56.1608 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 56.1448 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 56.1391 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.1603 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1873 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.1775 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1445 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1599 | 16.9345 | 59.9932 | 11.31 | 56.1543 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.1777 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1691 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 56.1531 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 56.1474 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.1687 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1958 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.1858 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1531 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1682 | 16.9345 | 59.9932 | 11.31 | 56.1626 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.186 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1775 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 56.1615 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 56.1558 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.177 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2041 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.1941 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1614 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1768 | 16.9345 | 59.9932 | 11.31 | 56.1709 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.1948 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1858 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.1698 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 56.1641 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.1853 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2124 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.2024 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1697 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1851 | 16.9345 | 59.9932 | 11.31 | 56.1792 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2031 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1941 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.1781 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 56.1724 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.1936 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2207 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.2107 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.178 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1934 | 16.9379 | 59.9932 | 11.31 | 56.1875 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2114 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.2025 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.1865 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 56.1808 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.202 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.229 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.2192 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1863 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.2017 | 16.9379 | 59.9932 | 11.31 | 56.196 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2197 | 13.1848 | 60.0001 | 6.9
56.2108 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.1948 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 56.1891 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.2103 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2373 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.2275 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1946 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.21 | 16.9379 | 59.9952 | 11.31 | 56.2043 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.228 | 13.1848 | 60.0001 | 6.9
56.2191 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.2031 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 56.1974 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.2186 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2458 | 43.5721 | 59.9666 | 35.77 | 56.2358 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.2029 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.2183 | 16.9379 | 59.9952 | 11.31 | 56.2126 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2363 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2275 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.2115 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 56.2057 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.2269 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2542 | 43.5721 | 59.9666 | 35.77 | 56.2441 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.2112 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.2266 | 16.9351 | 59.9952 | 11.31 | 56.2209 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2446 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2358 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.2198 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 56.2141 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.2354 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2625 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.2524 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.2195 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.2351 | 16.9351 | 59.9952 | 11.31 | 56.2292 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2529 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2441 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.2281 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 56.2224 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.2437 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2708 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.2607 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.228 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.2434 | 16.9351 | 59.9952 | 11.31 | 56.2375 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2612 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2525 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.2364 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 56.2307 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.252 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2791 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.269 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.2363 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.2517 | 16.9351 | 59.9952 | 11.31 | 56.2458 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2695 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2608 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 56.2448 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 56.2391 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.2603 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2874 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.2773 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.2446 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.26 | 16.9322 | 59.9952 | 11.31 | 56.2544 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2778 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2691 | 48.1181 | 60.0161 | 43.77 | 56.2531 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 56.2474 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.2687 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.2957 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.2856 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.2529 | 29.071 | 60.0381 | 23.54 | 56.2683 | 16.9322 | 59.9952 | 11.31 | 56.2627 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2861 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2774 | 48.1181 | 60.0161 | 43.77 | 56.2614 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 56.2557 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 56.277 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3042 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.2942 | 28.7197 | 60.0378 | 23.54 | 56.2612 | 29.071 | 60.0381 | 23.54 | 56.2766 | 16.9322 | 59.9952 | 11.31 | 56.271 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.2944 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2858 | 48.0162 | 60.0161 | 43.77 | 56.2697 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 56.2641 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 56.2853 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3125 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.3025 | 28.7197 | 60.0378 | 23.54 | 56.2695 | 29.071 | 60.0381 | 23.54 | 56.2849 | 16.9322 | 59.9952 | 11.31 | 56.2793 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3027 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.2941 | 48.0162 | 60.0161 | 43.77 | 56.2781 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 56.2724 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 56.2937 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3208 | 43.5287 | 59.9666 | 35.77 | 56.3108 | 28.7197 | 60.0378 | 23.54 | 56.2778 | 29.071 | 60.0381 | 23.54 | 56.2935 | 16.9356 | 59.9952 | 11.31 | 56.2876 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.311 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3024 | 48.1722 | 60.0161 | 43.77 | 56.2864 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.2807 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 56.302 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3291 | 43.5287 | 59.9658 | 35.77 | 56.3191 | 28.7197 | 60.0378 | 23.54 | 56.2861 | 29.071 | 60.0381 | 23.54 | 56.3018 | 16.9356 | 59.9952 | 11.31 | 56.2959 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3198 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3108 | 48.1722 | 60.0161 | 43.77 | 56.2947 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.2891 | 38.1871 | 60.0102 | 31.54 | 56.3103 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3374 | 43.5287 | 59.9658 | 35.77 | 56.3274 | 28.7197 | 60.0383 | 23.54 | 56.2944 | 29.071 | 60.0381 | 23.54 | 56.3101 | 16.9383 | 59.9952 | 11.31 | 56.3044 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3281 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3191 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 56.303 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.2974 | 38.1871 | 60.0102 | 31.54 | 56.3186 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3457 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.3357 | 28.7197 | 60.0383 | 23.54 | 56.303 | 29.0619 | 60.0381 | 23.54 | 56.3184 | 16.9383 | 59.9952 | 11.31 | 56.3127 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3364 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3274 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 56.3114 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.3057 | 38.1871 | 60.0097 | 31.54 | 56.327 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3542 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.344 | 28.7197 | 60.0383 | 23.54 | 56.3113 | 29.0619 | 60.0381 | 23.54 | 56.3267 | 16.9383 | 59.9952 | 11.31 | 56.321 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3447 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3358 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 56.3197 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.3141 | 38.1871 | 60.0097 | 31.54 | 56.3353 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3625 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.3523 | 28.7197 | 60.0383 | 23.54 | 56.3196 | 29.0619 | 60.0381 | 23.54 | 56.335 | 16.9383 | 59.9952 | 11.31 | 56.3293 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.353 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3441 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 56.328 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.3224 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.3436 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3708 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.3606 | 28.7284 | 60.0383 | 23.54 | 56.3279 | 29.0619 | 60.0381 | 23.54 | 56.3433 | 16.8707 | 59.9952 | 11.31 | 56.3376 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3613 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3524 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.3364 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.3307 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.3519 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3792 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.3691 | 28.7284 | 60.0383 | 23.54 | 56.3362 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.3516 | 16.8707 | 59.9952 | 11.31 | 56.3459 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3696 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3608 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.3447 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 56.3391 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.3604 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3875 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.3774 | 28.7284 | 60.0383 | 23.54 | 56.3445 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.3601 | 16.8704 | 59.9952 | 11.31 | 56.3542 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3779 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3691 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.353 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 56.3474 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.3687 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.3958 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.3857 | 28.7284 | 60.0383 | 23.54 | 56.3528 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.3684 | 16.8704 | 59.9952 | 11.31 | 56.3628 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3862 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3774 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.3614 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 56.3557 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.377 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4041 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.394 | 28.7284 | 60.0383 | 23.54 | 56.3611 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.3767 | 16.8733 | 59.9952 | 11.31 | 56.3711 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.3945 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3857 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.3697 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 56.364 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.3853 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4126 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4023 | 28.7284 | 60.0383 | 23.54 | 56.3694 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.385 | 16.8733 | 59.9952 | 11.31 | 56.3794 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4028 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.3941 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.378 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 56.3724 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.3937 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4209 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4106 | 28.7331 | 60.0383 | 23.54 | 56.3779 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.3933 | 16.8733 | 59.9952 | 11.31 | 56.3877 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4111 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.4024 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.3863 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 56.3807 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.402 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4292 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4189 | 28.7331 | 60.0383 | 23.54 | 56.3862 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.4016 | 16.8733 | 59.9952 | 11.31 | 56.396 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4194 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.4107 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.3947 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 56.389 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4103 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4375 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4272 | 28.7331 | 60.0383 | 23.54 | 56.3945 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.4099 | 16.8767 | 59.9971 | 11.31 | 56.4043 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4277 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.4191 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.403 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.3974 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4186 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4458 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4355 | 28.7331 | 60.0383 | 23.54 | 56.4028 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.4185 | 16.8767 | 59.9971 | 11.31 | 56.4128 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.436 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.4274 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.4113 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4057 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.427 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4541 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4441 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.4111 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.4268 | 16.8791 | 59.9971 | 11.31 | 56.4211 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4448 | 13.1856 | 60.0001 | 6.9
56.4357 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.4196 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.414 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4353 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4626 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4524 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.4194 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.4351 | 16.8791 | 59.9971 | 11.31 | 56.4294 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4531 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.4441 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 56.428 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4224 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4436 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4709 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4607 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.4277 | 29.0632 | 60.0381 | 23.54 | 56.4434 | 16.8791 | 59.9971 | 11.31 | 56.4377 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4614 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.4524 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4363 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4307 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4519 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4792 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.469 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.436 | 29.0606 | 60.0381 | 23.54 | 56.4517 | 16.8791 | 59.9971 | 11.31 | 56.446 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4697 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.4607 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4446 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.439 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4603 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4875 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4773 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.4443 | 29.0606 | 60.0381 | 23.54 | 56.46 | 16.882 | 59.9971 | 11.31 | 56.4543 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.478 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.4691 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4529 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4474 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4686 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 56.4958 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4856 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.4529 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.4683 | 16.882 | 59.9971 | 11.31 | 56.4626 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4863 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.4774 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4613 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4557 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4769 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5042 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.4939 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.4612 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.4766 | 16.882 | 59.9971 | 11.31 | 56.4712 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.4946 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.4857 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4696 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.464 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4854 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5125 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.5022 | 28.7315 | 60.0383 | 23.54 | 56.4695 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.4851 | 16.882 | 59.9971 | 11.31 | 56.4795 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.5029 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.494 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4779 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4724 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.4937 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.521 | 43.523 | 59.9658 | 35.77 | 56.5105 | 28.7313 | 60.0383 | 23.54 | 56.4778 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.4934 | 16.8802 | 59.9971 | 11.31 | 56.4878 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.5112 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5024 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4863 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4807 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.502 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5293 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.519 | 28.7313 | 60.0383 | 23.54 | 56.4861 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.5017 | 16.8802 | 59.9971 | 11.31 | 56.4961 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5195 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5107 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.4946 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.489 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5103 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5376 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5273 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.4944 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.51 | 16.8802 | 59.9971 | 11.31 | 56.5044 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5278 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.519 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.5029 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.4974 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5187 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5459 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5356 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.5027 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.5183 | 16.8802 | 59.9971 | 11.31 | 56.5127 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5361 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5274 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 56.5113 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 56.5057 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.527 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5542 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5439 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.511 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.5266 | 16.8831 | 59.9971 | 11.31 | 56.5212 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5444 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5357 | 48.148 | 60.0198 | 43.77 | 56.5196 | 49.101 | 60.0372 | 43.77 | 56.514 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5353 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5625 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5522 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.5193 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.5349 | 16.8831 | 59.9971 | 11.31 | 56.5295 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5527 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.544 | 48.148 | 60.0198 | 43.77 | 56.5279 | 49.101 | 60.0372 | 43.77 | 56.5224 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5436 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.571 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5605 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.5278 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.5435 | 16.8831 | 59.9971 | 11.31 | 56.5378 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.561 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5524 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5362 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 56.5307 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.552 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5793 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5688 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.5361 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.5518 | 16.8831 | 59.9971 | 11.31 | 56.5461 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5698 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5607 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5446 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 56.539 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5603 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5876 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5771 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.5444 | 29.0606 | 60.0373 | 23.54 | 56.5601 | 16.8865 | 59.9971 | 11.31 | 56.5544 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5781 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.569 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5529 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 56.5474 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5686 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.5959 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.5854 | 28.7313 | 60.039 | 23.54 | 56.5527 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.5684 | 16.8865 | 59.9971 | 11.31 | 56.5627 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5864 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5774 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5612 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 56.5557 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5769 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6042 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.594 | 28.7267 | 60.039 | 23.54 | 56.561 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.5767 | 16.8889 | 59.9971 | 11.31 | 56.571 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.5947 | 13.1856 | 60.0005 | 6.9
56.5857 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5695 | 49.0266 | 60.0372 | 43.77 | 56.564 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5853 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6125 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6023 | 28.7267 | 60.039 | 23.54 | 56.5693 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.585 | 16.8889 | 59.9971 | 11.31 | 56.5796 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.603 | 13.1885 | 60.0005 | 6.9
56.594 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5779 | 49.0266 | 60.0372 | 43.77 | 56.5724 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.5936 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6208 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6106 | 28.6269 | 60.039 | 23.54 | 56.5776 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.5933 | 16.7606 | 59.9971 | 11.31 | 56.5879 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6113 | 13.1885 | 60.0005 | 6.9
56.6023 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5862 | 49.0299 | 60.0372 | 43.77 | 56.5807 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6019 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6294 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6189 | 28.6269 | 60.039 | 23.54 | 56.5859 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.6018 | 16.7606 | 59.9971 | 11.31 | 56.5962 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6196 | 13.1885 | 60.0005 | 6.9
56.6107 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.5945 | 49.0299 | 60.0372 | 43.77 | 56.589 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6102 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6377 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6272 | 28.6269 | 60.039 | 23.54 | 56.5942 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.6101 | 16.7606 | 59.9995 | 11.31 | 56.6045 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6279 | 13.1885 | 60.0005 | 6.9
56.619 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.6029 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.5974 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6187 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.646 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6355 | 28.6269 | 60.039 | 23.54 | 56.6028 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.6184 | 16.7606 | 59.9995 | 11.31 | 56.6128 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6362 | 13.1885 | 60.0005 | 6.9
56.6273 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 56.6112 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6057 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.627 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6543 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6438 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.6111 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.6267 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6211 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6445 | 13.1885 | 60.0005 | 6.9
56.6357 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 56.6195 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.614 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6353 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6626 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6521 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.6194 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.635 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6296 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6528 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.644 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 56.6278 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6223 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6436 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6709 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6604 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.6277 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.6433 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6379 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6611 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.6523 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 56.6362 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6307 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.652 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6792 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6689 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.636 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.6516 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6462 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6694 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.6607 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 56.6445 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.639 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6603 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.6877 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6772 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.6443 | 28.9608 | 60.0373 | 23.54 | 56.6599 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6545 | 16.0026 | 59.9644 | 11.31 | 56.6777 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.669 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 56.6528 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6473 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6686 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.696 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6855 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.6526 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.6685 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6628 | 16.0032 | 59.9644 | 11.31 | 56.686 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.6773 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 56.6612 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6557 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.677 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7043 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.6938 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.6609 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.6768 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6711 | 16.0032 | 59.9644 | 11.31 | 56.6943 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.6856 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 56.6695 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.664 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6853 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7126 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7021 | 28.6267 | 60.039 | 23.54 | 56.6692 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.6851 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6794 | 16.0032 | 59.9644 | 11.31 | 56.7031 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.694 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 56.6778 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6723 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.6936 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7209 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7104 | 28.6447 | 60.039 | 23.54 | 56.6777 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.6934 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.688 | 16.0032 | 59.9644 | 11.31 | 56.7114 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7023 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 56.6862 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6807 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7019 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7292 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7188 | 28.6447 | 60.039 | 23.54 | 56.686 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7017 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.6963 | 16.0032 | 59.9644 | 11.31 | 56.7197 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7106 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 56.6945 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.689 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7103 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7378 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7271 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.6943 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.71 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.7046 | 16.0032 | 59.9644 | 11.31 | 56.728 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.719 | 48.216 | 60.0235 | 43.77 | 56.7028 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.6973 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7186 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7461 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7354 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7026 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7183 | 16.7635 | 59.9995 | 11.31 | 56.7129 | 16.001 | 59.9644 | 11.31 | 56.7363 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7273 | 48.216 | 60.0235 | 43.77 | 56.7111 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.7057 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7269 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7544 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7439 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7109 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7268 | 16.7633 | 59.9995 | 11.31 | 56.7212 | 16.001 | 59.9644 | 11.31 | 56.7446 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7356 | 48.2996 | 60.0235 | 43.77 | 56.7195 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.714 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7352 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7627 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7522 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7192 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7351 | 16.7633 | 59.9995 | 11.31 | 56.7295 | 16.001 | 59.9644 | 11.31 | 56.7529 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.744 | 48.2996 | 60.0235 | 43.77 | 56.7278 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.7223 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7437 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.771 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7605 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7275 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7434 | 16.7657 | 59.9995 | 11.31 | 56.738 | 16.001 | 59.9644 | 11.31 | 56.7612 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7523 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7361 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.7307 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.752 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7793 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7688 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7358 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7517 | 16.7657 | 59.9995 | 11.31 | 56.7463 | 16.0041 | 59.9644 | 11.31 | 56.7695 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7606 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7444 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.739 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7603 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7876 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7771 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7444 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.76 | 16.7631 | 59.9995 | 11.31 | 56.7546 | 16.0041 | 59.9644 | 11.31 | 56.7778 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7689 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7528 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.7473 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7686 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.7961 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7854 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7527 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7683 | 16.7631 | 59.9995 | 11.31 | 56.7629 | 16.0041 | 59.9644 | 11.31 | 56.7861 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7773 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7611 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.7556 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.777 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8044 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.7937 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.761 | 28.9608 | 60.0369 | 23.54 | 56.7766 | 16.7631 | 59.9995 | 11.31 | 56.7712 | 16.0041 | 59.9644 | 11.31 | 56.7944 | 13.1908 | 60.0009 | 6.9
56.7856 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7694 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.764 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7853 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8127 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.802 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7693 | 28.956 | 60.0369 | 23.54 | 56.7849 | 16.7631 | 59.9995 | 11.31 | 56.7795 | 16.0041 | 59.9644 | 11.31 | 56.8027 | 13.1954 | 60.0009 | 6.9
56.7939 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7778 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.7723 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.7936 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.821 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8103 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7776 | 28.956 | 60.0369 | 23.54 | 56.7935 | 16.7631 | 59.9995 | 11.31 | 56.7878 | 16.0041 | 59.9644 | 11.31 | 56.811 | 13.1954 | 60.0009 | 6.9
56.8023 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7861 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.7806 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8019 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8293 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8188 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7859 | 28.956 | 60.0369 | 23.54 | 56.8018 | 16.7631 | 59.9995 | 11.31 | 56.7964 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8193 | 13.1954 | 60.0009 | 6.9
56.8106 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.7944 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 56.789 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8103 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8376 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8271 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.7942 | 28.956 | 60.0369 | 23.54 | 56.8101 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8047 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8281 | 13.1954 | 60.0009 | 6.9
56.8189 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.8027 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.7973 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8186 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8462 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8354 | 28.6447 | 60.0403 | 23.54 | 56.8025 | 28.956 | 60.0369 | 23.54 | 56.8184 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.813 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8364 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8272 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.8111 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8056 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8269 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8545 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8438 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8108 | 28.956 | 60.0369 | 23.54 | 56.8267 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8213 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8447 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8356 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.8194 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.814 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8352 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8628 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8521 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8193 | 28.9481 | 60.0369 | 23.54 | 56.835 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8296 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.853 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8439 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.8277 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8223 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8436 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8711 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8604 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8276 | 28.9481 | 60.0369 | 23.54 | 56.8433 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8379 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8613 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8522 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.8361 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8306 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8519 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8794 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8687 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8359 | 28.9481 | 60.0369 | 23.54 | 56.8518 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8464 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8696 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8606 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 56.8444 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.839 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8602 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.8877 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.877 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8442 | 28.9481 | 60.0369 | 23.54 | 56.8601 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8547 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8779 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8689 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 56.8527 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8473 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8687 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 56.896 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8853 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8525 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.8684 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.863 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8862 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8772 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 56.8611 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8556 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.877 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9045 | 43.523 | 59.9654 | 35.77 | 56.8938 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8608 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.8767 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8713 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.8945 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8856 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 56.8694 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.864 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8853 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9128 | 43.5073 | 59.9654 | 35.77 | 56.9021 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8691 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.885 | 16.7631 | 60.0007 | 11.31 | 56.8796 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.9028 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.8939 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 56.8777 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8723 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.8936 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9211 | 43.5073 | 59.9654 | 35.77 | 56.9104 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8774 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.8933 | 16.7667 | 60.0007 | 11.31 | 56.8879 | 15.8416 | 59.9644 | 11.31 | 56.9111 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9022 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 56.886 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8806 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.902 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9294 | 43.5073 | 59.965 | 35.77 | 56.9187 | 28.6532 | 60.0403 | 23.54 | 56.8857 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9016 | 16.7667 | 60.0007 | 11.31 | 56.8962 | 15.8416 | 59.9648 | 11.31 | 56.9194 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9105 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 56.8943 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.889 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9103 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9377 | 43.5073 | 59.965 | 35.77 | 56.927 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.8943 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9099 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.9048 | 15.8416 | 59.9648 | 11.31 | 56.9277 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9189 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 56.9027 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.8973 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9186 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.946 | 43.5073 | 59.965 | 35.77 | 56.9353 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9026 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9185 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.9131 | 15.8416 | 59.9648 | 11.31 | 56.936 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9272 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 56.911 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.9056 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9269 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9546 | 43.5073 | 59.965 | 35.77 | 56.9436 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9109 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9268 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.9214 | 15.8416 | 59.9648 | 11.31 | 56.9443 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9355 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 56.9193 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.914 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9353 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9629 | 43.5073 | 59.965 | 35.77 | 56.9519 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9192 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9351 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.9297 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 56.9531 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9439 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 56.9277 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.9223 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9436 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9712 | 43.5073 | 59.965 | 35.77 | 56.9602 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9275 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9434 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.938 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 56.9614 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9522 | 48.2862 | 60.0311 | 43.77 | 56.936 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.9306 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9519 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9795 | 43.5063 | 59.965 | 35.77 | 56.9688 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9358 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9517 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.9463 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 56.9697 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9605 | 48.2862 | 60.0311 | 43.77 | 56.9443 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.939 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9602 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9878 | 43.5063 | 59.965 | 35.77 | 56.9771 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9441 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.96 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.9548 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 56.978 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9688 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 56.9527 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.9473 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 56.9686 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 56.9961 | 43.5063 | 59.965 | 35.77 | 56.9854 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9524 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9683 | 16.7637 | 60.0007 | 11.31 | 56.9631 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 56.9863 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9772 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 56.961 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.9556 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 56.9769 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0044 | 43.5063 | 59.965 | 35.77 | 56.9937 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9607 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9768 | 16.7666 | 60.0007 | 11.31 | 56.9714 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 56.9946 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9855 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 56.9693 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.964 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 56.9852 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0129 | 43.5063 | 59.965 | 35.77 | 57.002 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9692 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9851 | 16.7666 | 60.0007 | 11.31 | 56.9797 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0029 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
56.9938 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 56.9776 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.9723 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 56.9935 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0212 | 43.5063 | 59.965 | 35.77 | 57.0103 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9775 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 56.9934 | 16.7666 | 60.0007 | 11.31 | 56.988 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0112 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0022 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 56.986 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.9806 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.002 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0295 | 43.4984 | 59.965 | 35.77 | 57.0186 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9858 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.0017 | 16.7666 | 60.0007 | 11.31 | 56.9963 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0195 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0105 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 56.9943 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 56.989 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0103 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0378 | 43.4984 | 59.965 | 35.77 | 57.0269 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 56.9941 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.01 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0046 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0278 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0188 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 57.0026 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 56.9973 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0186 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0461 | 43.4984 | 59.965 | 35.77 | 57.0352 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 57.0024 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.0183 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0132 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0361 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0272 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 57.011 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0056 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0269 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0544 | 43.4984 | 59.965 | 35.77 | 57.0437 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 57.0107 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.0266 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0215 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0444 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0355 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 57.0193 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0139 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0353 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.063 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.052 | 28.6532 | 60.0411 | 23.54 | 57.019 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.0349 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0298 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0527 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0438 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 57.0276 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0223 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0436 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0713 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.0603 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0273 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.0435 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0381 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.061 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0521 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0359 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0306 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0519 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0796 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.0686 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0356 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.0518 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0464 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0693 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0605 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0443 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0389 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0603 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0879 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.0769 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0442 | 28.9481 | 60.0365 | 23.54 | 57.0601 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0547 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0781 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0688 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0526 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0473 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0686 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.0962 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.0852 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0525 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.0684 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0632 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0864 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0771 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0609 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0556 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0769 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1045 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.0935 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0608 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.0767 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0715 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.0947 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0855 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0692 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0639 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 57.0852 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1128 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.1018 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0691 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.085 | 16.7666 | 60.0011 | 11.31 | 57.0798 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.103 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.0938 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0776 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0723 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 57.0936 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1213 | 43.5035 | 59.965 | 35.77 | 57.1101 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0774 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.0933 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.0881 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1113 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1021 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0859 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0806 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 57.1019 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1296 | 43.5035 | 59.9646 | 35.77 | 57.1187 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.0857 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1018 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.0964 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1196 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1104 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.0942 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0889 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 57.1102 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1379 | 43.5035 | 59.9646 | 35.77 | 57.127 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.094 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1101 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.1047 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1279 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1188 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.1026 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.0973 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 57.1185 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1462 | 43.5035 | 59.9646 | 35.77 | 57.1353 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.1023 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1184 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.113 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1362 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1271 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.1109 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1056 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 57.127 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1545 | 43.5035 | 59.9646 | 35.77 | 57.1436 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.1106 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1267 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.1216 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1445 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1354 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.1192 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1139 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 57.1353 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1628 | 43.5035 | 59.9646 | 35.77 | 57.1519 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.1191 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.135 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.1299 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1528 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1438 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 57.1276 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1223 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 57.1436 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1714 | 43.5035 | 59.9646 | 35.77 | 57.1602 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.1274 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1433 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.1382 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1611 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1521 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1359 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1306 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 57.1519 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1797 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.1685 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.1357 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1516 | 16.7704 | 60.0011 | 11.31 | 57.1465 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1694 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1604 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1442 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1389 | 38.2185 | 60.0101 | 31.54 | 57.1603 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.188 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.1768 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.144 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1599 | 16.7678 | 60.0011 | 11.31 | 57.1548 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1777 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1687 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1525 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1472 | 38.2185 | 60.0101 | 31.54 | 57.1686 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.1963 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.1851 | 28.5955 | 60.0411 | 23.54 | 57.1523 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1685 | 16.7678 | 60.0011 | 11.31 | 57.1631 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.186 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1771 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1609 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1556 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.1769 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2046 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.1936 | 28.587 | 60.0411 | 23.54 | 57.1606 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1768 | 16.7678 | 60.0011 | 11.31 | 57.1716 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.1943 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1854 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1692 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1639 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.1852 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2129 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.2019 | 28.587 | 60.0411 | 23.54 | 57.1689 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1851 | 16.7678 | 60.0011 | 11.31 | 57.1799 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.2031 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.1937 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1775 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1722 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.1936 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2212 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.2102 | 28.587 | 60.0411 | 23.54 | 57.1772 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.1934 | 16.7648 | 60.0011 | 11.31 | 57.1882 | 15.8421 | 59.9648 | 11.31 | 57.2114 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.2021 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1859 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1806 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2019 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2297 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.2185 | 28.587 | 60.0411 | 23.54 | 57.1855 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.2017 | 16.7648 | 60.0011 | 11.31 | 57.1965 | 15.841 | 59.9648 | 11.31 | 57.2197 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.2104 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.1942 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 57.1889 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2102 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.238 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.2268 | 28.587 | 60.0411 | 23.54 | 57.1941 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.21 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2048 | 15.841 | 59.9648 | 11.31 | 57.228 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.2187 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2025 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 57.1972 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2185 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2463 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.2351 | 28.587 | 60.0411 | 23.54 | 57.2024 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.2183 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2131 | 15.8352 | 59.9648 | 11.31 | 57.2363 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.227 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2108 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 57.2056 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2269 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2546 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.2434 | 28.5689 | 60.0411 | 23.54 | 57.2107 | 28.9481 | 60.0368 | 23.54 | 57.2268 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2214 | 15.8352 | 59.9648 | 11.31 | 57.2446 | 13.1983 | 60.0009 | 6.9
57.2354 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2192 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 57.2139 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2352 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2629 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.2517 | 28.5689 | 60.0411 | 23.54 | 57.219 | 28.9598 | 60.0368 | 23.54 | 57.2351 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.23 | 15.8352 | 59.9648 | 11.31 | 57.2529 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.2437 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2275 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 57.2222 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2435 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2712 | 43.4919 | 59.9646 | 35.77 | 57.26 | 28.5689 | 60.0411 | 23.54 | 57.2273 | 28.9598 | 60.0368 | 23.54 | 57.2434 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2383 | 15.8352 | 59.9648 | 11.31 | 57.2612 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.252 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2358 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 57.2306 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.252 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2798 | 43.5299 | 59.9646 | 35.77 | 57.2686 | 28.5689 | 60.0411 | 23.54 | 57.2356 | 28.9598 | 60.0368 | 23.54 | 57.2517 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2466 | 15.8352 | 59.9648 | 11.31 | 57.2695 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.2604 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2441 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 57.2389 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2603 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2881 | 43.5299 | 59.9646 | 35.77 | 57.2769 | 28.489 | 60.0411 | 23.54 | 57.2439 | 28.9598 | 60.0368 | 23.54 | 57.26 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2549 | 15.8352 | 59.9648 | 11.31 | 57.2778 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.2687 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2525 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 57.2473 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2686 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.2964 | 43.5299 | 59.9646 | 35.77 | 57.2852 | 28.489 | 60.0411 | 23.54 | 57.2522 | 28.9598 | 60.0369 | 23.54 | 57.2683 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2632 | 15.8346 | 59.9648 | 11.31 | 57.2861 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.277 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2608 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 57.2556 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2769 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3047 | 43.5299 | 59.9646 | 35.77 | 57.2935 | 28.489 | 60.0411 | 23.54 | 57.2605 | 28.9598 | 60.0369 | 23.54 | 57.2766 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2715 | 15.8346 | 59.9648 | 11.31 | 57.2944 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.2853 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2691 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 57.2639 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2853 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.313 | 43.5343 | 59.9646 | 35.77 | 57.3018 | 28.489 | 60.0411 | 23.54 | 57.269 | 28.9598 | 60.0369 | 23.54 | 57.2849 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.28 | 15.8346 | 59.9648 | 11.31 | 57.3027 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.2937 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2775 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 57.2722 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.2936 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3213 | 43.5343 | 59.9646 | 35.77 | 57.3101 | 28.489 | 60.0411 | 23.54 | 57.2773 | 28.9598 | 60.0369 | 23.54 | 57.2935 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2883 | 15.8346 | 59.9648 | 11.31 | 57.311 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.302 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2858 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.2806 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.3019 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3296 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3184 | 28.489 | 60.0411 | 23.54 | 57.2856 | 28.9598 | 60.0369 | 23.54 | 57.3018 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.2966 | 15.8346 | 59.9644 | 11.31 | 57.3193 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.3103 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.2941 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.2889 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.3102 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3381 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3267 | 28.489 | 60.0404 | 23.54 | 57.2939 | 28.9598 | 60.0369 | 23.54 | 57.3101 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3049 | 15.8346 | 59.9644 | 11.31 | 57.3281 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.3187 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.3025 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.2972 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 57.3186 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3464 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.335 | 28.489 | 60.0404 | 23.54 | 57.3022 | 28.9689 | 60.0369 | 23.54 | 57.3184 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3132 | 15.8347 | 59.9644 | 11.31 | 57.3364 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.327 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.3108 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3056 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 57.3269 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3547 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3435 | 28.489 | 60.0404 | 23.54 | 57.3105 | 28.9689 | 60.0369 | 23.54 | 57.3267 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3215 | 15.8347 | 59.9644 | 11.31 | 57.3447 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.3353 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.3191 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3139 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 57.3352 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.363 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3518 | 28.489 | 60.0404 | 23.54 | 57.3188 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.335 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3298 | 15.8347 | 59.9644 | 11.31 | 57.353 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.3436 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 57.3274 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3222 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 57.3435 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3713 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3601 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3271 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.3433 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3384 | 15.8347 | 59.9644 | 11.31 | 57.3613 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.352 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 57.3358 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3306 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 57.3519 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3796 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3684 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3354 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.3516 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3467 | 15.8347 | 59.9644 | 11.31 | 57.3696 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.3603 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 57.3441 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3389 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.3602 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3882 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3767 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.344 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.3601 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.355 | 15.8347 | 59.9644 | 11.31 | 57.3779 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.3686 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 57.3524 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3472 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.3685 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.3965 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.385 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3523 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.3684 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3633 | 15.8342 | 59.9644 | 11.31 | 57.3862 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.377 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 57.3607 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3556 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.3768 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4048 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.3933 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3606 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.3767 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3716 | 15.8342 | 59.9644 | 11.31 | 57.3945 | 13.1925 | 60.0009 | 6.9
57.3853 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.3691 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3639 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.3853 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4131 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.4016 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3689 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.385 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3799 | 15.8342 | 59.9644 | 11.31 | 57.4028 | 13.1861 | 60.0009 | 6.9
57.3936 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.3774 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3722 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.3936 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4214 | 43.5343 | 59.9634 | 35.77 | 57.4099 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3772 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.3933 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3884 | 15.8342 | 59.9644 | 11.31 | 57.4111 | 13.1861 | 60.0009 | 6.9
57.402 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.3857 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3806 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.4019 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4297 | 43.5133 | 59.9634 | 35.77 | 57.4185 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3855 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.4016 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.3967 | 15.8325 | 59.9644 | 11.31 | 57.4194 | 13.1807 | 60.0009 | 6.9
57.4103 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.3941 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 57.3889 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.4102 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.438 | 43.5133 | 59.9634 | 35.77 | 57.4268 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.3938 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.4099 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.405 | 15.8325 | 59.9644 | 11.31 | 57.4277 | 13.1807 | 60.0009 | 6.9
57.4186 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4024 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.3972 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.4186 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4465 | 43.5043 | 59.9634 | 35.77 | 57.4351 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4021 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.4185 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.4133 | 15.8325 | 59.9644 | 11.31 | 57.436 | 13.079 | 60.0009 | 6.9
57.4269 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4107 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4055 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.4269 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4548 | 43.5043 | 59.9634 | 35.77 | 57.4434 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4106 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.4268 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.4216 | 15.8325 | 59.9644 | 11.31 | 57.4443 | 13.079 | 60.0009 | 6.9
57.4353 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.419 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4139 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.4352 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4631 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.4517 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4189 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.4351 | 16.7648 | 60.0023 | 11.31 | 57.4299 | 15.8314 | 59.9644 | 11.31 | 57.4531 | 13.079 | 60.0001 | 6.9
57.4436 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4274 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4222 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.4436 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4714 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.46 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4272 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.4434 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.4382 | 15.8314 | 59.9644 | 11.31 | 57.4614 | 13.079 | 60.0001 | 6.9
57.4519 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4357 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4305 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 57.4519 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4797 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.4683 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4355 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.4517 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.4468 | 15.8314 | 59.9644 | 11.31 | 57.4697 | 13.079 | 60.0001 | 6.9
57.4603 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.444 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4389 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.4602 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.488 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.4766 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4438 | 28.8893 | 60.0369 | 23.54 | 57.46 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.4551 | 15.8314 | 59.9644 | 11.31 | 57.478 | 13.079 | 60.0001 | 6.9
57.4686 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4524 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4472 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.4685 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.4966 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.4849 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4521 | 28.8919 | 60.0374 | 23.54 | 57.4683 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.4634 | 15.8314 | 59.9644 | 11.31 | 57.4863 | 13.079 | 60.0001 | 6.9
57.4769 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4607 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4555 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.4769 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.5049 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.4932 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4604 | 28.8919 | 60.0374 | 23.54 | 57.4766 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.4717 | 15.8314 | 59.9644 | 11.31 | 57.4946 | 13.079 | 60.0001 | 6.9
57.4852 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.469 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4639 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.4852 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 57.5132 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.5017 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4688 | 28.8919 | 60.0374 | 23.54 | 57.4851 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.48 | 15.8308 | 59.9644 | 11.31 | 57.5029 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.4936 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4774 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4722 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.4935 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5215 | 43.5042 | 59.9634 | 35.77 | 57.51 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4771 | 28.8919 | 60.0374 | 23.54 | 57.4934 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.4883 | 15.8308 | 59.9644 | 11.31 | 57.5112 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5019 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.4857 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4805 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.5018 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5298 | 43.4774 | 59.9626 | 35.77 | 57.5183 | 28.4291 | 60.0404 | 23.54 | 57.4856 | 28.8919 | 60.0374 | 23.54 | 57.5017 | 16.7685 | 60.0023 | 11.31 | 57.4968 | 15.8361 | 59.9629 | 11.31 | 57.5195 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5102 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.494 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4889 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.5103 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5381 | 43.4774 | 59.9626 | 35.77 | 57.5266 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.4939 | 28.8919 | 60.0374 | 23.54 | 57.51 | 16.6631 | 60.0023 | 11.31 | 57.5051 | 15.8361 | 59.9629 | 11.31 | 57.5278 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5186 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.5023 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.4972 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.5186 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5464 | 43.4774 | 59.9626 | 35.77 | 57.5349 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.5022 | 28.8906 | 60.0374 | 23.54 | 57.5183 | 16.6631 | 60.0023 | 11.31 | 57.5134 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.5361 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5269 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.5107 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5055 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.5269 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5549 | 43.4774 | 59.9626 | 35.77 | 57.5432 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.5105 | 28.8906 | 60.0374 | 23.54 | 57.5266 | 16.666 | 60.0023 | 11.31 | 57.5217 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.5444 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5352 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.519 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5139 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.5352 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5632 | 43.4774 | 59.9626 | 35.77 | 57.5515 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.5188 | 28.8906 | 60.0374 | 23.54 | 57.5349 | 16.666 | 60.0023 | 11.31 | 57.53 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.5527 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5435 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 57.5273 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5222 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.5436 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5715 | 43.4774 | 59.9626 | 35.77 | 57.5598 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.5271 | 28.8906 | 60.0374 | 23.54 | 57.5435 | 16.666 | 60.0023 | 11.31 | 57.5383 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.561 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5519 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 57.5356 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5305 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 57.5519 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5798 | 43.4637 | 59.9626 | 35.77 | 57.5681 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.5354 | 28.8906 | 60.0374 | 23.54 | 57.5518 | 16.666 | 60.0023 | 11.31 | 57.5466 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.5693 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5602 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 57.544 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5388 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.5602 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5881 | 43.4637 | 59.9626 | 35.77 | 57.5767 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.5437 | 28.8906 | 60.0374 | 23.54 | 57.5601 | 16.666 | 60.0023 | 11.31 | 57.5552 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.5781 | 13.0734 | 60.0001 | 6.9
57.5685 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 57.5523 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5472 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.5685 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.5964 | 43.4637 | 59.9626 | 35.77 | 57.585 | 28.4292 | 60.0404 | 23.54 | 57.552 | 28.8316 | 60.0374 | 23.54 | 57.5684 | 16.666 | 60.0023 | 11.31 | 57.5635 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.5864 | 13.0729 | 60.0001 | 6.9
57.5769 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 57.5606 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5555 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.5769 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.605 | 43.4637 | 59.9626 | 35.77 | 57.5933 | 28.4188 | 60.0404 | 23.54 | 57.5605 | 28.8316 | 60.0374 | 23.54 | 57.5767 | 16.6685 | 60.0023 | 11.31 | 57.5718 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.5947 | 13.0729 | 60.0001 | 6.9
57.5852 | 48.1121 | 60.0315 | 43.77 | 57.569 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5638 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.5852 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6133 | 43.4637 | 59.9626 | 35.77 | 57.6016 | 28.4188 | 60.0404 | 23.54 | 57.5688 | 28.8316 | 60.0374 | 23.54 | 57.585 | 16.6685 | 60.0023 | 11.31 | 57.5801 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.603 | 13.0675 | 60.0001 | 6.9
57.5935 | 48.1121 | 60.0315 | 43.77 | 57.5773 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5722 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.5935 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6216 | 43.4637 | 59.9626 | 35.77 | 57.6099 | 28.4188 | 60.0404 | 23.54 | 57.5771 | 28.8316 | 60.0374 | 23.54 | 57.5933 | 16.6685 | 60.0023 | 11.31 | 57.5884 | 15.835 | 59.9629 | 11.31 | 57.6113 | 13.0675 | 60.0001 | 6.9
57.6018 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 57.5856 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5805 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.6018 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6299 | 43.4552 | 59.9626 | 35.77 | 57.6182 | 28.4188 | 60.0404 | 23.54 | 57.5854 | 28.8406 | 60.0374 | 23.54 | 57.6016 | 16.6685 | 60.0023 | 11.31 | 57.5967 | 15.8292 | 59.9629 | 11.31 | 57.6196 | 13.0675 | 60.0001 | 6.9
57.6102 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 57.5939 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 57.5888 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.6102 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6382 | 43.4552 | 59.9626 | 35.77 | 57.6265 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.5938 | 28.8406 | 60.0374 | 23.54 | 57.6101 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6052 | 15.8292 | 59.9629 | 11.31 | 57.6279 | 13.0675 | 60.0001 | 6.9
57.6185 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 57.6023 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.5972 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 57.6185 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6465 | 43.4439 | 59.9626 | 35.77 | 57.6348 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6021 | 28.8406 | 60.0374 | 23.54 | 57.6184 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6135 | 15.8287 | 59.9629 | 11.31 | 57.6362 | 13.0675 | 60.0001 | 6.9
57.6268 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 57.6106 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6055 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6268 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6548 | 43.4439 | 59.9626 | 35.77 | 57.6431 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6104 | 28.8406 | 60.0374 | 23.54 | 57.6267 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6218 | 15.8287 | 59.9629 | 11.31 | 57.6445 | 13.0675 | 60.0001 | 6.9
57.6352 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 57.6189 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6138 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6353 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6633 | 43.4439 | 59.9626 | 35.77 | 57.6516 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6187 | 28.8512 | 60.0374 | 23.54 | 57.635 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6301 | 15.8287 | 59.9629 | 11.31 | 57.6528 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.6435 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 57.6273 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6222 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6436 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6716 | 43.4439 | 59.9626 | 35.77 | 57.6599 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.627 | 28.8512 | 60.0374 | 23.54 | 57.6433 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6384 | 15.8287 | 59.9629 | 11.31 | 57.6611 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.6518 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6356 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6305 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6519 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6799 | 43.4439 | 59.9626 | 35.77 | 57.6682 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6355 | 28.8512 | 60.0374 | 23.54 | 57.6516 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6467 | 15.8287 | 59.9629 | 11.31 | 57.6694 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.6601 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6439 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6388 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6602 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6882 | 43.4439 | 59.9626 | 35.77 | 57.6765 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6438 | 28.8512 | 60.0374 | 23.54 | 57.6599 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.655 | 15.8287 | 59.9629 | 11.31 | 57.6777 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.6685 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6523 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6472 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6686 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 57.6965 | 43.4259 | 59.9626 | 35.77 | 57.6848 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6521 | 28.8699 | 60.0381 | 23.54 | 57.6685 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6636 | 15.8276 | 59.9629 | 11.31 | 57.686 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.6768 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6606 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6555 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6769 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 57.7048 | 43.4259 | 59.9626 | 35.77 | 57.6931 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6604 | 28.8699 | 60.0381 | 23.54 | 57.6768 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6719 | 15.8276 | 59.9629 | 11.31 | 57.6943 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.6851 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6689 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6638 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6852 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 57.7134 | 43.4121 | 59.9626 | 35.77 | 57.7014 | 28.4146 | 60.0404 | 23.54 | 57.6687 | 28.8699 | 60.0381 | 23.54 | 57.6851 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6802 | 15.8276 | 59.9629 | 11.31 | 57.7031 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.6935 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6772 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 57.6721 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.6935 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 57.7217 | 43.4121 | 59.9626 | 35.77 | 57.7097 | 28.4046 | 60.0404 | 23.54 | 57.677 | 28.8699 | 60.0381 | 23.54 | 57.6934 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6885 | 15.8276 | 59.9629 | 11.31 | 57.7114 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7018 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6855 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 57.6805 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.7019 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 57.73 | 43.4008 | 59.9606 | 35.77 | 57.718 | 28.4046 | 60.0404 | 23.54 | 57.6853 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.7017 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.6968 | 15.8276 | 59.9617 | 11.31 | 57.7197 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7101 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.6939 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 57.6888 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.7102 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 57.7383 | 43.4008 | 59.9606 | 35.77 | 57.7266 | 28.4046 | 60.0392 | 23.54 | 57.6936 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.71 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7051 | 15.8276 | 59.9617 | 11.31 | 57.728 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7184 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.7022 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 57.6971 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 57.7185 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 57.7466 | 43.4008 | 59.9606 | 35.77 | 57.7349 | 28.4046 | 60.0392 | 23.54 | 57.7019 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.7183 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7136 | 15.8276 | 59.9617 | 11.31 | 57.7363 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7268 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 57.7105 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 57.7055 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7268 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 57.7549 | 43.4008 | 59.9606 | 35.77 | 57.7432 | 28.4046 | 60.0392 | 23.54 | 57.7104 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.7266 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7219 | 15.8276 | 59.9617 | 11.31 | 57.7446 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7351 | 47.9764 | 60.0315 | 43.77 | 57.7189 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.7138 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7352 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 57.7632 | 43.3872 | 59.9606 | 35.77 | 57.7515 | 28.4046 | 60.0392 | 23.54 | 57.7188 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.7351 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7302 | 15.8288 | 59.9617 | 11.31 | 57.7529 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7434 | 47.9764 | 60.0315 | 43.77 | 57.7272 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.7222 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7435 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 57.7717 | 43.3872 | 59.9606 | 35.77 | 57.7598 | 28.396 | 60.0392 | 23.54 | 57.7271 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.7434 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7385 | 15.8288 | 59.9617 | 11.31 | 57.7612 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7518 | 47.9764 | 60.0286 | 43.77 | 57.7355 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.7305 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7518 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 57.78 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.7681 | 28.396 | 60.0392 | 23.54 | 57.7354 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.7517 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7468 | 15.8288 | 59.9617 | 11.31 | 57.7695 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7601 | 47.9764 | 60.0286 | 43.77 | 57.7438 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.7388 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7601 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 57.7883 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.7764 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.7437 | 28.8701 | 60.0381 | 23.54 | 57.76 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7551 | 15.8288 | 59.9617 | 11.31 | 57.7778 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7684 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 57.7522 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.7472 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7686 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 57.7966 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.7847 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.752 | 28.8688 | 60.0381 | 23.54 | 57.7683 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7634 | 15.8288 | 59.9617 | 11.31 | 57.7861 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7768 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 57.7605 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.7555 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7769 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 57.8049 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.793 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.7603 | 28.8688 | 60.0381 | 23.54 | 57.7766 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.772 | 15.8288 | 59.9617 | 11.31 | 57.7944 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7851 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 57.7688 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 57.7638 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7852 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 57.8132 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.8015 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.7686 | 28.8688 | 60.0381 | 23.54 | 57.7849 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7803 | 15.6807 | 59.9617 | 11.31 | 57.8027 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.7934 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 57.7772 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 57.7722 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.7935 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8218 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.8098 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.7769 | 28.8688 | 60.0381 | 23.54 | 57.7932 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7886 | 15.6807 | 59.9617 | 11.31 | 57.811 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.8017 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.7855 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 57.7805 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8019 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8301 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.8181 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.7854 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.8018 | 16.5051 | 60.0031 | 11.31 | 57.7969 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8193 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.8101 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.7938 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 57.7888 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8102 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8384 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.8264 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.7937 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.8101 | 16.508 | 60.0035 | 11.31 | 57.8052 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8281 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.8184 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8022 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 57.7971 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8185 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8467 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.8347 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.802 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.8184 | 16.508 | 60.0035 | 11.31 | 57.8135 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8364 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.8267 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8105 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 57.8055 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8269 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.855 | 43.3591 | 59.9606 | 35.77 | 57.843 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8103 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.8267 | 16.508 | 60.0035 | 11.31 | 57.822 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8447 | 13.0675 | 59.9993 | 6.9
57.8351 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8188 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8138 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8352 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8633 | 43.3443 | 59.9606 | 35.77 | 57.8513 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8186 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.835 | 16.508 | 60.0035 | 11.31 | 57.8303 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.853 | 12.9489 | 59.9993 | 6.9
57.8434 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8271 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8221 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8435 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8718 | 43.3443 | 59.9606 | 35.77 | 57.8596 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8269 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.8433 | 16.5041 | 60.0035 | 11.31 | 57.8386 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8613 | 12.9489 | 59.9993 | 6.9
57.8517 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8354 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8305 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8518 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8801 | 43.3311 | 59.9606 | 35.77 | 57.8679 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8352 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.8516 | 16.5041 | 60.0035 | 11.31 | 57.8469 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8696 | 12.9489 | 59.9993 | 6.9
57.86 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8438 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8388 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8602 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8884 | 43.3311 | 59.9606 | 35.77 | 57.8765 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8435 | 28.8663 | 60.0381 | 23.54 | 57.8601 | 16.5041 | 60.0035 | 11.31 | 57.8552 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8779 | 12.9489 | 59.9993 | 6.9
57.8684 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8521 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8471 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8685 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 57.8967 | 43.3311 | 59.9606 | 35.77 | 57.8848 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8518 | 28.8663 | 60.039 | 23.54 | 57.8684 | 16.5041 | 60.0035 | 11.31 | 57.8635 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8862 | 12.9489 | 59.9993 | 6.9
57.8767 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8604 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8555 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8768 | 18.7334 | 60.0065 | 13.31 | 57.905 | 43.3311 | 59.9606 | 35.77 | 57.8931 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8604 | 28.8663 | 60.039 | 23.54 | 57.8767 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.8718 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.8945 | 12.9489 | 59.9993 | 6.9
57.885 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8688 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8638 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8851 | 18.7334 | 60.0065 | 13.31 | 57.9133 | 43.3311 | 59.9606 | 35.77 | 57.9014 | 28.3881 | 60.0392 | 23.54 | 57.8687 | 28.8665 | 60.039 | 23.54 | 57.885 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.8804 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.9028 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.8934 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8771 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8721 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.8936 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9216 | 43.3311 | 59.9606 | 35.77 | 57.9097 | 28.3933 | 60.0392 | 23.54 | 57.877 | 28.8665 | 60.039 | 23.54 | 57.8933 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.8887 | 15.6828 | 59.9617 | 11.31 | 57.9111 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9017 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8854 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8805 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.9019 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9302 | 43.3402 | 59.9591 | 35.77 | 57.918 | 28.3933 | 60.0392 | 23.54 | 57.8853 | 28.8651 | 60.039 | 23.54 | 57.9016 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.897 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9194 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.91 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 57.8938 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8888 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.9102 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9385 | 43.3402 | 59.9591 | 35.77 | 57.9263 | 28.3933 | 60.0388 | 23.54 | 57.8936 | 28.8651 | 60.039 | 23.54 | 57.9099 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9053 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9277 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9184 | 48.0671 | 60.0286 | 43.77 | 57.9021 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.8971 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 57.9185 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9468 | 43.3402 | 59.9591 | 35.77 | 57.9346 | 28.3933 | 60.0388 | 23.54 | 57.9019 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9182 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9136 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.936 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9267 | 48.0671 | 60.0286 | 43.77 | 57.9104 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.9055 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 57.9269 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9551 | 43.3402 | 59.9591 | 35.77 | 57.9429 | 28.3933 | 60.0388 | 23.54 | 57.9102 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9268 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9219 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9443 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.935 | 48.1019 | 60.0286 | 43.77 | 57.9187 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.9138 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 57.9352 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9634 | 43.3402 | 59.9591 | 35.77 | 57.9514 | 28.3933 | 60.0388 | 23.54 | 57.9185 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9351 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9304 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9531 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9433 | 48.1019 | 60.0286 | 43.77 | 57.9271 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.9221 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 57.9435 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9717 | 43.3402 | 59.9591 | 35.77 | 57.9597 | 28.3933 | 60.0388 | 23.54 | 57.9268 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9434 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9387 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9614 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9517 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9354 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.9305 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 57.9518 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9802 | 43.3222 | 59.9591 | 35.77 | 57.968 | 28.3933 | 60.0388 | 23.54 | 57.9353 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9517 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.947 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9697 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.96 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9437 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.9388 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 57.9602 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9885 | 43.3222 | 59.9591 | 35.77 | 57.9763 | 28.4514 | 60.0388 | 23.54 | 57.9436 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.96 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9553 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.978 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9683 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9521 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.9471 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 57.9685 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 57.9968 | 43.2942 | 59.9591 | 35.77 | 57.9846 | 28.4514 | 60.0388 | 23.54 | 57.9519 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9683 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9636 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9863 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9767 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9604 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 57.9554 | 37.963 | 60.0097 | 31.54 | 57.9768 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 58.0051 | 43.2942 | 59.9591 | 35.77 | 57.9929 | 28.4514 | 60.0388 | 23.54 | 57.9602 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9766 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9719 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 57.9946 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.985 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9687 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 57.9638 | 37.963 | 60.0097 | 31.54 | 57.9851 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 58.0134 | 43.2942 | 59.9591 | 35.77 | 58.0012 | 28.4514 | 60.0388 | 23.54 | 57.9685 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9849 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9805 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0029 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
57.9933 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9771 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 57.9721 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 57.9935 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 58.0217 | 43.2942 | 59.9591 | 35.77 | 58.0095 | 28.4514 | 60.0388 | 23.54 | 57.9768 | 28.8757 | 60.039 | 23.54 | 57.9934 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9888 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0112 | 12.947 | 59.9993 | 6.9
58.0016 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9854 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 57.9804 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 58.0018 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 58.03 | 43.2942 | 59.9591 | 35.77 | 58.0178 | 28.4514 | 60.0388 | 23.54 | 57.9851 | 28.8432 | 60.039 | 23.54 | 58.0017 | 16.5066 | 60.0035 | 11.31 | 57.9971 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0195 | 12.9447 | 59.9993 | 6.9
58.01 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 57.9937 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 57.9888 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 58.0101 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 58.0386 | 43.2942 | 59.9591 | 35.77 | 58.0264 | 28.4428 | 60.0388 | 23.54 | 57.9934 | 28.8432 | 60.039 | 23.54 | 58.01 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0054 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0278 | 12.9447 | 59.9993 | 6.9
58.0183 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 58.002 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 57.9971 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 58.0186 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 58.0469 | 43.2931 | 59.9591 | 35.77 | 58.0347 | 28.4428 | 60.0388 | 23.54 | 58.0017 | 28.8519 | 60.039 | 23.54 | 58.0183 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0137 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0361 | 12.9447 | 59.9993 | 6.9
58.0266 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 58.0103 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0054 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 58.0269 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 58.0552 | 43.2931 | 59.9591 | 35.77 | 58.043 | 28.4626 | 60.0388 | 23.54 | 58.0103 | 28.8519 | 60.039 | 23.54 | 58.0266 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.022 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0444 | 12.9447 | 59.9993 | 6.9
58.035 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 58.0187 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0138 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 58.0352 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 58.0635 | 43.2931 | 59.9591 | 35.77 | 58.0513 | 28.4626 | 60.0388 | 23.54 | 58.0186 | 28.8546 | 60.039 | 23.54 | 58.0349 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0303 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0527 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.0433 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 58.027 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0221 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 58.0435 | 18.8089 | 60.0065 | 13.31 | 58.0718 | 43.2931 | 59.9591 | 35.77 | 58.0596 | 28.4626 | 60.0388 | 23.54 | 58.0269 | 28.8546 | 60.039 | 23.54 | 58.0432 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0388 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.061 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.0516 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 58.0353 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0304 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 58.0519 | 18.8089 | 60.0065 | 13.31 | 58.0801 | 43.2931 | 59.9591 | 35.77 | 58.0679 | 28.4626 | 60.0388 | 23.54 | 58.0352 | 28.8546 | 60.039 | 23.54 | 58.0518 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0471 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0693 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.06 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 58.0437 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0388 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 58.0602 | 18.8338 | 60.0065 | 13.31 | 58.0886 | 43.2931 | 59.9591 | 35.77 | 58.0762 | 28.4543 | 60.0388 | 23.54 | 58.0435 | 28.8546 | 60.039 | 23.54 | 58.0601 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0554 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0781 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.0683 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 58.052 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0471 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 58.0685 | 18.8338 | 60.0065 | 13.31 | 58.0969 | 43.2803 | 59.9591 | 35.77 | 58.0845 | 28.4543 | 60.0388 | 23.54 | 58.0518 | 28.8546 | 60.0402 | 23.54 | 58.0684 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0637 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0864 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.0766 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 58.0603 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0554 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 58.0768 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 58.1052 | 43.2803 | 59.9591 | 35.77 | 58.0928 | 28.4543 | 60.0388 | 23.54 | 58.0601 | 28.8546 | 60.0402 | 23.54 | 58.0767 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.072 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.0947 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.0849 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 58.0686 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0638 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 58.0852 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 58.1135 | 43.2622 | 59.9591 | 35.77 | 58.1013 | 28.4543 | 60.0388 | 23.54 | 58.0684 | 28.7244 | 60.0402 | 23.54 | 58.085 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0803 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.103 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.0933 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 58.077 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0721 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 58.0935 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 58.1218 | 43.2622 | 59.9591 | 35.77 | 58.1096 | 28.4543 | 60.0388 | 23.54 | 58.0767 | 28.7244 | 60.0402 | 23.54 | 58.0933 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0889 | 15.6828 | 59.9609 | 11.31 | 58.1113 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.1016 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 58.0853 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0804 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 58.1018 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 58.1301 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1179 | 28.4543 | 60.0388 | 23.54 | 58.0852 | 28.7287 | 60.0402 | 23.54 | 58.1016 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.0972 | 15.6886 | 59.9613 | 11.31 | 58.1196 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.1099 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 58.0936 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0888 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 58.1101 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 58.1387 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1262 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.0935 | 28.7287 | 60.0402 | 23.54 | 58.1099 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.1055 | 15.6886 | 59.9613 | 11.31 | 58.1279 | 12.9447 | 59.9989 | 6.9
58.1183 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 58.102 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.0971 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 58.1185 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 58.147 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1345 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1018 | 28.7287 | 60.0402 | 23.54 | 58.1184 | 16.508 | 60.0043 | 11.31 | 58.1138 | 15.6886 | 59.9613 | 11.31 | 58.1362 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1266 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 58.1103 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1054 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1268 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 58.1553 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1428 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1101 | 28.7287 | 60.0402 | 23.54 | 58.1267 | 16.5117 | 60.0043 | 11.31 | 58.1221 | 15.6886 | 59.9613 | 11.31 | 58.1445 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1349 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 58.1186 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1138 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1351 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 58.1636 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1511 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1184 | 28.7287 | 60.0402 | 23.54 | 58.135 | 16.5117 | 60.0043 | 11.31 | 58.1304 | 15.6886 | 59.9613 | 11.31 | 58.1528 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1433 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 58.127 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1221 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1434 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 58.1719 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1594 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1267 | 28.7287 | 60.0402 | 23.54 | 58.1433 | 16.5117 | 60.0043 | 11.31 | 58.1387 | 15.6886 | 59.9613 | 11.31 | 58.1611 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1516 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1353 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1304 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1519 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 58.1802 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1677 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.135 | 28.6709 | 60.0402 | 23.54 | 58.1516 | 16.5117 | 60.0043 | 11.31 | 58.1472 | 15.689 | 59.9613 | 11.31 | 58.1694 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1599 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1436 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1388 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1602 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 58.1885 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1763 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1433 | 28.6709 | 60.0402 | 23.54 | 58.1599 | 16.5103 | 60.0043 | 11.31 | 58.1555 | 15.689 | 59.9613 | 11.31 | 58.1777 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1682 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1519 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1471 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1685 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 58.197 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1846 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1516 | 28.6796 | 60.0402 | 23.54 | 58.1682 | 16.5103 | 60.0043 | 11.31 | 58.1638 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.186 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1766 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1602 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1554 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1768 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 58.2053 | 43.2513 | 59.9571 | 35.77 | 58.1929 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1602 | 28.6796 | 60.0402 | 23.54 | 58.1768 | 16.5103 | 60.0043 | 11.31 | 58.1721 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.1943 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1849 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1686 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1638 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1852 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 58.2136 | 43.2276 | 59.9571 | 35.77 | 58.2012 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1685 | 28.6902 | 60.0402 | 23.54 | 58.1851 | 16.5103 | 60.0043 | 11.31 | 58.1804 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2031 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.1932 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1769 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1721 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.1935 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 58.2219 | 43.2276 | 59.9571 | 35.77 | 58.2095 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1768 | 28.6902 | 60.0402 | 23.54 | 58.1934 | 16.5103 | 60.0043 | 11.31 | 58.1887 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2114 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.2016 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1852 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1804 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2018 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 58.2302 | 43.2102 | 59.9571 | 35.77 | 58.2178 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1851 | 28.6902 | 60.0402 | 23.54 | 58.2017 | 16.5103 | 60.0043 | 11.31 | 58.1973 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2197 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.2099 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.1936 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 58.1888 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2101 | 18.9136 | 60.0082 | 13.31 | 58.2385 | 43.2102 | 59.9571 | 35.77 | 58.2261 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.1934 | 28.6902 | 60.0402 | 23.54 | 58.21 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2056 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.228 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.2182 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.2019 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.1971 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2185 | 18.9136 | 60.0082 | 13.31 | 58.2471 | 43.2102 | 59.9571 | 35.77 | 58.2344 | 28.433 | 60.038 | 23.54 | 58.2017 | 28.6902 | 60.0402 | 23.54 | 58.2183 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2139 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2363 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.2266 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.2102 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2054 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2268 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 58.2554 | 43.2102 | 59.9571 | 35.77 | 58.2427 | 28.4436 | 60.038 | 23.54 | 58.21 | 28.6902 | 60.0402 | 23.54 | 58.2266 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2222 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2446 | 12.9443 | 59.9989 | 6.9
58.2349 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.2186 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2137 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2351 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 58.2637 | 43.2314 | 59.9571 | 35.77 | 58.2512 | 28.4436 | 60.038 | 23.54 | 58.2183 | 28.6995 | 60.0402 | 23.54 | 58.2349 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2305 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2529 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.2432 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.2269 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2221 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2434 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 58.272 | 43.2314 | 59.9571 | 35.77 | 58.2595 | 28.4481 | 60.038 | 23.54 | 58.2266 | 28.6995 | 60.0402 | 23.54 | 58.2434 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2388 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2612 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.2515 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.2352 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2304 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2518 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 58.2803 | 43.2314 | 59.9571 | 35.77 | 58.2678 | 28.4481 | 60.038 | 23.54 | 58.2351 | 28.696 | 60.0402 | 23.54 | 58.2517 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2471 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2695 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.2599 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 58.2435 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2387 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2601 | 18.9623 | 60.0082 | 13.31 | 58.2886 | 43.2314 | 59.9571 | 35.77 | 58.2761 | 28.4403 | 60.038 | 23.54 | 58.2434 | 28.696 | 60.0402 | 23.54 | 58.26 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2556 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2778 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.2682 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 58.2519 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2471 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2684 | 18.9623 | 60.0082 | 13.31 | 58.2971 | 43.2314 | 59.9571 | 35.77 | 58.2844 | 28.4403 | 60.038 | 23.54 | 58.2517 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.2683 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2639 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2861 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.2765 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 58.2602 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2554 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2769 | 18.9823 | 60.0112 | 13.31 | 58.3054 | 43.2314 | 59.9571 | 35.77 | 58.2927 | 28.4403 | 60.038 | 23.54 | 58.26 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.2766 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2722 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.2944 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.2849 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 58.2685 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2637 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 58.2852 | 18.9823 | 60.0112 | 13.31 | 58.3137 | 43.2208 | 59.9571 | 35.77 | 58.301 | 28.4403 | 60.038 | 23.54 | 58.2683 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.2849 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2805 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.3027 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.2932 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 58.2769 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2721 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 58.2935 | 18.9938 | 60.0112 | 13.31 | 58.322 | 43.2208 | 59.9571 | 35.77 | 58.3093 | 28.4403 | 60.038 | 23.54 | 58.2766 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.2932 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2888 | 15.6901 | 59.9613 | 11.31 | 58.311 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3015 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 58.2852 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2804 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 58.3018 | 18.9938 | 60.0112 | 13.31 | 58.3303 | 43.2208 | 59.9551 | 35.77 | 58.3176 | 28.4403 | 60.038 | 23.54 | 58.2849 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.3015 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.2971 | 15.6901 | 59.9617 | 11.31 | 58.3193 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3099 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 58.2935 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 58.2887 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 58.3102 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 58.3386 | 43.2208 | 59.9551 | 35.77 | 58.3262 | 28.4403 | 60.0372 | 23.54 | 58.2932 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.3101 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3057 | 15.6901 | 59.9617 | 11.31 | 58.3281 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3182 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 58.3018 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 58.2971 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 58.3185 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 58.3469 | 43.2038 | 59.9551 | 35.77 | 58.3345 | 28.4403 | 60.0372 | 23.54 | 58.3015 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.3184 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.314 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.3364 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3265 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 58.3102 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 58.3054 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 58.3268 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 58.3555 | 43.2038 | 59.9551 | 35.77 | 58.3428 | 28.4403 | 60.0372 | 23.54 | 58.3101 | 28.696 | 60.0422 | 23.54 | 58.3267 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3223 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.3447 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3348 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 58.3185 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 58.3137 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 58.3351 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 58.3638 | 43.2004 | 59.9551 | 35.77 | 58.3511 | 28.4403 | 60.0372 | 23.54 | 58.3184 | 28.6966 | 60.0422 | 23.54 | 58.335 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3306 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.353 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3432 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 58.3268 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 58.3221 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 58.3435 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 58.3721 | 43.2004 | 59.9551 | 35.77 | 58.3594 | 28.4403 | 60.0372 | 23.54 | 58.3267 | 28.6966 | 60.0422 | 23.54 | 58.3433 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3389 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.3613 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3515 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3351 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 58.3304 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 58.3518 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 58.3804 | 43.2004 | 59.9551 | 35.77 | 58.3677 | 28.4403 | 60.0372 | 23.54 | 58.335 | 28.6966 | 60.0422 | 23.54 | 58.3516 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3472 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.3696 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3598 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3435 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 58.3387 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 58.3601 | 18.6256 | 60.0112 | 13.31 | 58.3887 | 43.2004 | 59.9551 | 35.77 | 58.376 | 28.3525 | 60.0372 | 23.54 | 58.3433 | 28.6966 | 60.0422 | 23.54 | 58.3599 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3557 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.3779 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3682 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3518 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 58.347 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 58.3684 | 18.6256 | 60.0112 | 13.31 | 58.397 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.3843 | 28.3525 | 60.0372 | 23.54 | 58.3516 | 28.7053 | 60.0422 | 23.54 | 58.3684 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.364 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.3862 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3765 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3601 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 58.3554 | 37.8297 | 60.008 | 31.54 | 58.3768 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 58.4055 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.3928 | 28.3525 | 60.0372 | 23.54 | 58.3599 | 28.7053 | 60.0422 | 23.54 | 58.3767 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3723 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.3945 | 12.9443 | 59.9985 | 6.9
58.3848 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3685 | 48.673 | 60.0371 | 43.77 | 58.3637 | 37.8297 | 60.008 | 31.54 | 58.3851 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 58.4138 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.4011 | 28.3525 | 60.0372 | 23.54 | 58.3682 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.385 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3806 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.4028 | 12.8047 | 59.9985 | 6.9
58.3932 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3768 | 48.673 | 60.0371 | 43.77 | 58.372 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.3934 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 58.4221 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.4094 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.3765 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.3933 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3889 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.4111 | 12.8047 | 59.9985 | 6.9
58.4015 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3851 | 48.7854 | 60.0371 | 43.77 | 58.3804 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.4017 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 58.4304 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.4177 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.385 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.4016 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.3972 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.4194 | 12.8047 | 59.9985 | 6.9
58.4098 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 58.3934 | 48.7854 | 60.0371 | 43.77 | 58.3887 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.4102 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 58.4387 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.426 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.3933 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.4099 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4055 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.4277 | 12.8047 | 59.9985 | 6.9
58.4181 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4018 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.3971 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.4185 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 58.447 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.4343 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4016 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.4182 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4141 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.436 | 12.8019 | 59.9985 | 6.9
58.4265 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4101 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4054 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.4268 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 58.4556 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.4426 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4099 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.4265 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4224 | 15.6889 | 59.9617 | 11.31 | 58.4443 | 12.8019 | 59.9985 | 6.9
58.4348 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4184 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4137 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.4351 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 58.4639 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.4509 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4182 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.4351 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4307 | 15.6894 | 59.9617 | 11.31 | 58.4531 | 12.8019 | 59.9985 | 6.9
58.4431 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4268 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4221 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.4435 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 58.4722 | 43.2098 | 59.9551 | 35.77 | 58.4592 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4265 | 28.716 | 60.0422 | 23.54 | 58.4434 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.439 | 15.6894 | 59.9617 | 11.31 | 58.4614 | 12.8019 | 59.9985 | 6.9
58.4515 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4351 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4304 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 58.4518 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 58.4805 | 43.1908 | 59.9551 | 35.77 | 58.4678 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4348 | 28.7206 | 60.0422 | 23.54 | 58.4517 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4473 | 15.6898 | 59.9617 | 11.31 | 58.4697 | 12.7971 | 59.9985 | 6.9
58.4598 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4434 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4387 | 37.805 | 60.008 | 31.54 | 58.4601 | 18.7439 | 60.0112 | 13.31 | 58.4888 | 43.1908 | 59.9551 | 35.77 | 58.4761 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4431 | 28.7206 | 60.0422 | 23.54 | 58.46 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4556 | 15.6898 | 59.9617 | 11.31 | 58.478 | 12.7971 | 59.9985 | 6.9
58.4681 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4518 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4471 | 37.805 | 60.008 | 31.54 | 58.4684 | 18.7439 | 60.0112 | 13.31 | 58.4971 | 43.1908 | 59.9551 | 35.77 | 58.4844 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4514 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.4683 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4641 | 15.6898 | 59.9617 | 11.31 | 58.4863 | 12.7971 | 59.9985 | 6.9
58.4765 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4601 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4554 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 58.4768 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 58.5054 | 43.1908 | 59.9551 | 35.77 | 58.4927 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4597 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.4766 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4724 | 15.6898 | 59.9617 | 11.31 | 58.4946 | 12.7971 | 59.9985 | 6.9
58.4848 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4684 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4637 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 58.4851 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 58.5139 | 43.1699 | 59.9551 | 35.77 | 58.501 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4683 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.4849 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4807 | 15.6898 | 59.9617 | 11.31 | 58.5029 | 12.7971 | 59.9985 | 6.9
58.4931 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4767 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.472 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 58.4934 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 58.5222 | 43.1699 | 59.9551 | 35.77 | 58.5093 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4766 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.4932 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.489 | 15.6898 | 59.9617 | 11.31 | 58.5112 | 12.7971 | 59.9985 | 6.9
58.5014 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.485 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4804 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 58.5017 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 58.5305 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5176 | 28.2931 | 60.0372 | 23.54 | 58.4849 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.5017 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.4973 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5195 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5098 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.4934 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 58.4887 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 58.5101 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 58.5388 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5259 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.4932 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.51 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5056 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5278 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5181 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.5017 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 58.497 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 58.5184 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 58.5471 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5342 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5015 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.5183 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5139 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5361 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5264 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.51 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 58.5054 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.5267 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 58.5554 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5427 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5098 | 28.7206 | 60.0438 | 23.54 | 58.5266 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5225 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5444 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5348 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.5184 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 58.5137 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.535 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 58.564 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.551 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5181 | 28.6625 | 60.0438 | 23.54 | 58.5349 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5308 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5527 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5431 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 58.5267 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 58.522 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.5435 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 58.5723 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5593 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5264 | 28.6625 | 60.0438 | 23.54 | 58.5432 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5391 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.561 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5514 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.535 | 48.8132 | 60.0359 | 43.77 | 58.5304 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.5518 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 58.5806 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5676 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5347 | 28.6574 | 60.0438 | 23.54 | 58.5515 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5474 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5698 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5598 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.5434 | 48.8132 | 60.0359 | 43.77 | 58.5387 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.5601 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 58.5889 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5759 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5432 | 28.6574 | 60.0438 | 23.54 | 58.5601 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5557 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5781 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5681 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.5517 | 48.8741 | 60.0359 | 43.77 | 58.547 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.5684 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 58.5972 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5842 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5515 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.5684 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.564 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5864 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5764 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.56 | 48.8741 | 60.0359 | 43.77 | 58.5554 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.5768 | 18.8138 | 60.0146 | 13.31 | 58.6055 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.5925 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5598 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.5767 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5725 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.5947 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5848 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.5683 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 58.5637 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 58.5851 | 18.8138 | 60.0146 | 13.31 | 58.614 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.6008 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5681 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.585 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5808 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.603 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.5931 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.5767 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 58.572 | 37.7665 | 60.0059 | 31.54 | 58.5934 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 58.6223 | 43.1699 | 59.9532 | 35.77 | 58.6091 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5764 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.5933 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5891 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.6113 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6014 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.585 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 58.5804 | 37.7665 | 60.0059 | 31.54 | 58.6017 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 58.6306 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.6177 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.5847 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.6016 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.5974 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.6196 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6097 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.5933 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 58.5887 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 58.6101 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 58.6389 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.626 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.593 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.6099 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.6057 | 15.6898 | 59.9621 | 11.31 | 58.6279 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6181 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6017 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 58.597 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 58.6184 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 58.6472 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.6343 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6013 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.6182 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.614 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.6362 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6264 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.61 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 58.6053 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 58.6267 | 18.8537 | 60.0146 | 13.31 | 58.6555 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.6426 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6096 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.6267 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.6223 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.6445 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6347 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6183 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 58.6137 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 58.635 | 18.8537 | 60.0146 | 13.31 | 58.6641 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.6509 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6182 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.635 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.6309 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.6528 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6431 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6266 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 58.622 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 58.6434 | 18.5794 | 60.0146 | 13.31 | 58.6724 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.6592 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6265 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.6433 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.6392 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.6611 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6514 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.635 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 58.6303 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 58.6517 | 18.5794 | 60.0146 | 13.31 | 58.6807 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.6675 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6348 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.6516 | 16.5118 | 60.0047 | 11.31 | 58.6475 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.6694 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6597 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6433 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 58.6387 | 37.7192 | 60.0059 | 31.54 | 58.66 | 18.6178 | 60.0146 | 13.31 | 58.689 | 43.1793 | 59.9532 | 35.77 | 58.6758 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6431 | 28.6569 | 60.0438 | 23.54 | 58.6599 | 16.5103 | 60.0047 | 11.31 | 58.6558 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.6777 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6681 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6516 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 58.647 | 37.7192 | 60.0059 | 31.54 | 58.6683 | 18.6178 | 60.0146 | 13.31 | 58.6973 | 43.2389 | 59.9532 | 35.77 | 58.6841 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6514 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.6682 | 16.5103 | 60.0047 | 11.31 | 58.6641 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.686 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6764 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6599 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 58.6554 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 58.6768 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.7056 | 43.2389 | 59.9532 | 35.77 | 58.6926 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6597 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.6765 | 16.5117 | 60.0047 | 11.31 | 58.6724 | 15.6886 | 59.9621 | 11.31 | 58.6948 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.6847 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6683 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 58.6637 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 58.6851 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.7139 | 43.2061 | 59.9532 | 35.77 | 58.7009 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.668 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.6848 | 16.5117 | 60.0047 | 11.31 | 58.6809 | 15.6944 | 59.9621 | 11.31 | 58.7031 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.693 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 58.6766 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 58.672 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 58.6934 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.7224 | 43.2061 | 59.9532 | 35.77 | 58.7092 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6763 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.6934 | 16.5117 | 60.0047 | 11.31 | 58.6892 | 15.6944 | 59.9621 | 11.31 | 58.7114 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7014 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 58.6849 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 58.6804 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 58.7017 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.7307 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7175 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.6846 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7017 | 16.5117 | 60.0047 | 11.31 | 58.6975 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7197 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7097 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 58.6933 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 58.6887 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 58.7101 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.739 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7258 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.6931 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.71 | 16.5117 | 60.0047 | 11.31 | 58.7058 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.728 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.718 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 58.7016 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 58.697 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 58.7184 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.7473 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7341 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7014 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7183 | 16.5117 | 60.0047 | 11.31 | 58.7141 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7363 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7264 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 58.7099 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 58.7054 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 58.7267 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.7556 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7424 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7097 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7266 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7224 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7446 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7347 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 58.7183 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 58.7137 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 58.735 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 58.7639 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7507 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.718 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7349 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7307 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7529 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.743 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 58.7266 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 58.722 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 58.7434 | 18.6502 | 60.0175 | 13.31 | 58.7725 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.759 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7263 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7432 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7393 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7612 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7514 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 58.7349 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 58.7303 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 58.7517 | 18.6502 | 60.0175 | 13.31 | 58.7808 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7676 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7346 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7517 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7476 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7695 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7597 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 58.7433 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 58.7387 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 58.76 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 58.7891 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7759 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7429 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.76 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7559 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7778 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.768 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 58.7516 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 58.747 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 58.7683 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 58.7974 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7842 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7512 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7683 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7642 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7861 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7763 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 58.7599 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 58.7553 | 37.6903 | 60.0043 | 31.54 | 58.7767 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 58.8057 | 43.2061 | 59.9524 | 35.77 | 58.7925 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7595 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7766 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7725 | 15.6944 | 59.9624 | 11.31 | 58.7944 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.7847 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 58.7682 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 58.7637 | 37.6903 | 60.0043 | 31.54 | 58.785 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 58.814 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8008 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7678 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7849 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7808 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8027 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.793 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 58.7766 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 58.772 | 37.7398 | 60.0043 | 31.54 | 58.7933 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 58.8225 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8091 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7764 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.7932 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7893 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.811 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.8013 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.7849 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 58.7803 | 37.7398 | 60.0043 | 31.54 | 58.8016 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 58.8308 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8174 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.7847 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.8015 | 16.4066 | 60.0047 | 11.31 | 58.7976 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8198 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.8097 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.7932 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 58.7887 | 37.7342 | 60.0043 | 31.54 | 58.8101 | 18.7078 | 60.0175 | 13.31 | 58.8391 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8257 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.793 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.8098 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8059 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8281 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.818 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8015 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.797 | 37.7342 | 60.0043 | 31.54 | 58.8184 | 18.7078 | 60.0175 | 13.31 | 58.8474 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.834 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8013 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.8184 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8142 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8364 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.8263 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8099 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.8053 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 58.8267 | 18.7614 | 60.0175 | 13.31 | 58.8557 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8425 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8096 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.8267 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8225 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8447 | 12.7948 | 59.9985 | 6.9
58.8347 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8182 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.8137 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 58.835 | 18.7614 | 60.0175 | 13.31 | 58.864 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8508 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8179 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.835 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8308 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.853 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.843 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8265 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.822 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 58.8434 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 58.8726 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8591 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8262 | 28.6569 | 60.0442 | 23.54 | 58.8433 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8391 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8613 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.8513 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8349 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.8304 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 58.8517 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 58.8809 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8674 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8345 | 28.6482 | 60.0442 | 23.54 | 58.8516 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8477 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8696 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.8596 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8432 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.8387 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 58.86 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 58.8892 | 43.2067 | 59.9524 | 35.77 | 58.8757 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8428 | 28.6482 | 60.0442 | 23.54 | 58.8599 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.856 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8779 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.868 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8515 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.847 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 58.8683 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 58.8975 | 43.2065 | 59.9524 | 35.77 | 58.884 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8513 | 28.6482 | 60.0438 | 23.54 | 58.8682 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8643 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8862 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.8763 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 58.8598 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.8553 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 58.8767 | 18.5803 | 60.0214 | 13.31 | 58.9058 | 43.2065 | 59.9524 | 35.77 | 58.8923 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8596 | 28.6482 | 60.0438 | 23.54 | 58.8765 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8726 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.8945 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.8846 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 58.8682 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.8637 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 58.885 | 18.5803 | 60.0214 | 13.31 | 58.9141 | 43.2065 | 59.9524 | 35.77 | 58.9006 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8679 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.885 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8809 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9028 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.893 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 58.8765 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 58.872 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 58.8933 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 58.9224 | 43.2065 | 59.9524 | 35.77 | 58.9089 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8762 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.8933 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8892 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9111 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9013 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 58.8848 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 58.8803 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 58.9016 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 58.9309 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9175 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 58.8845 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9016 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.8977 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9194 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9096 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 58.8932 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 58.8887 | 37.6758 | 60.0043 | 31.54 | 58.9099 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 58.9392 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9258 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.8928 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9099 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.906 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9277 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.918 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 58.9015 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 58.897 | 37.6758 | 60.0043 | 31.54 | 58.9183 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 58.9475 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9341 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9011 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9182 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.9143 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.936 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9263 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 58.9098 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 58.9053 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 58.9266 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 58.9558 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9424 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9094 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9265 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.9226 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9448 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9346 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 58.9182 | 48.6187 | 60.0314 | 43.77 | 58.9137 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 58.9349 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 58.9641 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9507 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9177 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9348 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.9309 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9531 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.943 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 58.9265 | 48.6187 | 60.0314 | 43.77 | 58.922 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 58.9432 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 58.9724 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.959 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9263 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9434 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.9392 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9614 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9513 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9348 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 58.9303 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 58.9517 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 58.981 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9673 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9346 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9517 | 16.4066 | 60.0043 | 11.31 | 58.9478 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9697 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9596 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9431 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 58.9387 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 58.96 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 58.9893 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9756 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9429 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.96 | 16.408 | 60.0043 | 11.31 | 58.9561 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.978 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9679 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9515 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 58.947 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 58.9683 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 58.9976 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9839 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9512 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9683 | 16.408 | 60.0043 | 11.31 | 58.9644 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9863 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9763 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9598 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 58.9553 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 58.9766 | 18.6584 | 60.0214 | 13.31 | 59.0059 | 43.2065 | 59.9512 | 35.77 | 58.9924 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9595 | 28.6333 | 60.0438 | 23.54 | 58.9766 | 16.408 | 60.0043 | 11.31 | 58.9727 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 58.9946 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9846 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9681 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 58.9637 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 58.985 | 18.6584 | 60.0214 | 13.31 | 59.0142 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.0007 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9678 | 28.6246 | 60.0438 | 23.54 | 58.9849 | 16.408 | 60.0043 | 11.31 | 58.981 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0029 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
58.9929 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9764 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 58.972 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 58.9933 | 18.6755 | 60.0214 | 13.31 | 59.0225 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.009 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9761 | 28.6246 | 60.0438 | 23.54 | 58.9932 | 16.4119 | 60.0043 | 11.31 | 58.9893 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0112 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0013 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9848 | 48.6317 | 60.0314 | 43.77 | 58.9803 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 59.0016 | 18.6755 | 60.0214 | 13.31 | 59.031 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.0173 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9844 | 28.6246 | 60.0438 | 23.54 | 59.0015 | 16.4119 | 60.0043 | 11.31 | 58.9976 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0195 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0096 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 58.9931 | 48.6317 | 60.0314 | 43.77 | 58.9887 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 59.0099 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 59.0393 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.0256 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 58.9927 | 28.6246 | 60.0438 | 23.54 | 59.01 | 16.4119 | 60.0051 | 11.31 | 59.0061 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0278 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0179 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 59.0014 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 58.997 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 59.0183 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 59.0476 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.0339 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0012 | 28.6154 | 60.0438 | 23.54 | 59.0183 | 16.4119 | 60.0051 | 11.31 | 59.0144 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0361 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0263 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 59.0098 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 59.0053 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 59.0266 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 59.0559 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.0422 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0095 | 28.6154 | 60.0438 | 23.54 | 59.0266 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.0227 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0444 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0346 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 59.0181 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 59.0137 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 59.0349 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 59.0642 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.0505 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0178 | 28.6154 | 60.0438 | 23.54 | 59.0349 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.031 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0527 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0429 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 59.0264 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 59.022 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 59.0432 | 18.7176 | 60.0214 | 13.31 | 59.0725 | 43.2023 | 59.9512 | 35.77 | 59.0588 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0261 | 28.6154 | 60.0438 | 23.54 | 59.0432 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.0393 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.061 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0512 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 59.0348 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 59.0303 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 59.0516 | 18.7176 | 60.0214 | 13.31 | 59.0811 | 43.1558 | 59.9512 | 35.77 | 59.0674 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0344 | 28.6046 | 60.0438 | 23.54 | 59.0515 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.0476 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0698 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0596 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 59.0431 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 59.0387 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 59.0599 | 18.7432 | 60.0214 | 13.31 | 59.0894 | 43.1558 | 59.9512 | 35.77 | 59.0757 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0427 | 28.6046 | 60.0438 | 23.54 | 59.0598 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.0562 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0781 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0679 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 59.0514 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 59.047 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 59.0682 | 18.7432 | 60.0214 | 13.31 | 59.0977 | 43.1558 | 59.9512 | 35.77 | 59.084 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.051 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.0681 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.0645 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0864 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0762 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 59.0598 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 59.0553 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 59.0765 | 18.7643 | 60.0249 | 13.31 | 59.106 | 43.1558 | 59.9512 | 35.77 | 59.0923 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0593 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.0767 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.0728 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.0947 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0846 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 59.0681 | 48.6104 | 60.0299 | 43.77 | 59.0637 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 59.085 | 18.7643 | 60.0249 | 13.31 | 59.1143 | 43.1558 | 59.9512 | 35.77 | 59.1006 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0676 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.085 | 16.4156 | 60.0051 | 11.31 | 59.0811 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.103 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.0929 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 59.0764 | 48.6104 | 60.0299 | 43.77 | 59.072 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 59.0933 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 59.1226 | 43.1558 | 59.9512 | 35.77 | 59.1089 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0762 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.0933 | 16.4185 | 60.0051 | 11.31 | 59.0894 | 15.5291 | 59.9624 | 11.31 | 59.1113 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.1012 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 59.0847 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.0803 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 59.1016 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 59.1311 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.1172 | 28.2889 | 60.0372 | 23.54 | 59.0845 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.1016 | 16.4185 | 60.0051 | 11.31 | 59.0977 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1196 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.1096 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 59.093 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.0887 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 59.1099 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 59.1394 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.1255 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.0928 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.1099 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.106 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1279 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.1179 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 59.1014 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.097 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 59.1183 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 59.1477 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.1338 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1011 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.1182 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1145 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1362 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.1262 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 59.1097 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1053 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1266 | 18.5385 | 60.0249 | 13.31 | 59.156 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.1423 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1094 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.1265 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1228 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1445 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.1345 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 59.118 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1136 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1349 | 18.5385 | 60.0249 | 13.31 | 59.1643 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.1506 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1177 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.135 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1311 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1528 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.1429 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 59.1264 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.122 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1432 | 18.555 | 60.0249 | 13.31 | 59.1726 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.1589 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.126 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.1433 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1394 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1611 | 12.7948 | 59.9982 | 6.9
59.1512 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.1347 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1303 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1515 | 18.555 | 60.0249 | 13.31 | 59.1809 | 43.156 | 59.9508 | 35.77 | 59.1672 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1343 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.1516 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1477 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1694 | 12.7892 | 59.9982 | 6.9
59.1595 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.143 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1386 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1599 | 18.3589 | 60.0249 | 13.31 | 59.1895 | 43.156 | 59.9508 | 35.77 | 59.1755 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1426 | 28.6046 | 60.0427 | 23.54 | 59.1599 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.156 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1777 | 12.7892 | 59.9982 | 6.9
59.1679 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.1514 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.147 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1682 | 18.3589 | 60.0249 | 13.31 | 59.1978 | 43.156 | 59.9508 | 35.77 | 59.1838 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1509 | 28.5867 | 60.0427 | 23.54 | 59.1682 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1646 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.186 | 12.7892 | 59.9982 | 6.9
59.1762 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.1597 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1553 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1765 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 59.2061 | 43.156 | 59.9508 | 35.77 | 59.1921 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1594 | 28.5867 | 60.0427 | 23.54 | 59.1765 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1729 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.1948 | 12.7892 | 59.9982 | 6.9
59.1845 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.168 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1637 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 59.1848 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 59.2144 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.2004 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1677 | 28.5867 | 60.0427 | 23.54 | 59.1848 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1812 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2031 | 12.7851 | 59.9982 | 6.9
59.1928 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.1764 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.172 | 37.6549 | 60.0018 | 31.54 | 59.1932 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 59.2227 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.209 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.176 | 28.5867 | 60.0427 | 23.54 | 59.1931 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1895 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2114 | 12.7851 | 59.9982 | 6.9
59.2012 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.1847 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1803 | 37.6549 | 60.0018 | 31.54 | 59.2015 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 59.231 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.2173 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1843 | 28.576 | 60.0427 | 23.54 | 59.2017 | 16.4158 | 60.0051 | 11.31 | 59.1978 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2197 | 12.7851 | 59.9982 | 6.9
59.2095 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.193 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 59.1887 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 59.2098 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 59.2395 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.2256 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.1926 | 28.576 | 60.0427 | 23.54 | 59.21 | 16.4157 | 60.0054 | 11.31 | 59.2061 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.228 | 12.7851 | 59.9982 | 6.9
59.2178 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.2013 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.197 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 59.2181 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 59.2478 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.2339 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2009 | 28.576 | 60.0427 | 23.54 | 59.2183 | 16.4157 | 60.0054 | 11.31 | 59.2144 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2363 | 12.7845 | 59.9982 | 6.9
59.2262 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.2097 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2053 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 59.2266 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 59.2561 | 43.1558 | 59.9508 | 35.77 | 59.2422 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2092 | 28.576 | 60.0427 | 23.54 | 59.2266 | 16.4157 | 60.0054 | 11.31 | 59.2229 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2446 | 12.7845 | 59.9982 | 6.9
59.2345 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.218 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2137 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 59.2349 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 59.2644 | 43.1556 | 59.9508 | 35.77 | 59.2505 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2175 | 28.576 | 60.0427 | 23.54 | 59.2349 | 16.4157 | 60.0054 | 11.31 | 59.2312 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2529 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.2428 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 59.2263 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.222 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 59.2432 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 59.2727 | 43.1556 | 59.9508 | 35.77 | 59.2588 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2258 | 28.576 | 60.0427 | 23.54 | 59.2432 | 16.4133 | 60.0054 | 11.31 | 59.2395 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2612 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.2512 | 47.7836 | 60.0283 | 43.77 | 59.2346 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2303 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 59.2515 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 59.281 | 43.1556 | 59.9508 | 35.77 | 59.2671 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2344 | 28.5755 | 60.0427 | 23.54 | 59.2515 | 16.4133 | 60.0054 | 11.31 | 59.2478 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2695 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.2595 | 47.7836 | 60.0283 | 43.77 | 59.243 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2386 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 59.2599 | 18.431 | 60.0249 | 13.31 | 59.2896 | 43.1556 | 59.9508 | 35.77 | 59.2754 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2427 | 28.5755 | 60.0427 | 23.54 | 59.2598 | 16.4133 | 60.0054 | 11.31 | 59.2561 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2778 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.2678 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.2513 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.247 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 59.2682 | 18.431 | 60.0249 | 13.31 | 59.2979 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.2839 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.251 | 28.5759 | 60.0415 | 23.54 | 59.2683 | 16.4133 | 60.0054 | 11.31 | 59.2644 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2861 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.2761 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.2596 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2553 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 59.2765 | 18.4489 | 60.0287 | 13.31 | 59.3062 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.2922 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2593 | 28.5759 | 60.0415 | 23.54 | 59.2766 | 16.4159 | 60.0054 | 11.31 | 59.2729 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.2944 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.2845 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.268 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2636 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 59.2848 | 18.4489 | 60.0287 | 13.31 | 59.3145 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3005 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2676 | 28.5759 | 60.0415 | 23.54 | 59.2849 | 16.4159 | 60.0054 | 11.31 | 59.2812 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3027 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.2928 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.2763 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.272 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 59.2932 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3228 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3088 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2759 | 28.5759 | 60.0415 | 23.54 | 59.2932 | 16.4159 | 60.0054 | 11.31 | 59.2896 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.311 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3011 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.2846 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2803 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 59.3015 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3311 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3171 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2842 | 28.5193 | 60.0415 | 23.54 | 59.3015 | 16.4159 | 60.0054 | 11.31 | 59.2979 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3198 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3095 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.293 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.2887 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 59.3098 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3396 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3254 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.2925 | 28.5193 | 60.0415 | 23.54 | 59.3098 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3062 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3281 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3178 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.3013 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.297 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 59.3181 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3479 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3337 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.3008 | 28.5193 | 60.0415 | 23.54 | 59.3181 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3145 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3364 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3261 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.3096 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3053 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3264 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3562 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.342 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.3093 | 28.5193 | 60.0415 | 23.54 | 59.3267 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3228 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3447 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3344 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.318 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3137 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3348 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3645 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3503 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.3176 | 28.5193 | 60.0415 | 23.54 | 59.335 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3313 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.353 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3428 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 59.3263 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.322 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3431 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3728 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3589 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.3259 | 28.5193 | 60.0415 | 23.54 | 59.3433 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3396 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3613 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3511 | 47.7883 | 60.0311 | 43.77 | 59.3346 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3303 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3514 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 59.3811 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3672 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.3342 | 28.5786 | 60.0415 | 23.54 | 59.3516 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3479 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3696 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3594 | 47.7883 | 60.0311 | 43.77 | 59.3429 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3387 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3597 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 59.3896 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3755 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.3425 | 28.5786 | 60.0415 | 23.54 | 59.3599 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3562 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3779 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3678 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 59.3513 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.347 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3682 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 59.3979 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3838 | 28.2889 | 60.0368 | 23.54 | 59.3508 | 28.5696 | 60.0415 | 23.54 | 59.3682 | 16.4195 | 60.0054 | 11.31 | 59.3645 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3862 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3761 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 59.3596 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3553 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3765 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 59.4062 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.3921 | 28.2847 | 60.0368 | 23.54 | 59.3591 | 28.5696 | 60.0415 | 23.54 | 59.3765 | 16.4224 | 60.0054 | 11.31 | 59.3728 | 15.5291 | 59.9628 | 11.31 | 59.3945 | 12.7845 | 59.9978 | 6.9
59.3844 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 59.3679 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3636 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3848 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 59.4146 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4004 | 28.2847 | 60.0368 | 23.54 | 59.3674 | 28.5506 | 60.0415 | 23.54 | 59.3848 | 16.4224 | 60.0054 | 11.31 | 59.3813 | 15.536 | 59.9628 | 11.31 | 59.4028 | 12.7782 | 59.9978 | 6.9
59.3927 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 59.3763 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.372 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.3931 | 18.508 | 60.0287 | 13.31 | 59.4229 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4087 | 28.2847 | 60.0368 | 23.54 | 59.3757 | 28.5506 | 60.0415 | 23.54 | 59.3933 | 16.425 | 60.0054 | 11.31 | 59.3896 | 15.536 | 59.9628 | 11.31 | 59.4111 | 12.7782 | 59.9978 | 6.9
59.4011 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 59.3846 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3803 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 59.4015 | 18.508 | 60.0287 | 13.31 | 59.4312 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.417 | 28.2847 | 60.0368 | 23.54 | 59.3843 | 28.5506 | 60.0415 | 23.54 | 59.4016 | 16.425 | 60.0054 | 11.31 | 59.3979 | 15.536 | 59.9628 | 11.31 | 59.4194 | 12.7762 | 59.9978 | 6.9
59.4094 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 59.3929 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 59.3886 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4098 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 59.4395 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4253 | 28.277 | 60.0368 | 23.54 | 59.3926 | 28.5506 | 60.0415 | 23.54 | 59.4099 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.4062 | 15.536 | 59.9628 | 11.31 | 59.4277 | 12.7762 | 59.9978 | 6.9
59.4177 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4012 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.397 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4181 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 59.448 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4338 | 28.277 | 60.0368 | 23.54 | 59.4009 | 28.5506 | 60.0415 | 23.54 | 59.4182 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.4146 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.436 | 12.7711 | 59.9978 | 6.9
59.4261 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4096 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4053 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4264 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 59.4563 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4421 | 28.277 | 60.0368 | 23.54 | 59.4092 | 28.5506 | 60.0415 | 23.54 | 59.4265 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.4229 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.4448 | 12.7711 | 59.9978 | 6.9
59.4344 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4179 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4136 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4348 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 59.4646 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4504 | 28.277 | 60.0368 | 23.54 | 59.4175 | 28.5415 | 60.0415 | 23.54 | 59.4348 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.4312 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.4531 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.4427 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4262 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.422 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4431 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 59.4729 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4587 | 28.2461 | 60.0368 | 23.54 | 59.4258 | 28.5415 | 60.0415 | 23.54 | 59.4431 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.4397 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.4614 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.4511 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4346 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4303 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4514 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 59.4812 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.467 | 28.2461 | 60.0368 | 23.54 | 59.4341 | 28.5331 | 60.0415 | 23.54 | 59.4514 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.448 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.4697 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.4594 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4429 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4387 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4597 | 18.5339 | 60.0287 | 13.31 | 59.4895 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4753 | 28.2461 | 60.0368 | 23.54 | 59.4424 | 28.5331 | 60.0415 | 23.54 | 59.46 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.4563 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.478 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.4677 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4512 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.447 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.468 | 18.5339 | 60.0287 | 13.31 | 59.498 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4836 | 28.2461 | 60.0368 | 23.54 | 59.4507 | 28.5331 | 60.0399 | 23.54 | 59.4683 | 16.4249 | 60.0066 | 11.31 | 59.4646 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.4863 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.476 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4595 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4553 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4764 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 59.5063 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.4919 | 28.2379 | 60.0368 | 23.54 | 59.4592 | 28.5331 | 60.0399 | 23.54 | 59.4766 | 16.4315 | 60.0066 | 11.31 | 59.4729 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.4946 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.4844 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4679 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4637 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.4847 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 59.5146 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.5002 | 28.2379 | 60.0368 | 23.54 | 59.4675 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.4849 | 16.4315 | 60.0066 | 11.31 | 59.4812 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.5029 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.4927 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4762 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.472 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.493 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 59.5229 | 43.0684 | 59.9508 | 35.77 | 59.5088 | 28.2379 | 60.0368 | 23.54 | 59.4758 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.4932 | 16.4315 | 60.0066 | 11.31 | 59.4897 | 15.5432 | 59.9628 | 11.31 | 59.5112 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.501 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4845 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4803 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 59.5013 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 59.5312 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5171 | 28.2379 | 60.0368 | 23.54 | 59.4841 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.5015 | 16.4315 | 60.0066 | 11.31 | 59.498 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5195 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.5094 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 59.4929 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.4886 | 37.6529 | 60.0009 | 31.54 | 59.5098 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 59.5396 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5254 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.4924 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.5098 | 16.434 | 60.0066 | 11.31 | 59.5063 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5278 | 12.6699 | 59.9973 | 6.9
59.5177 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 59.5012 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.497 | 37.6529 | 60.0009 | 31.54 | 59.5181 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 59.5481 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5337 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5007 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.5183 | 16.434 | 60.0066 | 11.31 | 59.5146 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5361 | 12.6639 | 59.9973 | 6.9
59.526 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 59.5095 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5053 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.5264 | 18.5342 | 60.0313 | 13.31 | 59.5564 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.542 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.509 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.5266 | 16.371 | 60.0066 | 11.31 | 59.5229 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5444 | 12.6639 | 59.9973 | 6.9
59.5343 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 59.5179 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5136 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.5347 | 18.5342 | 60.0313 | 13.31 | 59.5647 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5503 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5173 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.5349 | 16.371 | 60.0066 | 11.31 | 59.5312 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5527 | 12.6639 | 59.9973 | 6.9
59.5427 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 59.5262 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.522 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.5431 | 18.5522 | 60.0313 | 13.31 | 59.573 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5586 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5256 | 28.5226 | 60.0399 | 23.54 | 59.5432 | 16.371 | 60.0066 | 11.31 | 59.5396 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5615 | 12.6639 | 59.9973 | 6.9
59.551 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5345 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5303 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.5514 | 18.5522 | 60.0313 | 13.31 | 59.5813 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5669 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5342 | 28.5223 | 60.0399 | 23.54 | 59.5515 | 16.371 | 60.0066 | 11.31 | 59.5481 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5698 | 12.6639 | 59.9973 | 6.9
59.5593 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5428 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5386 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.5597 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 59.5896 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5752 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5425 | 28.5223 | 60.0399 | 23.54 | 59.5598 | 16.371 | 60.0066 | 11.31 | 59.5564 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5781 | 12.6639 | 59.9973 | 6.9
59.5677 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5512 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.547 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.568 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 59.5981 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.5837 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5508 | 28.5234 | 60.0399 | 23.54 | 59.5681 | 16.371 | 60.0066 | 11.31 | 59.5647 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5864 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.576 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5595 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5553 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.5763 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 59.6064 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.592 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5591 | 28.5234 | 60.0399 | 23.54 | 59.5764 | 16.3739 | 60.0066 | 11.31 | 59.573 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.5947 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.5843 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5678 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5637 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.5847 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 59.6147 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6003 | 28.2379 | 60.0364 | 23.54 | 59.5674 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.585 | 16.3739 | 60.0066 | 11.31 | 59.5813 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.603 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.5926 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5762 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.572 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.593 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 59.623 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6086 | 28.2395 | 60.0364 | 23.54 | 59.5757 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.5933 | 16.3739 | 60.0066 | 11.31 | 59.5896 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.6113 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.601 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5845 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5803 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6013 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 59.6313 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6169 | 28.2395 | 60.0364 | 23.54 | 59.584 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.6016 | 16.3739 | 60.0066 | 11.31 | 59.5981 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.6196 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.6093 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.5928 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 59.5887 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6096 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.6396 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6252 | 28.2426 | 60.0364 | 23.54 | 59.5923 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.6099 | 16.3701 | 60.0082 | 11.31 | 59.6064 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.6279 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.6176 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.6011 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.597 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.618 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.6482 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6335 | 28.2426 | 60.0364 | 23.54 | 59.6006 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.6182 | 16.3701 | 60.0082 | 11.31 | 59.6147 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.6362 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.626 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 59.6095 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6053 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6263 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.6565 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6418 | 28.2426 | 60.0364 | 23.54 | 59.6091 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.6265 | 16.3701 | 60.0082 | 11.31 | 59.623 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.6445 | 12.6588 | 59.9973 | 6.9
59.6343 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6178 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6136 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6346 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.6648 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6501 | 28.2426 | 60.0364 | 23.54 | 59.6174 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.6348 | 16.3701 | 60.0082 | 11.31 | 59.6313 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.6528 | 12.6525 | 59.9962 | 6.9
59.6426 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6261 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.622 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6429 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.6731 | 43.0684 | 59.9504 | 35.77 | 59.6587 | 28.2431 | 60.0364 | 23.54 | 59.6257 | 28.5259 | 60.0399 | 23.54 | 59.6431 | 16.3701 | 60.0082 | 11.31 | 59.6396 | 15.5432 | 59.9632 | 11.31 | 59.6611 | 12.6525 | 59.9962 | 6.9
59.6509 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6345 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6303 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6514 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.6814 | 43.0786 | 59.9504 | 35.77 | 59.667 | 28.2431 | 60.0364 | 23.54 | 59.634 | 28.5084 | 60.0399 | 23.54 | 59.6516 | 16.3701 | 60.0082 | 11.31 | 59.6479 | 15.5377 | 59.9632 | 11.31 | 59.6694 | 12.6525 | 59.9962 | 6.9
59.6593 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6428 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6386 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6597 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.6897 | 43.0786 | 59.9504 | 35.77 | 59.6753 | 28.2431 | 60.0364 | 23.54 | 59.6423 | 28.5084 | 60.0399 | 23.54 | 59.6599 | 16.2212 | 60.0082 | 11.31 | 59.6565 | 15.5377 | 59.9632 | 11.31 | 59.6777 | 12.6525 | 59.9962 | 6.9
59.6676 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6511 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.647 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.668 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 59.698 | 43.0786 | 59.9504 | 35.77 | 59.6836 | 28.2431 | 60.0364 | 23.54 | 59.6506 | 28.5084 | 60.0383 | 23.54 | 59.6682 | 16.2212 | 60.0082 | 11.31 | 59.6648 | 15.5377 | 59.9632 | 11.31 | 59.6865 | 12.6525 | 59.9962 | 6.9
59.6759 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6595 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6553 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6763 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7065 | 43.0786 | 59.9504 | 35.77 | 59.6919 | 28.1838 | 60.0364 | 23.54 | 59.6589 | 28.5084 | 60.0383 | 23.54 | 59.6765 | 16.2212 | 60.0082 | 11.31 | 59.6731 | 15.5377 | 59.9632 | 11.31 | 59.6948 | 12.6525 | 59.9962 | 6.9
59.6843 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6678 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6636 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.6846 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7148 | 43.0786 | 59.9504 | 35.77 | 59.7002 | 28.1838 | 60.0364 | 23.54 | 59.6672 | 28.4979 | 60.0383 | 23.54 | 59.6848 | 16.2212 | 60.0082 | 11.31 | 59.6814 | 15.5377 | 59.9632 | 11.31 | 59.7031 | 12.647 | 59.9962 | 6.9
59.6926 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 59.6761 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.672 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.693 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7231 | 43.0786 | 59.9504 | 35.77 | 59.7085 | 28.1838 | 60.0364 | 23.54 | 59.6755 | 28.4979 | 60.0383 | 23.54 | 59.6931 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.6897 | 15.5377 | 59.9632 | 11.31 | 59.7114 | 12.647 | 59.9962 | 6.9
59.7009 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 59.6844 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6803 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.7013 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7314 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7168 | 28.1838 | 60.0364 | 23.54 | 59.6841 | 28.5191 | 60.0383 | 23.54 | 59.7014 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.698 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7197 | 12.647 | 59.9962 | 6.9
59.7092 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 59.6928 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 59.6887 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.7096 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7397 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7251 | 28.1764 | 60.0351 | 23.54 | 59.6924 | 28.5191 | 60.0383 | 23.54 | 59.7097 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7065 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.728 | 12.647 | 59.9962 | 6.9
59.7176 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 59.7011 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 59.697 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 59.7179 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.748 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7336 | 28.1764 | 60.0351 | 23.54 | 59.7007 | 28.5101 | 60.0383 | 23.54 | 59.7183 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7148 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7363 | 12.647 | 59.9962 | 6.9
59.7259 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 59.7094 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 59.7053 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7263 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7566 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7419 | 28.1968 | 60.0351 | 23.54 | 59.709 | 28.5101 | 60.0383 | 23.54 | 59.7266 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7231 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7446 | 12.647 | 59.9962 | 6.9
59.7342 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 59.7178 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 59.7137 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7346 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7649 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7502 | 28.1968 | 60.0351 | 23.54 | 59.7173 | 28.5017 | 60.0383 | 23.54 | 59.7349 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7314 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7529 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.7426 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 59.7261 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 59.722 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7429 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7732 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7585 | 28.1968 | 60.0351 | 23.54 | 59.7256 | 28.5017 | 60.0383 | 23.54 | 59.7432 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7397 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7612 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.7509 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 59.7344 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 59.7303 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7512 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 59.7815 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7668 | 28.1968 | 60.0351 | 23.54 | 59.7339 | 28.5042 | 60.0383 | 23.54 | 59.7515 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.748 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7695 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.7592 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 59.7427 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 59.7386 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7596 | 18.6086 | 60.0329 | 13.31 | 59.7898 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7751 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.7422 | 28.5042 | 60.0383 | 23.54 | 59.7598 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7563 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7778 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.7675 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 59.7511 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 59.747 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7679 | 18.6086 | 60.0329 | 13.31 | 59.7981 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7834 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.7505 | 28.4855 | 60.0383 | 23.54 | 59.7681 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7649 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7861 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.7759 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 59.7594 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 59.7553 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7762 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8066 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.7917 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.759 | 28.4855 | 60.0383 | 23.54 | 59.7766 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7732 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.7944 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.7842 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 59.7677 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 59.7636 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7845 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8149 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.7673 | 28.4854 | 60.0383 | 23.54 | 59.7849 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7815 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.8027 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.7925 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 59.7761 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 59.772 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.7928 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8232 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8086 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.7756 | 28.4854 | 60.0383 | 23.54 | 59.7932 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7898 | 15.5389 | 59.9636 | 11.31 | 59.8115 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.8009 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.7844 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 59.7803 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.8013 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8315 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8169 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.7839 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8015 | 16.2238 | 60.0082 | 11.31 | 59.7981 | 15.4234 | 59.9636 | 11.31 | 59.8198 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.8092 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.7927 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 59.7886 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.8096 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8398 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8252 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.7922 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8098 | 16.2255 | 60.009 | 11.31 | 59.8064 | 15.4234 | 59.9636 | 11.31 | 59.8281 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.8175 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8011 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 59.797 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.8179 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8481 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8335 | 28.1986 | 60.0351 | 23.54 | 59.8005 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8181 | 16.2255 | 60.009 | 11.31 | 59.8149 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.8364 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.8258 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8094 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 59.8053 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.8262 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8567 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8418 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.8088 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8264 | 16.2255 | 60.009 | 11.31 | 59.8232 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.8447 | 12.6419 | 59.9962 | 6.9
59.8342 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8177 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 59.8137 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.8346 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.865 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8501 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.8171 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8347 | 16.2255 | 60.009 | 11.31 | 59.8315 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.853 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.8425 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.826 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 59.822 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.8429 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8733 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8584 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.8254 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8433 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8398 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.8613 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.8508 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8344 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.8303 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 59.8512 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 59.8816 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8667 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.834 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8516 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8481 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.8696 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.8592 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8427 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.8387 | 37.6623 | 59.9997 | 31.54 | 59.8595 | 18.6418 | 60.0329 | 13.31 | 59.8899 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8752 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.8423 | 28.4764 | 60.0383 | 23.54 | 59.8599 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8564 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.8779 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.8675 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.851 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.847 | 37.6623 | 59.9997 | 31.54 | 59.8678 | 18.6418 | 60.0329 | 13.31 | 59.8982 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8835 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.8506 | 28.4675 | 60.0359 | 23.54 | 59.8682 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8647 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.8862 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.8758 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8593 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.8553 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 59.8762 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 59.9067 | 43.0786 | 59.9512 | 35.77 | 59.8918 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.8589 | 28.4675 | 60.0359 | 23.54 | 59.8765 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8733 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.8945 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.8841 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8677 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.8636 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 59.8845 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 59.915 | 43.0827 | 59.9512 | 35.77 | 59.9001 | 28.2023 | 60.0351 | 23.54 | 59.8672 | 28.4592 | 60.0359 | 23.54 | 59.8848 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8816 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.9028 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.8925 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.876 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.872 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 59.8928 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 59.9233 | 43.0827 | 59.9512 | 35.77 | 59.9084 | 28.1947 | 60.0351 | 23.54 | 59.8755 | 28.4592 | 60.0359 | 23.54 | 59.8931 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8899 | 15.4222 | 59.9636 | 11.31 | 59.9111 | 12.6395 | 59.995 | 6.9
59.9008 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8843 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.8803 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 59.9011 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 59.9316 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9167 | 28.1947 | 60.0351 | 23.54 | 59.8838 | 28.4592 | 60.0359 | 23.54 | 59.9014 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.8982 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9194 | 12.6344 | 59.995 | 6.9
59.9091 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.8927 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.8886 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 59.9095 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.9399 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.925 | 28.1947 | 60.0343 | 23.54 | 59.8921 | 28.4592 | 60.0359 | 23.54 | 59.9099 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.9065 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9277 | 12.6344 | 59.995 | 6.9
59.9175 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.901 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.897 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 59.9178 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.9482 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9333 | 28.1947 | 60.0343 | 23.54 | 59.9004 | 28.4542 | 60.0359 | 23.54 | 59.9182 | 16.2229 | 60.009 | 11.31 | 59.9148 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9365 | 12.6344 | 59.995 | 6.9
59.9258 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9093 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.9053 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9261 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.9565 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9417 | 28.1947 | 60.0343 | 23.54 | 59.9089 | 28.4542 | 60.0359 | 23.54 | 59.9265 | 16.2259 | 60.009 | 11.31 | 59.9233 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9448 | 12.6344 | 59.995 | 6.9
59.9341 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9177 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.9136 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9344 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.9651 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9502 | 28.1947 | 60.0343 | 23.54 | 59.9172 | 28.4542 | 60.0359 | 23.54 | 59.9348 | 16.2259 | 60.009 | 11.31 | 59.9316 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9531 | 12.6344 | 59.995 | 6.9
59.9424 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.926 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.922 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9429 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.9734 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9585 | 28.1947 | 60.0343 | 23.54 | 59.9255 | 28.4542 | 60.0359 | 23.54 | 59.9431 | 16.2222 | 60.009 | 11.31 | 59.9399 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9614 | 12.6344 | 59.995 | 6.9
59.9508 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9343 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.9303 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9512 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.9817 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9668 | 28.1947 | 60.0343 | 23.54 | 59.9338 | 28.4541 | 60.0359 | 23.54 | 59.9514 | 16.2222 | 60.009 | 11.31 | 59.9482 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9697 | 12.628 | 59.995 | 6.9
59.9591 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9427 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 59.9387 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9595 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.99 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9751 | 28.1851 | 60.0343 | 23.54 | 59.9421 | 28.4541 | 60.0359 | 23.54 | 59.9597 | 16.2222 | 60.009 | 11.31 | 59.9565 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.978 | 12.628 | 59.995 | 6.9
59.9674 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.951 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 59.947 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9678 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 59.9983 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9834 | 28.1851 | 60.0343 | 23.54 | 59.9504 | 28.4541 | 60.0359 | 23.54 | 59.968 | 16.2222 | 60.009 | 11.31 | 59.9648 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9863 | 12.628 | 59.995 | 6.9
59.9758 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9593 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 59.9553 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9761 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.0066 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 59.9917 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 59.9587 | 28.4541 | 60.0359 | 23.54 | 59.9766 | 16.2248 | 60.009 | 11.31 | 59.9731 | 15.4222 | 59.9644 | 11.31 | 59.9946 | 12.628 | 59.995 | 6.9
59.9841 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9677 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 59.9637 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9845 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.0151 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 59.967 | 28.4541 | 60.0359 | 23.54 | 59.9849 | 16.2248 | 60.009 | 11.31 | 59.9817 | 15.4238 | 59.9644 | 11.31 | 60.0029 | 12.6226 | 59.995 | 6.9
59.9924 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.976 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 59.972 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 59.9928 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.0234 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0083 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 59.9753 | 28.4541 | 60.0359 | 23.54 | 59.9932 | 16.2248 | 60.009 | 11.31 | 59.99 | 15.4238 | 59.9644 | 11.31 | 60.0112 | 12.6226 | 59.995 | 6.9
60.0007 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9843 | 48.458 | 60.0295 | 43.77 | 59.9803 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0011 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.0317 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0166 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 59.9839 | 28.4554 | 60.0359 | 23.54 | 60.0015 | 16.2248 | 60.009 | 11.31 | 59.9983 | 15.4238 | 59.9644 | 11.31 | 60.0195 | 12.6226 | 59.995 | 6.9
60.0091 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 59.9926 | 48.458 | 60.0295 | 43.77 | 59.9886 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0094 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.04 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0251 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 59.9922 | 28.4554 | 60.0359 | 23.54 | 60.0098 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0066 | 15.4238 | 59.9644 | 11.31 | 60.0278 | 12.6226 | 59.995 | 6.9
60.0174 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0009 | 48.458 | 60.0315 | 43.77 | 59.997 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0178 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.0483 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0334 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 60.0005 | 28.4554 | 60.0359 | 23.54 | 60.0181 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0149 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0361 | 12.6175 | 59.995 | 6.9
60.0257 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0093 | 48.458 | 60.0315 | 43.77 | 60.0053 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0261 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.0566 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0417 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 60.0088 | 28.4554 | 60.0359 | 23.54 | 60.0264 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0232 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0444 | 12.6175 | 59.995 | 6.9
60.0341 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0176 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.0136 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0344 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 60.0652 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.05 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 60.0171 | 28.4554 | 60.0359 | 23.54 | 60.0347 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0317 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0532 | 12.6175 | 59.9938 | 6.9
60.0424 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0259 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.022 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0427 | 18.4787 | 60.0337 | 13.31 | 60.0735 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0583 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 60.0254 | 28.4554 | 60.0359 | 23.54 | 60.0432 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.04 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0615 | 12.6175 | 59.9938 | 6.9
60.0507 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0343 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.0303 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0511 | 18.4787 | 60.0337 | 13.31 | 60.0818 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0667 | 28.1769 | 60.0343 | 23.54 | 60.0337 | 28.4451 | 60.0359 | 23.54 | 60.0515 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0483 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0698 | 12.6175 | 59.9938 | 6.9
60.059 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0426 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.0386 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0594 | 18.4963 | 60.0337 | 13.31 | 60.0901 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.075 | 28.1693 | 60.0343 | 23.54 | 60.042 | 28.4451 | 60.0359 | 23.54 | 60.0598 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0566 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0781 | 12.6175 | 59.9938 | 6.9
60.0674 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0509 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.047 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0677 | 18.4963 | 60.0337 | 13.31 | 60.0984 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0833 | 28.1693 | 60.0343 | 23.54 | 60.0503 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.0681 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0649 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0864 | 12.6111 | 59.9938 | 6.9
60.0757 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0593 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.0553 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.076 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1067 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.0916 | 28.1693 | 60.0343 | 23.54 | 60.0588 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.0764 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0732 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.0947 | 12.6111 | 59.9938 | 6.9
60.084 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0676 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.0637 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0844 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1152 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.1001 | 28.1693 | 60.0343 | 23.54 | 60.0671 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.0847 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0815 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.103 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.0924 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0759 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.072 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.0928 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1235 | 43.008 | 59.9512 | 35.77 | 60.1084 | 28.1697 | 60.0343 | 23.54 | 60.0754 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.093 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0901 | 15.4254 | 59.9644 | 11.31 | 60.1113 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.1007 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0842 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.0803 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1011 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1318 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.1167 | 28.1697 | 60.0343 | 23.54 | 60.0837 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.1016 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.0984 | 15.4254 | 59.9648 | 11.31 | 60.1196 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.109 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 60.0926 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.0887 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1094 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1401 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.125 | 28.1729 | 60.033 | 23.54 | 60.092 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.1099 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.1067 | 15.4254 | 59.9648 | 11.31 | 60.1279 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.1173 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 60.1009 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.097 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1177 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1484 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.1333 | 28.1729 | 60.033 | 23.54 | 60.1003 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.1182 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.115 | 15.4254 | 59.9648 | 11.31 | 60.1362 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.1257 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 60.1092 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 60.1053 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1261 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1567 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.1416 | 28.1729 | 60.033 | 23.54 | 60.1086 | 28.4362 | 60.0343 | 23.54 | 60.1265 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.1233 | 15.4254 | 59.9648 | 11.31 | 60.1445 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.134 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 60.1176 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.1136 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1344 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1653 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.1499 | 28.1729 | 60.033 | 23.54 | 60.1169 | 28.4279 | 60.0343 | 23.54 | 60.1348 | 16.2248 | 60.0102 | 11.31 | 60.1316 | 15.4254 | 59.9648 | 11.31 | 60.1528 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.1423 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 60.1259 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.122 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1427 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1736 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.1582 | 28.1526 | 60.033 | 23.54 | 60.1255 | 28.4279 | 60.0343 | 23.54 | 60.1431 | 16.2315 | 60.0102 | 11.31 | 60.1401 | 15.4254 | 59.9648 | 11.31 | 60.1611 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.1507 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1342 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.1303 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.151 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1819 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.1667 | 28.1526 | 60.033 | 23.54 | 60.1338 | 28.4279 | 60.0343 | 23.54 | 60.1514 | 16.2315 | 60.0102 | 11.31 | 60.1484 | 15.4259 | 59.9648 | 11.31 | 60.1694 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.159 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1425 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.1386 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1593 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1902 | 43.008 | 59.9515 | 35.77 | 60.175 | 28.1526 | 60.033 | 23.54 | 60.1421 | 28.4279 | 60.0343 | 23.54 | 60.1597 | 16.2315 | 60.0102 | 11.31 | 60.1567 | 15.4259 | 59.9648 | 11.31 | 60.1782 | 12.6057 | 59.9938 | 6.9
60.1673 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1509 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.147 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1677 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.1985 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.1833 | 28.1526 | 60.033 | 23.54 | 60.1504 | 28.3707 | 60.0343 | 23.54 | 60.1682 | 16.2315 | 60.0102 | 11.31 | 60.165 | 15.4259 | 59.9648 | 11.31 | 60.1865 | 12.605 | 59.9938 | 6.9
60.1756 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1592 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.1553 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.176 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2068 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.1917 | 28.1544 | 60.033 | 23.54 | 60.1587 | 28.3707 | 60.0343 | 23.54 | 60.1765 | 16.2315 | 60.0102 | 11.31 | 60.1733 | 15.4259 | 59.9648 | 11.31 | 60.1948 | 12.605 | 59.9938 | 6.9
60.184 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1675 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.1636 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1843 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2151 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.2 | 28.1544 | 60.033 | 23.54 | 60.167 | 28.3516 | 60.0343 | 23.54 | 60.1848 | 16.2315 | 60.0102 | 11.31 | 60.1816 | 15.4259 | 59.9648 | 11.31 | 60.2031 | 12.605 | 59.9938 | 6.9
60.1923 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1759 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 60.172 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.1926 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2236 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.2083 | 28.1448 | 60.033 | 23.54 | 60.1753 | 28.3516 | 60.0343 | 23.54 | 60.1931 | 16.169 | 60.0102 | 11.31 | 60.1899 | 15.4259 | 59.9648 | 11.31 | 60.2114 | 12.605 | 59.9938 | 6.9
60.2006 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1842 | 48.5417 | 60.0315 | 43.77 | 60.1803 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.201 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2319 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.2166 | 28.1448 | 60.033 | 23.54 | 60.1836 | 28.3516 | 60.0343 | 23.54 | 60.2014 | 16.169 | 60.0102 | 11.31 | 60.1985 | 15.4326 | 59.9648 | 11.31 | 60.2197 | 12.605 | 59.9938 | 6.9
60.209 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.1925 | 48.5417 | 60.0315 | 43.77 | 60.1887 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2094 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2402 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.2249 | 28.1368 | 60.033 | 23.54 | 60.1919 | 28.3516 | 60.0343 | 23.54 | 60.2097 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2068 | 15.4326 | 59.9648 | 11.31 | 60.228 | 12.605 | 59.9938 | 6.9
60.2173 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.2008 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.197 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2177 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2485 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.2332 | 28.1368 | 60.033 | 23.54 | 60.2004 | 28.3516 | 60.0343 | 23.54 | 60.218 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2151 | 15.4326 | 59.9648 | 11.31 | 60.2363 | 12.6045 | 59.9938 | 6.9
60.2256 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 60.2092 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2053 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.226 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2568 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.2417 | 28.1368 | 60.033 | 23.54 | 60.2087 | 28.3516 | 60.0343 | 23.54 | 60.2263 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2234 | 15.4326 | 59.9648 | 11.31 | 60.2446 | 12.6045 | 59.9938 | 6.9
60.2339 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2175 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2137 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2344 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2651 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.25 | 28.1368 | 60.033 | 23.54 | 60.217 | 28.3544 | 60.0343 | 23.54 | 60.2349 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2317 | 15.4326 | 59.9648 | 11.31 | 60.2529 | 12.6026 | 59.9927 | 6.9
60.2423 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2258 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.222 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2427 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2737 | 42.9978 | 59.9515 | 35.77 | 60.2583 | 28.1368 | 60.033 | 23.54 | 60.2253 | 28.3544 | 60.0343 | 23.54 | 60.2432 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.24 | 15.4326 | 59.9648 | 11.31 | 60.2612 | 12.6026 | 59.9927 | 6.9
60.2506 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2342 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2303 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.251 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.282 | 42.9814 | 59.9515 | 35.77 | 60.2666 | 28.1368 | 60.033 | 23.54 | 60.2336 | 28.3544 | 60.0343 | 23.54 | 60.2515 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2485 | 15.4337 | 59.9648 | 11.31 | 60.2695 | 12.6026 | 59.9927 | 6.9
60.2589 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2425 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2386 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2593 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2903 | 42.9814 | 59.9515 | 35.77 | 60.2749 | 28.071 | 60.033 | 23.54 | 60.2419 | 28.3544 | 60.0343 | 23.54 | 60.2598 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2568 | 15.4337 | 59.9648 | 11.31 | 60.2778 | 12.6026 | 59.9927 | 6.9
60.2673 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2508 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.247 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2676 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 60.2986 | 42.9814 | 59.9515 | 35.77 | 60.2832 | 28.071 | 60.033 | 23.54 | 60.2502 | 28.3544 | 60.0335 | 23.54 | 60.2681 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2651 | 15.4337 | 59.9648 | 11.31 | 60.2861 | 12.6051 | 59.9927 | 6.9
60.2756 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2592 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2553 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.276 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3069 | 42.9814 | 59.9515 | 35.77 | 60.2915 | 28.071 | 60.033 | 23.54 | 60.2585 | 28.3544 | 60.0335 | 23.54 | 60.2764 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2734 | 15.4337 | 59.9648 | 11.31 | 60.2944 | 12.6051 | 59.9927 | 6.9
60.2839 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2675 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2636 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2843 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3152 | 42.9646 | 59.9515 | 35.77 | 60.2998 | 28.071 | 60.033 | 23.54 | 60.2668 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.2847 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2817 | 15.4337 | 59.9648 | 11.31 | 60.3032 | 12.6051 | 59.9927 | 6.9
60.2923 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2758 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.272 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.2926 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3237 | 42.9646 | 59.9515 | 35.77 | 60.3081 | 28.0716 | 60.033 | 23.54 | 60.2754 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.293 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.29 | 15.4337 | 59.9648 | 11.31 | 60.3115 | 12.6051 | 59.9927 | 6.9
60.3006 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2841 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2803 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3009 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.332 | 42.9543 | 59.9504 | 35.77 | 60.3167 | 28.0716 | 60.033 | 23.54 | 60.2837 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.3015 | 16.1715 | 60.011 | 11.31 | 60.2983 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.3198 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3089 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.2924 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 60.2886 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3093 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3403 | 42.9543 | 59.9504 | 35.77 | 60.325 | 28.075 | 60.0314 | 23.54 | 60.292 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.3098 | 16.1746 | 60.011 | 11.31 | 60.3069 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.3281 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3172 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.3008 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.297 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3176 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3486 | 42.9543 | 59.9504 | 35.77 | 60.3333 | 28.075 | 60.0314 | 23.54 | 60.3003 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.3181 | 16.1746 | 60.011 | 11.31 | 60.3152 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.3364 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3256 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 60.3091 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3053 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3259 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3569 | 42.9543 | 59.9504 | 35.77 | 60.3416 | 28.075 | 60.0314 | 23.54 | 60.3086 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.3264 | 16.1746 | 60.011 | 11.31 | 60.3235 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.3447 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3339 | 47.6955 | 60.0335 | 43.77 | 60.3174 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3137 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3342 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3652 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.3499 | 28.075 | 60.0314 | 23.54 | 60.3169 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.3347 | 16.1746 | 60.011 | 11.31 | 60.3318 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.353 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3422 | 47.6955 | 60.0335 | 43.77 | 60.3258 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.322 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3425 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3738 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.3582 | 28.075 | 60.0314 | 23.54 | 60.3252 | 28.35 | 60.0335 | 23.54 | 60.343 | 16.1784 | 60.011 | 11.31 | 60.3401 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.3613 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3506 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3341 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3303 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.351 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3821 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.3665 | 28.075 | 60.0314 | 23.54 | 60.3335 | 28.2924 | 60.0335 | 23.54 | 60.3513 | 16.1784 | 60.011 | 11.31 | 60.3484 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.3696 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3589 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3424 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3387 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3593 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3904 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.3748 | 28.0769 | 60.0314 | 23.54 | 60.3418 | 28.2924 | 60.0335 | 23.54 | 60.3596 | 16.1784 | 60.011 | 11.31 | 60.3569 | 15.4337 | 59.966 | 11.31 | 60.3779 | 12.6045 | 59.9927 | 6.9
60.3672 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3508 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.347 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3676 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.3987 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.3831 | 28.0769 | 60.0314 | 23.54 | 60.3503 | 28.2924 | 60.0335 | 23.54 | 60.3682 | 16.1784 | 60.011 | 11.31 | 60.3652 | 15.4295 | 59.966 | 11.31 | 60.3862 | 12.599 | 59.9927 | 6.9
60.3755 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3591 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3553 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3759 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.407 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.3916 | 28.0769 | 60.0314 | 23.54 | 60.3586 | 28.2924 | 60.0335 | 23.54 | 60.3765 | 16.181 | 60.011 | 11.31 | 60.3735 | 15.4295 | 59.966 | 11.31 | 60.3945 | 12.599 | 59.9927 | 6.9
60.3839 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3674 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3636 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3843 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.4153 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.3999 | 28.0769 | 60.0314 | 23.54 | 60.3669 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.3848 | 16.181 | 60.011 | 11.31 | 60.3818 | 15.4295 | 59.966 | 11.31 | 60.4028 | 12.599 | 59.9927 | 6.9
60.3922 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3758 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.372 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.3926 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.4238 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.4082 | 28.0676 | 60.0314 | 23.54 | 60.3752 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.3931 | 16.181 | 60.011 | 11.31 | 60.3901 | 15.4295 | 59.966 | 11.31 | 60.4111 | 12.599 | 59.9927 | 6.9
60.4005 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3841 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3803 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 60.4009 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.4321 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.4165 | 28.0676 | 60.0314 | 23.54 | 60.3835 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.4014 | 16.181 | 60.011 | 11.31 | 60.3984 | 15.4295 | 59.966 | 11.31 | 60.4199 | 12.5929 | 59.9927 | 6.9
60.4089 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.3924 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 60.3886 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4092 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.4404 | 42.9901 | 59.9504 | 35.77 | 60.4248 | 28.0199 | 60.0314 | 23.54 | 60.3918 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.4097 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4067 | 15.4295 | 59.966 | 11.31 | 60.4282 | 12.5929 | 59.9927 | 6.9
60.4172 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.4007 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.397 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4176 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.4487 | 42.9819 | 59.9504 | 35.77 | 60.4331 | 28.0199 | 60.0314 | 23.54 | 60.4001 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.418 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4153 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.4365 | 12.5929 | 59.9927 | 6.9
60.4255 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 60.4091 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.4053 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4259 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.457 | 42.9819 | 59.9504 | 35.77 | 60.4414 | 28.0199 | 60.0314 | 23.54 | 60.4084 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.4263 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4236 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.4448 | 12.5929 | 59.9927 | 6.9
60.4338 | 47.5408 | 60.0319 | 43.77 | 60.4174 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.4136 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4342 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 60.4653 | 42.9717 | 59.9504 | 35.77 | 60.4497 | 28.0199 | 60.0314 | 23.54 | 60.4167 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.4348 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4319 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.4531 | 12.5929 | 59.9914 | 6.9
60.4422 | 47.5408 | 60.0319 | 43.77 | 60.4257 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.422 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4425 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 60.4736 | 42.9717 | 59.9504 | 35.77 | 60.4583 | 28.0126 | 60.0314 | 23.54 | 60.4253 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.4431 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4402 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.4614 | 12.5929 | 59.9914 | 6.9
60.4505 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.4341 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.4303 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4508 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 60.4822 | 42.969 | 59.9504 | 35.77 | 60.4666 | 28.0126 | 60.0314 | 23.54 | 60.4336 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.4514 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4485 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.4697 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.4588 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.4424 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.4387 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4592 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 60.4905 | 42.969 | 59.9504 | 35.77 | 60.4749 | 28.0126 | 60.0314 | 23.54 | 60.4419 | 28.2932 | 60.0335 | 23.54 | 60.4597 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4568 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.478 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.4672 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.4507 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.447 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4675 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 60.4988 | 42.969 | 59.9504 | 35.77 | 60.4832 | 28.0126 | 60.0314 | 23.54 | 60.4502 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.468 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4653 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.4863 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.4755 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.459 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.4553 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4758 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5071 | 42.969 | 59.9504 | 35.77 | 60.4915 | 28.0126 | 60.0314 | 23.54 | 60.4585 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.4763 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4736 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.4946 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.4838 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.4674 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.4637 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4841 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5154 | 42.946 | 59.9504 | 35.77 | 60.4998 | 28.0126 | 60.0314 | 23.54 | 60.4668 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.4846 | 16.1825 | 60.0118 | 11.31 | 60.4819 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.5029 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.4921 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.4757 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 60.472 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.4926 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5237 | 42.946 | 59.9504 | 35.77 | 60.5081 | 27.9955 | 60.0314 | 23.54 | 60.4751 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.4929 | 16.1769 | 60.0118 | 11.31 | 60.4902 | 15.4323 | 59.966 | 11.31 | 60.5112 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.5005 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.484 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 60.4803 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.5009 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5322 | 42.9369 | 59.9492 | 35.77 | 60.5164 | 27.9955 | 60.0314 | 23.54 | 60.4834 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.5015 | 16.1769 | 60.0118 | 11.31 | 60.4985 | 15.4323 | 59.9668 | 11.31 | 60.5195 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.5088 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.4923 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 60.4886 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.5092 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5405 | 42.9369 | 59.9492 | 35.77 | 60.5247 | 27.9955 | 60.0299 | 23.54 | 60.4919 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.5098 | 16.1769 | 60.0118 | 11.31 | 60.5068 | 15.4323 | 59.9668 | 11.31 | 60.5278 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.5171 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.5007 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 60.497 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 60.5175 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5488 | 42.9271 | 59.9492 | 35.77 | 60.5332 | 27.9955 | 60.0299 | 23.54 | 60.5002 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.5181 | 16.1769 | 60.0118 | 11.31 | 60.5151 | 15.4327 | 59.9668 | 11.31 | 60.5361 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.5255 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.509 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 60.5053 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5258 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5571 | 42.9271 | 59.9492 | 35.77 | 60.5415 | 27.9955 | 60.0299 | 23.54 | 60.5085 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.5264 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5237 | 15.4327 | 59.9668 | 11.31 | 60.5449 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.5338 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.5173 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 60.5136 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5342 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5654 | 42.9271 | 59.9492 | 35.77 | 60.5498 | 27.9955 | 60.0299 | 23.54 | 60.5168 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.5347 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.532 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.5532 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.5421 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 60.5257 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 60.522 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5425 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5737 | 42.9271 | 59.9492 | 35.77 | 60.5581 | 27.9882 | 60.0299 | 23.54 | 60.5251 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.543 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5403 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.5615 | 12.5878 | 59.9914 | 6.9
60.5504 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 60.534 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.5303 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5508 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5823 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.5664 | 27.9882 | 60.0299 | 23.54 | 60.5334 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.5513 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5486 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.5698 | 12.569 | 59.9914 | 6.9
60.5588 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 60.5423 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.5386 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5591 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5906 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.5747 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.5417 | 28.2932 | 60.033 | 23.54 | 60.5598 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5569 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.5781 | 12.569 | 59.9914 | 6.9
60.5671 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 60.5507 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.547 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5675 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.5989 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.583 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.55 | 28.3012 | 60.033 | 23.54 | 60.5681 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5652 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.5864 | 12.569 | 59.9914 | 6.9
60.5754 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 60.559 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.5553 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5758 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.6072 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.5913 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.5583 | 28.3012 | 60.033 | 23.54 | 60.5764 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5737 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.5947 | 12.569 | 59.9914 | 6.9
60.5838 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 60.5673 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.5636 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5841 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.6155 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.5996 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.5669 | 28.3012 | 60.033 | 23.54 | 60.5847 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.582 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.603 | 12.5687 | 59.9914 | 6.9
60.5921 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 60.5756 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.572 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.5924 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.6238 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.6082 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.5752 | 28.3012 | 60.033 | 23.54 | 60.593 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5903 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.6113 | 12.5687 | 59.9914 | 6.9
60.6004 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 60.584 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.5803 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6007 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.6323 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.6165 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.5835 | 28.3113 | 60.033 | 23.54 | 60.6013 | 16.1795 | 60.0118 | 11.31 | 60.5986 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.6196 | 12.567 | 59.9914 | 6.9
60.6087 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 60.5923 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 60.5887 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6091 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.6406 | 42.9153 | 59.9492 | 35.77 | 60.6248 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.5918 | 28.3113 | 60.033 | 23.54 | 60.6096 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6069 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.6279 | 12.567 | 59.9914 | 6.9
60.6171 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 60.6006 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.597 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6174 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 60.6489 | 42.8508 | 59.9492 | 35.77 | 60.6331 | 27.9925 | 60.0299 | 23.54 | 60.6001 | 28.3113 | 60.033 | 23.54 | 60.6179 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6152 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.6362 | 12.567 | 59.9914 | 6.9
60.6254 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 60.6089 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6053 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6257 | 18.5523 | 60.0358 | 13.31 | 60.6572 | 42.8508 | 59.9492 | 35.77 | 60.6414 | 27.9852 | 60.0299 | 23.54 | 60.6084 | 28.3113 | 60.033 | 23.54 | 60.6265 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6235 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.6445 | 12.567 | 59.9914 | 6.9
60.6337 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 60.6173 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6136 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.634 | 18.5523 | 60.0358 | 13.31 | 60.6655 | 42.8508 | 59.9492 | 35.77 | 60.6497 | 27.9852 | 60.0299 | 23.54 | 60.6167 | 28.3113 | 60.033 | 23.54 | 60.6348 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6321 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.6528 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.6421 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 60.6256 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.622 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6425 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 60.6738 | 42.8508 | 59.9492 | 35.77 | 60.658 | 27.9681 | 60.0299 | 23.54 | 60.625 | 28.3113 | 60.033 | 23.54 | 60.6431 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6404 | 15.4354 | 59.9668 | 11.31 | 60.6616 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.6504 | 47.5763 | 60.029 | 43.77 | 60.6339 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6303 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6508 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 60.6824 | 42.8508 | 59.9492 | 35.77 | 60.6663 | 27.9681 | 60.0299 | 23.54 | 60.6333 | 28.3201 | 60.033 | 23.54 | 60.6514 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6487 | 15.4426 | 59.9668 | 11.31 | 60.6699 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.6587 | 47.5763 | 60.029 | 43.77 | 60.6423 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6386 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6591 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 60.6907 | 42.8508 | 59.9492 | 35.77 | 60.6748 | 27.9323 | 60.0299 | 23.54 | 60.6418 | 28.3201 | 60.033 | 23.54 | 60.6597 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.657 | 15.4426 | 59.9668 | 11.31 | 60.6782 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.6671 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 60.6506 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.647 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6674 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 60.699 | 42.8391 | 59.9492 | 35.77 | 60.6831 | 27.9323 | 60.0299 | 23.54 | 60.6501 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.668 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6653 | 15.4425 | 59.9668 | 11.31 | 60.6865 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.6754 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 60.6589 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6553 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6758 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.7073 | 42.8391 | 59.9492 | 35.77 | 60.6914 | 27.9323 | 60.0299 | 23.54 | 60.6584 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.6763 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6736 | 15.4425 | 59.9668 | 11.31 | 60.6948 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.6837 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 60.6672 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6636 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6841 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.7156 | 42.8491 | 59.9492 | 35.77 | 60.6997 | 27.9323 | 60.0299 | 23.54 | 60.6667 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.6846 | 16.1833 | 60.0129 | 11.31 | 60.6819 | 15.4425 | 59.9668 | 11.31 | 60.7031 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.692 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 60.6756 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.672 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.6924 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.7239 | 42.8491 | 59.9492 | 35.77 | 60.708 | 27.9323 | 60.0299 | 23.54 | 60.675 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.6931 | 16.1863 | 60.0129 | 11.31 | 60.6904 | 15.4425 | 59.9668 | 11.31 | 60.7114 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.7004 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 60.6839 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6803 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.7007 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.7324 | 42.8491 | 59.9472 | 35.77 | 60.7163 | 27.9323 | 60.0299 | 23.54 | 60.6833 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7014 | 16.1863 | 60.0129 | 11.31 | 60.6987 | 15.4425 | 59.9679 | 11.31 | 60.7197 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.7087 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 60.6922 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.6886 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.709 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.7407 | 42.8491 | 59.9472 | 35.77 | 60.7246 | 27.9346 | 60.0279 | 23.54 | 60.6917 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7097 | 16.1863 | 60.0129 | 11.31 | 60.707 | 15.4425 | 59.9679 | 11.31 | 60.728 | 12.567 | 59.991 | 6.9
60.717 | 47.5444 | 60.029 | 43.77 | 60.7006 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.697 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 60.7174 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.749 | 42.8491 | 59.9472 | 35.77 | 60.7329 | 27.9346 | 60.0279 | 23.54 | 60.7 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.718 | 16.1863 | 60.0129 | 11.31 | 60.7153 | 15.3332 | 59.9679 | 11.31 | 60.7363 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.7254 | 47.5444 | 60.029 | 43.77 | 60.7089 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7053 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 60.7257 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.7573 | 42.8491 | 59.9472 | 35.77 | 60.7412 | 27.9346 | 60.0279 | 23.54 | 60.7085 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7263 | 16.1837 | 60.0129 | 11.31 | 60.7236 | 15.3332 | 59.9679 | 11.31 | 60.7446 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.7337 | 47.4764 | 60.029 | 43.77 | 60.7172 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7137 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 60.734 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 60.7656 | 42.8491 | 59.9472 | 35.77 | 60.7498 | 27.9346 | 60.0279 | 23.54 | 60.7168 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7346 | 16.1837 | 60.0129 | 11.31 | 60.7319 | 15.3332 | 59.9679 | 11.31 | 60.7529 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.742 | 47.4764 | 60.029 | 43.77 | 60.7256 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.722 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 60.7423 | 18.4268 | 60.0366 | 13.31 | 60.7739 | 42.8491 | 59.9472 | 35.77 | 60.7581 | 27.9269 | 60.0279 | 23.54 | 60.7251 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7429 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.7405 | 15.3332 | 59.9679 | 11.31 | 60.7612 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.7503 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7339 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7303 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 60.7507 | 18.4268 | 60.0366 | 13.31 | 60.7822 | 42.8467 | 59.9472 | 35.77 | 60.7664 | 27.9269 | 60.0279 | 23.54 | 60.7334 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7512 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.7488 | 15.3291 | 59.9679 | 11.31 | 60.7695 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.7587 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7422 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7386 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 60.759 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.7908 | 42.8467 | 59.9472 | 35.77 | 60.7747 | 27.9229 | 60.0279 | 23.54 | 60.7417 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7598 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.7571 | 15.3291 | 59.9679 | 11.31 | 60.7778 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.767 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7505 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.747 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 60.7673 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.7991 | 42.8467 | 59.9472 | 35.77 | 60.783 | 27.9229 | 60.0279 | 23.54 | 60.75 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7681 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.7654 | 15.3291 | 59.9679 | 11.31 | 60.7866 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.7753 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7589 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7553 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.7756 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.8074 | 42.8467 | 59.9472 | 35.77 | 60.7913 | 27.9229 | 60.0279 | 23.54 | 60.7583 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7764 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.7737 | 15.3291 | 59.9679 | 11.31 | 60.7949 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.7837 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7672 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7636 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.7839 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.8157 | 42.8268 | 59.9472 | 35.77 | 60.7996 | 27.9229 | 60.0279 | 23.54 | 60.7666 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.7847 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.782 | 15.3308 | 59.9679 | 11.31 | 60.8032 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.792 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7755 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.772 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.7924 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.824 | 42.8268 | 59.9472 | 35.77 | 60.8079 | 27.9229 | 60.0279 | 23.54 | 60.7749 | 28.3201 | 60.0334 | 23.54 | 60.793 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.7903 | 15.3308 | 59.9679 | 11.31 | 60.8115 | 12.5663 | 59.991 | 6.9
60.8003 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7838 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7803 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8007 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.8323 | 42.8268 | 59.9472 | 35.77 | 60.8164 | 27.9229 | 60.0279 | 23.54 | 60.7834 | 28.3193 | 60.0334 | 23.54 | 60.8013 | 16.1056 | 60.0129 | 11.31 | 60.7988 | 15.3308 | 59.9679 | 11.31 | 60.8198 | 12.5637 | 59.991 | 6.9
60.8087 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.7922 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 60.7886 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.809 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.8408 | 42.8268 | 59.9472 | 35.77 | 60.8247 | 27.916 | 60.0279 | 23.54 | 60.7917 | 28.3193 | 60.0334 | 23.54 | 60.8096 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8071 | 15.3308 | 59.9679 | 11.31 | 60.8281 | 12.5637 | 59.991 | 6.9
60.817 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.8005 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.797 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8173 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.8491 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.833 | 27.916 | 60.0279 | 23.54 | 60.8 | 28.3165 | 60.0334 | 23.54 | 60.8179 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8154 | 15.3308 | 59.9679 | 11.31 | 60.8364 | 12.5637 | 59.991 | 6.9
60.8253 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.8088 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8053 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8257 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.8574 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.8413 | 27.9083 | 60.0279 | 23.54 | 60.8083 | 28.3165 | 60.0334 | 23.54 | 60.8264 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8237 | 15.3308 | 59.9679 | 11.31 | 60.8447 | 12.5637 | 59.991 | 6.9
60.8336 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.8172 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8136 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.834 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 60.8657 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.8496 | 27.9083 | 60.0279 | 23.54 | 60.8167 | 28.3165 | 60.0334 | 23.54 | 60.8347 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.832 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.853 | 12.5637 | 59.9902 | 6.9
60.842 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 60.8255 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.822 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8423 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 60.874 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.8579 | 27.9083 | 60.0279 | 23.54 | 60.825 | 28.3165 | 60.0334 | 23.54 | 60.843 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8403 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.8613 | 12.5637 | 59.9902 | 6.9
60.8503 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8338 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8303 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8506 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 60.8823 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.8662 | 27.9083 | 60.0279 | 23.54 | 60.8333 | 28.3165 | 60.0334 | 23.54 | 60.8513 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8489 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.8696 | 12.5637 | 59.9902 | 6.9
60.8586 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8421 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8387 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8589 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 60.8909 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.8745 | 27.9063 | 60.0279 | 23.54 | 60.8416 | 28.3165 | 60.0334 | 23.54 | 60.8596 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8572 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.8779 | 12.5637 | 59.9902 | 6.9
60.867 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8505 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.847 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8673 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 60.8992 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.8828 | 27.9063 | 60.0279 | 23.54 | 60.8499 | 28.3165 | 60.0343 | 23.54 | 60.8679 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8655 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.8862 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.8753 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8588 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8553 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8756 | 18.4739 | 60.0378 | 13.31 | 60.9075 | 42.8112 | 59.9472 | 35.77 | 60.8914 | 27.9063 | 60.0279 | 23.54 | 60.8584 | 28.3165 | 60.0343 | 23.54 | 60.8762 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8738 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.8945 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.8836 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8671 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8636 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8839 | 18.4739 | 60.0378 | 13.31 | 60.9158 | 42.8113 | 59.9472 | 35.77 | 60.8997 | 27.9063 | 60.0279 | 23.54 | 60.8667 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.8845 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8821 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.9033 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.892 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8755 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.872 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.8922 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 60.9241 | 42.8113 | 59.9472 | 35.77 | 60.908 | 27.9003 | 60.0279 | 23.54 | 60.875 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.8931 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8904 | 15.3319 | 59.9679 | 11.31 | 60.9116 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9003 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8838 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8803 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.9006 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 60.9324 | 42.8113 | 59.9453 | 35.77 | 60.9163 | 27.9003 | 60.0279 | 23.54 | 60.8833 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.9014 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.8987 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.9199 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9086 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 60.8921 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.8886 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.9089 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 60.9409 | 42.8113 | 59.9453 | 35.77 | 60.9246 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.8916 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.9097 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.9072 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.9282 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9169 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 60.9005 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.897 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 60.9172 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 60.9492 | 42.8113 | 59.9453 | 35.77 | 60.9329 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.8999 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.918 | 16.1056 | 60.0138 | 11.31 | 60.9155 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.9365 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9253 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 60.9088 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 60.9053 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9255 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 60.9575 | 42.8113 | 59.9453 | 35.77 | 60.9412 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.9082 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.9263 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9238 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.9448 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9336 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 60.9171 | 48.4534 | 60.0351 | 43.77 | 60.9136 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9338 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 60.9658 | 42.7913 | 59.9453 | 35.77 | 60.9495 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.9165 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.9346 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9321 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.9531 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9419 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 60.9254 | 48.4534 | 60.0351 | 43.77 | 60.922 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9423 | 18.2791 | 60.0378 | 13.31 | 60.9741 | 42.7913 | 59.9453 | 35.77 | 60.958 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.9248 | 28.3252 | 60.0343 | 23.54 | 60.9429 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9404 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.9614 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9503 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 60.9337 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.9303 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9506 | 18.2791 | 60.0378 | 13.31 | 60.9824 | 42.828 | 59.9453 | 35.77 | 60.9663 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.9333 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 60.9512 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9487 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.9697 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9586 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 60.9421 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.9386 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9589 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 60.991 | 42.828 | 59.9453 | 35.77 | 60.9746 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.9417 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 60.9597 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.957 | 15.3312 | 59.9691 | 11.31 | 60.978 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9669 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 60.9504 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.947 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9672 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 60.9993 | 42.828 | 59.9453 | 35.77 | 60.9829 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.95 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 60.968 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9656 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 60.9863 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9753 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 60.9587 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.9553 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9756 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 61.0076 | 42.828 | 59.9453 | 35.77 | 60.9912 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.9583 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 60.9763 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9739 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 60.9946 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9836 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 60.9671 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.9637 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9839 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 61.0159 | 42.828 | 59.9453 | 35.77 | 60.9995 | 27.8411 | 60.0259 | 23.54 | 60.9666 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 60.9846 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9822 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.0029 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
60.9919 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 60.9754 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.972 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 60.9922 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 61.0242 | 42.828 | 59.9453 | 35.77 | 61.0078 | 27.8433 | 60.0259 | 23.54 | 60.9749 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 60.9929 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9905 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.0112 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
61.0002 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 60.9837 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.9803 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0005 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 61.0325 | 42.8243 | 59.9453 | 35.77 | 61.0161 | 27.8433 | 60.0259 | 23.54 | 60.9832 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 61.0012 | 16.1093 | 60.0138 | 11.31 | 60.9988 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.02 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
61.0086 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 60.9921 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 60.9886 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0088 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 61.041 | 42.8243 | 59.9453 | 35.77 | 61.0244 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 60.9915 | 28.3238 | 60.0343 | 23.54 | 61.0095 | 16.1093 | 60.0142 | 11.31 | 61.0071 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.0283 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
61.0169 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0004 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 60.997 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0172 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 61.0493 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.033 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 60.9998 | 28.3314 | 60.0343 | 23.54 | 61.0178 | 16.1093 | 60.0142 | 11.31 | 61.0156 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.0366 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
61.0252 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0087 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.0053 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0255 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 61.0576 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0413 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0083 | 28.3314 | 60.0343 | 23.54 | 61.0264 | 16.1093 | 60.0142 | 11.31 | 61.0239 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.0449 | 12.5616 | 59.9902 | 6.9
61.0336 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.017 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.0136 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0338 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 61.0659 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0496 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0166 | 28.3314 | 60.0343 | 23.54 | 61.0347 | 16.1093 | 60.0142 | 11.31 | 61.0322 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.0532 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.0419 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0254 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.022 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0421 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 61.0742 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0579 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0249 | 28.3314 | 60.0343 | 23.54 | 61.043 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.0405 | 15.3323 | 59.9691 | 11.31 | 61.0615 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.0502 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0337 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.0303 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0505 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 61.0825 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0662 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0332 | 28.3314 | 60.0343 | 23.54 | 61.0513 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.0488 | 15.3339 | 59.9691 | 11.31 | 61.0698 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.0586 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.042 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.0386 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0588 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 61.0911 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0745 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0415 | 28.3314 | 60.0343 | 23.54 | 61.0596 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.0571 | 15.3339 | 59.9691 | 11.31 | 61.0781 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.0669 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0504 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.047 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0671 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 61.0994 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0828 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0498 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.0679 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.0654 | 15.3339 | 59.9691 | 11.31 | 61.0864 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.0752 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0587 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.0553 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0754 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 61.1077 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0911 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0581 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.0762 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.074 | 15.3339 | 59.9691 | 11.31 | 61.0947 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.0835 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.067 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.0636 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0839 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 61.116 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.0996 | 27.8356 | 60.0259 | 23.54 | 61.0664 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.0845 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.0823 | 15.3344 | 59.9691 | 11.31 | 61.103 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.0919 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0753 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 61.072 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.0922 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 61.1243 | 42.8486 | 59.9453 | 35.77 | 61.1079 | 27.8267 | 60.0259 | 23.54 | 61.075 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.093 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.0906 | 15.3344 | 59.9691 | 11.31 | 61.1113 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1002 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.0837 | 48.3569 | 60.0335 | 43.77 | 61.0803 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1005 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 61.1326 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1162 | 27.8267 | 60.0259 | 23.54 | 61.0833 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1013 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.0989 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1196 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1085 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.092 | 48.3569 | 60.0335 | 43.77 | 61.0887 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1088 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 61.1411 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1245 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.0916 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1096 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1072 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1279 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1169 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.1003 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 61.097 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1171 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 61.1494 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1328 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.0999 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1179 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1155 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1362 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1252 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.1087 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 61.1053 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1255 | 18.3747 | 60.0395 | 13.31 | 61.1577 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1411 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.1082 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1262 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.124 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.145 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1335 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.117 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 61.1136 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1338 | 18.3747 | 60.0395 | 13.31 | 61.166 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1494 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.1165 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1345 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1323 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1533 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1419 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 61.1253 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 61.122 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1421 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 61.1743 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1577 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.1248 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1428 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1406 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1616 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1502 | 47.4885 | 60.0213 | 43.77 | 61.1336 | 48.269 | 60.0335 | 43.77 | 61.1303 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1504 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 61.1826 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1663 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.1331 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1511 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1489 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1699 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1585 | 47.4885 | 60.0213 | 43.77 | 61.142 | 48.269 | 60.0335 | 43.77 | 61.1386 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1588 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 61.1912 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1746 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.1414 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1597 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1572 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1782 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1668 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.1503 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 61.147 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1671 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 61.1995 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1829 | 27.8267 | 60.0247 | 23.54 | 61.1499 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.168 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1655 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1865 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1752 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.1586 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 61.1553 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1754 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2078 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1912 | 27.8206 | 60.0247 | 23.54 | 61.1582 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1763 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1738 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.1948 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1835 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.167 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 61.1636 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.1837 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2161 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.1995 | 27.8206 | 60.0247 | 23.54 | 61.1665 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1846 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1824 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.2031 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.1918 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.1753 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 61.172 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.192 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2244 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2078 | 27.8206 | 60.0247 | 23.54 | 61.1748 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.1929 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.1907 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.2114 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2002 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.1836 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 61.1803 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2004 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2327 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2161 | 27.8206 | 60.0247 | 23.54 | 61.1831 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2012 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.199 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.2197 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2085 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.192 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 61.1886 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2087 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2412 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2244 | 27.8206 | 60.0247 | 23.54 | 61.1914 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2095 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2073 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.228 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2168 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2003 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 61.197 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.217 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2495 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2327 | 27.8206 | 60.0247 | 23.54 | 61.1997 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2178 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2156 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.2363 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2252 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2086 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 61.2053 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2253 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2578 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2412 | 27.8021 | 60.0247 | 23.54 | 61.208 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2263 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2239 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.2446 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2335 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2169 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 61.2137 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2336 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2661 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2495 | 27.8021 | 60.0247 | 23.54 | 61.2163 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2346 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2322 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.2529 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2418 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2253 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 61.222 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2421 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2744 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2578 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.2249 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2429 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2407 | 15.3355 | 59.9699 | 11.31 | 61.2617 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2501 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2336 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 61.2303 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2504 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 61.2827 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2661 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.2332 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2512 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.249 | 15.3343 | 59.9699 | 11.31 | 61.27 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2585 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2419 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 61.2386 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2587 | 18.1962 | 60.0395 | 13.31 | 61.2913 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2744 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.2415 | 28.3314 | 60.035 | 23.54 | 61.2595 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2573 | 15.3343 | 59.9699 | 11.31 | 61.2783 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2668 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2502 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 61.247 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.267 | 18.1962 | 60.0395 | 13.31 | 61.2996 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.2827 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.2498 | 28.3329 | 60.035 | 23.54 | 61.2678 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2656 | 15.3343 | 59.9699 | 11.31 | 61.2866 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2751 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2586 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 61.2553 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2754 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 61.3079 | 42.8486 | 59.9449 | 35.77 | 61.291 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.2581 | 28.3329 | 60.035 | 23.54 | 61.2761 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2739 | 15.3343 | 59.9699 | 11.31 | 61.2949 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2835 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2669 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.2636 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.2837 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 61.3162 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.2993 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.2664 | 28.3329 | 60.035 | 23.54 | 61.2844 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2822 | 15.3343 | 59.9699 | 11.31 | 61.3032 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.2918 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2752 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.272 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.292 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 61.3245 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3079 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.2747 | 28.3329 | 60.035 | 23.54 | 61.293 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2908 | 15.3343 | 59.9699 | 11.31 | 61.3115 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3001 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2836 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.2803 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3003 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 61.3328 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3162 | 27.8059 | 60.0247 | 23.54 | 61.283 | 28.3305 | 60.035 | 23.54 | 61.3013 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.2991 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3198 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3085 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.2919 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.2886 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3086 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 61.3411 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3245 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.2913 | 28.3305 | 60.035 | 23.54 | 61.3096 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3074 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3281 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3168 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.3002 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.297 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.317 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 61.3496 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3328 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.2998 | 28.3218 | 60.035 | 23.54 | 61.3179 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3157 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3364 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3251 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.3086 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.3053 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3253 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 61.3579 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3411 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.3081 | 28.3218 | 60.035 | 23.54 | 61.3262 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.324 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3447 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3335 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.3169 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.3136 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3336 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 61.3662 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3494 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.3164 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3345 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3323 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.353 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3418 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 61.3252 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 61.322 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3419 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 61.3745 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3577 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.3247 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3428 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3406 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3613 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3501 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3335 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 61.3303 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3503 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 61.3828 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.366 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.333 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3511 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3491 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3696 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3584 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3419 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 61.3387 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3586 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 61.3911 | 42.8409 | 59.9449 | 35.77 | 61.3743 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.3413 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3596 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3574 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3779 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3668 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3502 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 61.347 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 61.3669 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 61.3997 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.3828 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.3496 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3679 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3657 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.3867 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3751 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3585 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 61.3553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.3752 | 18.0458 | 60.0416 | 13.31 | 61.408 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.3911 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.3579 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3762 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.374 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.395 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3834 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3669 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 61.3636 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.3835 | 18.0458 | 60.0416 | 13.31 | 61.4163 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.3994 | 27.8059 | 60.0235 | 23.54 | 61.3662 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3845 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3823 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.4033 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.3918 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3752 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 61.372 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.392 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 61.4246 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4077 | 27.8081 | 60.0235 | 23.54 | 61.3748 | 28.2225 | 60.035 | 23.54 | 61.3928 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3906 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.4116 | 12.5616 | 59.9898 | 6.9
61.4001 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3835 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 61.3803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4003 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 61.4329 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.416 | 27.8081 | 60.0235 | 23.54 | 61.3831 | 28.2124 | 60.035 | 23.54 | 61.4011 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.3989 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.4199 | 12.4462 | 59.9898 | 6.9
61.4084 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.3918 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 61.3886 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4086 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 61.4412 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4243 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.3914 | 28.2124 | 60.035 | 23.54 | 61.4094 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4075 | 15.3343 | 59.9711 | 11.31 | 61.4282 | 12.4462 | 59.9898 | 6.9
61.4168 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4002 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 61.397 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4169 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 61.4497 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4326 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.3997 | 28.2124 | 60.035 | 23.54 | 61.4177 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4158 | 15.3369 | 59.9711 | 11.31 | 61.4365 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4251 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4085 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 61.4053 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4253 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 61.458 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4409 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.408 | 28.2124 | 60.035 | 23.54 | 61.4263 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4241 | 15.3369 | 59.9711 | 11.31 | 61.4448 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4334 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4168 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 61.4136 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4336 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 61.4663 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4495 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4163 | 28.2043 | 60.035 | 23.54 | 61.4346 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4324 | 15.2692 | 59.9711 | 11.31 | 61.4531 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4417 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4252 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 61.422 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4419 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 61.4746 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4578 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4246 | 28.2043 | 60.035 | 23.54 | 61.4429 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4407 | 15.2692 | 59.9711 | 11.31 | 61.4614 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4501 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4335 | 48.3485 | 60.029 | 43.77 | 61.4303 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4502 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 61.4829 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4661 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4329 | 28.1957 | 60.035 | 23.54 | 61.4512 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.449 | 15.2647 | 59.9711 | 11.31 | 61.4697 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4584 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4418 | 48.3485 | 60.029 | 43.77 | 61.4386 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4585 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 61.4912 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4744 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4414 | 28.1957 | 60.035 | 23.54 | 61.4595 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4575 | 15.2647 | 59.9711 | 11.31 | 61.478 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4667 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4501 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.447 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4669 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 61.4998 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4827 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4497 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.4678 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4658 | 15.2647 | 59.9711 | 11.31 | 61.4863 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4751 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4585 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.4553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4752 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 61.5081 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.491 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.458 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.4761 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4741 | 15.2647 | 59.9711 | 11.31 | 61.4946 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4834 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4668 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.4637 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4835 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 61.5164 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.4993 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4663 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.4844 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4824 | 15.2647 | 59.9711 | 11.31 | 61.5034 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.4917 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4751 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.472 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.4918 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 61.5247 | 42.8212 | 59.9449 | 35.77 | 61.5076 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4746 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.4929 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.4907 | 15.2647 | 59.9711 | 11.31 | 61.5117 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.5001 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4835 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.4803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5002 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 61.533 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5161 | 27.8043 | 60.0235 | 23.54 | 61.4829 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.5012 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.499 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.52 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.5084 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 61.4918 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.4886 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5085 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 61.5413 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5244 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.4912 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.5095 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5073 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5283 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.5167 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 61.5001 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.497 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5168 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 61.5498 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5327 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.4995 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.5178 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5159 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5366 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.5251 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 61.5085 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 61.5053 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5251 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 61.5581 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.541 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5078 | 28.1957 | 60.0339 | 23.54 | 61.5261 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5242 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5449 | 12.3094 | 59.9898 | 6.9
61.5334 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 61.5168 | 48.2289 | 60.029 | 43.77 | 61.5136 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5334 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 61.5664 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5493 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5164 | 28.1985 | 60.0339 | 23.54 | 61.5344 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5325 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5532 | 12.3116 | 59.9898 | 6.9
61.5417 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 61.5251 | 48.2289 | 60.029 | 43.77 | 61.522 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5419 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 61.5747 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5576 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5247 | 28.1985 | 60.0339 | 23.54 | 61.5427 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5408 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5615 | 12.3116 | 59.9898 | 6.9
61.55 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5334 | 48.2545 | 60.029 | 43.77 | 61.5303 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5502 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 61.583 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5659 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.533 | 28.1985 | 60.0339 | 23.54 | 61.551 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5491 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5698 | 12.3116 | 59.9898 | 6.9
61.5584 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5418 | 48.2545 | 60.029 | 43.77 | 61.5386 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5585 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.5913 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5742 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5413 | 28.1985 | 60.0339 | 23.54 | 61.5596 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5574 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5781 | 12.3116 | 59.9898 | 6.9
61.5667 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5501 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 61.547 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5668 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.5999 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5825 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5496 | 28.1905 | 60.0339 | 23.54 | 61.5679 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5657 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5864 | 12.3116 | 59.9898 | 6.9
61.575 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5584 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 61.5553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5751 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.6082 | 42.8212 | 59.9441 | 35.77 | 61.5911 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5579 | 28.1905 | 60.0339 | 23.54 | 61.5762 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5742 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.5947 | 12.3116 | 59.9898 | 6.9
61.5834 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5667 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 61.5636 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5835 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.6165 | 42.8315 | 59.9441 | 35.77 | 61.5994 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5662 | 28.1906 | 60.0339 | 23.54 | 61.5845 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5825 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.603 | 12.3143 | 59.9898 | 6.9
61.5917 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5751 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 61.572 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.5918 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.6248 | 42.8315 | 59.9441 | 35.77 | 61.6077 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5745 | 28.1906 | 60.0339 | 23.54 | 61.5928 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5908 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6113 | 12.3143 | 59.9898 | 6.9
61.6 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5834 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 61.5803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6001 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.6331 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.616 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5828 | 28.1906 | 60.0339 | 23.54 | 61.6011 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.5991 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6201 | 12.3143 | 59.9898 | 6.9
61.6084 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.5917 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 61.5887 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6084 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.6414 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6243 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5913 | 28.1906 | 60.0339 | 23.54 | 61.6094 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6074 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6284 | 12.3143 | 59.9898 | 6.9
61.6167 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.6001 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 61.597 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6168 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 61.6499 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6326 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.5996 | 28.1805 | 60.0339 | 23.54 | 61.6177 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6157 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6367 | 12.3143 | 59.9898 | 6.9
61.625 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 61.6084 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 61.6053 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6251 | 18.1927 | 60.0441 | 13.31 | 61.6582 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6409 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6079 | 28.1805 | 60.0339 | 23.54 | 61.6262 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6243 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.645 | 12.3143 | 59.9898 | 6.9
61.6334 | 47.475 | 60.0209 | 43.77 | 61.6167 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 61.6136 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6334 | 18.1927 | 60.0441 | 13.31 | 61.6665 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6492 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6162 | 28.1724 | 60.0339 | 23.54 | 61.6345 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6326 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6533 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.6417 | 47.475 | 60.0209 | 43.77 | 61.6251 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 61.622 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6417 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 61.6748 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6577 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6245 | 28.1724 | 60.0339 | 23.54 | 61.6428 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6409 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6616 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.65 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.6334 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 61.6303 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.65 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 61.6831 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.666 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6328 | 28.1639 | 60.0339 | 23.54 | 61.6511 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6492 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6699 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.6583 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.6417 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 61.6386 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6584 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 61.6914 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6743 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6411 | 28.1639 | 60.0339 | 23.54 | 61.6594 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6575 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6782 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.6667 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.6501 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 61.647 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6667 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 61.7 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6826 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6494 | 28.1639 | 60.0322 | 23.54 | 61.6677 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6658 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6865 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.675 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.6584 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 61.6553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.675 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.7083 | 42.8156 | 59.9441 | 35.77 | 61.6909 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6577 | 28.1639 | 60.0322 | 23.54 | 61.676 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6741 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.6948 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.6833 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.6667 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.6636 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6833 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.7166 | 42.8002 | 59.9441 | 35.77 | 61.6992 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6663 | 28.1639 | 60.0322 | 23.54 | 61.6843 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6826 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7031 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.6917 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.675 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.672 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.6918 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.7249 | 42.8002 | 59.9441 | 35.77 | 61.7075 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6746 | 28.1639 | 60.0322 | 23.54 | 61.6929 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6909 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7114 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.6834 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.6803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7001 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.7332 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7158 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6829 | 28.1639 | 60.0322 | 23.54 | 61.7012 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.6992 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7197 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7083 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.6917 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.6886 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7084 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.7415 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7244 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6912 | 28.1639 | 60.0322 | 23.54 | 61.7095 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7075 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.728 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7167 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.7 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.697 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7167 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.75 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7327 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.6995 | 28.1563 | 60.0322 | 23.54 | 61.7178 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7158 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7363 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.725 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.7084 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.7053 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.725 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.7583 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.741 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7078 | 28.1563 | 60.0322 | 23.54 | 61.7261 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7241 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7451 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7333 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.7167 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.7137 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7334 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 61.7666 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7493 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7161 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.7344 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7324 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7534 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7416 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 61.725 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.722 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7417 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.7749 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7576 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7244 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.7427 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.741 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7617 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.75 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 61.7333 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.7303 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.75 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.7832 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7659 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7329 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.751 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7493 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.77 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7583 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 61.7417 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 61.7386 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7583 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.7915 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7742 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7412 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.7595 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7576 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7783 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7666 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 61.75 | 48.1834 | 60.0258 | 43.77 | 61.747 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7666 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.8 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7825 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7495 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.7678 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7659 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7866 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.775 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 61.7583 | 48.1834 | 60.0258 | 43.77 | 61.7553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.775 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.8083 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7908 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7578 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.7761 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7742 | 15.2647 | 59.9715 | 11.31 | 61.7949 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7833 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.7667 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 61.7636 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7833 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.8167 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.7993 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7661 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.7844 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7825 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8032 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.7916 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.775 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 61.772 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7916 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.825 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.8076 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7744 | 28.1717 | 60.0322 | 23.54 | 61.7927 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7908 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8115 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.7833 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 61.7803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.7999 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 61.8333 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.8159 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7827 | 28.1669 | 60.0322 | 23.54 | 61.801 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.7993 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8198 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8083 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.7917 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 61.7886 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8082 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 61.8416 | 42.8002 | 59.9437 | 35.77 | 61.8242 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.791 | 28.1669 | 60.0322 | 23.54 | 61.8093 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8076 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8281 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8166 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.8 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 61.797 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8167 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 61.8501 | 42.7906 | 59.9437 | 35.77 | 61.8325 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.7993 | 28.167 | 60.0322 | 23.54 | 61.8176 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8159 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8364 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8249 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.8083 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 61.8053 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.825 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 61.8584 | 42.7906 | 59.9437 | 35.77 | 61.8408 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.8079 | 28.167 | 60.0322 | 23.54 | 61.8262 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8242 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8447 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8333 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.8167 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 61.8136 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8333 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 61.8667 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.8491 | 27.8043 | 60.0231 | 23.54 | 61.8162 | 28.167 | 60.0322 | 23.54 | 61.8345 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8325 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.853 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8416 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.825 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 61.822 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8416 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 61.875 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.8574 | 27.8113 | 60.0231 | 23.54 | 61.8245 | 28.167 | 60.0322 | 23.54 | 61.8428 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8408 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8618 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8499 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.8333 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 61.8303 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.85 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 61.8833 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.866 | 27.8113 | 60.0231 | 23.54 | 61.8328 | 28.1571 | 60.0322 | 23.54 | 61.8511 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8494 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8701 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8583 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.8416 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 61.8387 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8583 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 61.8916 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.8743 | 27.8113 | 60.0231 | 23.54 | 61.8411 | 28.1571 | 60.0322 | 23.54 | 61.8594 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8577 | 15.0996 | 59.9715 | 11.31 | 61.8784 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8666 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.85 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 61.847 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8666 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 61.9001 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.8826 | 27.8113 | 60.0231 | 23.54 | 61.8494 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.8677 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.866 | 15.0974 | 59.9715 | 11.31 | 61.8867 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8749 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 61.8583 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 61.8553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8749 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.9084 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.8909 | 27.8188 | 60.0231 | 23.54 | 61.8577 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.876 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8743 | 15.0974 | 59.9715 | 11.31 | 61.895 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8833 | 47.2172 | 60.0218 | 43.77 | 61.8666 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 61.8636 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8832 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.9167 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.8992 | 27.8188 | 60.0231 | 23.54 | 61.866 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.8843 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8826 | 15.0933 | 59.9715 | 11.31 | 61.9033 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8916 | 47.2172 | 60.0218 | 43.77 | 61.875 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 61.872 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8916 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.925 | 42.6648 | 59.9437 | 35.77 | 61.9075 | 27.8188 | 60.0231 | 23.54 | 61.8743 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.8928 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8909 | 15.0933 | 59.9715 | 11.31 | 61.9116 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.8999 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 61.8833 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 61.8803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.8999 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.9333 | 42.6648 | 59.9429 | 35.77 | 61.9158 | 27.8188 | 60.0231 | 23.54 | 61.8828 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.9011 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.8992 | 15.0933 | 59.9715 | 11.31 | 61.9199 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9083 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 61.8916 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 61.8886 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9082 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.9417 | 42.6648 | 59.9429 | 35.77 | 61.9241 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.8911 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.9094 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.9077 | 15.0933 | 59.9715 | 11.31 | 61.9282 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9166 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 61.9 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 61.897 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9165 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.9502 | 42.6198 | 59.9429 | 35.77 | 61.9326 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.8994 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.9177 | 16.0183 | 60.0141 | 11.31 | 61.916 | 15.0933 | 59.9715 | 11.31 | 61.9365 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9249 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 61.9083 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 61.9053 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9248 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.9585 | 42.6198 | 59.9429 | 35.77 | 61.9409 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.9077 | 28.1502 | 60.0302 | 23.54 | 61.926 | 16.0201 | 60.0141 | 11.31 | 61.9243 | 15.0933 | 59.9715 | 11.31 | 61.9448 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9332 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 61.9166 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.9136 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9332 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 61.9668 | 42.6198 | 59.9429 | 35.77 | 61.9492 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.916 | 28.1822 | 60.0302 | 23.54 | 61.9343 | 16.0201 | 60.0141 | 11.31 | 61.9326 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 61.9531 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9416 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 61.9249 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.922 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9415 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 61.9751 | 42.6198 | 59.9429 | 35.77 | 61.9575 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.9243 | 28.1822 | 60.0302 | 23.54 | 61.9426 | 16.0201 | 60.0141 | 11.31 | 61.9409 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 61.9614 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9499 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9333 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.9303 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9498 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 61.9834 | 42.6317 | 59.9429 | 35.77 | 61.9658 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.9326 | 28.1822 | 60.0302 | 23.54 | 61.9509 | 16.0201 | 60.0141 | 11.31 | 61.9492 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 61.9697 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9582 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9416 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.9386 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9581 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 61.9917 | 42.6317 | 59.9429 | 35.77 | 61.9741 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.9409 | 28.1822 | 60.0302 | 23.54 | 61.9595 | 16.0201 | 60.0141 | 11.31 | 61.9575 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 61.9785 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9666 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9499 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.947 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9666 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 62.0002 | 42.6317 | 59.9429 | 35.77 | 61.9824 | 27.8278 | 60.0236 | 23.54 | 61.9495 | 28.1822 | 60.0302 | 23.54 | 61.9678 | 16.0201 | 60.0141 | 11.31 | 61.9661 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 61.9868 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9749 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9583 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.9553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9749 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 62.0085 | 42.6317 | 59.9429 | 35.77 | 61.9907 | 27.8347 | 60.0236 | 23.54 | 61.9578 | 28.1822 | 60.0302 | 23.54 | 61.9761 | 16.0228 | 60.0141 | 11.31 | 61.9744 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 61.9951 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9832 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9666 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.9637 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9832 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 62.0168 | 42.6317 | 59.9429 | 35.77 | 61.999 | 27.8347 | 60.0236 | 23.54 | 61.9661 | 28.1661 | 60.0302 | 23.54 | 61.9844 | 16.0228 | 60.0141 | 11.31 | 61.9827 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0034 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9916 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9749 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.972 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9915 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 62.0251 | 42.6317 | 59.9429 | 35.77 | 62.0076 | 27.8347 | 60.0236 | 23.54 | 61.9744 | 28.1661 | 60.0302 | 23.54 | 61.9927 | 16.0228 | 60.0141 | 11.31 | 61.991 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0117 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
61.9999 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9832 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.9803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 61.9998 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 62.0334 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0159 | 27.8347 | 60.0236 | 23.54 | 61.9827 | 28.1616 | 60.0302 | 23.54 | 62.001 | 16.0228 | 60.0141 | 11.31 | 61.9993 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.02 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
62.0082 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9916 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 61.9886 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0082 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 62.0417 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0242 | 27.8423 | 60.0236 | 23.54 | 61.991 | 28.1616 | 60.0302 | 23.54 | 62.0093 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.0076 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0283 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
62.0165 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 61.9999 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 61.997 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0165 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 62.0503 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0325 | 27.8423 | 60.0236 | 23.54 | 61.9993 | 28.129 | 60.0302 | 23.54 | 62.0176 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.0161 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0366 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
62.0249 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 62.0082 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 62.0053 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0248 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 62.0586 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0408 | 27.8385 | 60.0236 | 23.54 | 62.0076 | 28.129 | 60.0302 | 23.54 | 62.0261 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.0244 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0449 | 12.3143 | 59.9905 | 6.9
62.0332 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 62.0166 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 62.0136 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0331 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 62.0669 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0491 | 27.8385 | 60.0236 | 23.54 | 62.0159 | 28.1133 | 60.0302 | 23.54 | 62.0344 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.0327 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0532 | 12.3143 | 59.9902 | 6.9
62.0415 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 62.0249 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 62.022 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0414 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 62.0752 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0574 | 27.8385 | 60.0236 | 23.54 | 62.0244 | 28.1133 | 60.0302 | 23.54 | 62.0427 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.041 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0615 | 12.3143 | 59.9902 | 6.9
62.0499 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0332 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.0303 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0498 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 62.0835 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0657 | 27.8385 | 60.0236 | 23.54 | 62.0327 | 28.1034 | 60.0302 | 23.54 | 62.051 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.0493 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0698 | 12.3143 | 59.9902 | 6.9
62.0582 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0416 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.0386 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0581 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 62.0918 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0742 | 27.8363 | 60.0236 | 23.54 | 62.041 | 28.1034 | 60.0302 | 23.54 | 62.0593 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.0576 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0781 | 12.3143 | 59.9902 | 6.9
62.0665 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0499 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.047 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0664 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 62.1003 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0825 | 27.8363 | 60.0236 | 23.54 | 62.0493 | 28.1034 | 60.0274 | 23.54 | 62.0676 | 16.0228 | 60.015 | 11.31 | 62.0659 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0864 | 12.3089 | 59.9902 | 6.9
62.0748 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0582 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.0553 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0747 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1086 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0908 | 27.8352 | 60.0236 | 23.54 | 62.0576 | 28.1034 | 60.0274 | 23.54 | 62.0759 | 16.026 | 60.015 | 11.31 | 62.0745 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.0947 | 12.3089 | 59.9902 | 6.9
62.0832 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0666 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.0636 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0831 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1169 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.0991 | 27.8352 | 60.0236 | 23.54 | 62.0659 | 28.1703 | 60.0274 | 23.54 | 62.0842 | 16.026 | 60.015 | 11.31 | 62.0828 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.1035 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.0915 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0749 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.072 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0914 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1252 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.1074 | 27.8441 | 60.0236 | 23.54 | 62.0742 | 28.1703 | 60.0274 | 23.54 | 62.0928 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.0911 | 15.0945 | 59.9715 | 11.31 | 62.1118 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.0998 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0832 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.0803 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.0997 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1335 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1157 | 27.8441 | 60.0236 | 23.54 | 62.0825 | 28.1703 | 60.0274 | 23.54 | 62.1011 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.0994 | 15.0978 | 59.9722 | 11.31 | 62.1201 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1082 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0916 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.0887 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.108 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1418 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.124 | 27.8441 | 60.0251 | 23.54 | 62.0908 | 28.1703 | 60.0274 | 23.54 | 62.1094 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.1077 | 15.0978 | 59.9722 | 11.31 | 62.1284 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1165 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.0999 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.097 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 62.1163 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1504 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1323 | 27.8441 | 60.0251 | 23.54 | 62.0994 | 28.1662 | 60.0274 | 23.54 | 62.1177 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.116 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.1367 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1248 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.1082 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1053 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1248 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1587 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1409 | 27.8511 | 60.0251 | 23.54 | 62.1077 | 28.1662 | 60.0274 | 23.54 | 62.126 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.1243 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.145 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1332 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.1165 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1136 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1331 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.167 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1492 | 27.8511 | 60.0251 | 23.54 | 62.116 | 28.1505 | 60.0274 | 23.54 | 62.1343 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.1328 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.1533 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1415 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 62.1249 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.122 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1414 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1753 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1575 | 27.8586 | 60.0251 | 23.54 | 62.1243 | 28.1505 | 60.0274 | 23.54 | 62.1426 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.1411 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.1616 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1498 | 47.3518 | 60.027 | 43.77 | 62.1332 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1303 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1497 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1836 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1658 | 27.8586 | 60.0251 | 23.54 | 62.1326 | 28.1505 | 60.0274 | 23.54 | 62.1509 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.1494 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.1699 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1582 | 47.3518 | 60.027 | 43.77 | 62.1415 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1386 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.158 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.1919 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1741 | 27.8604 | 60.0251 | 23.54 | 62.1409 | 28.1505 | 60.0274 | 23.54 | 62.1594 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.1577 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.1782 | 12.3041 | 59.9902 | 6.9
62.1665 | 47.4188 | 60.027 | 43.77 | 62.1498 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.147 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1664 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.2004 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1824 | 27.8604 | 60.0251 | 23.54 | 62.1492 | 28.141 | 60.0274 | 23.54 | 62.1677 | 16.0287 | 60.015 | 11.31 | 62.166 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.1865 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.1748 | 47.4188 | 60.027 | 43.77 | 62.1582 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1553 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1747 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.2087 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.1907 | 27.8604 | 60.0251 | 23.54 | 62.1575 | 28.141 | 60.0274 | 23.54 | 62.176 | 16.0325 | 60.015 | 11.31 | 62.1743 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.1948 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.1831 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 62.1665 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1636 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.183 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.217 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.199 | 27.8604 | 60.0251 | 23.54 | 62.166 | 28.1328 | 60.0274 | 23.54 | 62.1843 | 16.0325 | 60.015 | 11.31 | 62.1829 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2031 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.1915 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 62.1748 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.172 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1913 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.2253 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2073 | 27.8673 | 60.0251 | 23.54 | 62.1743 | 28.1328 | 60.0274 | 23.54 | 62.1926 | 16.0356 | 60.015 | 11.31 | 62.1912 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2114 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.1998 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 62.1832 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1803 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.1996 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 62.2336 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2158 | 27.8673 | 60.0251 | 23.54 | 62.1826 | 28.1253 | 60.0274 | 23.54 | 62.2009 | 16.0356 | 60.015 | 11.31 | 62.1995 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2202 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.2081 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 62.1915 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.1886 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.208 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 62.2419 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2241 | 27.8673 | 60.0251 | 23.54 | 62.1909 | 28.1253 | 60.0274 | 23.54 | 62.2092 | 16.0356 | 60.0162 | 11.31 | 62.2078 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2285 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.2165 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 62.1998 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.197 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2163 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 62.2505 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2324 | 27.8673 | 60.0251 | 23.54 | 62.1992 | 28.115 | 60.0274 | 23.54 | 62.2175 | 16.0356 | 60.0162 | 11.31 | 62.2161 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2368 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.2248 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 62.2082 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2053 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2246 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 62.2588 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2407 | 27.8838 | 60.0251 | 23.54 | 62.2075 | 28.115 | 60.0274 | 23.54 | 62.2261 | 16.0356 | 60.0162 | 11.31 | 62.2244 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2451 | 12.304 | 59.9902 | 6.9
62.2331 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 62.2165 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2137 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2329 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 62.2671 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.249 | 27.8838 | 60.0251 | 23.54 | 62.2158 | 28.1075 | 60.0274 | 23.54 | 62.2344 | 16.0356 | 60.0162 | 11.31 | 62.2327 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2534 | 12.304 | 59.9898 | 6.9
62.2414 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 62.2248 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.222 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2412 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 62.2754 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2573 | 27.824 | 60.0251 | 23.54 | 62.2241 | 28.1075 | 60.0274 | 23.54 | 62.2427 | 16.0383 | 60.0162 | 11.31 | 62.2412 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2617 | 12.304 | 59.9898 | 6.9
62.2498 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2332 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2303 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2496 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 62.2837 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2656 | 27.824 | 60.0251 | 23.54 | 62.2324 | 28.104 | 60.0274 | 23.54 | 62.251 | 16.0383 | 60.0162 | 11.31 | 62.2495 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.27 | 12.304 | 59.9898 | 6.9
62.2581 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2415 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2386 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2579 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 62.292 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2739 | 27.824 | 60.0251 | 23.54 | 62.241 | 28.104 | 60.0274 | 23.54 | 62.2593 | 16.0383 | 60.0162 | 11.31 | 62.2578 | 15.0989 | 59.9722 | 11.31 | 62.2783 | 12.304 | 59.9898 | 6.9
62.2664 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2498 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.247 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2662 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 62.3005 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2825 | 27.824 | 60.0251 | 23.54 | 62.2493 | 28.1059 | 60.0239 | 23.54 | 62.2676 | 16.0383 | 60.0162 | 11.31 | 62.2661 | 15.0978 | 59.9722 | 11.31 | 62.2866 | 12.2964 | 59.9898 | 6.9
62.2748 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2581 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2553 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2745 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3088 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2908 | 27.6846 | 60.0251 | 23.54 | 62.2576 | 28.1059 | 60.0239 | 23.54 | 62.2759 | 16.0383 | 60.0162 | 11.31 | 62.2744 | 15.0978 | 59.9722 | 11.31 | 62.2949 | 12.2964 | 59.9898 | 6.9
62.2831 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2665 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2636 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.283 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3171 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.2991 | 27.6846 | 60.0251 | 23.54 | 62.2659 | 28.1059 | 60.0239 | 23.54 | 62.2842 | 16.0383 | 60.0162 | 11.31 | 62.2827 | 15.0978 | 59.9722 | 11.31 | 62.3032 | 12.2911 | 59.9898 | 6.9
62.2914 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2748 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.272 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2913 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3254 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.3074 | 27.6846 | 60.0251 | 23.54 | 62.2742 | 28.1059 | 60.0239 | 23.54 | 62.2927 | 16.0348 | 60.0162 | 11.31 | 62.291 | 15.0978 | 59.9722 | 11.31 | 62.3115 | 12.2911 | 59.9898 | 6.9
62.2998 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2831 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2803 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.2996 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3337 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3157 | 27.6846 | 60.0251 | 23.54 | 62.2825 | 28.0881 | 60.0239 | 23.54 | 62.301 | 16.0348 | 60.0162 | 11.31 | 62.2996 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3198 | 12.2911 | 59.9898 | 6.9
62.3081 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2915 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.2886 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3079 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.342 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.324 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.2908 | 28.0881 | 60.0239 | 23.54 | 62.3093 | 16.0348 | 60.0162 | 11.31 | 62.3079 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3281 | 12.2911 | 59.9898 | 6.9
62.3164 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.2998 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.297 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3162 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3506 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3323 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.2991 | 28.0161 | 60.0239 | 23.54 | 62.3176 | 16.0348 | 60.0162 | 11.31 | 62.3162 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3364 | 12.2911 | 59.9898 | 6.9
62.3247 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.3081 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.3053 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3246 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3589 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3406 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.3076 | 28.0161 | 60.0239 | 23.54 | 62.3259 | 16.0348 | 60.0162 | 11.31 | 62.3245 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3452 | 12.2911 | 59.9898 | 6.9
62.3331 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.3165 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.3136 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3329 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3672 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3491 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.3159 | 28.0648 | 60.0239 | 23.54 | 62.3342 | 16.0348 | 60.0162 | 11.31 | 62.3328 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3535 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.3414 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 62.3248 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.322 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3412 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3755 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3574 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.3242 | 28.0648 | 60.0239 | 23.54 | 62.3425 | 16.0328 | 60.0162 | 11.31 | 62.3411 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3618 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.3497 | 47.4928 | 60.0303 | 43.77 | 62.3331 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.3303 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3495 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3838 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3657 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.3325 | 28.0531 | 60.0239 | 23.54 | 62.3508 | 16.0328 | 60.0162 | 11.31 | 62.3496 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3701 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.3581 | 47.4928 | 60.0303 | 43.77 | 62.3415 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 62.3386 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3578 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.3921 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.374 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.3408 | 28.0531 | 60.0239 | 23.54 | 62.3594 | 16.0328 | 60.0162 | 11.31 | 62.3579 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3784 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.3664 | 47.4439 | 60.0303 | 43.77 | 62.3498 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 62.347 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3662 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4006 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3823 | 27.6846 | 60.0275 | 23.54 | 62.3491 | 28.046 | 60.0239 | 23.54 | 62.3677 | 16.0328 | 60.0162 | 11.31 | 62.3662 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.3867 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.3747 | 47.4439 | 60.0303 | 43.77 | 62.3581 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 62.3553 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3745 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4089 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3906 | 27.6991 | 60.0275 | 23.54 | 62.3574 | 28.046 | 60.0239 | 23.54 | 62.376 | 16.0328 | 60.0162 | 11.31 | 62.3745 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.395 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.383 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.3665 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 62.3636 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3828 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4172 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.3989 | 27.6991 | 60.0275 | 23.54 | 62.3657 | 28.0381 | 60.0239 | 23.54 | 62.3843 | 16.0328 | 60.0162 | 11.31 | 62.3828 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4033 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.3914 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.3748 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 62.372 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3911 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4255 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4072 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.3743 | 28.0381 | 60.0239 | 23.54 | 62.3926 | 16.0355 | 60.0162 | 11.31 | 62.3911 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4116 | 12.2863 | 59.9898 | 6.9
62.3997 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.3831 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 62.3803 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.3994 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4338 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4155 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.3826 | 28.0217 | 60.0239 | 23.54 | 62.4009 | 16.0355 | 60.0162 | 11.31 | 62.3994 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4199 | 12.2861 | 59.9898 | 6.9
62.408 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.3914 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 62.3886 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.4078 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4421 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4241 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.3909 | 28.0217 | 60.0239 | 23.54 | 62.4092 | 16.0355 | 60.0173 | 11.31 | 62.408 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4282 | 12.2861 | 59.9898 | 6.9
62.4164 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.3997 | 48.2097 | 60.0229 | 43.77 | 62.397 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.4161 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4504 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4324 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.3992 | 28.0217 | 60.0239 | 23.54 | 62.4175 | 16.0355 | 60.0173 | 11.31 | 62.4163 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4365 | 12.2844 | 59.9898 | 6.9
62.4247 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.4081 | 48.2097 | 60.0229 | 43.77 | 62.4053 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.4244 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.459 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4407 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.4075 | 28.0217 | 60.0239 | 23.54 | 62.426 | 16.0355 | 60.0173 | 11.31 | 62.4246 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4448 | 12.2844 | 59.9898 | 6.9
62.433 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.4164 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.4136 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 62.4327 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4673 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.449 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.4158 | 28.0226 | 60.0239 | 23.54 | 62.4343 | 16.0355 | 60.0173 | 11.31 | 62.4329 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4531 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.4413 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.4247 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.422 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 62.4412 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4756 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4573 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.4241 | 28.0226 | 60.0239 | 23.54 | 62.4426 | 16.0355 | 60.0173 | 11.31 | 62.4412 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4619 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.4497 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.4331 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.4303 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 62.4495 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4839 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4656 | 27.5976 | 60.0275 | 23.54 | 62.4324 | 28.0211 | 60.0239 | 23.54 | 62.4509 | 16.0355 | 60.0173 | 11.31 | 62.4495 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4702 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.458 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 62.4414 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.4386 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 62.4578 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.4922 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4739 | 27.6088 | 60.0275 | 23.54 | 62.4407 | 28.0211 | 60.0239 | 23.54 | 62.4592 | 16.0393 | 60.0173 | 11.31 | 62.4578 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4785 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.4663 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 62.4497 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.447 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 62.4661 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 62.5005 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4822 | 27.6088 | 60.0275 | 23.54 | 62.4492 | 28.0132 | 60.0202 | 23.54 | 62.4675 | 16.0393 | 60.0173 | 11.31 | 62.4663 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4868 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.4747 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 62.4581 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.4553 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 62.4744 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.509 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.4907 | 27.6088 | 60.0275 | 23.54 | 62.4575 | 28.0132 | 60.0202 | 23.54 | 62.4758 | 16.0424 | 60.0173 | 11.31 | 62.4746 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.4951 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.483 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 62.4664 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.4636 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 62.4828 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5173 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.499 | 27.6088 | 60.0275 | 23.54 | 62.4658 | 28.0132 | 60.0202 | 23.54 | 62.4841 | 16.0424 | 60.0173 | 11.31 | 62.4829 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.5034 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.4913 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 62.4747 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.472 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 62.4911 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5256 | 42.628 | 59.9429 | 35.77 | 62.5073 | 27.6088 | 60.0275 | 23.54 | 62.4741 | 28.0132 | 60.0202 | 23.54 | 62.4927 | 16.0424 | 60.0173 | 11.31 | 62.4912 | 15.0978 | 59.9726 | 11.31 | 62.5117 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.4997 | 47.1674 | 60.0303 | 43.77 | 62.4831 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.4803 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 62.4994 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5339 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5156 | 27.6088 | 60.0275 | 23.54 | 62.4824 | 28.0132 | 60.0202 | 23.54 | 62.501 | 16.0424 | 60.0173 | 11.31 | 62.4995 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.52 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.508 | 47.1674 | 60.0303 | 43.77 | 62.4914 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 62.4886 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 62.5077 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5422 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5239 | 27.6088 | 60.0295 | 23.54 | 62.4907 | 28.0132 | 60.0202 | 23.54 | 62.5093 | 16.0424 | 60.0173 | 11.31 | 62.5078 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5283 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.5163 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 62.4997 | 48.219 | 60.0229 | 43.77 | 62.497 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 62.516 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5505 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5322 | 27.6088 | 60.0295 | 23.54 | 62.499 | 28.0023 | 60.0202 | 23.54 | 62.5176 | 16.0424 | 60.0173 | 11.31 | 62.5161 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5366 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.5246 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 62.5081 | 48.219 | 60.0229 | 43.77 | 62.5053 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5244 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5591 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5405 | 27.6088 | 60.0295 | 23.54 | 62.5073 | 28.0023 | 60.0202 | 23.54 | 62.5259 | 16.04 | 60.0173 | 11.31 | 62.5247 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5449 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.533 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 62.5164 | 48.1207 | 60.0229 | 43.77 | 62.5136 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5327 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5674 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5488 | 27.6088 | 60.0295 | 23.54 | 62.5159 | 27.9944 | 60.0202 | 23.54 | 62.5342 | 16.04 | 60.0173 | 11.31 | 62.533 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5532 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.5413 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 62.5247 | 48.1207 | 60.0229 | 43.77 | 62.522 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.541 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5757 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5571 | 27.6088 | 60.0295 | 23.54 | 62.5242 | 27.9944 | 60.0202 | 23.54 | 62.5425 | 16.04 | 60.0173 | 11.31 | 62.5413 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5615 | 12.1842 | 59.9886 | 6.9
62.5496 | 47.1186 | 60.0335 | 43.77 | 62.5331 | 48.101 | 60.0229 | 43.77 | 62.5303 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5493 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.584 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5657 | 27.6088 | 60.0295 | 23.54 | 62.5325 | 27.9944 | 60.0202 | 23.54 | 62.5508 | 16.04 | 60.0173 | 11.31 | 62.5496 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5698 | 12.1784 | 59.9886 | 6.9
62.558 | 47.1186 | 60.0335 | 43.77 | 62.5414 | 48.101 | 60.0229 | 43.77 | 62.5386 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5576 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.5923 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.574 | 27.6042 | 60.0295 | 23.54 | 62.5408 | 27.9944 | 60.0202 | 23.54 | 62.5593 | 16.04 | 60.0173 | 11.31 | 62.5579 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5786 | 12.1784 | 59.9886 | 6.9
62.5663 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.5497 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 62.547 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.566 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6006 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5823 | 27.6042 | 60.0295 | 23.54 | 62.5491 | 27.9944 | 60.0202 | 23.54 | 62.5676 | 16.04 | 60.0173 | 11.31 | 62.5662 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5869 | 12.1732 | 59.9886 | 6.9
62.5746 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.558 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 62.5553 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5743 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6091 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5906 | 27.6021 | 60.0295 | 23.54 | 62.5574 | 27.9944 | 60.0202 | 23.54 | 62.5759 | 16.0365 | 60.0173 | 11.31 | 62.5747 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.5952 | 12.1732 | 59.9886 | 6.9
62.5829 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.5664 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 62.5636 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5826 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6174 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.5989 | 27.6021 | 60.0295 | 23.54 | 62.5657 | 27.9967 | 60.0202 | 23.54 | 62.5842 | 16.0365 | 60.0173 | 11.31 | 62.583 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6035 | 12.1732 | 59.9886 | 6.9
62.5913 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.5747 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 62.572 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5909 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6257 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6072 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.574 | 27.9967 | 60.0202 | 23.54 | 62.5925 | 16.0396 | 60.0173 | 11.31 | 62.5913 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6118 | 12.1732 | 59.9886 | 6.9
62.5996 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.583 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 62.5803 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.5992 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.634 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6155 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.5825 | 27.9976 | 60.0202 | 23.54 | 62.6008 | 16.0396 | 60.0173 | 11.31 | 62.5996 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6201 | 12.1732 | 59.9886 | 6.9
62.6079 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.5914 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 62.5886 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6077 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6423 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6238 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.5908 | 27.9976 | 60.0202 | 23.54 | 62.6091 | 16.0396 | 60.0185 | 11.31 | 62.6079 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6284 | 12.1732 | 59.9886 | 6.9
62.6163 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.5997 | 48.1749 | 60.0254 | 43.77 | 62.597 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.616 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6506 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6321 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.5991 | 27.9938 | 60.0202 | 23.54 | 62.6174 | 16.0396 | 60.0185 | 11.31 | 62.6162 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6367 | 12.1684 | 59.9886 | 6.9
62.6246 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.608 | 48.1749 | 60.0254 | 43.77 | 62.6053 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6243 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6592 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6406 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6074 | 27.9938 | 60.0202 | 23.54 | 62.626 | 15.8937 | 60.0185 | 11.31 | 62.6245 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.645 | 12.1684 | 59.9886 | 6.9
62.6329 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.6164 | 48.2078 | 60.0254 | 43.77 | 62.6136 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6326 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6675 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6489 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6157 | 27.9867 | 60.0202 | 23.54 | 62.6343 | 15.8937 | 60.0185 | 11.31 | 62.6331 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6533 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6412 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 62.6247 | 48.2078 | 60.0254 | 43.77 | 62.622 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.641 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6758 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6572 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.624 | 27.9867 | 60.0202 | 23.54 | 62.6426 | 15.8937 | 60.0185 | 11.31 | 62.6414 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6616 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6496 | 47.167 | 60.0335 | 43.77 | 62.633 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 62.6303 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6493 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6841 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6655 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6323 | 27.9788 | 60.0202 | 23.54 | 62.6509 | 15.8937 | 60.0185 | 11.31 | 62.6497 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6699 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6579 | 47.167 | 60.0335 | 43.77 | 62.6413 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 62.6386 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6576 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.6924 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6738 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6406 | 27.9788 | 60.0202 | 23.54 | 62.6592 | 15.8937 | 60.0185 | 11.31 | 62.658 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6782 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6662 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.6497 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 62.647 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6659 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 62.7007 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6821 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6492 | 28.0315 | 60.0171 | 23.54 | 62.6675 | 15.8937 | 60.0185 | 11.31 | 62.6663 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6865 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6746 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.658 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 62.6553 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6742 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 62.7092 | 42.628 | 59.9425 | 35.77 | 62.6904 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6575 | 28.0315 | 60.0171 | 23.54 | 62.6758 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.6746 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.6948 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6829 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.6663 | 48.0453 | 60.0254 | 43.77 | 62.6636 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6826 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 62.7175 | 42.6283 | 59.9425 | 35.77 | 62.6987 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6658 | 28.0315 | 60.0171 | 23.54 | 62.6841 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.6829 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7036 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6912 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.6747 | 48.0453 | 60.0254 | 43.77 | 62.672 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6909 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 62.7258 | 42.6283 | 59.9425 | 35.77 | 62.7073 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6741 | 28.0315 | 60.0171 | 23.54 | 62.6926 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.6914 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7119 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.6995 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.683 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 62.6803 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.6992 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 62.7341 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7156 | 27.6111 | 60.0295 | 23.54 | 62.6824 | 28.0243 | 60.0171 | 23.54 | 62.7009 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.6997 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7202 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.7079 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.6913 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 62.6886 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7075 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 62.7424 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7239 | 27.6111 | 60.0303 | 23.54 | 62.6907 | 28.0243 | 60.0171 | 23.54 | 62.7092 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.708 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7285 | 12.1684 | 59.9874 | 6.9
62.7162 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.6996 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 62.697 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7158 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 62.7507 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7322 | 27.6111 | 60.0303 | 23.54 | 62.699 | 28.0164 | 60.0171 | 23.54 | 62.7175 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.7163 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7368 | 12.1633 | 59.9874 | 6.9
62.7245 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 62.708 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 62.7053 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7242 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.7593 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7405 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7073 | 28.0164 | 60.0171 | 23.54 | 62.7258 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.7246 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7451 | 12.1633 | 59.9874 | 6.9
62.7329 | 47.1715 | 60.0335 | 43.77 | 62.7163 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 62.7136 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7325 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.7676 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7488 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7158 | 28.0164 | 60.0171 | 23.54 | 62.7341 | 15.7931 | 60.0185 | 11.31 | 62.7329 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7534 | 12.1575 | 59.9874 | 6.9
62.7412 | 47.1715 | 60.0335 | 43.77 | 62.7246 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 62.722 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7408 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.7759 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7571 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7241 | 28.0164 | 60.0171 | 23.54 | 62.7424 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.7412 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7617 | 12.1575 | 59.9874 | 6.9
62.7495 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.733 | 48.0893 | 60.0254 | 43.77 | 62.7303 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7491 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.7842 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7654 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7324 | 28.0164 | 60.0171 | 23.54 | 62.7507 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.7498 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.77 | 12.1575 | 59.9874 | 6.9
62.7578 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.7413 | 48.0893 | 60.0254 | 43.77 | 62.7386 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7574 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.7925 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7737 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7407 | 28.0164 | 60.0171 | 23.54 | 62.759 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.7581 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7783 | 12.1575 | 59.9874 | 6.9
62.7662 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.7496 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 62.747 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7659 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.8008 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7822 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.749 | 28.013 | 60.0171 | 23.54 | 62.7676 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.7664 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7866 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.7745 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.758 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 62.7553 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7742 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.8093 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7905 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7573 | 28.013 | 60.0171 | 23.54 | 62.7759 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.7747 | 15.0978 | 59.973 | 11.31 | 62.7949 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.7828 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.7663 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 62.7636 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7825 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.8176 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.7988 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7656 | 28.013 | 60.0171 | 23.54 | 62.7842 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.783 | 15.1019 | 59.973 | 11.31 | 62.8032 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.7912 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.7746 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 62.772 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7908 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.8259 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.8071 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7739 | 28.013 | 60.0171 | 23.54 | 62.7925 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.7913 | 15.1019 | 59.973 | 11.31 | 62.8115 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.7995 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.783 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 62.7803 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 62.7992 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 62.8342 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.8154 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7825 | 28.0644 | 60.0171 | 23.54 | 62.8008 | 15.7953 | 60.0185 | 11.31 | 62.7998 | 14.9179 | 59.973 | 11.31 | 62.8203 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.8078 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.7913 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 62.7886 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8075 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 62.8425 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.8237 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7908 | 28.0644 | 60.0171 | 23.54 | 62.8091 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.8081 | 14.9179 | 59.973 | 11.31 | 62.8286 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.8161 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.7996 | 48.0201 | 60.0282 | 43.77 | 62.797 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8158 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 62.8508 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.832 | 27.615 | 60.0303 | 23.54 | 62.7991 | 28.0552 | 60.0171 | 23.54 | 62.8174 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.8164 | 14.9179 | 59.973 | 11.31 | 62.8369 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.8245 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8079 | 48.0201 | 60.0282 | 43.77 | 62.8053 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8241 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 62.8594 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.8403 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8074 | 28.0552 | 60.0171 | 23.54 | 62.8257 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.8247 | 14.9179 | 59.973 | 11.31 | 62.8452 | 12.1527 | 59.9874 | 6.9
62.8328 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8163 | 47.9739 | 60.0282 | 43.77 | 62.8136 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8324 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 62.8677 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.8489 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8157 | 28.0552 | 60.0171 | 23.54 | 62.8342 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.833 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.8535 | 12.1527 | 59.9866 | 6.9
62.8411 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8246 | 47.9739 | 60.0282 | 43.77 | 62.822 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8408 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 62.876 | 42.6283 | 59.9421 | 35.77 | 62.8572 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.824 | 28.0552 | 60.0171 | 23.54 | 62.8425 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.8413 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.8618 | 12.1527 | 59.9866 | 6.9
62.8495 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8329 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.8303 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8491 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 62.8843 | 42.6209 | 59.9421 | 35.77 | 62.8655 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8323 | 28.031 | 60.0171 | 23.54 | 62.8508 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.8496 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.8701 | 12.1527 | 59.9866 | 6.9
62.8578 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8412 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.8386 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8574 | 18.0143 | 60.0502 | 13.31 | 62.8926 | 42.6209 | 59.9421 | 35.77 | 62.8738 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8406 | 28.031 | 60.0171 | 23.54 | 62.8591 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.8582 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.8784 | 12.1527 | 59.9866 | 6.9
62.8661 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8496 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.847 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 62.8657 | 18.0143 | 60.0502 | 13.31 | 62.9009 | 42.6209 | 59.9421 | 35.77 | 62.8821 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8489 | 28.0234 | 60.015 | 23.54 | 62.8674 | 15.793 | 60.0197 | 11.31 | 62.8665 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.8867 | 12.1527 | 59.9866 | 6.9
62.8744 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8579 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.8553 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 62.874 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9094 | 42.6209 | 59.9421 | 35.77 | 62.8904 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8574 | 28.0234 | 60.015 | 23.54 | 62.8757 | 15.7965 | 60.0197 | 11.31 | 62.8748 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.895 | 12.1527 | 59.9866 | 6.9
62.8828 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8662 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.8636 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 62.8824 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9177 | 42.5565 | 59.9421 | 35.77 | 62.8987 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8657 | 28.0234 | 60.015 | 23.54 | 62.884 | 15.7965 | 60.0197 | 11.31 | 62.8831 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.9033 | 12.1507 | 59.9866 | 6.9
62.8911 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8746 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.872 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 62.8907 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.926 | 42.5565 | 59.9421 | 35.77 | 62.907 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.874 | 28.0234 | 60.015 | 23.54 | 62.8923 | 15.7965 | 60.0197 | 11.31 | 62.8914 | 14.915 | 59.973 | 11.31 | 62.9116 | 12.1507 | 59.9866 | 6.9
62.8994 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8829 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.8803 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 62.899 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9343 | 42.5565 | 59.9417 | 35.77 | 62.9153 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8823 | 28.0234 | 60.015 | 23.54 | 62.9009 | 15.7965 | 60.0197 | 11.31 | 62.8997 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.9199 | 12.1491 | 59.9866 | 6.9
62.9078 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8912 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 62.8886 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 62.9073 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9426 | 42.5565 | 59.9417 | 35.77 | 62.9238 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8906 | 28.0234 | 60.015 | 23.54 | 62.9092 | 15.7965 | 60.0197 | 11.31 | 62.908 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.9282 | 12.1491 | 59.9866 | 6.9
62.9161 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.8996 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 62.897 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 62.9156 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9509 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.9321 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.8989 | 28.0142 | 60.015 | 23.54 | 62.9175 | 15.7965 | 60.0197 | 11.31 | 62.9165 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.937 | 12.1491 | 59.9866 | 6.9
62.9244 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.9079 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 62.9053 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 62.9241 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9595 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.9404 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.9072 | 28.0142 | 60.015 | 23.54 | 62.9258 | 15.7353 | 60.0197 | 11.31 | 62.9248 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.9453 | 12.1491 | 59.9866 | 6.9
62.9327 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.9162 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 62.9136 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 62.9324 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9678 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.9487 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.9155 | 28.0142 | 60.015 | 23.54 | 62.9341 | 15.7353 | 60.0197 | 11.31 | 62.9331 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.9536 | 12.1491 | 59.9866 | 6.9
62.9411 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 62.9246 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 62.922 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 62.9407 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9761 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.957 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.9241 | 28.0142 | 60.015 | 23.54 | 62.9424 | 15.738 | 60.0197 | 11.31 | 62.9414 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.9619 | 12.1491 | 59.9866 | 6.9
62.9494 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9329 | 48.1033 | 60.0282 | 43.77 | 62.9303 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 62.949 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 62.9844 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.9653 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.9324 | 28.0075 | 60.015 | 23.54 | 62.9507 | 15.738 | 60.0197 | 11.31 | 62.9497 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.9702 | 12.1491 | 59.9865 | 6.9
62.9577 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9412 | 48.1033 | 60.0282 | 43.77 | 62.9386 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 62.9573 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 62.9927 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.9736 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.9407 | 28.0075 | 60.015 | 23.54 | 62.959 | 15.738 | 60.0197 | 11.31 | 62.958 | 14.915 | 59.9722 | 11.31 | 62.9785 | 12.1491 | 59.9865 | 6.9
62.9661 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9495 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 62.947 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 62.9657 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.001 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.9819 | 27.5556 | 60.0303 | 23.54 | 62.949 | 27.9999 | 60.015 | 23.54 | 62.9675 | 15.738 | 60.0197 | 11.31 | 62.9666 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 62.9868 | 12.1443 | 59.9865 | 6.9
62.9744 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9579 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 62.9553 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 62.974 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.0095 | 42.5201 | 59.9417 | 35.77 | 62.9902 | 27.5627 | 60.0303 | 23.54 | 62.9573 | 27.9999 | 60.015 | 23.54 | 62.9758 | 15.7413 | 60.0197 | 11.31 | 62.9749 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 62.9951 | 12.1443 | 59.9865 | 6.9
62.9827 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9662 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 62.9637 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 62.9823 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.0178 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 62.9988 | 27.5627 | 60.0303 | 23.54 | 62.9656 | 27.9999 | 60.015 | 23.54 | 62.9841 | 15.7413 | 60.0197 | 11.31 | 62.9832 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.0034 | 12.1443 | 59.9865 | 6.9
62.991 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9745 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 62.972 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 62.9906 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.0261 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0071 | 27.5619 | 60.0303 | 23.54 | 62.9739 | 27.9999 | 60.015 | 23.54 | 62.9924 | 15.7413 | 60.0197 | 11.31 | 62.9915 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.0117 | 12.1443 | 59.9865 | 6.9
62.9994 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9828 | 48.1046 | 60.0282 | 43.77 | 62.9803 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 62.999 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.0344 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0154 | 27.5619 | 60.0303 | 23.54 | 62.9822 | 28.0037 | 60.015 | 23.54 | 63.0007 | 15.7413 | 60.0197 | 11.31 | 62.9998 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.02 | 12.1443 | 59.9865 | 6.9
63.0077 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9912 | 48.1046 | 60.0282 | 43.77 | 62.9886 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.0073 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.0427 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0237 | 27.5619 | 60.0303 | 23.54 | 62.9907 | 28.0037 | 60.015 | 23.54 | 63.009 | 15.7452 | 60.0209 | 11.31 | 63.0081 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.0283 | 12.1443 | 59.9865 | 6.9
63.016 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 62.9995 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 62.997 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.0156 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.051 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.032 | 27.5619 | 60.0303 | 23.54 | 62.999 | 28.0037 | 60.015 | 23.54 | 63.0173 | 15.7452 | 60.0209 | 11.31 | 63.0164 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.0366 | 12.1423 | 59.9865 | 6.9
63.0244 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0078 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 63.0053 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.0239 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.0596 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0403 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0073 | 28.0037 | 60.015 | 23.54 | 63.0256 | 15.7452 | 60.0209 | 11.31 | 63.0249 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.0449 | 12.1423 | 59.9865 | 6.9
63.0327 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0162 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 63.0136 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.0322 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 63.0679 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0486 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0156 | 27.9969 | 60.015 | 23.54 | 63.0342 | 15.7452 | 60.0209 | 11.31 | 63.0332 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.0537 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.041 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0245 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 63.022 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.0406 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 63.0762 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0569 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0239 | 27.9969 | 60.015 | 23.54 | 63.0425 | 15.748 | 60.0209 | 11.31 | 63.0415 | 14.9126 | 59.9722 | 11.31 | 63.062 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.0493 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0328 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 63.0303 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.049 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 63.0845 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0654 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0322 | 27.9894 | 60.015 | 23.54 | 63.0508 | 15.748 | 60.0209 | 11.31 | 63.0498 | 14.912 | 59.9722 | 11.31 | 63.0703 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.0577 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0412 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 63.0386 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.0573 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 63.0928 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0737 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0405 | 27.9894 | 60.015 | 23.54 | 63.0591 | 15.748 | 60.0209 | 11.31 | 63.0581 | 14.912 | 59.9722 | 11.31 | 63.0786 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.066 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0495 | 48.1219 | 60.0311 | 43.77 | 63.047 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 63.0656 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 63.1011 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.082 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0488 | 28.0509 | 60.0131 | 23.54 | 63.0674 | 15.748 | 60.0209 | 11.31 | 63.0664 | 14.912 | 59.9722 | 11.31 | 63.0869 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.0743 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0578 | 48.1219 | 60.0311 | 43.77 | 63.0553 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 63.0739 | 17.9873 | 60.049 | 13.31 | 63.1096 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0903 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0574 | 28.0509 | 60.0131 | 23.54 | 63.0757 | 15.748 | 60.0209 | 11.31 | 63.0747 | 14.912 | 59.9722 | 11.31 | 63.0952 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.0827 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0661 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.0636 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 63.0823 | 17.9873 | 60.049 | 13.31 | 63.1179 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.0986 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0657 | 28.0509 | 60.0131 | 23.54 | 63.084 | 15.748 | 60.0209 | 11.31 | 63.0833 | 14.912 | 59.9722 | 11.31 | 63.1035 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.091 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0745 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.072 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 63.0906 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1262 | 42.5204 | 59.9417 | 35.77 | 63.1069 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.074 | 28.0509 | 60.0131 | 23.54 | 63.0923 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.0916 | 14.912 | 59.9722 | 11.31 | 63.1118 | 12.1423 | 59.9853 | 6.9
63.0993 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0828 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.0803 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 63.0989 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1345 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1152 | 27.5638 | 60.0303 | 23.54 | 63.0823 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1006 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.0999 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1201 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1076 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0911 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.0887 | 37.1297 | 59.9989 | 31.54 | 63.1072 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1428 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1235 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.0906 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1091 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.1082 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1284 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.116 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.0995 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.097 | 37.1297 | 59.9989 | 31.54 | 63.1155 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1511 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1318 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.0989 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1174 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.1165 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1367 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1243 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.1078 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.1053 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1239 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1597 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1404 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.1072 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1257 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.1248 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.145 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1326 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.1161 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.1136 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1322 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.168 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1487 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.1155 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.134 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.1331 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1533 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1409 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 63.1245 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 63.122 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1405 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1763 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.157 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.124 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1423 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.1416 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1616 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1493 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 63.1328 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.1303 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1488 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1846 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1653 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.1323 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1506 | 15.7513 | 60.0209 | 11.31 | 63.1499 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1704 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1576 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 63.1411 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.1386 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1572 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.1929 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1736 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.1406 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1589 | 15.7515 | 60.0209 | 11.31 | 63.1582 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1787 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1659 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 63.1494 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.147 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1655 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2012 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1819 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.1489 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1672 | 15.7515 | 60.0209 | 11.31 | 63.1665 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.187 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1743 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 63.1578 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.1553 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1738 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2097 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1902 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.1572 | 28.0549 | 60.0131 | 23.54 | 63.1758 | 15.7515 | 60.0209 | 11.31 | 63.1748 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.1953 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1826 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 63.1661 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.1636 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1821 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.218 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.1985 | 27.5638 | 60.0311 | 23.54 | 63.1655 | 28.046 | 60.0131 | 23.54 | 63.1841 | 15.7515 | 60.0209 | 11.31 | 63.1831 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2036 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1909 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 63.1744 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.172 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1904 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2263 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.207 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.1738 | 28.046 | 60.0131 | 23.54 | 63.1924 | 15.7543 | 60.0209 | 11.31 | 63.1917 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2119 | 12.1372 | 59.9853 | 6.9
63.1993 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 63.1827 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.1803 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.1989 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2346 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2153 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.1824 | 28.046 | 60.0131 | 23.54 | 63.2007 | 15.7543 | 60.0209 | 11.31 | 63.2 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2202 | 12.1347 | 59.9853 | 6.9
63.2076 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 63.1911 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 63.1886 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.2072 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2429 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2236 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.1907 | 28.046 | 60.0131 | 23.54 | 63.209 | 15.7543 | 60.0221 | 11.31 | 63.2083 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2285 | 12.1347 | 59.9853 | 6.9
63.2159 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 63.1994 | 48.1279 | 60.0335 | 43.77 | 63.197 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.2155 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2512 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2319 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.199 | 28.046 | 60.0131 | 23.54 | 63.2173 | 15.7543 | 60.0221 | 11.31 | 63.2166 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2368 | 12.1347 | 59.9853 | 6.9
63.2242 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 63.2077 | 48.1279 | 60.0335 | 43.77 | 63.2053 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.2238 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2598 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2402 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.2073 | 28.046 | 60.0131 | 23.54 | 63.2256 | 15.7525 | 60.0221 | 11.31 | 63.2249 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2451 | 12.1347 | 59.9853 | 6.9
63.2326 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 63.2161 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.2137 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.2321 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2681 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2485 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.2156 | 28.0317 | 60.0131 | 23.54 | 63.2339 | 15.7525 | 60.0221 | 11.31 | 63.2332 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2534 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2409 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 63.2244 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.222 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.2405 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2764 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2568 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.2239 | 28.0317 | 60.0131 | 23.54 | 63.2424 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.2415 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2617 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2492 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.2327 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.2303 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 63.2488 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 63.2847 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2651 | 27.5657 | 60.0311 | 23.54 | 63.2322 | 28.0317 | 60.0131 | 23.54 | 63.2507 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.25 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.27 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2575 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.2411 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.2386 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.2571 | 17.7928 | 60.0489 | 13.31 | 63.293 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2734 | 27.4054 | 60.0311 | 23.54 | 63.2405 | 28.0317 | 60.0131 | 23.54 | 63.259 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.2583 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2783 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2659 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.2494 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.247 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.2654 | 17.7928 | 60.0489 | 13.31 | 63.3013 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.282 | 27.4054 | 60.0311 | 23.54 | 63.249 | 28.0317 | 60.0115 | 23.54 | 63.2673 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.2666 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2871 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2742 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.2577 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.2553 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.2738 | 17.7928 | 60.0481 | 13.31 | 63.3098 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2903 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.2573 | 28.0317 | 60.0115 | 23.54 | 63.2756 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.2749 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.2954 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2825 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.266 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.2636 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.2821 | 17.7928 | 60.0481 | 13.31 | 63.3181 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.2986 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.2656 | 28.0317 | 60.0115 | 23.54 | 63.2839 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.2832 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3037 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2909 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.2744 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 63.272 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.2904 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 63.3264 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3069 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.2739 | 28.0317 | 60.0115 | 23.54 | 63.2922 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.2915 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.312 | 12.1347 | 59.9845 | 6.9
63.2992 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.2827 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.2803 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.2987 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 63.3347 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3152 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.2822 | 28.0317 | 60.0115 | 23.54 | 63.3005 | 15.753 | 60.0221 | 11.31 | 63.2998 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3203 | 12.1296 | 59.9845 | 6.9
63.3075 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 63.291 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.2886 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.307 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 63.343 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3235 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.2905 | 28.0317 | 60.0115 | 23.54 | 63.3091 | 15.7558 | 60.0221 | 11.31 | 63.3083 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3286 | 12.1296 | 59.9845 | 6.9
63.3159 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 63.2993 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.297 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 63.3154 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 63.3513 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3318 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.2988 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3174 | 15.7558 | 60.0221 | 11.31 | 63.3167 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3369 | 12.1296 | 59.9845 | 6.9
63.3242 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 63.3077 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3053 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 63.3237 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.3599 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3401 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.3071 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3257 | 15.7558 | 60.0221 | 11.31 | 63.325 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3452 | 12.1296 | 59.9845 | 6.9
63.3325 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 63.316 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3137 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 63.332 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.3682 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3484 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.3157 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.334 | 15.7558 | 60.0221 | 11.31 | 63.3333 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3535 | 12.1238 | 59.9845 | 6.9
63.3408 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 63.3243 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.322 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 63.3403 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.3765 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3569 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.324 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3423 | 15.759 | 60.0221 | 11.31 | 63.3416 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3618 | 12.1238 | 59.9845 | 6.9
63.3492 | 47.1051 | 60.0326 | 43.77 | 63.3327 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3303 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 63.3486 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.3848 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3652 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.3323 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3506 | 15.759 | 60.0221 | 11.31 | 63.3499 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3701 | 12.1238 | 59.9845 | 6.9
63.3575 | 47.1051 | 60.0326 | 43.77 | 63.341 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3387 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 63.3571 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.3931 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3735 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.3406 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3589 | 15.759 | 60.0221 | 11.31 | 63.3584 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3784 | 12.1238 | 59.9845 | 6.9
63.3658 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 63.3493 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.347 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 63.3654 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4014 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3818 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.3489 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3672 | 15.759 | 60.0221 | 11.31 | 63.3667 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.3867 | 12.1238 | 59.9845 | 6.9
63.3741 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 63.3577 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3553 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.3737 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4099 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.3901 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.3572 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3755 | 15.7595 | 60.0221 | 11.31 | 63.375 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.395 | 12.1238 | 59.9845 | 6.9
63.3825 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 63.366 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3636 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.382 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4182 | 42.5206 | 59.9413 | 35.77 | 63.3984 | 27.3468 | 60.0311 | 23.54 | 63.3655 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.384 | 15.7595 | 60.0221 | 11.31 | 63.3833 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4033 | 12.119 | 59.9845 | 6.9
63.3908 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 63.3743 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.372 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.3903 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4265 | 42.5206 | 59.9413 | 35.77 | 63.4067 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.3738 | 28.0359 | 60.0115 | 23.54 | 63.3923 | 15.7572 | 60.0221 | 11.31 | 63.3916 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4121 | 12.119 | 59.9845 | 6.9
63.3991 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.3826 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3803 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.3987 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4348 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.415 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.3823 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.4006 | 15.7572 | 60.0221 | 11.31 | 63.3999 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4204 | 12.119 | 59.9845 | 6.9
63.4075 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.391 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 63.3886 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.407 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4431 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4236 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.3906 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.4089 | 15.7572 | 60.0237 | 11.31 | 63.4082 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4287 | 12.119 | 59.9845 | 6.9
63.4158 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.3993 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 63.397 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.4153 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4514 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4319 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.3989 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.4172 | 15.7572 | 60.0237 | 11.31 | 63.4167 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.437 | 12.119 | 59.9845 | 6.9
63.4241 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4076 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 63.4053 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.4236 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.46 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4402 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.4072 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.4255 | 15.7572 | 60.0237 | 11.31 | 63.425 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4453 | 12.119 | 59.9845 | 6.9
63.4325 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.416 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 63.4136 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.432 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4683 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4485 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.4155 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.4338 | 15.7572 | 60.0237 | 11.31 | 63.4333 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4536 | 12.1174 | 59.9837 | 6.9
63.4408 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4243 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 63.422 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.4403 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4766 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4568 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.4238 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.4421 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.4417 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4619 | 12.1174 | 59.9837 | 6.9
63.4491 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4326 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 63.4303 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 63.4486 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4849 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4651 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.4321 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.4507 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.45 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4702 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.4574 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4409 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 63.4387 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 63.4569 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.4932 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4734 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.4404 | 28.0305 | 60.0115 | 23.54 | 63.459 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.4583 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4785 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.4658 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4493 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.447 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 63.4652 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 63.5015 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4817 | 27.4083 | 60.0311 | 23.54 | 63.449 | 28.0305 | 60.0102 | 23.54 | 63.4673 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.4666 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4868 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.4741 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4576 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.4553 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 63.4736 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.51 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.49 | 27.403 | 60.0311 | 23.54 | 63.4573 | 28.0305 | 60.0102 | 23.54 | 63.4756 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.4751 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.4951 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.4824 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4659 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.4637 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 63.4819 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5183 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.4985 | 27.403 | 60.0311 | 23.54 | 63.4656 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.4839 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.4834 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.5034 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.4908 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 63.4742 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.472 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 63.4902 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5266 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.5068 | 27.403 | 60.0311 | 23.54 | 63.4739 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.4922 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.4917 | 14.9131 | 59.9714 | 11.31 | 63.5117 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.4991 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 63.4826 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.4803 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 63.4985 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5349 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.5151 | 27.403 | 60.0311 | 23.54 | 63.4822 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5005 | 15.7555 | 60.0237 | 11.31 | 63.5 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.52 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.5074 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 63.4909 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.4886 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 63.5068 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5432 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.5234 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.4905 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5088 | 15.7622 | 60.0237 | 11.31 | 63.5083 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.5288 | 12.1172 | 59.9837 | 6.9
63.5157 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 63.4992 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.497 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 63.5153 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5515 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.5317 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.4988 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5173 | 15.7622 | 60.0237 | 11.31 | 63.5166 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.5371 | 12.1124 | 59.9837 | 6.9
63.5241 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 63.5076 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5053 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 63.5236 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5601 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.54 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5071 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5256 | 15.7622 | 60.0237 | 11.31 | 63.5251 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.5454 | 12.1124 | 59.9837 | 6.9
63.5324 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 63.5159 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5136 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 63.5319 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5684 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.5483 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5156 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5339 | 15.7622 | 60.0237 | 11.31 | 63.5334 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.5537 | 12.1124 | 59.9837 | 6.9
63.5407 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 63.5242 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.522 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 63.5402 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5767 | 42.5204 | 59.9413 | 35.77 | 63.5566 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5239 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5422 | 15.7622 | 60.0237 | 11.31 | 63.5417 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.562 | 12.1124 | 59.9837 | 6.9
63.5491 | 47.1531 | 60.0298 | 43.77 | 63.5326 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5303 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 63.5486 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.585 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.5649 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5322 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5505 | 15.7622 | 60.0237 | 11.31 | 63.55 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.5703 | 12.0557 | 59.9837 | 6.9
63.5574 | 47.1531 | 60.0298 | 43.77 | 63.5409 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5387 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.5569 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.5933 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.5735 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5405 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5588 | 15.7654 | 60.0237 | 11.31 | 63.5583 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.5786 | 12.0557 | 59.9837 | 6.9
63.5657 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.5492 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.547 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.5652 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6016 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.5818 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5488 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5671 | 15.7654 | 60.0237 | 11.31 | 63.5667 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.5869 | 12.0557 | 59.9837 | 6.9
63.574 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.5575 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5553 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.5735 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6101 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.5901 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5571 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5754 | 15.7654 | 60.0237 | 11.31 | 63.575 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.5952 | 12.0557 | 59.9837 | 6.9
63.5824 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.5659 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5637 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.5818 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6184 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.5984 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5654 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5837 | 15.7654 | 60.0237 | 11.31 | 63.5835 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.6035 | 12.0506 | 59.9837 | 6.9
63.5907 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.5742 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.572 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.5902 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6267 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.6067 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5737 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.5923 | 15.7654 | 60.0237 | 11.31 | 63.5918 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.6118 | 12.0506 | 59.9837 | 6.9
63.599 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.5825 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5803 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.5985 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.635 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.615 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5823 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.6006 | 15.7654 | 60.0237 | 11.31 | 63.6001 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.6201 | 12.0506 | 59.9837 | 6.9
63.6074 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.5909 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.5887 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6068 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6433 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.6233 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5906 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.6089 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6084 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.6284 | 12.0506 | 59.9837 | 6.9
63.6157 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.5992 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.597 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6151 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6516 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.6316 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.5989 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.6172 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6167 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.6367 | 12.045 | 59.9837 | 6.9
63.624 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.6075 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.6053 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6234 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6602 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.6401 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.6072 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.6255 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.625 | 14.9126 | 59.9718 | 11.31 | 63.6455 | 12.045 | 59.9837 | 6.9
63.6323 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.6158 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.6136 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6318 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6685 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.6484 | 27.3443 | 60.032 | 23.54 | 63.6155 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.6338 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6333 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.6538 | 12.045 | 59.9826 | 6.9
63.6407 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.6242 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 63.622 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6401 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6768 | 42.5011 | 59.9413 | 35.77 | 63.6567 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6238 | 28.0289 | 60.0102 | 23.54 | 63.6421 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6418 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.6621 | 12.045 | 59.9826 | 6.9
63.649 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.6325 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.6303 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6484 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6851 | 42.4819 | 59.9413 | 35.77 | 63.665 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6321 | 27.9335 | 60.0102 | 23.54 | 63.6504 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6501 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.6704 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.6573 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 63.6408 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.6387 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6567 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.6934 | 42.4819 | 59.9413 | 35.77 | 63.6733 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6404 | 27.9335 | 60.0102 | 23.54 | 63.6589 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6584 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.6787 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.6657 | 47.1381 | 60.0298 | 43.77 | 63.6491 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.647 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.665 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.7017 | 42.4823 | 59.9413 | 35.77 | 63.6816 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6489 | 27.9335 | 60.0098 | 23.54 | 63.6672 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6667 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.687 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.674 | 47.1381 | 60.0298 | 43.77 | 63.6575 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.6553 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6735 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.7102 | 42.4823 | 59.9413 | 35.77 | 63.6899 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6572 | 27.9335 | 60.0098 | 23.54 | 63.6755 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.675 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.6953 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.6823 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.6658 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.6637 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 63.6818 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 63.7185 | 42.4749 | 59.9413 | 35.77 | 63.6982 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6655 | 27.9335 | 60.0098 | 23.54 | 63.6838 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6833 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.7036 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.6907 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.6741 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.672 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 63.6901 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7268 | 42.4749 | 59.9413 | 35.77 | 63.7065 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6738 | 27.9335 | 60.0098 | 23.54 | 63.6921 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.6919 | 14.9131 | 59.9718 | 11.31 | 63.7119 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.699 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.6825 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.6803 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 63.6984 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7351 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7151 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6821 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7004 | 15.7654 | 60.0253 | 11.31 | 63.7002 | 14.9142 | 59.9722 | 11.31 | 63.7202 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7073 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.6908 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.6887 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 63.7068 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7434 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7234 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6904 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7087 | 15.7649 | 60.0253 | 11.31 | 63.7085 | 14.9142 | 59.9722 | 11.31 | 63.7285 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7156 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.6991 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.697 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 63.7151 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7517 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7317 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.6987 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.717 | 15.7649 | 60.0253 | 11.31 | 63.7168 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7368 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.724 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.7075 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.7053 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.7234 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7603 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.74 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.7073 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7256 | 15.6476 | 60.0253 | 11.31 | 63.7251 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7451 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7323 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.7158 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.7137 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.7317 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7686 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7483 | 27.403 | 60.032 | 23.54 | 63.7156 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7339 | 15.6476 | 60.0253 | 11.31 | 63.7334 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7534 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7406 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 63.7241 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 63.722 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.74 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7769 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7566 | 27.4833 | 60.032 | 23.54 | 63.7239 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7422 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.7417 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7622 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.749 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 63.7324 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 63.7303 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.7484 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7852 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7649 | 27.4833 | 60.032 | 23.54 | 63.7322 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7505 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.7502 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7705 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7573 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 63.7408 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 63.7387 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.7567 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.7935 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7732 | 27.4833 | 60.032 | 23.54 | 63.7405 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7588 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.7585 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7788 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7656 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 63.7491 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 63.747 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.765 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8018 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7815 | 27.4833 | 60.032 | 23.54 | 63.7488 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7671 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.7668 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7871 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7739 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 63.7574 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 63.7553 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.7733 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8103 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.79 | 27.4733 | 60.032 | 23.54 | 63.7571 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7754 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.7751 | 14.9159 | 59.9722 | 11.31 | 63.7954 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7823 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 63.7657 | 47.9288 | 60.0351 | 43.77 | 63.7637 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.7816 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8186 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.7983 | 27.4733 | 60.032 | 23.54 | 63.7654 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.7837 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.7834 | 14.8001 | 59.9722 | 11.31 | 63.8037 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7906 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 63.7741 | 47.9288 | 60.0351 | 43.77 | 63.772 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.79 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8269 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.8066 | 27.0364 | 60.032 | 23.54 | 63.7739 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.792 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.7917 | 14.8001 | 59.9722 | 11.31 | 63.812 | 12.028 | 59.9826 | 6.9
63.7989 | 46.8786 | 60.0265 | 43.77 | 63.7824 | 47.9071 | 60.0351 | 43.77 | 63.7803 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.7983 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8352 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.8149 | 27.0364 | 60.032 | 23.54 | 63.7822 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.8005 | 15.6508 | 60.0253 | 11.31 | 63.8 | 14.8006 | 59.9722 | 11.31 | 63.8203 | 12.0277 | 59.9826 | 6.9
63.8073 | 46.8786 | 60.0265 | 43.77 | 63.7907 | 47.9071 | 60.0351 | 43.77 | 63.7887 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.8066 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8435 | 42.4749 | 59.9409 | 35.77 | 63.8232 | 27.0326 | 60.032 | 23.54 | 63.7905 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.8088 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8086 | 14.8006 | 59.9722 | 11.31 | 63.8286 | 12.0277 | 59.9826 | 6.9
63.8156 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.7991 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.797 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 63.8149 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8518 | 42.4656 | 59.9409 | 35.77 | 63.8315 | 27.0326 | 60.032 | 23.54 | 63.7988 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.8171 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8169 | 14.8006 | 59.9722 | 11.31 | 63.8369 | 12.0277 | 59.9826 | 6.9
63.8239 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8074 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.8053 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8234 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8604 | 42.4656 | 59.9409 | 35.77 | 63.8398 | 27.0326 | 60.032 | 23.54 | 63.8071 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.8254 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8252 | 14.8006 | 59.9722 | 11.31 | 63.8452 | 12.0277 | 59.9826 | 6.9
63.8322 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8157 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.8137 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8317 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8687 | 42.3776 | 59.9409 | 35.77 | 63.8481 | 27.0326 | 60.032 | 23.54 | 63.8154 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.8337 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8335 | 14.8006 | 59.9722 | 11.31 | 63.8535 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8406 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.824 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.822 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.84 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.877 | 42.3776 | 59.9409 | 35.77 | 63.8567 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.8237 | 27.8795 | 60.0098 | 23.54 | 63.842 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8418 | 14.8006 | 59.9722 | 11.31 | 63.8618 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8489 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8324 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.8303 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8483 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8853 | 42.2887 | 59.9409 | 35.77 | 63.865 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.832 | 27.881 | 60.0098 | 23.54 | 63.8503 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8501 | 14.8017 | 59.9722 | 11.31 | 63.8701 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8572 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8407 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.8387 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8566 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.8936 | 42.2887 | 59.9409 | 35.77 | 63.8733 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.8406 | 27.881 | 60.0098 | 23.54 | 63.8586 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8584 | 14.8017 | 59.9722 | 11.31 | 63.8789 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8656 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.849 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.847 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.865 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 63.9019 | 42.2912 | 59.9409 | 35.77 | 63.8816 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.8489 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.8672 | 15.6508 | 60.0261 | 11.31 | 63.8669 | 14.8033 | 59.9722 | 11.31 | 63.8872 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8739 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8574 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.8553 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8733 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 63.9104 | 42.2912 | 59.9409 | 35.77 | 63.8899 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.8572 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.8755 | 15.6547 | 60.0261 | 11.31 | 63.8752 | 14.8033 | 59.9722 | 11.31 | 63.8955 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8822 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8657 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.8637 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8816 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 63.9187 | 42.2912 | 59.9409 | 35.77 | 63.8982 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.8655 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.8838 | 15.6547 | 60.0261 | 11.31 | 63.8835 | 14.8033 | 59.9722 | 11.31 | 63.9038 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8906 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.874 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 63.872 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8899 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 63.927 | 42.2912 | 59.9409 | 35.77 | 63.9065 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.8738 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.8921 | 15.5523 | 60.0261 | 11.31 | 63.8918 | 14.8033 | 59.9722 | 11.31 | 63.9121 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.8989 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8824 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 63.8803 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.8982 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 63.9353 | 42.2912 | 59.9398 | 35.77 | 63.9148 | 27.0299 | 60.032 | 23.54 | 63.8821 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9004 | 15.5523 | 60.0261 | 11.31 | 63.9001 | 14.8033 | 59.9734 | 11.31 | 63.9204 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9072 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.8907 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 63.8887 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.9066 | 17.7812 | 60.0473 | 13.31 | 63.9436 | 42.2912 | 59.9398 | 35.77 | 63.9231 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.8904 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9087 | 15.5502 | 60.0261 | 11.31 | 63.9084 | 14.8033 | 59.9734 | 11.31 | 63.9287 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9155 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.899 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 63.897 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 63.9149 | 17.7812 | 60.0473 | 13.31 | 63.9519 | 42.2947 | 59.9398 | 35.77 | 63.9316 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.8987 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.917 | 15.5502 | 60.0261 | 11.31 | 63.917 | 14.8033 | 59.9734 | 11.31 | 63.937 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9239 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.9073 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 63.9053 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 63.9232 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 63.9604 | 42.2947 | 59.9398 | 35.77 | 63.9399 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.9072 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9253 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9253 | 14.8033 | 59.9734 | 11.31 | 63.9453 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9322 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.9156 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 63.9137 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 63.9315 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 63.9688 | 42.2947 | 59.9398 | 35.77 | 63.9482 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.9155 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9336 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9336 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 63.9536 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9405 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 63.924 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 63.922 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 63.9398 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 63.9771 | 42.2947 | 59.9398 | 35.77 | 63.9565 | 27.0261 | 60.0303 | 23.54 | 63.9238 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9421 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9419 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 63.9619 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9489 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 63.9323 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 63.9304 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 63.9482 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 63.9854 | 42.2952 | 59.9398 | 35.77 | 63.9648 | 27.0261 | 60.0303 | 23.54 | 63.9321 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9504 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9502 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 63.9702 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9572 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 63.9406 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 63.9387 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 63.9565 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 63.9937 | 42.2952 | 59.9398 | 35.77 | 63.9731 | 27.0261 | 60.0303 | 23.54 | 63.9404 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9587 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9585 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 63.9785 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9655 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 63.949 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 63.947 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 63.9648 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.002 | 42.2952 | 59.9398 | 35.77 | 63.9814 | 27.0261 | 60.0303 | 23.54 | 63.9487 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.967 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9668 | 14.805 | 59.9734 | 11.31 | 63.9873 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9739 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 63.9573 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 63.9554 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 63.9731 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0105 | 42.2952 | 59.9398 | 35.77 | 63.9897 | 27.0261 | 60.0303 | 23.54 | 63.957 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9753 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9753 | 14.805 | 59.9734 | 11.31 | 63.9956 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9822 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 63.9656 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 63.9637 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 63.9816 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0188 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 63.998 | 27.0261 | 60.0303 | 23.54 | 63.9653 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9836 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9836 | 14.805 | 59.9734 | 11.31 | 64.0039 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9905 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 63.974 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 63.972 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 63.9899 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0271 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 64.0066 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.9739 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 63.9919 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 63.9919 | 14.805 | 59.9734 | 11.31 | 64.0122 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
63.9988 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 63.9823 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 63.9803 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 63.9982 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0354 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 64.0149 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.9822 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.0002 | 15.5485 | 60.0261 | 11.31 | 64.0002 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.0205 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0072 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 63.9906 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 63.9887 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0065 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0437 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 64.0232 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.9905 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.0088 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.0085 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.0288 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0155 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 63.999 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 63.997 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0148 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.052 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 64.0315 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 63.9988 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.0171 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.0168 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.0371 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0238 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0073 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 64.0053 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0232 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0605 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 64.0398 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 64.0071 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.0254 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.0251 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.0454 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0322 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0156 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 64.0137 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0315 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0688 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 64.0481 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 64.0154 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.0337 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.0337 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.0537 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0405 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0239 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 64.022 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0398 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0771 | 42.2595 | 59.9398 | 35.77 | 64.0564 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 64.0237 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.042 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.042 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.062 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0488 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0323 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 64.0304 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0481 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0854 | 42.26 | 59.9398 | 35.77 | 64.0647 | 27.0299 | 60.0303 | 23.54 | 64.032 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.0503 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.0503 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.0703 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0572 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0406 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 64.0387 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0564 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.0938 | 42.26 | 59.9398 | 35.77 | 64.0732 | 27.0444 | 60.0303 | 23.54 | 64.0405 | 27.881 | 60.0102 | 23.54 | 64.0586 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.0586 | 14.8039 | 59.9734 | 11.31 | 64.0786 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0655 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0489 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 64.047 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0648 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 64.1021 | 42.26 | 59.9398 | 35.77 | 64.0815 | 27.0444 | 60.0303 | 23.54 | 64.0488 | 27.8723 | 60.0102 | 23.54 | 64.0669 | 15.5485 | 60.0269 | 11.31 | 64.0669 | 14.806 | 59.9734 | 11.31 | 64.0869 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0738 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0573 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 64.0554 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0731 | 17.8083 | 60.0482 | 13.31 | 64.1106 | 42.26 | 59.9398 | 35.77 | 64.0898 | 27.0444 | 60.0303 | 23.54 | 64.0571 | 27.8723 | 60.0102 | 23.54 | 64.0752 | 15.5487 | 60.0269 | 11.31 | 64.0752 | 14.806 | 59.9734 | 11.31 | 64.0952 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0822 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0656 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 64.0637 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0814 | 17.8083 | 60.0482 | 13.31 | 64.1189 | 42.26 | 59.9398 | 35.77 | 64.0981 | 27.0444 | 60.0303 | 23.54 | 64.0654 | 27.8723 | 60.0102 | 23.54 | 64.0837 | 15.5487 | 60.0269 | 11.31 | 64.0837 | 14.806 | 59.9734 | 11.31 | 64.104 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0905 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0739 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 64.072 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0897 | 17.8092 | 60.0482 | 13.31 | 64.1272 | 42.26 | 59.9398 | 35.77 | 64.1064 | 27.0444 | 60.0303 | 23.54 | 64.0737 | 27.8723 | 60.0102 | 23.54 | 64.092 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.092 | 14.806 | 59.9734 | 11.31 | 64.1123 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.0988 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0822 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 64.0804 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.0981 | 17.8092 | 60.0482 | 13.31 | 64.1355 | 42.26 | 59.939 | 35.77 | 64.1147 | 27.0444 | 60.0303 | 23.54 | 64.082 | 27.8656 | 60.0104 | 23.54 | 64.1003 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1003 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1206 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1071 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0906 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 64.0887 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1064 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 64.1438 | 42.26 | 59.939 | 35.77 | 64.123 | 27.0444 | 60.0299 | 23.54 | 64.0903 | 27.8656 | 60.0104 | 23.54 | 64.1086 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1086 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1289 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1155 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.0989 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 64.097 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1147 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 64.1523 | 42.26 | 59.939 | 35.77 | 64.1313 | 27.0444 | 60.0299 | 23.54 | 64.0989 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1169 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1169 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1372 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1238 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 64.1072 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 64.1053 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.123 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 64.1606 | 42.26 | 59.939 | 35.77 | 64.1396 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1072 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1252 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1252 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1455 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1321 | 46.9932 | 60.0236 | 43.77 | 64.1155 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 64.1137 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1313 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 64.1689 | 42.2448 | 59.939 | 35.77 | 64.1482 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1155 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1335 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1335 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1538 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1405 | 46.9932 | 60.0236 | 43.77 | 64.1239 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 64.122 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1398 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 64.1772 | 42.2448 | 59.939 | 35.77 | 64.1565 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1238 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1418 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1421 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1621 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1488 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1322 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 64.1304 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1481 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 64.1855 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.1648 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1321 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1504 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1504 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1704 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1571 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1405 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 64.1387 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1564 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 64.1938 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.1731 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1404 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1587 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1587 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1787 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1655 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1489 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 64.147 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1647 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 64.2024 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.1814 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1487 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.167 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.167 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.187 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1738 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1572 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 64.1554 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.173 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 64.2107 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.1897 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.157 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1753 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1753 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.1953 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1821 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1655 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 64.1637 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1814 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 64.219 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.198 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1655 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1836 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1836 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2036 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1904 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1739 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 64.172 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.1897 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 64.2273 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2063 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1738 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.1919 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.1919 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2119 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.1988 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1822 | 47.881 | 60.0315 | 43.77 | 64.1804 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.198 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 64.2356 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2146 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1821 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.2002 | 15.5477 | 60.0269 | 11.31 | 64.2004 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2207 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.2071 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1905 | 47.881 | 60.0315 | 43.77 | 64.1887 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2063 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 64.2439 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2231 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1904 | 27.8582 | 60.0104 | 23.54 | 64.2085 | 15.5477 | 60.0273 | 11.31 | 64.2087 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.229 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.2154 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.1989 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 64.197 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2147 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 64.2524 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2314 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.1987 | 27.8624 | 60.0104 | 23.54 | 64.2168 | 15.5477 | 60.0273 | 11.31 | 64.217 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2373 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.2238 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2072 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 64.2054 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.223 | 17.87 | 60.0482 | 13.31 | 64.2607 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2397 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.207 | 27.8624 | 60.0104 | 23.54 | 64.2253 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2253 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2456 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.2321 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2155 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 64.2137 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2313 | 17.87 | 60.0482 | 13.31 | 64.269 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.248 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2153 | 27.8483 | 60.0104 | 23.54 | 64.2336 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2336 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2539 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.2404 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2238 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 64.222 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2396 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 64.2773 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2563 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2236 | 27.8483 | 60.0104 | 23.54 | 64.2419 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2419 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2622 | 12.0277 | 59.9821 | 6.9
64.2488 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2321 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 64.2304 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2479 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 64.2856 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2646 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2322 | 27.8483 | 60.0104 | 23.54 | 64.2502 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2502 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2705 | 12.0227 | 59.9821 | 6.9
64.2571 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2405 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 64.2387 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2563 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 64.2939 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2729 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2405 | 27.8483 | 60.0104 | 23.54 | 64.2585 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2588 | 14.8072 | 59.9746 | 11.31 | 64.2788 | 12.0227 | 59.9821 | 6.9
64.2654 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2488 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 64.247 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2646 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 64.3025 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2812 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2488 | 27.8245 | 60.0092 | 23.54 | 64.2668 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2671 | 14.8033 | 59.9746 | 11.31 | 64.2871 | 12.0227 | 59.9821 | 6.9
64.2738 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2571 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 64.2554 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2729 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.3108 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2898 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2571 | 27.8245 | 60.0092 | 23.54 | 64.2751 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2754 | 14.8033 | 59.9746 | 11.31 | 64.2954 | 12.0227 | 59.9821 | 6.9
64.2821 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2655 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.2637 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2812 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.3191 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.2981 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2654 | 27.8158 | 60.0092 | 23.54 | 64.2834 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.2837 | 14.8061 | 59.9746 | 11.31 | 64.3037 | 12.0227 | 59.9821 | 6.9
64.2904 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2738 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.272 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.2896 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.3274 | 42.2358 | 59.939 | 35.77 | 64.3064 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.2737 | 27.8158 | 60.0092 | 23.54 | 64.292 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.292 | 14.8061 | 59.9746 | 11.31 | 64.312 | 12.0227 | 59.9821 | 6.9
64.2987 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2821 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.2804 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 64.298 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.3357 | 42.2358 | 59.9378 | 35.77 | 64.3147 | 27.3169 | 60.0299 | 23.54 | 64.282 | 27.8158 | 60.0092 | 23.54 | 64.3003 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3003 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3203 | 12.0209 | 59.9821 | 6.9
64.3071 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2905 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.2887 | 36.8696 | 59.9956 | 31.54 | 64.3063 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.344 | 42.2358 | 59.9378 | 35.77 | 64.323 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.2903 | 27.8158 | 60.0092 | 23.54 | 64.3086 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3088 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3286 | 12.0209 | 59.9821 | 6.9
64.3154 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.2988 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.297 | 36.8696 | 59.9956 | 31.54 | 64.3146 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.3525 | 42.2358 | 59.9378 | 35.77 | 64.3313 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.2988 | 27.8172 | 60.0092 | 23.54 | 64.3169 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3171 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3374 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3237 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 64.3071 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.3054 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3229 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.3608 | 42.2358 | 59.9378 | 35.77 | 64.3396 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3071 | 27.8172 | 60.0092 | 23.54 | 64.3252 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3254 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3457 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3321 | 46.9287 | 60.0217 | 43.77 | 64.3155 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.3137 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3312 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 64.3691 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.3479 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3154 | 27.7665 | 60.0092 | 23.54 | 64.3335 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3337 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.354 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3404 | 46.9287 | 60.0217 | 43.77 | 64.3238 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 64.3221 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3396 | 17.8018 | 60.0494 | 13.31 | 64.3774 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.3562 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3237 | 27.7665 | 60.0092 | 23.54 | 64.3418 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.342 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3623 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3487 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3321 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 64.3304 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3479 | 17.8018 | 60.0494 | 13.31 | 64.3857 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.3647 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.332 | 27.7665 | 60.0092 | 23.54 | 64.3501 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3503 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3706 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.357 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3405 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 64.3387 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3562 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 64.394 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.373 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3403 | 27.7665 | 60.0092 | 23.54 | 64.3584 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3586 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3789 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3654 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3488 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 64.347 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3645 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 64.4026 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.3813 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3486 | 27.7442 | 60.0092 | 23.54 | 64.3669 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3672 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3872 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3737 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3571 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 64.3554 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3729 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 64.4109 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.3896 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3569 | 27.7442 | 60.0092 | 23.54 | 64.3752 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3755 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.3955 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.382 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3654 | 47.8956 | 60.0287 | 43.77 | 64.3637 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3812 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 64.4192 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.3979 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3655 | 27.7442 | 60.0092 | 23.54 | 64.3835 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3838 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.4038 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3904 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3737 | 47.8956 | 60.0287 | 43.77 | 64.372 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3895 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 64.4275 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4062 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3738 | 27.7442 | 60.0092 | 23.54 | 64.3918 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.3921 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.4121 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.3987 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3821 | 47.955 | 60.0287 | 43.77 | 64.3804 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.3978 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 64.4358 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4146 | 27.3169 | 60.0307 | 23.54 | 64.3821 | 27.7369 | 60.0092 | 23.54 | 64.4001 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.4004 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.4204 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.407 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3904 | 47.955 | 60.0287 | 43.77 | 64.3887 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4061 | 17.7555 | 60.0494 | 13.31 | 64.4441 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4229 | 27.3241 | 60.0307 | 23.54 | 64.3904 | 27.7369 | 60.0092 | 23.54 | 64.4084 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.4087 | 14.8061 | 59.9753 | 11.31 | 64.4287 | 12.016 | 59.9821 | 6.9
64.4154 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.3987 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 64.397 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4146 | 17.7555 | 60.0494 | 13.31 | 64.4526 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4314 | 27.3241 | 60.0307 | 23.54 | 64.3987 | 27.7306 | 60.0092 | 23.54 | 64.4167 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.417 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.437 | 11.9615 | 59.9821 | 6.9
64.4237 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4071 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 64.4054 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4229 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 64.4609 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4397 | 27.3241 | 60.0307 | 23.54 | 64.407 | 27.7306 | 60.0092 | 23.54 | 64.425 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.4255 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.4453 | 11.9615 | 59.9821 | 6.9
64.432 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4154 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 64.4137 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4312 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 64.4692 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.448 | 27.3241 | 60.0307 | 23.54 | 64.4153 | 27.7306 | 60.0092 | 23.54 | 64.4336 | 15.5493 | 60.0273 | 11.31 | 64.4338 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.4541 | 11.9615 | 59.9817 | 6.9
64.4404 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4237 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 64.4221 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4395 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 64.4775 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4563 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.4236 | 27.7306 | 60.0092 | 23.54 | 64.4419 | 15.546 | 60.0273 | 11.31 | 64.4421 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.4624 | 11.9615 | 59.9817 | 6.9
64.4487 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4321 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 64.4304 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4478 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 64.4858 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4646 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.4321 | 27.7306 | 60.0092 | 23.54 | 64.4502 | 15.546 | 60.0273 | 11.31 | 64.4504 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.4707 | 11.9596 | 59.9817 | 6.9
64.457 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4404 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 64.4387 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4562 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 64.4941 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4729 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.4404 | 27.7306 | 60.0092 | 23.54 | 64.4585 | 15.546 | 60.0273 | 11.31 | 64.4587 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.479 | 11.9596 | 59.9817 | 6.9
64.4653 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4487 | 47.9393 | 60.0258 | 43.77 | 64.4471 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4645 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 64.5027 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4812 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.4487 | 27.7205 | 60.0072 | 23.54 | 64.4668 | 15.546 | 60.0273 | 11.31 | 64.467 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.4873 | 11.9596 | 59.9817 | 6.9
64.4737 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4571 | 47.9393 | 60.0258 | 43.77 | 64.4554 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4728 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.511 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4895 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.457 | 27.7205 | 60.0072 | 23.54 | 64.4751 | 15.546 | 60.0273 | 11.31 | 64.4753 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.4956 | 11.9596 | 59.9817 | 6.9
64.482 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4654 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 64.4637 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 64.4811 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5193 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.4978 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.4653 | 27.7205 | 60.0072 | 23.54 | 64.4834 | 15.546 | 60.0273 | 11.31 | 64.4839 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.5039 | 11.9581 | 59.9817 | 6.9
64.4903 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4737 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 64.472 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 64.4894 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5276 | 42.2363 | 59.9378 | 35.77 | 64.5063 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.4736 | 27.7205 | 60.0072 | 23.54 | 64.4917 | 15.5422 | 60.0273 | 11.31 | 64.4922 | 14.8022 | 59.9753 | 11.31 | 64.5122 | 11.9581 | 59.9817 | 6.9
64.4987 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4821 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 64.4804 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 64.4978 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5359 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5146 | 27.3442 | 60.0307 | 23.54 | 64.4819 | 27.7205 | 60.0072 | 23.54 | 64.5002 | 15.5422 | 60.0273 | 11.31 | 64.5005 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5205 | 11.9581 | 59.9817 | 6.9
64.507 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4904 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 64.4887 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 64.5061 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5442 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5229 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.4905 | 27.7205 | 60.0072 | 23.54 | 64.5085 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5088 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5288 | 11.9581 | 59.9817 | 6.9
64.5153 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.4987 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 64.497 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 64.5144 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5527 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5312 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.4988 | 27.7142 | 60.0072 | 23.54 | 64.5168 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5171 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5371 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.5237 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.507 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 64.5054 | 36.8564 | 59.9957 | 31.54 | 64.5227 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.561 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5396 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.5071 | 27.7142 | 60.0072 | 23.54 | 64.5251 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5254 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5454 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.532 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.5154 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 64.5137 | 36.8564 | 59.9957 | 31.54 | 64.5311 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5693 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5479 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.5154 | 27.7142 | 60.0072 | 23.54 | 64.5334 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5337 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5537 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.5403 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 64.5237 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 64.5221 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.5394 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5776 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5562 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.5237 | 27.7142 | 60.0072 | 23.54 | 64.5417 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5422 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.562 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.5487 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.532 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 64.5304 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.5477 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5859 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5645 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.532 | 27.7142 | 60.0072 | 23.54 | 64.55 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5505 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5708 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.557 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.5403 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 64.5387 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.556 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.5942 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5728 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.5403 | 27.7142 | 60.0072 | 23.54 | 64.5583 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5588 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5791 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.5653 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.5487 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 64.5471 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.5643 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6028 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5813 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.5486 | 27.707 | 60.0072 | 23.54 | 64.5667 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5671 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5874 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.5736 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.557 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 64.5554 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.5728 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6111 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5896 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.5571 | 27.707 | 60.0072 | 23.54 | 64.5752 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5754 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.5957 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.582 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.5653 | 47.8556 | 60.0258 | 43.77 | 64.5637 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.5811 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6194 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.5979 | 27.3442 | 60.031 | 23.54 | 64.5654 | 27.707 | 60.0072 | 23.54 | 64.5835 | 15.5393 | 60.0273 | 11.31 | 64.5837 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.604 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.5903 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.5737 | 47.8556 | 60.0258 | 43.77 | 64.5721 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.5894 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6277 | 42.2363 | 59.9374 | 35.77 | 64.6062 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.5737 | 27.707 | 60.0072 | 23.54 | 64.5918 | 15.541 | 60.0273 | 11.31 | 64.5923 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6123 | 11.9535 | 59.9817 | 6.9
64.5986 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.582 | 47.7579 | 60.0259 | 43.77 | 64.5804 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 64.5977 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.636 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6145 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.582 | 27.6921 | 60.0072 | 23.54 | 64.6001 | 15.541 | 60.0273 | 11.31 | 64.6006 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6206 | 11.9479 | 59.9817 | 6.9
64.607 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 64.5903 | 47.7579 | 60.0259 | 43.77 | 64.5887 | 36.8898 | 59.9957 | 31.54 | 64.606 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6443 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6228 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.5903 | 27.6921 | 60.0072 | 23.54 | 64.6084 | 15.5371 | 60.0266 | 11.31 | 64.6089 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6289 | 11.9479 | 59.9817 | 6.9
64.6153 | 46.8921 | 60.0209 | 43.77 | 64.5987 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 64.597 | 36.8898 | 59.9957 | 31.54 | 64.6144 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6528 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6311 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.5986 | 27.6921 | 60.0072 | 23.54 | 64.6167 | 15.5371 | 60.0266 | 11.31 | 64.6172 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6372 | 11.9479 | 59.9817 | 6.9
64.6236 | 46.8921 | 60.0209 | 43.77 | 64.607 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 64.6054 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.6227 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6611 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6394 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.6069 | 27.6921 | 60.0072 | 23.54 | 64.625 | 15.5393 | 60.0266 | 11.31 | 64.6255 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6455 | 11.9479 | 59.9817 | 6.9
64.632 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6153 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 64.6137 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.631 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6694 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6479 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.6152 | 27.6921 | 60.0072 | 23.54 | 64.6333 | 15.5393 | 60.0266 | 11.31 | 64.6338 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6538 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.6403 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6237 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 64.6221 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.6393 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6777 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6562 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.6238 | 27.6921 | 60.0072 | 23.54 | 64.6418 | 15.5393 | 60.0266 | 11.31 | 64.6421 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6621 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.6486 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.632 | 47.7285 | 60.023 | 43.77 | 64.6304 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.6476 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.686 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6646 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.6321 | 27.6937 | 60.0072 | 23.54 | 64.6501 | 15.5393 | 60.0266 | 11.31 | 64.6506 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6704 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.657 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6403 | 47.7285 | 60.023 | 43.77 | 64.6387 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.656 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.6943 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6729 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.6404 | 27.6937 | 60.0072 | 23.54 | 64.6584 | 15.5393 | 60.0266 | 11.31 | 64.6589 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6787 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.6653 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6487 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 64.6471 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.6643 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7029 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6812 | 27.1868 | 60.031 | 23.54 | 64.6487 | 27.6937 | 60.0052 | 23.54 | 64.6667 | 15.5393 | 60.0266 | 11.31 | 64.6672 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6875 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.6736 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.657 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 64.6554 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.6726 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7112 | 42.2453 | 59.9374 | 35.77 | 64.6895 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.657 | 27.6937 | 60.0052 | 23.54 | 64.675 | 15.536 | 60.0266 | 11.31 | 64.6755 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.6958 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.6819 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6653 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 64.6637 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 64.6809 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7195 | 42.2558 | 59.9374 | 35.77 | 64.6978 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.6653 | 27.698 | 60.0052 | 23.54 | 64.6833 | 15.536 | 60.0266 | 11.31 | 64.6838 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7041 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.6903 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6736 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 64.6721 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 64.6892 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7278 | 42.2558 | 59.9374 | 35.77 | 64.7061 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.6736 | 27.698 | 60.0052 | 23.54 | 64.6917 | 15.536 | 60.0266 | 11.31 | 64.6921 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7124 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.6986 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.682 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 64.6804 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 64.6976 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7361 | 42.2706 | 59.9382 | 35.77 | 64.7144 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.6819 | 27.698 | 60.0052 | 23.54 | 64.7 | 15.536 | 60.0266 | 11.31 | 64.7004 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7207 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.7069 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6903 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 64.6887 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 64.7059 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7444 | 42.2706 | 59.9382 | 35.77 | 64.7229 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.6904 | 27.698 | 60.0052 | 23.54 | 64.7083 | 15.536 | 60.0266 | 11.31 | 64.709 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.729 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.7153 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.6986 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 64.6971 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 64.7142 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7529 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7312 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.6987 | 27.6916 | 60.0052 | 23.54 | 64.7168 | 15.536 | 60.0266 | 11.31 | 64.7173 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7373 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.7236 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 64.7069 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 64.7054 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7225 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7612 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7395 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.707 | 27.6916 | 60.0052 | 23.54 | 64.7251 | 15.5363 | 60.0266 | 11.31 | 64.7256 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7456 | 11.9455 | 59.9809 | 6.9
64.7319 | 46.8682 | 60.0209 | 43.77 | 64.7153 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 64.7137 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.731 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7695 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7478 | 27.1936 | 60.031 | 23.54 | 64.7153 | 27.6916 | 60.0052 | 23.54 | 64.7334 | 15.5363 | 60.0266 | 11.31 | 64.7339 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7539 | 11.9451 | 59.9809 | 6.9
64.7402 | 46.8682 | 60.0209 | 43.77 | 64.7236 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 64.7221 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7393 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7778 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7561 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7236 | 27.6916 | 60.0052 | 23.54 | 64.7417 | 15.5363 | 60.0266 | 11.31 | 64.7422 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7622 | 11.9451 | 59.9809 | 6.9
64.7486 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7319 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 64.7304 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7476 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7861 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7644 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7319 | 27.6916 | 60.0052 | 23.54 | 64.75 | 15.5363 | 60.0266 | 11.31 | 64.7505 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7705 | 11.9451 | 59.9809 | 6.9
64.7569 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7403 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 64.7387 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7559 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.7944 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7727 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7402 | 27.6916 | 60.0052 | 23.54 | 64.7583 | 15.5363 | 60.0266 | 11.31 | 64.7588 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7788 | 11.9451 | 59.9809 | 6.9
64.7652 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7486 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 64.7471 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7642 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.803 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.781 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7488 | 27.6702 | 60.0052 | 23.54 | 64.7666 | 15.5363 | 60.0266 | 11.31 | 64.7673 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7871 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.7736 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7569 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 64.7554 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7726 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8113 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7893 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7571 | 27.6702 | 60.0052 | 23.54 | 64.7749 | 15.5331 | 60.0266 | 11.31 | 64.7756 | 14.8022 | 59.9761 | 11.31 | 64.7954 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.7819 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7653 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 64.7637 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7809 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8196 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.7979 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7654 | 27.6702 | 60.0052 | 23.54 | 64.7834 | 15.5331 | 60.0266 | 11.31 | 64.7839 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8042 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.7902 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7736 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 64.7721 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7892 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8279 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.8062 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7737 | 27.6702 | 60.0052 | 23.54 | 64.7917 | 15.5292 | 60.0266 | 11.31 | 64.7922 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8125 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.7986 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7819 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 64.7804 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 64.7975 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8362 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.8145 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.782 | 27.6638 | 60.0052 | 23.54 | 64.8 | 15.5292 | 60.0266 | 11.31 | 64.8005 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8208 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.8069 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 64.7903 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 64.7887 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 64.8058 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8445 | 42.2796 | 59.9382 | 35.77 | 64.8228 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7903 | 27.6638 | 60.0052 | 23.54 | 64.8083 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8088 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8291 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.8152 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 64.7986 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.7971 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 64.8142 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.853 | 42.3026 | 59.9382 | 35.77 | 64.8311 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.7986 | 27.6638 | 60.0052 | 23.54 | 64.8167 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8171 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8374 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.8236 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 64.8069 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8054 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 64.8225 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8613 | 42.3026 | 59.9382 | 35.77 | 64.8394 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8069 | 27.6638 | 60.0052 | 23.54 | 64.825 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8257 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8457 | 11.94 | 59.9809 | 6.9
64.8319 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 64.8152 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8138 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 64.8308 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8696 | 42.3026 | 59.9382 | 35.77 | 64.8477 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8154 | 27.7192 | 60.0052 | 23.54 | 64.8333 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.834 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.854 | 11.94 | 59.98 | 6.9
64.8402 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 64.8236 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8221 | 36.9104 | 59.9965 | 31.54 | 64.8391 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8779 | 42.3026 | 59.9382 | 35.77 | 64.856 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8237 | 27.7192 | 60.0052 | 23.54 | 64.8416 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8423 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8623 | 11.94 | 59.98 | 6.9
64.8485 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 64.8319 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8304 | 36.9104 | 59.9965 | 31.54 | 64.8474 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8862 | 42.2422 | 59.9382 | 35.77 | 64.8645 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.832 | 27.7166 | 60.0052 | 23.54 | 64.8499 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8506 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8706 | 11.94 | 59.98 | 6.9
64.8569 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 64.8402 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8387 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.8558 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.8948 | 42.2422 | 59.9382 | 35.77 | 64.8728 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8403 | 27.7166 | 60.0052 | 23.54 | 64.8584 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8589 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8789 | 11.94 | 59.98 | 6.9
64.8652 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.8486 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8471 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.8641 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 64.9031 | 42.2422 | 59.9382 | 35.77 | 64.8811 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8486 | 27.7166 | 60.0036 | 23.54 | 64.8667 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8672 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8872 | 11.94 | 59.98 | 6.9
64.8735 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.8569 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8554 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.8724 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9114 | 42.2422 | 59.9382 | 35.77 | 64.8894 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8569 | 27.7166 | 60.0036 | 23.54 | 64.875 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.8757 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.8955 | 11.94 | 59.98 | 6.9
64.8819 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.8652 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8637 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.8807 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9197 | 42.2256 | 59.9382 | 35.77 | 64.8977 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8652 | 27.7166 | 60.0036 | 23.54 | 64.8833 | 15.5263 | 60.0249 | 11.31 | 64.884 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9038 | 11.9355 | 59.98 | 6.9
64.8902 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.8736 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8721 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.889 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.928 | 42.2256 | 59.9382 | 35.77 | 64.906 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8738 | 27.7166 | 60.0036 | 23.54 | 64.8916 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.8923 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9121 | 11.9355 | 59.98 | 6.9
64.8985 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.8819 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8804 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.8975 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9363 | 42.2256 | 59.9402 | 35.77 | 64.9143 | 27.2098 | 60.031 | 23.54 | 64.8821 | 27.7195 | 60.0036 | 23.54 | 64.8999 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.9006 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9209 | 11.9299 | 59.98 | 6.9
64.9069 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.8902 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8887 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.9058 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9448 | 42.2256 | 59.9402 | 35.77 | 64.9226 | 27.2077 | 60.0318 | 23.54 | 64.8904 | 27.7195 | 60.0036 | 23.54 | 64.9082 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.9089 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9292 | 11.9299 | 59.98 | 6.9
64.9152 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.8986 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.8971 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 64.9141 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9531 | 42.2431 | 59.9402 | 35.77 | 64.9309 | 27.2077 | 60.0318 | 23.54 | 64.8987 | 27.7304 | 60.0036 | 23.54 | 64.9165 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.9172 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9375 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9235 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 64.9069 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9054 | 36.8566 | 59.9978 | 31.54 | 64.9224 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9614 | 42.2431 | 59.9402 | 35.77 | 64.9395 | 27.2042 | 60.0318 | 23.54 | 64.907 | 27.7304 | 60.0036 | 23.54 | 64.925 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.9255 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9458 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9318 | 46.8861 | 60.0229 | 43.77 | 64.9152 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9138 | 36.8566 | 59.9978 | 31.54 | 64.9308 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9697 | 42.2431 | 59.9402 | 35.77 | 64.9478 | 27.2042 | 60.0318 | 23.54 | 64.9153 | 27.7152 | 60.0036 | 23.54 | 64.9333 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.9341 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9541 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9402 | 46.8861 | 60.0229 | 43.77 | 64.9236 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9221 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 64.9391 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.978 | 42.2431 | 59.9402 | 35.77 | 64.9561 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9236 | 27.7152 | 60.0036 | 23.54 | 64.9417 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.9424 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9624 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9485 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9319 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9304 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 64.9474 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9863 | 42.2428 | 59.9402 | 35.77 | 64.9644 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9319 | 27.7152 | 60.0036 | 23.54 | 64.95 | 15.5231 | 60.0249 | 11.31 | 64.9507 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9707 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9568 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9402 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9388 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 64.9557 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 64.9949 | 42.2428 | 59.9402 | 35.77 | 64.9727 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9404 | 27.7152 | 60.0036 | 23.54 | 64.9583 | 15.5234 | 60.0249 | 11.31 | 64.959 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.979 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9652 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9485 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9471 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 64.964 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 65.0032 | 42.2609 | 59.9402 | 35.77 | 64.981 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9487 | 27.7089 | 60.0036 | 23.54 | 64.9666 | 15.5234 | 60.0249 | 11.31 | 64.9673 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9873 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9735 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9568 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9554 | 36.816 | 59.9978 | 31.54 | 64.9724 | 17.7281 | 60.0506 | 13.31 | 65.0115 | 42.2609 | 59.9402 | 35.77 | 64.9893 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.957 | 27.7089 | 60.0036 | 23.54 | 64.9749 | 15.5234 | 60.0249 | 11.31 | 64.9756 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 64.9956 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9818 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9652 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9637 | 36.816 | 59.9978 | 31.54 | 64.9807 | 17.7281 | 60.0506 | 13.31 | 65.0198 | 42.2701 | 59.9402 | 35.77 | 64.9976 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9653 | 27.6937 | 60.0036 | 23.54 | 64.9832 | 15.5234 | 60.0249 | 11.31 | 64.9839 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0039 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9902 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9735 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9721 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 64.989 | 17.7118 | 60.0506 | 13.31 | 65.0281 | 42.2701 | 59.9402 | 35.77 | 65.0059 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9736 | 27.6937 | 60.0036 | 23.54 | 64.9915 | 15.5234 | 60.0249 | 11.31 | 64.9924 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0122 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
64.9985 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9818 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9804 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 64.9973 | 17.7118 | 60.0506 | 13.31 | 65.0364 | 42.2701 | 59.9402 | 35.77 | 65.0144 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9819 | 27.6937 | 60.0036 | 23.54 | 65 | 15.5234 | 60.0249 | 11.31 | 65.0007 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0205 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
65.0068 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 64.9902 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9887 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.0056 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.0449 | 42.2701 | 59.9402 | 35.77 | 65.0227 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9902 | 27.6937 | 60.0036 | 23.54 | 65.0083 | 15.5234 | 60.0237 | 11.31 | 65.009 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0288 | 11.9284 | 59.98 | 6.9
65.0151 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 64.9985 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 64.9971 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.014 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.0532 | 42.2809 | 59.9402 | 35.77 | 65.031 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 64.9985 | 27.6873 | 60.0036 | 23.54 | 65.0166 | 15.5234 | 60.0237 | 11.31 | 65.0173 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0376 | 11.9238 | 59.98 | 6.9
65.0235 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 65.0068 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0054 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.0223 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.0615 | 42.2809 | 59.9402 | 35.77 | 65.0393 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0071 | 27.6873 | 60.0036 | 23.54 | 65.0249 | 15.5234 | 60.0237 | 11.31 | 65.0256 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0459 | 11.9238 | 59.98 | 6.9
65.0318 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 65.0152 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0138 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.0306 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.0698 | 42.2809 | 59.9402 | 35.77 | 65.0476 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0154 | 27.669 | 60.0036 | 23.54 | 65.0332 | 15.5234 | 60.0237 | 11.31 | 65.0339 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0542 | 11.9238 | 59.9788 | 6.9
65.0401 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 65.0235 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0221 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.0389 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.0781 | 42.2809 | 59.9402 | 35.77 | 65.0559 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0237 | 27.669 | 60.0036 | 23.54 | 65.0415 | 15.5234 | 60.0237 | 11.31 | 65.0422 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0625 | 11.9238 | 59.9788 | 6.9
65.0485 | 47.1102 | 60.0266 | 43.77 | 65.0318 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0304 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.0472 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.0864 | 42.3014 | 59.9402 | 35.77 | 65.0642 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.032 | 27.6665 | 60.0036 | 23.54 | 65.0498 | 15.5234 | 60.0237 | 11.31 | 65.0508 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0708 | 11.9188 | 59.9788 | 6.9
65.0568 | 47.1102 | 60.0266 | 43.77 | 65.0402 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0388 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.0557 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.095 | 42.3014 | 59.9402 | 35.77 | 65.0725 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0403 | 27.6665 | 60.0036 | 23.54 | 65.0581 | 15.5251 | 60.0237 | 11.31 | 65.0591 | 14.6372 | 59.9761 | 11.31 | 65.0791 | 11.9188 | 59.9788 | 6.9
65.0651 | 47.0066 | 60.0266 | 43.77 | 65.0485 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0471 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 65.064 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 65.1033 | 42.3014 | 59.9402 | 35.77 | 65.0811 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0486 | 27.6606 | 60.0012 | 23.54 | 65.0667 | 15.5251 | 60.0237 | 11.31 | 65.0674 | 14.6355 | 59.9761 | 11.31 | 65.0874 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.0734 | 47.0066 | 60.0266 | 43.77 | 65.0568 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0554 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 65.0723 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1116 | 42.3014 | 59.9402 | 35.77 | 65.0894 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0569 | 27.6606 | 60.0012 | 23.54 | 65.075 | 15.5251 | 60.0237 | 11.31 | 65.0757 | 14.6355 | 59.9761 | 11.31 | 65.0957 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.0818 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 65.0652 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0638 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 65.0806 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1199 | 42.3215 | 59.9402 | 35.77 | 65.0977 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0654 | 27.6537 | 60.0012 | 23.54 | 65.0833 | 15.5251 | 60.0237 | 11.31 | 65.084 | 14.6355 | 59.9761 | 11.31 | 65.104 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.0901 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 65.0735 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0721 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 65.089 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1282 | 42.3215 | 59.9402 | 35.77 | 65.106 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.0737 | 27.6537 | 60.0012 | 23.54 | 65.0916 | 15.5251 | 60.0237 | 11.31 | 65.0923 | 14.6355 | 59.9761 | 11.31 | 65.1123 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.0984 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 65.0818 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0804 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 65.0973 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1365 | 42.151 | 59.9425 | 35.77 | 65.1143 | 27.1995 | 60.0318 | 23.54 | 65.082 | 27.6454 | 60.0012 | 23.54 | 65.0999 | 15.5251 | 60.0237 | 11.31 | 65.1006 | 14.6344 | 59.9757 | 11.31 | 65.1206 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1068 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 65.0901 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0887 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 65.1056 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.145 | 42.151 | 59.9425 | 35.77 | 65.1226 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.0903 | 27.6454 | 60.0012 | 23.54 | 65.1082 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1091 | 14.6344 | 59.9757 | 11.31 | 65.1289 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1151 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 65.0985 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.0971 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 65.1139 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1533 | 42.151 | 59.9425 | 35.77 | 65.1309 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.0986 | 27.6487 | 60.0012 | 23.54 | 65.1165 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1174 | 14.6344 | 59.9757 | 11.31 | 65.1372 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1234 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 65.1068 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1054 | 36.8917 | 59.9995 | 31.54 | 65.1222 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1616 | 42.151 | 59.9425 | 35.77 | 65.1392 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1069 | 27.6487 | 60.0012 | 23.54 | 65.1248 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1257 | 14.6344 | 59.9757 | 11.31 | 65.146 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1318 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 65.1151 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1137 | 36.8917 | 59.9995 | 31.54 | 65.1306 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1699 | 42.1566 | 59.9425 | 35.77 | 65.1475 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1152 | 27.6417 | 60.0012 | 23.54 | 65.1333 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.134 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.1543 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1401 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 65.1235 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1221 | 36.7911 | 59.9995 | 31.54 | 65.1389 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1782 | 42.1566 | 59.9425 | 35.77 | 65.156 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1235 | 27.6417 | 60.0012 | 23.54 | 65.1416 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1423 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.1626 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1484 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1318 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1304 | 36.7911 | 59.9995 | 31.54 | 65.1472 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1865 | 42.1662 | 59.9425 | 35.77 | 65.1643 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1321 | 27.6463 | 60.0012 | 23.54 | 65.1499 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1506 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.1709 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1567 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1401 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1388 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 65.1555 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.1951 | 42.1662 | 59.9425 | 35.77 | 65.1726 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1404 | 27.6463 | 60.0012 | 23.54 | 65.1582 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1589 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.1792 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1651 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1485 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1471 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 65.1638 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.2034 | 42.1406 | 59.9425 | 35.77 | 65.1809 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1487 | 27.6463 | 60.0012 | 23.54 | 65.1665 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1675 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.1875 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1734 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1568 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1554 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 65.1722 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.2117 | 42.1406 | 59.9425 | 35.77 | 65.1892 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.157 | 27.6463 | 60.0012 | 23.54 | 65.1748 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1758 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.1958 | 11.9132 | 59.9788 | 6.9
65.1817 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1651 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1638 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 65.1805 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 65.22 | 42.1406 | 59.9425 | 35.77 | 65.1975 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1653 | 27.6334 | 60.0012 | 23.54 | 65.1831 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1841 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2041 | 11.9087 | 59.9788 | 6.9
65.1901 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1735 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1721 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.1888 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 65.2283 | 42.1406 | 59.9425 | 35.77 | 65.2058 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1736 | 27.6334 | 60.0012 | 23.54 | 65.1914 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.1924 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2124 | 11.9087 | 59.9788 | 6.9
65.1984 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1818 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1804 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.1971 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 65.2366 | 42.1657 | 59.9425 | 35.77 | 65.2141 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1819 | 27.6334 | 60.0012 | 23.54 | 65.1997 | 15.5215 | 60.0237 | 11.31 | 65.2007 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2207 | 11.9087 | 59.9788 | 6.9
65.2067 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1901 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 65.1888 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.2054 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 65.2451 | 42.1657 | 59.9425 | 35.77 | 65.2224 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1904 | 27.6334 | 60.0012 | 23.54 | 65.2083 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.209 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.229 | 11.9087 | 59.9788 | 6.9
65.215 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.1985 | 47.65 | 60.0218 | 43.77 | 65.1971 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.2139 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 65.2534 | 42.177 | 59.9425 | 35.77 | 65.231 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.1987 | 27.6252 | 60.0012 | 23.54 | 65.2166 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.2175 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2373 | 11.9037 | 59.9788 | 6.9
65.2234 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.2068 | 47.65 | 60.0218 | 43.77 | 65.2054 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.2222 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 65.2617 | 42.177 | 59.9425 | 35.77 | 65.2393 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.207 | 27.6252 | 60.0012 | 23.54 | 65.2249 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.2258 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2456 | 11.9037 | 59.9788 | 6.9
65.2317 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.2151 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 65.2137 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.2305 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 65.27 | 42.1768 | 59.9425 | 35.77 | 65.2476 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.2153 | 27.6212 | 60.0012 | 23.54 | 65.2332 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.2341 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2539 | 11.9037 | 59.9776 | 6.9
65.24 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.2234 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 65.2221 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.2388 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 65.2783 | 42.1768 | 59.9425 | 35.77 | 65.2559 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.2236 | 27.6212 | 60.0012 | 23.54 | 65.2415 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.2424 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2627 | 11.9037 | 59.9776 | 6.9
65.2484 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.2318 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 65.2304 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 65.2472 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 65.2866 | 42.1768 | 59.9425 | 35.77 | 65.2642 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.2319 | 27.613 | 60.0012 | 23.54 | 65.2498 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.2507 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.271 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.2567 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 65.2401 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 65.2388 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 65.2555 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 65.2952 | 42.1768 | 59.9425 | 35.77 | 65.2725 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.2402 | 27.613 | 60.0012 | 23.54 | 65.2581 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.259 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2793 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.265 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 65.2484 | 47.6619 | 60.0218 | 43.77 | 65.2471 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 65.2638 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 65.3035 | 42.1521 | 59.9425 | 35.77 | 65.2808 | 27.1995 | 60.0323 | 23.54 | 65.2485 | 27.6001 | 59.998 | 23.54 | 65.2664 | 15.5225 | 60.0229 | 11.31 | 65.2673 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2876 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.2734 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 65.2567 | 47.6619 | 60.0218 | 43.77 | 65.2554 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 65.2721 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3118 | 42.1521 | 59.9425 | 35.77 | 65.2891 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.2571 | 27.6001 | 59.998 | 23.54 | 65.2749 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.2759 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.2959 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.2817 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 65.2651 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 65.2638 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 65.2804 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3201 | 42.1767 | 59.9425 | 35.77 | 65.2976 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.2654 | 27.5378 | 59.998 | 23.54 | 65.2832 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.2842 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.3042 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.29 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 65.2734 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 65.2721 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 65.2888 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3284 | 42.1767 | 59.9425 | 35.77 | 65.3059 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.2737 | 27.5378 | 59.998 | 23.54 | 65.2915 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.2925 | 14.6339 | 59.9757 | 11.31 | 65.3125 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.2983 | 46.9674 | 60.0307 | 43.77 | 65.2817 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 65.2804 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 65.2971 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3367 | 42.1767 | 59.946 | 35.77 | 65.3142 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.282 | 27.5378 | 59.998 | 23.54 | 65.2998 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3008 | 14.6339 | 59.975 | 11.31 | 65.3208 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.3067 | 46.9674 | 60.0307 | 43.77 | 65.2901 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 65.2888 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 65.3054 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3452 | 42.1767 | 59.946 | 35.77 | 65.3225 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.2903 | 27.5378 | 59.998 | 23.54 | 65.3081 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3091 | 14.6339 | 59.975 | 11.31 | 65.3291 | 11.8999 | 59.9776 | 6.9
65.315 | 46.8709 | 60.0307 | 43.77 | 65.2984 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.2971 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 65.3137 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3535 | 42.1767 | 59.946 | 35.77 | 65.3308 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.2986 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.3164 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3174 | 14.6339 | 59.975 | 11.31 | 65.3374 | 11.8946 | 59.9776 | 6.9
65.3233 | 46.8709 | 60.0307 | 43.77 | 65.3067 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.3054 | 36.7592 | 60.0011 | 31.54 | 65.322 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3618 | 42.1767 | 59.946 | 35.77 | 65.3391 | 27.2832 | 60.0323 | 23.54 | 65.3069 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.3247 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3257 | 14.6339 | 59.975 | 11.31 | 65.3457 | 11.8946 | 59.9776 | 6.9
65.3317 | 46.7138 | 60.0307 | 43.77 | 65.3151 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.3138 | 36.7592 | 60.0011 | 31.54 | 65.3304 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3701 | 42.1863 | 59.946 | 35.77 | 65.3474 | 27.2832 | 60.0323 | 23.54 | 65.3154 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.333 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3342 | 14.635 | 59.975 | 11.31 | 65.354 | 11.8946 | 59.9776 | 6.9
65.34 | 46.7138 | 60.0307 | 43.77 | 65.3234 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.3221 | 36.7667 | 60.0011 | 31.54 | 65.3387 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3784 | 42.1863 | 59.946 | 35.77 | 65.3557 | 27.2832 | 60.0323 | 23.54 | 65.3237 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.3416 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3425 | 14.635 | 59.975 | 11.31 | 65.3623 | 11.8946 | 59.9776 | 6.9
65.3483 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3317 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.3304 | 36.7667 | 60.0011 | 31.54 | 65.347 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3867 | 42.1299 | 59.946 | 35.77 | 65.364 | 27.2832 | 60.0323 | 23.54 | 65.332 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.3499 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3508 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.3706 | 11.8946 | 59.9776 | 6.9
65.3566 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3401 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.3387 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 65.3553 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.3953 | 42.1299 | 59.946 | 35.77 | 65.3726 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.3403 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.3582 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3591 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.3794 | 11.8946 | 59.9776 | 6.9
65.365 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3484 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.3471 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 65.3636 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4036 | 42.1299 | 59.946 | 35.77 | 65.3809 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.3486 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.3665 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3674 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.3877 | 11.863 | 59.9776 | 6.9
65.3733 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3567 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 65.3554 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 65.3721 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4119 | 42.1299 | 59.946 | 35.77 | 65.3892 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.3569 | 27.5233 | 59.998 | 23.54 | 65.3748 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3757 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.396 | 11.863 | 59.9776 | 6.9
65.3816 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3651 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 65.3638 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 65.3804 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4202 | 42.1395 | 59.946 | 35.77 | 65.3975 | 27.2032 | 60.0323 | 23.54 | 65.3652 | 27.5121 | 59.998 | 23.54 | 65.3831 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.384 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4043 | 11.7464 | 59.9776 | 6.9
65.39 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3734 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 65.3721 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.3887 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4285 | 42.1395 | 59.946 | 35.77 | 65.4058 | 27.1228 | 60.0323 | 23.54 | 65.3735 | 27.5121 | 59.998 | 23.54 | 65.3914 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.3926 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4126 | 11.7464 | 59.9776 | 6.9
65.3983 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3817 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 65.3804 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.397 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4368 | 42.1395 | 59.946 | 35.77 | 65.4141 | 27.1228 | 60.0323 | 23.54 | 65.3821 | 27.5121 | 59.998 | 23.54 | 65.3997 | 15.4245 | 60.0229 | 11.31 | 65.4009 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4209 | 11.7407 | 59.9776 | 6.9
65.4066 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.39 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 65.3888 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4054 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4451 | 42.1395 | 59.946 | 35.77 | 65.4224 | 27.1228 | 60.0323 | 23.54 | 65.3904 | 27.5121 | 59.998 | 23.54 | 65.408 | 15.4245 | 60.0225 | 11.31 | 65.4092 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4292 | 11.7407 | 59.9776 | 6.9
65.4149 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.3984 | 47.799 | 60.0239 | 43.77 | 65.3971 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4137 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4536 | 42.193 | 59.946 | 35.77 | 65.4307 | 27.1228 | 60.0323 | 23.54 | 65.3987 | 27.4945 | 59.998 | 23.54 | 65.4165 | 15.4245 | 60.0225 | 11.31 | 65.4175 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4375 | 11.7407 | 59.9776 | 6.9
65.4233 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.4067 | 47.799 | 60.0239 | 43.77 | 65.4054 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.422 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4619 | 42.193 | 59.946 | 35.77 | 65.439 | 27.1228 | 60.0323 | 23.54 | 65.407 | 27.4945 | 59.998 | 23.54 | 65.4248 | 15.4245 | 60.0225 | 11.31 | 65.4258 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4458 | 11.7407 | 59.9776 | 6.9
65.4316 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.415 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 65.4138 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4303 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4702 | 42.203 | 59.946 | 35.77 | 65.4475 | 27.1228 | 60.0323 | 23.54 | 65.4153 | 27.487 | 59.998 | 23.54 | 65.4331 | 15.4245 | 60.0225 | 11.31 | 65.4341 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4541 | 11.7407 | 59.9763 | 6.9
65.4399 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.4234 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 65.4221 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4386 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4785 | 42.203 | 59.946 | 35.77 | 65.4558 | 27.1297 | 60.0323 | 23.54 | 65.4236 | 27.487 | 59.998 | 23.54 | 65.4414 | 15.4245 | 60.0226 | 11.31 | 65.4426 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4624 | 11.7407 | 59.9763 | 6.9
65.4483 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.4317 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 65.4304 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.447 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4868 | 42.203 | 59.946 | 35.77 | 65.4641 | 27.1297 | 60.0323 | 23.54 | 65.4319 | 27.487 | 59.998 | 23.54 | 65.4497 | 15.4245 | 60.0226 | 11.31 | 65.4509 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.4707 | 11.7408 | 59.9763 | 6.9
65.4566 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.44 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 65.4388 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4553 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.4951 | 42.203 | 59.946 | 35.77 | 65.4724 | 27.2892 | 60.0323 | 23.54 | 65.4404 | 27.487 | 59.998 | 23.54 | 65.458 | 15.4245 | 60.0226 | 11.31 | 65.4592 | 14.6344 | 59.975 | 11.31 | 65.479 | 11.7408 | 59.9763 | 6.9
65.4649 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.4484 | 47.7325 | 60.0239 | 43.77 | 65.4471 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4636 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 65.5037 | 42.2148 | 59.946 | 35.77 | 65.4807 | 27.2892 | 60.0323 | 23.54 | 65.4487 | 27.487 | 59.9948 | 23.54 | 65.4663 | 15.4245 | 60.0226 | 11.31 | 65.4675 | 14.6364 | 59.975 | 11.31 | 65.4878 | 11.7362 | 59.9763 | 6.9
65.4732 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 65.4567 | 47.7325 | 60.0239 | 43.77 | 65.4554 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4719 | 17.651 | 60.0485 | 13.31 | 65.512 | 42.2148 | 59.946 | 35.77 | 65.489 | 27.293 | 60.0323 | 23.54 | 65.457 | 27.487 | 59.9948 | 23.54 | 65.4746 | 15.4245 | 60.0226 | 11.31 | 65.4758 | 14.6364 | 59.975 | 11.31 | 65.4961 | 11.7362 | 59.9763 | 6.9
65.4816 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.465 | 47.7327 | 60.0239 | 43.77 | 65.4637 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 65.4802 | 17.651 | 60.0485 | 13.31 | 65.5203 | 42.2177 | 59.946 | 35.77 | 65.4973 | 27.293 | 60.0323 | 23.54 | 65.4653 | 27.4802 | 59.9948 | 23.54 | 65.4832 | 15.4245 | 60.0226 | 11.31 | 65.4841 | 14.6364 | 59.975 | 11.31 | 65.5044 | 11.7315 | 59.9763 | 6.9
65.4899 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.4733 | 47.7327 | 60.0239 | 43.77 | 65.4721 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 65.4886 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5286 | 42.2177 | 59.946 | 35.77 | 65.5056 | 27.3731 | 60.0323 | 23.54 | 65.4736 | 27.4802 | 59.9948 | 23.54 | 65.4915 | 15.4276 | 60.0226 | 11.31 | 65.4924 | 14.6364 | 59.975 | 11.31 | 65.5127 | 11.7315 | 59.9763 | 6.9
65.4982 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.4817 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 65.4804 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 65.4969 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5369 | 42.2177 | 59.95 | 35.77 | 65.5142 | 27.3731 | 60.0323 | 23.54 | 65.4819 | 27.4736 | 59.9948 | 23.54 | 65.4998 | 15.4276 | 60.0226 | 11.31 | 65.501 | 14.6364 | 59.9746 | 11.31 | 65.521 | 11.7315 | 59.9763 | 6.9
65.5066 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.49 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 65.4887 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 65.5052 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5452 | 42.2177 | 59.95 | 35.77 | 65.5225 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.4902 | 27.4736 | 59.9948 | 23.54 | 65.5081 | 15.4276 | 60.0226 | 11.31 | 65.5093 | 14.6364 | 59.9746 | 11.31 | 65.5293 | 11.7315 | 59.9763 | 6.9
65.5149 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.4983 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 65.4971 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 65.5135 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5537 | 42.2177 | 59.95 | 35.77 | 65.5308 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.4985 | 27.4772 | 59.9948 | 23.54 | 65.5164 | 15.4276 | 60.0226 | 11.31 | 65.5176 | 14.6364 | 59.9746 | 11.31 | 65.5376 | 11.7263 | 59.9763 | 6.9
65.5232 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.5067 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 65.5054 | 36.6576 | 60.0024 | 31.54 | 65.5219 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.562 | 42.2177 | 59.95 | 35.77 | 65.5391 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5071 | 27.4772 | 59.9948 | 23.54 | 65.5247 | 15.4305 | 60.0226 | 11.31 | 65.5259 | 14.6364 | 59.9746 | 11.31 | 65.5459 | 11.7263 | 59.9763 | 6.9
65.5315 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.515 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 65.5138 | 36.6576 | 60.0024 | 31.54 | 65.5303 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5703 | 42.2277 | 59.95 | 35.77 | 65.5474 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5154 | 27.4772 | 59.9948 | 23.54 | 65.533 | 15.4305 | 60.0226 | 11.31 | 65.5342 | 14.6364 | 59.9746 | 11.31 | 65.5542 | 11.7263 | 59.9763 | 6.9
65.5399 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 65.5233 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 65.5221 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5386 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5786 | 42.2277 | 59.95 | 35.77 | 65.5557 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5237 | 27.4772 | 59.9948 | 23.54 | 65.5413 | 15.4305 | 60.0226 | 11.31 | 65.5425 | 14.6364 | 59.9746 | 11.31 | 65.5625 | 11.7263 | 59.9763 | 6.9
65.5482 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 65.5316 | 47.758 | 60.0239 | 43.77 | 65.5304 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5469 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5869 | 42.2395 | 59.95 | 35.77 | 65.564 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.532 | 27.4752 | 59.9948 | 23.54 | 65.5498 | 15.4305 | 60.0226 | 11.31 | 65.5508 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.5708 | 11.7216 | 59.9763 | 6.9
65.5565 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 65.54 | 47.758 | 60.0239 | 43.77 | 65.5388 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5552 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.5952 | 42.2395 | 59.95 | 35.77 | 65.5723 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5403 | 27.4752 | 59.9948 | 23.54 | 65.5581 | 15.4305 | 60.0226 | 11.31 | 65.5593 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.5791 | 11.7216 | 59.9763 | 6.9
65.5649 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 65.5483 | 47.7129 | 60.0239 | 43.77 | 65.5471 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5636 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.6038 | 42.2559 | 59.95 | 35.77 | 65.5806 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5486 | 27.4752 | 59.9948 | 23.54 | 65.5664 | 15.4305 | 60.0226 | 11.31 | 65.5676 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.5874 | 11.717 | 59.9763 | 6.9
65.5732 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 65.5566 | 47.7129 | 60.0239 | 43.77 | 65.5554 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5719 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.6121 | 42.2559 | 59.95 | 35.77 | 65.5891 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5569 | 27.4752 | 59.9948 | 23.54 | 65.5747 | 15.4344 | 60.0226 | 11.31 | 65.5759 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.5957 | 11.717 | 59.9763 | 6.9
65.5815 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.565 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 65.5638 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5802 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.6204 | 42.1868 | 59.95 | 35.77 | 65.5974 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5654 | 27.4686 | 59.9948 | 23.54 | 65.583 | 15.4344 | 60.0226 | 11.31 | 65.5842 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6045 | 11.717 | 59.9763 | 6.9
65.5898 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.5733 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 65.5721 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5885 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.6287 | 42.1868 | 59.95 | 35.77 | 65.6057 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5737 | 27.4686 | 59.9948 | 23.54 | 65.5913 | 15.4344 | 60.0226 | 11.31 | 65.5925 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6128 | 11.717 | 59.9763 | 6.9
65.5982 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.5816 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 65.5804 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 65.5968 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.637 | 42.1969 | 59.95 | 35.77 | 65.614 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.582 | 27.463 | 59.9948 | 23.54 | 65.5996 | 15.4344 | 60.0226 | 11.31 | 65.6008 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6211 | 11.7071 | 59.9763 | 6.9
65.6065 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.59 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 65.5887 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 65.6052 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.6453 | 42.1969 | 59.95 | 35.77 | 65.6223 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5903 | 27.463 | 59.9948 | 23.54 | 65.6079 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.6091 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6294 | 11.7071 | 59.9763 | 6.9
65.6148 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.5983 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.5971 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 65.6135 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 65.6538 | 42.2073 | 59.95 | 35.77 | 65.6306 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.5986 | 27.463 | 59.9948 | 23.54 | 65.6165 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.6177 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6377 | 11.7025 | 59.9763 | 6.9
65.6232 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6066 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.6054 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 65.6218 | 17.608 | 60.0485 | 13.31 | 65.6621 | 42.2073 | 59.95 | 35.77 | 65.6389 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6069 | 27.463 | 59.9948 | 23.54 | 65.6248 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.626 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.646 | 11.7025 | 59.9763 | 6.9
65.6315 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.615 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.6137 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 65.6301 | 17.608 | 60.0485 | 13.31 | 65.6704 | 42.2057 | 59.95 | 35.77 | 65.6472 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6152 | 27.4552 | 59.9948 | 23.54 | 65.6331 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.6343 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6543 | 11.7025 | 59.9741 | 6.9
65.6398 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6233 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.6221 | 36.7254 | 60.0024 | 31.54 | 65.6384 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 65.6787 | 42.2057 | 59.95 | 35.77 | 65.6555 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6238 | 27.4552 | 59.9948 | 23.54 | 65.6414 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.6426 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6626 | 11.7025 | 59.9741 | 6.9
65.6481 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6316 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.6304 | 36.7254 | 60.0024 | 31.54 | 65.6469 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 65.687 | 42.2185 | 59.95 | 35.77 | 65.6641 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6321 | 27.4486 | 59.9948 | 23.54 | 65.6497 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.6509 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6709 | 11.7025 | 59.9741 | 6.9
65.6565 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.64 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.6387 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.6552 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 65.6953 | 42.2185 | 59.95 | 35.77 | 65.6724 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6404 | 27.4486 | 59.9948 | 23.54 | 65.658 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.6592 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6792 | 11.7025 | 59.9741 | 6.9
65.6648 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6483 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.6471 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.6635 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 65.7039 | 42.1833 | 59.95 | 35.77 | 65.6807 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6487 | 27.4486 | 59.9925 | 23.54 | 65.6663 | 15.4344 | 60.0234 | 11.31 | 65.6675 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6875 | 11.7025 | 59.9741 | 6.9
65.6731 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6566 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 65.6554 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.6718 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7122 | 42.1833 | 59.95 | 35.77 | 65.689 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.657 | 27.4486 | 59.9925 | 23.54 | 65.6746 | 15.3201 | 60.0234 | 11.31 | 65.676 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.6958 | 11.7025 | 59.9741 | 6.9
65.6815 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6649 | 47.7292 | 60.0271 | 43.77 | 65.6638 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.6801 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7205 | 42.1739 | 59.95 | 35.77 | 65.6973 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6653 | 27.4486 | 59.9925 | 23.54 | 65.6829 | 15.3201 | 60.0234 | 11.31 | 65.6843 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7041 | 11.6944 | 59.9741 | 6.9
65.6898 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6732 | 47.7292 | 60.0271 | 43.77 | 65.6721 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.6885 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7288 | 42.1739 | 59.95 | 35.77 | 65.7056 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6736 | 27.4486 | 59.9925 | 23.54 | 65.6914 | 15.3229 | 60.0234 | 11.31 | 65.6926 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7124 | 11.6944 | 59.9741 | 6.9
65.6981 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6816 | 47.7624 | 60.0271 | 43.77 | 65.6804 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.6968 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7371 | 42.1739 | 59.9531 | 35.77 | 65.7139 | 27.3749 | 60.0326 | 23.54 | 65.6819 | 27.434 | 59.9925 | 23.54 | 65.6997 | 15.3229 | 60.0234 | 11.31 | 65.7009 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7212 | 11.6944 | 59.9741 | 6.9
65.7064 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6899 | 47.7624 | 60.0271 | 43.77 | 65.6888 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.7051 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7454 | 42.1739 | 59.9531 | 35.77 | 65.7222 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.6904 | 27.434 | 59.9925 | 23.54 | 65.708 | 15.3229 | 60.0234 | 11.31 | 65.7092 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7295 | 11.6944 | 59.9741 | 6.9
65.7148 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.6982 | 47.6138 | 60.0271 | 43.77 | 65.6971 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 65.7134 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7537 | 42.1862 | 59.9531 | 35.77 | 65.7305 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.6987 | 27.4404 | 59.9925 | 23.54 | 65.7163 | 15.3229 | 60.0234 | 11.31 | 65.7175 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7378 | 11.6898 | 59.9741 | 6.9
65.7231 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.7066 | 47.6138 | 60.0271 | 43.77 | 65.7054 | 36.7388 | 60.004 | 31.54 | 65.7218 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7622 | 42.1862 | 59.9531 | 35.77 | 65.739 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.707 | 27.4404 | 59.9925 | 23.54 | 65.7246 | 15.3198 | 60.0234 | 11.31 | 65.7261 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7461 | 11.6898 | 59.9741 | 6.9
65.7314 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.7149 | 47.5172 | 60.0271 | 43.77 | 65.7137 | 36.7388 | 60.004 | 31.54 | 65.7301 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7705 | 42.1862 | 59.9531 | 35.77 | 65.7473 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7153 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.7329 | 15.3198 | 60.0234 | 11.31 | 65.7344 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7544 | 11.6898 | 59.9741 | 6.9
65.7398 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.7232 | 47.5172 | 60.0271 | 43.77 | 65.7221 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 65.7384 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7788 | 42.1862 | 59.9531 | 35.77 | 65.7556 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7236 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.7412 | 15.3198 | 60.0234 | 11.31 | 65.7427 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7627 | 11.6898 | 59.9741 | 6.9
65.7481 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.7316 | 47.517 | 60.0271 | 43.77 | 65.7304 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 65.7467 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7871 | 42.2028 | 59.9531 | 35.77 | 65.7639 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7319 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.7495 | 15.3198 | 60.0234 | 11.31 | 65.751 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.771 | 11.6898 | 59.9741 | 6.9
65.7564 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.7399 | 47.517 | 60.0271 | 43.77 | 65.7387 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 65.755 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.7954 | 42.2028 | 59.9531 | 35.77 | 65.7722 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7402 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.7581 | 15.318 | 60.0234 | 11.31 | 65.7593 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7793 | 11.6898 | 59.9741 | 6.9
65.7647 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.7482 | 47.5507 | 60.0271 | 43.77 | 65.7471 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 65.7634 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 65.8037 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.7805 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7488 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.7664 | 15.318 | 60.0234 | 11.31 | 65.7676 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7876 | 11.6887 | 59.9741 | 6.9
65.7731 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.7566 | 47.5507 | 60.0271 | 43.77 | 65.7554 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 65.7717 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 65.8123 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.7888 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7571 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.7747 | 15.318 | 60.0234 | 11.31 | 65.7759 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.7959 | 11.6887 | 59.9741 | 6.9
65.7814 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.7649 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 65.7637 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 65.78 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 65.8206 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.7971 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7654 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.783 | 15.318 | 60.0234 | 11.31 | 65.7844 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.8042 | 11.6788 | 59.9741 | 6.9
65.7897 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.7732 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 65.7721 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.7883 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 65.8289 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.8057 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7737 | 27.4339 | 59.9925 | 23.54 | 65.7913 | 15.3247 | 60.0234 | 11.31 | 65.7927 | 14.6358 | 59.9746 | 11.31 | 65.8125 | 11.6788 | 59.9741 | 6.9
65.798 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.7816 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 65.7804 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.7966 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 65.8372 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.814 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.782 | 27.4374 | 59.9925 | 23.54 | 65.7996 | 15.3247 | 60.0234 | 11.31 | 65.801 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8208 | 11.6788 | 59.9741 | 6.9
65.8064 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.7899 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 65.7887 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8051 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 65.8455 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.8223 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7903 | 27.4374 | 59.9925 | 23.54 | 65.8079 | 15.3247 | 60.0249 | 11.31 | 65.8093 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8296 | 11.6788 | 59.9741 | 6.9
65.8147 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.7982 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 65.7971 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8134 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 65.8538 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.8306 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.7986 | 27.4374 | 59.9925 | 23.54 | 65.8162 | 15.3247 | 60.0249 | 11.31 | 65.8176 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8379 | 11.6741 | 59.9741 | 6.9
65.823 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8065 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 65.8054 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8217 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 65.8623 | 42.2225 | 59.9531 | 35.77 | 65.8389 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8071 | 27.4374 | 59.9925 | 23.54 | 65.8247 | 15.3247 | 60.0249 | 11.31 | 65.8259 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8462 | 11.6741 | 59.9741 | 6.9
65.8314 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8148 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 65.8138 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.83 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 65.8706 | 42.1623 | 59.9531 | 35.77 | 65.8472 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8154 | 27.4295 | 59.9925 | 23.54 | 65.833 | 15.3247 | 60.0249 | 11.31 | 65.8342 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8545 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.8397 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8232 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 65.8221 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8384 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 65.8789 | 42.1623 | 59.9531 | 35.77 | 65.8555 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8237 | 27.4295 | 59.9925 | 23.54 | 65.8413 | 15.3278 | 60.0249 | 11.31 | 65.8428 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8628 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.848 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8315 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 65.8304 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8467 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 65.8872 | 42.1623 | 59.9531 | 35.77 | 65.8638 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.832 | 27.4286 | 59.9925 | 23.54 | 65.8496 | 15.3278 | 60.0249 | 11.31 | 65.8511 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8711 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.8563 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8398 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 65.8387 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.855 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 65.8955 | 42.1623 | 59.9531 | 35.77 | 65.8721 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8403 | 27.4286 | 59.9925 | 23.54 | 65.8579 | 15.3278 | 60.0249 | 11.31 | 65.8594 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8794 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.8647 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8482 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 65.8471 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8633 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 65.9038 | 42.1623 | 59.9531 | 35.77 | 65.8806 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8486 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.8662 | 15.3278 | 60.0249 | 11.31 | 65.8677 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.8877 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.873 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8565 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 65.8554 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8716 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9124 | 42.1623 | 59.9531 | 35.77 | 65.8889 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8569 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.8745 | 15.3257 | 60.0249 | 11.31 | 65.876 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.896 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.8813 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8648 | 47.5871 | 60.0308 | 43.77 | 65.8637 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.88 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9207 | 42.0799 | 59.9531 | 35.77 | 65.8972 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8655 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.8828 | 15.3257 | 60.0249 | 11.31 | 65.8843 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9043 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.8897 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8732 | 47.5871 | 60.0308 | 43.77 | 65.8721 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8883 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.929 | 42.0799 | 59.9531 | 35.77 | 65.9055 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8738 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.8911 | 15.3295 | 60.0249 | 11.31 | 65.8926 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9126 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.898 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8815 | 47.5834 | 60.0308 | 43.77 | 65.8804 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.8966 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9373 | 42.0693 | 59.9551 | 35.77 | 65.9138 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8821 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.8997 | 15.3295 | 60.0249 | 11.31 | 65.9011 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9209 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.9063 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 65.8898 | 47.5834 | 60.0308 | 43.77 | 65.8887 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.9049 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9456 | 42.0693 | 59.9551 | 35.77 | 65.9221 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8904 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.908 | 15.3295 | 60.0249 | 11.31 | 65.9094 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9292 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.9146 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.8982 | 47.488 | 60.0308 | 43.77 | 65.8971 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 65.9132 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9539 | 42.0693 | 59.9551 | 35.77 | 65.9304 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.8987 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.9163 | 15.3295 | 60.0249 | 11.31 | 65.9177 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9375 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.923 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.9065 | 47.488 | 60.0308 | 43.77 | 65.9054 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9216 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9622 | 42.0693 | 59.9551 | 35.77 | 65.9387 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.907 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.9246 | 15.3295 | 60.0249 | 11.31 | 65.926 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9463 | 11.6492 | 59.9717 | 6.9
65.9313 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.9148 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 65.9137 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9299 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9707 | 42.0794 | 59.9551 | 35.77 | 65.947 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9153 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.9329 | 15.3295 | 60.0249 | 11.31 | 65.9343 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9546 | 11.6445 | 59.9717 | 6.9
65.9396 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 65.9231 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 65.9221 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9382 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.979 | 42.0794 | 59.9551 | 35.77 | 65.9556 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9236 | 27.4286 | 59.9909 | 23.54 | 65.9412 | 15.3326 | 60.0249 | 11.31 | 65.9426 | 14.4113 | 59.9746 | 11.31 | 65.9629 | 11.6445 | 59.9717 | 6.9
65.948 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9315 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 65.9304 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9465 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9873 | 41.9696 | 59.9551 | 35.77 | 65.9639 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9321 | 27.4231 | 59.9909 | 23.54 | 65.9495 | 15.3326 | 60.0249 | 11.31 | 65.9512 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 65.9712 | 11.6392 | 59.9717 | 6.9
65.9563 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9398 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 65.9387 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.955 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 65.9956 | 41.9696 | 59.9551 | 35.77 | 65.9722 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9404 | 27.4231 | 59.9909 | 23.54 | 65.9578 | 15.2565 | 60.0249 | 11.31 | 65.9595 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 65.9795 | 11.6392 | 59.9717 | 6.9
65.9646 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9481 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 65.9471 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9633 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 66.0039 | 41.9696 | 59.9551 | 35.77 | 65.9805 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9487 | 27.4231 | 59.9909 | 23.54 | 65.9663 | 15.2565 | 60.0249 | 11.31 | 65.9678 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 65.9878 | 11.6392 | 59.9717 | 6.9
65.9729 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9565 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 65.9554 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9716 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 66.0122 | 41.9696 | 59.9551 | 35.77 | 65.9888 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.957 | 27.4231 | 59.9909 | 23.54 | 65.9746 | 15.2601 | 60.0249 | 11.31 | 65.9761 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 65.9961 | 11.6392 | 59.9717 | 6.9
65.9813 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9648 | 47.5516 | 60.0308 | 43.77 | 65.9637 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9799 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 66.0208 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 65.9971 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9653 | 27.4214 | 59.9909 | 23.54 | 65.9829 | 15.2601 | 60.0249 | 11.31 | 65.9844 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 66.0044 | 11.6351 | 59.9717 | 6.9
65.9896 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9731 | 47.5516 | 60.0308 | 43.77 | 65.972 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9882 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 66.0291 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0054 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9736 | 27.4214 | 59.9909 | 23.54 | 65.9912 | 15.2601 | 60.0249 | 11.31 | 65.9927 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 66.0127 | 11.6351 | 59.9717 | 6.9
65.9979 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9814 | 47.5692 | 60.0308 | 43.77 | 65.9804 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 65.9966 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 66.0374 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0137 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9819 | 27.4214 | 59.9909 | 23.54 | 65.9995 | 15.2601 | 60.0249 | 11.31 | 66.001 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 66.021 | 11.6351 | 59.9717 | 6.9
66.0063 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9898 | 47.5692 | 60.0308 | 43.77 | 65.9887 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 66.0049 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.0457 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0222 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9905 | 27.4214 | 59.9909 | 23.54 | 66.0078 | 15.2628 | 60.027 | 11.31 | 66.0095 | 14.4125 | 59.9746 | 11.31 | 66.0293 | 11.6351 | 59.9717 | 6.9
66.0146 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 65.9981 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 65.9971 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 66.0132 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.054 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0305 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 65.9988 | 27.415 | 59.9909 | 23.54 | 66.0161 | 15.2628 | 60.027 | 11.31 | 66.0178 | 14.4131 | 59.9746 | 11.31 | 66.0376 | 11.6351 | 59.9717 | 6.9
66.0229 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 66.0064 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 66.0054 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 66.0215 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.0623 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0388 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0071 | 27.415 | 59.9909 | 23.54 | 66.0244 | 15.2628 | 60.027 | 11.31 | 66.0261 | 14.4131 | 59.9746 | 11.31 | 66.0459 | 11.6351 | 59.9717 | 6.9
66.0312 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 66.0148 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 66.0137 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 66.0298 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.0708 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0471 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0154 | 27.415 | 59.9909 | 23.54 | 66.0327 | 15.2628 | 60.027 | 11.31 | 66.0344 | 14.4131 | 59.9746 | 11.31 | 66.0547 | 11.6339 | 59.9701 | 6.9
66.0396 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 66.0231 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 66.0221 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 66.0382 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.0791 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0554 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0237 | 27.415 | 59.9909 | 23.54 | 66.0413 | 15.2628 | 60.027 | 11.31 | 66.0427 | 14.4131 | 59.9746 | 11.31 | 66.063 | 11.6339 | 59.9701 | 6.9
66.0479 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 66.0314 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 66.0304 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 66.0465 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.0874 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.0637 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.032 | 27.415 | 59.9909 | 23.54 | 66.0496 | 15.2628 | 60.027 | 11.31 | 66.051 | 14.4146 | 59.9746 | 11.31 | 66.0713 | 11.6339 | 59.9701 | 6.9
66.0562 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 66.0397 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 66.0387 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 66.0548 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.0957 | 41.9778 | 59.9551 | 35.77 | 66.072 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0403 | 27.415 | 59.9909 | 23.54 | 66.0579 | 15.2649 | 60.027 | 11.31 | 66.0593 | 14.4146 | 59.9746 | 11.31 | 66.0796 | 11.6339 | 59.9701 | 6.9
66.0646 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 66.0481 | 47.5465 | 60.0349 | 43.77 | 66.0471 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 66.0631 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 66.104 | 41.9682 | 59.9551 | 35.77 | 66.0803 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0488 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.0662 | 15.2649 | 60.027 | 11.31 | 66.0679 | 14.4146 | 59.9746 | 11.31 | 66.0879 | 11.6263 | 59.9701 | 6.9
66.0729 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 66.0564 | 47.5465 | 60.0349 | 43.77 | 66.0554 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 66.0715 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1123 | 41.9682 | 59.9551 | 35.77 | 66.0886 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0571 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.0745 | 15.2649 | 60.027 | 11.31 | 66.0762 | 14.4146 | 59.9746 | 11.31 | 66.0962 | 11.6263 | 59.9701 | 6.9
66.0812 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 66.0647 | 47.5766 | 60.0349 | 43.77 | 66.0637 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 66.0798 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1208 | 41.9682 | 59.9551 | 35.77 | 66.0972 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0654 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.0828 | 15.2649 | 60.027 | 11.31 | 66.0845 | 14.4146 | 59.9746 | 11.31 | 66.1045 | 11.6263 | 59.9701 | 6.9
66.0895 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 66.0731 | 47.5766 | 60.0349 | 43.77 | 66.0721 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 66.0881 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1292 | 41.9682 | 59.9551 | 35.77 | 66.1055 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.0737 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.0911 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.0928 | 14.4146 | 59.9746 | 11.31 | 66.1128 | 11.6263 | 59.9701 | 6.9
66.0979 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 66.0814 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.0804 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 66.0964 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1375 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1138 | 27.3749 | 60.033 | 23.54 | 66.082 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.0994 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.1011 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.1211 | 11.6263 | 59.9701 | 6.9
66.1062 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 66.0897 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.0887 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 66.1047 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1458 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1221 | 27.368 | 60.033 | 23.54 | 66.0903 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.1079 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.1094 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.1294 | 11.6263 | 59.9701 | 6.9
66.1145 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 66.0981 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.097 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 66.1132 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1541 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1304 | 27.368 | 60.033 | 23.54 | 66.0986 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.1162 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.1177 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.1377 | 11.6216 | 59.9701 | 6.9
66.1229 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 66.1064 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.1054 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1215 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1624 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1387 | 27.2839 | 60.033 | 23.54 | 66.1072 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.1245 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.1262 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.146 | 11.6216 | 59.9701 | 6.9
66.1312 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 66.1147 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.1137 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1298 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1707 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.147 | 27.2839 | 60.033 | 23.54 | 66.1155 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.1328 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.1345 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.1543 | 11.6216 | 59.9701 | 6.9
66.1395 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 66.123 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.122 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1381 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1792 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1553 | 27.2251 | 60.033 | 23.54 | 66.1238 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.1411 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.1428 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.1631 | 11.6216 | 59.9701 | 6.9
66.1478 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 66.1313 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.1304 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1464 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1875 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1636 | 27.2251 | 60.033 | 23.54 | 66.1321 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.1494 | 15.2677 | 60.027 | 11.31 | 66.1511 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.1714 | 11.6163 | 59.9701 | 6.9
66.1562 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 66.1397 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.1387 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1548 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.1958 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1721 | 27.2048 | 60.033 | 23.54 | 66.1404 | 27.415 | 59.9897 | 23.54 | 66.1577 | 15.2704 | 60.027 | 11.31 | 66.1594 | 14.4158 | 59.9753 | 11.31 | 66.1797 | 11.6163 | 59.9701 | 6.9
66.1645 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 66.148 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.147 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1631 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2041 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1804 | 27.2048 | 60.033 | 23.54 | 66.1487 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.166 | 15.2704 | 60.027 | 11.31 | 66.1677 | 14.4158 | 59.9754 | 11.31 | 66.188 | 11.6122 | 59.9701 | 6.9
66.1728 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 66.1563 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 66.1554 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1714 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2124 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.1887 | 27.2048 | 60.033 | 23.54 | 66.157 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.1743 | 15.2704 | 60.027 | 11.31 | 66.1763 | 14.4158 | 59.9754 | 11.31 | 66.1963 | 11.6122 | 59.9701 | 6.9
66.1812 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.1647 | 47.6025 | 60.0349 | 43.77 | 66.1637 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1797 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2207 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.197 | 27.2048 | 60.033 | 23.54 | 66.1655 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.1829 | 15.2704 | 60.027 | 11.31 | 66.1846 | 14.4158 | 59.9754 | 11.31 | 66.2046 | 11.6075 | 59.9701 | 6.9
66.1895 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.173 | 47.6025 | 60.0349 | 43.77 | 66.1721 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1881 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2292 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2053 | 27.2048 | 60.033 | 23.54 | 66.1738 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.1912 | 15.2725 | 60.027 | 11.31 | 66.1929 | 14.4158 | 59.9754 | 11.31 | 66.2129 | 11.6075 | 59.9701 | 6.9
66.1978 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.1813 | 47.6027 | 60.0349 | 43.77 | 66.1804 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 66.1964 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2375 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2136 | 27.2048 | 60.033 | 23.54 | 66.1821 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.1995 | 15.2725 | 60.027 | 11.31 | 66.2012 | 14.4158 | 59.9754 | 11.31 | 66.2212 | 11.6075 | 59.9701 | 6.9
66.2061 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.1897 | 47.6027 | 60.0349 | 43.77 | 66.1887 | 36.6892 | 60.0039 | 31.54 | 66.2047 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2458 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2219 | 27.1969 | 60.033 | 23.54 | 66.1904 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.2078 | 15.2725 | 60.0293 | 11.31 | 66.2095 | 14.4158 | 59.9754 | 11.31 | 66.2295 | 11.6075 | 59.9701 | 6.9
66.2145 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.198 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 66.1971 | 36.6892 | 60.0039 | 31.54 | 66.213 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2542 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2302 | 27.1969 | 60.033 | 23.54 | 66.1987 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.2161 | 15.2725 | 60.0293 | 11.31 | 66.2178 | 14.4164 | 59.9754 | 11.31 | 66.2378 | 11.6075 | 59.9701 | 6.9
66.2228 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2063 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 66.2054 | 36.6681 | 60.0039 | 31.54 | 66.2213 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2625 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2385 | 27.1828 | 60.033 | 23.54 | 66.207 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.2244 | 15.2703 | 60.0293 | 11.31 | 66.2261 | 14.4164 | 59.9754 | 11.31 | 66.2461 | 11.6075 | 59.9701 | 6.9
66.2311 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2146 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 66.2137 | 36.6681 | 60.0039 | 31.54 | 66.2297 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2708 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2471 | 27.1828 | 60.033 | 23.54 | 66.2153 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.2327 | 15.2703 | 60.0293 | 11.31 | 66.2346 | 14.418 | 59.9754 | 11.31 | 66.2544 | 11.6022 | 59.968 | 6.9
66.2395 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.223 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 66.222 | 36.6401 | 60.0039 | 31.54 | 66.238 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2793 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2554 | 27.1828 | 60.033 | 23.54 | 66.2236 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.241 | 15.2703 | 60.0293 | 11.31 | 66.2429 | 14.418 | 59.9754 | 11.31 | 66.2627 | 11.6022 | 59.968 | 6.9
66.2478 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2313 | 47.5582 | 60.0385 | 43.77 | 66.2304 | 36.6401 | 60.0039 | 31.54 | 66.2463 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 66.2876 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2637 | 27.1828 | 60.033 | 23.54 | 66.2322 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.2495 | 15.2703 | 60.0293 | 11.31 | 66.2512 | 14.418 | 59.9754 | 11.31 | 66.271 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.2561 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2396 | 47.5582 | 60.0385 | 43.77 | 66.2387 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 66.2546 | 17.5393 | 60.0456 | 13.31 | 66.2959 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.272 | 27.1828 | 60.033 | 23.54 | 66.2405 | 27.4168 | 59.9897 | 23.54 | 66.2578 | 15.2737 | 60.0293 | 11.31 | 66.2595 | 14.418 | 59.9754 | 11.31 | 66.2798 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.2644 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.248 | 47.5932 | 60.0385 | 43.77 | 66.247 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 66.2629 | 17.5393 | 60.0456 | 13.31 | 66.3042 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2803 | 27.1828 | 60.033 | 23.54 | 66.2488 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.2661 | 15.2737 | 60.0293 | 11.31 | 66.2678 | 14.418 | 59.9754 | 11.31 | 66.2881 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.2728 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2563 | 47.5932 | 60.0385 | 43.77 | 66.2554 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 66.2714 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3125 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2886 | 27.1754 | 60.033 | 23.54 | 66.2571 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.2744 | 15.2737 | 60.0293 | 11.31 | 66.2761 | 14.418 | 59.9754 | 11.31 | 66.2964 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.2811 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2646 | 47.5556 | 60.0385 | 43.77 | 66.2637 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 66.2797 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3208 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.2969 | 27.1754 | 60.033 | 23.54 | 66.2654 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.2827 | 15.2737 | 60.0293 | 11.31 | 66.2844 | 14.4191 | 59.9754 | 11.31 | 66.3047 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.2894 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2729 | 47.5556 | 60.0385 | 43.77 | 66.272 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 66.288 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3291 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3052 | 27.1754 | 60.033 | 23.54 | 66.2737 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.291 | 15.2737 | 60.0293 | 11.31 | 66.293 | 14.4191 | 59.9754 | 11.31 | 66.313 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.2978 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2812 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 66.2804 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 66.2963 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3376 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3137 | 27.1754 | 60.033 | 23.54 | 66.282 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.2993 | 15.2737 | 60.0293 | 11.31 | 66.3013 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3213 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.3061 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 66.2896 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 66.2887 | 36.6098 | 60.0039 | 31.54 | 66.3047 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3459 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.322 | 27.1754 | 60.0319 | 23.54 | 66.2905 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3076 | 15.2765 | 60.0293 | 11.31 | 66.3096 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3296 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.3144 | 46.639 | 60.0338 | 43.77 | 66.2979 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 66.297 | 36.6098 | 60.0039 | 31.54 | 66.313 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3542 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3303 | 27.1754 | 60.0319 | 23.54 | 66.2988 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3159 | 15.2765 | 60.0293 | 11.31 | 66.3179 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3379 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.3227 | 46.639 | 60.0338 | 43.77 | 66.3062 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 66.3054 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 66.3213 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3625 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3386 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3071 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3245 | 15.2803 | 60.0293 | 11.31 | 66.3262 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3462 | 11.601 | 59.968 | 6.9
66.3311 | 46.6718 | 60.0338 | 43.77 | 66.3146 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 66.3137 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 66.3296 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3708 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3469 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3154 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3328 | 15.2803 | 60.0293 | 11.31 | 66.3345 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3545 | 11.597 | 59.968 | 6.9
66.3394 | 46.6718 | 60.0338 | 43.77 | 66.3229 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 66.322 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 66.3379 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3792 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3552 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3237 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3411 | 15.2834 | 60.0293 | 11.31 | 66.3428 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3628 | 11.597 | 59.968 | 6.9
66.3477 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 66.3312 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 66.3304 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 66.3463 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.3877 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3635 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.332 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3494 | 15.2834 | 60.0293 | 11.31 | 66.3513 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3711 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.3561 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 66.3396 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 66.3387 | 36.6478 | 60.0023 | 31.54 | 66.3546 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.396 | 41.9682 | 59.9563 | 35.77 | 66.3718 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3403 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3577 | 15.2834 | 60.0293 | 11.31 | 66.3596 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3794 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.3644 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 66.3479 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 66.347 | 36.6478 | 60.0023 | 31.54 | 66.3629 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4043 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.3801 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3489 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.366 | 15.2834 | 60.0293 | 11.31 | 66.3679 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3882 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.3727 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 66.3562 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 66.3554 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 66.3712 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4126 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.3887 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3572 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3743 | 15.2216 | 60.0293 | 11.31 | 66.3762 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.3965 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.381 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 66.3645 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 66.3637 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 66.3795 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4209 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.397 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3655 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3826 | 15.2216 | 60.0293 | 11.31 | 66.3845 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.4048 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.3894 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 66.3729 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 66.372 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 66.3879 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4292 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4053 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3738 | 27.4159 | 59.9893 | 23.54 | 66.3911 | 15.2164 | 60.0293 | 11.31 | 66.3928 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.4131 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.3977 | 46.5007 | 60.0302 | 43.77 | 66.3812 | 47.5089 | 60.0385 | 43.77 | 66.3804 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 66.3962 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4377 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4136 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3821 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.3994 | 15.2164 | 60.0293 | 11.31 | 66.4011 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.4214 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.406 | 46.5007 | 60.0302 | 43.77 | 66.3895 | 47.5089 | 60.0385 | 43.77 | 66.3887 | 36.6353 | 60.0023 | 31.54 | 66.4045 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.446 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4219 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3904 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4077 | 15.2164 | 60.0313 | 11.31 | 66.4097 | 14.4191 | 59.9762 | 11.31 | 66.4297 | 11.5923 | 59.968 | 6.9
66.4144 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.3979 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 66.397 | 36.6353 | 60.0023 | 31.54 | 66.4128 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4543 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4302 | 27.181 | 60.0319 | 23.54 | 66.3987 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.416 | 15.2164 | 60.0313 | 11.31 | 66.418 | 14.4215 | 59.9762 | 11.31 | 66.438 | 11.5828 | 59.968 | 6.9
66.4227 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4062 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 66.4054 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 66.4213 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4626 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4385 | 27.182 | 60.0319 | 23.54 | 66.4072 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4243 | 15.2164 | 60.0313 | 11.31 | 66.4263 | 14.4215 | 59.9762 | 11.31 | 66.4463 | 11.5828 | 59.968 | 6.9
66.431 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4145 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 66.4137 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 66.4296 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4709 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4468 | 27.182 | 60.0319 | 23.54 | 66.4155 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4326 | 15.2164 | 60.0313 | 11.31 | 66.4346 | 14.4231 | 59.9762 | 11.31 | 66.4546 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.4393 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4229 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 66.422 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 66.4379 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4792 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4551 | 27.182 | 60.0319 | 23.54 | 66.4238 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4409 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.4429 | 14.4231 | 59.9762 | 11.31 | 66.4629 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.4477 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4312 | 47.4725 | 60.0421 | 43.77 | 66.4304 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 66.4462 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4875 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4636 | 27.182 | 60.0319 | 23.54 | 66.4321 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4492 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.4512 | 14.4243 | 59.9762 | 11.31 | 66.4712 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.456 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4395 | 47.4725 | 60.0421 | 43.77 | 66.4387 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.4545 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.4961 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4719 | 27.182 | 60.0319 | 23.54 | 66.4404 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4575 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.4597 | 14.4243 | 59.9762 | 11.31 | 66.4795 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.4643 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4478 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.447 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.4629 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5044 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4802 | 27.182 | 60.0319 | 23.54 | 66.4487 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4661 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.468 | 14.4243 | 59.9762 | 11.31 | 66.4878 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.4727 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4561 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.4554 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.4712 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5127 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4885 | 27.1751 | 60.0319 | 23.54 | 66.457 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4744 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.4763 | 14.4243 | 59.9762 | 11.31 | 66.4966 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.481 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4645 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.4637 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.4795 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.521 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.4968 | 27.1751 | 60.0319 | 23.54 | 66.4656 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4827 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.4846 | 14.4243 | 59.9762 | 11.31 | 66.5049 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.4893 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 66.4728 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.472 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.4878 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5293 | 41.9581 | 59.9563 | 35.77 | 66.5051 | 27.1664 | 60.0319 | 23.54 | 66.4739 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.491 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.4929 | 14.4243 | 59.9762 | 11.31 | 66.5132 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.4977 | 46.3626 | 60.0302 | 43.77 | 66.4811 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.4804 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.4961 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5376 | 41.9581 | 59.9555 | 35.77 | 66.5134 | 27.1664 | 60.0319 | 23.54 | 66.4822 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.4993 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.5012 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5215 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.506 | 46.3626 | 60.0302 | 43.77 | 66.4895 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.4887 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.5045 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5461 | 41.9581 | 59.9555 | 35.77 | 66.5217 | 27.1664 | 60.0307 | 23.54 | 66.4905 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5076 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.5095 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5298 | 11.5782 | 59.9664 | 6.9
66.5143 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 66.4978 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.497 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 66.5128 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5544 | 41.9581 | 59.9555 | 35.77 | 66.5303 | 27.1664 | 60.0307 | 23.54 | 66.4988 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5159 | 15.2148 | 60.0313 | 11.31 | 66.5181 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5381 | 11.574 | 59.9664 | 6.9
66.5226 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 66.5061 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.5054 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 66.5211 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5627 | 41.9581 | 59.9555 | 35.77 | 66.5386 | 27.1664 | 60.0307 | 23.54 | 66.5071 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5242 | 15.2214 | 60.0313 | 11.31 | 66.5264 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5464 | 11.574 | 59.9664 | 6.9
66.531 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 66.5144 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.5137 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 66.5294 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.571 | 41.9417 | 59.9555 | 35.77 | 66.5469 | 27.1664 | 60.0307 | 23.54 | 66.5154 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5325 | 15.2214 | 60.0313 | 11.31 | 66.5347 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5547 | 11.574 | 59.9664 | 6.9
66.5393 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 66.5228 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 66.522 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 66.5378 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5793 | 41.9417 | 59.9555 | 35.77 | 66.5552 | 27.1664 | 60.0307 | 23.54 | 66.5239 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.541 | 15.2214 | 60.0313 | 11.31 | 66.543 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.563 | 11.574 | 59.9664 | 6.9
66.5476 | 46.497 | 60.0261 | 43.77 | 66.5311 | 47.5392 | 60.0421 | 43.77 | 66.5304 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 66.5461 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5876 | 41.9417 | 59.9555 | 35.77 | 66.5635 | 27.1664 | 60.0307 | 23.54 | 66.5322 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5493 | 15.2214 | 60.0313 | 11.31 | 66.5513 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5713 | 11.5659 | 59.9664 | 6.9
66.556 | 46.497 | 60.0261 | 43.77 | 66.5394 | 47.5392 | 60.0421 | 43.77 | 66.5387 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 66.5544 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.5962 | 41.9417 | 59.9555 | 35.77 | 66.5718 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.5405 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5576 | 15.2199 | 60.0313 | 11.31 | 66.5596 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5796 | 11.5659 | 59.9664 | 6.9
66.5643 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.5478 | 47.4533 | 60.0421 | 43.77 | 66.547 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 66.5627 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6045 | 41.942 | 59.9555 | 35.77 | 66.5801 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.5488 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5659 | 15.2199 | 60.0313 | 11.31 | 66.5679 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5879 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.5726 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.5561 | 47.4533 | 60.0421 | 43.77 | 66.5554 | 36.5414 | 59.9994 | 31.54 | 66.571 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6128 | 41.942 | 59.9555 | 35.77 | 66.5884 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.5571 | 27.4227 | 59.9893 | 23.54 | 66.5742 | 15.2199 | 60.0313 | 11.31 | 66.5764 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.5962 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.5809 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.5644 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 66.5637 | 36.5414 | 59.9994 | 31.54 | 66.5795 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6211 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.5967 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.5654 | 27.43 | 59.9893 | 23.54 | 66.5825 | 15.2199 | 60.0313 | 11.31 | 66.5847 | 14.4238 | 59.9774 | 11.31 | 66.605 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.5893 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.5727 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 66.572 | 36.5893 | 59.9994 | 31.54 | 66.5878 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6294 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6052 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.5737 | 27.43 | 59.9893 | 23.54 | 66.5908 | 15.2199 | 60.0313 | 11.31 | 66.593 | 14.4238 | 59.9774 | 11.31 | 66.6133 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.5976 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.5811 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 66.5804 | 36.5893 | 59.9994 | 31.54 | 66.5961 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6377 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6135 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.582 | 27.4317 | 59.9893 | 23.54 | 66.5991 | 15.2199 | 60.0313 | 11.31 | 66.6013 | 14.4238 | 59.9774 | 11.31 | 66.6216 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.6059 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.5894 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 66.5887 | 36.5708 | 59.9994 | 31.54 | 66.6044 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.646 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6218 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.5906 | 27.4317 | 59.9893 | 23.54 | 66.6077 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6096 | 14.4238 | 59.9774 | 11.31 | 66.6299 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.6143 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.5977 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 66.597 | 36.5708 | 59.9994 | 31.54 | 66.6127 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6545 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6301 | 27.1589 | 60.0307 | 23.54 | 66.5989 | 27.4317 | 59.9893 | 23.54 | 66.616 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6179 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.6382 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.6226 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.606 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 66.6054 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 66.6211 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6628 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6384 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6072 | 27.4317 | 59.9893 | 23.54 | 66.6243 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6262 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.6465 | 11.5525 | 59.9664 | 6.9
66.6309 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.6144 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 66.6137 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 66.6294 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6711 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6467 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6155 | 27.447 | 59.9893 | 23.54 | 66.6326 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6348 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.6548 | 11.5525 | 59.9645 | 6.9
66.6393 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 66.6227 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 66.622 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 66.6377 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6794 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.655 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6238 | 27.447 | 59.9893 | 23.54 | 66.6409 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6431 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.6631 | 11.5525 | 59.9645 | 6.9
66.6476 | 46.4889 | 60.0261 | 43.77 | 66.631 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.6304 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 66.646 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.6877 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6633 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6321 | 27.447 | 59.9893 | 23.54 | 66.6492 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6514 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.6714 | 11.5525 | 59.9645 | 6.9
66.6559 | 46.4889 | 60.0261 | 43.77 | 66.6393 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.6387 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 66.6544 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.696 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6716 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6404 | 27.447 | 59.9893 | 23.54 | 66.6575 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6597 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.6797 | 11.5525 | 59.9645 | 6.9
66.6642 | 46.5901 | 60.0261 | 43.77 | 66.6477 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.647 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 66.6627 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.7046 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6802 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6489 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.6658 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.668 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.688 | 11.5525 | 59.9645 | 6.9
66.6726 | 46.5901 | 60.0261 | 43.77 | 66.656 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.6554 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 66.671 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.7129 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6885 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6572 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.6741 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6763 | 14.4249 | 59.9774 | 11.31 | 66.6963 | 11.5525 | 59.9645 | 6.9
66.6809 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 66.6643 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.6637 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 66.6793 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.7212 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.6968 | 27.1521 | 60.0307 | 23.54 | 66.6655 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.6826 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6846 | 14.4255 | 59.9774 | 11.31 | 66.7046 | 11.5484 | 59.9645 | 6.9
66.6892 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 66.6727 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.672 | 36.584 | 59.9994 | 31.54 | 66.6876 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.7295 | 41.9319 | 59.9555 | 35.77 | 66.7051 | 27.1503 | 60.0307 | 23.54 | 66.6738 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.6909 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.6931 | 14.4255 | 59.9774 | 11.31 | 66.7134 | 11.5484 | 59.9645 | 6.9
66.6976 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 66.681 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.6804 | 36.584 | 59.9994 | 31.54 | 66.696 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 66.7378 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.7134 | 27.1503 | 60.0307 | 23.54 | 66.6821 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.6992 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.7014 | 14.4255 | 59.9782 | 11.31 | 66.7217 | 11.5484 | 59.9645 | 6.9
66.7059 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 66.6893 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 66.6887 | 36.5749 | 59.9994 | 31.54 | 66.7043 | 17.4698 | 60.046 | 13.31 | 66.7461 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.7217 | 27.1503 | 60.0294 | 23.54 | 66.6904 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7075 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.7097 | 14.4255 | 59.9782 | 11.31 | 66.73 | 11.5484 | 59.9645 | 6.9
66.7142 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 66.6976 | 47.4296 | 60.045 | 43.77 | 66.697 | 36.5749 | 59.9994 | 31.54 | 66.7126 | 17.4698 | 60.046 | 13.31 | 66.7546 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.73 | 27.1503 | 60.0294 | 23.54 | 66.6987 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7158 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.718 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7383 | 11.5439 | 59.9645 | 6.9
66.7225 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 66.706 | 47.4296 | 60.045 | 43.77 | 66.7054 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 66.7209 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 66.7629 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.7383 | 27.1503 | 60.0294 | 23.54 | 66.7073 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7241 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.7263 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7466 | 11.5439 | 59.9645 | 6.9
66.7309 | 46.6508 | 60.0261 | 43.77 | 66.7143 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 66.7137 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 66.7292 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 66.7712 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.7468 | 27.1503 | 60.0294 | 23.54 | 66.7156 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7324 | 15.2199 | 60.033 | 11.31 | 66.7346 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7549 | 11.5439 | 59.9645 | 6.9
66.7392 | 46.6508 | 60.0261 | 43.77 | 66.7226 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 66.722 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 66.7377 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 66.7795 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.7551 | 27.1503 | 60.0294 | 23.54 | 66.7239 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7407 | 15.2165 | 60.033 | 11.31 | 66.7429 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7632 | 11.5439 | 59.9645 | 6.9
66.7475 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.731 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 66.7304 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 66.746 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 66.7878 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.7634 | 27.1503 | 60.0294 | 23.54 | 66.7322 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.749 | 15.2165 | 60.033 | 11.31 | 66.7515 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7715 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.7559 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7393 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 66.7387 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 66.7543 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 66.7961 | 41.9319 | 59.9547 | 35.77 | 66.7717 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7405 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7576 | 15.2155 | 60.033 | 11.31 | 66.7598 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7798 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.7642 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7476 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 66.747 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 66.7626 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 66.8047 | 41.9196 | 59.9547 | 35.77 | 66.78 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7488 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7659 | 15.2155 | 60.033 | 11.31 | 66.7681 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7881 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.7725 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7559 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 66.7554 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 66.771 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 66.813 | 41.9196 | 59.9547 | 35.77 | 66.7883 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7571 | 27.447 | 59.9897 | 23.54 | 66.7742 | 15.2155 | 60.033 | 11.31 | 66.7764 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.7964 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.7809 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7643 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 66.7637 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 66.7793 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 66.8213 | 41.9094 | 59.9547 | 35.77 | 66.7966 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7656 | 27.4616 | 59.9897 | 23.54 | 66.7825 | 15.2155 | 60.033 | 11.31 | 66.7847 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.8047 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.7892 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7726 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 66.772 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 66.7876 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 66.8296 | 41.9094 | 59.9547 | 35.77 | 66.8049 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7739 | 27.4616 | 59.9897 | 23.54 | 66.7908 | 15.2155 | 60.033 | 11.31 | 66.793 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.813 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.7975 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7809 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 66.7804 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 66.7959 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 66.8379 | 41.9094 | 59.9547 | 35.77 | 66.8132 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7822 | 27.468 | 59.9897 | 23.54 | 66.7991 | 15.2155 | 60.033 | 11.31 | 66.8015 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.8218 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.8059 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7892 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 66.7887 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 66.8042 | 17.3624 | 60.046 | 13.31 | 66.8462 | 41.9094 | 59.9547 | 35.77 | 66.8218 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7905 | 27.468 | 59.9897 | 23.54 | 66.8074 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8098 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.8301 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.8142 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.7976 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 66.797 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 66.8126 | 17.3624 | 60.046 | 13.31 | 66.8545 | 41.9094 | 59.9547 | 35.77 | 66.8301 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.7988 | 27.468 | 59.9897 | 23.54 | 66.8157 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8181 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.8384 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.8225 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8059 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 66.8054 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 66.8209 | 17.0512 | 60.046 | 13.31 | 66.863 | 41.9094 | 59.9547 | 35.77 | 66.8384 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.8071 | 27.468 | 59.9897 | 23.54 | 66.8242 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8264 | 14.4244 | 59.9782 | 11.31 | 66.8467 | 11.5386 | 59.9645 | 6.9
66.8308 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8142 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 66.8137 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 66.8292 | 17.0512 | 60.046 | 13.31 | 66.8713 | 41.8792 | 59.9547 | 35.77 | 66.8467 | 27.1513 | 60.0294 | 23.54 | 66.8154 | 27.4756 | 59.9897 | 23.54 | 66.8325 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8347 | 14.4255 | 59.9782 | 11.31 | 66.855 | 11.5386 | 59.9641 | 6.9
66.8392 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8225 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 66.8221 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 66.8375 | 17.0046 | 60.046 | 13.31 | 66.8796 | 41.8792 | 59.9547 | 35.77 | 66.855 | 27.1495 | 60.0294 | 23.54 | 66.824 | 27.4756 | 59.9897 | 23.54 | 66.8408 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.843 | 14.4255 | 59.9782 | 11.31 | 66.8633 | 11.5386 | 59.9641 | 6.9
66.8475 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8309 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 66.8304 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 66.8458 | 17.0046 | 60.046 | 13.31 | 66.8879 | 41.8792 | 59.9547 | 35.77 | 66.8633 | 27.1495 | 60.0294 | 23.54 | 66.8323 | 27.4756 | 59.9897 | 23.54 | 66.8491 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8513 | 14.4271 | 59.9782 | 11.31 | 66.8716 | 11.5386 | 59.9641 | 6.9
66.8558 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8392 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 66.8387 | 36.5415 | 59.9964 | 31.54 | 66.8542 | 17.1724 | 60.046 | 13.31 | 66.8962 | 41.8792 | 59.9547 | 35.77 | 66.8716 | 27.1495 | 60.0294 | 23.54 | 66.8406 | 27.4756 | 59.9897 | 23.54 | 66.8574 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8599 | 14.4271 | 59.9782 | 11.31 | 66.8799 | 11.5386 | 59.9641 | 6.9
66.8642 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8475 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.847 | 36.5415 | 59.9964 | 31.54 | 66.8625 | 17.1724 | 60.046 | 13.31 | 66.9045 | 41.7913 | 59.9547 | 35.77 | 66.8799 | 27.1495 | 60.0294 | 23.54 | 66.8489 | 27.4756 | 59.9909 | 23.54 | 66.8657 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8682 | 14.4271 | 59.9782 | 11.31 | 66.8882 | 11.5385 | 59.9641 | 6.9
66.8725 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8559 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.8554 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 66.8708 | 17.1729 | 60.0448 | 13.31 | 66.9131 | 41.7913 | 59.9547 | 35.77 | 66.8884 | 27.1506 | 60.0294 | 23.54 | 66.8572 | 27.4756 | 59.9909 | 23.54 | 66.874 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8765 | 14.4271 | 59.9782 | 11.31 | 66.8965 | 11.5385 | 59.9641 | 6.9
66.8808 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8642 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.8637 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 66.8792 | 17.1729 | 60.0448 | 13.31 | 66.9214 | 41.8265 | 59.9547 | 35.77 | 66.8967 | 27.1506 | 60.0294 | 23.54 | 66.8655 | 27.4756 | 59.9909 | 23.54 | 66.8823 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8848 | 14.4271 | 59.9782 | 11.31 | 66.9048 | 11.5398 | 59.9641 | 6.9
66.8892 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 66.8725 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.872 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 66.8876 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 66.9297 | 41.8265 | 59.9547 | 35.77 | 66.905 | 27.1506 | 60.0294 | 23.54 | 66.8738 | 27.4756 | 59.9909 | 23.54 | 66.8906 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.8931 | 14.4271 | 59.9782 | 11.31 | 66.9131 | 11.5398 | 59.9641 | 6.9
66.8975 | 46.5414 | 60.0221 | 43.77 | 66.8808 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.8804 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 66.8959 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 66.938 | 41.8164 | 59.9535 | 35.77 | 66.9133 | 27.1506 | 60.0294 | 23.54 | 66.8821 | 27.4812 | 59.9909 | 23.54 | 66.8992 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9014 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.9214 | 11.5398 | 59.9641 | 6.9
66.9058 | 46.5414 | 60.0221 | 43.77 | 66.8892 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.8887 | 36.5479 | 59.9964 | 31.54 | 66.9042 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 66.9463 | 41.8164 | 59.9535 | 35.77 | 66.9216 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.8906 | 27.4812 | 59.9909 | 23.54 | 66.9075 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9097 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.9302 | 11.5398 | 59.9641 | 6.9
66.9141 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 66.8975 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.897 | 36.5479 | 59.9964 | 31.54 | 66.9125 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 66.9546 | 41.8164 | 59.9535 | 35.77 | 66.9299 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.8989 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9158 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9182 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.9385 | 11.5381 | 59.9641 | 6.9
66.9225 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 66.9058 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.9054 | 36.5479 | 59.9935 | 31.54 | 66.9208 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 66.9631 | 41.8164 | 59.9535 | 35.77 | 66.9382 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9072 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9241 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9265 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.9468 | 11.5381 | 59.9641 | 6.9
66.9308 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 66.9142 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.9137 | 36.5479 | 59.9935 | 31.54 | 66.9292 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 66.9714 | 41.8164 | 59.9535 | 35.77 | 66.9465 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9155 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9324 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9348 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.9551 | 11.5381 | 59.9641 | 6.9
66.9391 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 66.9225 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.9221 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 66.9375 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 66.9797 | 41.8164 | 59.9535 | 35.77 | 66.9548 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9238 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9407 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9431 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.9634 | 11.5381 | 59.9641 | 6.9
66.9475 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 66.9308 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.9304 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 66.9458 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 66.988 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 66.9634 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9321 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.949 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9514 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.9717 | 11.5381 | 59.9641 | 6.9
66.9558 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 66.9391 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 66.9387 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 66.9541 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 66.9963 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 66.9717 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9404 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9573 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9597 | 14.4277 | 59.979 | 11.31 | 66.98 | 11.5381 | 59.9641 | 6.9
66.9641 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 66.9474 | 47.4501 | 60.0466 | 43.77 | 66.9471 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 66.9624 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 67.0046 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 66.98 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.949 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9656 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.968 | 14.4241 | 59.979 | 11.31 | 66.9883 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
66.9725 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 66.9558 | 47.4501 | 60.0466 | 43.77 | 66.9554 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 66.9708 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.0129 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 66.9883 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9573 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9741 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9766 | 14.4241 | 59.979 | 11.31 | 66.9966 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
66.9808 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 66.9641 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 66.9637 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 66.9791 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.0215 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 66.9966 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9656 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9824 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9849 | 14.4241 | 59.979 | 11.31 | 67.0049 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
66.9891 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 66.9724 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 66.972 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 66.9874 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.0298 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0049 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9739 | 27.4787 | 59.9909 | 23.54 | 66.9907 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 66.9932 | 14.4241 | 59.979 | 11.31 | 67.0132 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
66.9975 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 66.9807 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 66.9804 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 66.9957 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.0381 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0132 | 27.1506 | 60.029 | 23.54 | 66.9822 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 66.999 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0015 | 14.4241 | 59.979 | 11.31 | 67.0215 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
67.0058 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 66.9891 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 66.9887 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 67.0042 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.0464 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0215 | 27.1432 | 60.029 | 23.54 | 66.9905 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 67.0073 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0098 | 14.4241 | 59.979 | 11.31 | 67.0298 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
67.0141 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 66.9974 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 66.997 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 67.0125 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.0547 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0298 | 27.1432 | 60.029 | 23.54 | 66.9988 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 67.0156 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0181 | 14.4192 | 59.979 | 11.31 | 67.0386 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
67.0224 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0057 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 67.0054 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 67.0208 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.063 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0383 | 27.1275 | 60.029 | 23.54 | 67.0073 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 67.0239 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0264 | 14.4192 | 59.979 | 11.31 | 67.0469 | 11.5336 | 59.9641 | 6.9
67.0308 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0141 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 67.0137 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 67.0291 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 67.0715 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0466 | 27.1275 | 60.029 | 23.54 | 67.0156 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 67.0322 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0349 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.0552 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0391 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0224 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 67.0221 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 67.0374 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 67.0798 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0549 | 27.1275 | 60.029 | 23.54 | 67.0239 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 67.0405 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0432 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.0635 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0474 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0307 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 67.0304 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 67.0458 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 67.0881 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0632 | 27.1275 | 60.029 | 23.54 | 67.0322 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 67.0491 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0515 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.0718 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0558 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.039 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 67.0387 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 67.0541 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 67.0964 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0715 | 27.1275 | 60.029 | 23.54 | 67.0405 | 27.4864 | 59.9909 | 23.54 | 67.0574 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0598 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.0801 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0641 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0474 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 67.0471 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 67.0624 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 67.1047 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0798 | 27.1275 | 60.029 | 23.54 | 67.0488 | 27.4828 | 59.9921 | 23.54 | 67.0657 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0681 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.0884 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0724 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0557 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 67.0554 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 67.0707 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.113 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0881 | 27.13 | 60.029 | 23.54 | 67.0571 | 27.4828 | 59.9921 | 23.54 | 67.074 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0764 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.0967 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0808 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.064 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.0637 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 67.079 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1216 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.0964 | 27.13 | 60.029 | 23.54 | 67.0657 | 27.4828 | 59.9921 | 23.54 | 67.0823 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0847 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.105 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0891 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0724 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.0721 | 36.4873 | 59.9935 | 31.54 | 67.0874 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1299 | 41.7615 | 59.9535 | 35.77 | 67.105 | 27.13 | 60.029 | 23.54 | 67.074 | 27.4828 | 59.9921 | 23.54 | 67.0906 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.0933 | 14.4155 | 59.979 | 11.31 | 67.1133 | 11.5295 | 59.9629 | 6.9
67.0974 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0807 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.0804 | 36.4873 | 59.9935 | 31.54 | 67.0957 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1382 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1133 | 27.13 | 60.029 | 23.54 | 67.0823 | 27.4828 | 59.9921 | 23.54 | 67.0989 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1016 | 14.4182 | 59.9802 | 11.31 | 67.1216 | 11.5362 | 59.9629 | 6.9
67.1058 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.089 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.0887 | 36.4728 | 59.9935 | 31.54 | 67.104 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1465 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1216 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.0906 | 27.4828 | 59.9921 | 23.54 | 67.1072 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1099 | 14.4182 | 59.9802 | 11.31 | 67.1299 | 11.5362 | 59.9629 | 6.9
67.1141 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.0973 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.0971 | 36.4728 | 59.9935 | 31.54 | 67.1123 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1548 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1299 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.0989 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1157 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1182 | 14.4182 | 59.9802 | 11.31 | 67.1382 | 11.5362 | 59.9629 | 6.9
67.1224 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.1057 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1054 | 36.4728 | 59.991 | 31.54 | 67.1207 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1631 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1382 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1072 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.124 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1265 | 14.4182 | 59.9802 | 11.31 | 67.147 | 11.5362 | 59.9629 | 6.9
67.1307 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.114 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1137 | 36.4728 | 59.991 | 31.54 | 67.129 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1716 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1465 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1155 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1323 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1348 | 14.4182 | 59.9802 | 11.31 | 67.1553 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1391 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 67.1223 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1221 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.1373 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1799 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1548 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.124 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1406 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1431 | 14.4182 | 59.9802 | 11.31 | 67.1636 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1474 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1306 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1304 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.1456 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1882 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1631 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1323 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1489 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1516 | 14.3518 | 59.9802 | 11.31 | 67.1719 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1557 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.139 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1387 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.1539 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.1965 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1714 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1406 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1572 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1599 | 14.3518 | 59.9802 | 11.31 | 67.1802 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1641 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1473 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1471 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.1624 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2048 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1799 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1489 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1655 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1682 | 14.3524 | 59.9802 | 11.31 | 67.1885 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1724 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1556 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1554 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.1707 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2131 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1882 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1572 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1738 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1765 | 14.3524 | 59.9802 | 11.31 | 67.1968 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1807 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1639 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1637 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.179 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2214 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.1965 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1655 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1821 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1848 | 14.3524 | 59.9802 | 11.31 | 67.2051 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1891 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1723 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1721 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.1873 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.23 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2048 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1738 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.1907 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.1931 | 14.3524 | 59.9802 | 11.31 | 67.2134 | 11.5293 | 59.9629 | 6.9
67.1974 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1806 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1804 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 67.1956 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2383 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2131 | 27.13 | 60.0279 | 23.54 | 67.1821 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.199 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2014 | 14.3524 | 59.9802 | 11.31 | 67.2217 | 11.5251 | 59.9629 | 6.9
67.2057 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1889 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 67.1888 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 67.204 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2466 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2214 | 27.1227 | 60.0279 | 23.54 | 67.1907 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.2073 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.21 | 14.3524 | 59.9802 | 11.31 | 67.23 | 11.5251 | 59.9629 | 6.9
67.2141 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.1972 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.1971 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 67.2123 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2549 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2297 | 27.1227 | 60.0279 | 23.54 | 67.199 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.2156 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2183 | 14.3536 | 59.9802 | 11.31 | 67.2383 | 11.5241 | 59.9629 | 6.9
67.2224 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2056 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2054 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 67.2206 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2632 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.238 | 27.1286 | 60.0279 | 23.54 | 67.2073 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.2239 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2266 | 14.3536 | 59.9802 | 11.31 | 67.2466 | 11.5241 | 59.9629 | 6.9
67.2307 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2139 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2137 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 67.2289 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2715 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2466 | 27.1286 | 60.0279 | 23.54 | 67.2156 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.2322 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2349 | 14.3536 | 59.9802 | 11.31 | 67.2554 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.239 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2222 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2221 | 36.2829 | 59.991 | 31.54 | 67.2373 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.28 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2549 | 27.0124 | 60.0279 | 23.54 | 67.2239 | 27.4892 | 59.9921 | 23.54 | 67.2405 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2432 | 14.3536 | 59.9802 | 11.31 | 67.2637 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.2474 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2306 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2304 | 36.2829 | 59.991 | 31.54 | 67.2456 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2883 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2632 | 27.0124 | 60.0279 | 23.54 | 67.2322 | 27.4833 | 59.9921 | 23.54 | 67.2488 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2515 | 14.3536 | 59.9802 | 11.31 | 67.272 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.2557 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2389 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2387 | 36.3925 | 59.991 | 31.54 | 67.2539 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.2966 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2715 | 26.853 | 60.0279 | 23.54 | 67.2405 | 27.4833 | 59.9921 | 23.54 | 67.2571 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2598 | 14.3536 | 59.9802 | 11.31 | 67.2803 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.264 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2472 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2471 | 36.3925 | 59.991 | 31.54 | 67.2622 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 67.3049 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2798 | 26.853 | 60.0279 | 23.54 | 67.249 | 27.4833 | 59.9925 | 23.54 | 67.2656 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2683 | 14.3552 | 59.9802 | 11.31 | 67.2886 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.2724 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2555 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2554 | 36.4455 | 59.991 | 31.54 | 67.2705 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3132 | 41.7615 | 59.9527 | 35.77 | 67.2881 | 26.853 | 60.0279 | 23.54 | 67.2573 | 27.4833 | 59.9925 | 23.54 | 67.2739 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2766 | 14.3552 | 59.9802 | 11.31 | 67.2969 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.2807 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2639 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2638 | 36.4455 | 59.991 | 31.54 | 67.2789 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3215 | 41.7711 | 59.9527 | 35.77 | 67.2964 | 26.853 | 60.0279 | 23.54 | 67.2656 | 27.4834 | 59.9925 | 23.54 | 67.2822 | 15.1141 | 60.0333 | 11.31 | 67.2849 | 14.3552 | 59.9802 | 11.31 | 67.3052 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.289 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2722 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2721 | 36.4471 | 59.991 | 31.54 | 67.2872 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3301 | 41.7711 | 59.9527 | 35.77 | 67.3047 | 26.853 | 60.0279 | 23.54 | 67.2739 | 27.4834 | 59.9925 | 23.54 | 67.2905 | 15.1113 | 60.0333 | 11.31 | 67.2932 | 14.3552 | 59.9802 | 11.31 | 67.3135 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.2974 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2805 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2804 | 36.4471 | 59.991 | 31.54 | 67.2955 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3384 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.313 | 26.853 | 60.0279 | 23.54 | 67.2822 | 27.4068 | 59.9925 | 23.54 | 67.2988 | 15.1113 | 60.0333 | 11.31 | 67.3015 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.3218 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.3057 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2888 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2888 | 36.4791 | 59.991 | 31.54 | 67.3038 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3467 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3215 | 26.8458 | 60.0271 | 23.54 | 67.2905 | 27.4068 | 59.9925 | 23.54 | 67.3071 | 15.1128 | 60.0333 | 11.31 | 67.3098 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.3301 | 11.5244 | 59.9617 | 6.9
67.314 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.2972 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.2971 | 36.4791 | 59.991 | 31.54 | 67.3121 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.355 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3298 | 26.8458 | 60.0271 | 23.54 | 67.2988 | 27.4068 | 59.9925 | 23.54 | 67.3154 | 15.1128 | 60.0333 | 11.31 | 67.3181 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.3384 | 11.5203 | 59.9617 | 6.9
67.3224 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.3055 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 67.3054 | 36.4791 | 59.9897 | 31.54 | 67.3206 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3633 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3381 | 26.8376 | 60.0271 | 23.54 | 67.3074 | 27.4068 | 59.9925 | 23.54 | 67.3237 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.3267 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.3467 | 11.5203 | 59.9617 | 6.9
67.3307 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.3138 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3138 | 36.4791 | 59.9897 | 31.54 | 67.3289 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3716 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3464 | 26.8376 | 60.0271 | 23.54 | 67.3157 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.332 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.335 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.355 | 11.5203 | 59.9617 | 6.9
67.339 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 67.3221 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3221 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 67.3372 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3801 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3547 | 26.8376 | 60.0271 | 23.54 | 67.324 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3406 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.3433 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.3638 | 11.5203 | 59.9617 | 6.9
67.3474 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3305 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3304 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 67.3455 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3884 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.363 | 26.8376 | 60.0271 | 23.54 | 67.3323 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3489 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.3516 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.3721 | 11.5203 | 59.9617 | 6.9
67.3557 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3388 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3388 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 67.3539 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.3967 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3713 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.3406 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3572 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.3599 | 14.3558 | 59.9813 | 11.31 | 67.3804 | 11.5203 | 59.9617 | 6.9
67.364 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3471 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3471 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 67.3622 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.405 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3796 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.3489 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3655 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.3682 | 14.3522 | 59.9813 | 11.31 | 67.3887 | 11.5133 | 59.9617 | 6.9
67.3723 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3554 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3554 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 67.3705 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4133 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3882 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.3572 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3738 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.3767 | 14.3522 | 59.9813 | 11.31 | 67.397 | 11.5133 | 59.9617 | 6.9
67.3807 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3638 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3638 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 67.3788 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4216 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.3965 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.3655 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3821 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.385 | 14.3522 | 59.9813 | 11.31 | 67.4053 | 11.5088 | 59.9617 | 6.9
67.389 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3721 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3721 | 36.377 | 59.9897 | 31.54 | 67.3871 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4299 | 41.7711 | 59.9524 | 35.77 | 67.4048 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.374 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3904 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.3933 | 14.3522 | 59.9813 | 11.31 | 67.4136 | 11.5088 | 59.9617 | 6.9
67.3973 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3804 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3804 | 36.377 | 59.9897 | 31.54 | 67.3955 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4385 | 41.7713 | 59.9524 | 35.77 | 67.4131 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.3823 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.3987 | 15.109 | 60.0333 | 11.31 | 67.4016 | 14.3522 | 59.9813 | 11.31 | 67.4219 | 11.5088 | 59.9617 | 6.9
67.4057 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3888 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 67.3888 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4038 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4468 | 41.7713 | 59.9524 | 35.77 | 67.4214 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.3906 | 27.3143 | 59.9925 | 23.54 | 67.4072 | 15.109 | 60.0325 | 11.31 | 67.4099 | 14.3522 | 59.9813 | 11.31 | 67.4302 | 11.5088 | 59.9617 | 6.9
67.414 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.3971 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.3971 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4121 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4551 | 41.7713 | 59.9524 | 35.77 | 67.4297 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.3989 | 27.3142 | 59.9925 | 23.54 | 67.4155 | 15.109 | 60.0325 | 11.31 | 67.4182 | 14.3502 | 59.9813 | 11.31 | 67.4385 | 11.5088 | 59.9617 | 6.9
67.4223 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 67.4054 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4055 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4204 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4634 | 41.7713 | 59.9524 | 35.77 | 67.438 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.4072 | 27.3142 | 59.9925 | 23.54 | 67.4238 | 15.109 | 60.0325 | 11.31 | 67.4265 | 14.3502 | 59.9813 | 11.31 | 67.4468 | 11.5088 | 59.9617 | 6.9
67.4307 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4137 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4138 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4287 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4717 | 41.7713 | 59.9524 | 35.77 | 67.4463 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.4155 | 27.3142 | 59.9925 | 23.54 | 67.4321 | 15.109 | 60.0325 | 11.31 | 67.4351 | 14.3502 | 59.9813 | 11.31 | 67.4551 | 11.5088 | 59.9605 | 6.9
67.439 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4221 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4221 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4371 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.48 | 41.7713 | 59.9524 | 35.77 | 67.4546 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.4238 | 27.3142 | 59.9925 | 23.54 | 67.4404 | 15.1029 | 60.0325 | 11.31 | 67.4434 | 14.3502 | 59.9813 | 11.31 | 67.4634 | 11.5088 | 59.9605 | 6.9
67.4473 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4304 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4305 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4454 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4885 | 41.8074 | 59.9524 | 35.77 | 67.4631 | 26.6573 | 60.0271 | 23.54 | 67.4324 | 27.3142 | 59.9925 | 23.54 | 67.4487 | 15.1029 | 60.0325 | 11.31 | 67.4517 | 14.3508 | 59.9813 | 11.31 | 67.4722 | 11.5047 | 59.9605 | 6.9
67.4557 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4387 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4388 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4537 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.4968 | 41.8074 | 59.9524 | 35.77 | 67.4714 | 26.7241 | 60.0271 | 23.54 | 67.4407 | 27.3142 | 59.9925 | 23.54 | 67.457 | 15.1029 | 60.0325 | 11.31 | 67.46 | 14.3508 | 59.9813 | 11.31 | 67.4805 | 11.5047 | 59.9605 | 6.9
67.464 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4471 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4471 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.462 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 67.5051 | 41.8172 | 59.9524 | 35.77 | 67.4797 | 26.7241 | 60.0271 | 23.54 | 67.449 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.4653 | 15.1029 | 60.0325 | 11.31 | 67.4683 | 14.3508 | 59.9813 | 11.31 | 67.4888 | 11.5047 | 59.9605 | 6.9
67.4723 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4554 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4554 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4705 | 17.2596 | 60.0465 | 13.31 | 67.5134 | 41.8172 | 59.9524 | 35.77 | 67.488 | 26.7241 | 60.0271 | 23.54 | 67.4573 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.4736 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.4766 | 14.3508 | 59.9813 | 11.31 | 67.4971 | 11.5047 | 59.9605 | 6.9
67.4806 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4637 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4638 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4788 | 17.2596 | 60.0465 | 13.31 | 67.5217 | 41.8172 | 59.9524 | 35.77 | 67.4963 | 26.7241 | 60.0271 | 23.54 | 67.4656 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.4822 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.4849 | 14.3508 | 59.9813 | 11.31 | 67.5054 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.489 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.472 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4721 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4871 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.53 | 41.8172 | 59.9524 | 35.77 | 67.5046 | 26.7241 | 60.0271 | 23.54 | 67.4739 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.4905 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.4934 | 14.3508 | 59.9813 | 11.31 | 67.5137 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.4973 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4803 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4805 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 67.4954 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5386 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5129 | 26.7241 | 60.0271 | 23.54 | 67.4822 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.4988 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5017 | 14.3508 | 59.9825 | 11.31 | 67.522 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.5056 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.4887 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4888 | 36.3912 | 59.9897 | 31.54 | 67.5037 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5469 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5212 | 26.7241 | 60.0263 | 23.54 | 67.4907 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.5071 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.51 | 14.3508 | 59.9825 | 11.31 | 67.5303 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.514 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.497 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.4971 | 36.3912 | 59.9897 | 31.54 | 67.5121 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5552 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5298 | 26.7241 | 60.0263 | 23.54 | 67.499 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.5154 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5183 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5386 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.5223 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 67.5053 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5055 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.5204 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5635 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5381 | 26.7253 | 60.0263 | 23.54 | 67.5073 | 27.3056 | 59.9925 | 23.54 | 67.5237 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5266 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5469 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.5306 | 46.3984 | 60.0164 | 43.77 | 67.5136 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5138 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.5287 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5718 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5464 | 26.7253 | 60.0263 | 23.54 | 67.5156 | 27.3107 | 59.9925 | 23.54 | 67.532 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5349 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5552 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.539 | 46.3984 | 60.0164 | 43.77 | 67.522 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5221 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.537 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5801 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5547 | 26.7253 | 60.0263 | 23.54 | 67.5239 | 27.3107 | 59.9925 | 23.54 | 67.5403 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5432 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5635 | 11.5005 | 59.9605 | 6.9
67.5473 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5303 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5305 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.5453 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5886 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.563 | 26.7253 | 60.0263 | 23.54 | 67.5322 | 27.3107 | 59.9925 | 23.54 | 67.5486 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5518 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5718 | 11.4517 | 59.9605 | 6.9
67.5556 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5386 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5388 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.5537 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.5969 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5713 | 26.7188 | 60.0263 | 23.54 | 67.5405 | 27.3107 | 59.9925 | 23.54 | 67.5571 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5601 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5806 | 11.4517 | 59.9605 | 6.9
67.564 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.547 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5471 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.562 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.6052 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5796 | 26.7188 | 60.0263 | 23.54 | 67.5491 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.5654 | 15.106 | 60.0325 | 11.31 | 67.5684 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5889 | 11.4517 | 59.9605 | 6.9
67.5723 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5553 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5555 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.5703 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.6135 | 41.8172 | 59.9535 | 35.77 | 67.5879 | 26.7188 | 60.0263 | 23.54 | 67.5574 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.5737 | 15.096 | 60.0325 | 11.31 | 67.5767 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.5972 | 11.4517 | 59.9605 | 6.9
67.5806 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5636 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5638 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.5786 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 67.6218 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.5962 | 26.7188 | 60.0263 | 23.54 | 67.5657 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.582 | 15.096 | 60.0325 | 11.31 | 67.585 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.6055 | 11.4448 | 59.9605 | 6.9
67.589 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5719 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 67.5721 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.587 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 67.6301 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6047 | 26.7188 | 60.0263 | 23.54 | 67.574 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.5903 | 15.096 | 60.0325 | 11.31 | 67.5933 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.6138 | 11.4448 | 59.9605 | 6.9
67.5973 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5803 | 47.4013 | 60.049 | 43.77 | 67.5805 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.5953 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 67.6387 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.613 | 26.7188 | 60.0263 | 23.54 | 67.5823 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.5986 | 15.096 | 60.0325 | 11.31 | 67.6016 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.6221 | 11.4364 | 59.9605 | 6.9
67.6056 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5886 | 47.4013 | 60.049 | 43.77 | 67.5888 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.6036 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 67.647 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6213 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.5906 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.6069 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.6101 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.6304 | 11.4364 | 59.9605 | 6.9
67.6139 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.5969 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 67.5971 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.6119 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 67.6553 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6296 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.5989 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.6152 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.6184 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.6387 | 11.4364 | 59.9605 | 6.9
67.6223 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6053 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 67.6055 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.6202 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 67.6636 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6379 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6072 | 27.3045 | 59.9925 | 23.54 | 67.6238 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.6267 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.647 | 11.4364 | 59.9605 | 6.9
67.6306 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6136 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 67.6138 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 67.6287 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 67.6719 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6462 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6157 | 27.2909 | 59.9925 | 23.54 | 67.6321 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.635 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.6553 | 11.4364 | 59.9594 | 6.9
67.6389 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6219 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 67.6222 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.637 | 17.3036 | 60.0465 | 13.31 | 67.6802 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6545 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.624 | 27.2909 | 59.9925 | 23.54 | 67.6404 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.6433 | 14.3519 | 59.9825 | 11.31 | 67.6636 | 11.4364 | 59.9594 | 6.9
67.6473 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6302 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6305 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.6453 | 17.3036 | 60.0465 | 13.31 | 67.6885 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6628 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6323 | 27.2345 | 59.9925 | 23.54 | 67.6487 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.6516 | 14.3509 | 59.9825 | 11.31 | 67.6719 | 11.4364 | 59.9594 | 6.9
67.6556 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6385 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6388 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.6536 | 17.3084 | 60.0465 | 13.31 | 67.697 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6714 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6406 | 27.2345 | 59.9925 | 23.54 | 67.657 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.6599 | 14.3509 | 59.9825 | 11.31 | 67.6807 | 11.4364 | 59.9594 | 6.9
67.6639 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6469 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6472 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.6619 | 17.3084 | 60.0465 | 13.31 | 67.7053 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.6797 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6489 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.6653 | 15.096 | 60.0313 | 11.31 | 67.6685 | 14.3509 | 59.9825 | 11.31 | 67.689 | 11.4246 | 59.9594 | 6.9
67.6723 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6552 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6555 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.6703 | 17.3084 | 60.0473 | 13.31 | 67.7136 | 41.8272 | 59.9535 | 35.77 | 67.688 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6572 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.6736 | 15.0975 | 60.0313 | 11.31 | 67.6768 | 14.3509 | 59.9825 | 11.31 | 67.6973 | 11.4246 | 59.9594 | 6.9
67.6806 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6635 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6638 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.6786 | 17.3084 | 60.0473 | 13.31 | 67.7219 | 41.8393 | 59.9535 | 35.77 | 67.6963 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6655 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.6819 | 15.0975 | 60.0313 | 11.31 | 67.6851 | 14.3509 | 59.9825 | 11.31 | 67.7056 | 11.4246 | 59.9594 | 6.9
67.6889 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6719 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6721 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.6869 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 67.7302 | 41.8393 | 59.9535 | 35.77 | 67.7046 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6741 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.6902 | 15.0995 | 60.0313 | 11.31 | 67.6934 | 14.3509 | 59.9825 | 11.31 | 67.7139 | 11.4246 | 59.9594 | 6.9
67.6973 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6802 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6805 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.6952 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 67.7385 | 41.8622 | 59.9543 | 35.77 | 67.7129 | 26.7172 | 60.0263 | 23.54 | 67.6824 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.6987 | 15.0995 | 60.0313 | 11.31 | 67.7017 | 14.3509 | 59.9833 | 11.31 | 67.7222 | 11.4163 | 59.9594 | 6.9
67.7056 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6885 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6888 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.7036 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 67.7471 | 41.8622 | 59.9543 | 35.77 | 67.7212 | 26.7172 | 60.0255 | 23.54 | 67.6907 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.707 | 15.0995 | 60.0313 | 11.31 | 67.71 | 14.3509 | 59.9833 | 11.31 | 67.7305 | 11.4163 | 59.9594 | 6.9
67.7139 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.6968 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.6972 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 67.7119 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 67.7554 | 41.8622 | 59.9543 | 35.77 | 67.7295 | 26.7172 | 60.0255 | 23.54 | 67.699 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.7153 | 15.0995 | 60.0313 | 11.31 | 67.7183 | 14.3509 | 59.9833 | 11.31 | 67.7388 | 11.4163 | 59.9594 | 6.9
67.7222 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 67.7052 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 67.7055 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 67.7202 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.7637 | 41.8622 | 59.9543 | 35.77 | 67.738 | 26.7172 | 60.0255 | 23.54 | 67.7073 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.7236 | 15.0957 | 60.0313 | 11.31 | 67.7268 | 14.3509 | 59.9833 | 11.31 | 67.7471 | 11.4163 | 59.9594 | 6.9
67.7306 | 46.4812 | 60.0172 | 43.77 | 67.7135 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7138 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 67.7285 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.772 | 41.8275 | 59.9543 | 35.77 | 67.7463 | 26.7172 | 60.0255 | 23.54 | 67.7156 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.7319 | 15.0957 | 60.0313 | 11.31 | 67.7351 | 14.349 | 59.9833 | 11.31 | 67.7554 | 11.4163 | 59.9594 | 6.9
67.7389 | 46.4812 | 60.0172 | 43.77 | 67.7218 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7222 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 67.7368 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.7803 | 41.8275 | 59.9543 | 35.77 | 67.7546 | 26.7172 | 60.0255 | 23.54 | 67.7239 | 27.2283 | 59.9917 | 23.54 | 67.7402 | 15.0957 | 60.0313 | 11.31 | 67.7434 | 14.349 | 59.9833 | 11.31 | 67.7637 | 11.4163 | 59.9594 | 6.9
67.7472 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 67.7301 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7305 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 67.7452 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.7886 | 41.8275 | 59.9543 | 35.77 | 67.7629 | 26.7172 | 60.0255 | 23.54 | 67.7324 | 27.2334 | 59.9917 | 23.54 | 67.7485 | 15.0957 | 60.0313 | 11.31 | 67.7517 | 14.349 | 59.9833 | 11.31 | 67.772 | 11.4112 | 59.9594 | 6.9
67.7556 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 67.7385 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7388 | 36.3349 | 59.9898 | 31.54 | 67.7535 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.7971 | 41.8275 | 59.9543 | 35.77 | 67.7712 | 26.7101 | 60.0255 | 23.54 | 67.7407 | 27.2334 | 59.9917 | 23.54 | 67.7568 | 15.0957 | 60.0313 | 11.31 | 67.76 | 14.349 | 59.9833 | 11.31 | 67.7803 | 11.4112 | 59.9594 | 6.9
67.7639 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 67.7468 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7472 | 36.3349 | 59.9898 | 31.54 | 67.7618 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.8054 | 41.8061 | 59.9543 | 35.77 | 67.7795 | 26.7101 | 60.0255 | 23.54 | 67.749 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.7651 | 15.0957 | 60.0313 | 11.31 | 67.7683 | 14.349 | 59.9833 | 11.31 | 67.7891 | 11.4112 | 59.9594 | 6.9
67.7722 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 67.7551 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7555 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.7701 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.8137 | 41.8061 | 59.9543 | 35.77 | 67.7878 | 26.7138 | 60.0255 | 23.54 | 67.7573 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.7737 | 14.9965 | 60.0313 | 11.31 | 67.7766 | 14.349 | 59.9833 | 11.31 | 67.7974 | 11.4112 | 59.9594 | 6.9
67.7806 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 67.7635 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7639 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.7784 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.822 | 41.8061 | 59.9543 | 35.77 | 67.7961 | 26.7138 | 60.0255 | 23.54 | 67.7656 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.782 | 14.9965 | 60.0313 | 11.31 | 67.7852 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.8057 | 11.403 | 59.9594 | 6.9
67.7889 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 67.7718 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7722 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.7869 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.8303 | 41.8061 | 59.9543 | 35.77 | 67.8044 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.7739 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.7903 | 14.9934 | 60.0313 | 11.31 | 67.7935 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.814 | 11.403 | 59.9594 | 6.9
67.7972 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 67.7801 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7805 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.7952 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 67.8386 | 41.8149 | 59.9543 | 35.77 | 67.813 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.7822 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.7986 | 14.9934 | 60.0313 | 11.31 | 67.8018 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.8223 | 11.403 | 59.9594 | 6.9
67.8055 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 67.7884 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 67.7888 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.8035 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.8469 | 41.8149 | 59.9543 | 35.77 | 67.8213 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.7908 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.8069 | 14.9905 | 60.0297 | 11.31 | 67.8101 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.8306 | 11.403 | 59.9594 | 6.9
67.8139 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 67.7968 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.7972 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.8118 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.8555 | 41.8149 | 59.9543 | 35.77 | 67.8296 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.7991 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.8152 | 14.9905 | 60.0297 | 11.31 | 67.8184 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.8389 | 11.403 | 59.9594 | 6.9
67.8222 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 67.8051 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8055 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.8202 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.8638 | 41.8149 | 59.9543 | 35.77 | 67.8379 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8074 | 27.2395 | 59.9917 | 23.54 | 67.8235 | 14.9905 | 60.0297 | 11.31 | 67.8267 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.8472 | 11.403 | 59.9594 | 6.9
67.8305 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8134 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8138 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 67.8285 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.8721 | 41.8149 | 59.9543 | 35.77 | 67.8462 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8157 | 27.232 | 59.9917 | 23.54 | 67.8318 | 14.9905 | 60.0297 | 11.31 | 67.835 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.8555 | 11.403 | 59.9575 | 6.9
67.8389 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8217 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8222 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 67.8368 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.8804 | 41.8149 | 59.9543 | 35.77 | 67.8545 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.824 | 27.232 | 59.9917 | 23.54 | 67.8403 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.8435 | 14.1845 | 59.9833 | 11.31 | 67.8638 | 11.403 | 59.9575 | 6.9
67.8472 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8301 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8305 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 67.8451 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.8887 | 41.8181 | 59.9543 | 35.77 | 67.8628 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8323 | 27.232 | 59.9917 | 23.54 | 67.8486 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.8518 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.8721 | 11.3979 | 59.9575 | 6.9
67.8555 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8384 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8389 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 67.8534 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.897 | 41.8181 | 59.9543 | 35.77 | 67.8711 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8406 | 27.232 | 59.9917 | 23.54 | 67.8569 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.8601 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.8804 | 11.3979 | 59.9575 | 6.9
67.8639 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8467 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8472 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 67.8618 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 67.9055 | 41.8181 | 59.9543 | 35.77 | 67.8796 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8489 | 27.2266 | 59.9901 | 23.54 | 67.8652 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.8684 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.8887 | 11.3979 | 59.9575 | 6.9
67.8722 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.855 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8555 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 67.8701 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 67.9138 | 41.8181 | 59.9543 | 35.77 | 67.8879 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8574 | 27.2266 | 59.9901 | 23.54 | 67.8735 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.8767 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.8975 | 11.3979 | 59.9575 | 6.9
67.8805 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8634 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8639 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 67.8784 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 67.9221 | 41.8181 | 59.9543 | 35.77 | 67.8962 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8657 | 27.2203 | 59.9901 | 23.54 | 67.8818 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.885 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9058 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.8889 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8717 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8722 | 36.3058 | 59.9898 | 31.54 | 67.8867 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 67.9304 | 41.8181 | 59.9543 | 35.77 | 67.9045 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.874 | 27.2203 | 59.9901 | 23.54 | 67.8901 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.8933 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9141 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.8972 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.88 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8805 | 36.3058 | 59.9898 | 31.54 | 67.895 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 67.9387 | 41.7579 | 59.9559 | 35.77 | 67.9128 | 26.7072 | 60.0255 | 23.54 | 67.8823 | 27.2203 | 59.9901 | 23.54 | 67.8984 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9019 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9224 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9055 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8884 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8889 | 36.3308 | 59.9898 | 31.54 | 67.9034 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 67.947 | 41.7579 | 59.9559 | 35.77 | 67.9211 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.8906 | 27.2203 | 59.9901 | 23.54 | 67.9067 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9102 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9307 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9138 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.8967 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.8972 | 36.3308 | 59.9898 | 31.54 | 67.9117 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 67.9556 | 41.7579 | 59.9559 | 35.77 | 67.9294 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.8989 | 27.2129 | 59.9901 | 23.54 | 67.9153 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9185 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.939 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9222 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.905 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9055 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.92 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 67.9639 | 41.7579 | 59.9559 | 35.77 | 67.9377 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9072 | 27.2129 | 59.9901 | 23.54 | 67.9236 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9268 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9473 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9305 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.9133 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9139 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.9283 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 67.9722 | 41.7704 | 59.9559 | 35.77 | 67.946 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9158 | 27.1984 | 59.9901 | 23.54 | 67.9319 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9351 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9556 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9388 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 67.9217 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9222 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.9366 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 67.9805 | 41.7704 | 59.9559 | 35.77 | 67.9546 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9241 | 27.1984 | 59.9901 | 23.54 | 67.9402 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9434 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9639 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9472 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 67.93 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9305 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.9451 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 67.9888 | 41.7704 | 59.9559 | 35.77 | 67.9629 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9324 | 27.1834 | 59.9901 | 23.54 | 67.9485 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9517 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9722 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9555 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 67.9383 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9389 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.9534 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 67.9971 | 41.7704 | 59.9559 | 35.77 | 67.9712 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9407 | 27.1834 | 59.9901 | 23.54 | 67.9568 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9602 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9805 | 11.3972 | 59.9575 | 6.9
67.9638 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 67.9467 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9472 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.9617 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 68.0056 | 41.736 | 59.9559 | 35.77 | 67.9795 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.949 | 27.2142 | 59.9901 | 23.54 | 67.9651 | 14.9936 | 60.0297 | 11.31 | 67.9685 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9888 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
67.9722 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 67.955 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9555 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.97 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 68.0139 | 41.736 | 59.9559 | 35.77 | 67.9878 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9573 | 27.2142 | 59.9901 | 23.54 | 67.9734 | 14.9934 | 60.0297 | 11.31 | 67.9768 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 67.9971 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
67.9805 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 67.9633 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9639 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.9784 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 68.0222 | 41.7563 | 59.9559 | 35.77 | 67.9961 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9656 | 27.2142 | 59.9901 | 23.54 | 67.9817 | 14.9934 | 60.0297 | 11.31 | 67.9851 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0059 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
67.9888 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 67.9716 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9722 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.9867 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.0305 | 41.7563 | 59.9559 | 35.77 | 68.0044 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9741 | 27.2142 | 59.9901 | 23.54 | 67.9902 | 14.995 | 60.0297 | 11.31 | 67.9934 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0142 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
67.9972 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 67.9799 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9805 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 67.995 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.0388 | 41.7666 | 59.9559 | 35.77 | 68.0127 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9824 | 27.2068 | 59.9901 | 23.54 | 67.9985 | 14.995 | 60.0297 | 11.31 | 68.0017 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0225 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
68.0055 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 67.9883 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 67.9889 | 36.3566 | 59.9919 | 31.54 | 68.0033 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.0471 | 41.7666 | 59.9559 | 35.77 | 68.0212 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.9907 | 27.2068 | 59.9901 | 23.54 | 68.0068 | 14.995 | 60.0289 | 11.31 | 68.01 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0308 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
68.0138 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 67.9966 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 67.9972 | 36.3566 | 59.9919 | 31.54 | 68.0116 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.0554 | 41.7666 | 59.9559 | 35.77 | 68.0295 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 67.999 | 27.2068 | 59.9901 | 23.54 | 68.0151 | 14.995 | 60.0289 | 11.31 | 68.0186 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0391 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
68.0221 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0049 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0056 | 36.3686 | 59.9919 | 31.54 | 68.02 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.064 | 41.7666 | 59.9559 | 35.77 | 68.0378 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 68.0073 | 27.2068 | 59.9901 | 23.54 | 68.0234 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0269 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0474 | 11.3858 | 59.9575 | 6.9
68.0305 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0132 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0139 | 36.3686 | 59.9919 | 31.54 | 68.0283 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.0723 | 41.7666 | 59.9559 | 35.77 | 68.0461 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 68.0156 | 27.204 | 59.9901 | 23.54 | 68.0317 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0352 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0557 | 11.3858 | 59.9559 | 6.9
68.0388 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0216 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0222 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 68.0366 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.0806 | 41.7666 | 59.9559 | 35.77 | 68.0544 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 68.0239 | 27.204 | 59.9901 | 23.54 | 68.04 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0435 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.064 | 11.3858 | 59.9559 | 6.9
68.0471 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0299 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0305 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 68.0449 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 68.0889 | 41.6778 | 59.9559 | 35.77 | 68.0627 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 68.0325 | 27.204 | 59.9901 | 23.54 | 68.0483 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0518 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0723 | 11.3858 | 59.9559 | 6.9
68.0555 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0382 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0389 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 68.0532 | 17.2087 | 60.0481 | 13.31 | 68.0972 | 41.6778 | 59.9559 | 35.77 | 68.071 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 68.0408 | 27.204 | 59.9901 | 23.54 | 68.0569 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0601 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0806 | 11.3858 | 59.9559 | 6.9
68.0638 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0466 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0472 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 68.0616 | 17.2087 | 60.0481 | 13.31 | 68.1055 | 41.6945 | 59.9559 | 35.77 | 68.0793 | 26.7072 | 60.0251 | 23.54 | 68.0491 | 27.1965 | 59.9882 | 23.54 | 68.0652 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0684 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0889 | 11.3815 | 59.9559 | 6.9
68.0721 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0549 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0555 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 68.0699 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.114 | 41.6945 | 59.9559 | 35.77 | 68.0876 | 26.7001 | 60.0251 | 23.54 | 68.0574 | 27.1965 | 59.9882 | 23.54 | 68.0735 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0769 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.0972 | 11.3815 | 59.9559 | 6.9
68.0805 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0632 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0639 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 68.0782 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1223 | 41.6957 | 59.9559 | 35.77 | 68.0962 | 26.7001 | 60.0251 | 23.54 | 68.0657 | 27.1903 | 59.9882 | 23.54 | 68.0818 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0852 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.106 | 11.3725 | 59.9559 | 6.9
68.0888 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0715 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0722 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 68.0865 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1306 | 41.6957 | 59.9559 | 35.77 | 68.1045 | 26.7001 | 60.0251 | 23.54 | 68.074 | 27.1903 | 59.9882 | 23.54 | 68.0901 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.0935 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1143 | 11.3725 | 59.9559 | 6.9
68.0971 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0799 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0806 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 68.095 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1389 | 41.6957 | 59.9579 | 35.77 | 68.1128 | 26.7001 | 60.0251 | 23.54 | 68.0823 | 27.1903 | 59.9882 | 23.54 | 68.0984 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1018 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1226 | 11.3725 | 59.9559 | 6.9
68.1054 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0882 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0889 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 68.1033 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1472 | 41.6957 | 59.9579 | 35.77 | 68.1211 | 26.7001 | 60.0247 | 23.54 | 68.0908 | 27.1903 | 59.9882 | 23.54 | 68.1067 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1101 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1309 | 11.3725 | 59.9559 | 6.9
68.1138 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.0965 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.0972 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 68.1116 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1555 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.1294 | 26.7001 | 60.0247 | 23.54 | 68.0991 | 27.194 | 59.9882 | 23.54 | 68.115 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1184 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1392 | 11.3725 | 59.9559 | 6.9
68.1221 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 68.1049 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1056 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1199 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1641 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.1377 | 26.7001 | 60.0247 | 23.54 | 68.1074 | 27.194 | 59.9882 | 23.54 | 68.1233 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1267 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1475 | 11.3725 | 59.9559 | 6.9
68.1304 | 46.4526 | 60.0217 | 43.77 | 68.1132 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1139 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1282 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1724 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.146 | 26.7001 | 60.0247 | 23.54 | 68.1157 | 27.175 | 59.9882 | 23.54 | 68.1318 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1353 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1558 | 11.3682 | 59.9559 | 6.9
68.1388 | 46.4526 | 60.0217 | 43.77 | 68.1215 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1222 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1366 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1807 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.1543 | 26.7001 | 60.0247 | 23.54 | 68.124 | 27.175 | 59.9882 | 23.54 | 68.1401 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1436 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1641 | 11.3682 | 59.9559 | 6.9
68.1471 | 46.4883 | 60.0233 | 43.77 | 68.1298 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1306 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1449 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.189 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.1628 | 26.7001 | 60.0247 | 23.54 | 68.1323 | 27.1802 | 59.9882 | 23.54 | 68.1484 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1519 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1724 | 11.3682 | 59.9559 | 6.9
68.1554 | 46.4883 | 60.0233 | 43.77 | 68.1382 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1389 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1532 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.1973 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.1711 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.1406 | 27.1802 | 59.9882 | 23.54 | 68.1567 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1602 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1807 | 11.3682 | 59.9559 | 6.9
68.1638 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.1465 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1472 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1615 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.2056 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.1794 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.1492 | 27.1742 | 59.9882 | 23.54 | 68.165 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1685 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.189 | 11.3611 | 59.9559 | 6.9
68.1721 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.1548 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1556 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1698 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.2139 | 41.6991 | 59.9579 | 35.77 | 68.1877 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.1575 | 27.1742 | 59.9882 | 23.54 | 68.1733 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1768 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.1973 | 11.3611 | 59.9559 | 6.9
68.1804 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.1631 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1639 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1782 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.2224 | 41.7097 | 59.9579 | 35.77 | 68.196 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.1658 | 27.1901 | 59.9882 | 23.54 | 68.1816 | 14.997 | 60.0289 | 11.31 | 68.1851 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2056 | 11.3611 | 59.9559 | 6.9
68.1887 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.1715 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 68.1722 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1865 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.2307 | 41.7097 | 59.9579 | 35.77 | 68.2043 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.1741 | 27.1901 | 59.9882 | 23.54 | 68.1899 | 14.9934 | 60.0289 | 11.31 | 68.1936 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2144 | 11.3611 | 59.9559 | 6.9
68.1971 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.1798 | 47.2583 | 60.047 | 43.77 | 68.1806 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 68.1948 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.239 | 41.7181 | 59.9579 | 35.77 | 68.2126 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.1824 | 27.1848 | 59.9882 | 23.54 | 68.1985 | 14.9934 | 60.0289 | 11.31 | 68.2019 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2227 | 11.3568 | 59.9559 | 6.9
68.2054 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.1881 | 47.2583 | 60.047 | 43.77 | 68.1889 | 36.3827 | 59.9936 | 31.54 | 68.2031 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.2473 | 41.7181 | 59.9579 | 35.77 | 68.2209 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.1907 | 27.1848 | 59.9882 | 23.54 | 68.2068 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2102 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.231 | 11.3568 | 59.9559 | 6.9
68.2137 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.1964 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.1972 | 36.3827 | 59.9936 | 31.54 | 68.2114 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 68.2556 | 41.684 | 59.9579 | 35.77 | 68.2295 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.199 | 27.1848 | 59.9882 | 23.54 | 68.2151 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2185 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2393 | 11.3568 | 59.9559 | 6.9
68.2221 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.2048 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2056 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2198 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 68.2639 | 41.684 | 59.9579 | 35.77 | 68.2378 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.2073 | 27.1848 | 59.9882 | 23.54 | 68.2234 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2268 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2476 | 11.3568 | 59.9559 | 6.9
68.2304 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.2131 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2139 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2281 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 68.2725 | 41.684 | 59.9579 | 35.77 | 68.2461 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.2158 | 27.1776 | 59.9882 | 23.54 | 68.2317 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2351 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2559 | 11.3478 | 59.9539 | 6.9
68.2387 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 68.2214 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2222 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2365 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 68.2808 | 41.684 | 59.9579 | 35.77 | 68.2544 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.2241 | 27.1776 | 59.9882 | 23.54 | 68.24 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2434 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2642 | 11.3478 | 59.9539 | 6.9
68.2471 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2298 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2306 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2448 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 68.2891 | 41.6979 | 59.9579 | 35.77 | 68.2627 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.2324 | 27.1717 | 59.9882 | 23.54 | 68.2483 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.252 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2725 | 11.3478 | 59.9539 | 6.9
68.2554 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2381 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2389 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2532 | 17.2295 | 60.0485 | 13.31 | 68.2974 | 41.6979 | 59.9579 | 35.77 | 68.271 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.2407 | 27.1717 | 59.9882 | 23.54 | 68.2566 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2603 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2808 | 11.3478 | 59.9539 | 6.9
68.2637 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2464 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2473 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2615 | 17.2295 | 60.0485 | 13.31 | 68.3057 | 41.7085 | 59.9579 | 35.77 | 68.2793 | 26.6851 | 60.0247 | 23.54 | 68.249 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.2649 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2686 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2891 | 11.3435 | 59.9539 | 6.9
68.272 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2547 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2556 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2698 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.314 | 41.7085 | 59.9579 | 35.77 | 68.2876 | 26.678 | 60.0247 | 23.54 | 68.2573 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.2734 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2769 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.2974 | 11.3435 | 59.9539 | 6.9
68.2804 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2631 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2639 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2781 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3225 | 41.7116 | 59.9579 | 35.77 | 68.2959 | 26.678 | 60.0247 | 23.54 | 68.2656 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.2817 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2852 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3057 | 11.3435 | 59.9539 | 6.9
68.2887 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2714 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2722 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2864 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3308 | 41.7116 | 59.9579 | 35.77 | 68.3044 | 26.678 | 60.0247 | 23.54 | 68.2742 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.29 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.2935 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.314 | 11.3435 | 59.9539 | 6.9
68.297 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2797 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2806 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 68.2948 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3391 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3127 | 26.678 | 60.0247 | 23.54 | 68.2825 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.2983 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3018 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3228 | 11.3345 | 59.9539 | 6.9
68.3054 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2881 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2889 | 36.3283 | 59.9936 | 31.54 | 68.3031 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3474 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.321 | 26.6802 | 60.0239 | 23.54 | 68.2908 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.3066 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3103 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3311 | 11.3345 | 59.9539 | 6.9
68.3137 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.2964 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.2972 | 36.3283 | 59.9936 | 31.54 | 68.3114 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3557 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3293 | 26.6802 | 60.0239 | 23.54 | 68.2991 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.3149 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3186 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3394 | 11.3302 | 59.9539 | 6.9
68.322 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.3047 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3056 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3197 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.364 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3376 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3074 | 27.1534 | 59.9858 | 23.54 | 68.3232 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3269 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3477 | 11.3302 | 59.9539 | 6.9
68.3304 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.313 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3139 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.328 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3723 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3459 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3157 | 27.1562 | 59.9858 | 23.54 | 68.3315 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3352 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.356 | 11.3444 | 59.9539 | 6.9
68.3387 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 68.3214 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3222 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3364 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3809 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3542 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.324 | 27.1562 | 59.9858 | 23.54 | 68.3401 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3435 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3643 | 11.3444 | 59.9539 | 6.9
68.347 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.3297 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3306 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3447 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3892 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3625 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3325 | 27.155 | 59.9858 | 23.54 | 68.3484 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3518 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3726 | 11.3405 | 59.9539 | 6.9
68.3553 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.338 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3389 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.353 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.3975 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3711 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3408 | 27.155 | 59.9858 | 23.54 | 68.3567 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3601 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3809 | 11.3405 | 59.9539 | 6.9
68.3637 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.3463 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3473 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3613 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.4058 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3794 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3491 | 27.155 | 59.9858 | 23.54 | 68.365 | 14.9934 | 60.0281 | 11.31 | 68.3687 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3892 | 11.3622 | 59.9539 | 6.9
68.372 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.3546 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3556 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3696 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.4141 | 41.7116 | 59.9598 | 35.77 | 68.3877 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3574 | 27.155 | 59.9858 | 23.54 | 68.3733 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.377 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.3975 | 11.3622 | 59.9539 | 6.9
68.3803 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.363 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3639 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3781 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.4224 | 41.7221 | 59.9598 | 35.77 | 68.396 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3657 | 27.155 | 59.9858 | 23.54 | 68.3816 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.3853 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4058 | 11.3622 | 59.9539 | 6.9
68.3887 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.3713 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3723 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3864 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.4309 | 41.7221 | 59.9598 | 35.77 | 68.4043 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.374 | 27.155 | 59.9858 | 23.54 | 68.3899 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.3936 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4141 | 11.3622 | 59.9539 | 6.9
68.397 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.3796 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3806 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 68.3947 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.4392 | 41.7258 | 59.9598 | 35.77 | 68.4126 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3823 | 27.1501 | 59.9858 | 23.54 | 68.3982 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4019 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4229 | 11.3622 | 59.9539 | 6.9
68.4053 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.388 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 68.3889 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.403 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.4475 | 41.7258 | 59.9598 | 35.77 | 68.4209 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3909 | 27.1501 | 59.9858 | 23.54 | 68.4065 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4102 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4312 | 11.3622 | 59.9539 | 6.9
68.4137 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.3963 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.3972 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.4114 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 68.4558 | 41.6506 | 59.9598 | 35.77 | 68.4292 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.3992 | 27.1501 | 59.9858 | 23.54 | 68.415 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4185 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4395 | 11.3341 | 59.9539 | 6.9
68.422 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4046 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4056 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.4197 | 17.2556 | 60.0489 | 13.31 | 68.4641 | 41.6506 | 59.9598 | 35.77 | 68.4377 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4075 | 27.1501 | 59.9858 | 23.54 | 68.4233 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.427 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4478 | 11.3341 | 59.9539 | 6.9
68.4303 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4129 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4139 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.428 | 17.2556 | 60.0489 | 13.31 | 68.4724 | 41.6506 | 59.9598 | 35.77 | 68.446 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4158 | 27.1501 | 59.9858 | 23.54 | 68.4316 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4353 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4561 | 11.3341 | 59.9512 | 6.9
68.4387 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4213 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4222 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.4363 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 68.4807 | 41.6506 | 59.9598 | 35.77 | 68.4543 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4241 | 27.1501 | 59.9858 | 23.54 | 68.4399 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4436 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4644 | 11.3341 | 59.9512 | 6.9
68.447 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4296 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4306 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.4446 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 68.4893 | 41.6634 | 59.9598 | 35.77 | 68.4626 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4324 | 26.9199 | 59.9858 | 23.54 | 68.4482 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4519 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4727 | 11.3341 | 59.9512 | 6.9
68.4553 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4379 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4389 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.453 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 68.4976 | 41.6634 | 59.9598 | 35.77 | 68.4709 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4407 | 26.9199 | 59.9858 | 23.54 | 68.4565 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4602 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.481 | 11.3341 | 59.9512 | 6.9
68.4636 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4463 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4473 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.4613 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 68.5059 | 41.6634 | 59.9598 | 35.77 | 68.4792 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4492 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.4648 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4685 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4893 | 11.3303 | 59.9512 | 6.9
68.472 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4546 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4556 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.4696 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5142 | 41.6634 | 59.9598 | 35.77 | 68.4875 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4575 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.4731 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4768 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.4976 | 11.3303 | 59.9512 | 6.9
68.4803 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4629 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4639 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 68.4779 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5225 | 41.6634 | 59.9598 | 35.77 | 68.4958 | 26.684 | 60.0239 | 23.54 | 68.4658 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.4817 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4854 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5059 | 11.3263 | 59.9512 | 6.9
68.4886 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4712 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4723 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 68.4862 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5308 | 41.6634 | 59.9598 | 35.77 | 68.5042 | 26.6852 | 60.0239 | 23.54 | 68.4741 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.49 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.4937 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5142 | 11.3263 | 59.9512 | 6.9
68.497 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4796 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4806 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 68.4946 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5393 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5127 | 26.6852 | 60.0239 | 23.54 | 68.4824 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.4983 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.502 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5225 | 11.3263 | 59.9512 | 6.9
68.5053 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4879 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 68.4889 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 68.5029 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5476 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.521 | 26.6286 | 60.0231 | 23.54 | 68.4907 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5066 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.5103 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5312 | 11.3263 | 59.9512 | 6.9
68.5136 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.4962 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.4973 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 68.5112 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5559 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5293 | 26.6286 | 60.0231 | 23.54 | 68.499 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5149 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.5186 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5396 | 11.3235 | 59.9512 | 6.9
68.5219 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.5045 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.5056 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5195 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5642 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5376 | 26.6286 | 60.0231 | 23.54 | 68.5076 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5232 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.5269 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5479 | 11.3235 | 59.9512 | 6.9
68.5303 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.5129 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.5139 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5278 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5725 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5459 | 26.6286 | 60.0231 | 23.54 | 68.5159 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5315 | 15.0164 | 60.0281 | 11.31 | 68.5352 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5562 | 11.3235 | 59.9512 | 6.9
68.5386 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.5212 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.5223 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5363 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5808 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5542 | 26.6202 | 60.0231 | 23.54 | 68.5242 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5398 | 15.0202 | 60.0281 | 11.31 | 68.5437 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5645 | 11.3235 | 59.9512 | 6.9
68.5469 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5295 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.5306 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5446 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5894 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5625 | 26.6202 | 60.0231 | 23.54 | 68.5325 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5481 | 15.0202 | 60.0281 | 11.31 | 68.552 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5728 | 11.3197 | 59.9512 | 6.9
68.5553 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5378 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.5389 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5529 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.5977 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5708 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5408 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5566 | 15.0202 | 60.0281 | 11.31 | 68.5603 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5811 | 11.3197 | 59.9512 | 6.9
68.5636 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5462 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.5473 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5612 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.606 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5793 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5491 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5649 | 15.0202 | 60.0281 | 11.31 | 68.5686 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5894 | 11.3157 | 59.9512 | 6.9
68.5719 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5545 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 68.5556 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5696 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.6143 | 41.5555 | 59.9618 | 35.77 | 68.5876 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5574 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5732 | 15.0186 | 60.0281 | 11.31 | 68.5769 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.5977 | 11.3157 | 59.9512 | 6.9
68.5803 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5628 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 68.5639 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5779 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.6226 | 41.5728 | 59.9618 | 35.77 | 68.5959 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5659 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5815 | 15.0186 | 60.0281 | 11.31 | 68.5852 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.606 | 11.3157 | 59.9512 | 6.9
68.5886 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5712 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 68.5723 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5862 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.6309 | 41.5728 | 59.9618 | 35.77 | 68.6042 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5742 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5898 | 15.0213 | 60.0281 | 11.31 | 68.5935 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.6143 | 11.3157 | 59.9512 | 6.9
68.5969 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5795 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 68.5806 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.5945 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.6392 | 41.5728 | 59.9618 | 35.77 | 68.6125 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5825 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.5981 | 15.0213 | 60.0281 | 11.31 | 68.6021 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.6226 | 11.3109 | 59.9512 | 6.9
68.6052 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5878 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 68.5889 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6028 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.6477 | 41.5728 | 59.9618 | 35.77 | 68.6208 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5908 | 26.9198 | 59.9842 | 23.54 | 68.6064 | 15.0213 | 60.0285 | 11.31 | 68.6104 | 14.0769 | 59.9833 | 11.31 | 68.6313 | 11.3109 | 59.9512 | 6.9
68.6136 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.5961 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.5973 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6112 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 68.656 | 41.5728 | 59.9618 | 35.77 | 68.6292 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.5991 | 26.9217 | 59.9842 | 23.54 | 68.6147 | 15.0213 | 60.0285 | 11.31 | 68.6187 | 14.0781 | 59.9833 | 11.31 | 68.6396 | 11.3072 | 59.9512 | 6.9
68.6219 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6045 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6056 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6195 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 68.6643 | 41.5728 | 59.9618 | 35.77 | 68.6375 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.6074 | 26.9217 | 59.9842 | 23.54 | 68.6233 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.627 | 14.0781 | 59.9833 | 11.31 | 68.6479 | 11.3072 | 59.9512 | 6.9
68.6302 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6128 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6139 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6278 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 68.6726 | 41.5856 | 59.9618 | 35.77 | 68.646 | 26.6139 | 60.0231 | 23.54 | 68.6157 | 26.9217 | 59.9842 | 23.54 | 68.6316 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.6353 | 14.0781 | 59.9833 | 11.31 | 68.6562 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6386 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6211 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6223 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6361 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 68.6809 | 41.5856 | 59.9618 | 35.77 | 68.6543 | 26.615 | 60.0231 | 23.54 | 68.6243 | 26.9217 | 59.9842 | 23.54 | 68.6399 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.6436 | 14.0781 | 59.9833 | 11.31 | 68.6646 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6469 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6295 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6306 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6444 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 68.6892 | 41.5856 | 59.9618 | 35.77 | 68.6626 | 26.615 | 60.0231 | 23.54 | 68.6326 | 26.9217 | 59.9842 | 23.54 | 68.6482 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.6519 | 14.0781 | 59.9833 | 11.31 | 68.6729 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6552 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6378 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6389 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6528 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 68.6978 | 41.5856 | 59.9618 | 35.77 | 68.6709 | 26.615 | 60.0231 | 23.54 | 68.6409 | 26.9217 | 59.9842 | 23.54 | 68.6565 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.6604 | 14.0781 | 59.9833 | 11.31 | 68.6812 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6636 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6461 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6473 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6611 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 68.7061 | 41.5961 | 59.9618 | 35.77 | 68.6792 | 26.615 | 60.0231 | 23.54 | 68.6492 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.6648 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.6687 | 14.0805 | 59.9833 | 11.31 | 68.6895 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6719 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6544 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6556 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6694 | 17.2705 | 60.0502 | 13.31 | 68.7144 | 41.5961 | 59.9618 | 35.77 | 68.6875 | 26.6174 | 60.0231 | 23.54 | 68.6575 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.6731 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.677 | 14.0805 | 59.9833 | 11.31 | 68.6978 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6802 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6628 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6639 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 68.6777 | 17.2705 | 60.0502 | 13.31 | 68.7227 | 41.5961 | 59.9618 | 35.77 | 68.6958 | 26.6174 | 60.0231 | 23.54 | 68.6658 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.6814 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.6853 | 14.0805 | 59.9833 | 11.31 | 68.7061 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6885 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6711 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6723 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 68.686 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.731 | 41.5961 | 59.9618 | 35.77 | 68.7041 | 26.6174 | 60.0231 | 23.54 | 68.6741 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.6897 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.6936 | 14.0805 | 59.9833 | 11.31 | 68.7144 | 11.3072 | 59.9489 | 6.9
68.6969 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6794 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6806 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 68.6945 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.7393 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7124 | 26.6174 | 60.0231 | 23.54 | 68.6826 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.6982 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.7019 | 14.0805 | 59.9837 | 11.31 | 68.7227 | 11.3044 | 59.9489 | 6.9
68.7052 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6877 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6889 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 68.7028 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.7476 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7209 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.6909 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7065 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.7102 | 14.0805 | 59.9837 | 11.31 | 68.7314 | 11.3044 | 59.9489 | 6.9
68.7135 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.6961 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.6973 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 68.7111 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.7561 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7292 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.6992 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7148 | 14.9039 | 60.0285 | 11.31 | 68.7188 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.7397 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7219 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.7044 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.7056 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7194 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.7644 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7375 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.7075 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7231 | 14.9049 | 60.0285 | 11.31 | 68.7271 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.748 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7302 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.7127 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.714 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7278 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.7727 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7458 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.7158 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7314 | 14.9049 | 60.0285 | 11.31 | 68.7354 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.7563 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7385 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 68.721 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 68.7223 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7361 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.781 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7542 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.7241 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7397 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.7437 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.7646 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7469 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.7294 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.7306 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7444 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.7893 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7625 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.7324 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.748 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.752 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.7729 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7552 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.7377 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.739 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7527 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.7976 | 41.5961 | 59.963 | 35.77 | 68.7708 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.741 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7563 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.7603 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.7812 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7635 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.746 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.7473 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.761 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8062 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.7791 | 26.6159 | 60.0219 | 23.54 | 68.7493 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7646 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.7686 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.7896 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7719 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.7544 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.7556 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7694 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8145 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.7876 | 26.6088 | 60.0219 | 23.54 | 68.7576 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7732 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.7771 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.7979 | 11.3001 | 59.9489 | 6.9
68.7802 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.7627 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.7639 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7777 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8228 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.7959 | 26.6088 | 60.0219 | 23.54 | 68.7659 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7815 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.7854 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.8062 | 11.2875 | 59.9489 | 6.9
68.7885 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.771 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.7723 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.786 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8311 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8042 | 26.5942 | 60.0219 | 23.54 | 68.7742 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7898 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.7937 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.8145 | 11.2875 | 59.9489 | 6.9
68.7968 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.7793 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.7806 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.7943 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8394 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8125 | 26.5942 | 60.0219 | 23.54 | 68.7825 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.7981 | 14.9054 | 60.0285 | 11.31 | 68.802 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.8228 | 11.2875 | 59.9489 | 6.9
68.8052 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.7877 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 68.7889 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.8026 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8477 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8208 | 26.5942 | 60.0219 | 23.54 | 68.7908 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.8064 | 14.9112 | 60.0296 | 11.31 | 68.8103 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.8311 | 11.2875 | 59.9489 | 6.9
68.8135 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.796 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.7973 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.811 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.856 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8291 | 26.5942 | 60.0219 | 23.54 | 68.7993 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.8147 | 14.9112 | 60.0296 | 11.31 | 68.8186 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.8398 | 11.2875 | 59.9489 | 6.9
68.8218 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8043 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8056 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.8193 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8645 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8374 | 26.5942 | 60.0219 | 23.54 | 68.8076 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.823 | 14.9149 | 60.0296 | 11.31 | 68.8269 | 14.0822 | 59.9837 | 11.31 | 68.8481 | 11.2875 | 59.9489 | 6.9
68.8302 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8127 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.814 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 68.8276 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8728 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8457 | 26.5942 | 60.0219 | 23.54 | 68.8159 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.8313 | 14.9149 | 60.0296 | 11.31 | 68.8354 | 14.0162 | 59.9837 | 11.31 | 68.8564 | 11.2875 | 59.9465 | 6.9
68.8385 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.821 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8223 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 68.8359 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8811 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8542 | 26.5913 | 60.0219 | 23.54 | 68.8242 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.8398 | 14.9149 | 60.0296 | 11.31 | 68.8438 | 14.0162 | 59.9837 | 11.31 | 68.8647 | 11.2875 | 59.9465 | 6.9
68.8468 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8293 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8306 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 68.8442 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8894 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8625 | 26.5913 | 60.0219 | 23.54 | 68.8325 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.8481 | 14.9149 | 60.0296 | 11.31 | 68.8521 | 14.0162 | 59.9837 | 11.31 | 68.873 | 11.2875 | 59.9465 | 6.9
68.8551 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8376 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.839 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 68.8527 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.8977 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8708 | 26.585 | 60.0219 | 23.54 | 68.8408 | 26.9217 | 59.9834 | 23.54 | 68.8564 | 14.9149 | 60.0296 | 11.31 | 68.8604 | 14.0162 | 59.9837 | 11.31 | 68.8813 | 11.2875 | 59.9465 | 6.9
68.8635 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8459 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8473 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 68.861 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.906 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8792 | 26.585 | 60.0219 | 23.54 | 68.8491 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.8647 | 14.9149 | 60.0296 | 11.31 | 68.8687 | 14.0162 | 59.9837 | 11.31 | 68.8896 | 11.2369 | 59.9465 | 6.9
68.8718 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8543 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8556 | 36.12 | 59.9956 | 31.54 | 68.8693 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9146 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8875 | 26.585 | 60.0219 | 23.54 | 68.8577 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.873 | 14.918 | 60.0296 | 11.31 | 68.877 | 14.0162 | 59.9837 | 11.31 | 68.8979 | 11.2369 | 59.9465 | 6.9
68.8801 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8626 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.864 | 36.12 | 59.9956 | 31.54 | 68.8776 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9229 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.8958 | 26.585 | 60.0219 | 23.54 | 68.866 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.8813 | 14.918 | 60.0296 | 11.31 | 68.8853 | 14.0181 | 59.9837 | 11.31 | 68.9062 | 11.2291 | 59.9465 | 6.9
68.8885 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8709 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8723 | 36.0839 | 59.9956 | 31.54 | 68.886 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9312 | 41.5286 | 59.963 | 35.77 | 68.9041 | 26.585 | 60.0219 | 23.54 | 68.8743 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.8896 | 14.9207 | 60.0296 | 11.31 | 68.8938 | 14.0181 | 59.9837 | 11.31 | 68.9146 | 11.2291 | 59.9465 | 6.9
68.8968 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8792 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8806 | 36.0839 | 59.9956 | 31.54 | 68.8943 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9395 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9124 | 26.585 | 60.0219 | 23.54 | 68.8826 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.8979 | 14.9207 | 60.0296 | 11.31 | 68.9021 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9229 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9051 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8876 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8889 | 36.0768 | 59.9956 | 31.54 | 68.9026 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9478 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9207 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.8909 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9062 | 14.921 | 60.0296 | 11.31 | 68.9104 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9312 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9135 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.8959 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.8973 | 36.0768 | 59.9956 | 31.54 | 68.9109 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9561 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9292 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.8992 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9148 | 14.921 | 60.0296 | 11.31 | 68.9187 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9399 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9218 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9042 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9056 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 68.9192 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9644 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9375 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.9075 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9231 | 14.921 | 60.0296 | 11.31 | 68.927 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9482 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9301 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9126 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.914 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 68.9276 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9729 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9458 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.916 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9314 | 14.921 | 60.0296 | 11.31 | 68.9353 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9565 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9384 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9209 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9223 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 68.9359 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9812 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9541 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.9243 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9397 | 14.921 | 60.0296 | 11.31 | 68.9436 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9648 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9468 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9292 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9306 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 68.9442 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 68.9895 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9624 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.9326 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.948 | 14.921 | 60.0296 | 11.31 | 68.9521 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9731 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9551 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9375 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.939 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 68.9525 | 17.1949 | 60.0502 | 13.31 | 68.9978 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9707 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.9409 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9563 | 14.9194 | 60.0296 | 11.31 | 68.9604 | 14.0181 | 59.9841 | 11.31 | 68.9814 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9634 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9459 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9473 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 68.9608 | 17.1949 | 60.0502 | 13.31 | 69.0061 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.979 | 26.585 | 60.0211 | 23.54 | 68.9492 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9646 | 14.9194 | 60.0296 | 11.31 | 68.9688 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 68.9897 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9718 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9542 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9556 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 68.9692 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 69.0144 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9873 | 26.578 | 60.0211 | 23.54 | 68.9575 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9729 | 14.9225 | 60.0296 | 11.31 | 68.9771 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 68.998 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9801 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9625 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.964 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 68.9775 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 69.0229 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 68.9958 | 26.578 | 60.0211 | 23.54 | 68.9658 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9814 | 14.9225 | 60.0296 | 11.31 | 68.9854 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.0063 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9884 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9709 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9723 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 68.9858 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 69.0312 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0042 | 26.578 | 60.0211 | 23.54 | 68.9744 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.9897 | 14.9225 | 60.0296 | 11.31 | 68.9937 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.0146 | 11.2278 | 59.9465 | 6.9
68.9968 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9792 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9806 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 68.9941 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 69.0396 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0125 | 26.578 | 60.0211 | 23.54 | 68.9827 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 68.998 | 14.9225 | 60.0296 | 11.31 | 69.002 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.0229 | 11.2231 | 59.9465 | 6.9
69.0051 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9875 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.989 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 69.0024 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 69.0479 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0208 | 26.578 | 60.0211 | 23.54 | 68.991 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0063 | 14.9225 | 60.032 | 11.31 | 69.0105 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.0312 | 11.2231 | 59.9465 | 6.9
69.0134 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 68.9958 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 68.9973 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 69.0109 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 69.0562 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0291 | 26.578 | 60.0211 | 23.54 | 68.9993 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0146 | 14.9225 | 60.032 | 11.31 | 69.0188 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.04 | 11.2231 | 59.9465 | 6.9
69.0217 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0042 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0056 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 69.0192 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 69.0645 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0374 | 26.5698 | 60.0211 | 23.54 | 69.0076 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0229 | 14.9257 | 60.032 | 11.31 | 69.0271 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.0483 | 11.2231 | 59.9465 | 6.9
69.0301 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0125 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.014 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 69.0275 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 69.0728 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0457 | 26.5698 | 60.0211 | 23.54 | 69.0159 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0312 | 14.9257 | 60.032 | 11.31 | 69.0354 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.0566 | 11.2191 | 59.9453 | 6.9
69.0384 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0208 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0223 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 69.0358 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 69.0813 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.054 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.0242 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0396 | 14.9235 | 60.032 | 11.31 | 69.0437 | 14.0172 | 59.9841 | 11.31 | 69.0649 | 11.2191 | 59.9453 | 6.9
69.0467 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0291 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0306 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 69.0442 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 69.0896 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0625 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.0327 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0479 | 14.9235 | 60.032 | 11.31 | 69.052 | 14.02 | 59.9841 | 11.31 | 69.0732 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.0551 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0375 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.039 | 36.1127 | 59.9943 | 31.54 | 69.0525 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 69.0979 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0708 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.041 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0564 | 14.9235 | 60.032 | 11.31 | 69.0603 | 14.02 | 59.9841 | 11.31 | 69.0815 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.0634 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0458 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0473 | 36.1127 | 59.9943 | 31.54 | 69.0608 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 69.1062 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0791 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.0493 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0647 | 14.9235 | 60.032 | 11.31 | 69.0688 | 14.0207 | 59.9841 | 11.31 | 69.0898 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.0717 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0541 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0556 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 69.0691 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1145 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0874 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.0576 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.073 | 14.9273 | 60.032 | 11.31 | 69.0771 | 14.0207 | 59.9841 | 11.31 | 69.0981 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.0801 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0624 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.064 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 69.0774 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1228 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.0957 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.0659 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0813 | 14.9273 | 60.032 | 11.31 | 69.0854 | 14.0207 | 59.9841 | 11.31 | 69.1064 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.0884 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0708 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0723 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 69.0858 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1313 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.104 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.0742 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0896 | 14.9273 | 60.032 | 11.31 | 69.0938 | 14.0207 | 59.9841 | 11.31 | 69.1147 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.0967 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0791 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0806 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 69.0941 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1396 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1123 | 26.5635 | 60.0211 | 23.54 | 69.0825 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.0979 | 14.9273 | 60.032 | 11.31 | 69.1021 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.123 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.105 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0874 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.089 | 36.2646 | 59.9943 | 31.54 | 69.1024 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1479 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1206 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.0911 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1062 | 14.9257 | 60.032 | 11.31 | 69.1104 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1313 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.1134 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.0958 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.0973 | 36.2646 | 59.9943 | 31.54 | 69.1107 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1562 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1292 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.0994 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1145 | 14.9257 | 60.032 | 11.31 | 69.1187 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1401 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.1217 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.1041 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1057 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 69.119 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1646 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1375 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1077 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1228 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.1272 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1484 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.13 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.1124 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.114 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 69.1274 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1729 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1458 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.116 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1313 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.1355 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1567 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.1384 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.1207 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1223 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 69.1357 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1812 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1541 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1243 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1396 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.1438 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.165 | 11.2154 | 59.9453 | 6.9
69.1467 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.1291 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1306 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 69.144 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.1897 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1624 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1326 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1479 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.1521 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1733 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.155 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.1374 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.139 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 69.1523 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.198 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1707 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1409 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1562 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.1604 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1816 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.1634 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.1457 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1473 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 69.1606 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2063 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.179 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1494 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1646 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.1687 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1899 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.1717 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 69.1541 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1556 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 69.1691 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2146 | 41.5286 | 59.9634 | 35.77 | 69.1873 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1577 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1729 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.177 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.1982 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.18 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.1624 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.164 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 69.1774 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2229 | 41.5087 | 59.9634 | 35.77 | 69.1958 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.166 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1812 | 14.8241 | 60.032 | 11.31 | 69.1855 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2065 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.1883 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.1707 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1723 | 36.2054 | 59.9914 | 31.54 | 69.1857 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2312 | 41.5087 | 59.9634 | 35.77 | 69.2041 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1743 | 26.9217 | 59.9838 | 23.54 | 69.1895 | 14.8272 | 60.032 | 11.31 | 69.1938 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2148 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.1967 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.179 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1807 | 36.2054 | 59.9914 | 31.54 | 69.194 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2397 | 41.5087 | 59.9634 | 35.77 | 69.2124 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1826 | 26.9218 | 59.9838 | 23.54 | 69.198 | 14.8272 | 60.032 | 11.31 | 69.2021 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2231 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.205 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.1873 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.189 | 36.2055 | 59.9914 | 31.54 | 69.2023 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.248 | 41.5087 | 59.9634 | 35.77 | 69.2207 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1909 | 26.9218 | 59.9838 | 23.54 | 69.2063 | 14.8253 | 60.034 | 11.31 | 69.2104 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2314 | 11.214 | 59.9453 | 6.9
69.2133 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.1957 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.1973 | 36.2055 | 59.9914 | 31.54 | 69.2107 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2563 | 41.5087 | 59.9634 | 35.77 | 69.229 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.1992 | 26.9277 | 59.9838 | 23.54 | 69.2146 | 14.8253 | 60.034 | 11.31 | 69.2188 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2402 | 11.2135 | 59.9453 | 6.9
69.2217 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.204 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.2057 | 36.2306 | 59.9914 | 31.54 | 69.219 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2646 | 41.5087 | 59.9634 | 35.77 | 69.2373 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2078 | 26.9277 | 59.9838 | 23.54 | 69.2229 | 14.8253 | 60.034 | 11.31 | 69.2271 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2485 | 11.2135 | 59.9453 | 6.9
69.23 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.2123 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.214 | 36.2306 | 59.9914 | 31.54 | 69.2273 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2729 | 41.4959 | 59.9634 | 35.77 | 69.2456 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2161 | 26.9277 | 59.9838 | 23.54 | 69.2312 | 14.8253 | 60.034 | 11.31 | 69.2354 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2568 | 11.2135 | 59.9445 | 6.9
69.2383 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.2207 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.2223 | 36.2126 | 59.9914 | 31.54 | 69.2356 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2812 | 41.4959 | 59.9634 | 35.77 | 69.2539 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2244 | 26.9277 | 59.9838 | 23.54 | 69.2395 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.2437 | 14.0207 | 59.9853 | 11.31 | 69.2651 | 11.2135 | 59.9445 | 6.9
69.2467 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.229 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.2307 | 36.2126 | 59.9914 | 31.54 | 69.244 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2896 | 41.4959 | 59.9634 | 35.77 | 69.2622 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2327 | 26.9326 | 59.9838 | 23.54 | 69.2478 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.2522 | 14.019 | 59.9853 | 11.31 | 69.2734 | 11.2135 | 59.9445 | 6.9
69.255 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.2373 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.239 | 36.1925 | 59.9914 | 31.54 | 69.2523 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.2981 | 41.4959 | 59.9634 | 35.77 | 69.2708 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.241 | 26.9326 | 59.9838 | 23.54 | 69.2561 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.2605 | 14.019 | 59.9853 | 11.31 | 69.2817 | 11.2135 | 59.9445 | 6.9
69.2633 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.2456 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.2473 | 36.1925 | 59.9914 | 31.54 | 69.2606 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3064 | 41.4959 | 59.9634 | 35.77 | 69.2791 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2493 | 26.9326 | 59.9842 | 23.54 | 69.2644 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.2688 | 14.0195 | 59.9853 | 11.31 | 69.29 | 11.2138 | 59.9445 | 6.9
69.2716 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.254 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 69.2557 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 69.2689 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3147 | 41.4959 | 59.9634 | 35.77 | 69.2874 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2576 | 26.9326 | 59.9842 | 23.54 | 69.2729 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.2771 | 14.0195 | 59.9853 | 11.31 | 69.2983 | 11.2138 | 59.9445 | 6.9
69.28 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.2623 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.264 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 69.2772 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.323 | 41.4785 | 59.9634 | 35.77 | 69.2957 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2661 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.2812 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.2854 | 14.0195 | 59.9853 | 11.31 | 69.3066 | 11.2138 | 59.9445 | 6.9
69.2883 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.2706 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.2723 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 69.2856 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3313 | 41.4785 | 59.9634 | 35.77 | 69.304 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2744 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.2896 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.2937 | 14.0195 | 59.9853 | 11.31 | 69.3149 | 11.2138 | 59.9445 | 6.9
69.2966 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.279 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.2807 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 69.2939 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3396 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3123 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2827 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.2979 | 14.829 | 60.034 | 11.31 | 69.302 | 14.0195 | 59.9856 | 11.31 | 69.3232 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.305 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 69.2873 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.289 | 36.1758 | 59.9914 | 31.54 | 69.3022 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3481 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3206 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.291 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3062 | 14.8321 | 60.034 | 11.31 | 69.3105 | 14.0195 | 59.9856 | 11.31 | 69.3315 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3133 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 69.2956 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.2973 | 36.1758 | 59.9914 | 31.54 | 69.3105 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3564 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3289 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.2993 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3145 | 14.8321 | 60.034 | 11.31 | 69.3188 | 14.0213 | 59.9856 | 11.31 | 69.3398 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3216 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 69.3039 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.3057 | 36.1758 | 59.9884 | 31.54 | 69.3188 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3647 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3374 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.3076 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3228 | 14.8321 | 60.034 | 11.31 | 69.3271 | 14.0213 | 59.9856 | 11.31 | 69.3486 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.33 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 69.3123 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.314 | 36.1758 | 59.9884 | 31.54 | 69.3273 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.373 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3457 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.3159 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3311 | 14.8321 | 60.034 | 11.31 | 69.3354 | 14.0224 | 59.9856 | 11.31 | 69.3569 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3383 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 69.3206 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.3224 | 36.2006 | 59.9884 | 31.54 | 69.3356 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3813 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.354 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.3245 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3394 | 14.8349 | 60.034 | 11.31 | 69.3438 | 14.0224 | 59.9856 | 11.31 | 69.3652 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3466 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3289 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.3307 | 36.2006 | 59.9884 | 31.54 | 69.3439 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3896 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3623 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.3328 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3479 | 14.8349 | 60.034 | 11.31 | 69.3521 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.3735 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3549 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3372 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.339 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 69.3522 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.3979 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3706 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.3411 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3562 | 14.8319 | 60.034 | 11.31 | 69.3604 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.3818 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3633 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3456 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.3474 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 69.3605 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4065 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3789 | 26.5635 | 60.02 | 23.54 | 69.3494 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3645 | 14.8319 | 60.034 | 11.31 | 69.3689 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.3901 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3716 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3539 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.3557 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 69.3689 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4148 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3872 | 26.5566 | 60.02 | 23.54 | 69.3577 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3728 | 14.8319 | 60.034 | 11.31 | 69.3772 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.3984 | 11.2144 | 59.9445 | 6.9
69.3799 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3622 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.364 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 69.3772 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4231 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.3955 | 26.5566 | 60.02 | 23.54 | 69.366 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3811 | 14.8319 | 60.034 | 11.31 | 69.3855 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.4067 | 11.2104 | 59.9445 | 6.9
69.3883 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3705 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.3723 | 36.1343 | 59.9884 | 31.54 | 69.3855 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4314 | 41.4771 | 59.9626 | 35.77 | 69.4041 | 26.5566 | 60.02 | 23.54 | 69.3743 | 26.9398 | 59.9842 | 23.54 | 69.3894 | 14.8319 | 60.034 | 11.31 | 69.3938 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.415 | 11.2104 | 59.9445 | 6.9
69.3966 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3789 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.3807 | 36.1343 | 59.9884 | 31.54 | 69.3938 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4397 | 41.4643 | 59.9626 | 35.77 | 69.4124 | 26.5566 | 60.02 | 23.54 | 69.3828 | 26.9457 | 59.9842 | 23.54 | 69.3977 | 14.8319 | 60.034 | 11.31 | 69.4021 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.4233 | 11.057 | 59.9445 | 6.9
69.4049 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 69.3872 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.389 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 69.4021 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.448 | 41.4643 | 59.9626 | 35.77 | 69.4207 | 26.5552 | 60.02 | 23.54 | 69.3911 | 26.9457 | 59.9842 | 23.54 | 69.406 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4104 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.4316 | 11.057 | 59.9445 | 6.9
69.4133 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.3955 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.3974 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 69.4105 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4565 | 41.4643 | 59.9626 | 35.77 | 69.429 | 26.5552 | 60.02 | 23.54 | 69.3994 | 26.9457 | 59.9842 | 23.54 | 69.4143 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4187 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.4399 | 11.057 | 59.9445 | 6.9
69.4216 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4039 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4057 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 69.4188 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4648 | 41.4643 | 59.9626 | 35.77 | 69.4373 | 26.5552 | 60.02 | 23.54 | 69.4077 | 26.9457 | 59.9842 | 23.54 | 69.4229 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4272 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.4487 | 11.057 | 59.9445 | 6.9
69.4299 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4122 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.414 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 69.4271 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4731 | 41.4536 | 59.9626 | 35.77 | 69.4456 | 26.5552 | 60.02 | 23.54 | 69.416 | 26.9507 | 59.9842 | 23.54 | 69.4312 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4355 | 14.0243 | 59.9856 | 11.31 | 69.457 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4382 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4205 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4224 | 36.0885 | 59.9884 | 31.54 | 69.4354 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4814 | 41.4536 | 59.9626 | 35.77 | 69.4539 | 26.5552 | 60.02 | 23.54 | 69.4243 | 26.9507 | 59.9842 | 23.54 | 69.4395 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4438 | 14.0243 | 59.9856 | 11.31 | 69.4653 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4466 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4288 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4307 | 36.0885 | 59.9884 | 31.54 | 69.4438 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.4897 | 41.4395 | 59.9626 | 35.77 | 69.4622 | 26.5552 | 60.02 | 23.54 | 69.4326 | 26.9578 | 59.9842 | 23.54 | 69.4478 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4521 | 14.0224 | 59.9856 | 11.31 | 69.4736 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4549 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4372 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.439 | 36.1221 | 59.9884 | 31.54 | 69.4521 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.498 | 41.4395 | 59.9626 | 35.77 | 69.4707 | 26.5563 | 60.02 | 23.54 | 69.4412 | 26.9578 | 59.9842 | 23.54 | 69.4561 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4604 | 14.0224 | 59.9856 | 11.31 | 69.4819 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4632 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4455 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4474 | 36.1221 | 59.9884 | 31.54 | 69.4604 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.5063 | 41.4396 | 59.9626 | 35.77 | 69.479 | 26.5563 | 60.02 | 23.54 | 69.4495 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.4644 | 14.8319 | 60.0353 | 11.31 | 69.4688 | 14.0224 | 59.9856 | 11.31 | 69.4902 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4716 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4538 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4557 | 36.1159 | 59.9884 | 31.54 | 69.4688 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.5149 | 41.4396 | 59.9626 | 35.77 | 69.4873 | 26.5563 | 60.02 | 23.54 | 69.4578 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.4727 | 14.8303 | 60.0353 | 11.31 | 69.4771 | 14.0224 | 59.9856 | 11.31 | 69.4985 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4799 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4622 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4641 | 36.1159 | 59.9884 | 31.54 | 69.4771 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.5232 | 41.4396 | 59.9626 | 35.77 | 69.4956 | 26.5563 | 60.02 | 23.54 | 69.4661 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.481 | 14.8303 | 60.0353 | 11.31 | 69.4856 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.5068 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4882 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4705 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4724 | 36.0985 | 59.9884 | 31.54 | 69.4855 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.5315 | 41.4396 | 59.9626 | 35.77 | 69.5039 | 26.5563 | 60.02 | 23.54 | 69.4744 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.4895 | 14.8303 | 60.0353 | 11.31 | 69.4939 | 14.0231 | 59.9856 | 11.31 | 69.5151 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.4966 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4788 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4807 | 36.0985 | 59.9884 | 31.54 | 69.4938 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 69.5398 | 41.4396 | 59.961 | 35.77 | 69.5122 | 26.5563 | 60.02 | 23.54 | 69.4827 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.4978 | 14.8303 | 60.0353 | 11.31 | 69.5022 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5234 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5049 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4871 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.489 | 36.0638 | 59.9884 | 31.54 | 69.5021 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.5481 | 41.4396 | 59.961 | 35.77 | 69.5205 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.491 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.5061 | 14.8303 | 60.0353 | 11.31 | 69.5105 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5317 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5132 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.4955 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.4974 | 36.0638 | 59.9884 | 31.54 | 69.5104 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.5564 | 41.429 | 59.961 | 35.77 | 69.5288 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.4995 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.5144 | 14.8303 | 60.0353 | 11.31 | 69.5188 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.54 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5215 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.5038 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5057 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 69.5187 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.5649 | 41.429 | 59.961 | 35.77 | 69.5374 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5078 | 26.9578 | 59.985 | 23.54 | 69.5227 | 14.8293 | 60.0353 | 11.31 | 69.5271 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5488 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5299 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.5121 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.514 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 69.5271 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.5732 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.5457 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5161 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.531 | 14.8293 | 60.0353 | 11.31 | 69.5354 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5571 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5382 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.5204 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5224 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 69.5354 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.5815 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.554 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5244 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5393 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.5439 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5654 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5465 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5288 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5307 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 69.5437 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.5898 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.5623 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5327 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5476 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.5522 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5737 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5549 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5371 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5391 | 36.0266 | 59.9842 | 31.54 | 69.552 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.5981 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.5706 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.541 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5559 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.5605 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.582 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5632 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5454 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5474 | 36.0266 | 59.9842 | 31.54 | 69.5603 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 69.6064 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.5789 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5493 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5645 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.5688 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5903 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5715 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5537 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5557 | 36.0203 | 59.9842 | 31.54 | 69.5687 | 17.0951 | 60.0506 | 13.31 | 69.615 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.5872 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5579 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5728 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.5771 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.5986 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5798 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5621 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5641 | 36.0203 | 59.9842 | 31.54 | 69.577 | 17.0951 | 60.0506 | 13.31 | 69.6233 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.5955 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5662 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5811 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.5854 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.6069 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5882 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5704 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5724 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 69.5853 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6316 | 41.4162 | 59.961 | 35.77 | 69.6038 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5745 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5894 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.5938 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.6152 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.5965 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5787 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5807 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 69.5936 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6399 | 41.4123 | 59.961 | 35.77 | 69.6123 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5828 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.5977 | 14.8328 | 60.0353 | 11.31 | 69.6023 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.6235 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6048 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5871 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 69.5891 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 69.6021 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6482 | 41.4123 | 59.961 | 35.77 | 69.6206 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5911 | 26.9638 | 59.985 | 23.54 | 69.606 | 14.8328 | 60.0365 | 11.31 | 69.6106 | 14.0231 | 59.9872 | 11.31 | 69.6318 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6132 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.5954 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.5974 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 69.6104 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6565 | 41.5001 | 59.961 | 35.77 | 69.6289 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.5994 | 26.97 | 59.985 | 23.54 | 69.6143 | 14.8328 | 60.0365 | 11.31 | 69.6189 | 14.0196 | 59.9872 | 11.31 | 69.6401 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6215 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6037 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.6057 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 69.6187 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6648 | 41.5001 | 59.961 | 35.77 | 69.6372 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6077 | 26.97 | 59.985 | 23.54 | 69.6226 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6272 | 14.0196 | 59.9872 | 11.31 | 69.6489 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6298 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.612 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.6141 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 69.627 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6733 | 41.4825 | 59.961 | 35.77 | 69.6455 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6162 | 26.97 | 59.985 | 23.54 | 69.6309 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6355 | 14.0196 | 59.9872 | 11.31 | 69.6572 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6382 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6204 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 69.6224 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 69.6353 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6816 | 41.4825 | 59.961 | 35.77 | 69.6538 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6245 | 26.97 | 59.985 | 23.54 | 69.6394 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6438 | 14.0196 | 59.9872 | 11.31 | 69.6655 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6465 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6287 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6307 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 69.6437 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6899 | 41.4565 | 59.961 | 35.77 | 69.6621 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6328 | 26.97 | 59.985 | 23.54 | 69.6477 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6521 | 14.0196 | 59.9872 | 11.31 | 69.6738 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6548 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.637 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6391 | 36.0565 | 59.9842 | 31.54 | 69.652 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.6982 | 41.4565 | 59.961 | 35.77 | 69.6704 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6411 | 26.97 | 59.985 | 23.54 | 69.656 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6606 | 14.0196 | 59.9872 | 11.31 | 69.6821 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6632 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6454 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6474 | 36.0565 | 59.9842 | 31.54 | 69.6603 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 69.7065 | 41.4565 | 59.961 | 35.77 | 69.679 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6494 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.6643 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6689 | 14.0221 | 59.9872 | 11.31 | 69.6904 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6715 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6537 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6558 | 36.0367 | 59.9842 | 31.54 | 69.6686 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7148 | 41.4565 | 59.961 | 35.77 | 69.6873 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6577 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.6726 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6772 | 14.0221 | 59.9872 | 11.31 | 69.6987 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6798 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.662 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6641 | 36.0367 | 59.9842 | 31.54 | 69.6769 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7234 | 41.4565 | 59.961 | 35.77 | 69.6956 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.666 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.6809 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6855 | 14.0221 | 59.9872 | 11.31 | 69.707 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6881 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6703 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6724 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 69.6853 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7317 | 41.4565 | 59.961 | 35.77 | 69.7039 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6746 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.6892 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.6938 | 14.0221 | 59.9872 | 11.31 | 69.7153 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.6965 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6786 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6808 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 69.6936 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.74 | 41.4565 | 59.959 | 35.77 | 69.7122 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.6829 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.6975 | 14.7525 | 60.0365 | 11.31 | 69.7021 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.7236 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7048 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.687 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 69.6891 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 69.7019 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7483 | 41.4565 | 59.959 | 35.77 | 69.7205 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.6912 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.7058 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7104 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.7319 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7131 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.6953 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 69.6974 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 69.7102 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7566 | 41.4655 | 59.959 | 35.77 | 69.7288 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.6995 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.7144 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.719 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.7402 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7215 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.7036 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 69.7057 | 36.0135 | 59.9808 | 31.54 | 69.7185 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7649 | 41.4655 | 59.959 | 35.77 | 69.7371 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7078 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.7227 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7273 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.749 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7298 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.7119 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 69.7141 | 36.0135 | 59.9808 | 31.54 | 69.7269 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7732 | 41.4655 | 59.959 | 35.77 | 69.7456 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7161 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.731 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7356 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.7573 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7381 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 69.7203 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 69.7224 | 36.1268 | 59.9808 | 31.54 | 69.7352 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7817 | 41.4655 | 59.959 | 35.77 | 69.7539 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7244 | 26.97 | 59.9861 | 23.54 | 69.7393 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7439 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.7656 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7465 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7286 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 69.7308 | 36.1268 | 59.9808 | 31.54 | 69.7435 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.79 | 41.4655 | 59.959 | 35.77 | 69.7622 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7329 | 26.973 | 59.9861 | 23.54 | 69.7476 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7522 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.7739 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7548 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7369 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 69.7391 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 69.7518 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.7983 | 41.4655 | 59.959 | 35.77 | 69.7705 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7412 | 26.973 | 59.9861 | 23.54 | 69.7559 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7605 | 14.0221 | 59.988 | 11.31 | 69.7822 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7631 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7453 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 69.7474 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 69.7601 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.8066 | 41.4489 | 59.959 | 35.77 | 69.7788 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7495 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.7642 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7688 | 14.0232 | 59.988 | 11.31 | 69.7905 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7714 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7536 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 69.7558 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 69.7686 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.8149 | 41.4489 | 59.959 | 35.77 | 69.7871 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7578 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.7725 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7773 | 14.0232 | 59.988 | 11.31 | 69.7988 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7798 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7619 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 69.7641 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 69.7769 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 69.8232 | 41.4489 | 59.959 | 35.77 | 69.7954 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7661 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.7808 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7856 | 14.0223 | 59.988 | 11.31 | 69.8071 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7881 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7702 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 69.7725 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 69.7852 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 69.8318 | 41.4489 | 59.959 | 35.77 | 69.8037 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7744 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.7893 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.7939 | 14.0223 | 59.988 | 11.31 | 69.8154 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.7964 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7786 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 69.7808 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 69.7935 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 69.8401 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8123 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7827 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.7976 | 14.635 | 60.0365 | 11.31 | 69.8022 | 14.0223 | 59.988 | 11.31 | 69.8237 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.8048 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7869 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 69.7891 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 69.8019 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 69.8484 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8206 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.791 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.8059 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8105 | 14.0223 | 59.988 | 11.31 | 69.832 | 11.05 | 59.9434 | 6.9
69.8131 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.7952 | 47.022 | 60.0437 | 43.77 | 69.7975 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 69.8102 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 69.8567 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8289 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.7996 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.8142 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8188 | 14.023 | 59.988 | 11.31 | 69.8403 | 11.0487 | 59.9434 | 6.9
69.8214 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.8036 | 47.022 | 60.0437 | 43.77 | 69.8058 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 69.8185 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 69.865 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8372 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8079 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.8225 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8271 | 14.023 | 59.988 | 11.31 | 69.8491 | 11.0487 | 59.9434 | 6.9
69.8298 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.8119 | 46.9863 | 60.0437 | 43.77 | 69.8141 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 69.8268 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 69.8733 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8455 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8162 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.8308 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8354 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.8574 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8381 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 69.8202 | 46.9863 | 60.0437 | 43.77 | 69.8225 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 69.8351 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 69.8818 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8538 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8245 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.8391 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.844 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.8657 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8464 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8286 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 69.8308 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 69.8435 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 69.8901 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8621 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8328 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.8474 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8523 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.874 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8547 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8369 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 69.8391 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 69.8518 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 69.8984 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8704 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8411 | 26.9729 | 59.9861 | 23.54 | 69.8557 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8606 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.8823 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8631 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8452 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 69.8475 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 69.8601 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 69.9067 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8789 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8494 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.8643 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8689 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.8906 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8714 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8535 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 69.8558 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 69.8684 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.915 | 41.4127 | 59.959 | 35.77 | 69.8872 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8579 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.8726 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8772 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.8989 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8797 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8618 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 69.8641 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 69.8767 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9233 | 41.2964 | 59.959 | 35.77 | 69.8955 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8662 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.8809 | 14.635 | 60.0361 | 11.31 | 69.8855 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.9072 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8881 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8702 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 69.8725 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 69.8851 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9316 | 41.2964 | 59.959 | 35.77 | 69.9038 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8745 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.8892 | 14.6319 | 60.0361 | 11.31 | 69.8938 | 13.9161 | 59.988 | 11.31 | 69.9155 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.8964 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8785 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 69.8808 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 69.8934 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9402 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.9121 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 69.8828 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.8975 | 14.6319 | 60.0361 | 11.31 | 69.9023 | 13.9161 | 59.9892 | 11.31 | 69.9238 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9047 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8868 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 69.8892 | 36.0835 | 59.9808 | 31.54 | 69.9017 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9485 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.9204 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.8911 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9058 | 14.6291 | 60.0361 | 11.31 | 69.9106 | 13.9161 | 59.9892 | 11.31 | 69.9321 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9131 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.8951 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 69.8975 | 36.0835 | 59.9808 | 31.54 | 69.91 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9568 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.9287 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.8994 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9141 | 14.6291 | 60.0361 | 11.31 | 69.9189 | 13.9178 | 59.9892 | 11.31 | 69.9404 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9214 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.9035 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 69.9058 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 69.9183 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9651 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.937 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9077 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9224 | 14.6291 | 60.0361 | 11.31 | 69.9272 | 13.9178 | 59.9892 | 11.31 | 69.9492 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9297 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.9118 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 69.9142 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 69.9268 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9734 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.9456 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9163 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9307 | 14.6291 | 60.0361 | 11.31 | 69.9355 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 69.9575 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.938 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 69.9201 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 69.9225 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 69.9351 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9817 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.9539 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9246 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9392 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 69.9438 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 69.9658 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9464 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 69.9285 | 46.9366 | 60.0437 | 43.77 | 69.9308 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 69.9434 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9902 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.9622 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9329 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9475 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 69.9521 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 69.9741 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9547 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 69.9368 | 46.9366 | 60.0437 | 43.77 | 69.9392 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 69.9517 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 69.9985 | 41.2964 | 59.9575 | 35.77 | 69.9705 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9412 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9558 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 69.9607 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 69.9824 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.963 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 69.9451 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 69.9475 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 69.96 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 70.0068 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 69.9788 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9495 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9641 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 69.969 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 69.9907 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9714 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 69.9535 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 69.9558 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 69.9684 | 16.9283 | 60.0523 | 13.31 | 70.0151 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 69.9871 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9578 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9724 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 69.9773 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 69.999 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9797 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 69.9618 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 69.9642 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 69.9767 | 16.9283 | 60.0523 | 13.31 | 70.0234 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 69.9954 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9661 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9807 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 69.9856 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 70.0073 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.988 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 69.9701 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 69.9725 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 69.985 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0317 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0037 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9746 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.989 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 69.9939 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 70.0156 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
69.9964 | 46.3187 | 60.0245 | 43.77 | 69.9784 | 46.819 | 60.0437 | 43.77 | 69.9809 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 69.9933 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.04 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.012 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9829 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 69.9973 | 14.6254 | 60.0361 | 11.31 | 70.0022 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 70.0239 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0047 | 46.3187 | 60.0245 | 43.77 | 69.9868 | 46.819 | 60.0437 | 43.77 | 69.9892 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 70.0017 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0486 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0205 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9912 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0059 | 14.6254 | 60.0353 | 11.31 | 70.0105 | 13.919 | 59.9892 | 11.31 | 70.0322 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.013 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 69.9951 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 69.9975 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 70.01 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0569 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0288 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 69.9995 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0142 | 14.6254 | 60.0353 | 11.31 | 70.019 | 13.9197 | 59.9892 | 11.31 | 70.0405 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0213 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.0034 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 70.0059 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 70.0183 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0652 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0371 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0078 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0225 | 14.6254 | 60.0353 | 11.31 | 70.0273 | 13.9197 | 59.9892 | 11.31 | 70.0493 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0297 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.0117 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 70.0142 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 70.0266 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0735 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0454 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0161 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0308 | 14.6254 | 60.0353 | 11.31 | 70.0356 | 13.9197 | 59.9892 | 11.31 | 70.0576 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.038 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.0201 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 70.0226 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 70.0349 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0818 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0537 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0244 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0391 | 14.6254 | 60.0353 | 11.31 | 70.0439 | 13.9197 | 59.9892 | 11.31 | 70.0659 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0463 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.0284 | 46.9486 | 60.0417 | 43.77 | 70.0309 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 70.0433 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0901 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.062 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.033 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0474 | 14.6254 | 60.0353 | 11.31 | 70.0522 | 13.9197 | 59.9892 | 11.31 | 70.0742 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0547 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.0367 | 46.9486 | 60.0417 | 43.77 | 70.0392 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 70.0516 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.0986 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0703 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0413 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0557 | 14.6269 | 60.0353 | 11.31 | 70.0605 | 13.9197 | 59.9892 | 11.31 | 70.0825 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.063 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.045 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 70.0475 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 70.0599 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 70.1069 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0786 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0496 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.064 | 14.6269 | 60.0353 | 11.31 | 70.0688 | 13.9209 | 59.9892 | 11.31 | 70.0908 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0713 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.0534 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 70.0559 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 70.0682 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 70.1152 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0872 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0579 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0723 | 14.6269 | 60.0353 | 11.31 | 70.0774 | 13.9209 | 59.9892 | 11.31 | 70.0991 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0797 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.0617 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 70.0642 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 70.0765 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 70.1235 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.0955 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0662 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0808 | 14.6269 | 60.0353 | 11.31 | 70.0857 | 13.9226 | 59.9892 | 11.31 | 70.1074 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.088 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 70.07 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 70.0725 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 70.085 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 70.1318 | 41.2998 | 59.9575 | 35.77 | 70.1038 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0745 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0891 | 14.6269 | 60.0353 | 11.31 | 70.094 | 13.9226 | 59.9892 | 11.31 | 70.1157 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.0963 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 70.0784 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 70.0809 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 70.0933 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 70.1401 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1121 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0828 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.0974 | 14.6269 | 60.0353 | 11.31 | 70.1023 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.124 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1046 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 70.0867 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 70.0892 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 70.1016 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.1487 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1204 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0913 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1057 | 14.6241 | 60.0353 | 11.31 | 70.1106 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1323 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.113 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 70.095 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.0976 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 70.1099 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.157 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1287 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.0996 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.114 | 14.6241 | 60.0353 | 11.31 | 70.1189 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1406 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1213 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 70.1033 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1059 | 36.0168 | 59.9754 | 31.54 | 70.1182 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.1653 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.137 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1079 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1223 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.1272 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1494 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1296 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 70.1117 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1142 | 36.0168 | 59.9754 | 31.54 | 70.1266 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.1736 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1453 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1162 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1306 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.1357 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1577 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.138 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 70.12 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1226 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1349 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.1819 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1538 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1245 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1389 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.144 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.166 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1463 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.1283 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1309 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1432 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.1902 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1621 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1328 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1472 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.1523 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1743 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1546 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.1367 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1393 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1515 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.1985 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1704 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1411 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1558 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.1606 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1826 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1629 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.145 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1476 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1598 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.207 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1787 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1497 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1641 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.1689 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1909 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1713 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.1533 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1559 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1682 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.2153 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.187 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.158 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1724 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.1772 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.1992 | 11.0487 | 59.943 | 6.9
70.1796 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.1616 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1642 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1765 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.2236 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.1953 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1663 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1807 | 14.6204 | 60.0353 | 11.31 | 70.1855 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.2075 | 11.0467 | 59.943 | 6.9
70.1879 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.17 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 70.1726 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1848 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.2319 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2036 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1746 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.189 | 14.6173 | 60.0353 | 11.31 | 70.1938 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.2158 | 11.0467 | 59.943 | 6.9
70.1963 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.1783 | 46.9139 | 60.0417 | 43.77 | 70.1809 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 70.1931 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.2402 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2119 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1829 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.1973 | 14.6173 | 60.0353 | 11.31 | 70.2024 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.2241 | 11.0467 | 59.943 | 6.9
70.2046 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.1866 | 46.9139 | 60.0417 | 43.77 | 70.1893 | 36.0034 | 59.9754 | 31.54 | 70.2014 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.2485 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2205 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1912 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2056 | 14.6173 | 60.0345 | 11.31 | 70.2107 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.2324 | 11.0467 | 59.943 | 6.9
70.2129 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.1949 | 46.9139 | 60.0392 | 43.77 | 70.1976 | 36.0034 | 59.9754 | 31.54 | 70.2098 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 70.2571 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2288 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.1995 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2139 | 14.6173 | 60.0345 | 11.31 | 70.219 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.2407 | 11.0467 | 59.943 | 6.9
70.2213 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 70.2033 | 46.9139 | 60.0392 | 43.77 | 70.2059 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2181 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 70.2654 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2371 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.208 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2222 | 14.6173 | 60.0345 | 11.31 | 70.2273 | 13.9226 | 59.99 | 11.31 | 70.2495 | 11.0467 | 59.943 | 6.9
70.2296 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 70.2116 | 46.8791 | 60.0392 | 43.77 | 70.2143 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2264 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 70.2737 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2454 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2163 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2307 | 14.6173 | 60.0345 | 11.31 | 70.2356 | 13.9234 | 59.99 | 11.31 | 70.2578 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2379 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 70.2199 | 46.8791 | 60.0392 | 43.77 | 70.2226 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2347 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 70.282 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2537 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2246 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.239 | 14.6193 | 60.0345 | 11.31 | 70.2439 | 13.9234 | 59.99 | 11.31 | 70.2661 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2462 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 70.2282 | 46.9612 | 60.0392 | 43.77 | 70.231 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.243 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 70.2903 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.262 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2329 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2473 | 14.6193 | 60.0345 | 11.31 | 70.2522 | 13.9234 | 59.99 | 11.31 | 70.2744 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2546 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 70.2366 | 46.9612 | 60.0392 | 43.77 | 70.2393 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2515 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 70.2986 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2703 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2412 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2556 | 14.6222 | 60.0345 | 11.31 | 70.2607 | 13.9234 | 59.99 | 11.31 | 70.2827 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2629 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 70.2449 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.2476 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2598 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 70.3071 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2786 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2495 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2639 | 14.6222 | 60.0345 | 11.31 | 70.269 | 13.9234 | 59.99 | 11.31 | 70.291 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2712 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 70.2532 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.256 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2681 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 70.3154 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2871 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2578 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2722 | 14.6222 | 60.0345 | 11.31 | 70.2773 | 13.9234 | 59.99 | 11.31 | 70.2993 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2796 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 70.2616 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.2643 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2764 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 70.3237 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.2954 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2664 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2805 | 14.6222 | 60.0345 | 11.31 | 70.2856 | 13.9246 | 59.99 | 11.31 | 70.3076 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2879 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 70.2699 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.2726 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2848 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 70.332 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3037 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2747 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2888 | 14.6191 | 60.0345 | 11.31 | 70.2939 | 13.9246 | 59.99 | 11.31 | 70.3159 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.2962 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 70.2782 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.281 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.2931 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 70.3403 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.312 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.283 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.2971 | 14.6191 | 60.0345 | 11.31 | 70.3022 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3242 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.3046 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 70.2866 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.2893 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.3014 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 70.3486 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3203 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2913 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.3057 | 14.6191 | 60.0345 | 11.31 | 70.3105 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3325 | 11.0467 | 59.9426 | 6.9
70.3129 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 70.2949 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.2976 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 70.3097 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 70.3569 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3286 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.2996 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.314 | 14.6191 | 60.0345 | 11.31 | 70.3191 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3408 | 11.0431 | 59.9426 | 6.9
70.3212 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 70.3032 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.306 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 70.318 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.3655 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3369 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3079 | 26.9729 | 59.9865 | 23.54 | 70.3223 | 14.6126 | 60.0345 | 11.31 | 70.3274 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3496 | 11.0431 | 59.9426 | 6.9
70.3295 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 70.3115 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.3143 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 70.3264 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.3738 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3452 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3162 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3306 | 14.6126 | 60.0345 | 11.31 | 70.3357 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3579 | 11.0431 | 59.9426 | 6.9
70.3379 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 70.3199 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 70.3227 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 70.3347 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.3821 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3535 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3247 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3389 | 14.6126 | 60.0345 | 11.31 | 70.344 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3662 | 11.0431 | 59.9426 | 6.9
70.3462 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3282 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.331 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 70.343 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.3904 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3621 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.333 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3472 | 14.6126 | 60.0345 | 11.31 | 70.3523 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3745 | 11.0431 | 59.9426 | 6.9
70.3545 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3365 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.3393 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.3513 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.3987 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3704 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3413 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3555 | 14.6126 | 60.0345 | 11.31 | 70.3606 | 13.9236 | 59.9908 | 11.31 | 70.3828 | 11.0431 | 59.9426 | 6.9
70.3629 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3448 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.3477 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.3596 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.407 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3787 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3496 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3638 | 14.6126 | 60.0345 | 11.31 | 70.3689 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.3911 | 10.9429 | 59.9426 | 6.9
70.3712 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3532 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.356 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.368 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.4155 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.387 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3579 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3721 | 14.6141 | 60.0345 | 11.31 | 70.3774 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.3994 | 10.9429 | 59.9426 | 6.9
70.3795 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3615 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.3643 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.3763 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.4238 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.3953 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3662 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3806 | 14.6141 | 60.0345 | 11.31 | 70.3857 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4077 | 10.9386 | 59.9426 | 6.9
70.3878 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3698 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.3727 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.3846 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.4321 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.4036 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3745 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3889 | 14.6141 | 60.0345 | 11.31 | 70.394 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.416 | 10.9386 | 59.9426 | 6.9
70.3962 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3781 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.381 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.3929 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 70.4404 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.4119 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3831 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.3972 | 14.6141 | 60.0345 | 11.31 | 70.4023 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4243 | 10.9345 | 59.9426 | 6.9
70.4045 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3865 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 70.3893 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4012 | 16.9873 | 60.0539 | 13.31 | 70.4487 | 41.2998 | 59.9571 | 35.77 | 70.4202 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3914 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.4055 | 14.6141 | 60.0329 | 11.31 | 70.4106 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4326 | 10.9345 | 59.9426 | 6.9
70.4128 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.3948 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 70.3977 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4097 | 16.9873 | 60.0539 | 13.31 | 70.457 | 41.31 | 59.9571 | 35.77 | 70.4287 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.3997 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.4138 | 14.6141 | 60.0329 | 11.31 | 70.4189 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4409 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4212 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4031 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 70.406 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.418 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 70.4656 | 41.31 | 59.9571 | 35.77 | 70.437 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.408 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.4221 | 14.6143 | 60.0329 | 11.31 | 70.4272 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4497 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4295 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4115 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 70.4144 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4263 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 70.4739 | 41.31 | 59.9571 | 35.77 | 70.4453 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4163 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.4304 | 14.6143 | 60.0329 | 11.31 | 70.4358 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.458 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4378 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4198 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 70.4227 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4346 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 70.4822 | 41.31 | 59.9571 | 35.77 | 70.4536 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4246 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.4387 | 14.6143 | 60.0329 | 11.31 | 70.4441 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4663 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4462 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4281 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 70.431 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4429 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 70.4905 | 41.3318 | 59.9571 | 35.77 | 70.4619 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4329 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.4473 | 14.6143 | 60.0329 | 11.31 | 70.4524 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4746 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4545 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4365 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 70.4394 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4513 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 70.4988 | 41.3318 | 59.9571 | 35.77 | 70.4702 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4412 | 26.891 | 59.9865 | 23.54 | 70.4556 | 14.6143 | 60.0329 | 11.31 | 70.4607 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4829 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4628 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4448 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 70.4477 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4596 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 70.5071 | 41.3318 | 59.9571 | 35.77 | 70.4785 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4497 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.4639 | 14.6143 | 60.0329 | 11.31 | 70.469 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4912 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4711 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4531 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 70.4561 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4679 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5154 | 41.3318 | 59.9571 | 35.77 | 70.4868 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.458 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.4722 | 14.6112 | 60.0329 | 11.31 | 70.4773 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.4995 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4795 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4614 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 70.4644 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 70.4762 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5239 | 41.3318 | 59.9571 | 35.77 | 70.4954 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4663 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.4805 | 14.6112 | 60.0329 | 11.31 | 70.4856 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.5078 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4878 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4698 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 70.4727 | 36.0025 | 59.9745 | 31.54 | 70.4845 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5322 | 41.3318 | 59.9571 | 35.77 | 70.5037 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4746 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.4888 | 14.6043 | 60.0329 | 11.31 | 70.4939 | 13.807 | 59.9908 | 11.31 | 70.5161 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.4961 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4781 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 70.481 | 36.0025 | 59.9745 | 31.54 | 70.4929 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5405 | 41.3318 | 59.9579 | 35.77 | 70.512 | 26.5563 | 60.0196 | 23.54 | 70.4829 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.4971 | 14.6043 | 60.0329 | 11.31 | 70.5024 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.5244 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5045 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4864 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 70.4894 | 36.0218 | 59.9745 | 31.54 | 70.5012 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5488 | 41.3318 | 59.9579 | 35.77 | 70.5203 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 70.4912 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5054 | 14.6043 | 60.0329 | 11.31 | 70.5107 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.5327 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5128 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.4948 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 70.4977 | 36.0218 | 59.9745 | 31.54 | 70.5095 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5571 | 41.3318 | 59.9579 | 35.77 | 70.5286 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 70.4995 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5137 | 14.6043 | 60.0329 | 11.31 | 70.519 | 13.8077 | 59.9916 | 11.31 | 70.541 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5211 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.5031 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 70.5061 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5178 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5654 | 41.3318 | 59.9579 | 35.77 | 70.5369 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 70.5081 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5222 | 14.6043 | 60.0329 | 11.31 | 70.5273 | 13.8077 | 59.9916 | 11.31 | 70.5498 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5294 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.5114 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 70.5144 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5261 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.574 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.5452 | 26.5563 | 60.0192 | 23.54 | 70.5164 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5305 | 14.6043 | 60.0329 | 11.31 | 70.5356 | 13.8077 | 59.9916 | 11.31 | 70.5581 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5378 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 70.5197 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 70.5227 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5345 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5823 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.5535 | 26.5499 | 60.0192 | 23.54 | 70.5247 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5388 | 14.6063 | 60.0329 | 11.31 | 70.5439 | 13.8077 | 59.9916 | 11.31 | 70.5664 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5461 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.5281 | 46.8229 | 60.036 | 43.77 | 70.5311 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5428 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5906 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.562 | 26.5499 | 60.0192 | 23.54 | 70.533 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5471 | 14.6063 | 60.0329 | 11.31 | 70.5522 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.5747 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5544 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.5364 | 46.8229 | 60.036 | 43.77 | 70.5394 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5511 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.5989 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.5703 | 26.5499 | 60.0192 | 23.54 | 70.5413 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5554 | 14.6063 | 60.0329 | 11.31 | 70.5608 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.583 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5628 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.5447 | 46.8245 | 60.036 | 43.77 | 70.5478 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5594 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6072 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.5786 | 26.5499 | 60.0192 | 23.54 | 70.5496 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5637 | 14.6063 | 60.0329 | 11.31 | 70.5691 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.5913 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5711 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.553 | 46.8245 | 60.036 | 43.77 | 70.5561 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5679 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6155 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.5869 | 26.5751 | 60.0192 | 23.54 | 70.5579 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.572 | 14.6063 | 60.0329 | 11.31 | 70.5774 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.5996 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5794 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.5614 | 46.8243 | 60.036 | 43.77 | 70.5644 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 70.5762 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.624 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.5952 | 26.5751 | 60.0192 | 23.54 | 70.5664 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5803 | 14.6063 | 60.0329 | 11.31 | 70.5857 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6079 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5878 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.5697 | 46.8243 | 60.036 | 43.77 | 70.5728 | 36.0313 | 59.9746 | 31.54 | 70.5845 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6323 | 41.3484 | 59.9579 | 35.77 | 70.6035 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.5747 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5886 | 14.6061 | 60.0329 | 11.31 | 70.594 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6162 | 10.8428 | 59.9426 | 6.9
70.5961 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.578 | 46.7955 | 60.036 | 43.77 | 70.5811 | 36.0313 | 59.9746 | 31.54 | 70.5928 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6406 | 41.3587 | 59.9579 | 35.77 | 70.6118 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.583 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.5972 | 14.6061 | 60.0329 | 11.31 | 70.6023 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6245 | 10.8392 | 59.9426 | 6.9
70.6044 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 70.5864 | 46.7955 | 60.036 | 43.77 | 70.5894 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 70.6011 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6489 | 41.3587 | 59.9579 | 35.77 | 70.6201 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.5913 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6055 | 14.6061 | 60.0313 | 11.31 | 70.6106 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6328 | 10.8392 | 59.9426 | 6.9
70.6127 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.5947 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.5978 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 70.6095 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6572 | 41.3587 | 59.9579 | 35.77 | 70.6287 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.5996 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6138 | 14.6061 | 60.0313 | 11.31 | 70.6191 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6411 | 10.8407 | 59.9426 | 6.9
70.6211 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.603 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.6061 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 70.6178 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6655 | 41.3587 | 59.9579 | 35.77 | 70.637 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6079 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6221 | 14.6033 | 60.0313 | 11.31 | 70.6274 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6499 | 10.8407 | 59.9426 | 6.9
70.6294 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6114 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.6144 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 70.6261 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6738 | 41.3587 | 59.9579 | 35.77 | 70.6453 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6162 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6304 | 14.6033 | 60.0313 | 11.31 | 70.6357 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6582 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.6377 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6197 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.6228 | 35.9684 | 59.9746 | 31.54 | 70.6344 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6824 | 41.3587 | 59.9579 | 35.77 | 70.6536 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6248 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6387 | 14.6033 | 60.0313 | 11.31 | 70.644 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6665 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.6461 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.628 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.6311 | 35.9684 | 59.9746 | 31.54 | 70.6427 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.6907 | 41.341 | 59.9579 | 35.77 | 70.6619 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6331 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.647 | 14.6033 | 60.0313 | 11.31 | 70.6523 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6748 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.6544 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6364 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.6395 | 35.8609 | 59.9746 | 31.54 | 70.6511 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.699 | 41.341 | 59.9579 | 35.77 | 70.6702 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6414 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6553 | 14.6048 | 60.0313 | 11.31 | 70.6606 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6831 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.6627 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6447 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.6478 | 35.8609 | 59.9746 | 31.54 | 70.6594 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 70.7073 | 41.341 | 59.9579 | 35.77 | 70.6785 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6497 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6638 | 14.6048 | 60.0313 | 11.31 | 70.6689 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6914 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.6711 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.653 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 70.6561 | 35.9014 | 59.9746 | 31.54 | 70.6677 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.7156 | 41.341 | 59.9579 | 35.77 | 70.6868 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.658 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6721 | 14.5056 | 60.0313 | 11.31 | 70.6775 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.6997 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.6794 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6613 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.6645 | 35.9014 | 59.9746 | 31.54 | 70.676 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.7239 | 41.341 | 59.9579 | 35.77 | 70.6953 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6663 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6804 | 14.5056 | 60.0313 | 11.31 | 70.6858 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.708 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.6877 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6696 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.6728 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 70.6843 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.7324 | 41.341 | 59.9579 | 35.77 | 70.7036 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6746 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.6887 | 14.3663 | 60.0313 | 11.31 | 70.6941 | 13.807 | 59.9916 | 11.31 | 70.7163 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.696 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.678 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.6812 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 70.6927 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.7407 | 41.341 | 59.959 | 35.77 | 70.7119 | 26.5669 | 60.0192 | 23.54 | 70.6831 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.697 | 14.3663 | 60.0313 | 11.31 | 70.7024 | 13.807 | 59.9919 | 11.31 | 70.7246 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.7044 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6863 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.6895 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 70.701 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.749 | 41.341 | 59.959 | 35.77 | 70.7202 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.6914 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7053 | 14.3663 | 60.0313 | 11.31 | 70.7107 | 13.807 | 59.9919 | 11.31 | 70.7329 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.7127 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.6946 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.6978 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 70.7094 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.7573 | 41.3512 | 59.959 | 35.77 | 70.7285 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.6997 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7136 | 14.3663 | 60.0313 | 11.31 | 70.719 | 13.807 | 59.9919 | 11.31 | 70.7412 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.721 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.703 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.7061 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 70.7177 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.7656 | 41.3512 | 59.959 | 35.77 | 70.7368 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.708 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7219 | 14.3684 | 60.0313 | 11.31 | 70.7273 | 13.807 | 59.9919 | 11.31 | 70.75 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.7294 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.7113 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.7145 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 70.726 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 70.7739 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.7451 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7163 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7302 | 14.3684 | 60.0313 | 11.31 | 70.7356 | 13.8078 | 59.9919 | 11.31 | 70.7583 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.7377 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 70.7196 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 70.7228 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 70.7344 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.7825 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.7534 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7246 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7388 | 14.3684 | 60.0313 | 11.31 | 70.7441 | 13.8078 | 59.9919 | 11.31 | 70.7666 | 10.8407 | 59.9418 | 6.9
70.746 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.728 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 70.7312 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 70.7427 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.7908 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.7617 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7329 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7471 | 14.3684 | 60.0313 | 11.31 | 70.7524 | 13.809 | 59.9919 | 11.31 | 70.7749 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.7543 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.7363 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 70.7395 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 70.751 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.7991 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.7703 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7415 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7554 | 14.3655 | 60.0313 | 11.31 | 70.7607 | 13.809 | 59.9919 | 11.31 | 70.7832 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.7627 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.7446 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 70.7478 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 70.7593 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.8074 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.7786 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7498 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.7637 | 14.3655 | 60.0313 | 11.31 | 70.769 | 13.6559 | 59.9919 | 11.31 | 70.7915 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.771 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.7529 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 70.7562 | 35.8904 | 59.9767 | 31.54 | 70.7676 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.8157 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.7869 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7581 | 26.891 | 59.9861 | 23.54 | 70.772 | 14.3655 | 60.0313 | 11.31 | 70.7773 | 13.6559 | 59.9919 | 11.31 | 70.7998 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.7793 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.7613 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 70.7645 | 35.8904 | 59.9767 | 31.54 | 70.776 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.824 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.7952 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7664 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.7803 | 14.3655 | 60.0313 | 11.31 | 70.7856 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8081 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.7877 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.7696 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 70.7729 | 35.9242 | 59.9767 | 31.54 | 70.7843 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.8323 | 41.3548 | 59.959 | 35.77 | 70.8035 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.7747 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.7886 | 14.3684 | 60.0313 | 11.31 | 70.7939 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8164 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.796 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.7779 | 46.8048 | 60.0331 | 43.77 | 70.7812 | 35.9242 | 59.9767 | 31.54 | 70.7926 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 70.8408 | 41.3629 | 59.959 | 35.77 | 70.8118 | 26.5669 | 60.0188 | 23.54 | 70.783 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.7969 | 14.3684 | 60.0313 | 11.31 | 70.8025 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8247 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.8043 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 70.7863 | 46.8048 | 60.0331 | 43.77 | 70.7895 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 70.8009 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.8491 | 41.3629 | 59.959 | 35.77 | 70.8201 | 26.4684 | 60.0188 | 23.54 | 70.7913 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.8052 | 14.3614 | 60.0293 | 11.31 | 70.8108 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.833 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.8126 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.7946 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.7979 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 70.8092 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.8574 | 41.3629 | 59.959 | 35.77 | 70.8284 | 26.4684 | 60.0188 | 23.54 | 70.7998 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.8137 | 14.3614 | 60.0293 | 11.31 | 70.8191 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8413 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.821 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8029 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.8062 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 70.8176 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.8657 | 41.3629 | 59.959 | 35.77 | 70.8369 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8081 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.822 | 14.3614 | 60.0293 | 11.31 | 70.8274 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8501 | 10.8364 | 59.9418 | 6.9
70.8293 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8112 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.8145 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 70.8259 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.874 | 41.3629 | 59.959 | 35.77 | 70.8452 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8164 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.8303 | 14.3614 | 60.0293 | 11.31 | 70.8357 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8584 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.8376 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8196 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.8229 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 70.8342 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.8823 | 41.3629 | 59.959 | 35.77 | 70.8535 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8247 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.8386 | 14.3584 | 60.0293 | 11.31 | 70.844 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8667 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.846 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8279 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.8312 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 70.8425 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.8909 | 41.3731 | 59.959 | 35.77 | 70.8618 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.833 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.8469 | 14.3584 | 60.0293 | 11.31 | 70.8523 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.875 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.8543 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8362 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.8395 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 70.8508 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.8992 | 41.3731 | 59.959 | 35.77 | 70.8701 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8413 | 26.8729 | 59.9861 | 23.54 | 70.8552 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.8608 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8833 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.8626 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8445 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.8479 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 70.8593 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 70.9075 | 41.3731 | 59.959 | 35.77 | 70.8784 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8496 | 26.8729 | 59.9857 | 23.54 | 70.8635 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.8691 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8916 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.871 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8529 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 70.8562 | 35.9393 | 59.9767 | 31.54 | 70.8676 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9158 | 41.3731 | 59.959 | 35.77 | 70.8867 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8582 | 26.8729 | 59.9857 | 23.54 | 70.8718 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.8774 | 13.6576 | 59.9919 | 11.31 | 70.8999 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.8793 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8612 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 70.8646 | 35.9393 | 59.9767 | 31.54 | 70.8759 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9241 | 41.3731 | 59.959 | 35.77 | 70.895 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8665 | 26.8729 | 59.9857 | 23.54 | 70.8804 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.8857 | 13.6597 | 59.9919 | 11.31 | 70.9082 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.8876 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8695 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 70.8729 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 70.8842 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9324 | 41.3731 | 59.959 | 35.77 | 70.9036 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8748 | 26.8729 | 59.9857 | 23.54 | 70.8887 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.894 | 13.6597 | 59.9919 | 11.31 | 70.9165 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.8959 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8779 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 70.8812 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 70.8925 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9407 | 41.2976 | 59.9602 | 35.77 | 70.9119 | 26.4117 | 60.0188 | 23.54 | 70.8831 | 26.8729 | 59.9857 | 23.54 | 70.897 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.9023 | 13.6597 | 59.9931 | 11.31 | 70.9248 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.9043 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8862 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 70.8896 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 70.9009 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9492 | 41.2976 | 59.9602 | 35.77 | 70.9202 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.8914 | 26.8729 | 59.9857 | 23.54 | 70.9053 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.9106 | 13.6597 | 59.9931 | 11.31 | 70.9331 | 10.8364 | 59.9414 | 6.9
70.9126 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.8945 | 46.754 | 60.0303 | 43.77 | 70.8979 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 70.9092 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9575 | 41.2269 | 59.9602 | 35.77 | 70.9285 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.8997 | 26.867 | 59.9857 | 23.54 | 70.9136 | 14.3547 | 60.0293 | 11.31 | 70.9192 | 13.6613 | 59.9931 | 11.31 | 70.9414 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9209 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9029 | 46.754 | 60.0303 | 43.77 | 70.9062 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 70.9175 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9658 | 41.2269 | 59.9602 | 35.77 | 70.9368 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.908 | 26.867 | 59.9857 | 23.54 | 70.9219 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.9275 | 13.6613 | 59.9931 | 11.31 | 70.9502 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9293 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9112 | 46.7424 | 60.0303 | 43.77 | 70.9146 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 70.9258 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9741 | 41.1933 | 59.9602 | 35.77 | 70.9451 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9165 | 26.867 | 59.9857 | 23.54 | 70.9302 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.9358 | 13.6613 | 59.9931 | 11.31 | 70.9585 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9376 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9195 | 46.7424 | 60.0303 | 43.77 | 70.9229 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 70.9342 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9824 | 41.1933 | 59.9602 | 35.77 | 70.9534 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9248 | 26.867 | 59.9857 | 23.54 | 70.9385 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.9441 | 13.6613 | 59.9931 | 11.31 | 70.9668 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9459 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9279 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 70.9312 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 70.9425 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9907 | 41.2206 | 59.9602 | 35.77 | 70.9617 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9331 | 26.8723 | 59.9857 | 23.54 | 70.9468 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.9524 | 13.6613 | 59.9931 | 11.31 | 70.9751 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9542 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9362 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 70.9396 | 35.8715 | 59.98 | 31.54 | 70.9508 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 70.9993 | 41.2206 | 59.9602 | 35.77 | 70.9702 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9414 | 26.8723 | 59.9857 | 23.54 | 70.9553 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.9607 | 13.6613 | 59.9931 | 11.31 | 70.9834 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9626 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9445 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 70.9479 | 35.8715 | 59.98 | 31.54 | 70.9591 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0076 | 41.2206 | 59.9602 | 35.77 | 70.9785 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9497 | 26.8723 | 59.9857 | 23.54 | 70.9636 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.969 | 13.6627 | 59.9931 | 11.31 | 70.9917 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9709 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9529 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 70.9562 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 70.9674 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0159 | 41.2206 | 59.9602 | 35.77 | 70.9868 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.958 | 26.8723 | 59.9857 | 23.54 | 70.9719 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.9773 | 13.6627 | 59.9931 | 11.31 | 71 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9792 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9612 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 70.9646 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 70.9758 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0242 | 41.2206 | 59.9602 | 35.77 | 70.9951 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9663 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 70.9802 | 14.3568 | 60.0293 | 11.31 | 70.9858 | 13.6635 | 59.9931 | 11.31 | 71.0083 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9876 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9695 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 70.9729 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 70.9841 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0325 | 41.2206 | 59.9602 | 35.77 | 71.0034 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9749 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 70.9885 | 14.3584 | 60.0293 | 11.31 | 70.9941 | 13.6635 | 59.9931 | 11.31 | 71.0166 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
70.9959 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9778 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 70.9813 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 70.9924 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0408 | 41.2207 | 59.9602 | 35.77 | 71.0117 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9832 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 70.9968 | 14.3584 | 60.0293 | 11.31 | 71.0024 | 13.6625 | 59.9931 | 11.31 | 71.0249 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
71.0042 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9861 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 70.9896 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 71.0007 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0493 | 41.2207 | 59.9602 | 35.77 | 71.02 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9915 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 71.0051 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.0107 | 13.6625 | 59.9931 | 11.31 | 71.0332 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
71.0126 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 70.9945 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 70.9979 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 71.009 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0576 | 41.2207 | 59.9602 | 35.77 | 71.0283 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 70.9998 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 71.0134 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.019 | 13.6625 | 59.9931 | 11.31 | 71.0415 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
71.0209 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0028 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0063 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 71.0175 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0659 | 41.2207 | 59.9602 | 35.77 | 71.0369 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0081 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 71.022 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.0273 | 13.6625 | 59.9931 | 11.31 | 71.0503 | 10.8325 | 59.9414 | 6.9
71.0292 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0111 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0146 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 71.0258 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0742 | 41.2313 | 59.9602 | 35.77 | 71.0452 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0164 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 71.0303 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.0356 | 13.6594 | 59.9931 | 11.31 | 71.0586 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0375 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0195 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0229 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 71.0341 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0825 | 41.2313 | 59.9602 | 35.77 | 71.0535 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0247 | 26.8673 | 59.9857 | 23.54 | 71.0386 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.0442 | 13.6594 | 59.9931 | 11.31 | 71.0669 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0459 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0278 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0313 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 71.0424 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 71.0908 | 41.2452 | 59.9602 | 35.77 | 71.0618 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0332 | 26.8542 | 59.9857 | 23.54 | 71.0469 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.0525 | 13.6611 | 59.9931 | 11.31 | 71.0752 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0542 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0361 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0396 | 35.949 | 59.98 | 31.54 | 71.0507 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 71.0991 | 41.2452 | 59.9602 | 35.77 | 71.0701 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0415 | 26.8542 | 59.9857 | 23.54 | 71.0552 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.0608 | 13.6611 | 59.9931 | 11.31 | 71.0835 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0625 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0445 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0479 | 35.949 | 59.98 | 31.54 | 71.0591 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 71.1077 | 41.2578 | 59.9602 | 35.77 | 71.0784 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0498 | 26.8483 | 59.9846 | 23.54 | 71.0635 | 14.3584 | 60.0281 | 11.31 | 71.0691 | 13.6619 | 59.9931 | 11.31 | 71.0918 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0709 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0528 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0563 | 35.9662 | 59.98 | 31.54 | 71.0674 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 71.116 | 41.2578 | 59.9602 | 35.77 | 71.0867 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0581 | 26.8483 | 59.9846 | 23.54 | 71.0718 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.0774 | 13.6619 | 59.9931 | 11.31 | 71.1001 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0792 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0611 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0646 | 35.9662 | 59.98 | 31.54 | 71.0757 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 71.1243 | 41.2578 | 59.9602 | 35.77 | 71.095 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0664 | 26.8483 | 59.9846 | 23.54 | 71.0801 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.0857 | 13.6619 | 59.9931 | 11.31 | 71.1084 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0875 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0695 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.073 | 35.9725 | 59.98 | 31.54 | 71.084 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1326 | 41.2578 | 59.9602 | 35.77 | 71.1035 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0747 | 26.8483 | 59.9846 | 23.54 | 71.0884 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.094 | 13.6619 | 59.9931 | 11.31 | 71.1167 | 10.8325 | 59.9411 | 6.9
71.0958 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0778 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0813 | 35.9725 | 59.98 | 31.54 | 71.0923 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1409 | 41.2493 | 59.9622 | 35.77 | 71.1118 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.083 | 26.8483 | 59.9846 | 23.54 | 71.0969 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.1025 | 13.6632 | 59.9951 | 11.31 | 71.125 | 10.8289 | 59.9411 | 6.9
71.1042 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0861 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 71.0896 | 36.006 | 59.98 | 31.54 | 71.1007 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1492 | 41.2493 | 59.9622 | 35.77 | 71.1201 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0916 | 26.8483 | 59.9846 | 23.54 | 71.1052 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.1108 | 13.6632 | 59.9951 | 11.31 | 71.1333 | 10.8289 | 59.9411 | 6.9
71.1125 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.0944 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.098 | 36.006 | 59.98 | 31.54 | 71.109 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1577 | 41.2493 | 59.9622 | 35.77 | 71.1284 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.0999 | 26.8433 | 59.9846 | 23.54 | 71.1135 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.1191 | 13.6632 | 59.9951 | 11.31 | 71.1416 | 10.8289 | 59.9411 | 6.9
71.1208 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 71.1028 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1063 | 35.8604 | 59.9839 | 31.54 | 71.1173 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.166 | 41.2493 | 59.9622 | 35.77 | 71.1367 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1082 | 26.8433 | 59.9846 | 23.54 | 71.1218 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.1274 | 13.6632 | 59.9951 | 11.31 | 71.1504 | 10.8289 | 59.9411 | 6.9
71.1292 | 45.985 | 60.0294 | 43.77 | 71.1111 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1146 | 35.8604 | 59.9839 | 31.54 | 71.1256 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1743 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.145 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1165 | 26.8433 | 59.9846 | 23.54 | 71.1301 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.1357 | 13.6587 | 59.9951 | 11.31 | 71.1587 | 10.8289 | 59.9411 | 6.9
71.1375 | 45.985 | 60.0294 | 43.77 | 71.1194 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.123 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 71.1339 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1826 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.1533 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1248 | 26.8433 | 59.9846 | 23.54 | 71.1384 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.144 | 13.6587 | 59.9951 | 11.31 | 71.167 | 10.8289 | 59.9411 | 6.9
71.1458 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1277 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1313 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 71.1423 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1909 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.1616 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1331 | 26.7935 | 59.9846 | 23.54 | 71.1467 | 14.3582 | 60.0281 | 11.31 | 71.1523 | 13.6553 | 59.9951 | 11.31 | 71.1753 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.1541 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1361 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1396 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 71.1506 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.1992 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.1702 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1414 | 26.7935 | 59.9846 | 23.54 | 71.155 | 14.3592 | 60.0281 | 11.31 | 71.1609 | 13.6553 | 59.9951 | 11.31 | 71.1836 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.1625 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1444 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.148 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 71.1589 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 71.2075 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.1785 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1499 | 26.7935 | 59.9846 | 23.54 | 71.1636 | 14.3592 | 60.0281 | 11.31 | 71.1692 | 13.6553 | 59.9951 | 11.31 | 71.1919 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.1708 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1527 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1563 | 35.8801 | 59.9839 | 31.54 | 71.1672 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2161 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.1868 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1582 | 26.7935 | 59.9846 | 23.54 | 71.1719 | 14.3592 | 60.0281 | 11.31 | 71.1775 | 13.6553 | 59.9951 | 11.31 | 71.2002 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.1791 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1611 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1646 | 35.8801 | 59.9839 | 31.54 | 71.1755 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2244 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.1951 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1665 | 26.7935 | 59.9846 | 23.54 | 71.1802 | 14.3592 | 60.0281 | 11.31 | 71.1858 | 13.6553 | 59.9951 | 11.31 | 71.2085 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.1875 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1694 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.173 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 71.184 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2327 | 41.2568 | 59.9622 | 35.77 | 71.2034 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1748 | 26.7935 | 59.9846 | 23.54 | 71.1885 | 14.3577 | 60.0281 | 11.31 | 71.1941 | 13.6553 | 59.9951 | 11.31 | 71.2168 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.1958 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1777 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1813 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 71.1923 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.241 | 41.2373 | 59.9622 | 35.77 | 71.2117 | 26.4117 | 60.0184 | 23.54 | 71.1831 | 26.7989 | 59.9846 | 23.54 | 71.1968 | 14.3577 | 60.0281 | 11.31 | 71.2024 | 13.6583 | 59.9951 | 11.31 | 71.2251 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.2041 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1861 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 71.1897 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 71.2006 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2493 | 41.2373 | 59.9622 | 35.77 | 71.22 | 26.405 | 60.0184 | 23.54 | 71.1914 | 26.7989 | 59.9846 | 23.54 | 71.2051 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2107 | 13.6583 | 59.9951 | 11.31 | 71.2334 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.2125 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.1944 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 71.198 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 71.2089 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2576 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.2283 | 26.405 | 60.0184 | 23.54 | 71.1997 | 26.7989 | 59.9846 | 23.54 | 71.2134 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.219 | 13.6591 | 59.9951 | 11.31 | 71.2417 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.2208 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.2027 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 71.2063 | 35.926 | 59.9839 | 31.54 | 71.2172 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2661 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.2366 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2083 | 26.7989 | 59.9846 | 23.54 | 71.2217 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2275 | 13.6591 | 59.9951 | 11.31 | 71.2505 | 10.8277 | 59.9411 | 6.9
71.2291 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.2111 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 71.2147 | 35.926 | 59.9839 | 31.54 | 71.2256 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2744 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.2451 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2166 | 26.8016 | 59.9846 | 23.54 | 71.23 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2358 | 13.6591 | 59.9951 | 11.31 | 71.2588 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2374 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 71.2194 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 71.223 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 71.2339 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.2827 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.2534 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2249 | 26.8016 | 59.9846 | 23.54 | 71.2385 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2441 | 13.6591 | 59.9951 | 11.31 | 71.2671 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2458 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 71.2277 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 71.2313 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 71.2422 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 71.291 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.2617 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2332 | 26.8016 | 59.9846 | 23.54 | 71.2468 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2524 | 13.6604 | 59.9951 | 11.31 | 71.2754 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2541 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 71.236 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 71.2397 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 71.2505 | 16.6956 | 60.0543 | 13.31 | 71.2993 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.27 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2415 | 26.8016 | 59.9846 | 23.54 | 71.2551 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2607 | 13.6604 | 59.9951 | 11.31 | 71.2837 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2624 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 71.2444 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 71.248 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 71.2589 | 16.6956 | 60.0543 | 13.31 | 71.3076 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.2783 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2498 | 26.8016 | 59.9837 | 23.54 | 71.2634 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.269 | 13.6629 | 59.9951 | 11.31 | 71.292 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2708 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 71.2527 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 71.2563 | 35.8679 | 59.9839 | 31.54 | 71.2672 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3159 | 41.2374 | 59.9622 | 35.77 | 71.2866 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2581 | 26.8016 | 59.9837 | 23.54 | 71.2717 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2773 | 13.6629 | 59.9951 | 11.31 | 71.3003 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2791 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 71.261 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 71.2647 | 35.8679 | 59.9839 | 31.54 | 71.2755 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3245 | 41.2381 | 59.9622 | 35.77 | 71.2949 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2664 | 26.6842 | 59.9837 | 23.54 | 71.28 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2859 | 13.6629 | 59.9951 | 11.31 | 71.3086 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2874 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 71.2693 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 71.273 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 71.2838 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3328 | 41.2381 | 59.9622 | 35.77 | 71.3032 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2749 | 26.6842 | 59.9837 | 23.54 | 71.2883 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.2942 | 13.6629 | 59.9951 | 11.31 | 71.3169 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.2957 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 71.2777 | 46.7143 | 60.0262 | 43.77 | 71.2813 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 71.2921 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3411 | 41.2381 | 59.9642 | 35.77 | 71.3118 | 26.3962 | 60.0184 | 23.54 | 71.2832 | 26.5644 | 59.9837 | 23.54 | 71.2966 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3025 | 13.6629 | 59.9974 | 11.31 | 71.3252 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3041 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 71.286 | 46.7143 | 60.0262 | 43.77 | 71.2897 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 71.3005 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3494 | 41.2381 | 59.9642 | 35.77 | 71.3201 | 26.3962 | 60.018 | 23.54 | 71.2915 | 26.5644 | 59.9837 | 23.54 | 71.3052 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3108 | 13.6629 | 59.9974 | 11.31 | 71.3335 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3124 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 71.2943 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 71.298 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 71.3088 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3577 | 41.2381 | 59.9642 | 35.77 | 71.3284 | 26.3962 | 60.018 | 23.54 | 71.2998 | 26.5644 | 59.9837 | 23.54 | 71.3135 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3191 | 13.6598 | 59.9974 | 11.31 | 71.3418 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3207 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 71.3027 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 71.3064 | 35.8879 | 59.9873 | 31.54 | 71.3171 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.366 | 41.2381 | 59.9642 | 35.77 | 71.3367 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3081 | 26.5644 | 59.9837 | 23.54 | 71.3218 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3274 | 13.6598 | 59.9974 | 11.31 | 71.3506 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3291 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 71.311 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 71.3147 | 35.8879 | 59.9873 | 31.54 | 71.3254 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3745 | 41.2381 | 59.9641 | 35.77 | 71.345 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3164 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3301 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3357 | 13.6588 | 59.9974 | 11.31 | 71.3589 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3374 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 71.3193 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 71.323 | 35.9161 | 59.9873 | 31.54 | 71.3337 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3828 | 41.2381 | 59.9641 | 35.77 | 71.3533 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3247 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3384 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.344 | 13.6588 | 59.9974 | 11.31 | 71.3672 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3457 | 45.8608 | 60.0254 | 43.77 | 71.3277 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 71.3314 | 35.9161 | 59.9873 | 31.54 | 71.3422 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 71.3911 | 41.2381 | 59.9641 | 35.77 | 71.3616 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3333 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3467 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3525 | 13.6588 | 59.9974 | 11.31 | 71.3755 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3541 | 45.8608 | 60.0254 | 43.77 | 71.336 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 71.3397 | 35.9413 | 59.9873 | 31.54 | 71.3505 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 71.3994 | 41.2381 | 59.9641 | 35.77 | 71.3699 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3416 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.355 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3608 | 13.6588 | 59.9974 | 11.31 | 71.3838 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3624 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.3443 | 46.6961 | 60.0262 | 43.77 | 71.348 | 35.9413 | 59.9873 | 31.54 | 71.3588 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 71.4077 | 41.2509 | 59.9641 | 35.77 | 71.3784 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3499 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3633 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3691 | 13.6596 | 59.9974 | 11.31 | 71.3921 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.3707 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.3527 | 46.6961 | 60.0262 | 43.77 | 71.3564 | 35.847 | 59.9873 | 31.54 | 71.3671 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 71.416 | 41.2509 | 59.9641 | 35.77 | 71.3867 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3582 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3716 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3774 | 13.6596 | 59.9974 | 11.31 | 71.4004 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.379 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.361 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 71.3647 | 35.847 | 59.9873 | 31.54 | 71.3754 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 71.4243 | 41.2549 | 59.9641 | 35.77 | 71.395 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3665 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3801 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.3857 | 13.6596 | 59.9974 | 11.31 | 71.4087 | 10.8258 | 59.9407 | 6.9
71.3874 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.3693 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 71.373 | 35.7255 | 59.9873 | 31.54 | 71.3838 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 71.4329 | 41.2549 | 59.9641 | 35.77 | 71.4033 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3748 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3884 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.394 | 13.6596 | 59.9974 | 11.31 | 71.417 | 10.8258 | 59.9407 | 6.9
71.3957 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.3777 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 71.3814 | 35.7255 | 59.9873 | 31.54 | 71.3921 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 71.4412 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4116 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3831 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.3967 | 14.3577 | 60.0273 | 11.31 | 71.4023 | 13.661 | 59.9974 | 11.31 | 71.4253 | 10.8258 | 59.9407 | 6.9
71.404 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.386 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 71.3897 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 71.4004 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 71.4495 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4199 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3916 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.405 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4109 | 13.661 | 59.9974 | 11.31 | 71.4336 | 10.8258 | 59.9407 | 6.9
71.4124 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.3943 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.398 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 71.4087 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 71.4578 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4282 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.3999 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.4133 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4192 | 13.648 | 59.9974 | 11.31 | 71.4419 | 10.8258 | 59.9407 | 6.9
71.4207 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.4026 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4064 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 71.417 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 71.4661 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4365 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.4082 | 26.5588 | 59.9837 | 23.54 | 71.4216 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4275 | 13.648 | 59.9974 | 11.31 | 71.4507 | 10.8258 | 59.9407 | 6.9
71.429 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.4109 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4147 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 71.4254 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 71.4744 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4451 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.4165 | 26.5622 | 59.9837 | 23.54 | 71.4299 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4358 | 13.6488 | 59.9974 | 11.31 | 71.459 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.4374 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.4193 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.423 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 71.4337 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 71.4829 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4534 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.4248 | 26.5622 | 59.9837 | 23.54 | 71.4382 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4441 | 13.6488 | 59.9974 | 11.31 | 71.4673 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.4457 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.4276 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4314 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 71.442 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 71.4912 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4617 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.4331 | 26.5127 | 59.9837 | 23.54 | 71.4468 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4524 | 13.6488 | 59.9974 | 11.31 | 71.4756 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.454 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.4359 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4397 | 35.7524 | 59.9873 | 31.54 | 71.4503 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 71.4995 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.47 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.4414 | 26.5127 | 59.9837 | 23.54 | 71.4551 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4607 | 13.6488 | 59.9974 | 11.31 | 71.4839 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.4623 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.4443 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4481 | 35.7524 | 59.9873 | 31.54 | 71.4586 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 71.5078 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4783 | 26.3171 | 60.018 | 23.54 | 71.45 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.4634 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4692 | 13.6501 | 59.9974 | 11.31 | 71.4922 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.4707 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 71.4526 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4564 | 35.77 | 59.9873 | 31.54 | 71.467 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 71.5161 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4866 | 26.3205 | 60.018 | 23.54 | 71.4583 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.4717 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4775 | 13.6501 | 59.9974 | 11.31 | 71.5005 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.479 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 71.4609 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4647 | 35.77 | 59.9873 | 31.54 | 71.4753 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 71.5244 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.4949 | 26.3205 | 60.018 | 23.54 | 71.4666 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.48 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4858 | 13.652 | 59.9974 | 11.31 | 71.5088 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.4873 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 71.4693 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4731 | 35.7022 | 59.9873 | 31.54 | 71.4836 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 71.5327 | 41.2654 | 59.9641 | 35.77 | 71.5032 | 26.3205 | 60.018 | 23.54 | 71.4749 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.4883 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.4941 | 13.652 | 59.9974 | 11.31 | 71.5171 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.4957 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 71.4776 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4814 | 35.7022 | 59.9873 | 31.54 | 71.4919 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 71.5413 | 41.2654 | 59.9653 | 35.77 | 71.5117 | 26.3205 | 60.018 | 23.54 | 71.4832 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.4966 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.5024 | 13.6486 | 59.9994 | 11.31 | 71.5254 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.504 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 71.4859 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.4897 | 35.7223 | 59.9873 | 31.54 | 71.5002 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 71.5496 | 41.2654 | 59.9653 | 35.77 | 71.52 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.4915 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5049 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.5107 | 13.6486 | 59.9994 | 11.31 | 71.5337 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5123 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 71.4943 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.498 | 35.7223 | 59.9873 | 31.54 | 71.5087 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 71.5579 | 41.2326 | 59.9653 | 35.77 | 71.5283 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.4998 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5132 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.519 | 13.6486 | 59.9994 | 11.31 | 71.542 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5207 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 71.5026 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.5064 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 71.517 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 71.5662 | 41.2326 | 59.9653 | 35.77 | 71.5366 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5083 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5217 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.5273 | 13.6486 | 59.9994 | 11.31 | 71.5508 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.529 | 45.9055 | 60.0254 | 43.77 | 71.5109 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.5147 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 71.5253 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 71.5745 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.5449 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5166 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.53 | 14.3577 | 60.0269 | 11.31 | 71.5359 | 13.65 | 59.9994 | 11.31 | 71.5591 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5373 | 45.9055 | 60.0254 | 43.77 | 71.5193 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.5231 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 71.5336 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 71.5828 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.5532 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5249 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5383 | 14.3607 | 60.0269 | 11.31 | 71.5442 | 13.65 | 59.9994 | 11.31 | 71.5674 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5456 | 45.9055 | 60.0216 | 43.77 | 71.5276 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.5314 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 71.5419 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 71.5913 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.5615 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5332 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5466 | 14.3607 | 60.0269 | 11.31 | 71.5525 | 13.65 | 59.9994 | 11.31 | 71.5757 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.554 | 45.9055 | 60.0216 | 43.77 | 71.5359 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.5397 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 71.5503 | 16.5992 | 60.053 | 13.31 | 71.5996 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.5698 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5415 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5549 | 14.3607 | 60.0269 | 11.31 | 71.5608 | 13.65 | 59.9994 | 11.31 | 71.584 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5623 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 71.5443 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.5481 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 71.5586 | 16.5992 | 60.053 | 13.31 | 71.6079 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.5784 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5498 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5632 | 14.3607 | 60.0269 | 11.31 | 71.5691 | 13.6519 | 59.9994 | 11.31 | 71.5923 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5706 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 71.5526 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 71.5564 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 71.5669 | 16.5832 | 60.053 | 13.31 | 71.6162 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.5867 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5581 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5715 | 14.3607 | 60.0269 | 11.31 | 71.5774 | 13.6519 | 59.9994 | 11.31 | 71.6006 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.579 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 71.5609 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 71.5647 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 71.5752 | 16.5832 | 60.053 | 13.31 | 71.6245 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.595 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5667 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5798 | 14.3607 | 60.0269 | 11.31 | 71.5857 | 13.6519 | 59.9994 | 11.31 | 71.6089 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5873 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 71.5692 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 71.5731 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 71.5836 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 71.6328 | 41.1583 | 59.9653 | 35.77 | 71.6033 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.575 | 26.5127 | 59.9826 | 23.54 | 71.5884 | 14.3642 | 60.0269 | 11.31 | 71.5942 | 13.6519 | 59.9994 | 11.31 | 71.6172 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.5956 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 71.5775 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 71.5814 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 71.5919 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 71.6411 | 41.1409 | 59.9653 | 35.77 | 71.6116 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5833 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.5967 | 14.3642 | 60.0269 | 11.31 | 71.6025 | 13.6568 | 59.9994 | 11.31 | 71.6255 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.604 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 71.5859 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 71.5898 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 71.6002 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 71.6497 | 41.1409 | 59.9653 | 35.77 | 71.6199 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5916 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.605 | 14.3642 | 60.0277 | 11.31 | 71.6108 | 13.6568 | 59.9994 | 11.31 | 71.6338 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.6123 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 71.5942 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.5981 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 71.6085 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 71.658 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.6282 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.5999 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.6133 | 14.3642 | 60.0277 | 11.31 | 71.6191 | 13.6581 | 59.9994 | 11.31 | 71.6421 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.6206 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 71.6025 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6064 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 71.6168 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 71.6663 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.6365 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6082 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.6216 | 14.3642 | 60.0277 | 11.31 | 71.6274 | 13.6581 | 59.9994 | 11.31 | 71.6509 | 10.8258 | 59.9403 | 6.9
71.6289 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 71.6109 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6147 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 71.6252 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 71.6746 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.645 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6167 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.6299 | 14.3642 | 60.0277 | 11.31 | 71.6357 | 13.6539 | 59.9994 | 11.31 | 71.6592 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6373 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 71.6192 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6231 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 71.6335 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 71.6829 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.6533 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.625 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.6382 | 14.3071 | 60.0277 | 11.31 | 71.644 | 13.6539 | 59.9994 | 11.31 | 71.6675 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6456 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6275 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6314 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 71.6418 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 71.6912 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.6616 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6333 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.6465 | 14.3071 | 60.0277 | 11.31 | 71.6523 | 13.6539 | 59.9994 | 11.31 | 71.6758 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6539 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6359 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6397 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 71.6501 | 16.5328 | 60.053 | 13.31 | 71.6997 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.6699 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6416 | 26.5013 | 59.9826 | 23.54 | 71.6548 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.6609 | 13.6539 | 59.9994 | 11.31 | 71.6841 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6623 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6442 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6481 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 71.6584 | 16.5328 | 60.053 | 13.31 | 71.708 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.6782 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6499 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.6633 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.6692 | 13.6547 | 59.9994 | 11.31 | 71.6924 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6706 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6525 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6564 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 71.6669 | 16.5328 | 60.0505 | 13.31 | 71.7163 | 41.1496 | 59.9653 | 35.77 | 71.6865 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6582 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.6716 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.6775 | 13.6547 | 59.9994 | 11.31 | 71.7007 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6789 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6609 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6648 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 71.6752 | 16.5328 | 60.0505 | 13.31 | 71.7246 | 41.1599 | 59.9653 | 35.77 | 71.6948 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6665 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.6799 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.6858 | 13.6516 | 59.9994 | 11.31 | 71.709 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6873 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6692 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6731 | 35.7406 | 59.9906 | 31.54 | 71.6835 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 71.7329 | 41.1599 | 59.9653 | 35.77 | 71.7031 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.675 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.6882 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.6941 | 13.6516 | 59.9994 | 11.31 | 71.7173 | 10.8277 | 59.9407 | 6.9
71.6956 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6775 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6814 | 35.7406 | 59.9906 | 31.54 | 71.6918 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 71.7412 | 41.1599 | 59.9661 | 35.77 | 71.7114 | 26.3272 | 60.018 | 23.54 | 71.6833 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.6965 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.7024 | 13.6535 | 60.0018 | 11.31 | 71.7256 | 10.834 | 59.9407 | 6.9
71.7039 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6859 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6898 | 35.744 | 59.9906 | 31.54 | 71.7001 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 71.7495 | 41.1599 | 59.9661 | 35.77 | 71.72 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.6917 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7048 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.7107 | 13.6535 | 60.0018 | 11.31 | 71.7339 | 10.834 | 59.9407 | 6.9
71.7122 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.6942 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.6981 | 35.744 | 59.9906 | 31.54 | 71.7085 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 71.7581 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7283 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7131 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.7192 | 13.6535 | 60.0018 | 11.31 | 71.7422 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7206 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 71.7025 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7064 | 35.7436 | 59.9923 | 31.54 | 71.7168 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 71.7664 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7366 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7083 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7214 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.7275 | 13.6535 | 60.0018 | 11.31 | 71.751 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7289 | 45.6684 | 60.0216 | 43.77 | 71.7108 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7148 | 35.7436 | 59.9923 | 31.54 | 71.7251 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 71.7747 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7449 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7166 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.73 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.7358 | 13.6223 | 60.0018 | 11.31 | 71.7593 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7372 | 45.6684 | 60.0216 | 43.77 | 71.7192 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7231 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.7334 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 71.783 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7532 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7249 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7383 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.7441 | 13.6223 | 60.0018 | 11.31 | 71.7676 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7456 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 71.7275 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7314 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.7417 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 71.7913 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7615 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7334 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7466 | 14.3106 | 60.0277 | 11.31 | 71.7524 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.7759 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7539 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 71.7358 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7398 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.7501 | 16.4995 | 60.0505 | 13.31 | 71.7996 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7698 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7417 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7549 | 14.3136 | 60.0277 | 11.31 | 71.7607 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.7842 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7622 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 71.7442 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7481 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.7584 | 16.4995 | 60.0505 | 13.31 | 71.8081 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7781 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.75 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7632 | 14.3136 | 60.0277 | 11.31 | 71.769 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.7925 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7706 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 71.7525 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7564 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.7667 | 16.585 | 60.0505 | 13.31 | 71.8164 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7866 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7583 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7715 | 14.3136 | 60.0277 | 11.31 | 71.7773 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.8008 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7789 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 71.7608 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7648 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.775 | 16.585 | 60.0505 | 13.31 | 71.8247 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.7949 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7666 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7798 | 14.3136 | 60.0277 | 11.31 | 71.7859 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.8091 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7872 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 71.7691 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7731 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.7834 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 71.833 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8032 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7749 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7881 | 14.3115 | 60.0277 | 11.31 | 71.7942 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.8174 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.7956 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.7775 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7814 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.7917 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 71.8413 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8115 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7832 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.7964 | 14.3115 | 60.0277 | 11.31 | 71.8025 | 13.6255 | 60.0018 | 11.31 | 71.8257 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.8039 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.7858 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 71.7898 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 71.8496 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8198 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.7917 | 26.5013 | 59.9814 | 23.54 | 71.8049 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8108 | 13.6255 | 60.0018 | 11.31 | 71.834 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.8122 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.7941 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 71.7981 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8083 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 71.8579 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8281 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8 | 26.5069 | 59.9814 | 23.54 | 71.8132 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8191 | 13.6255 | 60.0018 | 11.31 | 71.8423 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.8205 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8025 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 71.8064 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8167 | 16.545 | 60.0505 | 13.31 | 71.8665 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8364 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8083 | 26.5069 | 59.9814 | 23.54 | 71.8215 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8274 | 13.6255 | 60.0018 | 11.31 | 71.8511 | 10.8416 | 59.9407 | 6.9
71.8289 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8108 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 71.8148 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8251 | 16.545 | 60.0505 | 13.31 | 71.8748 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8447 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8167 | 26.5069 | 59.9814 | 23.54 | 71.8298 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8357 | 13.6278 | 60.0018 | 11.31 | 71.8594 | 10.8455 | 59.9411 | 6.9
71.8372 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8191 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 71.8231 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8334 | 16.6899 | 60.0505 | 13.31 | 71.8831 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8533 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.825 | 26.5069 | 59.9814 | 23.54 | 71.8381 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8442 | 13.6278 | 60.0018 | 11.31 | 71.8677 | 10.8455 | 59.9411 | 6.9
71.8455 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8275 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 71.8315 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8417 | 16.6899 | 60.0505 | 13.31 | 71.8914 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8616 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8333 | 26.5029 | 59.9814 | 23.54 | 71.8464 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8525 | 13.6278 | 60.0018 | 11.31 | 71.876 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.8539 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8358 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 71.8398 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.85 | 16.6734 | 60.0505 | 13.31 | 71.8997 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8699 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8416 | 26.5029 | 59.9814 | 23.54 | 71.8547 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8608 | 13.6278 | 60.0018 | 11.31 | 71.8843 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.8622 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8441 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.8481 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8583 | 16.6734 | 60.0505 | 13.31 | 71.908 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8782 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8501 | 26.5029 | 59.9822 | 23.54 | 71.863 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8691 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.8926 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.8705 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8524 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.8564 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8667 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.9165 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8865 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8584 | 26.5029 | 59.9822 | 23.54 | 71.8716 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8774 | 13.6236 | 60.0018 | 11.31 | 71.9009 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.8789 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8608 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.8648 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.875 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.9248 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.8948 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8667 | 26.5029 | 59.9822 | 23.54 | 71.8799 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.8857 | 13.6258 | 60.0018 | 11.31 | 71.9092 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.8872 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 71.8691 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.8731 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8833 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.9331 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 71.9031 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.875 | 26.5029 | 59.9822 | 23.54 | 71.8882 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.894 | 13.6258 | 60.0018 | 11.31 | 71.9175 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.8955 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 71.8774 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.8814 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8916 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.9414 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9114 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8833 | 26.5029 | 59.9822 | 23.54 | 71.8965 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.9023 | 13.6258 | 60.0038 | 11.31 | 71.9258 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.9039 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 71.8858 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.8898 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.8999 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.9497 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9199 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8916 | 26.5029 | 59.9822 | 23.54 | 71.9048 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.9109 | 13.6258 | 60.0038 | 11.31 | 71.9341 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.9122 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 71.8941 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.8981 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.9083 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.958 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9282 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.8999 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9131 | 14.3115 | 60.0285 | 11.31 | 71.9192 | 13.6277 | 60.0038 | 11.31 | 71.9424 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.9205 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 71.9024 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9065 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.9166 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.9663 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9365 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9084 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9214 | 14.3085 | 60.0285 | 11.31 | 71.9275 | 13.6277 | 60.0038 | 11.31 | 71.9512 | 10.8452 | 59.9411 | 6.9
71.9288 | 45.6327 | 60.0191 | 43.77 | 71.9108 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9148 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 71.9249 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 71.9749 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9448 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9167 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9297 | 14.3085 | 60.0285 | 11.31 | 71.9358 | 13.6277 | 60.0038 | 11.31 | 71.9595 | 10.8495 | 59.9411 | 6.9
71.9372 | 45.6327 | 60.0191 | 43.77 | 71.9191 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9231 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 71.9332 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 71.9832 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9531 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.925 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.938 | 14.3085 | 60.0285 | 11.31 | 71.9441 | 13.6277 | 60.0038 | 11.31 | 71.9678 | 10.8495 | 59.9411 | 6.9
71.9455 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 71.9274 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9315 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 71.9417 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 71.9915 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9614 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9333 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9465 | 14.3085 | 60.0285 | 11.31 | 71.9524 | 13.6256 | 60.0038 | 11.31 | 71.9761 | 10.8495 | 59.9411 | 6.9
71.9538 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 71.9358 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9398 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 71.95 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 71.9998 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9697 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9417 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9548 | 14.3085 | 60.0285 | 11.31 | 71.9607 | 13.6256 | 60.0038 | 11.31 | 71.9844 | 10.8495 | 59.9411 | 6.9
71.9622 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 71.9441 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9481 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 71.9583 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 72.0081 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.978 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.95 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9631 | 14.3085 | 60.0285 | 11.31 | 71.969 | 13.6256 | 60.0038 | 11.31 | 71.9927 | 10.8495 | 59.9411 | 6.9
71.9705 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 71.9524 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9565 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 71.9666 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 72.0164 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9866 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9583 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9714 | 14.3069 | 60.0285 | 11.31 | 71.9775 | 13.6256 | 60.0038 | 11.31 | 72.001 | 10.8495 | 59.9411 | 6.9
71.9788 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 71.9608 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9648 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 71.9749 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 72.0249 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 71.9949 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9668 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9797 | 14.3069 | 60.0285 | 11.31 | 71.9858 | 13.5643 | 60.0038 | 11.31 | 72.0093 | 10.8534 | 59.9411 | 6.9
71.9872 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 71.9691 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9731 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 71.9833 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 72.0332 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0032 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9751 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.988 | 14.3048 | 60.0285 | 11.31 | 71.9941 | 13.5643 | 60.0038 | 11.31 | 72.0176 | 10.8534 | 59.9411 | 6.9
71.9955 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 71.9774 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9814 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 71.9916 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 72.0415 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0115 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9834 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 71.9963 | 14.3048 | 60.0285 | 11.31 | 72.0024 | 13.5657 | 60.0038 | 11.31 | 72.0259 | 10.857 | 59.9411 | 6.9
72.0038 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 71.9857 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 71.9898 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 71.9999 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 72.0498 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0198 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 71.9917 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0046 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0107 | 13.5657 | 60.0038 | 11.31 | 72.0342 | 10.857 | 59.9411 | 6.9
72.0122 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 71.994 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 71.9981 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 72.0082 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 72.0581 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0281 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 72 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0132 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.019 | 13.5666 | 60.0038 | 11.31 | 72.0425 | 10.857 | 59.9411 | 6.9
72.0205 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 72.0024 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0065 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 72.0165 | 16.6244 | 60.0484 | 13.31 | 72.0664 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0364 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 72.0083 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0215 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0273 | 13.5666 | 60.0038 | 11.31 | 72.0513 | 10.857 | 59.9411 | 6.9
72.0288 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.0107 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0148 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 72.0249 | 16.6244 | 60.0484 | 13.31 | 72.0747 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0447 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 72.0166 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0298 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0359 | 13.5659 | 60.0038 | 11.31 | 72.0596 | 10.857 | 59.9423 | 6.9
72.0371 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.019 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0231 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 72.0332 | 16.6063 | 60.0484 | 13.31 | 72.0833 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0532 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 72.0251 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0381 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0442 | 13.5659 | 60.0038 | 11.31 | 72.0679 | 10.857 | 59.9423 | 6.9
72.0455 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.0274 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0315 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 72.0415 | 16.6063 | 60.0484 | 13.31 | 72.0916 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0615 | 26.3272 | 60.0185 | 23.54 | 72.0334 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0464 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0525 | 13.5659 | 60.0038 | 11.31 | 72.0762 | 10.8594 | 59.9423 | 6.9
72.0538 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.0357 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0398 | 35.708 | 59.9923 | 31.54 | 72.0498 | 16.5964 | 60.0484 | 13.31 | 72.0999 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0698 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.0417 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0547 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0608 | 13.5659 | 60.0038 | 11.31 | 72.0845 | 10.8594 | 59.9423 | 6.9
72.0621 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.044 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0481 | 35.708 | 59.9923 | 31.54 | 72.0581 | 16.5964 | 60.0484 | 13.31 | 72.1082 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0781 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.05 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.063 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0691 | 13.5672 | 60.0038 | 11.31 | 72.0928 | 10.8594 | 59.9423 | 6.9
72.0705 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.0524 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0565 | 35.6542 | 59.9923 | 31.54 | 72.0665 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 72.1165 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0864 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.0583 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0713 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0774 | 13.5672 | 60.0038 | 11.31 | 72.1011 | 10.8594 | 59.9423 | 6.9
72.0788 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.0607 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0648 | 35.6542 | 59.9923 | 31.54 | 72.0748 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 72.1248 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.0947 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.0667 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0796 | 14.3048 | 60.0289 | 11.31 | 72.0857 | 13.5668 | 60.0038 | 11.31 | 72.1094 | 10.8632 | 59.9423 | 6.9
72.0871 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.069 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0732 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 72.0831 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 72.1331 | 41.1699 | 59.9665 | 35.77 | 72.103 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.075 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0881 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.094 | 13.5668 | 60.0038 | 11.31 | 72.1177 | 10.8632 | 59.9423 | 6.9
72.0955 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.0774 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0815 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 72.0914 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 72.1416 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 72.1113 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.0835 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.0964 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.1025 | 13.5681 | 60.0065 | 11.31 | 72.126 | 10.8632 | 59.9423 | 6.9
72.1038 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.0857 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0898 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 72.0999 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 72.1499 | 41.1699 | 59.9661 | 35.77 | 72.1199 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.0918 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1047 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.1108 | 13.5681 | 60.0065 | 11.31 | 72.1343 | 10.8632 | 59.9423 | 6.9
72.1121 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.094 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.0981 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 72.1082 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 72.1582 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1282 | 26.2095 | 60.0185 | 23.54 | 72.1001 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.113 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.1191 | 13.5681 | 60.0065 | 11.31 | 72.1426 | 10.8632 | 59.9423 | 6.9
72.1205 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.1024 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1065 | 35.7059 | 59.991 | 31.54 | 72.1165 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 72.1665 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1365 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1084 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1213 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.1274 | 13.5681 | 60.0065 | 11.31 | 72.1514 | 10.8632 | 59.9423 | 6.9
72.1288 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.1107 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1148 | 35.7059 | 59.991 | 31.54 | 72.1248 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 72.1748 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1448 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1167 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1296 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.1357 | 13.5649 | 60.0065 | 11.31 | 72.1597 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1371 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 72.119 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1231 | 35.6989 | 59.991 | 31.54 | 72.1331 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 72.1831 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1531 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.125 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1379 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.144 | 13.5649 | 60.0065 | 11.31 | 72.168 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1455 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.1273 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1315 | 35.6989 | 59.991 | 31.54 | 72.1415 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 72.1917 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1614 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1333 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1462 | 14.3083 | 60.0289 | 11.31 | 72.1523 | 13.5649 | 60.0065 | 11.31 | 72.1763 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1538 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.1357 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1398 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 72.1498 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 72.2 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1697 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1418 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1545 | 14.3137 | 60.0289 | 11.31 | 72.1606 | 13.5649 | 60.0065 | 11.31 | 72.1846 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1621 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.144 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1482 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 72.1581 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 72.2083 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.178 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1501 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1631 | 14.3137 | 60.0289 | 11.31 | 72.1692 | 13.5638 | 60.0065 | 11.31 | 72.1929 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1704 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.1523 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1565 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 72.1664 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 72.2166 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1863 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1584 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1714 | 14.3137 | 60.0289 | 11.31 | 72.1775 | 13.5638 | 60.0065 | 11.31 | 72.2012 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1788 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.1607 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1648 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 72.1747 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 72.2249 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.1948 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1667 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1797 | 14.3137 | 60.0289 | 11.31 | 72.1858 | 13.5638 | 60.0065 | 11.31 | 72.2095 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1871 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.169 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1732 | 35.6843 | 59.991 | 31.54 | 72.1831 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 72.2332 | 41.1698 | 59.9661 | 35.77 | 72.2031 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.175 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.188 | 14.3137 | 60.0289 | 11.31 | 72.1941 | 13.5638 | 60.0065 | 11.31 | 72.2178 | 10.8668 | 59.9423 | 6.9
72.1954 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.1773 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1815 | 35.6843 | 59.991 | 31.54 | 72.1914 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 72.2415 | 41.1499 | 59.9661 | 35.77 | 72.2114 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1833 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.1963 | 14.3137 | 60.0289 | 11.31 | 72.2024 | 13.5121 | 60.0065 | 11.31 | 72.2261 | 10.8712 | 59.9423 | 6.9
72.2038 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.1857 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1898 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 72.1997 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 72.25 | 41.1499 | 59.9661 | 35.77 | 72.2197 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.1917 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.2046 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2107 | 13.5121 | 60.0065 | 11.31 | 72.2344 | 10.8712 | 59.9423 | 6.9
72.2121 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.194 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.1982 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 72.208 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 72.2583 | 41.1499 | 59.9661 | 35.77 | 72.228 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.2002 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.2129 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.219 | 13.5107 | 60.0065 | 11.31 | 72.2427 | 10.875 | 59.9423 | 6.9
72.2204 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.2023 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.2065 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 72.2164 | 16.5945 | 60.0467 | 13.31 | 72.2666 | 41.1499 | 59.9661 | 35.77 | 72.2363 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.2085 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.2212 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2275 | 13.5107 | 60.0065 | 11.31 | 72.2515 | 10.875 | 59.9423 | 6.9
72.2288 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.2107 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.2148 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 72.2247 | 16.5945 | 60.0467 | 13.31 | 72.2749 | 41.1499 | 59.9661 | 35.77 | 72.2446 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.2168 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.2297 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2358 | 13.5123 | 60.0065 | 11.31 | 72.2598 | 10.875 | 59.9435 | 6.9
72.2371 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 72.219 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.2232 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 72.233 | 16.5816 | 60.0467 | 13.31 | 72.2832 | 41.1499 | 59.9661 | 35.77 | 72.2529 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.2251 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.238 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2441 | 13.5123 | 60.0065 | 11.31 | 72.2681 | 10.875 | 59.9435 | 6.9
72.2454 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.2273 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.2315 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 72.2413 | 16.5816 | 60.0467 | 13.31 | 72.2915 | 41.1325 | 59.9661 | 35.77 | 72.2615 | 26.2182 | 60.0185 | 23.54 | 72.2334 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.2463 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2524 | 13.5133 | 60.0065 | 11.31 | 72.2764 | 10.875 | 59.9435 | 6.9
72.2538 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.2356 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 72.2398 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 72.2496 | 16.565 | 60.0467 | 13.31 | 72.3 | 41.1325 | 59.9661 | 35.77 | 72.2698 | 26.1198 | 60.0185 | 23.54 | 72.2417 | 26.5093 | 59.9822 | 23.54 | 72.2546 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2607 | 13.5133 | 60.0065 | 11.31 | 72.2847 | 10.875 | 59.9435 | 6.9
72.2621 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.244 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.2482 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 72.2581 | 16.565 | 60.0467 | 13.31 | 72.3083 | 41.1325 | 59.9661 | 35.77 | 72.2781 | 26.1198 | 60.0185 | 23.54 | 72.25 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.2629 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.269 | 13.5133 | 60.0065 | 11.31 | 72.293 | 10.875 | 59.9435 | 6.9
72.2704 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.2523 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.2565 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 72.2664 | 16.565 | 60.0455 | 13.31 | 72.3167 | 41.1325 | 59.9661 | 35.77 | 72.2864 | 26.1198 | 60.0185 | 23.54 | 72.2585 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.2712 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2773 | 13.5133 | 60.0065 | 11.31 | 72.3013 | 10.875 | 59.9435 | 6.9
72.2788 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.2606 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.2648 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 72.2747 | 16.565 | 60.0455 | 13.31 | 72.325 | 41.1325 | 59.9661 | 35.77 | 72.2947 | 26.1198 | 60.0185 | 23.54 | 72.2668 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.2795 | 14.3137 | 60.0301 | 11.31 | 72.2856 | 13.3839 | 60.0065 | 11.31 | 72.3096 | 10.8786 | 59.9435 | 6.9
72.2871 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.269 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.2732 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 72.283 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.3333 | 41.1325 | 59.9661 | 35.77 | 72.303 | 26.1198 | 60.0185 | 23.54 | 72.2751 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.2878 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.2942 | 13.3839 | 60.0065 | 11.31 | 72.3179 | 10.8786 | 59.9435 | 6.9
72.2954 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.2773 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.2815 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 72.2913 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.3416 | 41.1325 | 59.9653 | 35.77 | 72.3113 | 26.1198 | 60.0185 | 23.54 | 72.2834 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.2961 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3025 | 13.3825 | 60.0097 | 11.31 | 72.3262 | 10.8786 | 59.9435 | 6.9
72.3037 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.2856 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.2898 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 72.2997 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.3499 | 41.1325 | 59.9653 | 35.77 | 72.3196 | 26.1198 | 60.0181 | 23.54 | 72.2917 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3047 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3108 | 13.3825 | 60.0097 | 11.31 | 72.3345 | 10.8786 | 59.9435 | 6.9
72.3121 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.2939 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.2982 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 72.308 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.3584 | 41.1325 | 59.9653 | 35.77 | 72.3281 | 26.1198 | 60.0181 | 23.54 | 72.3 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.313 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3191 | 13.3796 | 60.0097 | 11.31 | 72.3428 | 10.8786 | 59.9435 | 6.9
72.3204 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.3023 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3065 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 72.3163 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.3667 | 41.1325 | 59.9653 | 35.77 | 72.3364 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3083 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3213 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3274 | 13.3796 | 60.0097 | 11.31 | 72.3516 | 10.8786 | 59.9435 | 6.9
72.3287 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.3106 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3148 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 72.3246 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.375 | 41.0906 | 59.9653 | 35.77 | 72.3447 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3169 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3296 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3357 | 13.3796 | 60.0097 | 11.31 | 72.3599 | 10.883 | 59.9435 | 6.9
72.3371 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 72.3189 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3232 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 72.333 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.3833 | 41.0906 | 59.9653 | 35.77 | 72.353 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3252 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3379 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.344 | 13.3796 | 60.0097 | 11.31 | 72.3682 | 10.883 | 59.9435 | 6.9
72.3454 | 45.7222 | 60.0126 | 43.77 | 72.3273 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3315 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 72.3413 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 72.3916 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.3613 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3335 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3462 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3523 | 13.3769 | 60.0097 | 11.31 | 72.3765 | 10.8868 | 59.9435 | 6.9
72.3537 | 45.7222 | 60.0126 | 43.77 | 72.3356 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3398 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 72.3496 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 72.3999 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.3696 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3418 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3545 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3608 | 13.3769 | 60.0097 | 11.31 | 72.3848 | 10.8868 | 59.9435 | 6.9
72.3621 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.3439 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3482 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 72.3579 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 72.4084 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.3779 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3501 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3628 | 14.3139 | 60.0301 | 11.31 | 72.3691 | 13.3769 | 60.0097 | 11.31 | 72.3931 | 10.7205 | 59.9435 | 6.9
72.3704 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.3523 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3565 | 35.5933 | 59.9876 | 31.54 | 72.3662 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 72.4167 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.3862 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3584 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3713 | 14.3108 | 60.0301 | 11.31 | 72.3774 | 13.3769 | 60.0097 | 11.31 | 72.4014 | 10.7205 | 59.9435 | 6.9
72.3787 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.3606 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3648 | 35.5933 | 59.9876 | 31.54 | 72.3746 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 72.425 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.3948 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3667 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3796 | 14.3108 | 60.0301 | 11.31 | 72.3857 | 13.3801 | 60.0097 | 11.31 | 72.4097 | 10.5668 | 59.9435 | 6.9
72.3871 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.3689 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3732 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 72.3829 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 72.4333 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.4031 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3752 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3879 | 14.3098 | 60.0301 | 11.31 | 72.394 | 13.3801 | 60.0097 | 11.31 | 72.418 | 10.5668 | 59.9435 | 6.9
72.3954 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.3773 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3815 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 72.3912 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 72.4417 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.4114 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3835 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.3962 | 14.3098 | 60.0301 | 11.31 | 72.4023 | 13.3818 | 60.0097 | 11.31 | 72.4263 | 10.5668 | 59.9435 | 6.9
72.4037 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.3856 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 72.3899 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 72.3995 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 72.45 | 41.1091 | 59.9653 | 35.77 | 72.4197 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.3918 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.4045 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4106 | 13.3818 | 60.0097 | 11.31 | 72.4346 | 10.5668 | 59.9435 | 6.9
72.4121 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.3939 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 72.3982 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 72.4078 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 72.4583 | 41.096 | 59.9653 | 35.77 | 72.428 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4001 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.4128 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4189 | 13.3818 | 60.0097 | 11.31 | 72.4429 | 10.5703 | 59.9435 | 6.9
72.4204 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4023 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 72.4065 | 35.5694 | 59.9876 | 31.54 | 72.4163 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 72.4668 | 41.096 | 59.9653 | 35.77 | 72.4363 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4084 | 26.5093 | 59.9826 | 23.54 | 72.4211 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4275 | 13.3818 | 60.0097 | 11.31 | 72.4517 | 10.5703 | 59.9435 | 6.9
72.4287 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4106 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 72.4149 | 35.5694 | 59.9876 | 31.54 | 72.4246 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 72.4751 | 41.096 | 59.9653 | 35.77 | 72.4446 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4167 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4294 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4358 | 13.3823 | 60.0097 | 11.31 | 72.46 | 10.5703 | 59.9446 | 6.9
72.437 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4189 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 72.4232 | 35.5521 | 59.9876 | 31.54 | 72.4329 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 72.4834 | 41.096 | 59.9653 | 35.77 | 72.4529 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.425 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4377 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4441 | 13.3823 | 60.0097 | 11.31 | 72.4683 | 10.5703 | 59.9446 | 6.9
72.4454 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4272 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 72.4315 | 35.5521 | 59.9876 | 31.54 | 72.4412 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 72.4917 | 41.097 | 59.9653 | 35.77 | 72.4614 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4336 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4463 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4524 | 13.384 | 60.0097 | 11.31 | 72.4766 | 10.4448 | 59.9446 | 6.9
72.4537 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4356 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 72.4399 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 72.4496 | 16.5117 | 60.0455 | 13.31 | 72.5 | 41.097 | 59.9653 | 35.77 | 72.4697 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4419 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4546 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4607 | 13.384 | 60.0097 | 11.31 | 72.4849 | 10.4448 | 59.9446 | 6.9
72.462 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4439 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 72.4482 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 72.4579 | 16.5117 | 60.0455 | 13.31 | 72.5083 | 41.097 | 59.9653 | 35.77 | 72.478 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4502 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4629 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.469 | 13.384 | 60.0097 | 11.31 | 72.4932 | 10.4448 | 59.9446 | 6.9
72.4704 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4522 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 72.4565 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 72.4662 | 16.5206 | 60.0438 | 13.31 | 72.5168 | 41.097 | 59.9653 | 35.77 | 72.4863 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4585 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4712 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4773 | 13.384 | 60.0097 | 11.31 | 72.5015 | 10.4448 | 59.9446 | 6.9
72.4787 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4606 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 72.4649 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 72.4745 | 16.5206 | 60.0438 | 13.31 | 72.5251 | 41.097 | 59.9653 | 35.77 | 72.4946 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4668 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4795 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4858 | 13.3826 | 60.0097 | 11.31 | 72.5098 | 10.4448 | 59.9446 | 6.9
72.487 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4689 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 72.4732 | 35.6504 | 59.9876 | 31.54 | 72.4828 | 16.5077 | 60.0438 | 13.31 | 72.5334 | 41.097 | 59.9653 | 35.77 | 72.5029 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4751 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4878 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.4941 | 13.3826 | 60.0097 | 11.31 | 72.5181 | 10.4448 | 59.9446 | 6.9
72.4954 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4772 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 72.4815 | 35.6504 | 59.9876 | 31.54 | 72.4912 | 16.5077 | 60.0438 | 13.31 | 72.5417 | 41.0927 | 59.9641 | 35.77 | 72.5112 | 26.0406 | 60.0181 | 23.54 | 72.4834 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.4961 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5024 | 13.3838 | 60.0125 | 11.31 | 72.5264 | 10.4482 | 59.9446 | 6.9
72.5037 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4855 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 72.4899 | 35.6135 | 59.9876 | 31.54 | 72.4995 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.55 | 41.0927 | 59.9641 | 35.77 | 72.5195 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.4919 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.5044 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5107 | 13.3838 | 60.0125 | 11.31 | 72.5347 | 10.4482 | 59.9446 | 6.9
72.512 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.4939 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 72.4982 | 35.6135 | 59.9876 | 31.54 | 72.5078 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.5583 | 41.0821 | 59.9641 | 35.77 | 72.5281 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5002 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.5127 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.519 | 13.3811 | 60.0125 | 11.31 | 72.543 | 10.4482 | 59.9446 | 6.9
72.5204 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5022 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 72.5066 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 72.5161 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.5667 | 41.0821 | 59.9641 | 35.77 | 72.5364 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5085 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.5212 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5273 | 13.3811 | 60.0125 | 11.31 | 72.5513 | 10.4482 | 59.9446 | 6.9
72.5287 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5105 | 46.6027 | 60.0214 | 43.77 | 72.5149 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 72.5244 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.5752 | 41.0396 | 59.9641 | 35.77 | 72.5447 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5168 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.5295 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5356 | 13.3811 | 60.0125 | 11.31 | 72.5601 | 10.4521 | 59.9446 | 6.9
72.537 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5189 | 46.6027 | 60.0214 | 43.77 | 72.5232 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 72.5328 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.5835 | 41.0396 | 59.9641 | 35.77 | 72.553 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5251 | 26.5093 | 59.9825 | 23.54 | 72.5378 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5439 | 13.3811 | 60.0125 | 11.31 | 72.5684 | 10.4521 | 59.9446 | 6.9
72.5454 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5272 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 72.5316 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 72.5411 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.5918 | 41.0396 | 59.9641 | 35.77 | 72.5613 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5334 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.5461 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5525 | 13.3831 | 60.0125 | 11.31 | 72.5767 | 10.4566 | 59.9446 | 6.9
72.5537 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5355 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 72.5399 | 35.6073 | 59.9843 | 31.54 | 72.5494 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.6001 | 41.0396 | 59.9641 | 35.77 | 72.5696 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5417 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.5544 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5608 | 13.3831 | 60.0125 | 11.31 | 72.585 | 10.4566 | 59.9446 | 6.9
72.562 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5439 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 72.5482 | 35.6073 | 59.9843 | 31.54 | 72.5577 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 72.6084 | 41.0396 | 59.9641 | 35.77 | 72.5779 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5503 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.5627 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5691 | 13.3843 | 60.0125 | 11.31 | 72.5933 | 10.4639 | 59.9446 | 6.9
72.5704 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5522 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 72.5565 | 35.59 | 59.9843 | 31.54 | 72.5662 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.6167 | 41.0396 | 59.9641 | 35.77 | 72.5862 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5586 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.571 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5774 | 13.3843 | 60.0125 | 11.31 | 72.6016 | 10.4639 | 59.9446 | 6.9
72.5787 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5605 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 72.5649 | 35.59 | 59.9843 | 31.54 | 72.5745 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.6252 | 41.0268 | 59.9641 | 35.77 | 72.5947 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5669 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.5793 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.5857 | 13.3859 | 60.0125 | 11.31 | 72.6099 | 10.4639 | 59.9446 | 6.9
72.587 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5688 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 72.5732 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 72.5828 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.6335 | 41.0268 | 59.9641 | 35.77 | 72.603 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5752 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.5879 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.594 | 13.3859 | 60.0125 | 11.31 | 72.6182 | 10.4639 | 59.9446 | 6.9
72.5954 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5772 | 46.5821 | 60.0214 | 43.77 | 72.5816 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 72.5911 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.6418 | 41.0268 | 59.9641 | 35.77 | 72.6113 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5835 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.5962 | 14.3098 | 60.0305 | 11.31 | 72.6023 | 13.3859 | 60.0125 | 11.31 | 72.6265 | 10.4639 | 59.9446 | 6.9
72.6037 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5855 | 46.5821 | 60.0214 | 43.77 | 72.5899 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 72.5994 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.6501 | 41.0268 | 59.9641 | 35.77 | 72.6196 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.5918 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6045 | 14.3098 | 60.0309 | 11.31 | 72.6106 | 13.3859 | 60.0125 | 11.31 | 72.6348 | 10.4639 | 59.9446 | 6.9
72.612 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.5938 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 72.5982 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 72.6078 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.6584 | 41.0268 | 59.9641 | 35.77 | 72.6279 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6001 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6128 | 14.3098 | 60.0309 | 11.31 | 72.6191 | 13.3818 | 60.0125 | 11.31 | 72.6431 | 10.4691 | 59.9446 | 6.9
72.6203 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6022 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 72.6066 | 35.6074 | 59.9843 | 31.54 | 72.6161 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.6667 | 41.0268 | 59.9641 | 35.77 | 72.6362 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6086 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6211 | 14.3098 | 60.0309 | 11.31 | 72.6274 | 13.3818 | 60.0125 | 11.31 | 72.6514 | 10.4691 | 59.9446 | 6.9
72.6287 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6105 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 72.6149 | 35.6074 | 59.9843 | 31.54 | 72.6244 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 72.675 | 41.0162 | 59.9641 | 35.77 | 72.6445 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6169 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6294 | 14.3098 | 60.0309 | 11.31 | 72.6357 | 13.3847 | 60.0125 | 11.31 | 72.6602 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.637 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6188 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 72.6232 | 35.5903 | 59.9844 | 31.54 | 72.6327 | 16.4665 | 60.0438 | 13.31 | 72.6836 | 41.0162 | 59.9641 | 35.77 | 72.6528 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6252 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6377 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.644 | 13.3847 | 60.0125 | 11.31 | 72.6685 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.6453 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6272 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 72.6316 | 35.5903 | 59.9844 | 31.54 | 72.6411 | 16.4665 | 60.0438 | 13.31 | 72.6919 | 41.0162 | 59.9641 | 35.77 | 72.6614 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6335 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.646 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.6523 | 13.3848 | 60.0125 | 11.31 | 72.6768 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.6537 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6355 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 72.6399 | 35.5656 | 59.9844 | 31.54 | 72.6494 | 16.4568 | 60.0438 | 13.31 | 72.7002 | 41.0162 | 59.9641 | 35.77 | 72.6697 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6418 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6543 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.6606 | 13.3848 | 60.0125 | 11.31 | 72.6851 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.662 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6438 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 72.6483 | 35.5656 | 59.9844 | 31.54 | 72.6577 | 16.4568 | 60.0438 | 13.31 | 72.7085 | 41.0021 | 59.9641 | 35.77 | 72.678 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6501 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6628 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.6689 | 13.3839 | 60.0125 | 11.31 | 72.6934 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.6703 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6522 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 72.6566 | 35.5593 | 59.9844 | 31.54 | 72.666 | 16.4568 | 60.0425 | 13.31 | 72.7168 | 41.0021 | 59.9641 | 35.77 | 72.6863 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6584 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6711 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.6772 | 13.3839 | 60.0125 | 11.31 | 72.7017 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.6787 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6605 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 72.6649 | 35.5593 | 59.9844 | 31.54 | 72.6743 | 16.4568 | 60.0425 | 13.31 | 72.7251 | 41.0021 | 59.9641 | 35.77 | 72.6946 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.667 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6794 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.6858 | 13.3856 | 60.0125 | 11.31 | 72.71 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.687 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 72.6688 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 72.6732 | 35.521 | 59.9844 | 31.54 | 72.6827 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.7336 | 41.0021 | 59.9641 | 35.77 | 72.7029 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6753 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.6877 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.6941 | 13.3856 | 60.0125 | 11.31 | 72.7183 | 10.4689 | 59.9465 | 6.9
72.6953 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 72.6772 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.6816 | 35.521 | 59.9844 | 31.54 | 72.691 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.7419 | 41.0021 | 59.9621 | 35.77 | 72.7112 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6836 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.696 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7024 | 13.3856 | 60.0153 | 11.31 | 72.7266 | 10.4754 | 59.9465 | 6.9
72.7037 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 72.6855 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.6899 | 35.5013 | 59.9844 | 31.54 | 72.6993 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.7502 | 41.0021 | 59.9621 | 35.77 | 72.7195 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.6919 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7043 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7107 | 13.3856 | 60.0153 | 11.31 | 72.7349 | 10.4754 | 59.9465 | 6.9
72.712 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 72.6938 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.6983 | 35.5013 | 59.9844 | 31.54 | 72.7076 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.7585 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7278 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7002 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7126 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.719 | 13.3856 | 60.0153 | 11.31 | 72.7432 | 10.4754 | 59.9465 | 6.9
72.7203 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 72.7021 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7066 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 72.7159 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.7668 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7363 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7085 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7209 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7273 | 13.3856 | 60.0153 | 11.31 | 72.7515 | 10.4754 | 59.9465 | 6.9
72.7287 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 72.7105 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7149 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 72.7244 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.7751 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7446 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7168 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7295 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7356 | 13.3876 | 60.0153 | 11.31 | 72.7603 | 10.4789 | 59.9465 | 6.9
72.737 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 72.7188 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7233 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 72.7327 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.7834 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7529 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7253 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7378 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7439 | 13.3876 | 60.0153 | 11.31 | 72.7686 | 10.4789 | 59.9465 | 6.9
72.7453 | 45.6276 | 60.0135 | 43.77 | 72.7271 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7316 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 72.741 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.792 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7612 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7336 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7461 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7524 | 13.3888 | 60.0153 | 11.31 | 72.7769 | 10.4789 | 59.9465 | 6.9
72.7537 | 45.6276 | 60.0135 | 43.77 | 72.7355 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7399 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 72.7493 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.8003 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7695 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7419 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7544 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7607 | 13.3888 | 60.0153 | 11.31 | 72.7852 | 10.4789 | 59.9465 | 6.9
72.762 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.7438 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7483 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 72.7577 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.8086 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7778 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7502 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7627 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.769 | 13.3861 | 60.0153 | 11.31 | 72.7935 | 10.4789 | 59.9465 | 6.9
72.7703 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.7521 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7566 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 72.766 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.8169 | 40.9936 | 59.9621 | 35.77 | 72.7861 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7585 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.771 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7773 | 13.3861 | 60.0153 | 11.31 | 72.8018 | 10.4789 | 59.9465 | 6.9
72.7786 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.7605 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.765 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 72.7743 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 72.8252 | 40.983 | 59.9621 | 35.77 | 72.7944 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7668 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7793 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7856 | 13.2626 | 60.0153 | 11.31 | 72.8101 | 10.4872 | 59.9465 | 6.9
72.787 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.7688 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7733 | 35.6164 | 59.9809 | 31.54 | 72.7826 | 16.435 | 60.0425 | 13.31 | 72.8335 | 40.983 | 59.9621 | 35.77 | 72.803 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7751 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7876 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.7939 | 13.2626 | 60.0153 | 11.31 | 72.8184 | 10.4872 | 59.9465 | 6.9
72.7953 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.7771 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7816 | 35.6164 | 59.9809 | 31.54 | 72.7909 | 16.435 | 60.0425 | 13.31 | 72.842 | 40.983 | 59.9621 | 35.77 | 72.8113 | 26.0406 | 60.0184 | 23.54 | 72.7837 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.7959 | 14.3066 | 60.0309 | 11.31 | 72.8022 | 13.2626 | 60.0153 | 11.31 | 72.8267 | 10.4907 | 59.9465 | 6.9
72.8036 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.7855 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 72.7899 | 35.5998 | 59.9809 | 31.54 | 72.7993 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.8503 | 40.983 | 59.9621 | 35.77 | 72.8196 | 26.0334 | 60.0184 | 23.54 | 72.792 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8044 | 14.3066 | 60.0306 | 11.31 | 72.8105 | 13.2626 | 60.0153 | 11.31 | 72.835 | 10.4907 | 59.9465 | 6.9
72.812 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.7938 | 46.5245 | 60.0181 | 43.77 | 72.7983 | 35.5998 | 59.9809 | 31.54 | 72.8076 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.8586 | 40.9347 | 59.9621 | 35.77 | 72.8279 | 26.0334 | 60.0184 | 23.54 | 72.8003 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8127 | 14.3066 | 60.0306 | 11.31 | 72.8191 | 13.2626 | 60.0153 | 11.31 | 72.8433 | 10.4907 | 59.9465 | 6.9
72.8203 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8021 | 46.5245 | 60.0181 | 43.77 | 72.8066 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 72.8159 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.8669 | 40.9347 | 59.9621 | 35.77 | 72.8362 | 26.0334 | 60.0184 | 23.54 | 72.8086 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.821 | 14.3065 | 60.0306 | 11.31 | 72.8274 | 13.2626 | 60.0153 | 11.31 | 72.8516 | 10.4907 | 59.9465 | 6.9
72.8286 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8104 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 72.815 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 72.8242 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.8752 | 40.9276 | 59.9621 | 35.77 | 72.8445 | 26.0334 | 60.0184 | 23.54 | 72.8169 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8293 | 14.3065 | 60.0306 | 11.31 | 72.8357 | 13.2588 | 60.0153 | 11.31 | 72.8604 | 10.4913 | 59.9485 | 6.9
72.837 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8188 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 72.8233 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 72.8326 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.8835 | 40.9276 | 59.9621 | 35.77 | 72.8528 | 26.0334 | 60.0184 | 23.54 | 72.8252 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8376 | 14.3065 | 60.0306 | 11.31 | 72.844 | 13.2588 | 60.0153 | 11.31 | 72.8687 | 10.4913 | 59.9485 | 6.9
72.8453 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8271 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 72.8316 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 72.8409 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.8918 | 40.9276 | 59.9621 | 35.77 | 72.8611 | 26.0334 | 60.0184 | 23.54 | 72.8335 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8459 | 14.3065 | 60.0306 | 11.31 | 72.8523 | 13.2588 | 60.0153 | 11.31 | 72.877 | 10.4913 | 59.9485 | 6.9
72.8536 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8354 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 72.84 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 72.8492 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.9004 | 40.9276 | 59.9621 | 35.77 | 72.8696 | 26.0254 | 60.0184 | 23.54 | 72.842 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8542 | 14.308 | 60.0306 | 11.31 | 72.8606 | 13.2588 | 60.0153 | 11.31 | 72.8853 | 10.4913 | 59.9485 | 6.9
72.862 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8438 | 46.5522 | 60.0181 | 43.77 | 72.8483 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 72.8575 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 72.9087 | 40.9611 | 59.9621 | 35.77 | 72.8779 | 26.0254 | 60.0184 | 23.54 | 72.8503 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8625 | 14.308 | 60.0306 | 11.31 | 72.8689 | 13.256 | 60.0153 | 11.31 | 72.8936 | 10.4958 | 59.9485 | 6.9
72.8703 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8521 | 46.5522 | 60.0181 | 43.77 | 72.8567 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 72.8658 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.917 | 40.9611 | 59.9621 | 35.77 | 72.8862 | 26.0187 | 60.0184 | 23.54 | 72.8586 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8708 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.8772 | 13.256 | 60.0153 | 11.31 | 72.9019 | 10.4958 | 59.9485 | 6.9
72.8786 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8604 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.865 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 72.8743 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.9253 | 40.9611 | 59.9621 | 35.77 | 72.8945 | 26.0187 | 60.0184 | 23.54 | 72.8669 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8794 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.8857 | 13.2576 | 60.0153 | 11.31 | 72.9102 | 10.4958 | 59.9485 | 6.9
72.887 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8687 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.8733 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 72.8826 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.9336 | 40.9611 | 59.9621 | 35.77 | 72.9028 | 26.0187 | 60.0184 | 23.54 | 72.8752 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.8877 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.894 | 13.2576 | 60.0153 | 11.31 | 72.9185 | 10.4958 | 59.9485 | 6.9
72.8953 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8771 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.8817 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 72.8909 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.9419 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9111 | 26.0187 | 60.0184 | 23.54 | 72.8835 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.896 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.9023 | 13.2576 | 60.0169 | 11.31 | 72.9268 | 10.4993 | 59.9485 | 6.9
72.9036 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8854 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.89 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 72.8992 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.9504 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9194 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.8918 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.9043 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.9106 | 13.2576 | 60.0169 | 11.31 | 72.9351 | 10.4993 | 59.9485 | 6.9
72.9119 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.8937 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.8983 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 72.9076 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.9587 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9277 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9004 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.9126 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.9189 | 13.2576 | 60.0169 | 11.31 | 72.9434 | 10.4993 | 59.9485 | 6.9
72.9203 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.9021 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.9067 | 35.5839 | 59.9776 | 31.54 | 72.9159 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.967 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9363 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9087 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.9209 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.9272 | 13.2576 | 60.0169 | 11.31 | 72.9517 | 10.4993 | 59.9485 | 6.9
72.9286 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.9104 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.915 | 35.5839 | 59.9776 | 31.54 | 72.9242 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 72.9753 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9446 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.917 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.9292 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.9355 | 13.2576 | 60.0169 | 11.31 | 72.9604 | 10.5031 | 59.9485 | 6.9
72.9369 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 72.9187 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.9233 | 35.5672 | 59.9776 | 31.54 | 72.9325 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 72.9836 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9529 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9253 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.9375 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.9438 | 13.2576 | 60.0169 | 11.31 | 72.9688 | 10.5031 | 59.9485 | 6.9
72.9453 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9271 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.9317 | 35.5672 | 59.9776 | 31.54 | 72.9408 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 72.9919 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9612 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9336 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.946 | 14.3056 | 60.0306 | 11.31 | 72.9524 | 13.2598 | 60.0169 | 11.31 | 72.9771 | 10.5031 | 59.9485 | 6.9
72.9536 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9354 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.94 | 35.5427 | 59.9776 | 31.54 | 72.9492 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 73.0002 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9695 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9419 | 26.4427 | 59.9825 | 23.54 | 72.9543 | 14.3023 | 60.0306 | 11.31 | 72.9607 | 13.2598 | 60.0169 | 11.31 | 72.9854 | 10.5031 | 59.9485 | 6.9
72.9619 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9437 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.9483 | 35.5427 | 59.9776 | 31.54 | 72.9575 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 73.0088 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9778 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9502 | 26.4325 | 59.9825 | 23.54 | 72.9626 | 14.3023 | 60.0306 | 11.31 | 72.969 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 72.9937 | 10.5031 | 59.9485 | 6.9
72.9703 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9521 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 72.9567 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 72.9658 | 16.3859 | 60.0413 | 13.31 | 73.0171 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9861 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9587 | 26.4325 | 59.9825 | 23.54 | 72.9709 | 14.3044 | 60.0306 | 11.31 | 72.9773 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.002 | 10.5031 | 59.9485 | 6.9
72.9786 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9604 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 72.965 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 72.9741 | 16.3859 | 60.0413 | 13.31 | 73.0254 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 72.9944 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.967 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 72.9792 | 14.3044 | 60.0306 | 11.31 | 72.9856 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0103 | 10.5058 | 59.9485 | 6.9
72.9869 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9687 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 72.9734 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 72.9824 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.0337 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0029 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9753 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 72.9875 | 14.3044 | 60.0306 | 11.31 | 72.9939 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0186 | 10.5058 | 59.9485 | 6.9
72.9953 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9771 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 72.9817 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 72.9908 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.042 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0112 | 26.0187 | 60.018 | 23.54 | 72.9836 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 72.9958 | 14.3044 | 60.0306 | 11.31 | 73.0022 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0269 | 10.5093 | 59.9485 | 6.9
73.0036 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9854 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 72.99 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 72.9991 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.0503 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0195 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 72.9919 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 73.0042 | 14.3044 | 60.0293 | 11.31 | 73.0105 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0352 | 10.5093 | 59.9485 | 6.9
73.0119 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 72.9937 | 46.4833 | 60.0156 | 43.77 | 72.9984 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 73.0074 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.0588 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0278 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0002 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 73.0125 | 14.3044 | 60.0293 | 11.31 | 73.019 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0435 | 10.5132 | 59.9485 | 6.9
73.0203 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 73.002 | 46.4833 | 60.0156 | 43.77 | 73.0067 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 73.0157 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.0671 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0361 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0085 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 73.021 | 14.3044 | 60.0293 | 11.31 | 73.0273 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0518 | 10.5132 | 59.9485 | 6.9
73.0286 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 73.0104 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.015 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 73.0242 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.0754 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0444 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0171 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 73.0293 | 14.3044 | 60.0293 | 11.31 | 73.0356 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0601 | 10.5132 | 59.9505 | 6.9
73.0369 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 73.0187 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0234 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 73.0325 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.0837 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0527 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0254 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 73.0376 | 14.3044 | 60.0293 | 11.31 | 73.0439 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0688 | 10.5132 | 59.9505 | 6.9
73.0452 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.027 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0317 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 73.0408 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.092 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.061 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0337 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 73.0459 | 14.3044 | 60.0293 | 11.31 | 73.0522 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0771 | 10.5132 | 59.9505 | 6.9
73.0536 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.0354 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.04 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 73.0491 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.1003 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0696 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.042 | 26.4197 | 59.9825 | 23.54 | 73.0542 | 14.3014 | 60.0293 | 11.31 | 73.0605 | 13.2583 | 60.0169 | 11.31 | 73.0854 | 10.5132 | 59.9505 | 6.9
73.0619 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.0437 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0484 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 73.0574 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 73.1086 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0779 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0503 | 26.4197 | 59.9818 | 23.54 | 73.0625 | 14.3014 | 60.0293 | 11.31 | 73.0688 | 13.2517 | 60.0169 | 11.31 | 73.0938 | 10.5132 | 59.9505 | 6.9
73.0702 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.052 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0567 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 73.0658 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1172 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0862 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0586 | 26.4197 | 59.9818 | 23.54 | 73.0708 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.0771 | 13.2517 | 60.0169 | 11.31 | 73.1021 | 10.5132 | 59.9505 | 6.9
73.0786 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.0604 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0651 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 73.0741 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1255 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.0945 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0669 | 26.4141 | 59.9818 | 23.54 | 73.0791 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.0857 | 13.2517 | 60.0169 | 11.31 | 73.1104 | 10.5174 | 59.9505 | 6.9
73.0869 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.0687 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0734 | 35.4928 | 59.9776 | 31.54 | 73.0824 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1338 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.1028 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0754 | 26.4141 | 59.9818 | 23.54 | 73.0874 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.094 | 13.2517 | 60.0169 | 11.31 | 73.1187 | 10.5174 | 59.9505 | 6.9
73.0952 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.077 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0817 | 35.4928 | 59.9776 | 31.54 | 73.0907 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1421 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.1111 | 26.0128 | 60.018 | 23.54 | 73.0837 | 26.4008 | 59.9818 | 23.54 | 73.0959 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.1023 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.127 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1036 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.0854 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 73.0901 | 35.4879 | 59.9776 | 31.54 | 73.0991 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1504 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.1194 | 26.0061 | 60.0172 | 23.54 | 73.092 | 26.4008 | 59.9818 | 23.54 | 73.1042 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.1106 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1353 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1119 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.0937 | 46.4967 | 60.0156 | 43.77 | 73.0984 | 35.4879 | 59.9776 | 31.54 | 73.1074 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1587 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.1277 | 26.0061 | 60.0172 | 23.54 | 73.1003 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1125 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.1189 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1436 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1202 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.102 | 46.4967 | 60.0156 | 43.77 | 73.1068 | 35.4548 | 59.975 | 31.54 | 73.1157 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1672 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.1362 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.1086 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1208 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.1272 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1519 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1286 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.1104 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 73.1151 | 35.4548 | 59.975 | 31.54 | 73.124 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1755 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.1445 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.1169 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1292 | 14.2988 | 60.0293 | 11.31 | 73.1355 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1602 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1369 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 73.1187 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 73.1234 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.1323 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1838 | 40.9611 | 59.9613 | 35.77 | 73.1528 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.1252 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1375 | 14.2806 | 60.0293 | 11.31 | 73.1438 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1689 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1452 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.127 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 73.1317 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.1407 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.1921 | 40.9715 | 59.9613 | 35.77 | 73.1611 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.1338 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1458 | 14.2806 | 60.0293 | 11.31 | 73.1521 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1772 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1536 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.1353 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 73.1401 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.149 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.2004 | 40.9715 | 59.9613 | 35.77 | 73.1694 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.1421 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1541 | 14.2853 | 60.0293 | 11.31 | 73.1606 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1855 | 10.5213 | 59.9505 | 6.9
73.1619 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.1437 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 73.1484 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.1573 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.2087 | 40.9715 | 59.9613 | 35.77 | 73.1777 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.1504 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1626 | 14.2853 | 60.0293 | 11.31 | 73.1689 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.1938 | 10.5247 | 59.9505 | 6.9
73.1702 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.152 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 73.1568 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.1656 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.2173 | 40.9715 | 59.9613 | 35.77 | 73.186 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.1587 | 26.3997 | 59.9818 | 23.54 | 73.1709 | 14.2853 | 60.0293 | 11.31 | 73.1772 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.2021 | 10.5247 | 59.9505 | 6.9
73.1786 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.1603 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 73.1651 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.1741 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 73.2256 | 40.9799 | 59.9613 | 35.77 | 73.1943 | 25.9981 | 60.0172 | 23.54 | 73.167 | 26.3941 | 59.9818 | 23.54 | 73.1792 | 14.2853 | 60.0293 | 11.31 | 73.1855 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.2104 | 10.5313 | 59.9505 | 6.9
73.1869 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.1687 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 73.1734 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.1824 | 16.35 | 60.0404 | 13.31 | 73.2339 | 40.9799 | 59.9613 | 35.77 | 73.2029 | 25.9467 | 60.0172 | 23.54 | 73.1753 | 26.3941 | 59.9818 | 23.54 | 73.1875 | 14.2828 | 60.0293 | 11.31 | 73.1938 | 13.2532 | 60.0185 | 11.31 | 73.2188 | 10.5313 | 59.9505 | 6.9
73.1952 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.177 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 73.1818 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 73.1907 | 16.35 | 60.0404 | 13.31 | 73.2422 | 40.9799 | 59.9613 | 35.77 | 73.2112 | 25.9467 | 60.0172 | 23.54 | 73.1836 | 26.3825 | 59.9818 | 23.54 | 73.1958 | 14.2828 | 60.0293 | 11.31 | 73.2021 | 13.2553 | 60.0185 | 11.31 | 73.2271 | 10.5313 | 59.9505 | 6.9
73.2035 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 73.1853 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 73.1901 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 73.199 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.2505 | 40.9799 | 59.9613 | 35.77 | 73.2195 | 25.9467 | 60.0172 | 23.54 | 73.1921 | 26.3825 | 59.9818 | 23.54 | 73.2041 | 14.2828 | 60.0277 | 11.31 | 73.2104 | 13.2553 | 60.0185 | 11.31 | 73.2354 | 10.5313 | 59.9505 | 6.9
73.2119 | 45.5443 | 60.0164 | 43.77 | 73.1937 | 46.3823 | 60.0127 | 43.77 | 73.1985 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 73.2073 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.2588 | 40.9799 | 59.9613 | 35.77 | 73.2278 | 25.9467 | 60.0172 | 23.54 | 73.2004 | 26.3825 | 59.9818 | 23.54 | 73.2124 | 14.2828 | 60.0277 | 11.31 | 73.2188 | 13.2539 | 60.0185 | 11.31 | 73.2437 | 10.5313 | 59.9505 | 6.9
73.2202 | 45.5443 | 60.0164 | 43.77 | 73.202 | 46.3823 | 60.0127 | 43.77 | 73.2068 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 73.2157 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.2671 | 40.9799 | 59.9613 | 35.77 | 73.2361 | 25.9492 | 60.0172 | 23.54 | 73.2087 | 26.3825 | 59.9818 | 23.54 | 73.2207 | 14.2828 | 60.0277 | 11.31 | 73.2273 | 13.2539 | 60.0185 | 11.31 | 73.252 | 10.5313 | 59.9505 | 6.9
73.2285 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2103 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 73.2151 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 73.224 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.2756 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.2444 | 25.9492 | 60.0172 | 23.54 | 73.217 | 26.3825 | 59.9818 | 23.54 | 73.229 | 14.2828 | 60.0277 | 11.31 | 73.2356 | 13.2539 | 60.0185 | 11.31 | 73.2603 | 10.5313 | 59.9524 | 6.9
73.2369 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2187 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 73.2234 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 73.2323 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.2839 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.2527 | 25.9492 | 60.0172 | 23.54 | 73.2253 | 26.3825 | 59.9818 | 23.54 | 73.2375 | 14.2793 | 60.0277 | 11.31 | 73.2439 | 13.2539 | 60.0185 | 11.31 | 73.269 | 10.5313 | 59.9524 | 6.9
73.2452 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.227 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 73.2318 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 73.2406 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.2922 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.261 | 25.9492 | 60.0172 | 23.54 | 73.2336 | 26.3769 | 59.9818 | 23.54 | 73.2458 | 14.2793 | 60.0277 | 11.31 | 73.2522 | 13.2503 | 60.0185 | 11.31 | 73.2773 | 10.5347 | 59.9524 | 6.9
73.2535 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2353 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 73.2401 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 73.249 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.3005 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.2693 | 25.955 | 60.0172 | 23.54 | 73.2419 | 26.3769 | 59.9818 | 23.54 | 73.2542 | 14.2793 | 60.0277 | 11.31 | 73.2605 | 13.2503 | 60.0185 | 11.31 | 73.2856 | 10.5347 | 59.9524 | 6.9
73.2619 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2437 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 73.2485 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 73.2573 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 73.3088 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.2778 | 25.955 | 60.0172 | 23.54 | 73.2505 | 26.374 | 59.9798 | 23.54 | 73.2625 | 14.2793 | 60.0277 | 11.31 | 73.2688 | 13.2503 | 60.0185 | 11.31 | 73.2939 | 10.5386 | 59.9524 | 6.9
73.2702 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.252 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 73.2568 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 73.2656 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3171 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.2861 | 25.955 | 60.0172 | 23.54 | 73.2588 | 26.374 | 59.9798 | 23.54 | 73.2708 | 14.2793 | 60.0277 | 11.31 | 73.2771 | 13.2503 | 60.0185 | 11.31 | 73.3022 | 10.5386 | 59.9524 | 6.9
73.2785 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2603 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 73.2651 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 73.2739 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3257 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.2944 | 25.955 | 60.0172 | 23.54 | 73.2671 | 26.3428 | 59.9798 | 23.54 | 73.2791 | 14.2793 | 60.0277 | 11.31 | 73.2854 | 13.2503 | 60.0185 | 11.31 | 73.3105 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.2869 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2686 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 73.2735 | 35.4676 | 59.975 | 31.54 | 73.2822 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.334 | 41.0207 | 59.9613 | 35.77 | 73.3027 | 25.955 | 60.0172 | 23.54 | 73.2754 | 26.3428 | 59.9798 | 23.54 | 73.2874 | 14.2765 | 60.0277 | 11.31 | 73.2939 | 13.2503 | 60.0185 | 11.31 | 73.3188 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.2952 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.277 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 73.2818 | 35.4676 | 59.975 | 31.54 | 73.2906 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3423 | 40.9842 | 59.9625 | 35.77 | 73.311 | 25.955 | 60.0172 | 23.54 | 73.2837 | 26.3428 | 59.9798 | 23.54 | 73.2957 | 14.2765 | 60.0277 | 11.31 | 73.3022 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3271 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3035 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2853 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 73.2902 | 35.4639 | 59.975 | 31.54 | 73.299 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3506 | 40.9842 | 59.9625 | 35.77 | 73.3193 | 25.955 | 60.016 | 23.54 | 73.292 | 26.3428 | 59.9798 | 23.54 | 73.3042 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3105 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3354 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3118 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.2936 | 46.5682 | 60.0127 | 43.77 | 73.2985 | 35.4639 | 59.975 | 31.54 | 73.3073 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3589 | 40.9947 | 59.9625 | 35.77 | 73.3276 | 25.955 | 60.016 | 23.54 | 73.3003 | 26.3372 | 59.9798 | 23.54 | 73.3125 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3188 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3438 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3202 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.302 | 46.5682 | 60.0127 | 43.77 | 73.3068 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 73.3156 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3672 | 40.9947 | 59.9625 | 35.77 | 73.3359 | 25.9381 | 60.016 | 23.54 | 73.3088 | 26.3372 | 59.9798 | 23.54 | 73.3208 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3271 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3521 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3285 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.3103 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 73.3152 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 73.324 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3755 | 40.9947 | 59.9625 | 35.77 | 73.3445 | 25.9381 | 60.016 | 23.54 | 73.3171 | 26.2943 | 59.9798 | 23.54 | 73.3291 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3354 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3604 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3368 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 73.3186 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 73.3235 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 73.3323 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.384 | 40.9947 | 59.9625 | 35.77 | 73.3528 | 25.9381 | 60.016 | 23.54 | 73.3254 | 26.2943 | 59.9798 | 23.54 | 73.3374 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3438 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3687 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3452 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.327 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 73.3318 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 73.3406 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 73.3923 | 40.9988 | 59.9625 | 35.77 | 73.3611 | 25.9381 | 60.016 | 23.54 | 73.3337 | 26.2943 | 59.9798 | 23.54 | 73.3457 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3521 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3774 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3535 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.3353 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 73.3402 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 73.3489 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4006 | 40.9988 | 59.9625 | 35.77 | 73.3694 | 25.9381 | 60.016 | 23.54 | 73.342 | 26.2943 | 59.9798 | 23.54 | 73.354 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3606 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.3857 | 10.5431 | 59.9524 | 6.9
73.3618 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.3436 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 73.3485 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 73.3572 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4089 | 40.9988 | 59.9625 | 35.77 | 73.3777 | 25.9381 | 60.016 | 23.54 | 73.3503 | 26.2898 | 59.9798 | 23.54 | 73.3623 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3689 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.394 | 10.5472 | 59.9524 | 6.9
73.3702 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.352 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 73.3568 | 35.4376 | 59.9733 | 31.54 | 73.3656 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4172 | 40.9988 | 59.9625 | 35.77 | 73.386 | 25.8834 | 60.016 | 23.54 | 73.3589 | 26.2898 | 59.9798 | 23.54 | 73.3706 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3772 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4023 | 10.5472 | 59.9524 | 6.9
73.3785 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.3603 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 73.3652 | 35.4376 | 59.9733 | 31.54 | 73.3739 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4255 | 40.9126 | 59.9625 | 35.77 | 73.3943 | 25.8834 | 60.016 | 23.54 | 73.3672 | 26.2833 | 59.9798 | 23.54 | 73.3792 | 14.2786 | 60.0277 | 11.31 | 73.3855 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4106 | 10.5472 | 59.9524 | 6.9
73.3868 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.3686 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 73.3735 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 73.3822 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4341 | 40.9126 | 59.9625 | 35.77 | 73.4026 | 25.8776 | 60.016 | 23.54 | 73.3755 | 26.2833 | 59.9798 | 23.54 | 73.3875 | 14.2769 | 60.0277 | 11.31 | 73.3938 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4189 | 10.5472 | 59.9524 | 6.9
73.3952 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.377 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 73.3819 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 73.3905 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4424 | 40.8438 | 59.9625 | 35.77 | 73.4111 | 25.8776 | 60.016 | 23.54 | 73.3838 | 26.2755 | 59.9798 | 23.54 | 73.3958 | 14.2769 | 60.0277 | 11.31 | 73.4021 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4272 | 10.5517 | 59.9524 | 6.9
73.4035 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.3853 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 73.3902 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 73.3989 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4507 | 40.8438 | 59.9625 | 35.77 | 73.4194 | 25.8776 | 60.016 | 23.54 | 73.3921 | 26.2755 | 59.9798 | 23.54 | 73.4041 | 14.2769 | 60.0266 | 11.31 | 73.4104 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4355 | 10.5517 | 59.9524 | 6.9
73.4118 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.3936 | 46.5002 | 60.0095 | 43.77 | 73.3985 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 73.4072 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.459 | 40.8438 | 59.9625 | 35.77 | 73.4277 | 25.8776 | 60.016 | 23.54 | 73.4004 | 26.2786 | 59.9798 | 23.54 | 73.4124 | 14.2769 | 60.0266 | 11.31 | 73.4187 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4438 | 10.5517 | 59.9524 | 6.9
73.4202 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.4019 | 46.5002 | 60.0095 | 43.77 | 73.4069 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 73.4155 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4673 | 40.8438 | 59.9625 | 35.77 | 73.436 | 25.8711 | 60.016 | 23.54 | 73.4087 | 26.2786 | 59.9798 | 23.54 | 73.4207 | 14.2769 | 60.0266 | 11.31 | 73.4272 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4521 | 10.5517 | 59.9524 | 6.9
73.4285 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.4103 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 73.4152 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 73.4238 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4756 | 40.8438 | 59.9625 | 35.77 | 73.4443 | 25.8711 | 60.016 | 23.54 | 73.4172 | 26.2786 | 59.9798 | 23.54 | 73.429 | 14.2769 | 60.0266 | 11.31 | 73.4355 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4604 | 10.5517 | 59.9539 | 6.9
73.4368 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.4186 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 73.4236 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4321 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4839 | 40.8438 | 59.9625 | 35.77 | 73.4526 | 25.8711 | 60.016 | 23.54 | 73.4255 | 26.2786 | 59.9798 | 23.54 | 73.4373 | 14.2175 | 60.0266 | 11.31 | 73.4438 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4688 | 10.5517 | 59.9539 | 6.9
73.4451 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.4269 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 73.4319 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4406 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.4924 | 40.8721 | 59.9625 | 35.77 | 73.4609 | 25.8711 | 60.016 | 23.54 | 73.4338 | 26.2656 | 59.9798 | 23.54 | 73.4458 | 14.2175 | 60.0266 | 11.31 | 73.4521 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4775 | 10.5555 | 59.9539 | 6.9
73.4535 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 73.4353 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 73.4402 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4489 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.5007 | 40.8721 | 59.9625 | 35.77 | 73.4692 | 25.8636 | 60.016 | 23.54 | 73.4421 | 26.2656 | 59.9798 | 23.54 | 73.4541 | 14.2175 | 60.0266 | 11.31 | 73.4604 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4858 | 10.5555 | 59.9539 | 6.9
73.4618 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.4436 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 73.4485 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4572 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 73.509 | 40.8892 | 59.9625 | 35.77 | 73.4778 | 25.8636 | 60.016 | 23.54 | 73.4504 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.4624 | 14.2175 | 60.0266 | 11.31 | 73.4688 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.4941 | 10.5555 | 59.9539 | 6.9
73.4701 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.4519 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 73.4569 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4655 | 16.2849 | 60.0388 | 13.31 | 73.5173 | 40.8892 | 59.9625 | 35.77 | 73.4861 | 25.8636 | 60.016 | 23.54 | 73.4587 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.4707 | 14.2175 | 60.0266 | 11.31 | 73.4771 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5024 | 10.5555 | 59.9539 | 6.9
73.4785 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.4603 | 46.5358 | 60.0095 | 43.77 | 73.4652 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4739 | 16.2849 | 60.0388 | 13.31 | 73.5256 | 40.8893 | 59.9625 | 35.77 | 73.4944 | 25.8636 | 60.016 | 23.54 | 73.467 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.479 | 14.2175 | 60.0266 | 11.31 | 73.4854 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5107 | 10.5555 | 59.9539 | 6.9
73.4868 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.4686 | 46.5358 | 60.0095 | 43.77 | 73.4736 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4822 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.5339 | 40.8893 | 59.9625 | 35.77 | 73.5027 | 25.8636 | 60.016 | 23.54 | 73.4756 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.4873 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.4939 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.519 | 10.5555 | 59.9539 | 6.9
73.4951 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.4769 | 46.5216 | 60.0095 | 43.77 | 73.4819 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4905 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.5425 | 40.8902 | 59.9653 | 35.77 | 73.511 | 25.8636 | 60.016 | 23.54 | 73.4839 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.4956 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5022 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5273 | 10.5627 | 59.9539 | 6.9
73.5035 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.4853 | 46.5216 | 60.0095 | 43.77 | 73.4902 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.4988 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.5508 | 40.8902 | 59.9653 | 35.77 | 73.5193 | 25.8636 | 60.0152 | 23.54 | 73.4922 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.5039 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5105 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5356 | 10.5627 | 59.9539 | 6.9
73.5118 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.4936 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 73.4986 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 73.5071 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.5591 | 40.8902 | 59.9653 | 35.77 | 73.5276 | 25.8636 | 60.0152 | 23.54 | 73.5005 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.5122 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5188 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5439 | 10.5654 | 59.9539 | 6.9
73.5201 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.502 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 73.5069 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5155 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.5674 | 40.8902 | 59.9653 | 35.77 | 73.5359 | 25.8578 | 60.0152 | 23.54 | 73.5088 | 26.2595 | 59.9778 | 23.54 | 73.5208 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5271 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5522 | 10.5654 | 59.9539 | 6.9
73.5285 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5103 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 73.5153 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5238 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.5757 | 40.8943 | 59.9653 | 35.77 | 73.5444 | 25.8578 | 60.0152 | 23.54 | 73.5171 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.5291 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5354 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5605 | 10.5654 | 59.9539 | 6.9
73.5368 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5186 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 73.5236 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5321 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.584 | 40.8943 | 59.9653 | 35.77 | 73.5527 | 25.8578 | 60.0152 | 23.54 | 73.5254 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.5374 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5437 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5688 | 10.5654 | 59.9539 | 6.9
73.5451 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5269 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 73.5319 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5404 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.5923 | 40.9179 | 59.9653 | 35.77 | 73.561 | 25.8578 | 60.0152 | 23.54 | 73.5339 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.5457 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.552 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5771 | 10.5693 | 59.9539 | 6.9
73.5534 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5353 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 73.5403 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5488 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.6008 | 40.9179 | 59.9653 | 35.77 | 73.5693 | 25.8513 | 60.0152 | 23.54 | 73.5422 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.554 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5603 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5859 | 10.5693 | 59.9539 | 6.9
73.5618 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5436 | 46.4375 | 60.0095 | 43.77 | 73.5486 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5571 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 73.6091 | 40.8524 | 59.9653 | 35.77 | 73.5776 | 25.8513 | 60.0152 | 23.54 | 73.5505 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.5623 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5688 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.5942 | 10.569 | 59.9539 | 6.9
73.5701 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5519 | 46.4375 | 60.0095 | 43.77 | 73.5569 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5654 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.6174 | 40.8524 | 59.9653 | 35.77 | 73.5859 | 25.8513 | 60.0152 | 23.54 | 73.5588 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.5706 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5771 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.6025 | 10.569 | 59.9539 | 6.9
73.5784 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5603 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 73.5653 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5737 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.6257 | 40.8524 | 59.9653 | 35.77 | 73.5942 | 25.8513 | 60.0152 | 23.54 | 73.5671 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.5789 | 14.2174 | 60.0266 | 11.31 | 73.5854 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.6108 | 10.569 | 59.9539 | 6.9
73.5868 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5686 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 73.5736 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.582 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.634 | 40.8524 | 59.9653 | 35.77 | 73.6025 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.5754 | 26.2431 | 59.9778 | 23.54 | 73.5874 | 14.2146 | 60.0266 | 11.31 | 73.5938 | 13.2503 | 60.0196 | 11.31 | 73.6191 | 10.569 | 59.9539 | 6.9
73.5951 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5769 | 46.4138 | 60.0095 | 43.77 | 73.5819 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5905 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.6423 | 40.8541 | 59.9653 | 35.77 | 73.6111 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.5837 | 26.2353 | 59.9778 | 23.54 | 73.5957 | 14.2146 | 60.0266 | 11.31 | 73.6021 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.6274 | 10.5735 | 59.9539 | 6.9
73.6034 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5853 | 46.4138 | 60.0095 | 43.77 | 73.5903 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.5988 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.6509 | 40.8541 | 59.9653 | 35.77 | 73.6194 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.5923 | 26.2353 | 59.9778 | 23.54 | 73.604 | 14.2167 | 60.0257 | 11.31 | 73.6104 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.6357 | 10.5735 | 59.9539 | 6.9
73.6118 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.5936 | 46.4011 | 60.0062 | 43.77 | 73.5986 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6071 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.6592 | 40.885 | 59.9653 | 35.77 | 73.6277 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6006 | 26.2353 | 59.9778 | 23.54 | 73.6123 | 14.2167 | 60.0257 | 11.31 | 73.6187 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.644 | 10.5735 | 59.9539 | 6.9
73.6201 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6019 | 46.4011 | 60.0062 | 43.77 | 73.607 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6154 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.6675 | 40.885 | 59.9653 | 35.77 | 73.636 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6089 | 26.2353 | 59.9778 | 23.54 | 73.6206 | 14.2198 | 60.0257 | 11.31 | 73.627 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.6523 | 10.5735 | 59.9539 | 6.9
73.6284 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6103 | 46.3785 | 60.0062 | 43.77 | 73.6153 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6238 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 73.6758 | 40.8203 | 59.9653 | 35.77 | 73.6443 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6172 | 26.2353 | 59.9778 | 23.54 | 73.6289 | 14.2198 | 60.0257 | 11.31 | 73.6355 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.6606 | 10.5774 | 59.9555 | 6.9
73.6368 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6186 | 46.3785 | 60.0062 | 43.77 | 73.6236 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6321 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 73.6841 | 40.8203 | 59.9653 | 35.77 | 73.6526 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6255 | 26.2353 | 59.9778 | 23.54 | 73.6372 | 14.2198 | 60.0257 | 11.31 | 73.6438 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.6689 | 10.5774 | 59.9555 | 6.9
73.6451 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6269 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 73.632 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6404 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 73.6924 | 40.8401 | 59.9653 | 35.77 | 73.6609 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6338 | 26.2169 | 59.9778 | 23.54 | 73.6455 | 14.2198 | 60.0257 | 11.31 | 73.6521 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.6772 | 10.5774 | 59.9555 | 6.9
73.6534 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6353 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 73.6403 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6487 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 73.7007 | 40.8401 | 59.9653 | 35.77 | 73.6692 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6421 | 26.2169 | 59.9778 | 23.54 | 73.6538 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.6604 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.686 | 10.5774 | 59.9555 | 6.9
73.6618 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6436 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 73.6487 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.657 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 73.7092 | 40.8714 | 59.9653 | 35.77 | 73.6777 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6506 | 26.2104 | 59.975 | 23.54 | 73.6624 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.6687 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.6943 | 10.5808 | 59.9555 | 6.9
73.6701 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6519 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 73.657 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6654 | 16.2651 | 60.0376 | 13.31 | 73.7175 | 40.8714 | 59.9653 | 35.77 | 73.686 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6589 | 26.2104 | 59.975 | 23.54 | 73.6707 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.677 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.7026 | 10.5808 | 59.9555 | 6.9
73.6784 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6602 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 73.6653 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6737 | 16.2651 | 60.0376 | 13.31 | 73.7258 | 40.8731 | 59.9653 | 35.77 | 73.6943 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6672 | 26.2104 | 59.975 | 23.54 | 73.679 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.6853 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.7109 | 10.5808 | 59.9555 | 6.9
73.6867 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6686 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 73.6736 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.682 | 16.363 | 60.0376 | 13.31 | 73.7341 | 40.8731 | 59.9653 | 35.77 | 73.7026 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6755 | 26.2104 | 59.975 | 23.54 | 73.6873 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.6936 | 13.2482 | 60.0196 | 11.31 | 73.7192 | 10.5808 | 59.9555 | 6.9
73.6951 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6769 | 46.2891 | 60.0062 | 43.77 | 73.682 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6903 | 16.363 | 60.0376 | 13.31 | 73.7424 | 40.8561 | 59.9688 | 35.77 | 73.7109 | 25.8502 | 60.0152 | 23.54 | 73.6838 | 26.2049 | 59.975 | 23.54 | 73.6956 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.7021 | 13.2482 | 60.0192 | 11.31 | 73.7275 | 10.5822 | 59.9555 | 6.9
73.7034 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6852 | 46.2891 | 60.0062 | 43.77 | 73.6903 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.6987 | 16.3463 | 60.0376 | 13.31 | 73.7507 | 40.8561 | 59.9688 | 35.77 | 73.7192 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.6921 | 26.2049 | 59.975 | 23.54 | 73.7039 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.7104 | 13.2482 | 60.0192 | 11.31 | 73.7358 | 10.5822 | 59.9555 | 6.9
73.7117 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.6936 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.6987 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 73.707 | 16.3463 | 60.0376 | 13.31 | 73.7593 | 40.8561 | 59.9688 | 35.77 | 73.7275 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7004 | 26.2049 | 59.975 | 23.54 | 73.7122 | 14.0876 | 60.0257 | 11.31 | 73.7188 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.7441 | 10.586 | 59.9555 | 6.9
73.7201 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.7019 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.707 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 73.7153 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.7676 | 40.8561 | 59.9688 | 35.77 | 73.7358 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.709 | 26.2049 | 59.975 | 23.54 | 73.7205 | 13.9837 | 60.0257 | 11.31 | 73.7271 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.7524 | 10.586 | 59.9555 | 6.9
73.7284 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.7102 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.7153 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 73.7236 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.7759 | 40.8806 | 59.9688 | 35.77 | 73.7444 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7173 | 26.2692 | 59.975 | 23.54 | 73.729 | 13.9837 | 60.0257 | 11.31 | 73.7354 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.7607 | 10.586 | 59.9555 | 6.9
73.7367 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 73.7186 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.7237 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 73.7319 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.7842 | 40.8806 | 59.9688 | 35.77 | 73.7527 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7256 | 26.2692 | 59.975 | 23.54 | 73.7373 | 13.9837 | 60.0257 | 11.31 | 73.7437 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.769 | 10.586 | 59.9555 | 6.9
73.7451 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7269 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.732 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 73.7404 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.7925 | 40.8806 | 59.9688 | 35.77 | 73.761 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7339 | 26.2692 | 59.975 | 23.54 | 73.7456 | 13.9837 | 60.0257 | 11.31 | 73.752 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.7773 | 10.594 | 59.9555 | 6.9
73.7534 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7352 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.7404 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.7487 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8008 | 40.8806 | 59.9688 | 35.77 | 73.7693 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7422 | 26.2692 | 59.975 | 23.54 | 73.7539 | 13.9837 | 60.0257 | 11.31 | 73.7603 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.7856 | 10.594 | 59.9555 | 6.9
73.7617 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7436 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.7487 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.757 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8091 | 40.8806 | 59.9688 | 35.77 | 73.7776 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7505 | 26.2552 | 59.975 | 23.54 | 73.7622 | 13.9837 | 60.0257 | 11.31 | 73.7688 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.7944 | 10.594 | 59.9555 | 6.9
73.7701 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7519 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.757 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.7653 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8176 | 40.8806 | 59.9688 | 35.77 | 73.7859 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.759 | 26.2552 | 59.975 | 23.54 | 73.7705 | 13.9837 | 60.0256 | 11.31 | 73.7771 | 13.2509 | 60.0192 | 11.31 | 73.8027 | 10.594 | 59.9555 | 6.9
73.7784 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7603 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.7654 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.7737 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8259 | 40.8828 | 59.9688 | 35.77 | 73.7942 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7673 | 26.264 | 59.975 | 23.54 | 73.7788 | 13.9837 | 60.0256 | 11.31 | 73.7854 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.811 | 10.5946 | 59.9555 | 6.9
73.7867 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7686 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.7737 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.782 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8342 | 40.8828 | 59.9688 | 35.77 | 73.8025 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7756 | 26.264 | 59.975 | 23.54 | 73.7871 | 13.9837 | 60.0256 | 11.31 | 73.7937 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8193 | 10.5946 | 59.9555 | 6.9
73.795 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7769 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.782 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.7903 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8425 | 40.8874 | 59.9688 | 35.77 | 73.811 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7839 | 26.3314 | 59.975 | 23.54 | 73.7957 | 13.9837 | 60.0256 | 11.31 | 73.802 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8276 | 10.5946 | 59.9555 | 6.9
73.8034 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7852 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 73.7904 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.7986 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8508 | 40.8874 | 59.9688 | 35.77 | 73.8193 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.7922 | 26.3314 | 59.975 | 23.54 | 73.804 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8103 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8359 | 10.5946 | 59.9555 | 6.9
73.8117 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.7936 | 46.2441 | 60.0029 | 43.77 | 73.7987 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.8069 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 73.8591 | 40.8874 | 59.9688 | 35.77 | 73.8276 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8005 | 26.3348 | 59.975 | 23.54 | 73.8123 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8186 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8442 | 10.5272 | 59.9555 | 6.9
73.82 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.8019 | 46.2441 | 60.0029 | 43.77 | 73.807 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.8153 | 16.2922 | 60.0376 | 13.31 | 73.8674 | 40.8874 | 59.9688 | 35.77 | 73.8359 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8088 | 26.3348 | 59.975 | 23.54 | 73.8206 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8269 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8525 | 10.5272 | 59.9555 | 6.9
73.8284 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.8102 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8154 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.8236 | 16.2922 | 60.0376 | 13.31 | 73.876 | 40.8668 | 59.9688 | 35.77 | 73.8442 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8174 | 26.3366 | 59.975 | 23.54 | 73.8289 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8354 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8608 | 10.5286 | 59.9578 | 6.9
73.8367 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.8186 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8237 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.8319 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 73.8843 | 40.8668 | 59.9688 | 35.77 | 73.8525 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8257 | 26.3366 | 59.975 | 23.54 | 73.8372 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8438 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8691 | 10.5286 | 59.9578 | 6.9
73.845 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.8269 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8321 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 73.8402 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 73.8926 | 40.8802 | 59.9688 | 35.77 | 73.8608 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.834 | 26.3313 | 59.975 | 23.54 | 73.8455 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8521 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8774 | 10.5326 | 59.9578 | 6.9
73.8534 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.8352 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8404 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.8486 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 73.9009 | 40.8802 | 59.9688 | 35.77 | 73.8691 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8423 | 26.3313 | 59.975 | 23.54 | 73.8538 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8604 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.8857 | 10.5326 | 59.9578 | 6.9
73.8617 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.8436 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8487 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.8569 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 73.9092 | 40.6995 | 59.9688 | 35.77 | 73.8777 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8506 | 26.3313 | 59.9723 | 23.54 | 73.8621 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8687 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.894 | 10.5326 | 59.9578 | 6.9
73.87 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 73.8519 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8571 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.8652 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 73.9175 | 40.6995 | 59.9688 | 35.77 | 73.886 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8589 | 26.3313 | 59.9723 | 23.54 | 73.8706 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.877 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.9028 | 10.5326 | 59.9578 | 6.9
73.8784 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.8602 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8654 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.8735 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 73.926 | 40.7019 | 59.9688 | 35.77 | 73.8943 | 25.8502 | 60.014 | 23.54 | 73.8672 | 26.3295 | 59.9723 | 23.54 | 73.8789 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8853 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.9111 | 10.5371 | 59.9578 | 6.9
73.8867 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.8686 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 73.8737 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.8818 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 73.9343 | 40.7019 | 59.9688 | 35.77 | 73.9026 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.8757 | 26.3295 | 59.9723 | 23.54 | 73.8872 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.8936 | 13.2538 | 60.0192 | 11.31 | 73.9194 | 10.5371 | 59.9578 | 6.9
73.895 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.8769 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 73.8821 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.8903 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 73.9426 | 40.7157 | 59.9727 | 35.77 | 73.9109 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.884 | 26.3242 | 59.9723 | 23.54 | 73.8955 | 13.9811 | 60.024 | 11.31 | 73.9021 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9277 | 10.5371 | 59.9578 | 6.9
73.9034 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.8852 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 73.8904 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.8986 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 73.9509 | 40.7157 | 59.9727 | 35.77 | 73.9192 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.8923 | 26.3242 | 59.9723 | 23.54 | 73.9038 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9104 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.936 | 10.5371 | 59.9578 | 6.9
73.9117 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.8936 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 73.8988 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 73.9069 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 73.9592 | 40.7268 | 59.9727 | 35.77 | 73.9275 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9006 | 26.3242 | 59.9723 | 23.54 | 73.9121 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9187 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9443 | 10.5406 | 59.9578 | 6.9
73.92 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.9019 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 73.9071 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9152 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 73.9675 | 40.7268 | 59.9727 | 35.77 | 73.9358 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9089 | 26.3242 | 59.9723 | 23.54 | 73.9204 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.927 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9526 | 10.5406 | 59.9578 | 6.9
73.9283 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.9102 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 73.9154 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9236 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 73.9758 | 40.7451 | 59.9727 | 35.77 | 73.9443 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9172 | 26.3053 | 59.9723 | 23.54 | 73.9287 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9353 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9609 | 10.5406 | 59.9578 | 6.9
73.9367 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 73.9186 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 73.9238 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9319 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 73.9844 | 40.7451 | 59.9727 | 35.77 | 73.9526 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9255 | 26.3053 | 59.9723 | 23.54 | 73.9373 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9436 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9692 | 10.5406 | 59.9578 | 6.9
73.945 | 45.5723 | 60.0154 | 43.77 | 73.9269 | 46.2937 | 60.0029 | 43.77 | 73.9321 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9402 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 73.9927 | 40.7451 | 59.9727 | 35.77 | 73.9609 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9341 | 26.3 | 59.9723 | 23.54 | 73.9456 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9519 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9775 | 10.5446 | 59.9578 | 6.9
73.9533 | 45.5723 | 60.0154 | 43.77 | 73.9352 | 46.2937 | 60.0029 | 43.77 | 73.9404 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9485 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.001 | 40.7451 | 59.9727 | 35.77 | 73.9692 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9424 | 26.3 | 59.9723 | 23.54 | 73.9539 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9602 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9858 | 10.5446 | 59.9578 | 6.9
73.9617 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 73.9436 | 46.3027 | 60.0029 | 43.77 | 73.9488 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9569 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0093 | 40.7127 | 59.9727 | 35.77 | 73.9775 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9507 | 26.2879 | 59.9723 | 23.54 | 73.9622 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9685 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 73.9941 | 10.5446 | 59.9578 | 6.9
73.97 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 73.9519 | 46.3027 | 60.0029 | 43.77 | 73.9571 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9652 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0176 | 40.7127 | 59.9727 | 35.77 | 73.9858 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.959 | 26.2879 | 59.9723 | 23.54 | 73.9705 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9771 | 13.2538 | 60.0184 | 11.31 | 74.0029 | 10.5446 | 59.9578 | 6.9
73.9783 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 73.9602 | 46.3417 | 60.0029 | 43.77 | 73.9655 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9735 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0259 | 40.7127 | 59.9727 | 35.77 | 73.9941 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9673 | 26.2835 | 59.9723 | 23.54 | 73.9788 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9854 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0112 | 10.5473 | 59.9578 | 6.9
73.9867 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 73.9686 | 46.3417 | 60.0029 | 43.77 | 73.9738 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9818 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0342 | 40.7127 | 59.9727 | 35.77 | 74.0024 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9756 | 26.2835 | 59.9723 | 23.54 | 73.9871 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 73.9937 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0195 | 10.5473 | 59.9578 | 6.9
73.995 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 73.9769 | 46.2973 | 60.0029 | 43.77 | 73.9821 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 73.9901 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0427 | 40.7319 | 59.9727 | 35.77 | 74.011 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9841 | 26.2992 | 59.9723 | 23.54 | 73.9954 | 13.9778 | 60.024 | 11.31 | 74.002 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0278 | 10.5216 | 59.9578 | 6.9
74.0033 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 73.9852 | 46.2973 | 60.0029 | 43.77 | 73.9905 | 35.4525 | 59.9734 | 31.54 | 73.9985 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.051 | 40.7319 | 59.9727 | 35.77 | 74.0193 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 73.9924 | 26.2992 | 59.9723 | 23.54 | 74.0039 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0103 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0361 | 10.5216 | 59.9578 | 6.9
74.0117 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 73.9936 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 73.9988 | 35.4525 | 59.9734 | 31.54 | 74.0068 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0593 | 40.7319 | 59.9727 | 35.77 | 74.0276 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0007 | 26.2891 | 59.9723 | 23.54 | 74.0122 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0186 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0444 | 10.5256 | 59.9578 | 6.9
74.02 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0019 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0071 | 35.4844 | 59.9734 | 31.54 | 74.0151 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0676 | 40.7319 | 59.9727 | 35.77 | 74.0359 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.009 | 26.2891 | 59.9723 | 23.54 | 74.0205 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0269 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0527 | 10.5256 | 59.9578 | 6.9
74.0283 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0102 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0155 | 35.4844 | 59.9734 | 31.54 | 74.0234 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 74.0759 | 40.7306 | 59.9727 | 35.77 | 74.0442 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0173 | 26.2817 | 59.9723 | 23.54 | 74.0288 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0352 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.061 | 10.4606 | 59.9598 | 6.9
74.0367 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0186 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0238 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 74.0319 | 16.2139 | 60.0354 | 13.31 | 74.0842 | 40.7306 | 59.9727 | 35.77 | 74.0525 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0256 | 26.2817 | 59.9723 | 23.54 | 74.0371 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0437 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0693 | 10.4606 | 59.9598 | 6.9
74.045 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0269 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0322 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 74.0402 | 16.2139 | 60.0354 | 13.31 | 74.0928 | 40.7473 | 59.9727 | 35.77 | 74.0608 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0339 | 26.2817 | 59.9723 | 23.54 | 74.0454 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.052 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0776 | 10.4606 | 59.9598 | 6.9
74.0533 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0352 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0405 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 74.0485 | 16.2957 | 60.0354 | 13.31 | 74.1011 | 40.7473 | 59.9727 | 35.77 | 74.0691 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0425 | 26.2817 | 59.9723 | 23.54 | 74.0537 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0603 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0859 | 10.4606 | 59.9598 | 6.9
74.0616 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0435 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0488 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 74.0568 | 16.2957 | 60.0354 | 13.31 | 74.1094 | 40.7473 | 59.9727 | 35.77 | 74.0776 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0508 | 26.2716 | 59.9687 | 23.54 | 74.062 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0686 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.0942 | 10.4688 | 59.9598 | 6.9
74.07 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0519 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0572 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 74.0651 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 74.1177 | 40.7473 | 59.9727 | 35.77 | 74.0859 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0591 | 26.2716 | 59.9687 | 23.54 | 74.0703 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0769 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1025 | 10.4688 | 59.9598 | 6.9
74.0783 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0602 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0655 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 74.0735 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 74.126 | 40.7076 | 59.9727 | 35.77 | 74.0942 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0674 | 26.2666 | 59.9687 | 23.54 | 74.0789 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0852 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1113 | 10.4728 | 59.9598 | 6.9
74.0866 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 74.0686 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0738 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 74.0818 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 74.1343 | 40.7076 | 59.9727 | 35.77 | 74.1025 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.0757 | 26.2666 | 59.9687 | 23.54 | 74.0872 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.0935 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1196 | 10.4728 | 59.9598 | 6.9
74.095 | 45.6517 | 60.0154 | 43.77 | 74.0769 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0822 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 74.0901 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 74.1426 | 40.713 | 59.9767 | 35.77 | 74.1108 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.084 | 26.2625 | 59.9687 | 23.54 | 74.0955 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1018 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1279 | 10.4728 | 59.9598 | 6.9
74.1033 | 45.6517 | 60.0154 | 43.77 | 74.0852 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0905 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 74.0984 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 74.1511 | 40.713 | 59.9767 | 35.77 | 74.1191 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.0923 | 26.2625 | 59.9687 | 23.54 | 74.1038 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1104 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1362 | 10.4728 | 59.9598 | 6.9
74.1116 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 74.0936 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.0988 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 74.1068 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 74.1594 | 40.7244 | 59.9767 | 35.77 | 74.1274 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1008 | 26.2515 | 59.9687 | 23.54 | 74.1121 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1187 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1445 | 10.4728 | 59.9598 | 6.9
74.12 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 74.1019 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.1072 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1151 | 16.2637 | 60.0341 | 13.31 | 74.1677 | 40.7244 | 59.9767 | 35.77 | 74.1357 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1091 | 26.2515 | 59.9687 | 23.54 | 74.1204 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.127 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1528 | 10.4728 | 59.9598 | 6.9
74.1283 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 74.1102 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.1155 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1234 | 16.2637 | 60.0341 | 13.31 | 74.176 | 40.7244 | 59.9767 | 35.77 | 74.1443 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1174 | 26.2515 | 59.9687 | 23.54 | 74.1287 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1353 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1611 | 10.4805 | 59.9598 | 6.9
74.1366 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 74.1186 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.1239 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1317 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 74.1843 | 40.7244 | 59.9767 | 35.77 | 74.1526 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1257 | 26.2515 | 59.9687 | 23.54 | 74.137 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1436 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1694 | 10.4805 | 59.9598 | 6.9
74.145 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 74.1269 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.1322 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1401 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 74.1926 | 40.7258 | 59.9767 | 35.77 | 74.1609 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.134 | 26.2328 | 59.9687 | 23.54 | 74.1455 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1519 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1777 | 10.4834 | 59.9598 | 6.9
74.1533 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 74.1352 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 74.1405 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1484 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 74.2009 | 40.7258 | 59.9767 | 35.77 | 74.1692 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1423 | 26.2328 | 59.9687 | 23.54 | 74.1538 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1602 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.186 | 10.4834 | 59.9598 | 6.9
74.1616 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 74.1436 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 74.1489 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1567 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 74.2095 | 40.7472 | 59.9767 | 35.77 | 74.1775 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1509 | 26.2278 | 59.9687 | 23.54 | 74.1621 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1685 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.1943 | 10.4834 | 59.9598 | 6.9
74.17 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 74.1519 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 74.1572 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.165 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 74.2178 | 40.7472 | 59.9767 | 35.77 | 74.1858 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1592 | 26.2278 | 59.9687 | 23.54 | 74.1704 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.177 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2026 | 10.4834 | 59.9598 | 6.9
74.1783 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 74.1602 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 74.1655 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1733 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 74.2261 | 40.687 | 59.9767 | 35.77 | 74.1941 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1675 | 26.2218 | 59.9687 | 23.54 | 74.1787 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1853 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2109 | 10.4834 | 59.9598 | 6.9
74.1866 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 74.1685 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 74.1739 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1818 | 16.2322 | 60.0341 | 13.31 | 74.2344 | 40.687 | 59.9767 | 35.77 | 74.2024 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1758 | 26.2218 | 59.9687 | 23.54 | 74.187 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.1936 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2197 | 10.4834 | 59.9598 | 6.9
74.1949 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 74.1769 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 74.1822 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1901 | 16.2322 | 60.0341 | 13.31 | 74.2427 | 40.673 | 59.9767 | 35.77 | 74.2109 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1841 | 26.209 | 59.9687 | 23.54 | 74.1953 | 13.9777 | 60.0233 | 11.31 | 74.2019 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.228 | 10.4956 | 59.9598 | 6.9
74.2033 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 74.1852 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 74.1906 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.1984 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 74.251 | 40.673 | 59.9767 | 35.77 | 74.2192 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.1924 | 26.209 | 59.9687 | 23.54 | 74.2036 | 13.9777 | 60.0236 | 11.31 | 74.2102 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2363 | 10.4956 | 59.9598 | 6.9
74.2116 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 74.1936 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 74.1989 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 74.2067 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 74.2593 | 40.6985 | 59.9767 | 35.77 | 74.2275 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.2007 | 26.209 | 59.9687 | 23.54 | 74.2122 | 13.9777 | 60.0236 | 11.31 | 74.2185 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2446 | 10.4956 | 59.9598 | 6.9
74.2199 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 74.2019 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 74.2072 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 74.2151 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 74.2678 | 40.6985 | 59.9767 | 35.77 | 74.2358 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.2092 | 26.209 | 59.9687 | 23.54 | 74.2205 | 13.9777 | 60.0236 | 11.31 | 74.2268 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2529 | 10.4956 | 59.9598 | 6.9
74.2283 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 74.2102 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 74.2156 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 74.2234 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 74.2761 | 40.6985 | 59.9767 | 35.77 | 74.2441 | 25.8637 | 60.0144 | 23.54 | 74.2175 | 26.1919 | 59.9687 | 23.54 | 74.2288 | 13.9777 | 60.0236 | 11.31 | 74.2351 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2612 | 10.4956 | 59.9621 | 6.9
74.2366 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 74.2186 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 74.2239 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 74.2317 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 74.2844 | 40.6985 | 59.9767 | 35.77 | 74.2524 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.2258 | 26.1919 | 59.9687 | 23.54 | 74.2371 | 13.9777 | 60.0236 | 11.31 | 74.2437 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2695 | 10.4956 | 59.9621 | 6.9
74.2449 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 74.2269 | 46.3173 | 59.9988 | 43.77 | 74.2322 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 74.24 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 74.2927 | 40.7 | 59.9767 | 35.77 | 74.2607 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.2341 | 26.214 | 59.9687 | 23.54 | 74.2454 | 13.9777 | 60.0236 | 11.31 | 74.252 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2778 | 10.4956 | 59.9621 | 6.9
74.2533 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 74.2352 | 46.3173 | 59.9988 | 43.77 | 74.2406 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 74.2483 | 16.1904 | 60.0341 | 13.31 | 74.301 | 40.7 | 59.9767 | 35.77 | 74.269 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.2424 | 26.214 | 59.9687 | 23.54 | 74.2537 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.2603 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2861 | 10.4956 | 59.9621 | 6.9
74.2616 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 74.2436 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.2489 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 74.2567 | 16.1904 | 60.0341 | 13.31 | 74.3093 | 40.7012 | 59.9767 | 35.77 | 74.2776 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.2507 | 26.2107 | 59.9644 | 23.54 | 74.262 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.2686 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.2944 | 10.4996 | 59.9621 | 6.9
74.2699 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 74.2519 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.2573 | 35.4291 | 59.9742 | 31.54 | 74.265 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 74.3179 | 40.7012 | 59.9767 | 35.77 | 74.2859 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.259 | 26.2107 | 59.9644 | 23.54 | 74.2703 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.2769 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3027 | 10.4996 | 59.9621 | 6.9
74.2783 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 74.2602 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.2656 | 35.4291 | 59.9742 | 31.54 | 74.2733 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 74.3262 | 40.7187 | 59.9767 | 35.77 | 74.2942 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.2676 | 26.2057 | 59.9644 | 23.54 | 74.2786 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.2852 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.311 | 10.5047 | 59.9621 | 6.9
74.2866 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 74.2686 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.2739 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 74.2816 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 74.3345 | 40.7187 | 59.9767 | 35.77 | 74.3025 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.2759 | 26.2057 | 59.9644 | 23.54 | 74.2871 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.2935 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3193 | 10.5047 | 59.9621 | 6.9
74.2949 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 74.2769 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.2823 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 74.29 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 74.3428 | 40.7187 | 59.9814 | 35.77 | 74.3108 | 25.8664 | 60.0144 | 23.54 | 74.2842 | 26.1966 | 59.9644 | 23.54 | 74.2954 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.3018 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3281 | 10.5047 | 59.9621 | 6.9
74.3033 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 74.2852 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.2906 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 74.2983 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 74.3511 | 40.7187 | 59.9814 | 35.77 | 74.3191 | 25.8632 | 60.014 | 23.54 | 74.2925 | 26.1966 | 59.9644 | 23.54 | 74.3037 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.3103 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3364 | 10.5047 | 59.9621 | 6.9
74.3116 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 74.2935 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.2989 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 74.3066 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 74.3594 | 40.7187 | 59.9814 | 35.77 | 74.3274 | 25.8632 | 60.014 | 23.54 | 74.3008 | 26.1871 | 59.9644 | 23.54 | 74.312 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.3186 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3447 | 10.5047 | 59.9621 | 6.9
74.3199 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 74.3019 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3073 | 35.4498 | 59.9755 | 31.54 | 74.3149 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 74.3677 | 40.7187 | 59.9814 | 35.77 | 74.3357 | 25.8632 | 60.014 | 23.54 | 74.3091 | 26.1871 | 59.9644 | 23.54 | 74.3203 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.3269 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.353 | 10.5047 | 59.9621 | 6.9
74.3282 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 74.3102 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3156 | 35.4498 | 59.9755 | 31.54 | 74.3234 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 74.3762 | 40.6597 | 59.9814 | 35.77 | 74.3442 | 25.8632 | 60.014 | 23.54 | 74.3176 | 26.1825 | 59.9644 | 23.54 | 74.3286 | 13.9778 | 60.0236 | 11.31 | 74.3352 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3613 | 10.5093 | 59.9621 | 6.9
74.3366 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 74.3186 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3239 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.3317 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 74.3845 | 40.6597 | 59.9814 | 35.77 | 74.3525 | 25.8632 | 60.014 | 23.54 | 74.3259 | 26.1825 | 59.9644 | 23.54 | 74.3369 | 13.9805 | 60.0236 | 11.31 | 74.3435 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3696 | 10.5093 | 59.9621 | 6.9
74.3449 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 74.3269 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3323 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.34 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 74.3928 | 40.6776 | 59.9814 | 35.77 | 74.3608 | 25.8632 | 60.014 | 23.54 | 74.3342 | 26.1825 | 59.9644 | 23.54 | 74.3452 | 13.9805 | 60.0236 | 11.31 | 74.3518 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3779 | 10.51 | 59.9621 | 6.9
74.3532 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 74.3352 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3406 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.3483 | 16.2726 | 60.0316 | 13.31 | 74.4011 | 40.6776 | 59.9814 | 35.77 | 74.3691 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.3425 | 26.1825 | 59.9644 | 23.54 | 74.3538 | 13.9805 | 60.0236 | 11.31 | 74.3601 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3862 | 10.51 | 59.9621 | 6.9
74.3616 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 74.3436 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.349 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.3566 | 16.2726 | 60.0316 | 13.31 | 74.4094 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.3774 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.3508 | 26.1778 | 59.9644 | 23.54 | 74.3621 | 13.9805 | 60.0236 | 11.31 | 74.3684 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.3945 | 10.51 | 59.9621 | 6.9
74.3699 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 74.3519 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3573 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.365 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 74.4177 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.3857 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.3591 | 26.1778 | 59.9644 | 23.54 | 74.3704 | 13.9826 | 60.0236 | 11.31 | 74.377 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4028 | 10.51 | 59.9621 | 6.9
74.3782 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 74.3602 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3656 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.3733 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 74.426 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.394 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.3674 | 26.1624 | 59.9644 | 23.54 | 74.3787 | 13.9826 | 60.0236 | 11.31 | 74.3853 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4111 | 10.51 | 59.9621 | 6.9
74.3866 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 74.3686 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.374 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.3816 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 74.4346 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.4023 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.376 | 26.1624 | 59.9644 | 23.54 | 74.387 | 13.9826 | 60.0236 | 11.31 | 74.3936 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4194 | 10.51 | 59.9621 | 6.9
74.3949 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 74.3769 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3823 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.3899 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 74.4429 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.4109 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.3843 | 26.1624 | 59.9644 | 23.54 | 74.3953 | 13.9826 | 60.0236 | 11.31 | 74.4019 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4277 | 10.5115 | 59.9621 | 6.9
74.4032 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 74.3852 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 74.3906 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.3983 | 16.2538 | 60.0316 | 13.31 | 74.4512 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.4192 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.3926 | 26.1624 | 59.9644 | 23.54 | 74.4036 | 13.9826 | 60.024 | 11.31 | 74.4102 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4365 | 10.5115 | 59.9621 | 6.9
74.4116 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 74.3936 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.399 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.4066 | 16.2538 | 60.0316 | 13.31 | 74.4595 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.4275 | 25.8556 | 60.014 | 23.54 | 74.4009 | 26.1517 | 59.9644 | 23.54 | 74.4119 | 13.9826 | 60.024 | 11.31 | 74.4185 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4448 | 10.5155 | 59.9621 | 6.9
74.4199 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 74.4019 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4073 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.4149 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 74.4678 | 40.6859 | 59.9814 | 35.77 | 74.4358 | 25.8523 | 60.014 | 23.54 | 74.4092 | 26.1517 | 59.9644 | 23.54 | 74.4204 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4268 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4531 | 10.5155 | 59.9621 | 6.9
74.4282 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 74.4102 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4156 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.4232 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 74.4761 | 40.6866 | 59.9814 | 35.77 | 74.4441 | 25.8523 | 60.014 | 23.54 | 74.4175 | 26.1521 | 59.9644 | 23.54 | 74.4287 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4351 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4614 | 10.5191 | 59.9645 | 6.9
74.4366 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 74.4185 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.424 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.4316 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 74.4844 | 40.6866 | 59.9814 | 35.77 | 74.4524 | 25.8523 | 60.014 | 23.54 | 74.426 | 26.1521 | 59.9644 | 23.54 | 74.437 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4434 | 13.1725 | 60.0184 | 11.31 | 74.4697 | 10.5191 | 59.9645 | 6.9
74.4449 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 74.4269 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4323 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.4399 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 74.4929 | 40.6279 | 59.9814 | 35.77 | 74.4607 | 25.8523 | 60.014 | 23.54 | 74.4343 | 26.1484 | 59.9644 | 23.54 | 74.4453 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4519 | 13.1697 | 60.0184 | 11.31 | 74.478 | 10.3537 | 59.9645 | 6.9
74.4532 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 74.4352 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4406 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.4482 | 16.2088 | 60.0316 | 13.31 | 74.5012 | 40.6279 | 59.9814 | 35.77 | 74.469 | 25.8523 | 60.014 | 23.54 | 74.4426 | 26.1484 | 59.9644 | 23.54 | 74.4536 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4602 | 13.1697 | 60.0184 | 11.31 | 74.4863 | 10.3537 | 59.9645 | 6.9
74.4616 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 74.4436 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.449 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 74.4565 | 16.2088 | 60.0316 | 13.31 | 74.5095 | 40.632 | 59.9814 | 35.77 | 74.4775 | 25.8523 | 60.014 | 23.54 | 74.4509 | 26.138 | 59.96 | 23.54 | 74.4619 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4685 | 13.1662 | 60.0184 | 11.31 | 74.4946 | 10.3566 | 59.9645 | 6.9
74.4699 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 74.4519 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4573 | 35.3916 | 59.9755 | 31.54 | 74.4648 | 16.1934 | 60.0295 | 13.31 | 74.5178 | 40.632 | 59.9814 | 35.77 | 74.4858 | 25.8452 | 60.014 | 23.54 | 74.4592 | 26.138 | 59.96 | 23.54 | 74.4702 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4768 | 13.1662 | 60.0184 | 11.31 | 74.5029 | 10.3566 | 59.9645 | 6.9
74.4782 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.4602 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4657 | 35.3916 | 59.9755 | 31.54 | 74.4733 | 16.1934 | 60.0295 | 13.31 | 74.5261 | 40.632 | 59.9814 | 35.77 | 74.4941 | 25.8452 | 60.014 | 23.54 | 74.4675 | 26.138 | 59.96 | 23.54 | 74.4785 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4851 | 13.1662 | 60.0184 | 11.31 | 74.5112 | 10.3607 | 59.9645 | 6.9
74.4866 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.4686 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.474 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 74.4816 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 74.5344 | 40.632 | 59.9814 | 35.77 | 74.5024 | 25.8452 | 60.014 | 23.54 | 74.4761 | 26.138 | 59.96 | 23.54 | 74.4868 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.4934 | 13.1662 | 60.0184 | 11.31 | 74.5195 | 10.3607 | 59.9645 | 6.9
74.4949 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.4769 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4823 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 74.4899 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 74.5427 | 40.632 | 59.9842 | 35.77 | 74.5107 | 25.8452 | 60.014 | 23.54 | 74.4844 | 26.138 | 59.96 | 23.54 | 74.4954 | 13.986 | 60.024 | 11.31 | 74.5017 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5278 | 10.3607 | 59.9645 | 6.9
74.5032 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.4852 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.4907 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 74.4982 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 74.5513 | 40.632 | 59.9842 | 35.77 | 74.519 | 25.8452 | 60.0132 | 23.54 | 74.4927 | 26.138 | 59.96 | 23.54 | 74.5037 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.51 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5361 | 10.3607 | 59.9645 | 6.9
74.5116 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.4936 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.499 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 74.5066 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 74.5596 | 40.6337 | 59.9842 | 35.77 | 74.5273 | 25.8452 | 60.0132 | 23.54 | 74.501 | 26.1297 | 59.96 | 23.54 | 74.512 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.5186 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5449 | 10.3643 | 59.9645 | 6.9
74.5199 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.5019 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.5074 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5149 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 74.5679 | 40.6337 | 59.9842 | 35.77 | 74.5356 | 25.8388 | 60.0132 | 23.54 | 74.5093 | 26.1297 | 59.96 | 23.54 | 74.5203 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.5269 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5532 | 10.3643 | 59.9645 | 6.9
74.5282 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.5102 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.5157 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5232 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 74.5762 | 40.6337 | 59.9842 | 35.77 | 74.5442 | 25.8388 | 60.0132 | 23.54 | 74.5176 | 26.0866 | 59.96 | 23.54 | 74.5286 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.5352 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5615 | 10.3643 | 59.9645 | 6.9
74.5365 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 74.5186 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.524 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5315 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 74.5845 | 40.6337 | 59.9842 | 35.77 | 74.5525 | 25.8388 | 60.0132 | 23.54 | 74.5259 | 26.0866 | 59.96 | 23.54 | 74.5369 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.5435 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5698 | 10.3643 | 59.9645 | 6.9
74.5449 | 45.2931 | 60.0046 | 43.77 | 74.5269 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.5323 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5399 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 74.5928 | 40.6337 | 59.9842 | 35.77 | 74.5608 | 25.8388 | 60.0132 | 23.54 | 74.5344 | 26.0866 | 59.96 | 23.54 | 74.5452 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.5518 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5781 | 10.3643 | 59.9645 | 6.9
74.5532 | 45.2931 | 60.0046 | 43.77 | 74.5352 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.5407 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5482 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 74.6011 | 40.6337 | 59.9842 | 35.77 | 74.5691 | 25.8388 | 60.0132 | 23.54 | 74.5427 | 26.0866 | 59.96 | 23.54 | 74.5535 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.5601 | 13.1662 | 60.0187 | 11.31 | 74.5864 | 10.3643 | 59.9645 | 6.9
74.5615 | 45.3989 | 60.0046 | 43.77 | 74.5436 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.549 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5565 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 74.6096 | 40.6486 | 59.9842 | 35.77 | 74.5774 | 25.8388 | 60.0132 | 23.54 | 74.551 | 26.0785 | 59.96 | 23.54 | 74.562 | 13.9841 | 60.024 | 11.31 | 74.5684 | 13.1652 | 60.0187 | 11.31 | 74.5947 | 10.3699 | 59.9645 | 6.9
74.5699 | 45.3989 | 60.0046 | 43.77 | 74.5519 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 74.5574 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5648 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 74.6179 | 40.6486 | 59.9842 | 35.77 | 74.5857 | 25.8312 | 60.0132 | 23.54 | 74.5593 | 26.0785 | 59.96 | 23.54 | 74.5703 | 13.9863 | 60.024 | 11.31 | 74.5767 | 13.1652 | 60.0187 | 11.31 | 74.603 | 10.3699 | 59.9645 | 6.9
74.5782 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 74.5602 | 46.3016 | 59.998 | 43.77 | 74.5657 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5731 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 74.6262 | 40.6486 | 59.9842 | 35.77 | 74.594 | 25.8312 | 60.0132 | 23.54 | 74.5676 | 26.0785 | 59.96 | 23.54 | 74.5786 | 13.9863 | 60.024 | 11.31 | 74.5852 | 13.1652 | 60.0187 | 11.31 | 74.6113 | 10.3698 | 59.9645 | 6.9
74.5865 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 74.5686 | 46.3016 | 59.998 | 43.77 | 74.574 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5815 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 74.6345 | 40.6486 | 59.9842 | 35.77 | 74.6023 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.5759 | 26.0785 | 59.96 | 23.54 | 74.5869 | 13.9863 | 60.024 | 11.31 | 74.5935 | 13.1652 | 60.0187 | 11.31 | 74.6196 | 10.3698 | 59.9645 | 6.9
74.5949 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 74.5769 | 46.2368 | 59.998 | 43.77 | 74.5824 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5898 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 74.6428 | 40.6519 | 59.9842 | 35.77 | 74.6108 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.5845 | 26.0789 | 59.96 | 23.54 | 74.5952 | 13.9863 | 60.024 | 11.31 | 74.6018 | 13.1668 | 60.0187 | 11.31 | 74.6279 | 10.3698 | 59.9645 | 6.9
74.6032 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 74.5852 | 46.2368 | 59.998 | 43.77 | 74.5907 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.5981 | 16.1355 | 60.0295 | 13.31 | 74.6511 | 40.6519 | 59.9842 | 35.77 | 74.6191 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.5928 | 26.0789 | 59.96 | 23.54 | 74.6035 | 13.9863 | 60.0248 | 11.31 | 74.6101 | 13.1668 | 60.0187 | 11.31 | 74.6362 | 10.3698 | 59.9645 | 6.9
74.6115 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 74.5936 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 74.5991 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6064 | 16.1355 | 60.0295 | 13.31 | 74.6594 | 40.6519 | 59.9842 | 35.77 | 74.6274 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.6011 | 26.0708 | 59.96 | 23.54 | 74.6118 | 13.9863 | 60.0248 | 11.31 | 74.6184 | 13.168 | 60.0187 | 11.31 | 74.6445 | 10.3736 | 59.9645 | 6.9
74.6199 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 74.6019 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 74.6074 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6149 | 16.1232 | 60.0295 | 13.31 | 74.668 | 40.6519 | 59.9842 | 35.77 | 74.6357 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.6094 | 26.0708 | 59.96 | 23.54 | 74.6201 | 13.9863 | 60.0248 | 11.31 | 74.6267 | 13.168 | 60.0187 | 11.31 | 74.6533 | 10.3736 | 59.9645 | 6.9
74.6282 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6102 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6157 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6232 | 16.1232 | 60.0295 | 13.31 | 74.6763 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.644 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.6177 | 26.0589 | 59.96 | 23.54 | 74.6284 | 13.9863 | 60.0248 | 11.31 | 74.635 | 13.168 | 60.0187 | 11.31 | 74.6616 | 10.2456 | 59.9664 | 6.9
74.6365 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6186 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6241 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6315 | 16.1138 | 60.0295 | 13.31 | 74.6846 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.6523 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.626 | 26.0589 | 59.96 | 23.54 | 74.637 | 13.8122 | 60.0248 | 11.31 | 74.6433 | 13.168 | 60.0187 | 11.31 | 74.6699 | 10.2456 | 59.9664 | 6.9
74.6449 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6269 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6324 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6398 | 16.1138 | 60.0295 | 13.31 | 74.6929 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.6606 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.6343 | 26.0542 | 59.96 | 23.54 | 74.6453 | 13.8122 | 60.0248 | 11.31 | 74.6519 | 13.1719 | 60.0187 | 11.31 | 74.6782 | 10.2492 | 59.9664 | 6.9
74.6532 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6352 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6407 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6482 | 16.0977 | 60.0295 | 13.31 | 74.7012 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.6692 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.6428 | 26.0542 | 59.96 | 23.54 | 74.6536 | 13.8122 | 60.0248 | 11.31 | 74.6602 | 13.1719 | 60.0187 | 11.31 | 74.6865 | 10.2492 | 59.9664 | 6.9
74.6615 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6436 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6491 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6565 | 16.0977 | 60.0295 | 13.31 | 74.7095 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.6775 | 25.7929 | 60.0132 | 23.54 | 74.6511 | 26.0424 | 59.9569 | 23.54 | 74.6619 | 13.8122 | 60.0248 | 11.31 | 74.6685 | 13.1719 | 60.0187 | 11.31 | 74.6948 | 10.2492 | 59.9664 | 6.9
74.6699 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6519 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6574 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6648 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 74.7178 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.6858 | 25.7393 | 60.0132 | 23.54 | 74.6594 | 26.0424 | 59.9569 | 23.54 | 74.6702 | 13.8122 | 60.0248 | 11.31 | 74.6768 | 13.1719 | 60.0187 | 11.31 | 74.7031 | 10.2492 | 59.9664 | 6.9
74.6782 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6602 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6657 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6731 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 74.7263 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.6941 | 25.7393 | 60.0132 | 23.54 | 74.6677 | 26.0424 | 59.9569 | 23.54 | 74.6785 | 13.8122 | 60.0248 | 11.31 | 74.6851 | 13.1731 | 60.0187 | 11.31 | 74.7114 | 10.1516 | 59.9664 | 6.9
74.6865 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 74.6686 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6741 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6815 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 74.7346 | 40.6716 | 59.9842 | 35.77 | 74.7024 | 25.7331 | 60.0132 | 23.54 | 74.676 | 26.0424 | 59.9569 | 23.54 | 74.6868 | 13.8149 | 60.0248 | 11.31 | 74.6934 | 13.1731 | 60.0187 | 11.31 | 74.7197 | 10.1516 | 59.9664 | 6.9
74.6949 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 74.6769 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6824 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6898 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 74.7429 | 40.6716 | 59.9857 | 35.77 | 74.7107 | 25.7331 | 60.0132 | 23.54 | 74.6843 | 26.1432 | 59.9569 | 23.54 | 74.6951 | 13.8149 | 60.0248 | 11.31 | 74.7017 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.728 | 10.1516 | 59.9664 | 6.9
74.7032 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 74.6852 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6908 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.6981 | 16.1704 | 60.027 | 13.31 | 74.7512 | 40.6716 | 59.9857 | 35.77 | 74.719 | 25.7374 | 60.0125 | 23.54 | 74.6929 | 26.1432 | 59.9569 | 23.54 | 74.7036 | 13.8149 | 60.0248 | 11.31 | 74.71 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.7363 | 10.1516 | 59.9664 | 6.9
74.7115 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 74.6936 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.6991 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 74.7064 | 16.1704 | 60.027 | 13.31 | 74.7595 | 40.6716 | 59.9857 | 35.77 | 74.7273 | 25.7374 | 60.0125 | 23.54 | 74.7012 | 26.1389 | 59.9569 | 23.54 | 74.7119 | 13.8149 | 60.0248 | 11.31 | 74.7185 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.7446 | 10.1553 | 59.9664 | 6.9
74.7199 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 74.7019 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.7074 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7147 | 16.1613 | 60.027 | 13.31 | 74.7678 | 40.6716 | 59.9857 | 35.77 | 74.7358 | 25.7374 | 60.0125 | 23.54 | 74.7095 | 26.1389 | 59.9569 | 23.54 | 74.7202 | 13.8149 | 60.0248 | 11.31 | 74.7268 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.7529 | 10.1553 | 59.9664 | 6.9
74.7282 | 45.3527 | 60.0046 | 43.77 | 74.7102 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.7158 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7231 | 16.1613 | 60.027 | 13.31 | 74.7761 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.7441 | 25.7374 | 60.0125 | 23.54 | 74.7178 | 26.1389 | 59.9569 | 23.54 | 74.7285 | 13.8149 | 60.0248 | 11.31 | 74.7351 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.7617 | 10.1553 | 59.9664 | 6.9
74.7365 | 45.3527 | 60.0046 | 43.77 | 74.7186 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 74.7241 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7314 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 74.7847 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.7524 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7261 | 26.1389 | 59.9569 | 23.54 | 74.7368 | 13.817 | 60.0248 | 11.31 | 74.7434 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.77 | 10.1553 | 59.9664 | 6.9
74.7449 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 74.7269 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 74.7325 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7397 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 74.793 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.7607 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7344 | 26.1439 | 59.9569 | 23.54 | 74.7451 | 13.817 | 60.0248 | 11.31 | 74.7517 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.7783 | 10.1641 | 59.9664 | 6.9
74.7532 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 74.7352 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 74.7408 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.748 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 74.8013 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.769 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7429 | 26.1439 | 59.9569 | 23.54 | 74.7534 | 13.8171 | 60.0248 | 11.31 | 74.76 | 13.1731 | 60.0203 | 11.31 | 74.7866 | 10.1641 | 59.9664 | 6.9
74.7615 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 74.7436 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 74.7491 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7565 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 74.8096 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.7773 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7512 | 26.1341 | 59.9569 | 23.54 | 74.7617 | 13.8171 | 60.0248 | 11.31 | 74.7683 | 13.171 | 60.0203 | 11.31 | 74.7949 | 10.1678 | 59.9664 | 6.9
74.7699 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 74.7519 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 74.7574 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7648 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 74.8179 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.7856 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7595 | 26.1341 | 59.9569 | 23.54 | 74.7703 | 13.8171 | 60.0248 | 11.31 | 74.7766 | 13.171 | 60.0203 | 11.31 | 74.8032 | 10.1678 | 59.9664 | 6.9
74.7782 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 74.7603 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.7658 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7731 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 74.8262 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.7939 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7678 | 26.1341 | 59.9569 | 23.54 | 74.7786 | 13.8171 | 60.0248 | 11.31 | 74.7852 | 13.171 | 60.0203 | 11.31 | 74.8115 | 10.1678 | 59.9664 | 6.9
74.7865 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 74.7686 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.7741 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7814 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 74.8345 | 40.6834 | 59.9857 | 35.77 | 74.8025 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7761 | 26.1341 | 59.9569 | 23.54 | 74.7869 | 13.8171 | 60.0248 | 11.31 | 74.7935 | 13.171 | 60.0203 | 11.31 | 74.8198 | 10.1678 | 59.9664 | 6.9
74.7949 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.7769 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.7825 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7898 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 74.843 | 40.6188 | 59.9857 | 35.77 | 74.8108 | 25.7402 | 60.0125 | 23.54 | 74.7844 | 26.1306 | 59.9569 | 23.54 | 74.7952 | 13.8171 | 60.0248 | 11.31 | 74.8018 | 13.171 | 60.0203 | 11.31 | 74.8281 | 10.1689 | 59.9664 | 6.9
74.8032 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.7852 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.7908 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.7981 | 16.1204 | 60.027 | 13.31 | 74.8513 | 40.6188 | 59.9857 | 35.77 | 74.8191 | 25.7422 | 60.0125 | 23.54 | 74.7927 | 26.1306 | 59.9569 | 23.54 | 74.8035 | 13.8197 | 60.026 | 11.31 | 74.8101 | 13.171 | 60.0203 | 11.31 | 74.8364 | 10.1689 | 59.9664 | 6.9
74.8115 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.7936 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.7991 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 74.8064 | 16.1204 | 60.027 | 13.31 | 74.8596 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.8274 | 25.7422 | 60.0125 | 23.54 | 74.8013 | 26.1306 | 59.9569 | 23.54 | 74.8118 | 13.8197 | 60.026 | 11.31 | 74.8184 | 13.1681 | 60.0203 | 11.31 | 74.8447 | 10.1689 | 59.9664 | 6.9
74.8199 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8019 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8075 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 74.8147 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 74.8679 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.8357 | 25.7346 | 60.0125 | 23.54 | 74.8096 | 26.1306 | 59.9569 | 23.54 | 74.8201 | 13.8197 | 60.026 | 11.31 | 74.8267 | 13.1681 | 60.0203 | 11.31 | 74.853 | 10.1689 | 59.9664 | 6.9
74.8282 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8102 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8158 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 74.8231 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 74.8762 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.844 | 25.7346 | 60.0125 | 23.54 | 74.8179 | 26.1251 | 59.9569 | 23.54 | 74.8284 | 13.8197 | 60.026 | 11.31 | 74.835 | 13.1681 | 60.0203 | 11.31 | 74.8613 | 10.169 | 59.9691 | 6.9
74.8365 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8186 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8242 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 74.8314 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 74.8845 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.8523 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8262 | 26.1251 | 59.9569 | 23.54 | 74.8367 | 13.8197 | 60.026 | 11.31 | 74.8433 | 13.1681 | 60.0203 | 11.31 | 74.8701 | 10.169 | 59.9691 | 6.9
74.8449 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8269 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8325 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 74.8397 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 74.8928 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.8606 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8345 | 26.1229 | 59.9569 | 23.54 | 74.8452 | 13.8197 | 60.026 | 11.31 | 74.8516 | 13.1681 | 60.0203 | 11.31 | 74.8784 | 10.169 | 59.9691 | 6.9
74.8532 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8352 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8408 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 74.848 | 16.0824 | 60.027 | 13.31 | 74.9014 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.8691 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8428 | 26.1229 | 59.9569 | 23.54 | 74.8535 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.8601 | 13.1681 | 60.0203 | 11.31 | 74.8867 | 10.169 | 59.9691 | 6.9
74.8615 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8436 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8492 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 74.8563 | 16.0824 | 60.027 | 13.31 | 74.9097 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.8774 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8513 | 26.111 | 59.9541 | 23.54 | 74.8618 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.8684 | 13.1677 | 60.0203 | 11.31 | 74.895 | 10.169 | 59.9691 | 6.9
74.8699 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8519 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8575 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 74.8647 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 74.918 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.8857 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8596 | 26.111 | 59.9541 | 23.54 | 74.8701 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.8767 | 13.1677 | 60.0203 | 11.31 | 74.9033 | 10.169 | 59.9691 | 6.9
74.8782 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8603 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8658 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 74.873 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 74.9263 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.894 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8679 | 26.1127 | 59.9541 | 23.54 | 74.8784 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.885 | 13.1703 | 60.0203 | 11.31 | 74.9116 | 10.1778 | 59.9691 | 6.9
74.8865 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8686 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8742 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 74.8813 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 74.9346 | 40.6287 | 59.9857 | 35.77 | 74.9023 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8762 | 26.1127 | 59.9541 | 23.54 | 74.8867 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.8933 | 13.1703 | 60.0203 | 11.31 | 74.9199 | 10.1778 | 59.9691 | 6.9
74.8949 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8769 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8825 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 74.8896 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 74.9429 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9106 | 25.7291 | 60.0125 | 23.54 | 74.8845 | 26.1133 | 59.9541 | 23.54 | 74.895 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.9016 | 13.1703 | 60.0215 | 11.31 | 74.9282 | 10.1778 | 59.9691 | 6.9
74.9032 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 74.8853 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8908 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 74.8981 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 74.9512 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9189 | 25.723 | 60.0112 | 23.54 | 74.8928 | 26.1133 | 59.9541 | 23.54 | 74.9033 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.9099 | 13.1703 | 60.0215 | 11.31 | 74.9365 | 10.1778 | 59.9691 | 6.9
74.9115 | 45.4615 | 59.9996 | 43.77 | 74.8936 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.8992 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 74.9064 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 74.9595 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9272 | 25.723 | 60.0112 | 23.54 | 74.9014 | 26.109 | 59.9541 | 23.54 | 74.9119 | 13.8219 | 60.026 | 11.31 | 74.9182 | 13.1703 | 60.0215 | 11.31 | 74.9448 | 10.1815 | 59.9691 | 6.9
74.9199 | 45.4615 | 59.9996 | 43.77 | 74.9019 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.9075 | 35.2576 | 59.9755 | 31.54 | 74.9147 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 74.968 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9358 | 25.723 | 60.0112 | 23.54 | 74.9097 | 26.109 | 59.9541 | 23.54 | 74.9202 | 13.825 | 60.026 | 11.31 | 74.9268 | 13.1703 | 60.0215 | 11.31 | 74.9531 | 10.1815 | 59.9691 | 6.9
74.9282 | 45.4241 | 59.9996 | 43.77 | 74.9102 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.9158 | 35.2576 | 59.9755 | 31.54 | 74.923 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 74.9763 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9441 | 25.723 | 60.0112 | 23.54 | 74.918 | 26.106 | 59.9541 | 23.54 | 74.9285 | 13.825 | 60.026 | 11.31 | 74.9351 | 13.1715 | 60.0215 | 11.31 | 74.9614 | 10.1815 | 59.9691 | 6.9
74.9365 | 45.4241 | 59.9996 | 43.77 | 74.9186 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.9242 | 35.2537 | 59.9755 | 31.54 | 74.9314 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 74.9846 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9524 | 25.723 | 60.0112 | 23.54 | 74.9263 | 26.106 | 59.9541 | 23.54 | 74.9368 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 74.9434 | 13.1715 | 60.0215 | 11.31 | 74.9697 | 10.1815 | 59.9691 | 6.9
74.9449 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9269 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.9325 | 35.2537 | 59.9755 | 31.54 | 74.9397 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 74.9929 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9607 | 25.723 | 60.0112 | 23.54 | 74.9346 | 26.106 | 59.9541 | 23.54 | 74.9451 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 74.9517 | 13.1732 | 60.0215 | 11.31 | 74.9785 | 10.1855 | 59.9691 | 6.9
74.9532 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9352 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.9409 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 74.948 | 16.0477 | 60.0241 | 13.31 | 75.0012 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.969 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 74.9429 | 26.106 | 59.9541 | 23.54 | 74.9534 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 74.96 | 13.1732 | 60.0215 | 11.31 | 74.9868 | 10.1855 | 59.9691 | 6.9
74.9615 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9436 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.9492 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 74.9563 | 16.0477 | 60.0241 | 13.31 | 75.0095 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9773 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 74.9512 | 26.1219 | 59.9541 | 23.54 | 74.9617 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 74.9683 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 74.9951 | 10.1903 | 59.9691 | 6.9
74.9699 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9519 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 74.9575 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 74.9647 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 75.0178 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9856 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 74.9597 | 26.1219 | 59.9541 | 23.54 | 74.97 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 74.9766 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 75.0034 | 10.1903 | 59.9691 | 6.9
74.9782 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9603 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 74.9659 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 74.973 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 75.0264 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 74.9939 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 74.968 | 26.1219 | 59.9541 | 23.54 | 74.9783 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 74.9849 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 75.0117 | 10.194 | 59.9691 | 6.9
74.9865 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9686 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 74.9742 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 74.9813 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 75.0347 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0024 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 74.9763 | 26.1219 | 59.9541 | 23.54 | 74.9868 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 74.9934 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 75.02 | 10.194 | 59.9691 | 6.9
74.9949 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9769 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 74.9825 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 74.9896 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 75.043 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0107 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 74.9846 | 26.1188 | 59.9541 | 23.54 | 74.9951 | 13.8232 | 60.026 | 11.31 | 75.0017 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 75.0283 | 10.195 | 59.9691 | 6.9
75.0032 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9853 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 74.9909 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 74.998 | 16.0319 | 60.0241 | 13.31 | 75.0513 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.019 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 74.9929 | 26.1188 | 59.9541 | 23.54 | 75.0034 | 13.8232 | 60.0273 | 11.31 | 75.01 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 75.0366 | 10.195 | 59.9691 | 6.9
75.0115 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 74.9936 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 74.9992 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 75.0063 | 16.0319 | 60.0241 | 13.31 | 75.0596 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0273 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 75.0012 | 26.1072 | 59.9541 | 23.54 | 75.0117 | 13.8232 | 60.0273 | 11.31 | 75.0183 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 75.0449 | 10.1951 | 59.9691 | 6.9
75.0199 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 75.0019 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 75.0075 | 35.2243 | 59.9755 | 31.54 | 75.0146 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 75.0679 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0356 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 75.0098 | 26.1072 | 59.9541 | 23.54 | 75.02 | 13.8232 | 60.0273 | 11.31 | 75.0266 | 13.1753 | 60.0215 | 11.31 | 75.0532 | 10.1951 | 59.9691 | 6.9
75.0282 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 75.0103 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 75.0159 | 35.2243 | 59.9755 | 31.54 | 75.0229 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 75.0762 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0439 | 25.6599 | 60.0112 | 23.54 | 75.0181 | 26.1029 | 59.9541 | 23.54 | 75.0283 | 13.8232 | 60.0273 | 11.31 | 75.0349 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.0615 | 10.1988 | 59.9715 | 6.9
75.0365 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 75.0186 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 75.0242 | 35.2432 | 59.9755 | 31.54 | 75.0314 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 75.0847 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0522 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.0264 | 26.1029 | 59.9541 | 23.54 | 75.0366 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.0432 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.0698 | 10.1988 | 59.9715 | 6.9
75.0449 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 75.0269 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 75.0326 | 35.2432 | 59.9755 | 31.54 | 75.0397 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 75.093 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0605 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.0347 | 26.0999 | 59.9541 | 23.54 | 75.0449 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.0515 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.0781 | 10.1988 | 59.9715 | 6.9
75.0532 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 75.0352 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 75.0409 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.048 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 75.1013 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0691 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.043 | 26.0999 | 59.9541 | 23.54 | 75.0535 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.0601 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.0864 | 10.1988 | 59.9715 | 6.9
75.0615 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 75.0436 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 75.0492 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.0563 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 75.1096 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0774 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.0513 | 26.0999 | 59.9518 | 23.54 | 75.0618 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.0684 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.0952 | 10.2028 | 59.9715 | 6.9
75.0699 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 75.0519 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 75.0576 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.0646 | 15.9997 | 60.0228 | 13.31 | 75.1179 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.0857 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.0598 | 26.0999 | 59.9518 | 23.54 | 75.0701 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.0767 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.1035 | 10.2028 | 59.9715 | 6.9
75.0782 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 75.0602 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 75.0659 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.073 | 15.9997 | 60.0228 | 13.31 | 75.1262 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.094 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.0681 | 26.1024 | 59.9518 | 23.54 | 75.0784 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.085 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.1118 | 10.2076 | 59.9715 | 6.9
75.0865 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 75.0686 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 75.0742 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.0813 | 15.9992 | 60.0228 | 13.31 | 75.1345 | 40.6287 | 59.9862 | 35.77 | 75.1023 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.0764 | 26.1024 | 59.9518 | 23.54 | 75.0867 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.0933 | 13.1661 | 60.0215 | 11.31 | 75.1201 | 10.2076 | 59.9715 | 6.9
75.0949 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 75.0769 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 75.0826 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.0896 | 15.9992 | 60.0228 | 13.31 | 75.1431 | 40.6287 | 59.9866 | 35.77 | 75.1106 | 25.6538 | 60.0112 | 23.54 | 75.0847 | 26.1024 | 59.9518 | 23.54 | 75.095 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1016 | 13.1649 | 60.0235 | 11.31 | 75.1284 | 10.2076 | 59.9715 | 6.9
75.1032 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 75.0853 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 75.0909 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.0979 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.1514 | 40.6287 | 59.9866 | 35.77 | 75.1189 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.093 | 26.1024 | 59.9518 | 23.54 | 75.1033 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1099 | 13.1649 | 60.0235 | 11.31 | 75.1367 | 10.2076 | 59.9715 | 6.9
75.1115 | 45.2099 | 59.9947 | 43.77 | 75.0936 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 75.0992 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 75.1063 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.1597 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1272 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1013 | 26.1024 | 59.9518 | 23.54 | 75.1116 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1182 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.145 | 10.2076 | 59.9715 | 6.9
75.1199 | 45.2099 | 59.9947 | 43.77 | 75.1019 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 75.1076 | 35.2032 | 59.9737 | 31.54 | 75.1146 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.168 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1357 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1099 | 26.1024 | 59.9518 | 23.54 | 75.1199 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1265 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.1533 | 10.2076 | 59.9715 | 6.9
75.1282 | 45.2492 | 59.9947 | 43.77 | 75.1103 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1159 | 35.2032 | 59.9737 | 31.54 | 75.1229 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.1763 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.144 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1182 | 26.094 | 59.9518 | 23.54 | 75.1284 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.135 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.1616 | 10.2077 | 59.9715 | 6.9
75.1366 | 45.2492 | 59.9947 | 43.77 | 75.1186 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1243 | 35.1802 | 59.9737 | 31.54 | 75.1312 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.1846 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1523 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1265 | 26.094 | 59.9518 | 23.54 | 75.1367 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1433 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.1699 | 10.2077 | 59.9715 | 6.9
75.1449 | 45.183 | 59.9904 | 43.77 | 75.1269 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1326 | 35.1802 | 59.9737 | 31.54 | 75.1396 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.1929 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1606 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1348 | 26.094 | 59.9518 | 23.54 | 75.145 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1516 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.1782 | 10.2117 | 59.9715 | 6.9
75.1532 | 45.183 | 59.9904 | 43.77 | 75.1353 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1409 | 35.3115 | 59.9737 | 31.54 | 75.1479 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.2014 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1689 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1431 | 26.094 | 59.9518 | 23.54 | 75.1533 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1599 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.1865 | 10.2117 | 59.9715 | 6.9
75.1616 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.1436 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1493 | 35.3115 | 59.9737 | 31.54 | 75.1562 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.2097 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1772 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1514 | 26.0897 | 59.9518 | 23.54 | 75.1616 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1682 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.1948 | 10.2133 | 59.9715 | 6.9
75.1699 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.1519 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1576 | 35.3658 | 59.9737 | 31.54 | 75.1646 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.218 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1855 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1597 | 26.0897 | 59.9518 | 23.54 | 75.1699 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1765 | 13.167 | 60.0235 | 11.31 | 75.2036 | 10.2133 | 59.9715 | 6.9
75.1782 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.1602 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.166 | 35.3658 | 59.9737 | 31.54 | 75.173 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.2263 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.1938 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1682 | 26.0897 | 59.9518 | 23.54 | 75.1782 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1848 | 13.0647 | 60.0235 | 11.31 | 75.2119 | 10.2133 | 59.9715 | 6.9
75.1866 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.1686 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1743 | 35.3125 | 59.9737 | 31.54 | 75.1813 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.2346 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.2024 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1765 | 26.0897 | 59.9518 | 23.54 | 75.1865 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.1931 | 13.0647 | 60.0235 | 11.31 | 75.2202 | 10.2133 | 59.9715 | 6.9
75.1949 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.1769 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1826 | 35.3125 | 59.9737 | 31.54 | 75.1896 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.2429 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.2107 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1848 | 26.0897 | 59.9518 | 23.54 | 75.1951 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.2017 | 13.0633 | 60.0235 | 11.31 | 75.2285 | 10.217 | 59.9715 | 6.9
75.2032 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.1853 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 75.1909 | 35.3067 | 59.9737 | 31.54 | 75.1979 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.2512 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.219 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.1931 | 26.0897 | 59.9518 | 23.54 | 75.2034 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.21 | 13.0633 | 60.0235 | 11.31 | 75.2368 | 10.217 | 59.9715 | 6.9
75.2116 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.1936 | 46.1963 | 59.9991 | 43.77 | 75.1993 | 35.3067 | 59.9737 | 31.54 | 75.2063 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 75.2598 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.2273 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.2014 | 26.0814 | 59.9518 | 23.54 | 75.2117 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.2183 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.2451 | 10.2243 | 59.9715 | 6.9
75.2199 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.2019 | 46.1963 | 59.9991 | 43.77 | 75.2076 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 75.2146 | 15.971 | 60.0228 | 13.31 | 75.2681 | 40.6374 | 59.9866 | 35.77 | 75.2356 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.2097 | 26.0814 | 59.9518 | 23.54 | 75.22 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.2266 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.2534 | 10.2243 | 59.9715 | 6.9
75.2282 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.2103 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 75.216 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 75.2229 | 15.971 | 60.0228 | 13.31 | 75.2764 | 40.6391 | 59.9866 | 35.77 | 75.2439 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.2183 | 26.0771 | 59.9518 | 23.54 | 75.2283 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.2349 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.2617 | 10.2243 | 59.9738 | 6.9
75.2366 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.2186 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 75.2243 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 75.2312 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 75.2847 | 40.6391 | 59.9866 | 35.77 | 75.2522 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.2266 | 26.0771 | 59.9518 | 23.54 | 75.2366 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.2432 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.27 | 10.2243 | 59.9738 | 6.9
75.2449 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.2269 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 75.2326 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 75.2396 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 75.293 | 40.636 | 59.9866 | 35.77 | 75.2607 | 25.6538 | 60.0097 | 23.54 | 75.2349 | 25.9912 | 59.9518 | 23.54 | 75.2449 | 13.822 | 60.0273 | 11.31 | 75.2515 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.2783 | 10.2243 | 59.9738 | 6.9
75.2532 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.2353 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 75.241 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 75.2479 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 75.3013 | 40.636 | 59.9866 | 35.77 | 75.269 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.2432 | 25.9912 | 59.9518 | 23.54 | 75.2532 | 13.8132 | 60.0273 | 11.31 | 75.2598 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.2866 | 10.2243 | 59.9738 | 6.9
75.2616 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.2436 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 75.2493 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 75.2562 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 75.3096 | 40.636 | 59.9866 | 35.77 | 75.2773 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.2515 | 25.9912 | 59.9494 | 23.54 | 75.2615 | 13.8132 | 60.0273 | 11.31 | 75.2683 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.2949 | 10.228 | 59.9738 | 6.9
75.2699 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 75.2519 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 75.2577 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 75.2645 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 75.3181 | 40.636 | 59.9866 | 35.77 | 75.2856 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.2598 | 25.9912 | 59.9494 | 23.54 | 75.27 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.2766 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.3032 | 10.228 | 59.9738 | 6.9
75.2782 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 75.2603 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.266 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 75.2728 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 75.3264 | 40.636 | 59.9866 | 35.77 | 75.2939 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.2683 | 25.9444 | 59.9494 | 23.54 | 75.2783 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.2849 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.312 | 10.229 | 59.9738 | 6.9
75.2866 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 75.2686 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.2743 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 75.2812 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 75.3347 | 40.636 | 59.9866 | 35.77 | 75.3022 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.2766 | 25.9444 | 59.9494 | 23.54 | 75.2866 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.2932 | 13.0596 | 60.0235 | 11.31 | 75.3203 | 10.229 | 59.9738 | 6.9
75.2949 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 75.2769 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.2827 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 75.2896 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 75.343 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3105 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.2849 | 25.9404 | 59.9494 | 23.54 | 75.2949 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3015 | 13.0625 | 60.0255 | 11.31 | 75.3286 | 10.229 | 59.9738 | 6.9
75.3032 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 75.2852 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.291 | 35.2771 | 59.9737 | 31.54 | 75.2979 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.3513 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3188 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.2932 | 25.9404 | 59.9494 | 23.54 | 75.3032 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3098 | 13.0625 | 60.0255 | 11.31 | 75.3369 | 10.229 | 59.9738 | 6.9
75.3116 | 45.3005 | 59.9904 | 43.77 | 75.2936 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.2993 | 35.2771 | 59.9737 | 31.54 | 75.3062 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.3596 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3274 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3015 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.3115 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3181 | 13.0625 | 60.0255 | 11.31 | 75.3452 | 10.2338 | 59.9738 | 6.9
75.3199 | 45.3005 | 59.9904 | 43.77 | 75.3019 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3077 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 75.3146 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.3679 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3357 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3098 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.3198 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3264 | 13.0625 | 60.0255 | 11.31 | 75.3535 | 10.2338 | 59.9738 | 6.9
75.3282 | 45.3413 | 59.9904 | 43.77 | 75.3103 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.316 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 75.3229 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.3765 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.344 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3184 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.3281 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3347 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.3618 | 10.2338 | 59.9738 | 6.9
75.3366 | 45.3413 | 59.9904 | 43.77 | 75.3186 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3243 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 75.3312 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.3848 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3523 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3267 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.3367 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3433 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.3701 | 10.2338 | 59.9738 | 6.9
75.3449 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3269 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3327 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 75.3395 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.3931 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3606 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.335 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.345 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3516 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.3784 | 10.2338 | 59.9738 | 6.9
75.3532 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3353 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.341 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 75.3479 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4014 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3689 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3433 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.3533 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3599 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.3867 | 10.2338 | 59.9738 | 6.9
75.3616 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3436 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3494 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 75.3562 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4097 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3772 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3516 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.3616 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3682 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.395 | 10.2375 | 59.9738 | 6.9
75.3699 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3519 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3577 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 75.3645 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.418 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.3855 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3599 | 25.9353 | 59.9494 | 23.54 | 75.3699 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3765 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.4033 | 10.2375 | 59.9738 | 6.9
75.3783 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3603 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.366 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 75.3728 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4263 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.394 | 25.6552 | 60.0097 | 23.54 | 75.3684 | 25.9282 | 59.9494 | 23.54 | 75.3782 | 13.811 | 60.0273 | 11.31 | 75.3848 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.4116 | 10.2415 | 59.9738 | 6.9
75.3866 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3686 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3744 | 35.2376 | 59.9712 | 31.54 | 75.3812 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4348 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4023 | 25.6478 | 60.0097 | 23.54 | 75.3767 | 25.9282 | 59.9494 | 23.54 | 75.3865 | 13.8159 | 60.0273 | 11.31 | 75.3931 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.4199 | 10.2415 | 59.9738 | 6.9
75.3949 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3769 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3827 | 35.2376 | 59.9712 | 31.54 | 75.3895 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4431 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4106 | 25.6478 | 60.0097 | 23.54 | 75.385 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.3948 | 13.8159 | 60.0273 | 11.31 | 75.4014 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.4287 | 10.2415 | 59.9738 | 6.9
75.4033 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3853 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 75.3911 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 75.3978 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4514 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4189 | 25.6478 | 60.0097 | 23.54 | 75.3933 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.4033 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4099 | 13.0647 | 60.0255 | 11.31 | 75.437 | 10.2415 | 59.9738 | 6.9
75.4116 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.3936 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.3994 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 75.4061 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4597 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4272 | 25.6478 | 60.0097 | 23.54 | 75.4016 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.4116 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4182 | 13.062 | 60.0255 | 11.31 | 75.4453 | 10.2416 | 59.9738 | 6.9
75.4199 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 75.4019 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4077 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 75.4146 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.468 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4355 | 25.6478 | 60.0097 | 23.54 | 75.4099 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.4199 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4265 | 13.062 | 60.0255 | 11.31 | 75.4536 | 10.2416 | 59.9738 | 6.9
75.4283 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4102 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4161 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 75.4229 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4763 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4438 | 25.6478 | 60.0097 | 23.54 | 75.4182 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.4282 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4348 | 13.0637 | 60.0255 | 11.31 | 75.4619 | 10.2416 | 59.9758 | 6.9
75.4366 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4186 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4244 | 35.1656 | 59.9712 | 31.54 | 75.4312 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4846 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4521 | 25.6497 | 60.0097 | 23.54 | 75.4268 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.4365 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4431 | 13.0637 | 60.0255 | 11.31 | 75.4702 | 10.2416 | 59.9758 | 6.9
75.4449 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4269 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4327 | 35.1656 | 59.9712 | 31.54 | 75.4395 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.4932 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4607 | 25.6497 | 60.0097 | 23.54 | 75.4351 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.4448 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4514 | 13.0637 | 60.0255 | 11.31 | 75.4785 | 10.2416 | 59.9758 | 6.9
75.4533 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4353 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4411 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 75.4479 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.5015 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.469 | 25.6442 | 60.0097 | 23.54 | 75.4434 | 25.9231 | 59.9494 | 23.54 | 75.4531 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4597 | 13.0637 | 60.0255 | 11.31 | 75.4868 | 10.2416 | 59.9758 | 6.9
75.4616 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4436 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4494 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 75.4562 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 75.5098 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4773 | 25.6442 | 60.0097 | 23.54 | 75.4517 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.4614 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.468 | 13.0637 | 60.0255 | 11.31 | 75.4951 | 10.2427 | 59.9758 | 6.9
75.4699 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4519 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4578 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 75.4645 | 15.9462 | 60.0211 | 13.31 | 75.5181 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4856 | 25.6442 | 60.0097 | 23.54 | 75.46 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.4697 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4763 | 13.0637 | 60.0255 | 11.31 | 75.5034 | 10.2427 | 59.9758 | 6.9
75.4783 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4603 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4661 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 75.4728 | 15.9462 | 60.0211 | 13.31 | 75.5264 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.4939 | 25.6442 | 60.0097 | 23.54 | 75.4683 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.4783 | 13.8138 | 60.0264 | 11.31 | 75.4849 | 13.0599 | 60.0255 | 11.31 | 75.5117 | 10.1375 | 59.9758 | 6.9
75.4866 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4686 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 75.4744 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 75.4812 | 15.9951 | 60.0211 | 13.31 | 75.5347 | 40.636 | 59.9874 | 35.77 | 75.5022 | 25.6442 | 60.0097 | 23.54 | 75.4768 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.4866 | 13.8111 | 60.0264 | 11.31 | 75.4932 | 13.0599 | 60.0255 | 11.31 | 75.52 | 10.1375 | 59.9758 | 6.9
75.4949 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4769 | 46.032 | 60 | 43.77 | 75.4828 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 75.4895 | 15.9951 | 60.0211 | 13.31 | 75.543 | 40.6378 | 59.9874 | 35.77 | 75.5105 | 25.6442 | 60.0097 | 23.54 | 75.4851 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.4949 | 13.8111 | 60.0264 | 11.31 | 75.5015 | 13.0599 | 60.0267 | 11.31 | 75.5283 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.5033 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4853 | 46.032 | 60 | 43.77 | 75.4911 | 35.1124 | 59.9712 | 31.54 | 75.4978 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 75.5513 | 40.6378 | 59.9874 | 35.77 | 75.5188 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.4934 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.5032 | 13.8111 | 60.0264 | 11.31 | 75.5098 | 13.0599 | 60.0267 | 11.31 | 75.5371 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.5116 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.4936 | 46.032 | 60 | 43.77 | 75.4995 | 35.1124 | 59.9712 | 31.54 | 75.5061 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 75.5598 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5273 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5017 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.5115 | 13.8111 | 60.0264 | 11.31 | 75.5181 | 13.0599 | 60.0267 | 11.31 | 75.5454 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.52 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.5019 | 46.032 | 60 | 43.77 | 75.5078 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 75.5145 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 75.5681 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5356 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.51 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.5198 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.5264 | 13.0599 | 60.0267 | 11.31 | 75.5537 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.5283 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.5103 | 46.032 | 60 | 43.77 | 75.5161 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 75.5228 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 75.5764 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5439 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5183 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.5281 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.5347 | 13.0573 | 60.0267 | 11.31 | 75.562 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.5366 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 75.5186 | 46.032 | 60 | 43.77 | 75.5244 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 75.5311 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 75.5847 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5522 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5269 | 25.9231 | 59.9474 | 23.54 | 75.5364 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.543 | 13.0573 | 60.0267 | 11.31 | 75.5703 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.545 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5269 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5328 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 75.5394 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 75.593 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5605 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5352 | 25.9278 | 59.9474 | 23.54 | 75.5449 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.5515 | 13.0573 | 60.0267 | 11.31 | 75.5786 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.5533 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5352 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5411 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 75.5477 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6013 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5688 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5435 | 25.9278 | 59.9474 | 23.54 | 75.5532 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.5598 | 13.0573 | 60.0267 | 11.31 | 75.5869 | 10.1423 | 59.9758 | 6.9
75.5616 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5436 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5495 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 75.5562 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6096 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5771 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5518 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.5615 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.5681 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.5952 | 10.1463 | 59.9758 | 6.9
75.57 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5519 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5578 | 35.0475 | 59.9674 | 31.54 | 75.5645 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6182 | 40.5686 | 59.9874 | 35.77 | 75.5854 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5601 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.5698 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.5764 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6035 | 10.1463 | 59.9758 | 6.9
75.5783 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5603 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5661 | 35.0475 | 59.9674 | 31.54 | 75.5728 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6265 | 40.575 | 59.9874 | 35.77 | 75.594 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5684 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.5781 | 13.8103 | 60.0264 | 11.31 | 75.5847 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6118 | 10.1501 | 59.9758 | 6.9
75.5866 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5686 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5745 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 75.5811 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6348 | 40.575 | 59.9874 | 35.77 | 75.6023 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5769 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.5864 | 13.8107 | 60.0264 | 11.31 | 75.593 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6201 | 10.1501 | 59.9758 | 6.9
75.595 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5769 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5828 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 75.5895 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6431 | 40.587 | 59.9874 | 35.77 | 75.6106 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5852 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.5947 | 13.8107 | 60.0264 | 11.31 | 75.6013 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6284 | 10.1517 | 59.9758 | 6.9
75.6033 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 75.5853 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 75.5912 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 75.5978 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6514 | 40.587 | 59.9874 | 35.77 | 75.6189 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.5935 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.603 | 13.8107 | 60.0249 | 11.31 | 75.6096 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6367 | 10.1517 | 59.9758 | 6.9
75.6116 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 75.5936 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 75.5995 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 75.6061 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6597 | 40.587 | 59.9874 | 35.77 | 75.6272 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.6018 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.6113 | 13.8107 | 60.0249 | 11.31 | 75.6182 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.645 | 10.1517 | 59.9758 | 6.9
75.62 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 75.6019 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 75.6078 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 75.6144 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.668 | 40.587 | 59.9874 | 35.77 | 75.6355 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.6101 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.6199 | 13.8085 | 60.0249 | 11.31 | 75.6265 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6538 | 10.1517 | 59.9758 | 6.9
75.6283 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 75.6103 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 75.6162 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 75.6228 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 75.6765 | 40.587 | 59.9874 | 35.77 | 75.6438 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.6184 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.6282 | 13.8085 | 60.0249 | 11.31 | 75.6348 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6621 | 10.1517 | 59.9774 | 6.9
75.6367 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 75.6186 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 75.6245 | 35.022 | 59.9674 | 31.54 | 75.6311 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 75.6848 | 40.587 | 59.9874 | 35.77 | 75.6523 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.627 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.6365 | 13.8085 | 60.0249 | 11.31 | 75.6431 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6704 | 10.1517 | 59.9774 | 6.9
75.645 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6269 | 46.025 | 60.0009 | 43.77 | 75.6328 | 35.022 | 59.9674 | 31.54 | 75.6394 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 75.6931 | 40.6071 | 59.9874 | 35.77 | 75.6606 | 25.6442 | 60.0089 | 23.54 | 75.6353 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.6448 | 13.8085 | 60.0249 | 11.31 | 75.6514 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.6787 | 10.1557 | 59.9774 | 6.9
75.6533 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6353 | 46.025 | 60.0009 | 43.77 | 75.6412 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 75.6477 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 75.7014 | 40.6071 | 59.9874 | 35.77 | 75.6689 | 25.5915 | 60.0089 | 23.54 | 75.6436 | 25.9316 | 59.9474 | 23.54 | 75.6531 | 13.8085 | 60.0249 | 11.31 | 75.6597 | 13.0608 | 60.0267 | 11.31 | 75.687 | 10.1557 | 59.9774 | 6.9
75.6617 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6436 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.6495 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 75.6561 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 75.7097 | 40.6071 | 59.9874 | 35.77 | 75.6772 | 25.5915 | 60.0089 | 23.54 | 75.6519 | 25.9316 | 59.9466 | 23.54 | 75.6614 | 13.8085 | 60.0249 | 11.31 | 75.668 | 13.0637 | 60.0267 | 11.31 | 75.6953 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.67 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6519 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.6579 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 75.6644 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 75.718 | 40.6071 | 59.9874 | 35.77 | 75.6855 | 25.5915 | 60.0089 | 23.54 | 75.6602 | 25.9316 | 59.9466 | 23.54 | 75.6697 | 13.7103 | 60.0249 | 11.31 | 75.6763 | 13.0637 | 60.0267 | 11.31 | 75.7036 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.6783 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6602 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.6662 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 75.6727 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 75.7263 | 40.6071 | 59.9874 | 35.77 | 75.6938 | 25.5915 | 60.0089 | 23.54 | 75.6685 | 25.9316 | 59.9466 | 23.54 | 75.678 | 13.7103 | 60.0249 | 11.31 | 75.6846 | 13.0632 | 60.0267 | 11.31 | 75.7119 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.6867 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6686 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.6745 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 75.681 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 75.7349 | 40.6071 | 59.9874 | 35.77 | 75.7021 | 25.5958 | 60.0089 | 23.54 | 75.677 | 25.9316 | 59.9466 | 23.54 | 75.6865 | 13.7103 | 60.0249 | 11.31 | 75.6931 | 13.0632 | 60.0267 | 11.31 | 75.7202 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.695 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6769 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.6829 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 75.6895 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 75.7432 | 40.6071 | 59.9885 | 35.77 | 75.7104 | 25.5958 | 60.0089 | 23.54 | 75.6853 | 25.8863 | 59.9466 | 23.54 | 75.6948 | 13.7103 | 60.0249 | 11.31 | 75.7014 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7285 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.7033 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6853 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.6912 | 34.9832 | 59.9674 | 31.54 | 75.6978 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 75.7515 | 40.6071 | 59.9885 | 35.77 | 75.719 | 25.5958 | 60.0085 | 23.54 | 75.6936 | 25.8863 | 59.9466 | 23.54 | 75.7031 | 13.7103 | 60.0249 | 11.31 | 75.7097 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7368 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.7117 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.6936 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.6996 | 34.9832 | 59.9674 | 31.54 | 75.7061 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 75.7598 | 40.6071 | 59.9885 | 35.77 | 75.7273 | 25.5958 | 60.0085 | 23.54 | 75.7019 | 25.8863 | 59.9466 | 23.54 | 75.7114 | 13.7103 | 60.0249 | 11.31 | 75.718 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7451 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.72 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.7019 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7079 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 75.7144 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.7681 | 40.6071 | 59.9885 | 35.77 | 75.7356 | 25.5958 | 60.0085 | 23.54 | 75.7102 | 25.8863 | 59.9466 | 23.54 | 75.7197 | 13.7122 | 60.0249 | 11.31 | 75.7263 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7534 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.7283 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.7103 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7162 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 75.7228 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.7764 | 40.572 | 59.9885 | 35.77 | 75.7439 | 25.5958 | 60.0085 | 23.54 | 75.7185 | 25.8737 | 59.9466 | 23.54 | 75.728 | 13.7122 | 60.0249 | 11.31 | 75.7346 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7617 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.7367 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 75.7186 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7245 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 75.7311 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.7847 | 40.572 | 59.9885 | 35.77 | 75.7522 | 25.5897 | 60.0085 | 23.54 | 75.7271 | 25.8737 | 59.9466 | 23.54 | 75.7363 | 13.7122 | 60.0249 | 11.31 | 75.7429 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7705 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.745 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7269 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7329 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 75.7394 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.7932 | 40.572 | 59.9885 | 35.77 | 75.7605 | 25.5897 | 60.0085 | 23.54 | 75.7354 | 25.8737 | 59.9466 | 23.54 | 75.7446 | 13.7122 | 60.0249 | 11.31 | 75.7512 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7788 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.7534 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7353 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7412 | 34.9481 | 59.9652 | 31.54 | 75.7477 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8015 | 40.572 | 59.9885 | 35.77 | 75.7688 | 25.5897 | 60.0085 | 23.54 | 75.7437 | 25.8737 | 59.9466 | 23.54 | 75.7529 | 13.7122 | 60.0249 | 11.31 | 75.7598 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7871 | 10.1643 | 59.9774 | 6.9
75.7617 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7436 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7496 | 34.9481 | 59.9652 | 31.54 | 75.7561 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8098 | 40.572 | 59.9885 | 35.77 | 75.7771 | 25.5897 | 60.0085 | 23.54 | 75.752 | 25.8737 | 59.9466 | 23.54 | 75.7615 | 13.7122 | 60.0249 | 11.31 | 75.7681 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.7954 | 10.1656 | 59.9774 | 6.9
75.77 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7519 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7579 | 34.9899 | 59.9652 | 31.54 | 75.7644 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8181 | 40.572 | 59.9885 | 35.77 | 75.7856 | 25.5897 | 60.0085 | 23.54 | 75.7603 | 25.8737 | 59.9466 | 23.54 | 75.7698 | 13.7133 | 60.0249 | 11.31 | 75.7764 | 13.0632 | 60.0279 | 11.31 | 75.8037 | 10.1656 | 59.9774 | 6.9
75.7784 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7603 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7663 | 34.9899 | 59.9652 | 31.54 | 75.7727 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8264 | 40.5607 | 59.9885 | 35.77 | 75.7939 | 25.5897 | 60.0085 | 23.54 | 75.7686 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.7781 | 13.7133 | 60.0249 | 11.31 | 75.7847 | 12.9824 | 60.0279 | 11.31 | 75.812 | 10.1672 | 59.9774 | 6.9
75.7867 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7686 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7746 | 35.0454 | 59.9652 | 31.54 | 75.781 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8347 | 40.5607 | 59.9885 | 35.77 | 75.8022 | 25.5927 | 60.0085 | 23.54 | 75.7771 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.7864 | 13.7133 | 60.0249 | 11.31 | 75.793 | 12.9824 | 60.0279 | 11.31 | 75.8203 | 10.1672 | 59.9774 | 6.9
75.795 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7769 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7829 | 35.0454 | 59.9652 | 31.54 | 75.7894 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.843 | 40.5607 | 59.9885 | 35.77 | 75.8105 | 25.5927 | 60.0085 | 23.54 | 75.7854 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.7947 | 13.7133 | 60.0249 | 11.31 | 75.8013 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8286 | 10.1672 | 59.9774 | 6.9
75.8034 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7852 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 75.7913 | 35.0405 | 59.9652 | 31.54 | 75.7977 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8516 | 40.5607 | 59.9885 | 35.77 | 75.8188 | 25.5927 | 60.0085 | 23.54 | 75.7937 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.803 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8096 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8369 | 10.1672 | 59.9774 | 6.9
75.8117 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.7936 | 46.1005 | 60.0017 | 43.77 | 75.7996 | 35.0405 | 59.9652 | 31.54 | 75.806 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8599 | 40.5607 | 59.9885 | 35.77 | 75.8271 | 25.5927 | 60.0085 | 23.54 | 75.802 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.8113 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8179 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8452 | 10.1672 | 59.9774 | 6.9
75.82 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8019 | 46.1005 | 60.0017 | 43.77 | 75.808 | 35.0971 | 59.9652 | 31.54 | 75.8143 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8682 | 40.5607 | 59.9885 | 35.77 | 75.8354 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8103 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.8196 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8262 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8535 | 10.1672 | 59.9774 | 6.9
75.8284 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8103 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8163 | 35.0971 | 59.9652 | 31.54 | 75.8226 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8765 | 40.5673 | 59.9885 | 35.77 | 75.8438 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8186 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.8281 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8347 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8618 | 10.1672 | 59.9789 | 6.9
75.8367 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8186 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8246 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 75.8311 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8848 | 40.5673 | 59.9885 | 35.77 | 75.8523 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8271 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.8364 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.843 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8701 | 10.1672 | 59.9789 | 6.9
75.845 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8269 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8329 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 75.8394 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.8931 | 40.5673 | 59.9885 | 35.77 | 75.8606 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8354 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.8447 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8513 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8789 | 10.1672 | 59.9789 | 6.9
75.8534 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8353 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8413 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 75.8477 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.9014 | 40.5673 | 59.9885 | 35.77 | 75.8689 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8438 | 25.8709 | 59.9466 | 23.54 | 75.853 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8596 | 12.9187 | 60.0279 | 11.31 | 75.8872 | 10.1672 | 59.9789 | 6.9
75.8617 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8436 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8496 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 75.856 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 75.9099 | 40.5645 | 59.9885 | 35.77 | 75.8772 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8521 | 25.8709 | 59.9458 | 23.54 | 75.8613 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8679 | 12.9174 | 60.0279 | 11.31 | 75.8955 | 10.1744 | 59.9789 | 6.9
75.8701 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8519 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.858 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 75.8644 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9182 | 40.5645 | 59.9885 | 35.77 | 75.8855 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8604 | 25.8709 | 59.9458 | 23.54 | 75.8696 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8762 | 12.9174 | 60.0279 | 11.31 | 75.9038 | 10.1744 | 59.9789 | 6.9
75.8784 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8603 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8663 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 75.8727 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9265 | 40.5767 | 59.9885 | 35.77 | 75.8938 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8687 | 25.8709 | 59.9458 | 23.54 | 75.8779 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8845 | 12.9174 | 60.0279 | 11.31 | 75.9121 | 10.1744 | 59.9789 | 6.9
75.8867 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8686 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8746 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 75.881 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9348 | 40.5767 | 59.9885 | 35.77 | 75.9021 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.877 | 25.8709 | 59.9458 | 23.54 | 75.8862 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.8928 | 12.9174 | 60.0279 | 11.31 | 75.9204 | 10.1744 | 59.9789 | 6.9
75.8951 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8769 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.883 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 75.8893 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9431 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9106 | 25.6001 | 60.0085 | 23.54 | 75.8855 | 25.8657 | 59.9458 | 23.54 | 75.8948 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9014 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9287 | 10.1782 | 59.9789 | 6.9
75.9034 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8853 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 75.8913 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 75.8977 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9514 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9189 | 25.5848 | 60.0081 | 23.54 | 75.8938 | 25.8657 | 59.9458 | 23.54 | 75.9031 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9097 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.937 | 10.1782 | 59.9789 | 6.9
75.9117 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.8936 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.8997 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 75.906 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9597 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9272 | 25.5848 | 60.0081 | 23.54 | 75.9021 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9114 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.918 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9453 | 10.1782 | 59.9789 | 6.9
75.9201 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.9019 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.908 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 75.9143 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9683 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9355 | 25.5848 | 60.0081 | 23.54 | 75.9104 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9197 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9263 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9536 | 10.1782 | 59.9789 | 6.9
75.9284 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.9102 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.9164 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 75.9226 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9766 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9438 | 25.5848 | 60.0081 | 23.54 | 75.9187 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.928 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9346 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9619 | 10.1782 | 59.9789 | 6.9
75.9367 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 75.9186 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.9247 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 75.931 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9849 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9521 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.927 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9363 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9429 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9702 | 10.1782 | 59.9789 | 6.9
75.9451 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9269 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.933 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 75.9393 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 75.9932 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9604 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9355 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9446 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9512 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9785 | 10.1126 | 59.9789 | 6.9
75.9534 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9352 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.9413 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 75.9476 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0015 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9688 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9438 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9529 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9595 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9868 | 10.1126 | 59.9789 | 6.9
75.9618 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9436 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.9497 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 75.9559 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0098 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9773 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9521 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9612 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9678 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 75.9956 | 10.1169 | 59.9789 | 6.9
75.9701 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9519 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.958 | 35.0202 | 59.9631 | 31.54 | 75.9644 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0181 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9856 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9604 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9697 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9763 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 76.0039 | 10.1169 | 59.9789 | 6.9
75.9784 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9603 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.9664 | 35.0202 | 59.9631 | 31.54 | 75.9727 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0264 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 75.9939 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9688 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.978 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9846 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 76.0122 | 10.1169 | 59.9789 | 6.9
75.9868 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9686 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.9747 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 75.981 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0349 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 76.0022 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9771 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9863 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 75.9929 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 76.0205 | 10.1169 | 59.9789 | 6.9
75.9951 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9769 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.983 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 75.9893 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0432 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 76.0105 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9856 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 75.9946 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.0012 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 76.0288 | 10.1207 | 59.9789 | 6.9
76.0034 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9853 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 75.9914 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 75.9977 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0515 | 40.5767 | 59.9894 | 35.77 | 76.0188 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 75.9939 | 25.8704 | 59.9458 | 23.54 | 76.0029 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0095 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 76.0371 | 10.1207 | 59.9789 | 6.9
76.0118 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 75.9936 | 46.0819 | 60.0025 | 43.77 | 75.9997 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 76.006 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 76.0598 | 40.5125 | 59.9894 | 35.77 | 76.0271 | 25.5776 | 60.0081 | 23.54 | 76.0022 | 25.8954 | 59.9458 | 23.54 | 76.0112 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0178 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 76.0454 | 10.1239 | 59.9789 | 6.9
76.0201 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0019 | 46.0819 | 60.0025 | 43.77 | 76.0081 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 76.0143 | 15.9809 | 60.0202 | 13.31 | 76.0681 | 40.5125 | 59.9894 | 35.77 | 76.0354 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0105 | 25.8954 | 59.9458 | 23.54 | 76.0195 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0261 | 12.9174 | 60.0291 | 11.31 | 76.0537 | 10.1239 | 59.9789 | 6.9
76.0284 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0103 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 76.0164 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 76.0226 | 15.9809 | 60.0202 | 13.31 | 76.0764 | 40.4885 | 59.9894 | 35.77 | 76.0439 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0188 | 25.8954 | 59.9458 | 23.54 | 76.0278 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0344 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.062 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0368 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0186 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 76.0247 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 76.031 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 76.0847 | 40.4885 | 59.9894 | 35.77 | 76.0522 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0271 | 25.8954 | 59.9458 | 23.54 | 76.0364 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0427 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.0703 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0451 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0269 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 76.0331 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 76.0393 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 76.0933 | 40.509 | 59.9894 | 35.77 | 76.0605 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0356 | 25.8954 | 59.9458 | 23.54 | 76.0447 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0513 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.0786 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0535 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0352 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 76.0414 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 76.0476 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 76.1016 | 40.509 | 59.9894 | 35.77 | 76.0688 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0439 | 25.8954 | 59.9458 | 23.54 | 76.053 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0596 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.0869 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0618 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0436 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.0497 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 76.0559 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 76.1099 | 40.509 | 59.9894 | 35.77 | 76.0771 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0522 | 25.8961 | 59.9447 | 23.54 | 76.0613 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0679 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.0952 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0701 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0519 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.0581 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 76.0643 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1182 | 40.509 | 59.9894 | 35.77 | 76.0854 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0605 | 25.8961 | 59.9447 | 23.54 | 76.0696 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0762 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.1035 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0785 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0602 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.0664 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 76.0726 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1265 | 40.509 | 59.9894 | 35.77 | 76.0938 | 25.5827 | 60.0081 | 23.54 | 76.0688 | 25.8961 | 59.9447 | 23.54 | 76.0779 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0845 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.1123 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0868 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0686 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.0748 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 76.0809 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1348 | 40.509 | 59.9894 | 35.77 | 76.1021 | 25.576 | 60.0081 | 23.54 | 76.0771 | 25.8961 | 59.9447 | 23.54 | 76.0862 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.0928 | 12.9147 | 60.0291 | 11.31 | 76.1206 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.0951 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0769 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.0831 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 76.0892 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1431 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1106 | 25.576 | 60.0081 | 23.54 | 76.0857 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.0945 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1011 | 12.9147 | 60.0287 | 11.31 | 76.1289 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.1035 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0852 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.0915 | 34.9952 | 59.9631 | 31.54 | 76.0977 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1516 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1189 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.094 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.103 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1094 | 12.9147 | 60.0287 | 11.31 | 76.1372 | 10.1239 | 59.9805 | 6.9
76.1118 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.0936 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.0998 | 34.9952 | 59.9631 | 31.54 | 76.106 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1599 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1272 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1023 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1113 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1179 | 12.9147 | 60.0287 | 11.31 | 76.1455 | 10.123 | 59.9805 | 6.9
76.1201 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 76.1019 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1081 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1143 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1682 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1355 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1106 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1196 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1262 | 12.9147 | 60.0287 | 11.31 | 76.1538 | 10.123 | 59.9805 | 6.9
76.1285 | 45.1811 | 59.9805 | 43.77 | 76.1103 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1165 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1226 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1765 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1438 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1189 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1279 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1345 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.1621 | 10.123 | 59.9805 | 6.9
76.1368 | 45.1811 | 59.9805 | 43.77 | 76.1186 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1248 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.131 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1848 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1521 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1272 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1362 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1428 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.1704 | 10.123 | 59.9805 | 6.9
76.1451 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 76.1269 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1331 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1393 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.1931 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1604 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1357 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1445 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1511 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.1787 | 10.123 | 59.9805 | 6.9
76.1535 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 76.1353 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1415 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1476 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.2014 | 40.445 | 59.991 | 35.77 | 76.1687 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.144 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1528 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1594 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.187 | 10.123 | 59.9805 | 6.9
76.1618 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 76.1436 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1498 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1559 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.21 | 40.4573 | 59.991 | 35.77 | 76.1772 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1523 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1611 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1677 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.1953 | 10.1233 | 59.9805 | 6.9
76.1702 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 76.1519 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1581 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1642 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.2183 | 40.4573 | 59.991 | 35.77 | 76.1855 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1606 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1694 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.176 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.2036 | 10.1233 | 59.9805 | 6.9
76.1785 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 76.1602 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1665 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1726 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.2266 | 40.4573 | 59.991 | 35.77 | 76.1938 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1689 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.178 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1843 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.2119 | 10.1233 | 59.9805 | 6.9
76.1868 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 76.1686 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1748 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1809 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.2349 | 40.4573 | 59.991 | 35.77 | 76.2021 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1772 | 25.8921 | 59.9447 | 23.54 | 76.1863 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.1929 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.2202 | 10.1233 | 59.9805 | 6.9
76.1952 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.1769 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1832 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1892 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.2432 | 40.4642 | 59.991 | 35.77 | 76.2104 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1858 | 25.8893 | 59.9447 | 23.54 | 76.1946 | 13.7133 | 60.0233 | 11.31 | 76.2012 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.229 | 10.1233 | 59.9805 | 6.9
76.2035 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.1852 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 76.1915 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.1975 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.2515 | 40.4642 | 59.991 | 35.77 | 76.2188 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.1941 | 25.8893 | 59.9447 | 23.54 | 76.2029 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2095 | 12.915 | 60.0287 | 11.31 | 76.2373 | 10.1233 | 59.9805 | 6.9
76.2118 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.1936 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.1999 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2059 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 76.2598 | 40.4642 | 59.991 | 35.77 | 76.2271 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.2024 | 25.8844 | 59.9447 | 23.54 | 76.2112 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2178 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.2456 | 10.1291 | 59.9805 | 6.9
76.2202 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2019 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2082 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2142 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 76.2683 | 40.4642 | 59.991 | 35.77 | 76.2356 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.2107 | 25.8844 | 59.9447 | 23.54 | 76.2195 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2261 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.2539 | 10.1291 | 59.9805 | 6.9
76.2285 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2102 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2165 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2225 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 76.2766 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.2439 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.219 | 25.8844 | 59.9447 | 23.54 | 76.2278 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2344 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.2622 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2368 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2186 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2249 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2308 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 76.2849 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.2522 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.2273 | 25.8844 | 59.9447 | 23.54 | 76.2361 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2427 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.2705 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2452 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2269 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2332 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2393 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 76.2932 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.2605 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.2358 | 25.8844 | 59.9447 | 23.54 | 76.2446 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.251 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.2788 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2535 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2352 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2415 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2476 | 15.9568 | 60.0207 | 13.31 | 76.3015 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.2688 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.2441 | 25.8844 | 59.9447 | 23.54 | 76.2529 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2595 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.2871 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2618 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2436 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2499 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2559 | 15.9568 | 60.0207 | 13.31 | 76.3098 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.2771 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.2524 | 25.8804 | 59.9439 | 23.54 | 76.2612 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2678 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.2954 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2702 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2519 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2582 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2642 | 15.9568 | 60.0215 | 13.31 | 76.3181 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.2854 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.2607 | 25.8804 | 59.9439 | 23.54 | 76.2695 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2761 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.3037 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2785 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2603 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2666 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2726 | 15.9568 | 60.0215 | 13.31 | 76.3264 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.2937 | 25.576 | 60.0077 | 23.54 | 76.269 | 25.8804 | 59.9439 | 23.54 | 76.2778 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2844 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.312 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2869 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2686 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2749 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2809 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.335 | 40.4744 | 59.991 | 35.77 | 76.3022 | 25.5655 | 60.0077 | 23.54 | 76.2773 | 25.8804 | 59.9439 | 23.54 | 76.2861 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.2927 | 12.9137 | 60.0287 | 11.31 | 76.3203 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.2952 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2769 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2832 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2892 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.3433 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3105 | 25.5655 | 60.0077 | 23.54 | 76.2859 | 25.8791 | 59.9439 | 23.54 | 76.2944 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.301 | 12.9137 | 60.0279 | 11.31 | 76.3286 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3035 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2852 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2916 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.2975 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.3516 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3188 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.2942 | 25.8791 | 59.9439 | 23.54 | 76.3027 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.3093 | 12.9137 | 60.0279 | 11.31 | 76.3369 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3119 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.2936 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.2999 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 76.3059 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.3599 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3271 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3025 | 25.8791 | 59.9439 | 23.54 | 76.3113 | 13.7133 | 60.0236 | 11.31 | 76.3176 | 12.9129 | 60.0279 | 11.31 | 76.3457 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3202 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.3019 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3083 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 76.3142 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.3682 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3354 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3108 | 25.8791 | 59.9439 | 23.54 | 76.3196 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3259 | 12.9129 | 60.0279 | 11.31 | 76.354 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3285 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.3102 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3166 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 76.3225 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.3765 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3438 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3191 | 25.8763 | 59.9439 | 23.54 | 76.3279 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3345 | 12.9129 | 60.0279 | 11.31 | 76.3623 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3369 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 76.3186 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3249 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 76.3308 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.3848 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3521 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3274 | 25.8763 | 59.9439 | 23.54 | 76.3362 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3428 | 12.9129 | 60.0279 | 11.31 | 76.3706 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3452 | 45.148 | 59.9839 | 43.77 | 76.3269 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3333 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 76.3392 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.3933 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3604 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3359 | 25.8763 | 59.9439 | 23.54 | 76.3445 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3511 | 12.9129 | 60.0279 | 11.31 | 76.3789 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3535 | 45.148 | 59.9839 | 43.77 | 76.3352 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3416 | 34.9927 | 59.9611 | 31.54 | 76.3475 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4016 | 40.4744 | 59.9921 | 35.77 | 76.3689 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3442 | 25.8763 | 59.9439 | 23.54 | 76.3528 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3594 | 12.9129 | 60.0279 | 11.31 | 76.3872 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3619 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.3436 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3499 | 34.9927 | 59.9611 | 31.54 | 76.3558 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4099 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.3772 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3525 | 25.877 | 59.9439 | 23.54 | 76.3611 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3677 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.3955 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3702 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.3519 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3583 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.3641 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4182 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.3855 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3608 | 25.877 | 59.9439 | 23.54 | 76.3694 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.376 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.4038 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3785 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.3602 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3666 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.3726 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4265 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.3938 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3691 | 25.877 | 59.9439 | 23.54 | 76.3777 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3843 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.4121 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3869 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.3686 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.375 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.3809 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4348 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4021 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3774 | 25.877 | 59.9439 | 23.54 | 76.3862 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.3926 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.4204 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.3952 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.3769 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3833 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.3892 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4431 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4104 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.386 | 25.8734 | 59.9439 | 23.54 | 76.3945 | 13.7145 | 60.0236 | 11.31 | 76.4011 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.4287 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.4036 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.3852 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.3916 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.3975 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4517 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4187 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.3943 | 25.8734 | 59.9439 | 23.54 | 76.4028 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4094 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.437 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.4119 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.3936 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4059 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.46 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.427 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4026 | 25.8307 | 59.9439 | 23.54 | 76.4111 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4177 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.4453 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.4202 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.4019 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4083 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4142 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4683 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4355 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4109 | 25.8307 | 59.9439 | 23.54 | 76.4194 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.426 | 12.9106 | 60.0279 | 11.31 | 76.4536 | 10.0106 | 59.9814 | 6.9
76.4286 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.4102 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4167 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4225 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4766 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4438 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4192 | 25.8307 | 59.9439 | 23.54 | 76.4277 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4343 | 12.9089 | 60.0279 | 11.31 | 76.4624 | 10.0106 | 59.9818 | 6.9
76.4369 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 76.4186 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.425 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4308 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4849 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4521 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4275 | 25.8307 | 59.9439 | 23.54 | 76.436 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4426 | 12.9089 | 60.0279 | 11.31 | 76.4707 | 10.0106 | 59.9818 | 6.9
76.4452 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 76.4269 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4333 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4391 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.4932 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4604 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.436 | 25.8259 | 59.9439 | 23.54 | 76.4443 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4509 | 12.9077 | 60.0279 | 11.31 | 76.479 | 10.0106 | 59.9818 | 6.9
76.4536 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 76.4352 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4417 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4475 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.5015 | 40.4867 | 59.9921 | 35.77 | 76.4688 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4443 | 25.8259 | 59.9439 | 23.54 | 76.4529 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4592 | 12.9077 | 60.0279 | 11.31 | 76.4873 | 10.0106 | 59.9818 | 6.9
76.4619 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 76.4436 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.45 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4558 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 76.51 | 40.4982 | 59.9921 | 35.77 | 76.4771 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4526 | 25.8231 | 59.9427 | 23.54 | 76.4612 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4675 | 12.9077 | 60.0279 | 11.31 | 76.4956 | 10.0144 | 59.9818 | 6.9
76.4702 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 76.4519 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4583 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4641 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 76.5183 | 40.4982 | 59.9921 | 35.77 | 76.4854 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4609 | 25.8231 | 59.9427 | 23.54 | 76.4695 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4761 | 12.9077 | 60.0279 | 11.31 | 76.5039 | 10.0144 | 59.9818 | 6.9
76.4786 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.4602 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4667 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4724 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 76.5266 | 40.4982 | 59.9921 | 35.77 | 76.4939 | 25.5655 | 60.0073 | 23.54 | 76.4692 | 25.8231 | 59.9427 | 23.54 | 76.4778 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4844 | 12.9077 | 60.0279 | 11.31 | 76.5122 | 10.0144 | 59.9818 | 6.9
76.4869 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.4686 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.475 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4808 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 76.5349 | 40.4982 | 59.9921 | 35.77 | 76.5022 | 25.448 | 60.0073 | 23.54 | 76.4775 | 25.8231 | 59.9427 | 23.54 | 76.4861 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.4927 | 12.9077 | 60.0279 | 11.31 | 76.5205 | 10.0144 | 59.9818 | 6.9
76.4952 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.4769 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4834 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4891 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 76.5432 | 40.5002 | 59.9929 | 35.77 | 76.5105 | 25.448 | 60.0073 | 23.54 | 76.4861 | 25.8231 | 59.9427 | 23.54 | 76.4944 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.501 | 12.9077 | 60.0272 | 11.31 | 76.5288 | 10.0176 | 59.9818 | 6.9
76.5036 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.4852 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.4917 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.4974 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 76.5515 | 40.5002 | 59.9929 | 35.77 | 76.5188 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.4944 | 25.8231 | 59.9427 | 23.54 | 76.5027 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5093 | 12.9077 | 60.0272 | 11.31 | 76.5371 | 10.0176 | 59.9818 | 6.9
76.5119 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.4936 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 76.5057 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 76.5598 | 40.5002 | 59.9929 | 35.77 | 76.5271 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5027 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.511 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5176 | 12.9112 | 60.0272 | 11.31 | 76.5454 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5203 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.5019 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5084 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5142 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 76.5681 | 40.5002 | 59.9929 | 35.77 | 76.5354 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.511 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.5195 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5259 | 12.9112 | 60.0272 | 11.31 | 76.5537 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5286 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.5102 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5167 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5225 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 76.5767 | 40.5002 | 59.9929 | 35.77 | 76.5437 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5193 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.5278 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5342 | 12.9112 | 60.0272 | 11.31 | 76.562 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5369 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 76.5186 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5251 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5308 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 76.585 | 40.5002 | 59.9929 | 35.77 | 76.552 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5276 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.5361 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5427 | 12.9112 | 60.0272 | 11.31 | 76.5708 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5453 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5269 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5334 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5391 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 76.5933 | 40.3573 | 59.9929 | 35.77 | 76.5605 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5361 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.5444 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.551 | 12.9112 | 60.0272 | 11.31 | 76.5791 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5536 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5352 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5417 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5475 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 76.6016 | 40.3573 | 59.9929 | 35.77 | 76.5688 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5444 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.5527 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5593 | 12.9112 | 60.0272 | 11.31 | 76.5874 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5619 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5435 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5501 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5558 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 76.6099 | 40.3573 | 59.9929 | 35.77 | 76.5771 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5527 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.561 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5676 | 12.9104 | 60.0272 | 11.31 | 76.5957 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5703 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5519 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5584 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5641 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6182 | 40.3573 | 59.9929 | 35.77 | 76.5854 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.561 | 25.8195 | 59.9427 | 23.54 | 76.5693 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5759 | 12.9104 | 60.0272 | 11.31 | 76.604 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5786 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5602 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5667 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 76.5724 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6265 | 40.3573 | 59.9929 | 35.77 | 76.5938 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5693 | 25.8163 | 59.9427 | 23.54 | 76.5776 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5842 | 12.9104 | 60.0272 | 11.31 | 76.6123 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5869 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5686 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5751 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.5808 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.635 | 40.3573 | 59.9929 | 35.77 | 76.6021 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5776 | 25.8163 | 59.9427 | 23.54 | 76.5859 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.5925 | 12.9104 | 60.0272 | 11.31 | 76.6206 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.5953 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5769 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5834 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.5891 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6433 | 40.3616 | 59.9929 | 35.77 | 76.6104 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5862 | 25.8163 | 59.9427 | 23.54 | 76.5945 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.6008 | 12.9104 | 60.0272 | 11.31 | 76.6289 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.6036 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 76.5852 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 76.5918 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.5974 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6516 | 40.3616 | 59.9929 | 35.77 | 76.6187 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.5945 | 25.8163 | 59.9427 | 23.54 | 76.6028 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.6091 | 12.9104 | 60.0272 | 11.31 | 76.6372 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.6119 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.5936 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6001 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.6057 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6599 | 40.3616 | 59.9929 | 35.77 | 76.6272 | 25.448 | 60.007 | 23.54 | 76.6028 | 25.8127 | 59.9427 | 23.54 | 76.6111 | 13.7145 | 60.024 | 11.31 | 76.6177 | 12.9091 | 60.0272 | 11.31 | 76.6455 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.6203 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6019 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6085 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.6141 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6682 | 40.3616 | 59.9929 | 35.77 | 76.6355 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6111 | 25.8127 | 59.9427 | 23.54 | 76.6194 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.626 | 12.9091 | 60.0272 | 11.31 | 76.6538 | 10.0189 | 59.9818 | 6.9
76.6286 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6102 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6168 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.6224 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6765 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.6438 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6194 | 25.8127 | 59.9427 | 23.54 | 76.6277 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6343 | 12.9091 | 60.0272 | 11.31 | 76.6621 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.6369 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6186 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6251 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.6307 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6848 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.6521 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6277 | 25.8127 | 59.9427 | 23.54 | 76.636 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6426 | 12.9091 | 60.0272 | 11.31 | 76.6704 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.6453 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6269 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6335 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 76.639 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 76.6934 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.6604 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6362 | 25.8103 | 59.9427 | 23.54 | 76.6443 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6509 | 12.9052 | 60.0272 | 11.31 | 76.6787 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.6536 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6352 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6418 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 76.6475 | 15.8148 | 60.0223 | 13.31 | 76.7017 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.6687 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6445 | 25.8103 | 59.9427 | 23.54 | 76.6526 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6592 | 12.9052 | 60.0272 | 11.31 | 76.6875 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.662 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6436 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6501 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 76.6558 | 15.8148 | 60.0223 | 13.31 | 76.71 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.677 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6528 | 25.8055 | 59.9411 | 23.54 | 76.6611 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6675 | 12.9052 | 60.0272 | 11.31 | 76.6958 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.6703 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6519 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 76.6585 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 76.6641 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7183 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.6855 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6611 | 25.8055 | 59.9411 | 23.54 | 76.6694 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6758 | 12.9052 | 60.0272 | 11.31 | 76.7041 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.6786 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6602 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.6668 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 76.6724 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7266 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.6938 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6694 | 25.8055 | 59.9411 | 23.54 | 76.6777 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6843 | 12.9052 | 60.0272 | 11.31 | 76.7124 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.687 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6685 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.6752 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 76.6807 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7349 | 40.336 | 59.9929 | 35.77 | 76.7021 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6777 | 25.8055 | 59.9411 | 23.54 | 76.686 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.6926 | 12.9052 | 60.0272 | 11.31 | 76.7207 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.6953 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6769 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.6835 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 76.6891 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7432 | 40.336 | 59.9945 | 35.77 | 76.7104 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6863 | 25.8019 | 59.9411 | 23.54 | 76.6943 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7009 | 12.9052 | 60.026 | 11.31 | 76.729 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.7036 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6852 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.6918 | 35.0826 | 59.9611 | 31.54 | 76.6974 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7515 | 40.336 | 59.9945 | 35.77 | 76.7188 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.6946 | 25.8019 | 59.9411 | 23.54 | 76.7026 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7092 | 12.9052 | 60.026 | 11.31 | 76.7373 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.712 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.6935 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7002 | 35.0826 | 59.9611 | 31.54 | 76.7057 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.76 | 40.336 | 59.9945 | 35.77 | 76.7271 | 25.3515 | 60.007 | 23.54 | 76.7029 | 25.8019 | 59.9411 | 23.54 | 76.7109 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7175 | 12.9052 | 60.026 | 11.31 | 76.7456 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.7203 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.7019 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7085 | 35.0286 | 59.9624 | 31.54 | 76.714 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7683 | 40.336 | 59.9945 | 35.77 | 76.7354 | 25.3524 | 60.007 | 23.54 | 76.7112 | 25.8019 | 59.9411 | 23.54 | 76.7192 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7258 | 12.9052 | 60.026 | 11.31 | 76.7539 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.7286 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.7102 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7169 | 35.0286 | 59.9624 | 31.54 | 76.7224 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7766 | 40.336 | 59.9945 | 35.77 | 76.7437 | 25.3524 | 60.007 | 23.54 | 76.7195 | 25.8019 | 59.9411 | 23.54 | 76.7278 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7341 | 12.9052 | 60.026 | 11.31 | 76.7622 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.737 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 76.7185 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7252 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 76.7307 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7849 | 40.336 | 59.9945 | 35.77 | 76.7522 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7278 | 25.8019 | 59.9411 | 23.54 | 76.7361 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7424 | 12.9052 | 60.026 | 11.31 | 76.7705 | 10.0189 | 59.9825 | 6.9
76.7453 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7269 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7335 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 76.739 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 76.7932 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.7605 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7363 | 25.7913 | 59.9411 | 23.54 | 76.7444 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7507 | 12.9079 | 60.026 | 11.31 | 76.7788 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.7536 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7352 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7419 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 76.7473 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8015 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.7688 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7446 | 25.7913 | 59.9411 | 23.54 | 76.7527 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7593 | 12.9079 | 60.026 | 11.31 | 76.7871 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.762 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7436 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7502 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 76.7557 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8098 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.7771 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7529 | 25.7865 | 59.9411 | 23.54 | 76.761 | 13.5332 | 60.024 | 11.31 | 76.7676 | 12.9062 | 60.026 | 11.31 | 76.7954 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.7703 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7519 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 76.7585 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 76.764 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8184 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.7854 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7612 | 25.7865 | 59.9411 | 23.54 | 76.7693 | 13.5353 | 60.024 | 11.31 | 76.7759 | 12.9062 | 60.026 | 11.31 | 76.8042 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.7786 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7602 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 76.7669 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 76.7723 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8267 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.7937 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7695 | 25.7829 | 59.9411 | 23.54 | 76.7776 | 13.5353 | 60.024 | 11.31 | 76.7842 | 12.9062 | 60.026 | 11.31 | 76.8125 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.787 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7686 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 76.7752 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 76.7806 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.835 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.802 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7778 | 25.7829 | 59.9411 | 23.54 | 76.7859 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.7925 | 12.9062 | 60.026 | 11.31 | 76.8208 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.7953 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7769 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 76.7836 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 76.7891 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8433 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.8103 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7864 | 25.7829 | 59.9411 | 23.54 | 76.7942 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8008 | 12.7923 | 60.026 | 11.31 | 76.8291 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.8037 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7852 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 76.7919 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 76.7974 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8516 | 40.3403 | 59.9945 | 35.77 | 76.8188 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.7947 | 25.7829 | 59.9411 | 23.54 | 76.8027 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8091 | 12.7923 | 60.026 | 11.31 | 76.8374 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.812 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.7935 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8002 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 76.8057 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8599 | 40.3608 | 59.9945 | 35.77 | 76.8271 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.803 | 25.7829 | 59.9411 | 23.54 | 76.811 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8174 | 12.7381 | 60.026 | 11.31 | 76.8457 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.8203 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8019 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8086 | 34.9593 | 59.9624 | 31.54 | 76.814 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8682 | 40.3608 | 59.9945 | 35.77 | 76.8354 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8113 | 25.7829 | 59.9411 | 23.54 | 76.8193 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8259 | 12.7381 | 60.026 | 11.31 | 76.854 | 10.0191 | 59.9825 | 6.9
76.8287 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8102 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8169 | 34.9593 | 59.9624 | 31.54 | 76.8224 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8767 | 40.3586 | 59.9945 | 35.77 | 76.8438 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8196 | 25.7805 | 59.9411 | 23.54 | 76.8276 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8342 | 12.7381 | 60.026 | 11.31 | 76.8623 | 10.0233 | 59.983 | 6.9
76.837 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8185 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8253 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 76.8307 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.885 | 40.3586 | 59.9945 | 35.77 | 76.8521 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8279 | 25.7805 | 59.9411 | 23.54 | 76.8359 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8425 | 12.7381 | 60.026 | 11.31 | 76.8706 | 10.0233 | 59.983 | 6.9
76.8453 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8269 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8336 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 76.839 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.8933 | 40.3586 | 59.9945 | 35.77 | 76.8604 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8364 | 25.7635 | 59.9411 | 23.54 | 76.8442 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8508 | 12.7381 | 60.026 | 11.31 | 76.8789 | 10.0233 | 59.983 | 6.9
76.8537 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8352 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8419 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 76.8473 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9016 | 40.3586 | 59.9945 | 35.77 | 76.8687 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8447 | 25.7635 | 59.9411 | 23.54 | 76.8525 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8591 | 12.7381 | 60.026 | 11.31 | 76.8872 | 10.0233 | 59.983 | 6.9
76.862 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8435 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8503 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 76.8557 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9099 | 40.3586 | 59.9945 | 35.77 | 76.877 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.853 | 25.7635 | 59.9391 | 23.54 | 76.8608 | 13.5378 | 60.024 | 11.31 | 76.8674 | 12.7371 | 60.026 | 11.31 | 76.8955 | 10.0233 | 59.983 | 6.9
76.8703 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8519 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8586 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 76.864 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9182 | 40.3586 | 59.9945 | 35.77 | 76.8855 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8613 | 25.7635 | 59.9391 | 23.54 | 76.8694 | 13.5348 | 60.024 | 11.31 | 76.8757 | 12.7371 | 60.026 | 11.31 | 76.9038 | 10.0233 | 59.983 | 6.9
76.8787 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8602 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8669 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 76.8723 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9265 | 40.2446 | 59.9945 | 35.77 | 76.8938 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8696 | 25.7635 | 59.9391 | 23.54 | 76.8777 | 13.5348 | 60.024 | 11.31 | 76.884 | 12.7396 | 60.026 | 11.31 | 76.9121 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.887 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8685 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8753 | 34.9979 | 59.9624 | 31.54 | 76.8806 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9348 | 40.2446 | 59.9945 | 35.77 | 76.9021 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8779 | 25.7635 | 59.9391 | 23.54 | 76.886 | 13.5348 | 60.024 | 11.31 | 76.8923 | 12.7396 | 60.026 | 11.31 | 76.9209 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.8953 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8769 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.8836 | 34.9979 | 59.9624 | 31.54 | 76.8889 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9434 | 40.2446 | 59.9957 | 35.77 | 76.9104 | 25.3508 | 60.007 | 23.54 | 76.8865 | 25.7635 | 59.9391 | 23.54 | 76.8943 | 13.5348 | 60.024 | 11.31 | 76.9009 | 12.7396 | 60.0248 | 11.31 | 76.9292 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.9037 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8852 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.892 | 35.0344 | 59.9624 | 31.54 | 76.8973 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9517 | 40.2446 | 59.9957 | 35.77 | 76.9187 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.8948 | 25.7635 | 59.9391 | 23.54 | 76.9026 | 13.5348 | 60.024 | 11.31 | 76.9092 | 12.7396 | 60.0248 | 11.31 | 76.9375 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.912 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.8936 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.9003 | 35.0344 | 59.9624 | 31.54 | 76.9056 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.96 | 40.2446 | 59.9957 | 35.77 | 76.927 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9031 | 25.7906 | 59.9391 | 23.54 | 76.9109 | 13.5348 | 60.024 | 11.31 | 76.9175 | 12.7396 | 60.0248 | 11.31 | 76.9458 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.9203 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.9019 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.9086 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 76.9139 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9683 | 40.2446 | 59.9957 | 35.77 | 76.9353 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9114 | 25.7906 | 59.9391 | 23.54 | 76.9192 | 13.5327 | 60.024 | 11.31 | 76.9258 | 12.7396 | 60.0248 | 11.31 | 76.9541 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.9287 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.9102 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.917 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 76.9222 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9766 | 40.2446 | 59.9957 | 35.77 | 76.9438 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9197 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9275 | 13.5327 | 60.024 | 11.31 | 76.9341 | 12.7396 | 60.0248 | 11.31 | 76.9624 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.937 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 76.9185 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 76.9253 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 76.9307 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9849 | 40.2446 | 59.9957 | 35.77 | 76.9521 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.928 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9358 | 13.5308 | 60.024 | 11.31 | 76.9424 | 12.7396 | 60.0248 | 11.31 | 76.9707 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.9454 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9269 | 45.672 | 60.0028 | 43.77 | 76.9337 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 76.939 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 76.9932 | 40.2657 | 59.9957 | 35.77 | 76.9604 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9365 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9443 | 13.5308 | 60.024 | 11.31 | 76.9507 | 12.7377 | 60.0248 | 11.31 | 76.979 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.9537 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9352 | 45.672 | 60.0028 | 43.77 | 76.942 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 76.9473 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0017 | 40.2657 | 59.9957 | 35.77 | 76.9688 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9448 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9526 | 13.5308 | 60.024 | 11.31 | 76.959 | 12.7377 | 60.0248 | 11.31 | 76.9873 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.962 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9435 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 76.9503 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 76.9556 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.01 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 76.9771 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9531 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9609 | 13.5308 | 60.024 | 11.31 | 76.9675 | 12.736 | 60.0248 | 11.31 | 76.9956 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.9704 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9519 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 76.9587 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 76.964 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0183 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 76.9854 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9614 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9692 | 13.5308 | 60.024 | 11.31 | 76.9758 | 12.736 | 60.0248 | 11.31 | 77.0039 | 10.0249 | 59.983 | 6.9
76.9787 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9602 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 76.967 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 76.9723 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0266 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 76.9937 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9697 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9775 | 13.5308 | 60.024 | 11.31 | 76.9841 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0122 | 9.932 | 59.983 | 6.9
76.987 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9685 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 76.9753 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 76.9806 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0349 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 77.002 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.978 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9858 | 13.5339 | 60.024 | 11.31 | 76.9924 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0205 | 9.932 | 59.983 | 6.9
76.9954 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9769 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 76.9837 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 76.9889 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0432 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 77.0105 | 25.3508 | 60.0074 | 23.54 | 76.9866 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 76.9941 | 13.5339 | 60.024 | 11.31 | 77.0007 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0288 | 9.932 | 59.983 | 6.9
77.0037 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9852 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 76.992 | 34.9585 | 59.9644 | 31.54 | 76.9973 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0515 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 77.0188 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 76.9949 | 25.7824 | 59.9391 | 23.54 | 77.0024 | 13.5339 | 60.0252 | 11.31 | 77.009 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0376 | 9.932 | 59.983 | 6.9
77.012 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 76.9935 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 77.0004 | 34.9585 | 59.9644 | 31.54 | 77.0056 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0601 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 77.0271 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0032 | 25.7783 | 59.9391 | 23.54 | 77.011 | 13.5339 | 60.0252 | 11.31 | 77.0173 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0459 | 9.932 | 59.983 | 6.9
77.0204 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0019 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 77.0087 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 77.0139 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0684 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 77.0354 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0115 | 25.7783 | 59.9391 | 23.54 | 77.0193 | 13.5361 | 60.0252 | 11.31 | 77.0256 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0542 | 9.932 | 59.983 | 6.9
77.0287 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0102 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 77.017 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 77.0222 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0767 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 77.0437 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0198 | 25.7783 | 59.9391 | 23.54 | 77.0276 | 13.5361 | 60.0252 | 11.31 | 77.0342 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0625 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.037 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0185 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 77.0254 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 77.0306 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.085 | 40.2756 | 59.9957 | 35.77 | 77.052 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0281 | 25.7783 | 59.9391 | 23.54 | 77.0359 | 13.5386 | 60.0252 | 11.31 | 77.0425 | 12.7349 | 60.0248 | 11.31 | 77.0708 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.0454 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0269 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 77.0337 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 77.0389 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.0933 | 40.3042 | 59.9957 | 35.77 | 77.0603 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0366 | 25.8614 | 59.9391 | 23.54 | 77.0442 | 13.5386 | 60.0252 | 11.31 | 77.0508 | 12.7387 | 60.0248 | 11.31 | 77.0791 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.0537 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0352 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 77.0421 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 77.0472 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1016 | 40.3042 | 59.9957 | 35.77 | 77.0686 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0449 | 25.8614 | 59.9391 | 23.54 | 77.0525 | 13.5386 | 60.0252 | 11.31 | 77.0591 | 12.7387 | 60.0248 | 11.31 | 77.0874 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.062 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0435 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 77.0504 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 77.0555 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1099 | 40.2588 | 59.9957 | 35.77 | 77.0771 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0532 | 25.8469 | 59.9372 | 23.54 | 77.0608 | 13.5386 | 60.0252 | 11.31 | 77.0674 | 12.7441 | 60.0248 | 11.31 | 77.0957 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.0704 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0519 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 77.0587 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 77.064 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1182 | 40.2588 | 59.9957 | 35.77 | 77.0854 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0615 | 25.8469 | 59.9372 | 23.54 | 77.0691 | 13.5386 | 60.0252 | 11.31 | 77.0757 | 12.7441 | 60.0248 | 11.31 | 77.104 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.0787 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0602 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.0671 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 77.0723 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1267 | 40.2588 | 59.9957 | 35.77 | 77.0938 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0698 | 25.8364 | 59.9372 | 23.54 | 77.0776 | 13.5386 | 60.0252 | 11.31 | 77.084 | 12.7441 | 60.0248 | 11.31 | 77.1123 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.0871 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0685 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.0754 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 77.0806 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.135 | 40.2588 | 59.9957 | 35.77 | 77.1021 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0781 | 25.8364 | 59.9372 | 23.54 | 77.0859 | 13.5417 | 60.0252 | 11.31 | 77.0923 | 12.7441 | 60.0248 | 11.31 | 77.1206 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.0954 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0769 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.0837 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 77.0889 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1433 | 40.2611 | 59.9981 | 35.77 | 77.1104 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.0867 | 25.8364 | 59.9372 | 23.54 | 77.0942 | 13.5417 | 60.0252 | 11.31 | 77.1006 | 12.7441 | 60.0232 | 11.31 | 77.1289 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1037 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0852 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.0921 | 34.9565 | 59.9644 | 31.54 | 77.0973 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1516 | 40.2611 | 59.9981 | 35.77 | 77.1187 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.095 | 25.8364 | 59.9372 | 23.54 | 77.1025 | 13.5417 | 60.0252 | 11.31 | 77.1091 | 12.7441 | 60.0232 | 11.31 | 77.1372 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1121 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.0935 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1004 | 34.9565 | 59.9644 | 31.54 | 77.1056 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1599 | 40.1946 | 59.9981 | 35.77 | 77.127 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.1033 | 25.8329 | 59.9372 | 23.54 | 77.1108 | 13.5417 | 60.0252 | 11.31 | 77.1174 | 12.739 | 60.0232 | 11.31 | 77.1455 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1204 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.1019 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1088 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 77.1139 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1682 | 40.1946 | 59.9981 | 35.77 | 77.1353 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.1116 | 25.8329 | 59.9372 | 23.54 | 77.1191 | 13.5439 | 60.0252 | 11.31 | 77.1257 | 12.739 | 60.0232 | 11.31 | 77.1543 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1287 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.1102 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1171 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 77.1222 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1765 | 40.1946 | 59.9981 | 35.77 | 77.1438 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.1199 | 25.8284 | 59.9372 | 23.54 | 77.1274 | 13.5439 | 60.0252 | 11.31 | 77.134 | 12.739 | 60.0232 | 11.31 | 77.1626 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1371 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 77.1185 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1254 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 77.1305 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1851 | 40.1946 | 59.9981 | 35.77 | 77.1521 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.1282 | 25.8284 | 59.9372 | 23.54 | 77.1357 | 13.5463 | 60.0252 | 11.31 | 77.1423 | 12.739 | 60.0232 | 11.31 | 77.1709 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1454 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1269 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1338 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 77.1389 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.1934 | 40.1979 | 59.9981 | 35.77 | 77.1604 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.1367 | 25.826 | 59.9372 | 23.54 | 77.144 | 13.5463 | 60.0252 | 11.31 | 77.1506 | 12.739 | 60.0232 | 11.31 | 77.1792 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1537 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1352 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1421 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 77.1472 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2017 | 40.1979 | 59.9981 | 35.77 | 77.1687 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.145 | 25.826 | 59.9372 | 23.54 | 77.1526 | 13.5463 | 60.0252 | 11.31 | 77.1589 | 12.739 | 60.0232 | 11.31 | 77.1875 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1621 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1435 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1505 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 77.1555 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.21 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.177 | 25.3537 | 60.0074 | 23.54 | 77.1533 | 25.7953 | 59.9372 | 23.54 | 77.1609 | 13.5463 | 60.0252 | 11.31 | 77.1672 | 12.7373 | 60.0232 | 11.31 | 77.1958 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1704 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1519 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1588 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 77.1638 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2183 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.1853 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.1616 | 25.7953 | 59.9372 | 23.54 | 77.1692 | 13.5433 | 60.0252 | 11.31 | 77.1758 | 12.7373 | 60.0232 | 11.31 | 77.2041 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1787 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1602 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1671 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 77.1722 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2266 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.1936 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.1699 | 25.7919 | 59.9372 | 23.54 | 77.1775 | 13.5433 | 60.0252 | 11.31 | 77.1841 | 12.7363 | 60.0232 | 11.31 | 77.2124 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1871 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1685 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1754 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 77.1805 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2349 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.2021 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.1782 | 25.7919 | 59.9372 | 23.54 | 77.1858 | 13.5433 | 60.0252 | 11.31 | 77.1924 | 12.7363 | 60.0232 | 11.31 | 77.2207 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.1954 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1768 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1838 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 77.1888 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2434 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.2104 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.1868 | 25.7874 | 59.9372 | 23.54 | 77.1941 | 13.5433 | 60.0252 | 11.31 | 77.2007 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.229 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2037 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1852 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 77.1921 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.1971 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2517 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.2188 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.1951 | 25.7874 | 59.9372 | 23.54 | 77.2024 | 13.5412 | 60.0268 | 11.31 | 77.209 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.2373 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2121 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.1935 | 45.7691 | 60.005 | 43.77 | 77.2005 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2056 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.26 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.2271 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.2034 | 25.7852 | 59.9372 | 23.54 | 77.2107 | 13.5412 | 60.0268 | 11.31 | 77.2173 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.2456 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2204 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2019 | 45.7691 | 60.005 | 43.77 | 77.2088 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2139 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2683 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.2354 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.2117 | 25.7852 | 59.9372 | 23.54 | 77.2192 | 13.5437 | 60.0268 | 11.31 | 77.2256 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.2539 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2287 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2102 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2172 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2222 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2766 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.2437 | 25.3479 | 60.0074 | 23.54 | 77.22 | 25.7817 | 59.9372 | 23.54 | 77.2275 | 13.5437 | 60.0268 | 11.31 | 77.2339 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.2622 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2371 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2185 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2255 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2305 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2849 | 40.2122 | 59.9981 | 35.77 | 77.252 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.2283 | 25.7817 | 59.9372 | 23.54 | 77.2358 | 13.5437 | 60.0268 | 11.31 | 77.2424 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.271 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2454 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2269 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2338 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2389 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.2932 | 40.241 | 59.9981 | 35.77 | 77.2603 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.2368 | 25.7772 | 59.9372 | 23.54 | 77.2441 | 13.5437 | 60.0268 | 11.31 | 77.2507 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.2793 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2538 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2352 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2422 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2472 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.3015 | 40.241 | 59.9981 | 35.77 | 77.2688 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.2451 | 25.7772 | 59.9372 | 23.54 | 77.2524 | 13.5468 | 60.0268 | 11.31 | 77.259 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.2876 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2621 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2435 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2505 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2555 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 77.3101 | 40.2469 | 59.9981 | 35.77 | 77.2771 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.2534 | 25.775 | 59.9344 | 23.54 | 77.2607 | 13.5468 | 60.0268 | 11.31 | 77.2673 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.2959 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2704 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2519 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2589 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2638 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 77.3184 | 40.2469 | 59.9981 | 35.77 | 77.2854 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.2617 | 25.775 | 59.9344 | 23.54 | 77.269 | 13.5468 | 60.0268 | 11.31 | 77.2756 | 12.74 | 60.0232 | 11.31 | 77.3042 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2788 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2602 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2672 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2722 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 77.3267 | 40.2469 | 59.9981 | 35.77 | 77.2937 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.27 | 25.7628 | 59.9344 | 23.54 | 77.2773 | 13.5468 | 60.0268 | 11.31 | 77.2839 | 12.6419 | 60.0232 | 11.31 | 77.3125 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2871 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 77.2685 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 77.2755 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2805 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 77.335 | 40.2469 | 59.9981 | 35.77 | 77.302 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.2783 | 25.7628 | 59.9344 | 23.54 | 77.2856 | 13.5468 | 60.0268 | 11.31 | 77.2922 | 12.6419 | 60.0232 | 11.31 | 77.3208 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.2954 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 77.2769 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 77.2838 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2888 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 77.3433 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3103 | 25.3418 | 60.0074 | 23.54 | 77.2869 | 25.6015 | 59.9344 | 23.54 | 77.2942 | 13.5468 | 60.0268 | 11.31 | 77.3005 | 12.6419 | 60.0216 | 11.31 | 77.3291 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3038 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 77.2852 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 77.2922 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.2971 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 77.3516 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3186 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.2952 | 25.6015 | 59.9344 | 23.54 | 77.3025 | 13.5471 | 60.0268 | 11.31 | 77.3088 | 12.6419 | 60.0216 | 11.31 | 77.3374 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3121 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 77.2935 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 77.3005 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 77.3055 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 77.3599 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3269 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3035 | 25.5973 | 59.9344 | 23.54 | 77.3108 | 13.5471 | 60.0268 | 11.31 | 77.3174 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.3457 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3204 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 77.3018 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 77.3089 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3138 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 77.3684 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3354 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3118 | 25.5973 | 59.9344 | 23.54 | 77.3191 | 13.5471 | 60.0268 | 11.31 | 77.3257 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.354 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3288 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 77.3102 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 77.3172 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3221 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 77.3767 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3438 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3201 | 25.5925 | 59.9344 | 23.54 | 77.3274 | 13.5471 | 60.0268 | 11.31 | 77.334 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.3623 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3371 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 77.3185 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 77.3255 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3304 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.385 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3521 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3284 | 25.5925 | 59.9344 | 23.54 | 77.3357 | 13.5471 | 60.0268 | 11.31 | 77.3423 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.3706 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3454 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 77.3268 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3339 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3387 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.3933 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3604 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3369 | 25.5925 | 59.9344 | 23.54 | 77.344 | 13.5471 | 60.0268 | 11.31 | 77.3506 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.3789 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3538 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 77.3352 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3422 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3472 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4016 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3687 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3452 | 25.5925 | 59.9344 | 23.54 | 77.3523 | 13.5502 | 60.0268 | 11.31 | 77.3589 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.3877 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3621 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 77.3435 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3506 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3555 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4099 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.377 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3535 | 25.6001 | 59.9344 | 23.54 | 77.3608 | 13.5502 | 60.0268 | 11.31 | 77.3672 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.396 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3704 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 77.3518 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3589 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3638 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4182 | 40.2469 | 60.0005 | 35.77 | 77.3853 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3618 | 25.6001 | 59.9344 | 23.54 | 77.3691 | 13.5502 | 60.0268 | 11.31 | 77.3755 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.4043 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3788 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 77.3602 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3672 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3721 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4265 | 40.2412 | 60.0005 | 35.77 | 77.3936 | 25.3418 | 60.0066 | 23.54 | 77.3701 | 25.6001 | 59.9344 | 23.54 | 77.3774 | 13.5502 | 60.0268 | 11.31 | 77.384 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.4126 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3871 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 77.3685 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3756 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3805 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4351 | 40.2412 | 60.0005 | 35.77 | 77.4021 | 25.344 | 60.0066 | 23.54 | 77.3784 | 25.6001 | 59.9344 | 23.54 | 77.3857 | 13.5549 | 60.0268 | 11.31 | 77.3923 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.4209 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.3955 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.3768 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3839 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3888 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4434 | 40.2336 | 60.0005 | 35.77 | 77.4104 | 25.344 | 60.0066 | 23.54 | 77.387 | 25.5861 | 59.9344 | 23.54 | 77.394 | 13.5549 | 60.0268 | 11.31 | 77.4006 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4292 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.4038 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.3852 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 77.3922 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.3971 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4517 | 40.2336 | 60.0005 | 35.77 | 77.4187 | 25.3422 | 60.0066 | 23.54 | 77.3953 | 25.5861 | 59.9344 | 23.54 | 77.4023 | 13.5549 | 60.0288 | 11.31 | 77.4089 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4375 | 9.932 | 59.9841 | 6.9
77.4121 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.3935 | 45.707 | 60.0062 | 43.77 | 77.4006 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4054 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.46 | 40.237 | 60.0005 | 35.77 | 77.427 | 25.3422 | 60.0066 | 23.54 | 77.4036 | 25.5755 | 59.9344 | 23.54 | 77.4106 | 13.5549 | 60.0288 | 11.31 | 77.4172 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4458 | 9.7682 | 59.9841 | 6.9
77.4205 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.4019 | 45.707 | 60.0062 | 43.77 | 77.4089 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4138 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4683 | 40.237 | 60.0005 | 35.77 | 77.4353 | 25.3422 | 60.0066 | 23.54 | 77.4119 | 25.5755 | 59.9344 | 23.54 | 77.4189 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4255 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4541 | 9.7682 | 59.9841 | 6.9
77.4288 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.4102 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4173 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4221 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4766 | 40.237 | 60.0005 | 35.77 | 77.4436 | 25.3422 | 60.0066 | 23.54 | 77.4202 | 25.5755 | 59.9344 | 23.54 | 77.4272 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4338 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4624 | 9.7682 | 59.9845 | 6.9
77.4371 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.4185 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4256 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4304 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4849 | 40.237 | 60.0005 | 35.77 | 77.4519 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.4287 | 25.5755 | 59.9344 | 23.54 | 77.4358 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4421 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4707 | 9.7682 | 59.9845 | 6.9
77.4455 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.4268 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4339 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4387 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.4934 | 40.237 | 60.0005 | 35.77 | 77.4604 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.437 | 25.5724 | 59.9344 | 23.54 | 77.4441 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4507 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.479 | 9.7686 | 59.9845 | 6.9
77.4538 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.4352 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4423 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4471 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.5017 | 40.237 | 60.0005 | 35.77 | 77.4688 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.4453 | 25.5724 | 59.9344 | 23.54 | 77.4524 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.459 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4873 | 9.7686 | 59.9845 | 6.9
77.4621 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.4435 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4506 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4554 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 77.51 | 40.2447 | 60.0005 | 35.77 | 77.4771 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.4536 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.4607 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4673 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.4956 | 9.7686 | 59.9845 | 6.9
77.4705 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 77.4518 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.459 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4637 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5183 | 40.2447 | 60.0005 | 35.77 | 77.4854 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.4619 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.469 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4756 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.5044 | 9.7686 | 59.9845 | 6.9
77.4788 | 44.9975 | 59.9855 | 43.77 | 77.4602 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4673 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.472 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5266 | 40.2577 | 60.0005 | 35.77 | 77.4937 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.4702 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.4773 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4839 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.5127 | 9.7686 | 59.9845 | 6.9
77.4871 | 44.9975 | 59.9855 | 43.77 | 77.4685 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4756 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4805 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5349 | 40.2577 | 60.0005 | 35.77 | 77.502 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.4788 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.4856 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.4922 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.521 | 9.7686 | 59.9845 | 6.9
77.4955 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 77.4768 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4839 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4888 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5432 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5103 | 25.3452 | 60.0066 | 23.54 | 77.4871 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.4939 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.5005 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5293 | 9.7701 | 59.9845 | 6.9
77.5038 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 77.4852 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 77.4923 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.4971 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5515 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5186 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.4954 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.5024 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.5088 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5376 | 9.7701 | 59.9845 | 6.9
77.5121 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 77.4935 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 77.5006 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 77.5054 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5601 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5271 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.5037 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.5107 | 13.4742 | 60.0288 | 11.31 | 77.5173 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5459 | 9.7701 | 59.9845 | 6.9
77.5205 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 77.5018 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 77.509 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5138 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5684 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5354 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.512 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.519 | 13.4754 | 60.0288 | 11.31 | 77.5256 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5542 | 9.7701 | 59.9845 | 6.9
77.5288 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 77.5102 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 77.5173 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5221 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5767 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5437 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.5203 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.5273 | 13.4754 | 60.0288 | 11.31 | 77.5339 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5625 | 9.7701 | 59.9845 | 6.9
77.5372 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 77.5185 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 77.5257 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5304 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.585 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.552 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.5288 | 25.566 | 59.9316 | 23.54 | 77.5356 | 13.4754 | 60.0288 | 11.31 | 77.5422 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5708 | 9.7701 | 59.9845 | 6.9
77.5455 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5268 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 77.534 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5387 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.5933 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5603 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.5371 | 25.5629 | 59.9316 | 23.54 | 77.5439 | 13.4754 | 60.0288 | 11.31 | 77.5505 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5791 | 9.7733 | 59.9845 | 6.9
77.5538 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5352 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 77.5423 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5471 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6016 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5686 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.5454 | 25.5629 | 59.9316 | 23.54 | 77.5522 | 13.4754 | 60.0288 | 11.31 | 77.5588 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5874 | 9.7733 | 59.9845 | 6.9
77.5622 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5435 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 77.5507 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5554 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6099 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5769 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.5537 | 25.5629 | 59.9316 | 23.54 | 77.5605 | 13.4754 | 60.0288 | 11.31 | 77.5671 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.5957 | 9.7733 | 59.9845 | 6.9
77.5705 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5518 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 77.559 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5637 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6184 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5852 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.562 | 25.5629 | 59.9316 | 23.54 | 77.5688 | 13.4733 | 60.0288 | 11.31 | 77.5754 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.604 | 9.7733 | 59.9845 | 6.9
77.5788 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5602 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 77.5674 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.572 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6267 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.5938 | 25.3452 | 60.0062 | 23.54 | 77.5703 | 25.5274 | 59.9316 | 23.54 | 77.5774 | 13.4733 | 60.0288 | 11.31 | 77.5837 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6123 | 9.7733 | 59.9845 | 6.9
77.5872 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5685 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 77.5757 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5804 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.635 | 40.2577 | 60.0017 | 35.77 | 77.6021 | 25.3394 | 60.0062 | 23.54 | 77.5789 | 25.5274 | 59.9316 | 23.54 | 77.5857 | 13.4733 | 60.0288 | 11.31 | 77.5923 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6206 | 9.7733 | 59.9845 | 6.9
77.5955 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5768 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 77.584 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.5887 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6433 | 40.2321 | 60.0017 | 35.77 | 77.6104 | 25.3394 | 60.0062 | 23.54 | 77.5872 | 25.5274 | 59.9316 | 23.54 | 77.594 | 13.4733 | 60.0288 | 11.31 | 77.6006 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6294 | 9.7119 | 59.9845 | 6.9
77.6038 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5851 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 77.5923 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.597 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6516 | 40.2321 | 60.0017 | 35.77 | 77.6187 | 25.3394 | 60.0062 | 23.54 | 77.5955 | 25.5274 | 59.9316 | 23.54 | 77.6023 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6089 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6377 | 9.7119 | 59.9845 | 6.9
77.6122 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.5935 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6007 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6053 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6599 | 40.1665 | 60.0017 | 35.77 | 77.627 | 25.3394 | 60.0062 | 23.54 | 77.6038 | 25.5274 | 59.9316 | 23.54 | 77.6106 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6172 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.646 | 9.7119 | 59.9845 | 6.9
77.6205 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 77.6018 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.609 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6136 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6682 | 40.1665 | 60.0017 | 35.77 | 77.6353 | 25.3394 | 60.0062 | 23.54 | 77.6121 | 25.5274 | 59.9316 | 23.54 | 77.6189 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6255 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6543 | 9.7119 | 59.9845 | 6.9
77.6288 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6101 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6174 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6221 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6765 | 40.1719 | 60.0017 | 35.77 | 77.6436 | 25.3394 | 60.0062 | 23.54 | 77.6204 | 25.5242 | 59.9316 | 23.54 | 77.6272 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6338 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6626 | 9.7119 | 59.985 | 6.9
77.6372 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6185 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6257 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6304 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6851 | 40.1719 | 60.0017 | 35.77 | 77.6521 | 25.327 | 60.0062 | 23.54 | 77.6289 | 25.5242 | 59.9316 | 23.54 | 77.6355 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6421 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6709 | 9.7119 | 59.985 | 6.9
77.6455 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6268 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.634 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6387 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.6934 | 40.1719 | 60.0017 | 35.77 | 77.6604 | 25.327 | 60.0062 | 23.54 | 77.6372 | 25.5242 | 59.9316 | 23.54 | 77.644 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6504 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6792 | 9.7119 | 59.985 | 6.9
77.6538 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6352 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6424 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.647 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.7017 | 40.1719 | 60.0017 | 35.77 | 77.6687 | 25.327 | 60.0062 | 23.54 | 77.6455 | 25.5242 | 59.9316 | 23.54 | 77.6523 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6589 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6875 | 9.7119 | 59.985 | 6.9
77.6622 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6435 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6507 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6554 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 77.71 | 40.1719 | 60.0017 | 35.77 | 77.677 | 25.327 | 60.0062 | 23.54 | 77.6538 | 25.5201 | 59.9297 | 23.54 | 77.6606 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6672 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.6958 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.6705 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6518 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6591 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6637 | 15.7848 | 60.0215 | 13.31 | 77.7183 | 40.1719 | 60.0017 | 35.77 | 77.6853 | 25.327 | 60.0062 | 23.54 | 77.6621 | 25.5201 | 59.9297 | 23.54 | 77.6689 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6755 | 12.6426 | 60.0212 | 11.31 | 77.7041 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.6789 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6602 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6674 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.672 | 15.7848 | 60.0215 | 13.31 | 77.7266 | 40.1744 | 60.0017 | 35.77 | 77.6936 | 25.327 | 60.0062 | 23.54 | 77.6707 | 25.5201 | 59.9297 | 23.54 | 77.6772 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6838 | 12.6397 | 60.0212 | 11.31 | 77.7124 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.6872 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6685 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6757 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6803 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 77.7349 | 40.1744 | 60.0017 | 35.77 | 77.7019 | 25.2753 | 60.0062 | 23.54 | 77.679 | 25.5201 | 59.9297 | 23.54 | 77.6855 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.6921 | 12.6397 | 60.0212 | 11.31 | 77.7207 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.6955 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6768 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6841 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.6887 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 77.7432 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7102 | 25.2753 | 60.0062 | 23.54 | 77.6873 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.6938 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.7004 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.729 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.7039 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6852 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.6924 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.697 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 77.7517 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7188 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.6956 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7021 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.7087 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.7373 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.7122 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.6935 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7007 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 77.7053 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 77.76 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7271 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7039 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7104 | 13.4733 | 60.03 | 11.31 | 77.717 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.7461 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.7205 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.7018 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7091 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7136 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 77.7683 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7354 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7122 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.719 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7256 | 12.6412 | 60.0216 | 11.31 | 77.7544 | 9.7121 | 59.985 | 6.9
77.7289 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.7101 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7174 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.722 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 77.7766 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7437 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7207 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7273 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7339 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.7627 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7372 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 77.7185 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7258 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7303 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 77.7849 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.752 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.729 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7356 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7422 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.771 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7455 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7268 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7341 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7386 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 77.7932 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7603 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7373 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7439 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7505 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.7793 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7539 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7351 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7424 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7469 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 77.8015 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7686 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7456 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7522 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7588 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.7876 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7622 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7435 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7508 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7554 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 77.8101 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7769 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7539 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7605 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7671 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.7959 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7706 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7518 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7591 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7637 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 77.8184 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7854 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7622 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7688 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7754 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8042 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7789 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7601 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7675 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.772 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 77.8267 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.7937 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7708 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7771 | 13.4715 | 60.03 | 11.31 | 77.7837 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8125 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7872 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7685 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7758 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7803 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 77.835 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.802 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7791 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7856 | 13.4716 | 60.03 | 11.31 | 77.792 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8208 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.7956 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7768 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7841 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 77.7887 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 77.8433 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8103 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7874 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.7939 | 13.4716 | 60.03 | 11.31 | 77.8005 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8291 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.8039 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7851 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 77.7924 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.797 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 77.8516 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8186 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.7957 | 25.5181 | 59.9297 | 23.54 | 77.8022 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8088 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8374 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.8122 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.7935 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8008 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8053 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 77.8599 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8269 | 25.2753 | 60.0054 | 23.54 | 77.804 | 25.5165 | 59.9297 | 23.54 | 77.8105 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8171 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8457 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.8206 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.8018 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8091 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8136 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 77.8682 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8352 | 25.2775 | 60.0054 | 23.54 | 77.8123 | 25.5165 | 59.9297 | 23.54 | 77.8188 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8254 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.854 | 9.7114 | 59.985 | 6.9
77.8289 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.8101 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8175 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.822 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 77.8767 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8438 | 25.2775 | 60.0054 | 23.54 | 77.8208 | 25.5165 | 59.9297 | 23.54 | 77.8271 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8337 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8628 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8372 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 77.8185 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8258 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8303 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 77.885 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8521 | 25.2775 | 60.0054 | 23.54 | 77.8291 | 25.5165 | 59.9297 | 23.54 | 77.8354 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.842 | 12.6406 | 60.0216 | 11.31 | 77.8711 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8456 | 44.7096 | 59.9804 | 43.77 | 77.8268 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8341 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8386 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 77.8933 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8604 | 25.2775 | 60.0054 | 23.54 | 77.8374 | 25.5165 | 59.9297 | 23.54 | 77.8438 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8503 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.8794 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8539 | 44.7096 | 59.9804 | 43.77 | 77.8351 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8425 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8469 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 77.9016 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8687 | 25.2775 | 60.0054 | 23.54 | 77.8457 | 25.5165 | 59.9297 | 23.54 | 77.8521 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8586 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.8877 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8622 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.8434 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8508 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8552 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 77.9099 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.877 | 25.2775 | 60.0054 | 23.54 | 77.854 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.8606 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8672 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.896 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8706 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.8518 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8592 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8636 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9182 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8853 | 25.282 | 60.0054 | 23.54 | 77.8625 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.8689 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8755 | 12.6426 | 60.0216 | 11.31 | 77.9043 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8789 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.8601 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8675 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8719 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9265 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.8936 | 25.282 | 60.0054 | 23.54 | 77.8708 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.8772 | 13.4716 | 60.0303 | 11.31 | 77.8838 | 12.64 | 60.0216 | 11.31 | 77.9126 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8873 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.8685 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 77.8759 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8802 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9351 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9019 | 25.2769 | 60.0054 | 23.54 | 77.8792 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.8855 | 13.3541 | 60.0303 | 11.31 | 77.8921 | 12.64 | 60.0216 | 11.31 | 77.9209 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.8956 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.8768 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 77.8842 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 77.8885 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9434 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9104 | 25.2769 | 60.0054 | 23.54 | 77.8875 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.8938 | 13.3541 | 60.0303 | 11.31 | 77.9004 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9292 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9039 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.8851 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 77.8925 | 34.8756 | 59.9675 | 31.54 | 77.897 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9517 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9187 | 25.2769 | 60.0046 | 23.54 | 77.8958 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9021 | 13.3541 | 60.0303 | 11.31 | 77.9087 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9375 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9123 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.8935 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 77.9008 | 34.8756 | 59.9675 | 31.54 | 77.9053 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.96 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.927 | 25.2769 | 60.0046 | 23.54 | 77.9041 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9104 | 13.3541 | 60.0303 | 11.31 | 77.917 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9458 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9206 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.9018 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 77.9092 | 34.8756 | 59.9665 | 31.54 | 77.9136 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9683 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9353 | 25.2769 | 60.0046 | 23.54 | 77.9126 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9187 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9253 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9541 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9289 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.9101 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 77.9175 | 34.8756 | 59.9665 | 31.54 | 77.9219 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9766 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9436 | 25.2769 | 60.0046 | 23.54 | 77.9209 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.927 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9338 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9624 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9373 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 77.9185 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 77.9259 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9303 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9849 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9519 | 25.2855 | 60.0046 | 23.54 | 77.9292 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9355 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9421 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9707 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9456 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 77.9268 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 77.9342 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9386 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 77.9932 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9602 | 25.2855 | 60.0046 | 23.54 | 77.9375 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9438 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9504 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9795 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9539 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 77.9351 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 77.9425 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9469 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0017 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9685 | 25.2855 | 60.0046 | 23.54 | 77.9458 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9521 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9587 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9878 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9623 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 77.9435 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 77.9509 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9552 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.01 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9771 | 25.2855 | 60.0046 | 23.54 | 77.9541 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9604 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.967 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 77.9961 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9706 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 77.9518 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 77.9592 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9636 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0183 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9854 | 25.2855 | 60.0046 | 23.54 | 77.9626 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9688 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9753 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 78.0044 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.979 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 77.9601 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 77.9676 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9719 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0266 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 77.9937 | 25.2855 | 60.0046 | 23.54 | 77.9709 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9771 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9836 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 78.0127 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9873 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 77.9684 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 77.9759 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9802 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0349 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 78.002 | 25.2797 | 60.0046 | 23.54 | 77.9792 | 25.5165 | 59.9285 | 23.54 | 77.9854 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 77.9919 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 78.021 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
77.9956 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 77.9768 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 77.9842 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9885 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0432 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 78.0103 | 25.2797 | 60.0046 | 23.54 | 77.9875 | 25.5272 | 59.9285 | 23.54 | 77.9937 | 13.3573 | 60.0303 | 11.31 | 78.0005 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 78.0293 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.004 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 77.9851 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 77.9926 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 77.9969 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0515 | 40.1744 | 60.0029 | 35.77 | 78.0186 | 25.2797 | 60.0046 | 23.54 | 77.9958 | 25.5272 | 59.9285 | 23.54 | 78.0022 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0088 | 12.641 | 60.0224 | 11.31 | 78.0376 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0123 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 77.9934 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0009 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 78.0052 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0598 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0269 | 25.2797 | 60.0046 | 23.54 | 78.0042 | 25.539 | 59.9285 | 23.54 | 78.0105 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0171 | 12.6426 | 60.0224 | 11.31 | 78.0459 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0206 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 78.0018 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0092 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 78.0135 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0684 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0354 | 25.2797 | 60.0046 | 23.54 | 78.0127 | 25.539 | 59.9285 | 23.54 | 78.0188 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0254 | 12.6426 | 60.0224 | 11.31 | 78.0542 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.029 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0101 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0176 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 78.0219 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0767 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0437 | 25.2797 | 60.0046 | 23.54 | 78.021 | 25.5409 | 59.9285 | 23.54 | 78.0271 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0337 | 12.6445 | 60.0224 | 11.31 | 78.0625 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0373 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0184 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0259 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 78.0303 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.085 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.052 | 25.2728 | 60.0046 | 23.54 | 78.0293 | 25.5409 | 59.9285 | 23.54 | 78.0354 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.042 | 12.6445 | 60.0224 | 11.31 | 78.0708 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0456 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0268 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0343 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 78.0386 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.0933 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0603 | 25.2728 | 60.0046 | 23.54 | 78.0376 | 25.5409 | 59.9285 | 23.54 | 78.0437 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0503 | 12.6416 | 60.0224 | 11.31 | 78.0791 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.054 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0351 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0426 | 34.8385 | 59.9665 | 31.54 | 78.0469 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1016 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0686 | 25.276 | 60.0046 | 23.54 | 78.0459 | 25.5409 | 59.9285 | 23.54 | 78.052 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0586 | 12.6416 | 60.0224 | 11.31 | 78.0874 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0623 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0434 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0509 | 34.8385 | 59.9665 | 31.54 | 78.0552 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1099 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0769 | 25.276 | 60.0046 | 23.54 | 78.0544 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.0603 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0669 | 12.6416 | 60.0224 | 11.31 | 78.0962 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0707 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0518 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0593 | 34.8227 | 59.9665 | 31.54 | 78.0636 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1182 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0852 | 25.276 | 60.0046 | 23.54 | 78.0627 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.0686 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0754 | 12.6416 | 60.0224 | 11.31 | 78.1045 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.079 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0601 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0676 | 34.8227 | 59.9665 | 31.54 | 78.0719 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1267 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.0935 | 25.276 | 60.0046 | 23.54 | 78.071 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.0771 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.0837 | 12.6416 | 60.0224 | 11.31 | 78.1128 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0873 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 78.0684 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.076 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 78.0802 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.135 | 40.1719 | 60.0029 | 35.77 | 78.1021 | 25.276 | 60.0046 | 23.54 | 78.0793 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.0854 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.092 | 12.6416 | 60.0224 | 11.31 | 78.1211 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.0957 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 78.0768 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0843 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 78.0885 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1433 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.1104 | 25.276 | 60.0046 | 23.54 | 78.0876 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.0938 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1003 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1294 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.104 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 78.0851 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.0926 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 78.0969 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1516 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.1187 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.0959 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.1021 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1086 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1377 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1123 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 78.0934 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.101 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 78.1052 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1599 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.127 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.1045 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.1104 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1169 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.146 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1207 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 78.1017 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1093 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 78.1135 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1682 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.1353 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.1128 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.1187 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1252 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1543 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.129 | 44.8274 | 59.9778 | 43.77 | 78.1101 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1176 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 78.1218 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1765 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.1436 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.1211 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.127 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1335 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1626 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1373 | 44.8274 | 59.9778 | 43.77 | 78.1184 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.126 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 78.1301 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1848 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.1519 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.1294 | 25.5409 | 59.9293 | 23.54 | 78.1353 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1421 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1709 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1457 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 78.1267 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1343 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 78.1385 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.1934 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.1602 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.1377 | 25.5441 | 59.9293 | 23.54 | 78.1436 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1504 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1792 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.154 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 78.1351 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1427 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 78.1469 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2017 | 40.1719 | 60.0024 | 35.77 | 78.1687 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.146 | 25.5441 | 59.9293 | 23.54 | 78.1521 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1587 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1875 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1624 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 78.1434 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.151 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 78.1552 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.21 | 40.159 | 60.0024 | 35.77 | 78.177 | 25.276 | 60.0038 | 23.54 | 78.1545 | 25.5482 | 59.9293 | 23.54 | 78.1604 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.167 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.1958 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1707 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 78.1518 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1593 | 34.7962 | 59.9657 | 31.54 | 78.1635 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2183 | 40.159 | 60.0024 | 35.77 | 78.1853 | 25.2702 | 60.0038 | 23.54 | 78.1628 | 25.5482 | 59.9293 | 23.54 | 78.1687 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1753 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2041 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.179 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 78.1601 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1677 | 34.7962 | 59.9657 | 31.54 | 78.1719 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2266 | 40.1426 | 60.0024 | 35.77 | 78.1936 | 25.2702 | 60.0038 | 23.54 | 78.1711 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.177 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1836 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2129 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1874 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 78.1684 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.176 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.1802 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2349 | 40.1426 | 60.0024 | 35.77 | 78.2019 | 25.2702 | 60.0038 | 23.54 | 78.1794 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.1853 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.1919 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2212 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.1957 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.1768 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1844 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.1885 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2432 | 40.1425 | 60.0024 | 35.77 | 78.2102 | 25.2702 | 60.0038 | 23.54 | 78.1877 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.1936 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2002 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2295 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.204 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.1851 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.1927 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.1968 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2517 | 40.1425 | 60.0024 | 35.77 | 78.2185 | 25.2417 | 60.0038 | 23.54 | 78.196 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.2019 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2087 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2378 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2124 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.1934 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.201 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.2052 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.26 | 40.1425 | 60.0024 | 35.77 | 78.2271 | 25.2417 | 60.0038 | 23.54 | 78.2046 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.2102 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.217 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2461 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2207 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2018 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2094 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.2135 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2683 | 40.1425 | 60.0024 | 35.77 | 78.2354 | 25.2417 | 60.0038 | 23.54 | 78.2129 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.2188 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2253 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2544 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.229 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2101 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2177 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.2218 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2766 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.2437 | 25.2417 | 60.0038 | 23.54 | 78.2212 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.2271 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2336 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2627 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2374 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2184 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.226 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.2301 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2849 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.252 | 25.2464 | 60.0038 | 23.54 | 78.2295 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.2354 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2419 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.271 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2457 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2267 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2344 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 78.2385 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.2932 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.2603 | 25.2464 | 60.0038 | 23.54 | 78.2378 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.2437 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2502 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2793 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2541 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2351 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2427 | 34.7618 | 59.9657 | 31.54 | 78.2468 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3015 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.2686 | 25.2414 | 60.0038 | 23.54 | 78.2461 | 25.5582 | 59.9293 | 23.54 | 78.252 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2585 | 12.6359 | 60.0235 | 11.31 | 78.2876 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2624 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2434 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.251 | 34.7618 | 59.9657 | 31.54 | 78.2551 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3098 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.2769 | 25.2414 | 60.0038 | 23.54 | 78.2546 | 25.5613 | 59.9305 | 23.54 | 78.2603 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2668 | 12.6356 | 60.0235 | 11.31 | 78.2959 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2707 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2517 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2594 | 34.8163 | 59.9657 | 31.54 | 78.2634 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3184 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.2852 | 25.2414 | 60.0038 | 23.54 | 78.2629 | 25.5613 | 59.9305 | 23.54 | 78.2686 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2751 | 12.6356 | 60.0235 | 11.31 | 78.3042 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2791 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2601 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2677 | 34.8163 | 59.9657 | 31.54 | 78.2719 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3267 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.2937 | 25.2414 | 60.0038 | 23.54 | 78.2712 | 25.5613 | 59.9305 | 23.54 | 78.2769 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.2837 | 12.6356 | 60.0235 | 11.31 | 78.3125 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2874 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2684 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2761 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 78.2802 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.335 | 40.1212 | 60.0024 | 35.77 | 78.302 | 25.2414 | 60.0038 | 23.54 | 78.2795 | 25.5613 | 59.9305 | 23.54 | 78.2852 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.292 | 12.6356 | 60.0235 | 11.31 | 78.3208 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.2957 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2767 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2844 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 78.2885 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3433 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3103 | 25.2414 | 60.0038 | 23.54 | 78.2878 | 25.5613 | 59.9305 | 23.54 | 78.2937 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.3003 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3296 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3041 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 78.2851 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.2928 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 78.2968 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3516 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3186 | 25.2414 | 60.0026 | 23.54 | 78.2964 | 25.5613 | 59.9305 | 23.54 | 78.302 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.3086 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3379 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3124 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 78.2934 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3011 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 78.3052 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3599 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3269 | 25.2414 | 60.0026 | 23.54 | 78.3047 | 25.5655 | 59.9305 | 23.54 | 78.3103 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.3169 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3462 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3208 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 78.3017 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3094 | 34.7923 | 59.9639 | 31.54 | 78.3135 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3682 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3352 | 25.2414 | 60.0026 | 23.54 | 78.313 | 25.5655 | 59.9305 | 23.54 | 78.3186 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.3252 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3545 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3291 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 78.3101 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3177 | 34.7923 | 59.9639 | 31.54 | 78.3218 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3767 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3435 | 25.2414 | 60.0026 | 23.54 | 78.3213 | 25.5655 | 59.9305 | 23.54 | 78.3269 | 13.3573 | 60.0308 | 11.31 | 78.3335 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3628 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3374 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 78.3184 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3261 | 34.7846 | 59.9639 | 31.54 | 78.3301 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.385 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3518 | 25.2439 | 60.0026 | 23.54 | 78.3296 | 25.5655 | 59.9305 | 23.54 | 78.3352 | 13.3521 | 60.0308 | 11.31 | 78.3418 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3711 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3458 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.3267 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3344 | 34.7846 | 59.9639 | 31.54 | 78.3385 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.3933 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3604 | 25.2439 | 60.0026 | 23.54 | 78.3379 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.3435 | 13.3521 | 60.0308 | 11.31 | 78.3503 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3794 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3541 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.3351 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3428 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 78.3468 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4016 | 40.0922 | 60.0017 | 35.77 | 78.3687 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.3464 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.3518 | 13.3521 | 60.0308 | 11.31 | 78.3586 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.3877 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3624 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.3434 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3511 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 78.3551 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4099 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.377 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.3547 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.3604 | 13.3521 | 60.0308 | 11.31 | 78.3669 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.396 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3708 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.3517 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3594 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 78.3634 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4182 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.3853 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.363 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.3687 | 13.3521 | 60.0308 | 11.31 | 78.3752 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4043 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3791 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.36 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3678 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 78.3718 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4265 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.3936 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.3713 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.377 | 13.3521 | 60.0308 | 11.31 | 78.3835 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4126 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3875 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.3684 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3761 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 78.3801 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4348 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.4019 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.3796 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.3853 | 13.3496 | 60.0308 | 11.31 | 78.3918 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4209 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.3958 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.3767 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3845 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 78.3884 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4434 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.4102 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.3879 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.3936 | 13.3496 | 60.0308 | 11.31 | 78.4001 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4292 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4041 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 78.385 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 78.3928 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 78.3967 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4517 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.4187 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.3965 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.4019 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4084 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4375 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4125 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.3934 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4012 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 78.4052 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.46 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.427 | 25.2316 | 60.0026 | 23.54 | 78.4048 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.4102 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.417 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4463 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4208 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4017 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4095 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 78.4135 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4683 | 40.0794 | 60.0017 | 35.77 | 78.4353 | 25.2266 | 60.0026 | 23.54 | 78.4131 | 25.5674 | 59.9305 | 23.54 | 78.4185 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4253 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4546 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4291 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.41 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4178 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 78.4218 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4766 | 40.063 | 60.0017 | 35.77 | 78.4436 | 25.2266 | 60.0026 | 23.54 | 78.4214 | 25.5748 | 59.9305 | 23.54 | 78.4268 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4336 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4629 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4375 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4184 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4261 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 78.4301 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4849 | 40.063 | 60.0017 | 35.77 | 78.4519 | 25.2266 | 60.0026 | 23.54 | 78.4297 | 25.5748 | 59.9305 | 23.54 | 78.4353 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4419 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4712 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4458 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4267 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4345 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 78.4384 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.4932 | 40.114 | 60.0017 | 35.77 | 78.4602 | 25.2266 | 60.0026 | 23.54 | 78.438 | 25.5748 | 59.9305 | 23.54 | 78.4436 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4502 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4795 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4541 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.435 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4428 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 78.4468 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.5015 | 40.114 | 60.0017 | 35.77 | 78.4685 | 25.1725 | 60.0026 | 23.54 | 78.4465 | 25.5748 | 59.9305 | 23.54 | 78.4519 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4585 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4878 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4625 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4434 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4512 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 78.4551 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.51 | 40.1062 | 60.0017 | 35.77 | 78.4768 | 25.1725 | 60.0026 | 23.54 | 78.4548 | 25.5748 | 59.9313 | 23.54 | 78.4602 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4668 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.4961 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4708 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4517 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4595 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 78.4634 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.5183 | 40.1062 | 60.0017 | 35.77 | 78.4854 | 25.1216 | 60.0026 | 23.54 | 78.4631 | 25.5748 | 59.9313 | 23.54 | 78.4685 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4751 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.5044 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4792 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4601 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4678 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 78.4717 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.5266 | 40.1118 | 60.0017 | 35.77 | 78.4937 | 25.1216 | 60.0026 | 23.54 | 78.4714 | 25.5767 | 59.9313 | 23.54 | 78.4768 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4834 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.5127 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4875 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4684 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4762 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 78.4801 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.5349 | 40.1118 | 60.0017 | 35.77 | 78.502 | 25.1216 | 60.0026 | 23.54 | 78.4797 | 25.5767 | 59.9313 | 23.54 | 78.4851 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.4919 | 12.6356 | 60.024 | 11.31 | 78.521 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.4958 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4767 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4845 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 78.4884 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 78.5432 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5103 | 25.1216 | 60.0026 | 23.54 | 78.4883 | 25.5767 | 59.9313 | 23.54 | 78.4934 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.5002 | 12.6356 | 60.0245 | 11.31 | 78.5293 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5042 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.485 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.4929 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 78.4967 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.5515 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5186 | 25.1216 | 60.0019 | 23.54 | 78.4966 | 25.5767 | 59.9313 | 23.54 | 78.5017 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.5085 | 12.6356 | 60.0245 | 11.31 | 78.5376 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5125 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.4934 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.5012 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 78.505 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.5598 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5269 | 25.1216 | 60.0019 | 23.54 | 78.5049 | 25.4975 | 59.9313 | 23.54 | 78.5103 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.5168 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.5459 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5208 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.5017 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.5096 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.5134 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.5684 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5352 | 25.1216 | 60.0019 | 23.54 | 78.5132 | 25.4975 | 59.9313 | 23.54 | 78.5186 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.5251 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.5542 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5292 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.51 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.5179 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.5217 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.5767 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5437 | 25.1216 | 60.0019 | 23.54 | 78.5215 | 25.4975 | 59.9313 | 23.54 | 78.5269 | 13.3496 | 60.0304 | 11.31 | 78.5334 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.5625 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5375 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 78.5184 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.5262 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.53 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.585 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.552 | 25.121 | 60.0019 | 23.54 | 78.5298 | 25.4975 | 59.9313 | 23.54 | 78.5352 | 13.3443 | 60.0304 | 11.31 | 78.5417 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.5713 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5459 | 44.7375 | 59.9704 | 43.77 | 78.5267 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.5345 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.5383 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.5933 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5603 | 25.121 | 60.0019 | 23.54 | 78.5383 | 25.5016 | 59.9313 | 23.54 | 78.5435 | 13.3443 | 60.0304 | 11.31 | 78.55 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.5796 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5542 | 44.7375 | 59.9704 | 43.77 | 78.535 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 78.5429 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.5468 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.6016 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5686 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.5466 | 25.5016 | 59.9313 | 23.54 | 78.5518 | 13.3462 | 60.0304 | 11.31 | 78.5586 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.5879 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5625 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 78.5434 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 78.5512 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.5551 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 78.6099 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5769 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.5549 | 25.5016 | 59.9313 | 23.54 | 78.5601 | 13.3462 | 60.0304 | 11.31 | 78.5669 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.5962 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5709 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 78.5517 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 78.5596 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.5634 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 78.6182 | 40.1118 | 60.0005 | 35.77 | 78.5852 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.5632 | 25.5016 | 59.9313 | 23.54 | 78.5684 | 13.3462 | 60.0304 | 11.31 | 78.5752 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6045 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5792 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 78.56 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 78.5679 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 78.5717 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 78.6265 | 40.099 | 60.0005 | 35.77 | 78.5935 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.5715 | 25.5016 | 59.9313 | 23.54 | 78.5769 | 13.3462 | 60.0304 | 11.31 | 78.5835 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6128 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5875 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 78.5684 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 78.5762 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 78.5801 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 78.635 | 40.099 | 60.0005 | 35.77 | 78.6018 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.5798 | 25.5016 | 59.9313 | 23.54 | 78.5852 | 13.3462 | 60.0304 | 11.31 | 78.5918 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6211 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.5959 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.5767 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 78.5846 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 78.5884 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 78.6433 | 40.0906 | 60.0005 | 35.77 | 78.6104 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.5884 | 25.5146 | 59.9313 | 23.54 | 78.5935 | 13.3462 | 60.0304 | 11.31 | 78.6001 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6294 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.6042 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.585 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 78.5929 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 78.5967 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 78.6516 | 40.0906 | 60.0005 | 35.77 | 78.6187 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.5967 | 25.5146 | 59.9313 | 23.54 | 78.6018 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6084 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6377 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.6126 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.5934 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 78.6013 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 78.605 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 78.6599 | 40.0906 | 60.0005 | 35.77 | 78.627 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.605 | 25.5263 | 59.9313 | 23.54 | 78.6101 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6167 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.646 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.6209 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6017 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 78.6096 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 78.6134 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 78.6682 | 40.0906 | 60.0005 | 35.77 | 78.6353 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.6133 | 25.5263 | 59.9313 | 23.54 | 78.6184 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6252 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6543 | 9.7114 | 59.9857 | 6.9
78.6292 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.61 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 78.618 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 78.6217 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 78.6765 | 40.0828 | 60.0005 | 35.77 | 78.6436 | 25.1155 | 60.0019 | 23.54 | 78.6216 | 25.5263 | 59.9313 | 23.54 | 78.6267 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6335 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6626 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6376 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6183 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 78.6263 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 78.63 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 78.6848 | 40.0828 | 60.0005 | 35.77 | 78.6519 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.6299 | 25.5263 | 59.9313 | 23.54 | 78.635 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6418 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6709 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6459 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6267 | 45.6255 | 60.0069 | 43.77 | 78.6346 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 78.6383 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 78.6934 | 40.0828 | 60.0005 | 35.77 | 78.6602 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.6384 | 25.5305 | 59.9313 | 23.54 | 78.6433 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6501 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6792 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6542 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.635 | 45.6255 | 60.0069 | 43.77 | 78.6429 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 78.6467 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 78.7017 | 40.0828 | 60.0005 | 35.77 | 78.6687 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.6467 | 25.5305 | 59.9313 | 23.54 | 78.6519 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6584 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.688 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6626 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6433 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.6513 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 78.655 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 78.71 | 40.0828 | 60.0005 | 35.77 | 78.677 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.655 | 25.5305 | 59.9332 | 23.54 | 78.6602 | 13.3462 | 60.0292 | 11.31 | 78.6667 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.6963 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6709 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6517 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.6596 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 78.6633 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 78.7183 | 40.0828 | 60.0005 | 35.77 | 78.6853 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.6633 | 25.5305 | 59.9332 | 23.54 | 78.6685 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.675 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.7046 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6793 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.66 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.668 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 78.6716 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 78.7266 | 40.07 | 60.0005 | 35.77 | 78.6936 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.6716 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.6768 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.6833 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.7129 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6876 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6683 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.6763 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 78.6801 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 78.7349 | 40.07 | 60.0005 | 35.77 | 78.7019 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.6799 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.6851 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.6917 | 12.6412 | 60.0245 | 11.31 | 78.7212 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.6959 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6767 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.6847 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 78.6884 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 78.7432 | 40.07 | 59.9989 | 35.77 | 78.7102 | 25.1107 | 60.0019 | 23.54 | 78.6885 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.6934 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7002 | 12.6412 | 60.0248 | 11.31 | 78.7295 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7043 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.685 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.693 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 78.6967 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.7515 | 40.07 | 59.9989 | 35.77 | 78.7185 | 25.1107 | 60.0011 | 23.54 | 78.6968 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.7017 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7085 | 12.6412 | 60.0248 | 11.31 | 78.7378 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7126 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.6933 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.7013 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 78.705 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.76 | 40.07 | 59.9989 | 35.77 | 78.7268 | 25.1107 | 60.0011 | 23.54 | 78.7051 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.71 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7168 | 12.6412 | 60.0248 | 11.31 | 78.7461 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7209 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.7017 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.7097 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 78.7133 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.7683 | 40.07 | 59.9989 | 35.77 | 78.7354 | 25.1107 | 60.0011 | 23.54 | 78.7134 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.7185 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7251 | 12.6412 | 60.0248 | 11.31 | 78.7544 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7293 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.71 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.718 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 78.7217 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.7766 | 40.0595 | 59.9989 | 35.77 | 78.7437 | 25.1107 | 60.0011 | 23.54 | 78.7217 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.7268 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7334 | 12.6437 | 60.0248 | 11.31 | 78.7627 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7376 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 78.7184 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 78.7263 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 78.73 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.7849 | 40.0595 | 59.9989 | 35.77 | 78.752 | 25.104 | 60.0011 | 23.54 | 78.7302 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.7351 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7417 | 12.6437 | 60.0248 | 11.31 | 78.771 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.746 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.7267 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 78.7347 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 78.7383 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.7932 | 40.0337 | 59.9989 | 35.77 | 78.7603 | 25.104 | 60.0011 | 23.54 | 78.7385 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.7434 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.75 | 12.6437 | 60.0248 | 11.31 | 78.7793 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7543 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.735 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 78.743 | 34.6469 | 59.9602 | 31.54 | 78.7466 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.8015 | 40.0337 | 59.9989 | 35.77 | 78.7686 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.7468 | 25.4914 | 59.9332 | 23.54 | 78.7517 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7583 | 12.6437 | 60.0248 | 11.31 | 78.7876 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7626 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.7433 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 78.7514 | 34.6469 | 59.9602 | 31.54 | 78.755 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.8098 | 40.098 | 59.9989 | 35.77 | 78.7769 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.7551 | 25.4946 | 59.9332 | 23.54 | 78.76 | 13.3445 | 60.0292 | 11.31 | 78.7668 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.7959 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.771 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.7517 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 78.7597 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 78.7633 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.8184 | 40.098 | 59.9989 | 35.77 | 78.7852 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.7634 | 25.4946 | 59.9332 | 23.54 | 78.7683 | 13.2637 | 60.0292 | 11.31 | 78.7751 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8047 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7793 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.76 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 78.768 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 78.7716 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 78.8267 | 40.104 | 59.9989 | 35.77 | 78.7935 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.7717 | 25.4946 | 59.9332 | 23.54 | 78.7766 | 13.2637 | 60.0292 | 11.31 | 78.7834 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.813 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.7876 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.7683 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 78.7764 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 78.7799 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.835 | 40.104 | 59.9989 | 35.77 | 78.802 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.7803 | 25.4946 | 59.9332 | 23.54 | 78.7849 | 13.2637 | 60.0292 | 11.31 | 78.7917 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8213 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.796 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.7767 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 78.7847 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 78.7883 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.8433 | 40.104 | 59.9989 | 35.77 | 78.8103 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.7886 | 25.4946 | 59.9332 | 23.54 | 78.7935 | 13.2637 | 60.0292 | 11.31 | 78.8 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8296 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8043 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.785 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 78.7931 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.7966 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.8516 | 40.104 | 59.9989 | 35.77 | 78.8186 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.7969 | 25.4946 | 59.9332 | 23.54 | 78.8018 | 13.2637 | 60.0284 | 11.31 | 78.8083 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8379 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8127 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.7933 | 45.592 | 60.0058 | 43.77 | 78.8014 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.8049 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.8599 | 40.1041 | 59.9989 | 35.77 | 78.8269 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8052 | 25.4988 | 59.9332 | 23.54 | 78.8101 | 13.2637 | 60.0284 | 11.31 | 78.8167 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8462 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.821 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 78.8017 | 45.592 | 60.0058 | 43.77 | 78.8097 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.8132 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.8682 | 40.1041 | 59.9989 | 35.77 | 78.8352 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8135 | 25.4988 | 59.9332 | 23.54 | 78.8184 | 13.2658 | 60.0284 | 11.31 | 78.825 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8545 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8293 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.81 | 45.5532 | 60.0058 | 43.77 | 78.8181 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.8217 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.8765 | 40.0705 | 59.9989 | 35.77 | 78.8435 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8218 | 25.4988 | 59.9332 | 23.54 | 78.8267 | 13.2658 | 60.0284 | 11.31 | 78.8333 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8628 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8377 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.8183 | 45.5532 | 60.0058 | 43.77 | 78.8264 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.83 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.885 | 40.0705 | 59.9989 | 35.77 | 78.8518 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8303 | 25.4988 | 59.9332 | 23.54 | 78.835 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.8418 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8711 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.846 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.8267 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8347 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.8383 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.8933 | 40.0705 | 59.9989 | 35.77 | 78.8604 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8386 | 25.5009 | 59.9332 | 23.54 | 78.8433 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.8501 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8794 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8543 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.835 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8431 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.8466 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.9016 | 40.0705 | 59.9989 | 35.77 | 78.8687 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8469 | 25.5009 | 59.9332 | 23.54 | 78.8516 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.8584 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.8877 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8627 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.8433 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8514 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.855 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.9099 | 40.0652 | 59.9989 | 35.77 | 78.877 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8552 | 25.504 | 59.934 | 23.54 | 78.8599 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.8667 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.896 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.871 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.8517 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8598 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.8633 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.9182 | 40.0652 | 59.9989 | 35.77 | 78.8853 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8635 | 25.504 | 59.934 | 23.54 | 78.8684 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.875 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.9043 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8794 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.86 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8681 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 78.8716 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.9265 | 40.0242 | 59.9989 | 35.77 | 78.8936 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8718 | 25.504 | 59.934 | 23.54 | 78.8767 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.8833 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.9126 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.8877 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.8683 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8764 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 78.8799 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.9348 | 40.0242 | 59.9989 | 35.77 | 78.9019 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8804 | 25.504 | 59.934 | 23.54 | 78.885 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.8916 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.9214 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.896 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.8766 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8848 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 78.8883 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.9434 | 40.0242 | 59.9969 | 35.77 | 78.9102 | 25.0985 | 60.0011 | 23.54 | 78.8887 | 25.504 | 59.934 | 23.54 | 78.8933 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.8999 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.9297 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.9044 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.885 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.8931 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 78.8966 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.9517 | 40.0242 | 59.9969 | 35.77 | 78.9185 | 25.0937 | 60.0003 | 23.54 | 78.897 | 25.504 | 59.934 | 23.54 | 78.9016 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9084 | 12.4863 | 60.0248 | 11.31 | 78.938 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.9127 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.8933 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9015 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 78.9049 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 78.96 | 40.0242 | 59.9969 | 35.77 | 78.927 | 25.0937 | 60.0003 | 23.54 | 78.9053 | 25.5082 | 59.934 | 23.54 | 78.9099 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9167 | 12.4855 | 60.0248 | 11.31 | 78.9463 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.921 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.9016 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9098 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9132 | 15.4702 | 60.0214 | 13.31 | 78.9683 | 40.0242 | 59.9969 | 35.77 | 78.9353 | 25.0937 | 60.0003 | 23.54 | 78.9136 | 25.5082 | 59.934 | 23.54 | 78.9182 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.925 | 12.4855 | 60.0248 | 11.31 | 78.9546 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.9294 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.91 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9182 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9216 | 15.4702 | 60.0214 | 13.31 | 78.9766 | 40.0266 | 59.9969 | 35.77 | 78.9436 | 25.0937 | 60.0003 | 23.54 | 78.9219 | 25.5082 | 59.934 | 23.54 | 78.9265 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9333 | 12.4855 | 60.0248 | 11.31 | 78.9629 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.9377 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 78.9183 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9265 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9299 | 15.4703 | 60.0214 | 13.31 | 78.9849 | 40.0266 | 59.9969 | 35.77 | 78.9519 | 25.0937 | 60.0003 | 23.54 | 78.9304 | 25.5082 | 59.934 | 23.54 | 78.9351 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9417 | 12.4855 | 60.0248 | 11.31 | 78.9712 | 9.7114 | 59.9853 | 6.9
78.9461 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.9267 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9348 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9382 | 15.4703 | 60.0214 | 13.31 | 78.9932 | 40.0266 | 59.9969 | 35.77 | 78.9602 | 25.0937 | 60.0003 | 23.54 | 78.9387 | 25.5082 | 59.934 | 23.54 | 78.9434 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.95 | 12.483 | 60.0248 | 11.31 | 78.9795 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
78.9544 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.935 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9431 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9465 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0017 | 40.0266 | 59.9969 | 35.77 | 78.9685 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 78.947 | 25.5082 | 59.934 | 23.54 | 78.9517 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9583 | 12.483 | 60.0248 | 11.31 | 78.9878 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
78.9627 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.9433 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9515 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.955 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.01 | 40.0266 | 59.9969 | 35.77 | 78.9768 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 78.9553 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 78.96 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9666 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 78.9961 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
78.9711 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.9517 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 78.9598 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9633 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0183 | 40.0266 | 59.9969 | 35.77 | 78.9854 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 78.9636 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 78.9683 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9751 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.0044 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
78.9794 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.96 | 45.4716 | 60.0058 | 43.77 | 78.9682 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9716 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0266 | 40.0194 | 59.9969 | 35.77 | 78.9937 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 78.9719 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 78.9766 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9834 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.0127 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
78.9877 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.9683 | 45.4716 | 60.0058 | 43.77 | 78.9765 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9799 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0349 | 40.0194 | 59.9969 | 35.77 | 79.002 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 78.9805 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 78.9849 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 78.9917 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.021 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
78.9961 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.9767 | 45.5186 | 60.0058 | 43.77 | 78.9849 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 78.9882 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0432 | 40.0151 | 59.9969 | 35.77 | 79.0103 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 78.9888 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 78.9932 | 13.2603 | 60.0284 | 11.31 | 79 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.0293 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0044 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.985 | 45.5186 | 60.0058 | 43.77 | 78.9932 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 78.9966 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0515 | 40.0151 | 59.9969 | 35.77 | 79.0186 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 78.9971 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 79.0015 | 13.2603 | 60.0272 | 11.31 | 79.0083 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.0381 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0128 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 78.9933 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0015 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 79.0049 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0598 | 40.0151 | 59.9969 | 35.77 | 79.0269 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 79.0054 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 79.01 | 13.2603 | 60.0272 | 11.31 | 79.0166 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.0464 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0211 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0016 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0099 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 79.0132 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0684 | 40.0151 | 59.9969 | 35.77 | 79.0352 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 79.0137 | 25.3582 | 59.934 | 23.54 | 79.0183 | 13.2603 | 60.0272 | 11.31 | 79.0249 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.0547 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0294 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.01 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0182 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 79.0215 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 79.0767 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.0435 | 25.0985 | 60.0003 | 23.54 | 79.022 | 25.3625 | 59.934 | 23.54 | 79.0266 | 13.2603 | 60.0272 | 11.31 | 79.0332 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.063 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0378 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0183 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0266 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0299 | 15.4093 | 60.0214 | 13.31 | 79.085 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.052 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0305 | 25.3625 | 59.934 | 23.54 | 79.0349 | 13.2603 | 60.0272 | 11.31 | 79.0415 | 12.3844 | 60.0248 | 11.31 | 79.0713 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0461 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0266 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0349 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0382 | 15.4093 | 60.0214 | 13.31 | 79.0933 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.0603 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0388 | 25.3625 | 59.934 | 23.54 | 79.0432 | 13.2603 | 60.0272 | 11.31 | 79.05 | 12.3873 | 60.0248 | 11.31 | 79.0796 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0545 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.035 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0432 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0465 | 15.4405 | 60.0214 | 13.31 | 79.1016 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.0686 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0471 | 25.3625 | 59.934 | 23.54 | 79.0515 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.0583 | 12.3873 | 60.0248 | 11.31 | 79.0879 | 9.7121 | 59.9853 | 6.9
79.0628 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0433 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0516 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0548 | 15.4405 | 60.0214 | 13.31 | 79.1099 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.0769 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0554 | 25.3625 | 59.936 | 23.54 | 79.0598 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.0667 | 12.3873 | 60.0248 | 11.31 | 79.0962 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.0711 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0516 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0599 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0632 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1182 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.0852 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0637 | 25.3625 | 59.936 | 23.54 | 79.0681 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.075 | 12.3873 | 60.0248 | 11.31 | 79.1045 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.0795 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.06 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0682 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0715 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1267 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.0935 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0723 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.0767 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.0833 | 12.3873 | 60.0248 | 11.31 | 79.1128 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.0878 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0683 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0766 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0798 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.135 | 39.9459 | 59.9969 | 35.77 | 79.1018 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0806 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.085 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.0916 | 12.3873 | 60.0248 | 11.31 | 79.1211 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.0961 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0766 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0849 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0881 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1433 | 39.9336 | 59.9946 | 35.77 | 79.1104 | 25.101 | 60.0003 | 23.54 | 79.0889 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.0933 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.0999 | 12.3859 | 60.0243 | 11.31 | 79.1294 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1045 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.085 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.0933 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.0966 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1516 | 39.9336 | 59.9946 | 35.77 | 79.1187 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.0972 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1016 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.1082 | 12.3859 | 60.0243 | 11.31 | 79.1377 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1128 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.0933 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.1016 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 79.1049 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1599 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.127 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1055 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1099 | 13.2632 | 60.0272 | 11.31 | 79.1167 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.146 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1211 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.1016 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.1099 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1132 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1682 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.1353 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1138 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1182 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.125 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.1548 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1295 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.11 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.1183 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1215 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1765 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.1436 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1223 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1265 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.1333 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.1631 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1378 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 79.1183 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.1266 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1299 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1848 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.1519 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1306 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1348 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.1416 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.1714 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1462 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.1266 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.1349 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1382 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.1934 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.1602 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1389 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1431 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.1499 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.1797 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1545 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.135 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.1433 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1465 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2017 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.1685 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1472 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1516 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.1582 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.188 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1628 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.1433 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.1516 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1548 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.21 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.177 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1555 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1599 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.1665 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.1963 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1712 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.1516 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 79.16 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1632 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2183 | 39.9131 | 59.9946 | 35.77 | 79.1853 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1638 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1682 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.1748 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.2046 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1795 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.16 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 79.1683 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1715 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2266 | 39.9105 | 59.9946 | 35.77 | 79.1936 | 25.101 | 59.9999 | 23.54 | 79.1724 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1765 | 13.2643 | 60.0272 | 11.31 | 79.1833 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.2129 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1879 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.1683 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 79.1766 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1798 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2349 | 39.9105 | 59.9946 | 35.77 | 79.2019 | 25.1043 | 59.9999 | 23.54 | 79.1807 | 25.3679 | 59.936 | 23.54 | 79.1848 | 13.2673 | 60.0272 | 11.31 | 79.1917 | 12.3865 | 60.0243 | 11.31 | 79.2212 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.1962 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.1766 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 79.185 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1881 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2432 | 39.9105 | 59.9946 | 35.77 | 79.2102 | 25.1043 | 59.9999 | 23.54 | 79.189 | 25.3732 | 59.936 | 23.54 | 79.1931 | 13.2673 | 60.0272 | 11.31 | 79.2 | 12.3837 | 60.0243 | 11.31 | 79.2295 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.2045 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.185 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 79.1933 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.1965 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2517 | 39.9105 | 59.9946 | 35.77 | 79.2185 | 25.1043 | 59.9999 | 23.54 | 79.1973 | 25.3732 | 59.936 | 23.54 | 79.2014 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2083 | 12.3837 | 60.0243 | 11.31 | 79.2378 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.2129 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.1933 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2017 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2048 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.26 | 39.9165 | 59.9946 | 35.77 | 79.2268 | 25.1043 | 59.9999 | 23.54 | 79.2056 | 25.3732 | 59.936 | 23.54 | 79.2097 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2166 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.2461 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.2212 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2016 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.21 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2131 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2683 | 39.9165 | 59.9946 | 35.77 | 79.2354 | 25.0976 | 59.9999 | 23.54 | 79.2139 | 25.3732 | 59.936 | 23.54 | 79.2183 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2249 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.2544 | 9.709 | 59.9853 | 6.9
79.2295 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.21 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2184 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2214 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2766 | 39.8659 | 59.9946 | 35.77 | 79.2437 | 25.0976 | 59.9999 | 23.54 | 79.2224 | 25.3749 | 59.936 | 23.54 | 79.2266 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2332 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.2627 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2379 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2183 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2267 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2297 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2849 | 39.8659 | 59.9946 | 35.77 | 79.252 | 25.0921 | 59.9999 | 23.54 | 79.2307 | 25.3749 | 59.936 | 23.54 | 79.2349 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2415 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.2715 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2462 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2266 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.235 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2382 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.2932 | 39.8659 | 59.9946 | 35.77 | 79.2603 | 25.0921 | 59.9999 | 23.54 | 79.239 | 25.3749 | 59.936 | 23.54 | 79.2432 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2498 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.2798 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2546 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.235 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2433 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2465 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.3015 | 39.8659 | 59.9946 | 35.77 | 79.2686 | 24.9849 | 59.9999 | 23.54 | 79.2473 | 25.3749 | 59.936 | 23.54 | 79.2515 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2583 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.2881 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2629 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2433 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2517 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2548 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 79.3101 | 39.8659 | 59.9946 | 35.77 | 79.2769 | 24.9849 | 59.9999 | 23.54 | 79.2556 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.2598 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2666 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.2964 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2712 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2516 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.26 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2631 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3184 | 39.8659 | 59.9946 | 35.77 | 79.2852 | 24.9849 | 59.9999 | 23.54 | 79.2639 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.2681 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2749 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.3047 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2796 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2599 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2684 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2715 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3267 | 39.859 | 59.9946 | 35.77 | 79.2935 | 24.9849 | 59.9999 | 23.54 | 79.2725 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.2764 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2832 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.313 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2879 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2683 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2767 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2798 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.335 | 39.859 | 59.9946 | 35.77 | 79.302 | 24.9849 | 59.9999 | 23.54 | 79.2808 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.2847 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2915 | 12.3864 | 60.0243 | 11.31 | 79.3213 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.2962 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2766 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2851 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2881 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3433 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3103 | 24.9849 | 59.9999 | 23.54 | 79.2891 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.2932 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.2998 | 12.3864 | 60.0232 | 11.31 | 79.3296 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3046 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.285 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.2934 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.2964 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3516 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3186 | 24.9801 | 59.9991 | 23.54 | 79.2974 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3015 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3081 | 12.3864 | 60.0232 | 11.31 | 79.3379 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3129 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.2933 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.3017 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 79.3048 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3599 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3269 | 24.9801 | 59.9991 | 23.54 | 79.3057 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3098 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3164 | 12.3864 | 60.0232 | 11.31 | 79.3462 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3213 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.3016 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 79.3101 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3131 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3682 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3352 | 24.9801 | 59.9991 | 23.54 | 79.314 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3181 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.325 | 12.3864 | 60.0232 | 11.31 | 79.3545 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3296 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.31 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3184 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3214 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3767 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3435 | 24.9801 | 59.9991 | 23.54 | 79.3225 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3264 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3333 | 12.3864 | 60.0232 | 11.31 | 79.3628 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3379 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 79.3183 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3268 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3297 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.385 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3518 | 24.9801 | 59.9991 | 23.54 | 79.3308 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3347 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3416 | 12.3864 | 60.0232 | 11.31 | 79.3711 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3463 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 79.3266 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3351 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3381 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.3933 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3604 | 24.9801 | 59.9991 | 23.54 | 79.3391 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.343 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3499 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.3794 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3546 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 79.335 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3434 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3464 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.4016 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3687 | 24.9746 | 59.9991 | 23.54 | 79.3474 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3513 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3582 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.3882 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3629 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 79.3433 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3518 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3547 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.4099 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.377 | 24.9746 | 59.9991 | 23.54 | 79.3557 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3599 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3665 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.3965 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3713 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 79.3516 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3601 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.363 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.4182 | 39.8467 | 59.9934 | 35.77 | 79.3853 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.364 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3682 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3748 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4048 | 9.709 | 59.985 | 6.9
79.3796 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 79.36 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3684 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3715 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 79.4265 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.3936 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.3726 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3765 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3831 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4131 | 9.5496 | 59.985 | 6.9
79.388 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 79.3683 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3768 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3798 | 15.4481 | 60.0235 | 13.31 | 79.4351 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4019 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.3809 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3848 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3914 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4214 | 9.5496 | 59.985 | 6.9
79.3963 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.3766 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3851 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 79.3881 | 15.4481 | 60.0235 | 13.31 | 79.4434 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4102 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.3892 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.3931 | 13.2673 | 60.0268 | 11.31 | 79.3999 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4297 | 9.3743 | 59.985 | 6.9
79.4046 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.3849 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 79.3935 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 79.3964 | 15.4528 | 60.0235 | 13.31 | 79.4517 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4185 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.3975 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.4014 | 13.2655 | 60.0272 | 11.31 | 79.4082 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.438 | 9.3743 | 59.985 | 6.9
79.413 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.3933 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4018 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 79.4048 | 15.4528 | 60.0235 | 13.31 | 79.46 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.427 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.4058 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.4097 | 13.2655 | 60.0272 | 11.31 | 79.4165 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4463 | 9.3743 | 59.985 | 6.9
79.4213 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4016 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4102 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 79.4131 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 79.4683 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4353 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.4141 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.418 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.4248 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4546 | 9.3743 | 59.985 | 6.9
79.4296 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4099 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4185 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 79.4214 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 79.4766 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4436 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.4226 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.4265 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.4331 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4629 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.438 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4183 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4268 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 79.4297 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 79.4849 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4519 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.4309 | 25.3749 | 59.9368 | 23.54 | 79.4348 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.4414 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4712 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.4463 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4266 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4352 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 79.438 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 79.4934 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4602 | 24.9741 | 59.9991 | 23.54 | 79.4392 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.4431 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.4497 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4795 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.4547 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.435 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4435 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 79.4464 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 79.5017 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4685 | 24.9196 | 59.9991 | 23.54 | 79.4475 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.4514 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.458 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4878 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.463 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4433 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4518 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 79.4547 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 79.51 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4768 | 24.9196 | 59.9991 | 23.54 | 79.4558 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.4597 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.4666 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.4961 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.4713 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4516 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4602 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 79.463 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5183 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4854 | 24.9132 | 59.9991 | 23.54 | 79.4641 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.468 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.4749 | 12.3916 | 60.0232 | 11.31 | 79.5049 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.4797 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.46 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4685 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 79.4713 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5266 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.4937 | 24.9132 | 59.9991 | 23.54 | 79.4727 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.4763 | 13.2677 | 60.0272 | 11.31 | 79.4832 | 12.3907 | 60.0232 | 11.31 | 79.5132 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.488 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4683 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4769 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 79.4797 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5349 | 39.8313 | 59.9934 | 35.77 | 79.502 | 24.9132 | 59.9991 | 23.54 | 79.481 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.4846 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.4915 | 12.3907 | 60.0232 | 11.31 | 79.5215 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.4963 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4766 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4852 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 79.488 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5432 | 39.8313 | 59.9922 | 35.77 | 79.5103 | 24.9132 | 59.9991 | 23.54 | 79.4893 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.4929 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.4998 | 12.3888 | 60.0224 | 11.31 | 79.5298 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.5047 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.485 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.4935 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 79.4963 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5518 | 39.8313 | 59.9922 | 35.77 | 79.5186 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.4976 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5015 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5081 | 12.3888 | 60.0224 | 11.31 | 79.5381 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.513 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.4933 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.5019 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 79.5046 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5601 | 39.8313 | 59.9922 | 35.77 | 79.5269 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5059 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5098 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5164 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.5464 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.5214 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.5016 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 79.5102 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5131 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5684 | 39.8313 | 59.9922 | 35.77 | 79.5352 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5144 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5181 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5247 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.5547 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.5297 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.5099 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5186 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5214 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5767 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.5435 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5227 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5264 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5332 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.563 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.538 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 79.5183 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5269 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5297 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.585 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.552 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.531 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5347 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5415 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.5713 | 9.3743 | 59.9853 | 6.9
79.5464 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5266 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5352 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.538 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.5933 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.5603 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5393 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.543 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5498 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.5796 | 9.2749 | 59.9853 | 6.9
79.5547 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5349 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5436 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5464 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6016 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.5686 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5476 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5513 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5581 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.5879 | 9.2749 | 59.9853 | 6.9
79.563 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5433 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5519 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5547 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6099 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.5769 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5559 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5596 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5664 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.5962 | 9.2749 | 59.9853 | 6.9
79.5714 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5516 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5602 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.563 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6184 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.5852 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5645 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5681 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5747 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6045 | 9.2749 | 59.9853 | 6.9
79.5797 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5599 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5686 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5713 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6267 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.5935 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5728 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5764 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.583 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6128 | 9.2712 | 59.9853 | 6.9
79.5881 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5683 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5769 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5797 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.635 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6018 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5811 | 25.3732 | 59.9368 | 23.54 | 79.5847 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5913 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6211 | 9.2712 | 59.9853 | 6.9
79.5964 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5766 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5853 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.588 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6433 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6104 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5894 | 25.3626 | 59.9368 | 23.54 | 79.593 | 13.2648 | 60.0272 | 11.31 | 79.5999 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6299 | 9.2712 | 59.9853 | 6.9
79.6047 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.585 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.5936 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.5963 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6516 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6187 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.5977 | 25.3626 | 59.9368 | 23.54 | 79.6013 | 13.2648 | 60.028 | 11.31 | 79.6082 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6382 | 9.2712 | 59.9853 | 6.9
79.6131 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.5933 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.6019 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6046 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6599 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.627 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.606 | 25.3626 | 59.9368 | 23.54 | 79.6096 | 13.2648 | 60.028 | 11.31 | 79.6165 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6465 | 9.2691 | 59.9854 | 6.9
79.6214 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6016 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.6103 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.613 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6682 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6353 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6145 | 25.3626 | 59.9368 | 23.54 | 79.6179 | 13.1092 | 60.028 | 11.31 | 79.6248 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6548 | 9.2691 | 59.9854 | 6.9
79.6297 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.61 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.6186 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6213 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 79.6768 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6436 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6228 | 25.3626 | 59.9368 | 23.54 | 79.6262 | 13.1092 | 60.028 | 11.31 | 79.6331 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6631 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6381 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6183 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.627 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6296 | 15.4454 | 60.0239 | 13.31 | 79.6851 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6519 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6311 | 25.3626 | 59.9368 | 23.54 | 79.6345 | 13.1092 | 60.028 | 11.31 | 79.6414 | 12.3874 | 60.0224 | 11.31 | 79.6714 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6464 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6266 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.6353 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6379 | 15.4454 | 60.0239 | 13.31 | 79.6934 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6602 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6394 | 25.3576 | 59.9368 | 23.54 | 79.6431 | 13.1092 | 60.028 | 11.31 | 79.6497 | 12.3898 | 60.0224 | 11.31 | 79.6797 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6548 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6349 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.6436 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6462 | 15.4132 | 60.0239 | 13.31 | 79.7017 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6687 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6477 | 25.3576 | 59.9368 | 23.54 | 79.6514 | 13.1071 | 60.028 | 11.31 | 79.658 | 12.3898 | 60.0224 | 11.31 | 79.688 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6631 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6433 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.652 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6547 | 15.4132 | 60.0239 | 13.31 | 79.71 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.677 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.656 | 25.3576 | 59.9364 | 23.54 | 79.6597 | 13.1071 | 60.028 | 11.31 | 79.6663 | 12.3898 | 60.0224 | 11.31 | 79.6963 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6714 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6516 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 79.6603 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.663 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7183 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6853 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6646 | 25.3576 | 59.9364 | 23.54 | 79.668 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.6748 | 12.3898 | 60.0224 | 11.31 | 79.7046 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6798 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6599 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 79.6686 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6713 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7266 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.6936 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6729 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.6763 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.6831 | 12.3898 | 60.0224 | 11.31 | 79.7129 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6881 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6683 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 79.677 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.6796 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7351 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.7019 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6812 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.6846 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.6914 | 12.3898 | 60.0224 | 11.31 | 79.7212 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.6964 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6766 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 79.6853 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 79.688 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7434 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.7102 | 24.9104 | 59.9979 | 23.54 | 79.6895 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.6929 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.6997 | 12.3898 | 60.0208 | 11.31 | 79.7295 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7048 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6849 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 79.6937 | 34.5229 | 59.9589 | 31.54 | 79.6963 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7517 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.7185 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.6978 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7012 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.708 | 12.3898 | 60.0208 | 11.31 | 79.7378 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7131 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.6933 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 79.702 | 34.5229 | 59.9589 | 31.54 | 79.7046 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.76 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.7268 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.7061 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7097 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7163 | 12.3898 | 60.0208 | 11.31 | 79.7466 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7215 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.7016 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 79.7104 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7129 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7683 | 39.8292 | 59.9922 | 35.77 | 79.7354 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.7146 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.718 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7246 | 12.3898 | 60.0208 | 11.31 | 79.7549 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7298 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.7099 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 79.7187 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7213 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7766 | 39.8416 | 59.9922 | 35.77 | 79.7437 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.7229 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7263 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7329 | 12.3898 | 60.0208 | 11.31 | 79.7632 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7381 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 79.7183 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 79.727 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7296 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7849 | 39.8416 | 59.9922 | 35.77 | 79.752 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.7312 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7346 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7415 | 12.3898 | 60.0208 | 11.31 | 79.7715 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7465 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7266 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 79.7354 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7379 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.7932 | 39.8416 | 59.9922 | 35.77 | 79.7603 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.7395 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7429 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7498 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.7798 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7548 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.735 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 79.7437 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7462 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8018 | 39.8416 | 59.9922 | 35.77 | 79.7686 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.7478 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7512 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7581 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.7881 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7632 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7433 | 45.3535 | 60.0028 | 43.77 | 79.752 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7546 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8101 | 39.8416 | 59.9922 | 35.77 | 79.7769 | 24.9104 | 59.9975 | 23.54 | 79.7561 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7595 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7664 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.7964 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7715 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7516 | 45.3535 | 60.0028 | 43.77 | 79.7604 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7629 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8184 | 39.8416 | 59.9922 | 35.77 | 79.7852 | 24.8101 | 59.9975 | 23.54 | 79.7646 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7678 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.7747 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.8047 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7798 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7599 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 79.7687 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7712 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8267 | 39.8569 | 59.9922 | 35.77 | 79.7937 | 24.8101 | 59.9975 | 23.54 | 79.7729 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7761 | 12.9927 | 60.028 | 11.31 | 79.783 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.813 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7882 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7683 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 79.7771 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7795 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.835 | 39.8569 | 59.9922 | 35.77 | 79.802 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.7812 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.7847 | 12.9952 | 60.028 | 11.31 | 79.7913 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.8213 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.7965 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7766 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 79.7854 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.788 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8433 | 39.8569 | 59.9922 | 35.77 | 79.8103 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.7896 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.793 | 12.9952 | 60.028 | 11.31 | 79.7996 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.8296 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.8048 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7849 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 79.7937 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.7963 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8516 | 39.8569 | 59.9922 | 35.77 | 79.8186 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.7979 | 25.3458 | 59.9364 | 23.54 | 79.8013 | 12.9952 | 60.0288 | 11.31 | 79.8081 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.8379 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.8132 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.7933 | 45.2638 | 60.0044 | 43.77 | 79.8021 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.8046 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8601 | 39.8569 | 59.9922 | 35.77 | 79.8269 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8062 | 25.3407 | 59.9364 | 23.54 | 79.8096 | 12.9952 | 60.0288 | 11.31 | 79.8164 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.8462 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.8215 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8016 | 45.2638 | 60.0044 | 43.77 | 79.8104 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.8129 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8684 | 39.8569 | 59.9922 | 35.77 | 79.8352 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8147 | 25.3407 | 59.9364 | 23.54 | 79.8179 | 12.9972 | 60.0288 | 11.31 | 79.8247 | 12.217 | 60.0208 | 11.31 | 79.8545 | 9.2691 | 59.9851 | 6.9
79.8298 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8099 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 79.8188 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 79.8213 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 79.8767 | 39.859 | 59.9922 | 35.77 | 79.8435 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.823 | 25.3407 | 59.9364 | 23.54 | 79.8262 | 12.9972 | 60.0288 | 11.31 | 79.833 | 12.2197 | 60.0208 | 11.31 | 79.8633 | 9.2691 | 59.9847 | 6.9
79.8382 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8183 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 79.8271 | 34.5509 | 59.9593 | 31.54 | 79.8296 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 79.885 | 39.859 | 59.9922 | 35.77 | 79.8518 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8313 | 25.3407 | 59.9364 | 23.54 | 79.8345 | 12.9972 | 60.0288 | 11.31 | 79.8413 | 12.2197 | 60.0208 | 11.31 | 79.8716 | 9.2691 | 59.9847 | 6.9
79.8465 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8266 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 79.8354 | 34.5509 | 59.9593 | 31.54 | 79.8379 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 79.8933 | 39.859 | 59.9922 | 35.77 | 79.8604 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8396 | 25.3407 | 59.9364 | 23.54 | 79.8428 | 12.9972 | 60.0288 | 11.31 | 79.8496 | 12.2226 | 60.0208 | 11.31 | 79.8799 | 9.2691 | 59.9847 | 6.9
79.8549 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8349 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 79.8438 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 79.8462 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 79.9016 | 39.859 | 59.9922 | 35.77 | 79.8687 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8479 | 25.3407 | 59.9364 | 23.54 | 79.8513 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.8579 | 12.2226 | 60.0208 | 11.31 | 79.8882 | 9.2691 | 59.9847 | 6.9
79.8632 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8433 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 79.8521 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 79.8545 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 79.9099 | 39.879 | 59.9922 | 35.77 | 79.877 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8562 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.8596 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.8662 | 12.2226 | 60.0208 | 11.31 | 79.8965 | 9.2691 | 59.9847 | 6.9
79.8715 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8516 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 79.8604 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 79.8629 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 79.9185 | 39.879 | 59.9922 | 35.77 | 79.8853 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8647 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.8679 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.8748 | 12.2226 | 60.0208 | 11.31 | 79.9048 | 9.2691 | 59.9847 | 6.9
79.8799 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8599 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 79.8688 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 79.8712 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 79.9268 | 39.879 | 59.9922 | 35.77 | 79.8936 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.873 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.8762 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.8831 | 12.2226 | 60.0208 | 11.31 | 79.9131 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.8882 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8683 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 79.8771 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 79.8795 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 79.9351 | 39.879 | 59.9922 | 35.77 | 79.9019 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8813 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.8845 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.8914 | 12.2226 | 60.0208 | 11.31 | 79.9214 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.8966 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8766 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 79.8855 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 79.8878 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 79.9434 | 39.879 | 59.993 | 35.77 | 79.9102 | 24.8096 | 59.9975 | 23.54 | 79.8896 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.8928 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.8997 | 12.2226 | 60.0199 | 11.31 | 79.9297 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9049 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8849 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 79.8938 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 79.8962 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 79.9517 | 39.879 | 59.993 | 35.77 | 79.9187 | 24.8096 | 59.9971 | 23.54 | 79.8979 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9011 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.908 | 12.2226 | 60.0199 | 11.31 | 79.938 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9132 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.8932 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 79.9021 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 79.9045 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 79.96 | 39.879 | 59.993 | 35.77 | 79.927 | 24.8096 | 59.9971 | 23.54 | 79.9062 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9094 | 12.9973 | 60.0288 | 11.31 | 79.9163 | 12.2226 | 60.0199 | 11.31 | 79.9463 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9216 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9016 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 79.9105 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9128 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 79.9683 | 39.879 | 59.993 | 35.77 | 79.9353 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9148 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9177 | 12.9998 | 60.0288 | 11.31 | 79.9246 | 12.2226 | 60.0199 | 11.31 | 79.9546 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9299 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9099 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 79.9188 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9211 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 79.9768 | 39.8913 | 59.993 | 35.77 | 79.9436 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9231 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9263 | 12.9998 | 60.0288 | 11.31 | 79.9329 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 79.9629 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9382 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9183 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 79.9272 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9296 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 79.9851 | 39.8913 | 59.993 | 35.77 | 79.9519 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9314 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9346 | 13.0018 | 60.0288 | 11.31 | 79.9412 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 79.9712 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9466 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9266 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 79.9355 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9379 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 79.9934 | 39.8913 | 59.993 | 35.77 | 79.9602 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9397 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9429 | 13.0018 | 60.0288 | 11.31 | 79.9497 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 79.98 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9549 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9349 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 79.9438 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9462 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0017 | 39.8913 | 59.993 | 35.77 | 79.9685 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.948 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9512 | 13.0018 | 60.0288 | 11.31 | 79.958 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 79.9883 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9632 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9433 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 79.9522 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9545 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.01 | 39.9067 | 59.993 | 35.77 | 79.9771 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9563 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9595 | 13.0018 | 60.0288 | 11.31 | 79.9663 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 79.9966 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9716 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9516 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 79.9605 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9629 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0183 | 39.9067 | 59.993 | 35.77 | 79.9854 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9648 | 25.3407 | 59.9356 | 23.54 | 79.9678 | 13.0048 | 60.0288 | 11.31 | 79.9746 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0049 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9799 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9599 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 79.9688 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9712 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0266 | 39.9067 | 59.993 | 35.77 | 79.9937 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9731 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 79.9761 | 13.0048 | 60.0288 | 11.31 | 79.9829 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0132 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9883 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9683 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 79.9772 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9795 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0349 | 39.9067 | 59.993 | 35.77 | 80.002 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9814 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 79.9844 | 13.0048 | 60.0288 | 11.31 | 79.9912 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0215 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
79.9966 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9766 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 79.9855 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9878 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0435 | 39.9067 | 59.993 | 35.77 | 80.0103 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.9897 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 79.9927 | 13.0048 | 60.0288 | 11.31 | 79.9995 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0298 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.0049 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9849 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 79.9939 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 79.9962 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0518 | 39.9067 | 59.993 | 35.77 | 80.0186 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 79.998 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 80.0012 | 13.0031 | 60.03 | 11.31 | 80.0078 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0381 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.0133 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 79.9933 | 45.3822 | 60.0065 | 43.77 | 80.0022 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0045 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0601 | 39.9075 | 59.993 | 35.77 | 80.0269 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 80.0066 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 80.0095 | 13.0031 | 60.03 | 11.31 | 80.0164 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0464 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.0216 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 80.0016 | 45.3822 | 60.0065 | 43.77 | 80.0106 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0128 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0684 | 39.9075 | 59.993 | 35.77 | 80.0352 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 80.0149 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 80.0178 | 13.0031 | 60.03 | 11.31 | 80.0247 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0547 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.03 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 80.0099 | 45.4119 | 60.0065 | 43.77 | 80.0189 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0211 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0767 | 39.9075 | 59.993 | 35.77 | 80.0437 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 80.0232 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 80.0261 | 13.0031 | 60.03 | 11.31 | 80.033 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.063 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.0383 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 80.0182 | 45.4119 | 60.0065 | 43.77 | 80.0272 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0295 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.085 | 39.9075 | 59.993 | 35.77 | 80.052 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 80.0315 | 25.3418 | 59.9356 | 23.54 | 80.0344 | 13.0031 | 60.03 | 11.31 | 80.0413 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0713 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.0466 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0266 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0356 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0378 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.0933 | 39.9075 | 59.993 | 35.77 | 80.0603 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 80.0398 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.0427 | 13.0031 | 60.03 | 11.31 | 80.0496 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0796 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.055 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0349 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0439 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0461 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.1018 | 39.9075 | 59.993 | 35.77 | 80.0686 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 80.0481 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.051 | 13.001 | 60.03 | 11.31 | 80.0579 | 12.2263 | 60.0199 | 11.31 | 80.0879 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.0633 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0432 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0522 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0544 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 80.1101 | 39.7585 | 59.993 | 35.77 | 80.0769 | 24.8051 | 59.9971 | 23.54 | 80.0566 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.0593 | 13.001 | 60.03 | 11.31 | 80.0662 | 12.2278 | 60.0199 | 11.31 | 80.0967 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.0716 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0516 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0606 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0627 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1184 | 39.7585 | 59.993 | 35.77 | 80.0852 | 24.8046 | 59.9971 | 23.54 | 80.0649 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.0679 | 13.001 | 60.03 | 11.31 | 80.0745 | 12.2278 | 60.0199 | 11.31 | 80.105 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.08 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0599 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0689 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0712 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1267 | 39.7585 | 59.993 | 35.77 | 80.0935 | 24.8046 | 59.9971 | 23.54 | 80.0732 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.0762 | 13.001 | 60.03 | 11.31 | 80.083 | 12.2278 | 60.0199 | 11.31 | 80.1133 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.0883 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0682 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0773 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0795 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.135 | 39.7585 | 59.993 | 35.77 | 80.1021 | 24.8046 | 59.9971 | 23.54 | 80.0815 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.0845 | 13.001 | 60.03 | 11.31 | 80.0913 | 12.2278 | 60.0199 | 11.31 | 80.1216 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.0967 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0766 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0856 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0878 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1433 | 39.7585 | 59.9946 | 35.77 | 80.1104 | 24.8046 | 59.9971 | 23.54 | 80.0898 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.0928 | 13.001 | 60.03 | 11.31 | 80.0996 | 12.2278 | 60.0196 | 11.31 | 80.1299 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.105 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0849 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 80.0939 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.0961 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1516 | 39.7585 | 59.9946 | 35.77 | 80.1187 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.0981 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1011 | 12.9981 | 60.03 | 11.31 | 80.1079 | 12.2278 | 60.0196 | 11.31 | 80.1382 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1133 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.0932 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 80.1023 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 80.1045 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1602 | 39.7739 | 59.9946 | 35.77 | 80.127 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1067 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1094 | 12.9981 | 60.03 | 11.31 | 80.1162 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.1465 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1217 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.1016 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 80.1106 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1128 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1685 | 39.7739 | 59.9946 | 35.77 | 80.1353 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.115 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1177 | 12.9981 | 60.03 | 11.31 | 80.1245 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.1548 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.13 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.1099 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 80.119 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1211 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1768 | 39.7196 | 59.9946 | 35.77 | 80.1436 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1233 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.126 | 12.9981 | 60.03 | 11.31 | 80.1328 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.1631 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1383 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.1183 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 80.1273 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1294 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1851 | 39.7196 | 59.9946 | 35.77 | 80.1519 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1316 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1343 | 13.0006 | 60.03 | 11.31 | 80.1411 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.1714 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1467 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1266 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 80.1356 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1378 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.1934 | 39.6562 | 59.9946 | 35.77 | 80.1602 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1399 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1428 | 13.0006 | 60.03 | 11.31 | 80.1497 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.1797 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.155 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1349 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 80.144 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1461 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2017 | 39.6562 | 59.9946 | 35.77 | 80.1687 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1482 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1511 | 13.0006 | 60.03 | 11.31 | 80.158 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.188 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1634 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1432 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 80.1523 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1544 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.21 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.177 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1567 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1594 | 13.0006 | 60.03 | 11.31 | 80.1663 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.1963 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1717 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1516 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 80.1606 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1627 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2183 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.1853 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.165 | 25.3486 | 59.9356 | 23.54 | 80.1677 | 13.0027 | 60.03 | 11.31 | 80.1746 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2046 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.18 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1599 | 45.3853 | 60.0065 | 43.77 | 80.169 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1711 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2268 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.1936 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1733 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.176 | 13.0027 | 60.03 | 11.31 | 80.1829 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2134 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1884 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1682 | 45.3853 | 60.0065 | 43.77 | 80.1773 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1794 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2351 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.2019 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1816 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.1843 | 13.0027 | 60.03 | 11.31 | 80.1912 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2217 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.1967 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1766 | 45.2814 | 60.0065 | 43.77 | 80.1857 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.1877 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2434 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.2102 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1899 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.1926 | 13.0027 | 60.03 | 11.31 | 80.1995 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.23 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.205 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1849 | 45.2814 | 60.0065 | 43.77 | 80.194 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.196 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2517 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.2185 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.1982 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.2009 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2078 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2383 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.2134 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.1932 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 80.2023 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.2045 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.26 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.2271 | 24.8072 | 59.9967 | 23.54 | 80.2068 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.2095 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2163 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2466 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.2217 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2016 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 80.2107 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.2128 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2683 | 39.6636 | 59.9946 | 35.77 | 80.2354 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.2151 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.2178 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2246 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2549 | 9.2675 | 59.9851 | 6.9
80.2301 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2099 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 80.219 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.2211 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2766 | 39.6679 | 59.9946 | 35.77 | 80.2437 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.2234 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.2261 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2329 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2632 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2384 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2182 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 80.2274 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.2294 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2852 | 39.6679 | 59.9946 | 35.77 | 80.252 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.2317 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.2344 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2412 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2715 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2467 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2266 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 80.2357 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.2378 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.2935 | 39.6888 | 59.9946 | 35.77 | 80.2603 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.24 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.2427 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2495 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2798 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2551 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2349 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 80.244 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.2461 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.3018 | 39.6888 | 59.9946 | 35.77 | 80.2686 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.2483 | 25.3515 | 59.9356 | 23.54 | 80.251 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2578 | 12.2261 | 60.0196 | 11.31 | 80.2881 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2634 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2432 | 45.3499 | 60.0089 | 43.77 | 80.2524 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 80.2544 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 80.3101 | 39.6888 | 59.9946 | 35.77 | 80.2769 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.2568 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.2593 | 13.0056 | 60.0316 | 11.31 | 80.2661 | 12.2238 | 60.0196 | 11.31 | 80.2964 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2717 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2516 | 45.3499 | 60.0089 | 43.77 | 80.2607 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 80.2627 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 80.3184 | 39.6888 | 59.9946 | 35.77 | 80.2854 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.2651 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.2676 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.2744 | 12.2238 | 60.0196 | 11.31 | 80.3047 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2801 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2599 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 80.269 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 80.2711 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 80.3267 | 39.6961 | 59.9946 | 35.77 | 80.2937 | 24.8102 | 59.9967 | 23.54 | 80.2734 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.2759 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.2827 | 12.2238 | 60.0196 | 11.31 | 80.313 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2884 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2682 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 80.2774 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 80.2794 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 80.335 | 39.6961 | 59.9946 | 35.77 | 80.302 | 24.8048 | 59.9967 | 23.54 | 80.2817 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.2844 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.2913 | 12.2238 | 60.0196 | 11.31 | 80.3213 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.2968 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2766 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 80.2857 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 80.2877 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 80.3435 | 39.6961 | 59.9967 | 35.77 | 80.3103 | 24.8048 | 59.9967 | 23.54 | 80.29 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.2927 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.2996 | 12.2238 | 60.0187 | 11.31 | 80.3301 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3051 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2849 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 80.2941 | 34.5427 | 59.9606 | 31.54 | 80.296 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 80.3518 | 39.6961 | 59.9967 | 35.77 | 80.3186 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.2983 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.301 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.3079 | 12.2238 | 60.0187 | 11.31 | 80.3384 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3134 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.2932 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 80.3024 | 34.5427 | 59.9606 | 31.54 | 80.3043 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 80.3601 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.3269 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3069 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.3093 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.3162 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.3467 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3218 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.3015 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 80.3108 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3127 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.3684 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.3352 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3152 | 25.3515 | 59.9352 | 23.54 | 80.3176 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.3245 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.355 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3301 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.3099 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 80.3191 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.321 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.3767 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.3435 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3235 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3259 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.3328 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.3633 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3384 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 80.3182 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 80.3274 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3293 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.385 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.3521 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3318 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3342 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.3411 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.3716 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3468 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3265 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 80.3358 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3376 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.3933 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.3604 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3401 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3425 | 13.0039 | 60.0316 | 11.31 | 80.3494 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.3799 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3551 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3349 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 80.3441 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3461 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4016 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.3687 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3484 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3508 | 13.0019 | 60.0316 | 11.31 | 80.3579 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.3882 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3635 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3432 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 80.3524 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3544 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4102 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.377 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3569 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3594 | 13.0019 | 60.0316 | 11.31 | 80.3662 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.3965 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3718 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3515 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 80.3608 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3627 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4185 | 39.7086 | 59.9967 | 35.77 | 80.3853 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3652 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3677 | 13.0019 | 60.0316 | 11.31 | 80.3745 | 12.2231 | 60.0187 | 11.31 | 80.4048 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3801 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3599 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 80.3691 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.371 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4268 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.3936 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3735 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.376 | 13.0019 | 60.0316 | 11.31 | 80.3828 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4131 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3885 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3682 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 80.3775 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3794 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4351 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.4019 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3818 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3843 | 13.0019 | 60.0316 | 11.31 | 80.3911 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4214 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.3968 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3765 | 45.3869 | 60.0089 | 43.77 | 80.3858 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.3877 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4434 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.4104 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3901 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.3926 | 13.0019 | 60.0316 | 11.31 | 80.3994 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4297 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4051 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3849 | 45.3869 | 60.0089 | 43.77 | 80.3941 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.396 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4517 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.4187 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.3987 | 25.2393 | 59.9352 | 23.54 | 80.4009 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4077 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.438 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4135 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.3932 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 80.4025 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 80.4043 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.46 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.427 | 24.8043 | 59.9959 | 23.54 | 80.407 | 25.2523 | 59.9352 | 23.54 | 80.4092 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.416 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4468 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4218 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4016 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 80.4108 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 80.4127 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4685 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.4353 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4153 | 25.2523 | 59.9352 | 23.54 | 80.4175 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4246 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4551 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4302 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4099 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 80.4192 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 80.421 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4768 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.4436 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4236 | 25.2523 | 59.9352 | 23.54 | 80.426 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4329 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4634 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4385 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4182 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 80.4275 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 80.4293 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4851 | 39.7242 | 59.9967 | 35.77 | 80.4519 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4319 | 25.2523 | 59.9352 | 23.54 | 80.4343 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4412 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4717 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4468 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4265 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4358 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 80.4376 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.4934 | 39.7285 | 59.9967 | 35.77 | 80.4602 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4402 | 25.2523 | 59.9352 | 23.54 | 80.4426 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4495 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.48 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4552 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4349 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4442 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 80.446 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.5017 | 39.7285 | 59.9967 | 35.77 | 80.4685 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4487 | 25.2523 | 59.9352 | 23.54 | 80.4509 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4578 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4883 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4635 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4432 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4525 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 80.4543 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.51 | 39.734 | 59.9967 | 35.77 | 80.4771 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.457 | 25.254 | 59.9356 | 23.54 | 80.4592 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4661 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.4966 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4718 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4515 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4608 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 80.4626 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.5183 | 39.734 | 59.9967 | 35.77 | 80.4854 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4653 | 25.254 | 59.9356 | 23.54 | 80.4675 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4744 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.5049 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4802 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4599 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4692 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 80.4709 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.5269 | 39.734 | 59.9967 | 35.77 | 80.4937 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4736 | 25.254 | 59.9356 | 23.54 | 80.4758 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4827 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.5132 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4885 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4682 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4775 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 80.4794 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.5352 | 39.734 | 59.9967 | 35.77 | 80.502 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4819 | 25.254 | 59.9356 | 23.54 | 80.4841 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4912 | 12.2261 | 60.0187 | 11.31 | 80.5215 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.4969 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4765 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4859 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 80.4877 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 80.5435 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.5103 | 24.798 | 59.9959 | 23.54 | 80.4902 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.4924 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.4995 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5298 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5052 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4849 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 80.4942 | 34.3941 | 59.9597 | 31.54 | 80.496 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.5518 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.5186 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.4988 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.501 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.5078 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5381 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5135 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.4932 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 80.5025 | 34.3941 | 59.9597 | 31.54 | 80.5043 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.5601 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.5269 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5071 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5093 | 13.0019 | 60.0323 | 11.31 | 80.5161 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5464 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5219 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.5015 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 80.5109 | 34.3941 | 59.9584 | 31.54 | 80.5127 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.5684 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.5354 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5154 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5176 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5244 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5547 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5302 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.5099 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 80.5192 | 34.3941 | 59.9584 | 31.54 | 80.521 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.5767 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.5437 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5237 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5259 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5327 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5635 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5385 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 80.5182 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 80.5276 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5293 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.585 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.552 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.532 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5342 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.541 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5718 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5469 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5265 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 80.5359 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5376 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.5935 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.5603 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5403 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5425 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5493 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5801 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5552 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5349 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 80.5443 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.546 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.6018 | 39.734 | 59.9982 | 35.77 | 80.5686 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5488 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5508 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5579 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5884 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5636 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5432 | 45.4791 | 60.0122 | 43.77 | 80.5526 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5543 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 80.6101 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.5769 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5571 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5591 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5662 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.5967 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5719 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5515 | 45.4791 | 60.0122 | 43.77 | 80.5609 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5626 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.6184 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.5852 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5654 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5674 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5745 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.605 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5802 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5598 | 45.5046 | 60.0122 | 43.77 | 80.5692 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5709 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.6267 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.5938 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5737 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5759 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5828 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6133 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5886 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5682 | 45.5046 | 60.0122 | 43.77 | 80.5776 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5792 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.635 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.6021 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.582 | 25.2593 | 59.9356 | 23.54 | 80.5842 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5911 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6216 | 9.2675 | 59.9847 | 6.9
80.5969 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5765 | 45.3543 | 60.0122 | 43.77 | 80.5859 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5876 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.6433 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.6104 | 24.798 | 59.9955 | 23.54 | 80.5903 | 25.2626 | 59.9356 | 23.54 | 80.5925 | 13.0031 | 60.0323 | 11.31 | 80.5994 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6299 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6052 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5848 | 45.3543 | 60.0122 | 43.77 | 80.5943 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.5959 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.6519 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.6187 | 24.7921 | 59.9955 | 23.54 | 80.5989 | 25.2626 | 59.9356 | 23.54 | 80.6008 | 13.0031 | 60.0332 | 11.31 | 80.6077 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6382 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6136 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.5932 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 80.6026 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.6042 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.6602 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.627 | 24.7921 | 59.9955 | 23.54 | 80.6072 | 25.2626 | 59.9356 | 23.54 | 80.6091 | 13.0031 | 60.0332 | 11.31 | 80.616 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6465 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6219 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6015 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 80.611 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.6125 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.6685 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.6353 | 24.7921 | 59.9955 | 23.54 | 80.6155 | 25.2626 | 59.9356 | 23.54 | 80.6174 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6245 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6548 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6303 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6098 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 80.6193 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.621 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 80.6768 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.6436 | 24.7921 | 59.9955 | 23.54 | 80.6238 | 25.2669 | 59.9356 | 23.54 | 80.6257 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6328 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6631 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6386 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6182 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 80.6276 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.6293 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 80.6851 | 39.6637 | 59.9982 | 35.77 | 80.6519 | 24.7921 | 59.9955 | 23.54 | 80.6321 | 25.2669 | 59.9356 | 23.54 | 80.634 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6411 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6714 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6469 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6265 | 45.2743 | 60.0147 | 43.77 | 80.636 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.6376 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 80.6934 | 39.6739 | 59.9982 | 35.77 | 80.6604 | 24.7921 | 59.9955 | 23.54 | 80.6404 | 25.2691 | 59.9356 | 23.54 | 80.6423 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6494 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6802 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6553 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6348 | 45.2743 | 60.0147 | 43.77 | 80.6443 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.6459 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 80.7017 | 39.6739 | 59.9982 | 35.77 | 80.6687 | 24.7795 | 59.9955 | 23.54 | 80.6489 | 25.2691 | 59.9356 | 23.54 | 80.6509 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6577 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6885 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6636 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6432 | 45.3052 | 60.0147 | 43.77 | 80.6526 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 80.6543 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 80.71 | 39.6739 | 59.9982 | 35.77 | 80.677 | 24.7795 | 59.9955 | 23.54 | 80.6572 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.6592 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.666 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.6968 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6719 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6515 | 45.3052 | 60.0147 | 43.77 | 80.661 | 34.3578 | 59.9584 | 31.54 | 80.6626 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 80.7185 | 39.6739 | 59.9982 | 35.77 | 80.6853 | 24.7795 | 59.9955 | 23.54 | 80.6655 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.6675 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6743 | 12.2261 | 60.0183 | 11.31 | 80.7051 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6803 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6598 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.6693 | 34.3578 | 59.9584 | 31.54 | 80.6709 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 80.7268 | 39.6739 | 59.9982 | 35.77 | 80.6936 | 24.7795 | 59.9955 | 23.54 | 80.6738 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.6758 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6826 | 12.2292 | 60.0183 | 11.31 | 80.7134 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.6886 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6682 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.6777 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 80.6792 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 80.7351 | 39.6739 | 59.9982 | 35.77 | 80.7019 | 24.7795 | 59.9955 | 23.54 | 80.6821 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.6841 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6912 | 12.2292 | 60.0183 | 11.31 | 80.7217 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.697 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6765 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.686 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 80.6876 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 80.7434 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7102 | 24.7795 | 59.9955 | 23.54 | 80.6904 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.6924 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.6995 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.73 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7053 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6848 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.6943 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 80.6959 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 80.7517 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7188 | 24.7795 | 59.9951 | 23.54 | 80.699 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.7007 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7078 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7383 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7136 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.6931 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.7027 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 80.7042 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 80.76 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7271 | 24.7795 | 59.9951 | 23.54 | 80.7073 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.709 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7161 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7466 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.722 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.7015 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.711 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7125 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 80.7683 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7354 | 24.7743 | 59.9951 | 23.54 | 80.7156 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.7175 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7244 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7549 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7303 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.7098 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.7194 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7209 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 80.7769 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7437 | 24.7743 | 59.9951 | 23.54 | 80.7239 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.7258 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7327 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7632 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7386 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 80.7181 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.7277 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7292 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 80.7852 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.752 | 24.7743 | 59.9951 | 23.54 | 80.7322 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.7341 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.741 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7715 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.747 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7265 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.7361 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7375 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 80.7935 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7603 | 24.7743 | 59.9951 | 23.54 | 80.7405 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.7424 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7493 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7798 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7553 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7348 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.7444 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7458 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 80.8018 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7686 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.749 | 25.1973 | 59.9364 | 23.54 | 80.7507 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7576 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7881 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7637 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7431 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.7527 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7543 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 80.8101 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7771 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.7573 | 25.2091 | 59.9364 | 23.54 | 80.759 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7661 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.7969 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.772 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7515 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 80.761 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7626 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 80.8184 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7854 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.7656 | 25.2091 | 59.9364 | 23.54 | 80.7673 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7744 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.8052 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7803 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7598 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 80.7694 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 80.7709 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 80.8267 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.7937 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.7739 | 25.2134 | 59.9364 | 23.54 | 80.7756 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7827 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.8135 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.7887 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7681 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 80.7777 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 80.7792 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.835 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.802 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.7822 | 25.2134 | 59.9364 | 23.54 | 80.7839 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.791 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.8218 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.797 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7765 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 80.7861 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 80.7876 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.8435 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8103 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.7905 | 25.2134 | 59.9364 | 23.54 | 80.7925 | 12.9034 | 60.0332 | 11.31 | 80.7993 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.8301 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.8054 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7848 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 80.7944 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 80.7959 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.8518 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8186 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.7991 | 25.2134 | 59.9364 | 23.54 | 80.8008 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8076 | 12.2301 | 60.0187 | 11.31 | 80.8384 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.8137 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.7931 | 45.2495 | 60.0167 | 43.77 | 80.8028 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 80.8042 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.8601 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8269 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.8074 | 25.2156 | 59.9364 | 23.54 | 80.8091 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8159 | 12.0538 | 60.0187 | 11.31 | 80.8467 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.822 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.8015 | 45.2495 | 60.0167 | 43.77 | 80.8111 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 80.8125 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.8684 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8352 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.8157 | 25.2156 | 59.9364 | 23.54 | 80.8174 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8242 | 12.0538 | 60.0187 | 11.31 | 80.855 | 9.2655 | 59.9847 | 6.9
80.8304 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.8098 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 80.8194 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 80.8209 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.8767 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8438 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.824 | 25.2156 | 59.9364 | 23.54 | 80.8257 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8328 | 12.0538 | 60.0187 | 11.31 | 80.8633 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.8387 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 80.8181 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 80.8278 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 80.8292 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.885 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8521 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.8323 | 25.2156 | 59.9364 | 23.54 | 80.834 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8411 | 12.0538 | 60.0187 | 11.31 | 80.8716 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.847 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8264 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 80.8361 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 80.8375 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 80.8933 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8604 | 24.7697 | 59.9951 | 23.54 | 80.8408 | 25.2156 | 59.9364 | 23.54 | 80.8423 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8494 | 12.0538 | 60.0187 | 11.31 | 80.8799 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.8554 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8348 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 80.8445 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 80.8458 | 15.2613 | 60.0209 | 13.31 | 80.9019 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8687 | 24.7633 | 59.9951 | 23.54 | 80.8491 | 25.2156 | 59.9364 | 23.54 | 80.8506 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8577 | 12.0538 | 60.0187 | 11.31 | 80.8882 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.8637 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8431 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 80.8528 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 80.8542 | 15.2613 | 60.0209 | 13.31 | 80.9102 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.877 | 24.7633 | 59.9951 | 23.54 | 80.8574 | 25.219 | 59.9372 | 23.54 | 80.8589 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.866 | 12.0501 | 60.0187 | 11.31 | 80.8965 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.872 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8514 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 80.8611 | 34.3224 | 59.9571 | 31.54 | 80.8625 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9185 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8853 | 24.7633 | 59.9951 | 23.54 | 80.8657 | 25.219 | 59.9372 | 23.54 | 80.8674 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8743 | 12.0501 | 60.0187 | 11.31 | 80.9048 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.8804 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8598 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.8695 | 34.3224 | 59.9571 | 31.54 | 80.8708 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9268 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.8936 | 24.7633 | 59.9951 | 23.54 | 80.874 | 25.219 | 59.9372 | 23.54 | 80.8757 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8826 | 12.0501 | 60.0187 | 11.31 | 80.9131 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.8887 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8681 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.8778 | 34.2857 | 59.9571 | 31.54 | 80.8792 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9351 | 39.6739 | 59.999 | 35.77 | 80.9021 | 24.7633 | 59.9951 | 23.54 | 80.8823 | 25.219 | 59.9372 | 23.54 | 80.884 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8909 | 12.0501 | 60.0187 | 11.31 | 80.9219 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.8971 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8764 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.8861 | 34.2857 | 59.9571 | 31.54 | 80.8875 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9434 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9104 | 24.7633 | 59.9951 | 23.54 | 80.8909 | 25.2233 | 59.9372 | 23.54 | 80.8923 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.8994 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9302 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9054 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8848 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.8945 | 34.2594 | 59.9571 | 31.54 | 80.8959 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9517 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9187 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.8992 | 25.2233 | 59.9372 | 23.54 | 80.9006 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.9077 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9385 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9137 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.8931 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9028 | 34.2594 | 59.9571 | 31.54 | 80.9042 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.96 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.927 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.9075 | 25.2233 | 59.9372 | 23.54 | 80.9089 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.916 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9468 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9221 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.9014 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9112 | 34.2594 | 59.9558 | 31.54 | 80.9125 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9685 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9353 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.9158 | 25.2233 | 59.9372 | 23.54 | 80.9172 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.9243 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9551 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9304 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.9098 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9195 | 34.2594 | 59.9558 | 31.54 | 80.9208 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9768 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9436 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.9241 | 25.2255 | 59.9372 | 23.54 | 80.9255 | 12.9034 | 60.0328 | 11.31 | 80.9326 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9634 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9388 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 80.9181 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9279 | 34.3162 | 59.9558 | 31.54 | 80.9292 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9851 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9519 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.9324 | 25.2255 | 59.9372 | 23.54 | 80.9341 | 12.9011 | 60.0328 | 11.31 | 80.9409 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9717 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9471 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9264 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9362 | 34.3162 | 59.9558 | 31.54 | 80.9375 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 80.9934 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9604 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.9409 | 25.2255 | 59.9372 | 23.54 | 80.9424 | 12.9011 | 60.0328 | 11.31 | 80.9492 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.98 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9554 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9348 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9445 | 34.2757 | 59.9558 | 31.54 | 80.9458 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 81.0017 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9688 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.9492 | 25.2255 | 59.9372 | 23.54 | 80.9507 | 12.9011 | 60.0328 | 11.31 | 80.9575 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9883 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9638 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9431 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9529 | 34.2757 | 59.9558 | 31.54 | 80.9541 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 81.01 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9771 | 24.7633 | 59.9947 | 23.54 | 80.9575 | 25.2288 | 59.9372 | 23.54 | 80.959 | 12.9011 | 60.0328 | 11.31 | 80.9661 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 80.9966 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9721 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9514 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9612 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 80.9625 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 81.0183 | 39.6535 | 59.9986 | 35.77 | 80.9854 | 24.7582 | 59.9947 | 23.54 | 80.9658 | 25.2288 | 59.9372 | 23.54 | 80.9673 | 12.9011 | 60.0328 | 11.31 | 80.9744 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 81.0049 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9804 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9597 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9695 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 80.9708 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 81.0269 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 80.9937 | 24.7582 | 59.9947 | 23.54 | 80.9741 | 25.2332 | 59.9372 | 23.54 | 80.9756 | 12.9011 | 60.0328 | 11.31 | 80.9827 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 81.0132 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9888 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9681 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 80.9779 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 80.9791 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 81.0352 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 81.002 | 24.7049 | 59.9947 | 23.54 | 80.9824 | 25.2332 | 59.9372 | 23.54 | 80.9839 | 12.8961 | 60.0328 | 11.31 | 80.991 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 81.0215 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
80.9971 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9764 | 45.2097 | 60.0167 | 43.77 | 80.9862 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 80.9874 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 81.0435 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 81.0103 | 24.7049 | 59.9947 | 23.54 | 80.991 | 25.2332 | 59.9372 | 23.54 | 80.9922 | 12.8961 | 60.0328 | 11.31 | 80.9993 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 81.0298 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
81.0055 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9847 | 45.2097 | 60.0167 | 43.77 | 80.9946 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 80.9958 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 81.0518 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 81.0186 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 80.9993 | 25.2332 | 59.9372 | 23.54 | 81.0005 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0076 | 12.0521 | 60.0195 | 11.31 | 81.0386 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
81.0138 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 80.9931 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 81.0029 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 81.0042 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 81.0601 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 81.0271 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0076 | 25.2354 | 59.9372 | 23.54 | 81.009 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0159 | 12.055 | 60.0195 | 11.31 | 81.0469 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
81.0221 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0014 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 81.0112 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 81.0125 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 81.0684 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 81.0354 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0159 | 25.2354 | 59.9372 | 23.54 | 81.0173 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0242 | 12.055 | 60.0195 | 11.31 | 81.0552 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
81.0305 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0097 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 81.0196 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 81.0208 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 81.0767 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 81.0437 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0242 | 25.2387 | 59.9372 | 23.54 | 81.0256 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0327 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.0635 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
81.0388 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.018 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 81.0279 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 81.0292 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 81.0852 | 39.643 | 59.9986 | 35.77 | 81.052 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0325 | 25.2387 | 59.9372 | 23.54 | 81.0339 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.041 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.0718 | 9.2655 | 59.9843 | 6.9
81.0471 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0264 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 81.0363 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 81.0375 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 81.0935 | 39.6356 | 59.9986 | 35.77 | 81.0603 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.041 | 25.243 | 59.9372 | 23.54 | 81.0422 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0493 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.0801 | 9.2651 | 59.9843 | 6.9
81.0555 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0347 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 81.0446 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 81.0458 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 81.1018 | 39.6356 | 59.9986 | 35.77 | 81.0686 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0493 | 25.243 | 59.9372 | 23.54 | 81.0505 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0576 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.0884 | 9.2651 | 59.9843 | 6.9
81.0638 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.043 | 45.1271 | 60.0188 | 43.77 | 81.0529 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 81.0541 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 81.1101 | 39.6414 | 59.9986 | 35.77 | 81.0769 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0576 | 25.256 | 59.9391 | 23.54 | 81.0588 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0659 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.0967 | 9.2651 | 59.9843 | 6.9
81.0722 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0514 | 45.1271 | 60.0188 | 43.77 | 81.0613 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 81.0625 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 81.1184 | 39.6414 | 59.9986 | 35.77 | 81.0854 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0659 | 25.256 | 59.9391 | 23.54 | 81.0671 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0742 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.105 | 9.2651 | 59.9843 | 6.9
81.0805 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0597 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.0696 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 81.0708 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 81.1267 | 39.6414 | 59.9986 | 35.77 | 81.0938 | 24.7098 | 59.9947 | 23.54 | 81.0742 | 25.1795 | 59.9391 | 23.54 | 81.0754 | 12.8961 | 60.0324 | 11.31 | 81.0825 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.1133 | 9.2605 | 59.9843 | 6.9
81.0888 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.068 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.0779 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 81.0791 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 81.135 | 39.6414 | 59.9986 | 35.77 | 81.1021 | 24.6987 | 59.9947 | 23.54 | 81.0825 | 25.1795 | 59.9391 | 23.54 | 81.084 | 12.8937 | 60.0324 | 11.31 | 81.0908 | 12.0522 | 60.0195 | 11.31 | 81.1216 | 9.2605 | 59.9843 | 6.9
81.0972 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0764 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.0863 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 81.0874 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 81.1433 | 39.6414 | 59.9979 | 35.77 | 81.1104 | 24.6987 | 59.9947 | 23.54 | 81.0911 | 25.1795 | 59.9391 | 23.54 | 81.0923 | 12.8937 | 60.0324 | 11.31 | 81.0994 | 12.0522 | 60.0207 | 11.31 | 81.1299 | 9.2605 | 59.9843 | 6.9
81.1055 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.0847 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.0946 | 34.396 | 59.9557 | 31.54 | 81.0958 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 81.1519 | 39.6414 | 59.9979 | 35.77 | 81.1187 | 24.6987 | 59.9936 | 23.54 | 81.0994 | 25.1795 | 59.9391 | 23.54 | 81.1006 | 12.8937 | 60.0324 | 11.31 | 81.1077 | 12.0522 | 60.0207 | 11.31 | 81.1382 | 9.2605 | 59.9843 | 6.9
81.1138 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.093 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.103 | 34.396 | 59.9557 | 31.54 | 81.1041 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 81.1602 | 39.6414 | 59.9979 | 35.77 | 81.127 | 24.6987 | 59.9936 | 23.54 | 81.1077 | 25.1864 | 59.9391 | 23.54 | 81.1089 | 12.8937 | 60.0324 | 11.31 | 81.116 | 12.0522 | 60.0207 | 11.31 | 81.1465 | 9.2605 | 59.9843 | 6.9
81.1222 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.1013 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1113 | 34.396 | 59.9539 | 31.54 | 81.1124 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 81.1685 | 39.6414 | 59.9979 | 35.77 | 81.1353 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.116 | 25.1864 | 59.9391 | 23.54 | 81.1172 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1243 | 12.0522 | 60.0207 | 11.31 | 81.1553 | 9.2605 | 59.9843 | 6.9
81.1305 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.1097 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1197 | 34.396 | 59.9539 | 31.54 | 81.1207 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 81.1768 | 39.6414 | 59.9979 | 35.77 | 81.1438 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.1243 | 25.1897 | 59.9391 | 23.54 | 81.1255 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1326 | 12.0494 | 60.0207 | 11.31 | 81.1636 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1389 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 81.118 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.128 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 81.1292 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 81.1851 | 39.6414 | 59.9979 | 35.77 | 81.1521 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.1326 | 25.1897 | 59.9391 | 23.54 | 81.1338 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1409 | 12.0494 | 60.0207 | 11.31 | 81.1719 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1472 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.1263 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1363 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 81.1375 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 81.1934 | 39.6081 | 59.9979 | 35.77 | 81.1604 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.1411 | 25.025 | 59.9391 | 23.54 | 81.1421 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1492 | 12.0457 | 60.0207 | 11.31 | 81.1802 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1555 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.1347 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1447 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 81.1458 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 81.2017 | 39.6081 | 59.9979 | 35.77 | 81.1687 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.1494 | 25.025 | 59.9391 | 23.54 | 81.1504 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1575 | 12.0457 | 60.0207 | 11.31 | 81.1885 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1639 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.143 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.153 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 81.1541 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 81.2102 | 39.6081 | 59.9979 | 35.77 | 81.177 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.1577 | 25.025 | 59.9391 | 23.54 | 81.1589 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1658 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.1968 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1722 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.1513 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1613 | 34.3946 | 59.9539 | 31.54 | 81.1625 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 81.2185 | 39.6081 | 59.9979 | 35.77 | 81.1853 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.166 | 25.025 | 59.9391 | 23.54 | 81.1672 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1743 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2051 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1805 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.1597 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1697 | 34.3946 | 59.9539 | 31.54 | 81.1708 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 81.2268 | 39.6081 | 59.9979 | 35.77 | 81.1936 | 24.6944 | 59.9936 | 23.54 | 81.1743 | 25.0381 | 59.9391 | 23.54 | 81.1755 | 12.8887 | 60.0324 | 11.31 | 81.1826 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2134 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1889 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.168 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.178 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 81.1791 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.2351 | 39.6081 | 59.9979 | 35.77 | 81.2019 | 24.6934 | 59.9936 | 23.54 | 81.1826 | 25.0381 | 59.9391 | 23.54 | 81.1838 | 12.8905 | 60.0324 | 11.31 | 81.1909 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2217 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.1972 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.1763 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1864 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 81.1874 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.2434 | 39.6007 | 59.9979 | 35.77 | 81.2104 | 24.6934 | 59.9936 | 23.54 | 81.1912 | 25.0499 | 59.9391 | 23.54 | 81.1921 | 12.8905 | 60.0324 | 11.31 | 81.1992 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.23 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.2056 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.1847 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 81.1947 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 81.1958 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.2517 | 39.6007 | 59.9979 | 35.77 | 81.2188 | 24.6962 | 59.9936 | 23.54 | 81.1995 | 25.0499 | 59.9391 | 23.54 | 81.2004 | 12.8934 | 60.0312 | 11.31 | 81.2075 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2383 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.2139 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.193 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2031 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 81.2041 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.26 | 39.6007 | 59.9979 | 35.77 | 81.2271 | 24.6962 | 59.9936 | 23.54 | 81.2078 | 25.048 | 59.9391 | 23.54 | 81.2087 | 12.8934 | 60.0312 | 11.31 | 81.2158 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2466 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.2222 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2013 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2114 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.2124 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.2683 | 39.6007 | 59.9979 | 35.77 | 81.2354 | 24.6515 | 59.9936 | 23.54 | 81.2161 | 25.048 | 59.9391 | 23.54 | 81.217 | 12.8934 | 60.0312 | 11.31 | 81.2241 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2549 | 9.2585 | 59.9843 | 6.9
81.2306 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2097 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2197 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.2207 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.2769 | 39.5882 | 59.9979 | 35.77 | 81.2437 | 24.6515 | 59.9936 | 23.54 | 81.2244 | 24.9544 | 59.9391 | 23.54 | 81.2256 | 12.8934 | 60.0312 | 11.31 | 81.2324 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2632 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2389 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.218 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2281 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.2291 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.2852 | 39.5882 | 59.9979 | 35.77 | 81.252 | 24.6395 | 59.9936 | 23.54 | 81.2327 | 24.9544 | 59.9391 | 23.54 | 81.2339 | 12.8955 | 60.0312 | 11.31 | 81.241 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.272 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2472 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2263 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2364 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.2374 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.2935 | 39.5882 | 59.9979 | 35.77 | 81.2603 | 24.6395 | 59.9936 | 23.54 | 81.2412 | 24.9544 | 59.9391 | 23.54 | 81.2422 | 12.8955 | 60.0312 | 11.31 | 81.2493 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2803 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2556 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2346 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2448 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.2457 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.3018 | 39.5882 | 59.9979 | 35.77 | 81.2688 | 24.6395 | 59.9936 | 23.54 | 81.2495 | 24.9544 | 59.9391 | 23.54 | 81.2505 | 12.8955 | 60.0312 | 11.31 | 81.2576 | 12.0465 | 60.0207 | 11.31 | 81.2886 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2639 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.243 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2531 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.254 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 81.3101 | 39.5851 | 59.9979 | 35.77 | 81.2771 | 24.6395 | 59.9936 | 23.54 | 81.2578 | 24.9591 | 59.9423 | 23.54 | 81.2588 | 12.8955 | 60.0312 | 11.31 | 81.2659 | 12.0494 | 60.0207 | 11.31 | 81.2969 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2723 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2513 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2614 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.2623 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3184 | 39.5851 | 59.9979 | 35.77 | 81.2854 | 24.6285 | 59.9936 | 23.54 | 81.2661 | 24.9591 | 59.9423 | 23.54 | 81.2671 | 12.8931 | 60.0312 | 11.31 | 81.2742 | 12.0494 | 60.0207 | 11.31 | 81.3052 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2806 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2596 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2698 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 81.2708 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3267 | 39.5851 | 59.9979 | 35.77 | 81.2937 | 24.6285 | 59.9936 | 23.54 | 81.2744 | 24.973 | 59.9423 | 23.54 | 81.2754 | 12.8931 | 60.0312 | 11.31 | 81.2825 | 12.0494 | 60.0207 | 11.31 | 81.3135 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2889 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.268 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2781 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 81.2791 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3352 | 39.5851 | 59.9979 | 35.77 | 81.302 | 24.6285 | 59.9936 | 23.54 | 81.2827 | 24.973 | 59.9423 | 23.54 | 81.2837 | 12.8902 | 60.0312 | 11.31 | 81.2908 | 12.0494 | 60.0207 | 11.31 | 81.3218 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.2973 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2763 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2864 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 81.2874 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3435 | 39.6387 | 59.9963 | 35.77 | 81.3103 | 24.6285 | 59.9936 | 23.54 | 81.2913 | 24.973 | 59.9423 | 23.54 | 81.292 | 12.8902 | 60.0312 | 11.31 | 81.2991 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.3301 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3056 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.2846 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.2948 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 81.2957 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3518 | 39.6387 | 59.9963 | 35.77 | 81.3186 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.2996 | 24.973 | 59.9423 | 23.54 | 81.3005 | 12.8902 | 60.0312 | 11.31 | 81.3076 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.3384 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3139 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.293 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3031 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 81.3041 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3601 | 39.6142 | 59.9963 | 35.77 | 81.3271 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3079 | 24.973 | 59.9423 | 23.54 | 81.3088 | 12.8902 | 60.0312 | 11.31 | 81.3159 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.3467 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3223 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.3013 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3115 | 34.3014 | 59.9521 | 31.54 | 81.3124 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3684 | 39.6142 | 59.9963 | 35.77 | 81.3354 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3162 | 24.973 | 59.9423 | 23.54 | 81.3171 | 12.8881 | 60.0312 | 11.31 | 81.3242 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.355 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3306 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.3096 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3198 | 34.3014 | 59.9521 | 31.54 | 81.3207 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3767 | 39.6142 | 59.9963 | 35.77 | 81.3438 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3245 | 24.9812 | 59.9423 | 23.54 | 81.3254 | 12.8881 | 60.0312 | 11.31 | 81.3325 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.3633 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.339 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 81.318 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3282 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 81.329 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.385 | 39.6142 | 59.9963 | 35.77 | 81.3521 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3328 | 24.9812 | 59.9423 | 23.54 | 81.3337 | 12.8881 | 60.0312 | 11.31 | 81.3408 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.3716 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3473 | 44.4733 | 59.9672 | 43.77 | 81.3263 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3365 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 81.3374 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.3933 | 39.6142 | 59.9963 | 35.77 | 81.3604 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3413 | 24.9837 | 59.9423 | 23.54 | 81.342 | 12.8881 | 60.0312 | 11.31 | 81.3491 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.3799 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3556 | 44.4733 | 59.9672 | 43.77 | 81.3346 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3448 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 81.3457 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4019 | 39.6142 | 59.9963 | 35.77 | 81.3687 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3496 | 24.9837 | 59.9423 | 23.54 | 81.3503 | 12.8858 | 60.0312 | 11.31 | 81.3574 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.3887 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.364 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.343 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3532 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 81.354 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4102 | 39.6574 | 59.9963 | 35.77 | 81.377 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3579 | 24.9837 | 59.9423 | 23.54 | 81.3586 | 12.8858 | 60.0312 | 11.31 | 81.3657 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.397 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3723 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.3513 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3615 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 81.3623 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4185 | 39.6574 | 59.9963 | 35.77 | 81.3853 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3662 | 24.9837 | 59.9423 | 23.54 | 81.3669 | 12.8858 | 60.0312 | 11.31 | 81.3743 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.4053 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3807 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.3596 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3698 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 81.3707 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4268 | 39.7305 | 59.9963 | 35.77 | 81.3938 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3745 | 24.9919 | 59.9423 | 23.54 | 81.3755 | 12.8858 | 60.0312 | 11.31 | 81.3826 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.4136 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.389 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.368 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3782 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 81.379 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4351 | 39.7305 | 59.9963 | 35.77 | 81.4021 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3828 | 24.9919 | 59.9423 | 23.54 | 81.3838 | 12.8878 | 60.0312 | 11.31 | 81.3909 | 12.0502 | 60.0219 | 11.31 | 81.4219 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.3973 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.3763 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3865 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 81.3873 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4434 | 39.7305 | 59.9963 | 35.77 | 81.4104 | 24.6241 | 59.992 | 23.54 | 81.3914 | 24.9944 | 59.9423 | 23.54 | 81.3921 | 12.8878 | 60.0312 | 11.31 | 81.3992 | 12.0508 | 60.0219 | 11.31 | 81.4302 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4057 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.3846 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.3949 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 81.3956 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4517 | 39.7305 | 59.9963 | 35.77 | 81.4187 | 24.6191 | 59.992 | 23.54 | 81.3997 | 24.9944 | 59.9423 | 23.54 | 81.4004 | 12.8878 | 60.0293 | 11.31 | 81.4075 | 12.0508 | 60.0219 | 11.31 | 81.4385 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.414 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.3929 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4032 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 81.4041 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4602 | 39.7348 | 59.9963 | 35.77 | 81.427 | 24.6191 | 59.992 | 23.54 | 81.408 | 24.9944 | 59.9423 | 23.54 | 81.4087 | 12.8878 | 60.0293 | 11.31 | 81.4158 | 12.0508 | 60.0219 | 11.31 | 81.4468 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4223 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4013 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4116 | 34.163 | 59.9521 | 31.54 | 81.4124 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4685 | 39.7348 | 59.9963 | 35.77 | 81.4353 | 24.6191 | 59.992 | 23.54 | 81.4163 | 24.9944 | 59.9423 | 23.54 | 81.417 | 12.8878 | 60.0293 | 11.31 | 81.4241 | 12.0508 | 60.0219 | 11.31 | 81.4551 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4307 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4096 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4199 | 34.163 | 59.9521 | 31.54 | 81.4207 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4768 | 39.7348 | 59.9963 | 35.77 | 81.4436 | 24.6191 | 59.992 | 23.54 | 81.4246 | 25.0026 | 59.9423 | 23.54 | 81.4253 | 12.8878 | 60.0293 | 11.31 | 81.4324 | 12.0525 | 60.0219 | 11.31 | 81.4634 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.439 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4179 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4282 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 81.429 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4851 | 39.7348 | 59.9963 | 35.77 | 81.4521 | 24.6191 | 59.992 | 23.54 | 81.4329 | 25.0026 | 59.9423 | 23.54 | 81.4336 | 12.8878 | 60.0293 | 11.31 | 81.4407 | 12.0525 | 60.0219 | 11.31 | 81.4717 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4474 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4263 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4366 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 81.4374 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.4934 | 39.7348 | 59.9963 | 35.77 | 81.4604 | 24.6191 | 59.992 | 23.54 | 81.4414 | 25.0143 | 59.9423 | 23.54 | 81.4421 | 12.8878 | 60.0293 | 11.31 | 81.4492 | 12.0525 | 60.0219 | 11.31 | 81.48 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4557 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4346 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4449 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 81.4457 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.5017 | 39.7348 | 59.9963 | 35.77 | 81.4688 | 24.6131 | 59.992 | 23.54 | 81.4497 | 25.0143 | 59.9423 | 23.54 | 81.4504 | 12.8896 | 60.0293 | 11.31 | 81.4575 | 12.0525 | 60.0219 | 11.31 | 81.4883 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.464 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4429 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4532 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 81.454 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 81.51 | 39.7323 | 59.9963 | 35.77 | 81.4771 | 24.6131 | 59.992 | 23.54 | 81.458 | 25.018 | 59.9454 | 23.54 | 81.4587 | 12.8896 | 60.0293 | 11.31 | 81.4658 | 12.0546 | 60.0219 | 11.31 | 81.4966 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4724 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4512 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4616 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 81.4623 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5186 | 39.7323 | 59.9963 | 35.77 | 81.4854 | 24.6131 | 59.992 | 23.54 | 81.4663 | 25.018 | 59.9454 | 23.54 | 81.467 | 12.8896 | 60.0293 | 11.31 | 81.4741 | 12.0546 | 60.0219 | 11.31 | 81.5054 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4807 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4596 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4699 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 81.4707 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5269 | 39.7323 | 59.9963 | 35.77 | 81.4937 | 24.6131 | 59.992 | 23.54 | 81.4746 | 25.0226 | 59.9454 | 23.54 | 81.4753 | 12.8896 | 60.0293 | 11.31 | 81.4824 | 12.0546 | 60.0219 | 11.31 | 81.5137 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.489 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4679 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4783 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 81.479 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5352 | 39.7323 | 59.9963 | 35.77 | 81.502 | 24.6088 | 59.992 | 23.54 | 81.4829 | 25.0226 | 59.9454 | 23.54 | 81.4836 | 12.8896 | 60.0293 | 11.31 | 81.4907 | 12.0546 | 60.0219 | 11.31 | 81.522 | 9.2585 | 59.9839 | 6.9
81.4974 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4762 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4866 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 81.4873 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5435 | 39.7201 | 59.9939 | 35.77 | 81.5105 | 24.6088 | 59.992 | 23.54 | 81.4915 | 25.0199 | 59.9454 | 23.54 | 81.4919 | 12.8896 | 60.0293 | 11.31 | 81.499 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5303 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5057 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4846 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.4949 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 81.4956 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5518 | 39.7201 | 59.9939 | 35.77 | 81.5188 | 24.6088 | 59.9908 | 23.54 | 81.4998 | 25.0199 | 59.9454 | 23.54 | 81.5002 | 12.8835 | 60.0293 | 11.31 | 81.5073 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5386 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5141 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.4929 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.5033 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 81.504 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5601 | 39.6981 | 59.9939 | 35.77 | 81.5271 | 24.6088 | 59.9908 | 23.54 | 81.5081 | 25.0236 | 59.9454 | 23.54 | 81.5085 | 12.8835 | 60.0293 | 11.31 | 81.5159 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5469 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5224 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.5012 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.5116 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5123 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5684 | 39.6981 | 59.9939 | 35.77 | 81.5354 | 24.6382 | 59.9908 | 23.54 | 81.5164 | 25.0236 | 59.9454 | 23.54 | 81.5171 | 12.8805 | 60.0293 | 11.31 | 81.5242 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5552 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5307 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.5096 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.52 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5206 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5767 | 39.6981 | 59.9939 | 35.77 | 81.5437 | 24.6382 | 59.9908 | 23.54 | 81.5247 | 25.0387 | 59.9454 | 23.54 | 81.5254 | 12.8805 | 60.0293 | 11.31 | 81.5325 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5635 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5391 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 81.5179 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.5283 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5289 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5852 | 39.6981 | 59.9939 | 35.77 | 81.552 | 24.6382 | 59.9908 | 23.54 | 81.533 | 25.0387 | 59.9454 | 23.54 | 81.5337 | 12.8805 | 60.0293 | 11.31 | 81.5408 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5718 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5474 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5262 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.5367 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5374 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.5935 | 39.6981 | 59.9939 | 35.77 | 81.5603 | 24.6382 | 59.9908 | 23.54 | 81.5415 | 25.0507 | 59.9454 | 23.54 | 81.542 | 12.8805 | 60.0293 | 11.31 | 81.5491 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5801 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5557 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5345 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.545 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5457 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.6018 | 39.6981 | 59.9939 | 35.77 | 81.5688 | 24.6382 | 59.9908 | 23.54 | 81.5498 | 25.0507 | 59.9454 | 23.54 | 81.5503 | 12.8782 | 60.0293 | 11.31 | 81.5574 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5884 | 9.2571 | 59.9839 | 6.9
81.5641 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5429 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.5533 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.554 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 81.6101 | 39.6829 | 59.9939 | 35.77 | 81.5771 | 24.6382 | 59.9908 | 23.54 | 81.5581 | 24.9784 | 59.9454 | 23.54 | 81.5586 | 12.8782 | 60.0293 | 11.31 | 81.5657 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.5967 | 9.2568 | 59.9839 | 6.9
81.5724 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5512 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.5617 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5623 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.6184 | 39.6829 | 59.9939 | 35.77 | 81.5854 | 24.6332 | 59.9908 | 23.54 | 81.5664 | 24.9784 | 59.9454 | 23.54 | 81.5669 | 12.8782 | 60.0293 | 11.31 | 81.574 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.605 | 9.2568 | 59.9839 | 6.9
81.5808 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5595 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.57 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5707 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.6267 | 39.6809 | 59.9939 | 35.77 | 81.5938 | 24.6332 | 59.9908 | 23.54 | 81.5747 | 24.9812 | 59.9454 | 23.54 | 81.5752 | 12.8782 | 60.0293 | 11.31 | 81.5825 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.6133 | 9.253 | 59.9839 | 6.9
81.5891 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5679 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 81.5783 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.579 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.635 | 39.6809 | 59.9939 | 35.77 | 81.6021 | 24.6332 | 59.9908 | 23.54 | 81.583 | 24.9812 | 59.9454 | 23.54 | 81.5837 | 12.8802 | 60.0293 | 11.31 | 81.5908 | 12.0546 | 60.0231 | 11.31 | 81.6221 | 9.253 | 59.9839 | 6.9
81.5974 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5762 | 45.0477 | 60.0191 | 43.77 | 81.5867 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5873 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.6436 | 39.6809 | 59.9939 | 35.77 | 81.6104 | 24.6332 | 59.9908 | 23.54 | 81.5916 | 24.9849 | 59.9454 | 23.54 | 81.592 | 12.8802 | 60.0293 | 11.31 | 81.5991 | 12.0563 | 60.0231 | 11.31 | 81.6304 | 9.253 | 59.9839 | 6.9
81.6058 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5845 | 45.0477 | 60.0191 | 43.77 | 81.595 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.5956 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.6519 | 39.6809 | 59.9939 | 35.77 | 81.6187 | 24.6384 | 59.9908 | 23.54 | 81.5999 | 24.9849 | 59.9454 | 23.54 | 81.6003 | 12.8802 | 60.0276 | 11.31 | 81.6074 | 12.0563 | 60.0231 | 11.31 | 81.6387 | 9.253 | 59.9839 | 6.9
81.6141 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.5929 | 45.0477 | 60.0183 | 43.77 | 81.6034 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.604 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.6602 | 39.6809 | 59.9939 | 35.77 | 81.627 | 24.6384 | 59.9908 | 23.54 | 81.6082 | 24.9841 | 59.9454 | 23.54 | 81.6086 | 12.8802 | 60.0276 | 11.31 | 81.6157 | 12.0571 | 60.0231 | 11.31 | 81.647 | 9.253 | 59.9839 | 6.9
81.6225 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6012 | 45.0477 | 60.0183 | 43.77 | 81.6117 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6123 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.6685 | 39.6809 | 59.9939 | 35.77 | 81.6355 | 24.6384 | 59.9908 | 23.54 | 81.6165 | 24.9841 | 59.9454 | 23.54 | 81.6169 | 12.8778 | 60.0276 | 11.31 | 81.624 | 12.0571 | 60.0231 | 11.31 | 81.6553 | 9.253 | 59.9839 | 6.9
81.6308 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6095 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 81.6201 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6206 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 81.6768 | 39.662 | 59.9939 | 35.77 | 81.6438 | 24.6384 | 59.9908 | 23.54 | 81.6248 | 24.9907 | 59.9454 | 23.54 | 81.6252 | 12.8778 | 60.0276 | 11.31 | 81.6323 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.6636 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6391 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6179 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 81.6284 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6289 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 81.6851 | 39.662 | 59.9939 | 35.77 | 81.6521 | 24.6343 | 59.9908 | 23.54 | 81.6331 | 24.9907 | 59.9454 | 23.54 | 81.6335 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.6406 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.6719 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6475 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6262 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 81.6367 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6373 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 81.6934 | 39.6619 | 59.9939 | 35.77 | 81.6604 | 24.6343 | 59.9908 | 23.54 | 81.6416 | 24.9913 | 59.9454 | 23.54 | 81.6418 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.6489 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.6802 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6558 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6345 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 81.6451 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6456 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 81.7019 | 39.6619 | 59.9939 | 35.77 | 81.6687 | 24.6343 | 59.9908 | 23.54 | 81.6499 | 24.9913 | 59.9454 | 23.54 | 81.6501 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.6575 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.6885 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6641 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6429 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 81.6534 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6539 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 81.7102 | 39.6619 | 59.9939 | 35.77 | 81.677 | 24.6343 | 59.9908 | 23.54 | 81.6582 | 24.9913 | 59.9494 | 23.54 | 81.6587 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.6658 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.6968 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6725 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6512 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 81.6617 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6622 | 15.0736 | 60.017 | 13.31 | 81.7185 | 39.6619 | 59.9939 | 35.77 | 81.6853 | 24.6343 | 59.9908 | 23.54 | 81.6665 | 24.9913 | 59.9494 | 23.54 | 81.667 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.6741 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.7051 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6808 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6595 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.6701 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 81.6707 | 15.0736 | 60.017 | 13.31 | 81.7268 | 39.6543 | 59.9939 | 35.77 | 81.6938 | 24.6343 | 59.9908 | 23.54 | 81.6748 | 24.9941 | 59.9494 | 23.54 | 81.6753 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.6824 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.7134 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6892 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6678 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.6784 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 81.679 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 81.7351 | 39.6543 | 59.9939 | 35.77 | 81.7021 | 24.6233 | 59.9908 | 23.54 | 81.6831 | 24.9941 | 59.9494 | 23.54 | 81.6836 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.6907 | 12.0544 | 60.0231 | 11.31 | 81.7217 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.6975 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6762 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.6868 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 81.6873 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 81.7434 | 39.6213 | 59.9915 | 35.77 | 81.7104 | 24.6233 | 59.9908 | 23.54 | 81.6917 | 24.998 | 59.9494 | 23.54 | 81.6919 | 12.7639 | 60.0276 | 11.31 | 81.699 | 12.0544 | 60.0243 | 11.31 | 81.73 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7058 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6845 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.6951 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 81.6956 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 81.7517 | 39.6213 | 59.9915 | 35.77 | 81.7188 | 24.6233 | 59.9896 | 23.54 | 81.7 | 24.998 | 59.9494 | 23.54 | 81.7002 | 12.7619 | 60.0276 | 11.31 | 81.7073 | 12.0544 | 60.0243 | 11.31 | 81.7388 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7142 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.6928 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7035 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 81.704 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 81.76 | 39.6213 | 59.9915 | 35.77 | 81.7271 | 24.6233 | 59.9896 | 23.54 | 81.7083 | 24.9766 | 59.9494 | 23.54 | 81.7085 | 12.7619 | 60.0276 | 11.31 | 81.7156 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.7471 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7225 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.7012 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7118 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7123 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.7686 | 39.6213 | 59.9915 | 35.77 | 81.7354 | 24.6233 | 59.9896 | 23.54 | 81.7166 | 24.9766 | 59.9494 | 23.54 | 81.7168 | 12.7619 | 60.0276 | 11.31 | 81.7241 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.7554 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7309 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.7095 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7201 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7206 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.7769 | 39.601 | 59.9915 | 35.77 | 81.7437 | 24.6233 | 59.9896 | 23.54 | 81.7249 | 24.9766 | 59.9494 | 23.54 | 81.7253 | 12.7619 | 60.0276 | 11.31 | 81.7324 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.7637 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7392 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 81.7178 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7285 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7289 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.7852 | 39.601 | 59.9915 | 35.77 | 81.7522 | 24.6233 | 59.9896 | 23.54 | 81.7332 | 24.9766 | 59.9494 | 23.54 | 81.7336 | 12.7619 | 60.0276 | 11.31 | 81.7407 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.772 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7475 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7262 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7368 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7373 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.7935 | 39.5966 | 59.9915 | 35.77 | 81.7605 | 24.6233 | 59.9896 | 23.54 | 81.7415 | 24.9804 | 59.9494 | 23.54 | 81.7419 | 12.7619 | 60.0276 | 11.31 | 81.749 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.7803 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7559 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7345 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7451 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7456 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8018 | 39.5966 | 59.9915 | 35.77 | 81.7688 | 24.6271 | 59.9896 | 23.54 | 81.75 | 24.9804 | 59.9494 | 23.54 | 81.7502 | 12.7667 | 60.0276 | 11.31 | 81.7573 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.7886 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7642 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7428 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7535 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7539 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8101 | 39.5966 | 59.9915 | 35.77 | 81.7771 | 24.6271 | 59.9896 | 23.54 | 81.7583 | 24.9833 | 59.9494 | 23.54 | 81.7585 | 12.7667 | 60.0276 | 11.31 | 81.7656 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.7969 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7725 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7512 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7618 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7622 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8184 | 39.5966 | 59.9915 | 35.77 | 81.7854 | 24.6271 | 59.9896 | 23.54 | 81.7666 | 24.9833 | 59.9494 | 23.54 | 81.7668 | 12.7667 | 60.0276 | 11.31 | 81.7739 | 12.0506 | 60.0243 | 11.31 | 81.8052 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7809 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7595 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7702 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7706 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8269 | 39.5836 | 59.9915 | 35.77 | 81.7937 | 24.6271 | 59.9896 | 23.54 | 81.7749 | 24.9882 | 59.9494 | 23.54 | 81.7751 | 12.7667 | 60.0276 | 11.31 | 81.7822 | 12.0512 | 60.0243 | 11.31 | 81.8135 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7892 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7678 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 81.7785 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7789 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8352 | 39.5836 | 59.9915 | 35.77 | 81.802 | 24.6271 | 59.9896 | 23.54 | 81.7832 | 24.9882 | 59.9494 | 23.54 | 81.7834 | 12.7667 | 60.0276 | 11.31 | 81.7908 | 12.0512 | 60.0243 | 11.31 | 81.8218 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.7976 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7762 | 44.9836 | 60.0183 | 43.77 | 81.7869 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7872 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8435 | 39.5687 | 59.9915 | 35.77 | 81.8105 | 24.6271 | 59.9896 | 23.54 | 81.7915 | 24.992 | 59.9494 | 23.54 | 81.7917 | 12.7667 | 60.0276 | 11.31 | 81.7991 | 12.0512 | 60.0243 | 11.31 | 81.8301 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.8059 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7845 | 44.9836 | 60.0183 | 43.77 | 81.7952 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.7955 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8518 | 39.5687 | 59.9915 | 35.77 | 81.8188 | 24.6929 | 59.9896 | 23.54 | 81.8 | 24.992 | 59.9494 | 23.54 | 81.8003 | 12.7667 | 60.026 | 11.31 | 81.8074 | 12.0512 | 60.0243 | 11.31 | 81.8384 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.8142 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.7928 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8035 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.804 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8601 | 39.5687 | 59.9915 | 35.77 | 81.8271 | 24.6929 | 59.9896 | 23.54 | 81.8083 | 24.9949 | 59.9494 | 23.54 | 81.8086 | 12.7667 | 60.026 | 11.31 | 81.8157 | 12.0512 | 60.0243 | 11.31 | 81.8467 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.8226 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8011 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8119 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.8123 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8684 | 39.5687 | 59.9915 | 35.77 | 81.8354 | 24.6929 | 59.9896 | 23.54 | 81.8167 | 24.9949 | 59.9494 | 23.54 | 81.8169 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.824 | 12.0512 | 60.0243 | 11.31 | 81.8555 | 9.253 | 59.9835 | 6.9
81.8309 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8095 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8202 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.8206 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8767 | 39.577 | 59.9915 | 35.77 | 81.8438 | 24.6929 | 59.9896 | 23.54 | 81.825 | 24.9998 | 59.9494 | 23.54 | 81.8252 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8323 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.8638 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8392 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8178 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8286 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.8289 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8853 | 39.577 | 59.9915 | 35.77 | 81.8521 | 24.6929 | 59.9896 | 23.54 | 81.8333 | 24.9998 | 59.9494 | 23.54 | 81.8335 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8406 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.8721 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8476 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8261 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8369 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 81.8373 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 81.8936 | 39.5768 | 59.9915 | 35.77 | 81.8604 | 24.6929 | 59.9896 | 23.54 | 81.8416 | 25.0037 | 59.9494 | 23.54 | 81.8418 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8489 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.8804 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8559 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8345 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8452 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 81.8456 | 15.0366 | 60.017 | 13.31 | 81.9019 | 39.5768 | 59.9915 | 35.77 | 81.8689 | 24.6869 | 59.9896 | 23.54 | 81.8501 | 25.0037 | 59.9494 | 23.54 | 81.8501 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8572 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.8887 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8643 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8428 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8536 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 81.8539 | 15.0366 | 60.017 | 13.31 | 81.9102 | 39.565 | 59.9915 | 35.77 | 81.8772 | 24.6869 | 59.9896 | 23.54 | 81.8584 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.8584 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8657 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.897 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8726 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8511 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8619 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 81.8622 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 81.9185 | 39.565 | 59.9915 | 35.77 | 81.8855 | 24.6869 | 59.9896 | 23.54 | 81.8667 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.8669 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.874 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.9053 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8809 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8595 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8703 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 81.8706 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 81.9268 | 39.5034 | 59.9915 | 35.77 | 81.8938 | 24.6869 | 59.9896 | 23.54 | 81.875 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.8752 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8823 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.9136 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8893 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8678 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8786 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 81.8789 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 81.9351 | 39.5034 | 59.9915 | 35.77 | 81.9021 | 24.6869 | 59.9896 | 23.54 | 81.8833 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.8835 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8906 | 12.0484 | 60.0243 | 11.31 | 81.9219 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.8976 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8761 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8869 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 81.8872 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 81.9436 | 39.5034 | 59.9895 | 35.77 | 81.9104 | 24.6869 | 59.9896 | 23.54 | 81.8916 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.8918 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.8989 | 11.7478 | 60.0251 | 11.31 | 81.9302 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9059 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8845 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 81.8953 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 81.8955 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 81.9519 | 39.5034 | 59.9895 | 35.77 | 81.9187 | 24.6827 | 59.9885 | 23.54 | 81.9001 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.9001 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9072 | 11.7478 | 60.0251 | 11.31 | 81.9385 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9143 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.8928 | 44.9424 | 60.0166 | 43.77 | 81.9036 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 81.9038 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 81.9602 | 39.5034 | 59.9895 | 35.77 | 81.9272 | 24.6827 | 59.9885 | 23.54 | 81.9084 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.9084 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9155 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 81.9468 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9226 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9011 | 44.9424 | 60.0166 | 43.77 | 81.912 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9122 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 81.9685 | 39.5034 | 59.9895 | 35.77 | 81.9355 | 24.6779 | 59.9885 | 23.54 | 81.9167 | 25.0065 | 59.9521 | 23.54 | 81.9167 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9238 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 81.9551 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.931 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9095 | 44.8724 | 60.0166 | 43.77 | 81.9203 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9205 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 81.9768 | 39.5034 | 59.9895 | 35.77 | 81.9438 | 24.6779 | 59.9885 | 23.54 | 81.925 | 25.0114 | 59.9521 | 23.54 | 81.925 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9324 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 81.9634 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9393 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9178 | 44.8724 | 60.0166 | 43.77 | 81.9286 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9288 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 81.9851 | 39.5034 | 59.9895 | 35.77 | 81.9521 | 24.6779 | 59.9885 | 23.54 | 81.9333 | 25.0114 | 59.9521 | 23.54 | 81.9333 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9407 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 81.9722 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9476 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9261 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.937 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9371 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 81.9934 | 39.4885 | 59.9895 | 35.77 | 81.9604 | 24.6779 | 59.9885 | 23.54 | 81.9417 | 25.0069 | 59.9521 | 23.54 | 81.9419 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.949 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 81.9805 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.956 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9344 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.9453 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9456 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 82.002 | 39.4885 | 59.9895 | 35.77 | 81.9688 | 24.6831 | 59.9885 | 23.54 | 81.9502 | 25.0069 | 59.9521 | 23.54 | 81.9502 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9573 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 81.9888 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9643 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9428 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.9537 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9539 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 82.0103 | 39.1464 | 59.9895 | 35.77 | 81.9771 | 24.6831 | 59.9885 | 23.54 | 81.9585 | 25.0098 | 59.9521 | 23.54 | 81.9585 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9656 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 81.9971 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9726 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9511 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.962 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9622 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0186 | 39.1464 | 59.9895 | 35.77 | 81.9854 | 24.6831 | 59.9885 | 23.54 | 81.9668 | 25.0098 | 59.9521 | 23.54 | 81.9668 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9739 | 11.749 | 60.0251 | 11.31 | 82.0054 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.981 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9594 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.9703 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9705 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0269 | 39.138 | 59.9895 | 35.77 | 81.9939 | 24.6831 | 59.9885 | 23.54 | 81.9751 | 25.0098 | 59.9521 | 23.54 | 81.9751 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9822 | 11.7486 | 60.0251 | 11.31 | 82.0137 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9893 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9678 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.9787 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9789 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0352 | 39.138 | 59.9895 | 35.77 | 82.0022 | 24.679 | 59.9885 | 23.54 | 81.9834 | 25.0098 | 59.9521 | 23.54 | 81.9834 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.9905 | 11.7486 | 60.0251 | 11.31 | 82.022 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
81.9977 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9761 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.987 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9872 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0435 | 39.138 | 59.9895 | 35.77 | 82.0105 | 24.679 | 59.9885 | 23.54 | 81.9917 | 24.938 | 59.9521 | 23.54 | 81.9917 | 12.7688 | 60.026 | 11.31 | 81.999 | 11.7486 | 60.0251 | 11.31 | 82.0303 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.006 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9844 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 81.9954 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 81.9955 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0518 | 39.138 | 59.9895 | 35.77 | 82.0188 | 24.6822 | 59.9885 | 23.54 | 82 | 24.938 | 59.9521 | 23.54 | 82 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0073 | 11.7486 | 60.0251 | 11.31 | 82.0386 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0143 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 81.9928 | 44.9169 | 60.0154 | 43.77 | 82.0037 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0038 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0601 | 39.1379 | 59.9895 | 35.77 | 82.0271 | 24.6822 | 59.9885 | 23.54 | 82.0085 | 24.938 | 59.9521 | 23.54 | 82.0085 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0156 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.0469 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0227 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0011 | 44.9169 | 60.0154 | 43.77 | 82.0121 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0122 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0686 | 39.1379 | 59.9895 | 35.77 | 82.0354 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.0168 | 24.938 | 59.9521 | 23.54 | 82.0168 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0239 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.0552 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.031 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0094 | 44.9387 | 60.0154 | 43.77 | 82.0204 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0205 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0769 | 39.2156 | 59.9895 | 35.77 | 82.0437 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.0251 | 24.9429 | 59.9521 | 23.54 | 82.0251 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0322 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.0635 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0394 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0177 | 44.9387 | 60.0154 | 43.77 | 82.0287 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0288 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0852 | 39.2156 | 59.9895 | 35.77 | 82.0522 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.0334 | 24.9429 | 59.9521 | 23.54 | 82.0334 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0405 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.0718 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0477 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0261 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0371 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0371 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.0935 | 39.2157 | 59.9895 | 35.77 | 82.0605 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.0417 | 24.9429 | 59.9521 | 23.54 | 82.0417 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0488 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.0801 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.056 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0344 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0454 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0455 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.1018 | 39.2157 | 59.9895 | 35.77 | 82.0688 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.05 | 24.9429 | 59.9521 | 23.54 | 82.05 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0571 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.0889 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0644 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0427 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0537 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0538 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 82.1101 | 39.2157 | 59.9895 | 35.77 | 82.0771 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.0586 | 24.9478 | 59.9541 | 23.54 | 82.0583 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0654 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.0972 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0727 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0511 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0621 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0621 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 82.1184 | 39.2157 | 59.9895 | 35.77 | 82.0854 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.0669 | 24.9478 | 59.9541 | 23.54 | 82.0667 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.074 | 11.7498 | 60.0251 | 11.31 | 82.1055 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.081 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0594 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0704 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 82.0704 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 82.127 | 39.2973 | 59.9895 | 35.77 | 82.0938 | 24.6707 | 59.9885 | 23.54 | 82.0752 | 24.9478 | 59.9541 | 23.54 | 82.075 | 12.7688 | 60.0256 | 11.31 | 82.0823 | 11.7523 | 60.0251 | 11.31 | 82.1138 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0894 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0677 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0788 | 34.1791 | 59.949 | 31.54 | 82.0789 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 82.1353 | 39.2973 | 59.9895 | 35.77 | 82.1021 | 24.6617 | 59.9885 | 23.54 | 82.0835 | 24.9478 | 59.9541 | 23.54 | 82.0835 | 12.7661 | 60.0256 | 11.31 | 82.0906 | 11.7523 | 60.0251 | 11.31 | 82.1221 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.0977 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.076 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0871 | 34.1791 | 59.949 | 31.54 | 82.0872 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 82.1436 | 39.4144 | 59.9879 | 35.77 | 82.1106 | 24.6617 | 59.9885 | 23.54 | 82.0918 | 24.9478 | 59.9541 | 23.54 | 82.0918 | 12.7661 | 60.0256 | 11.31 | 82.0989 | 11.7523 | 60.0262 | 11.31 | 82.1304 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1061 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0844 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.0955 | 34.1983 | 59.949 | 31.54 | 82.0955 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.1519 | 39.4144 | 59.9879 | 35.77 | 82.1189 | 24.6557 | 59.9865 | 23.54 | 82.1001 | 24.9478 | 59.9541 | 23.54 | 82.1001 | 12.7661 | 60.0256 | 11.31 | 82.1072 | 11.7523 | 60.0262 | 11.31 | 82.1387 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1144 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.0927 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1038 | 34.1983 | 59.949 | 31.54 | 82.1038 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.1602 | 39.4144 | 59.9879 | 35.77 | 82.1272 | 24.6557 | 59.9865 | 23.54 | 82.1086 | 24.9602 | 59.9541 | 23.54 | 82.1084 | 12.7661 | 60.0256 | 11.31 | 82.1155 | 11.7523 | 60.0262 | 11.31 | 82.147 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1227 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.101 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1121 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1122 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.1685 | 39.4144 | 59.9879 | 35.77 | 82.1355 | 24.6557 | 59.9865 | 23.54 | 82.1169 | 24.9602 | 59.9541 | 23.54 | 82.1167 | 12.7661 | 60.0256 | 11.31 | 82.1238 | 11.7523 | 60.0262 | 11.31 | 82.1553 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1311 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.1094 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1205 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1205 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.1768 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.1438 | 24.6557 | 59.9865 | 23.54 | 82.1252 | 24.9631 | 59.9541 | 23.54 | 82.125 | 12.7661 | 60.0256 | 11.31 | 82.1321 | 11.7523 | 60.0262 | 11.31 | 82.1636 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1394 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 82.1177 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1288 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1288 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.1853 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.1521 | 24.6392 | 59.9865 | 23.54 | 82.1335 | 24.9631 | 59.9541 | 23.54 | 82.1333 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1406 | 11.7523 | 60.0262 | 11.31 | 82.1719 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1478 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.126 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1371 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1371 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.1936 | 39.4222 | 59.9879 | 35.77 | 82.1604 | 24.6392 | 59.9865 | 23.54 | 82.1418 | 24.9631 | 59.9541 | 23.54 | 82.1416 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1489 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.1802 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1561 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.1344 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1455 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1455 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.2019 | 39.4222 | 59.9879 | 35.77 | 82.1689 | 24.6532 | 59.9865 | 23.54 | 82.1501 | 24.9631 | 59.9541 | 23.54 | 82.1501 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1572 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.1885 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1644 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.1427 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1538 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1538 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 82.2102 | 39.4222 | 59.9879 | 35.77 | 82.1772 | 24.6532 | 59.9865 | 23.54 | 82.1587 | 24.9985 | 59.9541 | 23.54 | 82.1584 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1655 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.1968 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1728 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.151 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1622 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1621 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2185 | 39.4222 | 59.9879 | 35.77 | 82.1855 | 24.6532 | 59.9865 | 23.54 | 82.167 | 24.9985 | 59.9541 | 23.54 | 82.1667 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1738 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2056 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1811 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.1594 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1705 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 82.1704 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2268 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.1938 | 24.6532 | 59.9865 | 23.54 | 82.1753 | 24.9985 | 59.9541 | 23.54 | 82.175 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1821 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2139 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1894 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.1677 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1789 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.1788 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2351 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2021 | 24.6446 | 59.9865 | 23.54 | 82.1836 | 24.9985 | 59.9541 | 23.54 | 82.1833 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1904 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2222 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.1978 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.176 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1872 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.1871 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2437 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2104 | 24.6446 | 59.9865 | 23.54 | 82.1919 | 25.0027 | 59.9541 | 23.54 | 82.1917 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.1987 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2305 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.2061 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.1844 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 82.1955 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.1954 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.252 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2188 | 24.6501 | 59.9865 | 23.54 | 82.2002 | 25.0027 | 59.9541 | 23.54 | 82.2 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.207 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2388 | 9.253 | 59.9831 | 6.9
82.2145 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.1927 | 44.9727 | 60.0142 | 43.77 | 82.2039 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2037 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2603 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2273 | 24.6501 | 59.9865 | 23.54 | 82.2085 | 25.0058 | 59.9541 | 23.54 | 82.2083 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.2156 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2471 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2228 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.201 | 44.9727 | 60.0142 | 43.77 | 82.2122 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2122 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2686 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2356 | 24.6501 | 59.9865 | 23.54 | 82.217 | 25.0058 | 59.9541 | 23.54 | 82.2168 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.2239 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2554 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2311 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.2094 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 82.2206 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2205 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2769 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2439 | 24.6501 | 59.9865 | 23.54 | 82.2253 | 25.0058 | 59.9541 | 23.54 | 82.2251 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.2322 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.2637 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2395 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.2177 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 82.2289 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2288 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2852 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2522 | 24.6501 | 59.9865 | 23.54 | 82.2336 | 25.0058 | 59.9541 | 23.54 | 82.2334 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.2405 | 11.7497 | 60.0262 | 11.31 | 82.272 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2478 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.226 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 82.2372 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2371 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.2935 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2605 | 24.6501 | 59.9865 | 23.54 | 82.2419 | 24.8665 | 59.9541 | 23.54 | 82.2417 | 12.765 | 60.0256 | 11.31 | 82.2488 | 11.749 | 60.0262 | 11.31 | 82.2803 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2561 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.2343 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 82.2456 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2455 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.302 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2688 | 24.6358 | 59.9865 | 23.54 | 82.2502 | 24.8665 | 59.9541 | 23.54 | 82.25 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.2571 | 11.749 | 60.0262 | 11.31 | 82.2886 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2645 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.2427 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 82.2539 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2538 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 82.3103 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2771 | 24.6358 | 59.9865 | 23.54 | 82.2585 | 24.8715 | 59.9561 | 23.54 | 82.2583 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.2654 | 11.749 | 60.0262 | 11.31 | 82.2969 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2728 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 82.251 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 82.2623 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2621 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3186 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2856 | 24.5328 | 59.9865 | 23.54 | 82.2671 | 24.8715 | 59.9561 | 23.54 | 82.2666 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.2737 | 11.749 | 60.0262 | 11.31 | 82.3052 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2812 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.2593 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 82.2706 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2704 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3269 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.2939 | 24.5328 | 59.9865 | 23.54 | 82.2754 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.2749 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.2822 | 11.749 | 60.0262 | 11.31 | 82.3135 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2895 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.2677 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 82.2789 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2788 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3352 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.3022 | 24.5328 | 59.9865 | 23.54 | 82.2837 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.2832 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.2905 | 11.749 | 60.0262 | 11.31 | 82.3223 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.2978 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.276 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 82.2873 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2871 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3435 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.3105 | 24.5328 | 59.9865 | 23.54 | 82.292 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.2917 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.2988 | 11.749 | 60.0275 | 11.31 | 82.3306 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.3062 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.2843 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 82.2956 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.2954 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3518 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.3188 | 24.5328 | 59.9845 | 23.54 | 82.3003 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3071 | 11.749 | 60.0275 | 11.31 | 82.3389 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.3145 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.2927 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.304 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 82.3037 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3604 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.3271 | 24.5328 | 59.9845 | 23.54 | 82.3086 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3083 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3154 | 11.7463 | 60.0275 | 11.31 | 82.3472 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.3229 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.301 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3123 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3121 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3687 | 39.4221 | 59.9879 | 35.77 | 82.3354 | 24.5328 | 59.9845 | 23.54 | 82.3171 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3167 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3237 | 11.7463 | 60.0275 | 11.31 | 82.3555 | 9.154 | 59.9831 | 6.9
82.3312 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3093 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3206 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3204 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.377 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.344 | 24.5328 | 59.9845 | 23.54 | 82.3254 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.325 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.332 | 11.7463 | 60.0275 | 11.31 | 82.3638 | 9.152 | 59.9831 | 6.9
82.3395 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3177 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.329 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3287 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3853 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.3523 | 24.5328 | 59.9845 | 23.54 | 82.3337 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3333 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3403 | 11.7463 | 60.0275 | 11.31 | 82.3721 | 9.152 | 59.9831 | 6.9
82.3479 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.326 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3373 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.337 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.3936 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.3606 | 24.5328 | 59.9845 | 23.54 | 82.342 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3416 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3486 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.3804 | 9.1491 | 59.9831 | 6.9
82.3562 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3343 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3457 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3455 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4019 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.3689 | 24.5362 | 59.9845 | 23.54 | 82.3503 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3499 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3572 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.3887 | 9.1491 | 59.9831 | 6.9
82.3645 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3427 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.354 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3538 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4102 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.3772 | 24.5362 | 59.9845 | 23.54 | 82.3586 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3584 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3655 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.397 | 9.1491 | 59.9831 | 6.9
82.3729 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.351 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3623 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3621 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4185 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.3855 | 24.5325 | 59.9845 | 23.54 | 82.3672 | 24.8675 | 59.9561 | 23.54 | 82.3667 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3738 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4053 | 9.1491 | 59.9831 | 6.9
82.3812 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3593 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3707 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3704 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.427 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.3938 | 24.5325 | 59.9845 | 23.54 | 82.3755 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.375 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3821 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4136 | 8.9898 | 59.9831 | 6.9
82.3896 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3676 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.379 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3788 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4353 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4023 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.3838 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.3833 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3904 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4219 | 8.9898 | 59.9831 | 6.9
82.3979 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.376 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3874 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 82.3871 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4436 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4106 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.3921 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.3916 | 12.7606 | 60.0256 | 11.31 | 82.3987 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4302 | 8.9898 | 59.9831 | 6.9
82.4062 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3843 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 82.3957 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 82.3954 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4519 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4189 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.4004 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.3999 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.407 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.439 | 8.9898 | 59.9831 | 6.9
82.4146 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.3926 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 82.4041 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 82.4037 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4602 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4272 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.4087 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.4082 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4153 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4473 | 8.8715 | 59.9831 | 6.9
82.4229 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.401 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 82.4124 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 82.4121 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4685 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4355 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.417 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.4165 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4238 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4556 | 8.8715 | 59.9831 | 6.9
82.4312 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.4093 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 82.4207 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 82.4204 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4768 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4438 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.4255 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.4248 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4321 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4639 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4396 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.4177 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 82.4291 | 34.1588 | 59.9495 | 31.54 | 82.4287 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4854 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4521 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.4338 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.4333 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4404 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4722 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4479 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.426 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4374 | 34.1588 | 59.9495 | 31.54 | 82.437 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.4937 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4607 | 24.5267 | 59.9845 | 23.54 | 82.4421 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.4417 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4487 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4805 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4563 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.4343 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4457 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 82.4454 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.502 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.469 | 24.5222 | 59.9845 | 23.54 | 82.4504 | 24.8706 | 59.9561 | 23.54 | 82.45 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.457 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4888 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4646 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.4427 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4541 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 82.4537 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.5103 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4773 | 24.5222 | 59.9845 | 23.54 | 82.4587 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.4583 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4653 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.4971 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4729 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.451 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4624 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 82.462 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.5186 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4856 | 24.5222 | 59.9845 | 23.54 | 82.467 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.4666 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4736 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.5054 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4813 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.4593 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4708 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 82.4703 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 82.5269 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.4939 | 24.5222 | 59.9845 | 23.54 | 82.4756 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.4749 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4819 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.5137 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4896 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.4677 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4791 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 82.4788 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.5352 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5022 | 24.5222 | 59.9845 | 23.54 | 82.4839 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.4832 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4902 | 11.7469 | 60.0275 | 11.31 | 82.522 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.4979 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.476 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4875 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 82.4871 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.5437 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5105 | 24.5222 | 59.9845 | 23.54 | 82.4922 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.4915 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.4988 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.5303 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5063 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 82.4843 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.4958 | 34.1957 | 59.9495 | 31.54 | 82.4954 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.552 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.519 | 24.5263 | 59.9829 | 23.54 | 82.5005 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.5 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.5071 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.5386 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5146 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 82.4926 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5041 | 34.1957 | 59.9495 | 31.54 | 82.5037 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.5603 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5273 | 24.5263 | 59.9829 | 23.54 | 82.5088 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.5083 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.5154 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.5469 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.523 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 82.501 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5125 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.5121 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.5686 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5356 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5171 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.5166 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.5237 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.5557 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5313 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 82.5093 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5208 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.5204 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.5769 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5439 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5256 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.5249 | 12.7607 | 60.0248 | 11.31 | 82.532 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.564 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5396 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 82.5176 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5291 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.5287 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.5852 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5522 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5339 | 24.8798 | 59.9572 | 23.54 | 82.5332 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.5403 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.5723 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.548 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.526 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5375 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.537 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.5935 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5605 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5422 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.5415 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.5486 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.5806 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5563 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.5343 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5458 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.5454 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6021 | 39.4121 | 59.9879 | 35.77 | 82.5688 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5505 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.5498 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.5569 | 11.7469 | 60.0279 | 11.31 | 82.5889 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5647 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.5426 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5542 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.5537 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6104 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.5774 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5588 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.5581 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.5654 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.5972 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.573 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.551 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5625 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.562 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6187 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.5857 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5671 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.5667 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.5737 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.6055 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5813 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.5593 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5709 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 82.5703 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.627 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.594 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5754 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.575 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.582 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.6138 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.5897 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.5676 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5792 | 34.1469 | 59.95 | 31.54 | 82.5787 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6353 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.6023 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.584 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.5833 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.5903 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.6221 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.598 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.576 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5875 | 34.1469 | 59.95 | 31.54 | 82.587 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6436 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.6106 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.5923 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.5916 | 12.6624 | 60.0248 | 11.31 | 82.5986 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.6304 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.6063 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.5843 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 82.5959 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 82.5953 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6519 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.6189 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.6006 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.5999 | 12.6654 | 60.0244 | 11.31 | 82.6069 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.6387 | 8.8715 | 59.9827 | 6.9
82.6147 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.5926 | 44.9454 | 60.0117 | 43.77 | 82.6042 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 82.6036 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6604 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.6272 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.6089 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.6082 | 12.6654 | 60.0244 | 11.31 | 82.6152 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.647 | 8.8834 | 59.9827 | 6.9
82.623 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.601 | 44.9454 | 60.0117 | 43.77 | 82.6125 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 82.6121 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6687 | 39.4239 | 59.9879 | 35.77 | 82.6357 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.6172 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.6165 | 12.5316 | 60.0244 | 11.31 | 82.6235 | 11.7496 | 60.0279 | 11.31 | 82.6553 | 8.8834 | 59.9827 | 6.9
82.6314 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6093 | 44.9418 | 60.0117 | 43.77 | 82.6209 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 82.6204 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.677 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.644 | 24.5262 | 59.9829 | 23.54 | 82.6255 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.6248 | 12.5316 | 60.0244 | 11.31 | 82.6318 | 11.7484 | 60.0279 | 11.31 | 82.6636 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.6397 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6176 | 44.9418 | 60.0117 | 43.77 | 82.6292 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.6287 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6853 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.6523 | 24.5217 | 59.9829 | 23.54 | 82.634 | 24.8829 | 59.9572 | 23.54 | 82.6331 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.6404 | 11.7484 | 60.0279 | 11.31 | 82.6724 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.648 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6259 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.6376 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.637 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 82.6936 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.6606 | 24.5217 | 59.9829 | 23.54 | 82.6423 | 24.8808 | 59.9572 | 23.54 | 82.6416 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.6487 | 11.7484 | 60.0279 | 11.31 | 82.6807 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.6564 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6343 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.6459 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.6454 | 14.9552 | 60.0148 | 13.31 | 82.7019 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.6689 | 24.5217 | 59.9829 | 23.54 | 82.6506 | 24.8808 | 59.9572 | 23.54 | 82.6499 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.657 | 11.7484 | 60.0279 | 11.31 | 82.689 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.6647 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6426 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.6543 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.6537 | 14.9552 | 60.0148 | 13.31 | 82.7102 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.6772 | 24.5217 | 59.9829 | 23.54 | 82.6589 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.6582 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.6653 | 11.7484 | 60.0279 | 11.31 | 82.6973 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.673 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6509 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.6626 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.662 | 14.9552 | 60.0143 | 13.31 | 82.7188 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.6855 | 24.5178 | 59.9829 | 23.54 | 82.6672 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.6665 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.6736 | 11.7484 | 60.0279 | 11.31 | 82.7056 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.6814 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6593 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.6709 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.6703 | 14.9552 | 60.0143 | 13.31 | 82.7271 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.6941 | 24.5178 | 59.9829 | 23.54 | 82.6755 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.6748 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.6819 | 11.7468 | 60.0279 | 11.31 | 82.7139 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.6897 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6676 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.6793 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.6787 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.7354 | 39.4519 | 59.9879 | 35.77 | 82.7024 | 24.5178 | 59.9829 | 23.54 | 82.6841 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.6831 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.6902 | 11.7468 | 60.0279 | 11.31 | 82.7222 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.6981 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6759 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.6876 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 82.687 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.7437 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7107 | 24.5178 | 59.9829 | 23.54 | 82.6924 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.6914 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.6985 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7305 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7064 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6843 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.696 | 34.0698 | 59.95 | 31.54 | 82.6953 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.752 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.719 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7007 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.6997 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.707 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7388 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7147 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.6926 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7043 | 34.0698 | 59.95 | 31.54 | 82.7036 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.7603 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7273 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.709 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7083 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.7153 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7471 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7231 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.7009 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7126 | 34.0701 | 59.9513 | 31.54 | 82.712 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.7686 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7356 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7173 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7166 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.7236 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7554 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7314 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.7093 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.721 | 34.0701 | 59.9513 | 31.54 | 82.7203 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.7771 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7439 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7256 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7249 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.7319 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7637 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7397 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 82.7176 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7293 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 82.7286 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.7854 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7524 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7339 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7332 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.7402 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.772 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7481 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7259 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7376 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 82.7369 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.7937 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7607 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7424 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7415 | 12.5327 | 60.0244 | 11.31 | 82.7485 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7803 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7564 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7343 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.746 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 82.7454 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.802 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.769 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7507 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7498 | 12.5329 | 60.0244 | 11.31 | 82.7568 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7891 | 8.8834 | 59.9831 | 6.9
82.7648 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7426 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7543 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 82.7537 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8103 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7773 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.759 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7581 | 12.5329 | 60.0244 | 11.31 | 82.7651 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.7974 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.7731 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7509 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7627 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 82.762 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8186 | 39.4637 | 59.9887 | 35.77 | 82.7856 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7673 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7664 | 12.4519 | 60.0244 | 11.31 | 82.7734 | 11.7468 | 60.0271 | 11.31 | 82.8057 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.7814 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7592 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.771 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 82.7703 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8269 | 39.4636 | 59.9887 | 35.77 | 82.7939 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7756 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7747 | 12.4519 | 60.0244 | 11.31 | 82.782 | 11.7485 | 60.0271 | 11.31 | 82.814 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.7898 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7676 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7794 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 82.7787 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8354 | 39.4636 | 59.9887 | 35.77 | 82.8022 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7839 | 24.8808 | 59.958 | 23.54 | 82.7832 | 12.4519 | 60.0244 | 11.31 | 82.7903 | 11.7485 | 60.0271 | 11.31 | 82.8223 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.7981 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7759 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7877 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 82.787 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8438 | 39.4636 | 59.9887 | 35.77 | 82.8108 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.7925 | 24.8838 | 59.958 | 23.54 | 82.7915 | 12.4519 | 60.0244 | 11.31 | 82.7986 | 11.7485 | 60.0271 | 11.31 | 82.8306 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.8064 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7842 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.7961 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 82.7953 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8521 | 39.4636 | 59.9887 | 35.77 | 82.8191 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.8008 | 24.8838 | 59.958 | 23.54 | 82.7998 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8069 | 11.7485 | 60.0271 | 11.31 | 82.8389 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.8148 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.7926 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8044 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 82.8036 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8604 | 39.4974 | 59.9887 | 35.77 | 82.8274 | 24.5178 | 59.9821 | 23.54 | 82.8091 | 24.8838 | 59.958 | 23.54 | 82.8081 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8152 | 11.7485 | 60.0271 | 11.31 | 82.8472 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.8231 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8009 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8127 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 82.812 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8687 | 39.4974 | 59.9887 | 35.77 | 82.8357 | 24.5133 | 59.9821 | 23.54 | 82.8174 | 24.8838 | 59.958 | 23.54 | 82.8164 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8235 | 11.7485 | 60.0271 | 11.31 | 82.8555 | 8.8907 | 59.9831 | 6.9
82.8315 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8092 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.821 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 82.8203 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.877 | 39.5093 | 59.9887 | 35.77 | 82.844 | 24.5133 | 59.9821 | 23.54 | 82.8257 | 24.7736 | 59.958 | 23.54 | 82.8247 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8318 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.8638 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8398 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8176 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8294 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.8286 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8853 | 39.5093 | 59.9887 | 35.77 | 82.8523 | 24.5133 | 59.9821 | 23.54 | 82.834 | 24.7736 | 59.958 | 23.54 | 82.833 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8401 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.8721 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8481 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8259 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8377 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.8369 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.8936 | 39.4451 | 59.9887 | 35.77 | 82.8606 | 24.5133 | 59.9821 | 23.54 | 82.8423 | 24.7791 | 59.958 | 23.54 | 82.8413 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8486 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.8804 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8565 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8342 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8461 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.8453 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9021 | 39.4451 | 59.9887 | 35.77 | 82.8691 | 24.5133 | 59.9821 | 23.54 | 82.8508 | 24.7791 | 59.958 | 23.54 | 82.8499 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8569 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.8887 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8648 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8426 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8544 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.8536 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9104 | 39.4451 | 59.9887 | 35.77 | 82.8774 | 24.5133 | 59.9821 | 23.54 | 82.8591 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.8582 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8652 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.897 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8732 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8509 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8628 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.8619 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9187 | 39.4451 | 59.9887 | 35.77 | 82.8857 | 24.5095 | 59.9821 | 23.54 | 82.8674 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.8665 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8735 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.9058 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8815 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8592 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8711 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.8702 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.927 | 39.4451 | 59.9887 | 35.77 | 82.894 | 24.5095 | 59.9821 | 23.54 | 82.8757 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.8748 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8818 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.9141 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8898 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8676 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8794 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.8787 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9353 | 39.4451 | 59.9887 | 35.77 | 82.9023 | 24.5038 | 59.9821 | 23.54 | 82.884 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.8831 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8901 | 11.7522 | 60.0271 | 11.31 | 82.9224 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.8982 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8759 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8878 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 82.887 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9436 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.9106 | 24.5038 | 59.9821 | 23.54 | 82.8923 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.8914 | 12.4519 | 60.024 | 11.31 | 82.8984 | 11.7522 | 60.0259 | 11.31 | 82.9307 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.9065 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8842 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.8961 | 34.0824 | 59.9513 | 31.54 | 82.8953 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9519 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.9189 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9009 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.8997 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9067 | 11.7522 | 60.0259 | 11.31 | 82.939 | 8.8952 | 59.9843 | 6.9
82.9148 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.8925 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9044 | 34.0824 | 59.9513 | 31.54 | 82.9036 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9604 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.9275 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9092 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.908 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.915 | 11.7487 | 60.0259 | 11.31 | 82.9473 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9232 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.9009 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9128 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.912 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9688 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.9358 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9175 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9165 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9236 | 11.7487 | 60.0259 | 11.31 | 82.9556 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9315 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.9092 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9211 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9203 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9771 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.9441 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9258 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9248 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9319 | 11.5889 | 60.0259 | 11.31 | 82.9639 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9399 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 82.9175 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9295 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9286 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9854 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.9524 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9341 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9331 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9402 | 11.5889 | 60.0259 | 11.31 | 82.9722 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9482 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9259 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9378 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9369 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 82.9937 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.9607 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9424 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9414 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9485 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 82.9805 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9565 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9342 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9462 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9453 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 83.002 | 39.3766 | 59.9899 | 35.77 | 82.969 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9509 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9497 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9568 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 82.9888 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9649 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9425 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9545 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9536 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 83.0103 | 39.3265 | 59.9899 | 35.77 | 82.9773 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9592 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.958 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9651 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 82.9971 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9732 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9509 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9628 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9619 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 83.0188 | 39.3265 | 59.9899 | 35.77 | 82.9858 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9675 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9663 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9734 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0054 | 8.8956 | 59.9843 | 6.9
82.9815 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9592 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9712 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9702 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 83.0271 | 39.3265 | 59.9899 | 35.77 | 82.9941 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9758 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9746 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9817 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0137 | 8.8969 | 59.9843 | 6.9
82.9899 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9675 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9795 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9786 | 14.9321 | 60.0143 | 13.31 | 83.0354 | 39.3265 | 59.9899 | 35.77 | 83.0024 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9841 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9829 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9902 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0225 | 8.8969 | 59.9843 | 6.9
82.9982 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9759 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9879 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 82.9869 | 14.9321 | 60.0143 | 13.31 | 83.0437 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0107 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 82.9924 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9915 | 12.4518 | 60.024 | 11.31 | 82.9985 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0308 | 8.8969 | 59.9843 | 6.9
83.0066 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9842 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 82.9962 | 34.087 | 59.9526 | 31.54 | 82.9952 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.052 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.019 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0007 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 82.9998 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0068 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0391 | 8.8969 | 59.9843 | 6.9
83.0149 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 82.9925 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 83.0045 | 34.087 | 59.9526 | 31.54 | 83.0035 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.0603 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0273 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0093 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.0081 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0151 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0474 | 8.8973 | 59.9843 | 6.9
83.0232 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0009 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 83.0129 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 83.012 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.0686 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0356 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0176 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.0164 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0234 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0557 | 8.8973 | 59.9843 | 6.9
83.0316 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0092 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 83.0212 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 83.0203 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.0771 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0442 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0259 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.0247 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0317 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.064 | 8.8973 | 59.9851 | 6.9
83.0399 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0175 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 83.0296 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 83.0286 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.0854 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0525 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0342 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.033 | 12.4507 | 60.0244 | 11.31 | 83.04 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0723 | 8.8973 | 59.9851 | 6.9
83.0482 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0258 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 83.0379 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 83.0369 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.0938 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0608 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0425 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.0413 | 12.4507 | 60.0244 | 11.31 | 83.0483 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0806 | 8.8973 | 59.9851 | 6.9
83.0566 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0342 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 83.0462 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 83.0453 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.1021 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0691 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0508 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.0496 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0569 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0889 | 8.8973 | 59.9851 | 6.9
83.0649 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0425 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.0546 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 83.0536 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 83.1104 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0774 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0593 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.0581 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0652 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.0972 | 8.8973 | 59.9851 | 6.9
83.0733 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0508 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.0629 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 83.0619 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1187 | 39.3312 | 59.9899 | 35.77 | 83.0857 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0676 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.0664 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0735 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.1055 | 8.8973 | 59.9851 | 6.9
83.0816 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0592 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.0713 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 83.0702 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.127 | 39.3431 | 59.9899 | 35.77 | 83.094 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0759 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.0747 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0818 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.1138 | 8.9009 | 59.9851 | 6.9
83.0899 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0675 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.0796 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 83.0786 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1355 | 39.3431 | 59.9899 | 35.77 | 83.1025 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0842 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.083 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0901 | 11.5866 | 60.0259 | 11.31 | 83.1221 | 8.9009 | 59.9851 | 6.9
83.0983 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0758 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.088 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 83.0869 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1438 | 39.3431 | 59.9915 | 35.77 | 83.1108 | 24.5038 | 59.9813 | 23.54 | 83.0925 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.0913 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.0984 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1304 | 8.9029 | 59.9851 | 6.9
83.1066 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0842 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.0963 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 83.0952 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1521 | 39.3431 | 59.9915 | 35.77 | 83.1191 | 24.5038 | 59.981 | 23.54 | 83.1008 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.0996 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.1067 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1392 | 8.9029 | 59.9851 | 6.9
83.1149 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.0925 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.1046 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 83.1035 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1604 | 39.3431 | 59.9915 | 35.77 | 83.1274 | 24.5038 | 59.981 | 23.54 | 83.1094 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1079 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.115 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1475 | 8.9029 | 59.9851 | 6.9
83.1233 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.1009 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 83.1129 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1119 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1687 | 39.3431 | 59.9915 | 35.77 | 83.1357 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.1177 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1162 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.1233 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1558 | 8.9029 | 59.9851 | 6.9
83.1316 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.1092 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 83.1213 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1202 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.177 | 39.3431 | 59.9915 | 35.77 | 83.144 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.126 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1248 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.1318 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1641 | 8.9073 | 59.9851 | 6.9
83.14 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 83.1175 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 83.1296 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1285 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1853 | 39.3431 | 59.9915 | 35.77 | 83.1523 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.1343 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1331 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.1401 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1724 | 8.9073 | 59.9851 | 6.9
83.1483 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1259 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 83.138 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1368 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.1936 | 39.3454 | 59.9915 | 35.77 | 83.1609 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.1426 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1414 | 12.4518 | 60.0244 | 11.31 | 83.1484 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1807 | 8.9112 | 59.9851 | 6.9
83.1566 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1342 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 83.1463 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1453 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.2021 | 39.3454 | 59.9915 | 35.77 | 83.1692 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.1509 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1497 | 12.4529 | 60.0244 | 11.31 | 83.1567 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.189 | 8.9112 | 59.9851 | 6.9
83.165 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1425 | 44.8516 | 60.0122 | 43.77 | 83.1547 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1536 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 83.2104 | 39.3454 | 59.9915 | 35.77 | 83.1775 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.1592 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.158 | 12.4529 | 60.0244 | 11.31 | 83.165 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.1973 | 8.9112 | 59.9851 | 6.9
83.1733 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1508 | 44.8516 | 60.0122 | 43.77 | 83.163 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1619 | 14.9201 | 60.0138 | 13.31 | 83.2188 | 39.3454 | 59.9915 | 35.77 | 83.1858 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.1677 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1663 | 12.4557 | 60.0244 | 11.31 | 83.1733 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2056 | 8.9112 | 59.9851 | 6.9
83.1816 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1592 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 83.1713 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 83.1702 | 14.9201 | 60.0138 | 13.31 | 83.2271 | 39.3454 | 59.9915 | 35.77 | 83.1941 | 24.4993 | 59.981 | 23.54 | 83.176 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1746 | 12.4557 | 60.0244 | 11.31 | 83.1816 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2139 | 8.9148 | 59.9851 | 6.9
83.19 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1675 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 83.1797 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 83.1786 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.2354 | 39.3454 | 59.9915 | 35.77 | 83.2024 | 24.5147 | 59.981 | 23.54 | 83.1843 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1829 | 12.4557 | 60.0244 | 11.31 | 83.1899 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2222 | 8.9148 | 59.9851 | 6.9
83.1983 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1758 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 83.188 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 83.1869 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.2437 | 39.3522 | 59.9915 | 35.77 | 83.2107 | 24.5147 | 59.981 | 23.54 | 83.1926 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1912 | 12.4557 | 60.0244 | 11.31 | 83.1985 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2305 | 8.9148 | 59.9851 | 6.9
83.2067 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1842 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 83.1964 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 83.1952 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.252 | 39.3522 | 59.9915 | 35.77 | 83.2192 | 24.5109 | 59.981 | 23.54 | 83.2009 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.1997 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2068 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2388 | 8.9148 | 59.9851 | 6.9
83.215 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.1925 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 83.2047 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 83.2035 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.2605 | 39.3459 | 59.9915 | 35.77 | 83.2275 | 24.5109 | 59.981 | 23.54 | 83.2092 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.208 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2151 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2471 | 8.9148 | 59.9851 | 6.9
83.2233 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2008 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 83.213 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2119 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.2688 | 39.3459 | 59.9915 | 35.77 | 83.2358 | 24.5054 | 59.981 | 23.54 | 83.2178 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.2163 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2234 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2559 | 8.9148 | 59.9851 | 6.9
83.2317 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2092 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 83.2214 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2202 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.2771 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.2441 | 24.5054 | 59.981 | 23.54 | 83.2261 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.2246 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2317 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2642 | 8.9148 | 59.9863 | 6.9
83.24 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2175 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 83.2297 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2285 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.2854 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.2524 | 24.5054 | 59.981 | 23.54 | 83.2344 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.2329 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.24 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2725 | 8.9148 | 59.9863 | 6.9
83.2484 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2258 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 83.2381 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2368 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.2937 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.2607 | 24.5054 | 59.981 | 23.54 | 83.2427 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.2412 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2483 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2808 | 8.9232 | 59.9863 | 6.9
83.2567 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2342 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 83.2464 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2452 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.302 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.269 | 24.5054 | 59.981 | 23.54 | 83.251 | 24.7812 | 59.9592 | 23.54 | 83.2495 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2566 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2891 | 8.9232 | 59.9863 | 6.9
83.265 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2425 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.2547 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2535 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 83.3103 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.2776 | 24.5054 | 59.981 | 23.54 | 83.2593 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.2578 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2649 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.2974 | 8.9232 | 59.9863 | 6.9
83.2734 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2508 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.2631 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2618 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3188 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.2859 | 24.3839 | 59.981 | 23.54 | 83.2676 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.2664 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2734 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3057 | 8.9232 | 59.9863 | 6.9
83.2817 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2592 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.2714 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 83.2701 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3271 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.2942 | 24.3839 | 59.981 | 23.54 | 83.2761 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.2747 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2817 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.314 | 8.9232 | 59.9863 | 6.9
83.29 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2675 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.2798 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 83.2786 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3354 | 39.2821 | 59.9915 | 35.77 | 83.3025 | 24.3839 | 59.981 | 23.54 | 83.2844 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.283 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.29 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3223 | 8.9232 | 59.9863 | 6.9
83.2984 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2758 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.2881 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 83.2869 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3438 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3108 | 24.3839 | 59.981 | 23.54 | 83.2927 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.2913 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.2983 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3306 | 8.9268 | 59.9863 | 6.9
83.3067 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2841 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.2964 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 83.2952 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3521 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3191 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.301 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.2996 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.3066 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3389 | 8.9268 | 59.9863 | 6.9
83.3151 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.2925 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.3048 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 83.3035 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3604 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3274 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3093 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.3079 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.3149 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3472 | 8.9284 | 59.9863 | 6.9
83.3234 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.3008 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 83.3131 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3119 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3687 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3359 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3176 | 24.7812 | 59.9588 | 23.54 | 83.3162 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.3232 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3555 | 8.9284 | 59.9863 | 6.9
83.3317 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.3091 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 83.3214 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3202 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3772 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3442 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3262 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3245 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.3315 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3638 | 8.9284 | 59.9863 | 6.9
83.3401 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 83.3175 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 83.3298 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3285 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3855 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3525 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3345 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3328 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.3401 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3726 | 8.9284 | 59.9863 | 6.9
83.3484 | 44.1255 | 59.9664 | 43.77 | 83.3258 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 83.3381 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3368 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.3938 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3608 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3428 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3413 | 12.4557 | 60.0252 | 11.31 | 83.3484 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3809 | 8.9284 | 59.9863 | 6.9
83.3567 | 44.1255 | 59.9664 | 43.77 | 83.3341 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 83.3465 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3452 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4021 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3691 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3511 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3496 | 12.4535 | 60.0252 | 11.31 | 83.3567 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3892 | 8.9284 | 59.9863 | 6.9
83.3651 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.3425 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 83.3548 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3535 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4104 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3774 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3594 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3579 | 12.4535 | 60.0252 | 11.31 | 83.365 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.3975 | 8.9297 | 59.9863 | 6.9
83.3734 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.3508 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 83.3632 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3618 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4187 | 39.2821 | 59.9926 | 35.77 | 83.3857 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3677 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3662 | 12.4535 | 60.0252 | 11.31 | 83.3733 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4058 | 8.9297 | 59.9863 | 6.9
83.3818 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.3591 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 83.3715 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3701 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.427 | 39.2871 | 59.9926 | 35.77 | 83.3943 | 24.3874 | 59.9801 | 23.54 | 83.3762 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3745 | 12.4535 | 60.0252 | 11.31 | 83.3816 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4141 | 8.9297 | 59.9863 | 6.9
83.3901 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.3675 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 83.3798 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3785 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4353 | 39.2871 | 59.9926 | 35.77 | 83.4026 | 24.3931 | 59.9801 | 23.54 | 83.3845 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3828 | 12.4535 | 60.0252 | 11.31 | 83.3899 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4224 | 8.9297 | 59.9863 | 6.9
83.3984 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.3758 | 44.778 | 60.0139 | 43.77 | 83.3882 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3868 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4438 | 39.2871 | 59.9926 | 35.77 | 83.4109 | 24.3931 | 59.9801 | 23.54 | 83.3928 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3911 | 12.4535 | 60.0252 | 11.31 | 83.3982 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4307 | 8.9301 | 59.9863 | 6.9
83.4068 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.3841 | 44.778 | 60.0139 | 43.77 | 83.3965 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.3951 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4521 | 39.2871 | 59.9926 | 35.77 | 83.4192 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4011 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.3994 | 12.4508 | 60.0244 | 11.31 | 83.4065 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.439 | 8.9301 | 59.9863 | 6.9
83.4151 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.3925 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 83.4048 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.4034 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4604 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4275 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4094 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.408 | 12.4508 | 60.0244 | 11.31 | 83.415 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4473 | 8.9318 | 59.9863 | 6.9
83.4234 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.4008 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 83.4132 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.4119 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4688 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4358 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4177 | 24.6987 | 59.9588 | 23.54 | 83.4163 | 12.4508 | 60.0244 | 11.31 | 83.4233 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4556 | 8.9318 | 59.9863 | 6.9
83.4318 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.4091 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 83.4215 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.4202 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4771 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4441 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.426 | 24.7038 | 59.9588 | 23.54 | 83.4246 | 12.4508 | 60.0244 | 11.31 | 83.4316 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4639 | 8.9318 | 59.9879 | 6.9
83.4401 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.4174 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 83.4299 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.4285 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4854 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4526 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4346 | 24.7038 | 59.9588 | 23.54 | 83.4329 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.4399 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4722 | 8.9318 | 59.9879 | 6.9
83.4485 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.4258 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 83.4382 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.4368 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.4937 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4609 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4429 | 24.708 | 59.9588 | 23.54 | 83.4412 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.4482 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4805 | 8.9318 | 59.9879 | 6.9
83.4568 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.4341 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 83.4465 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.4452 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.5022 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4692 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4512 | 24.708 | 59.9588 | 23.54 | 83.4495 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.4565 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4893 | 8.9318 | 59.9879 | 6.9
83.4651 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.4424 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 83.4549 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 83.4535 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 83.5105 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4775 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4595 | 24.708 | 59.9592 | 23.54 | 83.4578 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.4648 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.4976 | 8.9357 | 59.9879 | 6.9
83.4735 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 83.4508 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 83.4632 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.4618 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5188 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4858 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4678 | 24.708 | 59.9592 | 23.54 | 83.4661 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.4731 | 11.5866 | 60.0255 | 11.31 | 83.5059 | 8.9357 | 59.9879 | 6.9
83.4818 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.4591 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.4716 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.4701 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5271 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.4941 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4761 | 24.708 | 59.9592 | 23.54 | 83.4746 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.4817 | 11.5878 | 60.0255 | 11.31 | 83.5142 | 8.9357 | 59.9879 | 6.9
83.4902 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.4674 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.4799 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.4785 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5354 | 39.2971 | 59.9926 | 35.77 | 83.5024 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4846 | 24.708 | 59.9592 | 23.54 | 83.4829 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.49 | 11.5878 | 60.0255 | 11.31 | 83.5225 | 8.9357 | 59.9879 | 6.9
83.4985 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.4758 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.4883 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.4868 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5437 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.511 | 24.3974 | 59.9801 | 23.54 | 83.4929 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.4912 | 12.453 | 60.0244 | 11.31 | 83.4983 | 11.5878 | 60.0255 | 11.31 | 83.5308 | 8.9357 | 59.9879 | 6.9
83.5068 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.4841 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.4966 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.4951 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.552 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5193 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5012 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.4995 | 12.4509 | 60.0244 | 11.31 | 83.5066 | 11.5878 | 60.0255 | 11.31 | 83.5391 | 8.9357 | 59.9879 | 6.9
83.5152 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.4924 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.5049 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5034 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5605 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5276 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5095 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.5078 | 12.4509 | 60.0244 | 11.31 | 83.5149 | 11.5878 | 60.0255 | 11.31 | 83.5474 | 8.9425 | 59.9879 | 6.9
83.5235 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.5008 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.5133 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5118 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5688 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5359 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5178 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.5161 | 12.4509 | 60.0244 | 11.31 | 83.5232 | 11.5878 | 60.0255 | 11.31 | 83.5557 | 8.9425 | 59.9879 | 6.9
83.5318 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.5091 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.5216 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5201 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5771 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5442 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5261 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.5244 | 12.4509 | 60.0244 | 11.31 | 83.5315 | 11.5894 | 60.0255 | 11.31 | 83.564 | 8.9425 | 59.9879 | 6.9
83.5402 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 83.5174 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 83.5299 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5284 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5854 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5525 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5344 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.5327 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5398 | 11.5894 | 60.0255 | 11.31 | 83.5723 | 8.9425 | 59.9879 | 6.9
83.5485 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5258 | 44.7497 | 60.015 | 43.77 | 83.5383 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5369 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.5938 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.561 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.543 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.541 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5483 | 11.5894 | 60.0255 | 11.31 | 83.5806 | 8.9425 | 59.9879 | 6.9
83.5569 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5341 | 44.7497 | 60.015 | 43.77 | 83.5466 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5452 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.6021 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5693 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5513 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.5496 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5566 | 11.5894 | 60.0255 | 11.31 | 83.5889 | 8.9425 | 59.9879 | 6.9
83.5652 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5424 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 83.555 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5535 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 83.6104 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5776 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5596 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.5579 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5649 | 11.5894 | 60.0255 | 11.31 | 83.5972 | 8.9464 | 59.9879 | 6.9
83.5735 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5508 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 83.5633 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5618 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6189 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5859 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5679 | 24.7111 | 59.9592 | 23.54 | 83.5662 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5732 | 11.5894 | 60.0255 | 11.31 | 83.6055 | 8.9464 | 59.9879 | 6.9
83.5819 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5591 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 83.5717 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5702 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6272 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.5942 | 24.3928 | 59.9794 | 23.54 | 83.5762 | 24.7204 | 59.9592 | 23.54 | 83.5745 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5815 | 11.5938 | 60.0255 | 11.31 | 83.6143 | 8.9464 | 59.9879 | 6.9
83.5902 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5674 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 83.58 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5785 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6355 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6025 | 24.3839 | 59.9794 | 23.54 | 83.5845 | 24.7204 | 59.9592 | 23.54 | 83.5828 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5898 | 11.5938 | 60.0255 | 11.31 | 83.6226 | 8.9464 | 59.9879 | 6.9
83.5985 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5757 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 83.5883 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5868 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6438 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6108 | 24.3839 | 59.9794 | 23.54 | 83.593 | 24.7204 | 59.9592 | 23.54 | 83.5911 | 12.5318 | 60.0244 | 11.31 | 83.5981 | 11.5938 | 60.0255 | 11.31 | 83.6309 | 8.95 | 59.9879 | 6.9
83.6069 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5841 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 83.5966 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.5951 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6521 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6194 | 24.3839 | 59.9794 | 23.54 | 83.6013 | 24.7204 | 59.9592 | 23.54 | 83.5994 | 12.5291 | 60.0236 | 11.31 | 83.6064 | 11.5938 | 60.0255 | 11.31 | 83.6392 | 8.95 | 59.9879 | 6.9
83.6152 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.5924 | 44.8217 | 60.0175 | 43.77 | 83.605 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6035 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6604 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6277 | 24.3839 | 59.9794 | 23.54 | 83.6096 | 24.7204 | 59.9592 | 23.54 | 83.6077 | 12.5291 | 60.0236 | 11.31 | 83.6147 | 11.5938 | 60.0255 | 11.31 | 83.6475 | 8.9545 | 59.9879 | 6.9
83.6236 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6007 | 44.8217 | 60.0175 | 43.77 | 83.6133 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6118 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6687 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.636 | 24.3839 | 59.9794 | 23.54 | 83.6179 | 24.7204 | 59.9592 | 23.54 | 83.6162 | 12.5274 | 60.0236 | 11.31 | 83.6233 | 11.5938 | 60.0255 | 11.31 | 83.6558 | 8.9545 | 59.9879 | 6.9
83.6319 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6091 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6217 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6201 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.677 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6443 | 24.3839 | 59.9794 | 23.54 | 83.6262 | 24.7236 | 59.9592 | 23.54 | 83.6245 | 12.5274 | 60.0236 | 11.31 | 83.6316 | 11.5944 | 60.0255 | 11.31 | 83.6641 | 8.9558 | 59.9894 | 6.9
83.6402 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6174 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.63 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6284 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6855 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6526 | 24.3746 | 59.9794 | 23.54 | 83.6345 | 24.7236 | 59.9592 | 23.54 | 83.6328 | 12.5274 | 60.0236 | 11.31 | 83.6399 | 11.5944 | 60.0255 | 11.31 | 83.6724 | 8.9558 | 59.9894 | 6.9
83.6486 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6257 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6384 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6368 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 83.6938 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6609 | 24.3746 | 59.9794 | 23.54 | 83.6431 | 24.7236 | 59.9592 | 23.54 | 83.6411 | 12.5274 | 60.0236 | 11.31 | 83.6482 | 11.5944 | 60.0255 | 11.31 | 83.6807 | 8.9558 | 59.9894 | 6.9
83.6569 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6341 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6467 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6451 | 14.8736 | 60.0134 | 13.31 | 83.7021 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6692 | 24.3746 | 59.9794 | 23.54 | 83.6514 | 24.7236 | 59.9592 | 23.54 | 83.6494 | 12.5274 | 60.0236 | 11.31 | 83.6565 | 11.5944 | 60.0255 | 11.31 | 83.689 | 8.9558 | 59.9894 | 6.9
83.6653 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6424 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.655 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6534 | 14.8736 | 60.0134 | 13.31 | 83.7104 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6777 | 24.3746 | 59.9794 | 23.54 | 83.6597 | 24.7236 | 59.9604 | 23.54 | 83.6577 | 12.5274 | 60.0236 | 11.31 | 83.6648 | 11.5944 | 60.0255 | 11.31 | 83.6973 | 8.9558 | 59.9894 | 6.9
83.6736 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6507 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6634 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6617 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7188 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.686 | 24.3746 | 59.9794 | 23.54 | 83.668 | 24.7236 | 59.9604 | 23.54 | 83.666 | 12.4729 | 60.0236 | 11.31 | 83.6731 | 11.5944 | 60.0255 | 11.31 | 83.7056 | 8.9558 | 59.9894 | 6.9
83.6819 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6591 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6717 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6702 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7271 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.6943 | 24.3746 | 59.9794 | 23.54 | 83.6763 | 24.7277 | 59.9604 | 23.54 | 83.6743 | 12.4729 | 60.0236 | 11.31 | 83.6814 | 11.5937 | 60.0255 | 11.31 | 83.7139 | 8.9566 | 59.9894 | 6.9
83.6903 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6674 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6801 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6785 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7354 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.7026 | 24.3782 | 59.9794 | 23.54 | 83.6846 | 24.7277 | 59.9604 | 23.54 | 83.6829 | 12.2949 | 60.0236 | 11.31 | 83.6899 | 11.5937 | 60.0255 | 11.31 | 83.7222 | 8.9566 | 59.9894 | 6.9
83.6986 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6757 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6884 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6868 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7439 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.7109 | 24.3782 | 59.9794 | 23.54 | 83.6929 | 24.7269 | 59.9604 | 23.54 | 83.6912 | 12.2949 | 60.0236 | 11.31 | 83.6982 | 11.5937 | 60.0263 | 11.31 | 83.731 | 8.9566 | 59.9894 | 6.9
83.7069 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6841 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.6967 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.6951 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7522 | 39.2971 | 59.9935 | 35.77 | 83.7192 | 24.3782 | 59.9786 | 23.54 | 83.7014 | 24.7269 | 59.9604 | 23.54 | 83.6995 | 12.2949 | 60.0236 | 11.31 | 83.7065 | 11.5937 | 60.0263 | 11.31 | 83.7393 | 8.9566 | 59.9894 | 6.9
83.7153 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.6924 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7051 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 83.7035 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7605 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7275 | 24.3782 | 59.9786 | 23.54 | 83.7097 | 24.7269 | 59.9604 | 23.54 | 83.7078 | 12.2949 | 60.0236 | 11.31 | 83.7148 | 11.5912 | 60.0263 | 11.31 | 83.7476 | 8.9605 | 59.9894 | 6.9
83.7236 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.7007 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7134 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7118 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7688 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7361 | 24.3782 | 59.9786 | 23.54 | 83.718 | 24.7269 | 59.9604 | 23.54 | 83.7161 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.7231 | 11.5912 | 60.0263 | 11.31 | 83.7559 | 8.9605 | 59.9894 | 6.9
83.732 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.709 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7217 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7201 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7771 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7444 | 24.3782 | 59.9786 | 23.54 | 83.7263 | 24.7301 | 59.9604 | 23.54 | 83.7244 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.7314 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.7642 | 8.9605 | 59.9894 | 6.9
83.7403 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 83.7173 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7301 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7284 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7854 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7527 | 24.3782 | 59.9786 | 23.54 | 83.7346 | 24.7301 | 59.9604 | 23.54 | 83.7327 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.7397 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.7725 | 8.9605 | 59.9894 | 6.9
83.7486 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.7257 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7384 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7368 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 83.7937 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.761 | 24.3782 | 59.9786 | 23.54 | 83.7429 | 24.7301 | 59.9604 | 23.54 | 83.741 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.748 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.7808 | 8.9605 | 59.9894 | 6.9
83.757 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.734 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7468 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7451 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8022 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7693 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.7515 | 24.7301 | 59.9604 | 23.54 | 83.7493 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.7563 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.7891 | 8.9605 | 59.9894 | 6.9
83.7653 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.7423 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7551 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7534 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8105 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7776 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.7598 | 24.7301 | 59.9604 | 23.54 | 83.7578 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.7649 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.7974 | 8.9641 | 59.9894 | 6.9
83.7737 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.7507 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7635 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7617 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8188 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7859 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.7681 | 24.7301 | 59.9604 | 23.54 | 83.7661 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.7732 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.8057 | 8.9641 | 59.9894 | 6.9
83.782 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.759 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7718 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7701 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8271 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.7944 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.7764 | 24.7343 | 59.9604 | 23.54 | 83.7744 | 12.2929 | 60.0236 | 11.31 | 83.7815 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.814 | 8.9674 | 59.9894 | 6.9
83.7903 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.7673 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7801 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7784 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8354 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.8027 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.7847 | 24.7343 | 59.9604 | 23.54 | 83.7827 | 12.2914 | 60.0236 | 11.31 | 83.7898 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.8223 | 8.9674 | 59.9894 | 6.9
83.7987 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.7757 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7885 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.7867 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8438 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.811 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.793 | 24.7394 | 59.9604 | 23.54 | 83.791 | 12.2914 | 60.0236 | 11.31 | 83.7981 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.8306 | 8.9687 | 59.9894 | 6.9
83.807 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.784 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 83.7968 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.795 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8521 | 39.2852 | 59.9935 | 35.77 | 83.8193 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.8013 | 24.7394 | 59.9604 | 23.54 | 83.7993 | 12.2914 | 60.022 | 11.31 | 83.8064 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.8389 | 8.9687 | 59.9894 | 6.9
83.8153 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.7923 | 44.7258 | 60.0187 | 43.77 | 83.8051 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 83.8035 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8604 | 39.2779 | 59.9935 | 35.77 | 83.8276 | 24.328 | 59.9786 | 23.54 | 83.8098 | 24.7426 | 59.9604 | 23.54 | 83.8076 | 12.2914 | 60.022 | 11.31 | 83.8147 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.8477 | 8.9687 | 59.9894 | 6.9
83.8237 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8007 | 44.7258 | 60.0187 | 43.77 | 83.8135 | 33.9735 | 59.9541 | 31.54 | 83.8118 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8689 | 39.2779 | 59.9935 | 35.77 | 83.8359 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.8181 | 24.7426 | 59.9604 | 23.54 | 83.8159 | 12.2914 | 60.022 | 11.31 | 83.823 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.856 | 8.9687 | 59.9894 | 6.9
83.832 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.809 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 83.8218 | 33.9735 | 59.9541 | 31.54 | 83.8201 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8772 | 39.2602 | 59.9935 | 35.77 | 83.8442 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.8264 | 24.7426 | 59.9604 | 23.54 | 83.8245 | 12.2914 | 60.022 | 11.31 | 83.8315 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.8643 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.8404 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8173 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 83.8302 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8284 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8855 | 39.2602 | 59.9935 | 35.77 | 83.8528 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.8347 | 24.7426 | 59.9604 | 23.54 | 83.8328 | 12.2914 | 60.022 | 11.31 | 83.8398 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.8726 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.8487 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8257 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 83.8385 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8368 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 83.8938 | 39.2602 | 59.9935 | 35.77 | 83.8611 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.843 | 24.7467 | 59.9604 | 23.54 | 83.8411 | 12.2914 | 60.022 | 11.31 | 83.8481 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.8809 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.857 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.834 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 83.8469 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8451 | 14.6723 | 60.0126 | 13.31 | 83.9021 | 39.2602 | 59.9935 | 35.77 | 83.8694 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.8513 | 24.7467 | 59.9604 | 23.54 | 83.8494 | 12.2894 | 60.022 | 11.31 | 83.8564 | 11.5901 | 60.0263 | 11.31 | 83.8892 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.8654 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8423 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 83.8552 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8534 | 14.6723 | 60.0126 | 13.31 | 83.9104 | 39.2602 | 59.9935 | 35.77 | 83.8777 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.8599 | 24.7467 | 59.9623 | 23.54 | 83.8577 | 12.2894 | 60.022 | 11.31 | 83.8647 | 11.5922 | 60.0263 | 11.31 | 83.8975 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.8737 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8506 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 83.8635 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8617 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9187 | 39.2602 | 59.9935 | 35.77 | 83.886 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.8682 | 24.7467 | 59.9623 | 23.54 | 83.866 | 12.2894 | 60.022 | 11.31 | 83.873 | 11.5922 | 60.0263 | 11.31 | 83.9058 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.882 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.859 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 83.8719 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8701 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9272 | 39.2483 | 59.9935 | 35.77 | 83.8943 | 24.3303 | 59.9786 | 23.54 | 83.8765 | 24.7467 | 59.9623 | 23.54 | 83.8743 | 12.2894 | 60.022 | 11.31 | 83.8813 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.9141 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.8904 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8673 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 83.8802 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8784 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9355 | 39.2483 | 59.9935 | 35.77 | 83.9026 | 24.318 | 59.9786 | 23.54 | 83.8848 | 24.7467 | 59.9623 | 23.54 | 83.8826 | 12.2869 | 60.022 | 11.31 | 83.8896 | 11.5885 | 60.0263 | 11.31 | 83.9224 | 8.9723 | 59.9914 | 6.9
83.8987 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8756 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.8885 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.8867 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9438 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9111 | 24.318 | 59.9786 | 23.54 | 83.8931 | 24.6804 | 59.9623 | 23.54 | 83.8911 | 12.2869 | 60.022 | 11.31 | 83.8979 | 11.5885 | 60.0275 | 11.31 | 83.9307 | 8.9762 | 59.9914 | 6.9
83.9071 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.884 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.8969 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.895 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9521 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9194 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9014 | 24.6804 | 59.9623 | 23.54 | 83.8994 | 12.2869 | 60.022 | 11.31 | 83.9065 | 11.5885 | 60.0275 | 11.31 | 83.939 | 8.9762 | 59.9914 | 6.9
83.9154 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.8923 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9052 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 83.9034 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9604 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9277 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9099 | 24.658 | 59.9623 | 23.54 | 83.9077 | 12.2869 | 60.022 | 11.31 | 83.9148 | 11.4711 | 60.0275 | 11.31 | 83.9473 | 8.9806 | 59.9914 | 6.9
83.9237 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.9006 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9136 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.9117 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9688 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.936 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9182 | 24.658 | 59.9623 | 23.54 | 83.916 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.9231 | 11.4711 | 60.0275 | 11.31 | 83.9556 | 8.9806 | 59.9914 | 6.9
83.9321 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.909 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9219 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.92 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 83.9771 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9443 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9265 | 24.6615 | 59.9623 | 23.54 | 83.9243 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.9314 | 11.4711 | 60.0275 | 11.31 | 83.9639 | 8.9806 | 59.9914 | 6.9
83.9404 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 83.9173 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9302 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.9283 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 83.9856 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9526 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9348 | 24.6615 | 59.9623 | 23.54 | 83.9326 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.9397 | 11.4711 | 60.0275 | 11.31 | 83.9727 | 8.9806 | 59.9914 | 6.9
83.9487 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.9256 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9386 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.9368 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 83.9939 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9609 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9431 | 24.6615 | 59.9623 | 23.54 | 83.9409 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.948 | 11.4711 | 60.0275 | 11.31 | 83.981 | 8.9806 | 59.9914 | 6.9
83.9571 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.934 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9469 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.9451 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0022 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9695 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9514 | 24.6615 | 59.9623 | 23.54 | 83.9492 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.9563 | 11.4711 | 60.0275 | 11.31 | 83.9893 | 8.9806 | 59.9914 | 6.9
83.9654 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.9423 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9553 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.9534 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0105 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9778 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9597 | 24.6657 | 59.9623 | 23.54 | 83.9575 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.9646 | 11.4697 | 60.0275 | 11.31 | 83.9976 | 8.9811 | 59.9914 | 6.9
83.9738 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.9506 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9636 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.9617 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0188 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9861 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9683 | 24.6657 | 59.9623 | 23.54 | 83.9661 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.9731 | 11.4697 | 60.0275 | 11.31 | 84.0059 | 8.9811 | 59.9914 | 6.9
83.9821 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.959 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.972 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 83.9701 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0271 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 83.9944 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9766 | 24.5929 | 59.9623 | 23.54 | 83.9744 | 12.2833 | 60.022 | 11.31 | 83.9814 | 11.4697 | 60.0275 | 11.31 | 84.0142 | 8.9815 | 59.9914 | 6.9
83.9904 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.9673 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9803 | 33.938 | 59.9532 | 31.54 | 83.9784 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0354 | 39.2483 | 59.9919 | 35.77 | 84.0027 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9849 | 24.5929 | 59.9623 | 23.54 | 83.9827 | 12.2859 | 60.022 | 11.31 | 83.9897 | 11.4697 | 60.0275 | 11.31 | 84.0225 | 8.9815 | 59.9914 | 6.9
83.9988 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.9756 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.9886 | 33.938 | 59.9532 | 31.54 | 83.9867 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0439 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.011 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 83.9932 | 24.5983 | 59.9623 | 23.54 | 83.991 | 12.2859 | 60.022 | 11.31 | 83.998 | 11.4712 | 60.0275 | 11.31 | 84.0308 | 8.9828 | 59.9914 | 6.9
84.0071 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.9839 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 83.997 | 33.9185 | 59.9532 | 31.54 | 83.995 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0522 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.0195 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0015 | 24.5983 | 59.9623 | 23.54 | 83.9993 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0063 | 11.4712 | 60.0275 | 11.31 | 84.0391 | 8.9828 | 59.9914 | 6.9
84.0154 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 83.9923 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.0053 | 33.9185 | 59.9532 | 31.54 | 84.0034 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0605 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.0278 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0098 | 24.5983 | 59.9623 | 23.54 | 84.0076 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0146 | 11.4686 | 60.0275 | 11.31 | 84.0474 | 8.9828 | 59.9914 | 6.9
84.0238 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0006 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.0136 | 33.8785 | 59.9532 | 31.54 | 84.0117 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0688 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.0361 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0183 | 24.5983 | 59.9623 | 23.54 | 84.0159 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0229 | 11.4686 | 60.0275 | 11.31 | 84.0557 | 8.9828 | 59.9914 | 6.9
84.0321 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0089 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.022 | 33.8785 | 59.9532 | 31.54 | 84.02 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0771 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.0444 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0266 | 24.6063 | 59.9623 | 23.54 | 84.0242 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0312 | 11.4695 | 60.0275 | 11.31 | 84.064 | 8.9828 | 59.993 | 6.9
84.0405 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0173 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.0303 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 84.0283 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0854 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.0527 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0349 | 24.6063 | 59.9623 | 23.54 | 84.0327 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0396 | 11.4695 | 60.0275 | 11.31 | 84.0723 | 8.9828 | 59.993 | 6.9
84.0488 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0256 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.0387 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 84.0367 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.0938 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.061 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0432 | 24.6063 | 59.9623 | 23.54 | 84.041 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0481 | 11.4659 | 60.0275 | 11.31 | 84.0806 | 8.8235 | 59.993 | 6.9
84.0571 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0339 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.047 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 84.045 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.1021 | 39.2384 | 59.9919 | 35.77 | 84.0693 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0515 | 24.6063 | 59.9623 | 23.54 | 84.0493 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0564 | 11.4659 | 60.0275 | 11.31 | 84.0894 | 8.8235 | 59.993 | 6.9
84.0655 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0423 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.0554 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 84.0533 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 84.1106 | 39.2364 | 59.9919 | 35.77 | 84.0779 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0598 | 24.6063 | 59.9639 | 23.54 | 84.0576 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0647 | 11.4659 | 60.0275 | 11.31 | 84.0977 | 8.8235 | 59.993 | 6.9
84.0738 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0506 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.0637 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 84.0616 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1189 | 39.2364 | 59.9919 | 35.77 | 84.0862 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0681 | 24.6063 | 59.9639 | 23.54 | 84.0659 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.073 | 11.4659 | 60.0275 | 11.31 | 84.106 | 8.8235 | 59.993 | 6.9
84.0822 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0589 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.072 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 84.0701 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1272 | 39.2297 | 59.9919 | 35.77 | 84.0945 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0767 | 24.6063 | 59.9639 | 23.54 | 84.0742 | 12.2878 | 60.0201 | 11.31 | 84.0813 | 11.4671 | 60.0275 | 11.31 | 84.1143 | 8.8274 | 59.993 | 6.9
84.0905 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0673 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 84.0804 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 84.0784 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1355 | 39.2297 | 59.9919 | 35.77 | 84.1028 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.085 | 24.6063 | 59.9639 | 23.54 | 84.0825 | 12.2816 | 60.0201 | 11.31 | 84.0896 | 11.4671 | 60.0275 | 11.31 | 84.1226 | 8.8274 | 59.993 | 6.9
84.0988 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0756 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.0887 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 84.0867 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1438 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1111 | 24.3125 | 59.9778 | 23.54 | 84.0933 | 24.6173 | 59.9639 | 23.54 | 84.0908 | 12.2816 | 60.0201 | 11.31 | 84.0979 | 11.468 | 60.0299 | 11.31 | 84.1309 | 8.8319 | 59.993 | 6.9
84.1072 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0839 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.097 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 84.095 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1521 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1194 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1016 | 24.6173 | 59.9639 | 23.54 | 84.0994 | 12.2816 | 60.0201 | 11.31 | 84.1062 | 11.468 | 60.0299 | 11.31 | 84.1392 | 8.8319 | 59.993 | 6.9
84.1155 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.0923 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1054 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 84.1034 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1604 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1277 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1099 | 24.6173 | 59.9639 | 23.54 | 84.1077 | 12.2816 | 60.0201 | 11.31 | 84.1147 | 11.468 | 60.0299 | 11.31 | 84.1475 | 8.8319 | 59.993 | 6.9
84.1238 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.1006 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1137 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 84.1117 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1689 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1362 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1182 | 24.6173 | 59.9639 | 23.54 | 84.116 | 12.2816 | 60.0201 | 11.31 | 84.123 | 11.468 | 60.0299 | 11.31 | 84.1558 | 8.8319 | 59.993 | 6.9
84.1322 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.1089 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1221 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 84.12 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 84.1772 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1445 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1267 | 24.6218 | 59.9639 | 23.54 | 84.1243 | 12.2816 | 60.0201 | 11.31 | 84.1313 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.1641 | 8.8355 | 59.993 | 6.9
84.1405 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 84.1172 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1304 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 84.1283 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.1855 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1528 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.135 | 24.6218 | 59.9639 | 23.54 | 84.1326 | 12.278 | 60.0201 | 11.31 | 84.1396 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.1724 | 8.8355 | 59.993 | 6.9
84.1489 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1256 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1387 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 84.1367 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.1938 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1611 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1433 | 24.6218 | 59.9639 | 23.54 | 84.1409 | 12.278 | 60.0201 | 11.31 | 84.1479 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.1807 | 8.8355 | 59.993 | 6.9
84.1572 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1339 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1471 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.145 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2021 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1694 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1516 | 24.6218 | 59.9639 | 23.54 | 84.1492 | 12.278 | 60.0201 | 11.31 | 84.1562 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.189 | 8.8355 | 59.993 | 6.9
84.1655 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1422 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1554 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.1533 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2104 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.1777 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1599 | 24.6218 | 59.9639 | 23.54 | 84.1575 | 12.278 | 60.0201 | 11.31 | 84.1646 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.1973 | 8.841 | 59.993 | 6.9
84.1739 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1505 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 84.1638 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.1616 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2188 | 39.1799 | 59.9911 | 35.77 | 84.186 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1682 | 24.6218 | 59.9639 | 23.54 | 84.166 | 12.2784 | 60.0201 | 11.31 | 84.1729 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2056 | 8.841 | 59.993 | 6.9
84.1822 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1589 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 84.1721 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.17 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2273 | 39.1825 | 59.9911 | 35.77 | 84.1946 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1765 | 24.6253 | 59.9639 | 23.54 | 84.1743 | 12.2784 | 60.0201 | 11.31 | 84.1812 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2144 | 8.841 | 59.993 | 6.9
84.1905 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1672 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 84.1805 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.1783 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2356 | 39.1825 | 59.9911 | 35.77 | 84.2029 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1851 | 24.6253 | 59.9639 | 23.54 | 84.1826 | 12.2784 | 60.0201 | 11.31 | 84.1897 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2227 | 8.841 | 59.993 | 6.9
84.1989 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1755 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 84.1888 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.1866 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2439 | 39.1526 | 59.9911 | 35.77 | 84.2112 | 24.3125 | 59.9774 | 23.54 | 84.1934 | 24.6248 | 59.9639 | 23.54 | 84.1909 | 12.2784 | 60.0201 | 11.31 | 84.198 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.231 | 8.841 | 59.993 | 6.9
84.2072 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1839 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 84.1971 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.1949 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2522 | 39.1526 | 59.9911 | 35.77 | 84.2195 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2017 | 24.6248 | 59.9639 | 23.54 | 84.1992 | 12.2764 | 60.0181 | 11.31 | 84.2063 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2393 | 8.841 | 59.993 | 6.9
84.2156 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.1922 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2055 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.2034 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2605 | 39.1637 | 59.9911 | 35.77 | 84.2278 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.21 | 24.6294 | 59.9639 | 23.54 | 84.2075 | 12.2764 | 60.0181 | 11.31 | 84.2146 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2476 | 8.8415 | 59.993 | 6.9
84.2239 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2005 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2138 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.2117 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2688 | 39.1637 | 59.9911 | 35.77 | 84.2361 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2183 | 24.6294 | 59.9639 | 23.54 | 84.2158 | 12.2747 | 60.0181 | 11.31 | 84.2229 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2559 | 8.8415 | 59.993 | 6.9
84.2322 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2089 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2221 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 84.22 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 84.2771 | 39.1637 | 59.9911 | 35.77 | 84.2444 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2266 | 24.6294 | 59.9639 | 23.54 | 84.2241 | 12.2747 | 60.0181 | 11.31 | 84.2312 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2642 | 8.8429 | 59.9953 | 6.9
84.2406 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2172 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2305 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 84.2283 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 84.2856 | 39.1637 | 59.9911 | 35.77 | 84.2529 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2351 | 24.6294 | 59.9639 | 23.54 | 84.2327 | 12.2747 | 60.0181 | 11.31 | 84.2395 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2725 | 8.8429 | 59.9953 | 6.9
84.2489 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2255 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2388 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 84.2367 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 84.2939 | 39.1637 | 59.9911 | 35.77 | 84.2612 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2434 | 24.6294 | 59.9639 | 23.54 | 84.241 | 12.2747 | 60.0181 | 11.31 | 84.2478 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2808 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.2572 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2339 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2472 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 84.245 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 84.3022 | 39.1637 | 59.9911 | 35.77 | 84.2695 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2517 | 24.6294 | 59.9639 | 23.54 | 84.2493 | 12.2751 | 60.0181 | 11.31 | 84.2563 | 11.4724 | 60.0299 | 11.31 | 84.2891 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.2656 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2422 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2555 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 84.2533 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 84.3105 | 39.1573 | 59.9911 | 35.77 | 84.2778 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.26 | 24.6329 | 59.9659 | 23.54 | 84.2576 | 12.2751 | 60.0181 | 11.31 | 84.2646 | 11.4737 | 60.0299 | 11.31 | 84.2974 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.2739 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2505 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2639 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 84.2616 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3188 | 39.1573 | 59.9911 | 35.77 | 84.2861 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2683 | 24.6329 | 59.9659 | 23.54 | 84.2659 | 12.2771 | 60.0181 | 11.31 | 84.2729 | 11.4737 | 60.0299 | 11.31 | 84.3057 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.2823 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2589 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2722 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 84.27 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3271 | 39.1572 | 59.9911 | 35.77 | 84.2944 | 24.3036 | 59.9774 | 23.54 | 84.2766 | 24.6329 | 59.9659 | 23.54 | 84.2742 | 12.2771 | 60.0181 | 11.31 | 84.2812 | 11.4709 | 60.0299 | 11.31 | 84.314 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.2906 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 84.2672 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2805 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 84.2783 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3354 | 39.1572 | 59.9911 | 35.77 | 84.3027 | 24.3014 | 59.9774 | 23.54 | 84.2849 | 24.6329 | 59.9659 | 23.54 | 84.2825 | 12.2754 | 60.0181 | 11.31 | 84.2896 | 11.4709 | 60.0299 | 11.31 | 84.3223 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.2989 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 84.2755 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2889 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 84.2866 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3438 | 39.1572 | 59.9899 | 35.77 | 84.3113 | 24.3014 | 59.9774 | 23.54 | 84.2935 | 24.6374 | 59.9659 | 23.54 | 84.2908 | 12.2754 | 60.0181 | 11.31 | 84.2979 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3311 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.3073 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 84.2838 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.2972 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 84.2949 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3523 | 39.1572 | 59.9899 | 35.77 | 84.3196 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3018 | 24.6374 | 59.9659 | 23.54 | 84.2991 | 12.2754 | 60.0181 | 11.31 | 84.3062 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3394 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.3156 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 84.2922 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3055 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 84.3033 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3606 | 39.1455 | 59.9899 | 35.77 | 84.3279 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3101 | 24.5743 | 59.9659 | 23.54 | 84.3076 | 12.2754 | 60.0181 | 11.31 | 84.3145 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3477 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.324 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 84.3005 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3139 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 84.3116 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3689 | 39.1455 | 59.9899 | 35.77 | 84.3362 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3184 | 24.5743 | 59.9659 | 23.54 | 84.3159 | 12.2754 | 60.0181 | 11.31 | 84.3228 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.356 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.3323 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 84.3088 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3222 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 84.3199 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3772 | 39.1311 | 59.9899 | 35.77 | 84.3445 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3267 | 24.5743 | 59.9659 | 23.54 | 84.3242 | 12.2754 | 60.0181 | 11.31 | 84.3313 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3643 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.3406 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 84.3172 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3306 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 84.3284 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3855 | 39.1311 | 59.9899 | 35.77 | 84.3528 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.335 | 24.5743 | 59.9659 | 23.54 | 84.3325 | 12.2951 | 60.0181 | 11.31 | 84.3396 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3726 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.349 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3255 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3389 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 84.3367 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.3938 | 39.1311 | 59.9899 | 35.77 | 84.3613 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3435 | 24.5743 | 59.9659 | 23.54 | 84.3408 | 12.2951 | 60.0181 | 11.31 | 84.3479 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3809 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.3573 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3338 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3473 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 84.345 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.4021 | 39.1311 | 59.9899 | 35.77 | 84.3696 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3518 | 24.5743 | 59.9659 | 23.54 | 84.3491 | 12.2959 | 60.0181 | 11.31 | 84.3562 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3892 | 8.8462 | 59.9953 | 6.9
84.3656 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3422 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3556 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 84.3533 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.4106 | 39.1311 | 59.9899 | 35.77 | 84.3779 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3601 | 24.5778 | 59.9659 | 23.54 | 84.3574 | 12.2959 | 60.0181 | 11.31 | 84.3645 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.3975 | 8.8498 | 59.9953 | 6.9
84.374 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3505 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3639 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 84.3617 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.4189 | 39.1311 | 59.9899 | 35.77 | 84.3862 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3684 | 24.5778 | 59.9659 | 23.54 | 84.3657 | 12.2959 | 60.0181 | 11.31 | 84.3728 | 11.4709 | 60.0307 | 11.31 | 84.4058 | 8.8498 | 59.9953 | 6.9
84.3823 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3588 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3723 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 84.37 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 84.4272 | 39.1312 | 59.9899 | 35.77 | 84.3945 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3767 | 24.5778 | 59.9659 | 23.54 | 84.3743 | 12.2959 | 60.0181 | 11.31 | 84.3811 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.4141 | 8.7313 | 59.9953 | 6.9
84.3907 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3672 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3806 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 84.3783 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.4355 | 39.1312 | 59.9899 | 35.77 | 84.4028 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.385 | 24.5778 | 59.9659 | 23.54 | 84.3826 | 12.2959 | 60.0181 | 11.31 | 84.3894 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.4224 | 8.7313 | 59.9953 | 6.9
84.399 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3755 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3889 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 84.3866 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.4438 | 39.1595 | 59.9899 | 35.77 | 84.4111 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.3933 | 24.5823 | 59.9659 | 23.54 | 84.3909 | 12.2959 | 60.0181 | 11.31 | 84.3977 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.4307 | 8.7313 | 59.9953 | 6.9
84.4073 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 84.3838 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 84.3973 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 84.395 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.4521 | 39.1595 | 59.9899 | 35.77 | 84.4197 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4019 | 24.5823 | 59.9659 | 23.54 | 84.3992 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.4062 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.439 | 8.7313 | 59.9953 | 6.9
84.4157 | 43.9029 | 59.9686 | 43.77 | 84.3922 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4056 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 84.4033 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.4604 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.428 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4102 | 24.5878 | 59.9659 | 23.54 | 84.4075 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.4146 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.4473 | 8.7313 | 59.9953 | 6.9
84.424 | 43.9029 | 59.9686 | 43.77 | 84.4005 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.414 | 33.7377 | 59.9512 | 31.54 | 84.4116 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.469 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.4363 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4185 | 24.5878 | 59.9659 | 23.54 | 84.4158 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.4229 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.4561 | 8.7313 | 59.9953 | 6.9
84.4323 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 84.4088 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4223 | 33.7377 | 59.9512 | 31.54 | 84.4199 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.4773 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.4446 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4268 | 24.5878 | 59.9659 | 23.54 | 84.4241 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.4312 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.4644 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.4407 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 84.4171 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4306 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.4283 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.4856 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.4529 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4351 | 24.5878 | 59.9659 | 23.54 | 84.4324 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.4395 | 11.4684 | 60.0307 | 11.31 | 84.4727 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.449 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 84.4254 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.439 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.4366 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.4939 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.4612 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4434 | 24.5913 | 59.9659 | 23.54 | 84.4409 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.4478 | 11.4673 | 60.0307 | 11.31 | 84.481 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.4574 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 84.4338 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4473 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.4449 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.5022 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.4695 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4519 | 24.5913 | 59.9659 | 23.54 | 84.4492 | 12.2956 | 60.0157 | 11.31 | 84.4561 | 11.4673 | 60.0307 | 11.31 | 84.4893 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.4657 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 84.4421 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4557 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.4532 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 84.5105 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.478 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4602 | 24.5958 | 59.9675 | 23.54 | 84.4575 | 12.2956 | 60.0157 | 11.31 | 84.4644 | 11.4673 | 60.0307 | 11.31 | 84.4976 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.474 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 84.4504 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.464 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.4617 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5188 | 39.1597 | 59.9899 | 35.77 | 84.4863 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4685 | 24.5958 | 59.9675 | 23.54 | 84.4658 | 12.295 | 60.0157 | 11.31 | 84.4729 | 11.4673 | 60.0307 | 11.31 | 84.5059 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.4824 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.4588 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4724 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.47 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5273 | 39.1288 | 59.9899 | 35.77 | 84.4946 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4768 | 24.5955 | 59.9675 | 23.54 | 84.4741 | 12.295 | 60.0157 | 11.31 | 84.4812 | 11.4673 | 60.0307 | 11.31 | 84.5142 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.4907 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.4671 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4807 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.4783 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5356 | 39.1288 | 59.9899 | 35.77 | 84.5029 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4851 | 24.5955 | 59.9675 | 23.54 | 84.4824 | 12.295 | 60.0157 | 11.31 | 84.4895 | 11.4673 | 60.0307 | 11.31 | 84.5225 | 8.7352 | 59.9962 | 6.9
84.499 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.4754 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.489 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 84.4866 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5439 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5112 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.4934 | 24.5955 | 59.9675 | 23.54 | 84.4907 | 12.295 | 60.0157 | 11.31 | 84.4978 | 11.4673 | 60.0322 | 11.31 | 84.5308 | 8.7384 | 59.9962 | 6.9
84.5074 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.4838 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.4974 | 33.6808 | 59.9512 | 31.54 | 84.495 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5522 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5195 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5017 | 24.5955 | 59.9675 | 23.54 | 84.499 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.5061 | 11.4673 | 60.0322 | 11.31 | 84.5391 | 8.7384 | 59.9962 | 6.9
84.5157 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.4921 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5057 | 33.6808 | 59.9512 | 31.54 | 84.5033 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5605 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5278 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5103 | 24.5955 | 59.9675 | 23.54 | 84.5076 | 12.2973 | 60.0157 | 11.31 | 84.5144 | 11.4685 | 60.0322 | 11.31 | 84.5474 | 8.7384 | 59.9962 | 6.9
84.5241 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.5004 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.514 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 84.5116 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5688 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5364 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5186 | 24.5955 | 59.9675 | 23.54 | 84.5159 | 12.2998 | 60.0157 | 11.31 | 84.5227 | 11.4685 | 60.0322 | 11.31 | 84.5557 | 8.7384 | 59.9962 | 6.9
84.5324 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.5088 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5224 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 84.5199 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5771 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5447 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5269 | 24.5954 | 59.9675 | 23.54 | 84.5242 | 12.2998 | 60.0157 | 11.31 | 84.531 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.564 | 8.636 | 59.9962 | 6.9
84.5407 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 84.5171 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5307 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 84.5283 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.5857 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.553 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5352 | 24.5954 | 59.9675 | 23.54 | 84.5325 | 12.2998 | 60.0157 | 11.31 | 84.5393 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.5723 | 8.636 | 59.9962 | 6.9
84.5491 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5254 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5391 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 84.5366 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.594 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5613 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5435 | 24.5954 | 59.9675 | 23.54 | 84.5408 | 12.2998 | 60.0157 | 11.31 | 84.5479 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.5811 | 8.6366 | 59.9962 | 6.9
84.5574 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5338 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5474 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.5449 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6023 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5696 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5518 | 24.5954 | 59.9675 | 23.54 | 84.5491 | 12.3006 | 60.0157 | 11.31 | 84.5562 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.5894 | 8.6366 | 59.9962 | 6.9
84.5658 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5421 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5558 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.5532 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6106 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5779 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5601 | 24.6008 | 59.9675 | 23.54 | 84.5574 | 12.3006 | 60.0157 | 11.31 | 84.5645 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.5977 | 8.6366 | 59.9962 | 6.9
84.5741 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5504 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5641 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.5616 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6189 | 39.1288 | 59.9883 | 35.77 | 84.5862 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5686 | 24.6008 | 59.9675 | 23.54 | 84.5657 | 12.2989 | 60.0157 | 11.31 | 84.5728 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.606 | 8.6366 | 59.9962 | 6.9
84.5824 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5587 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5724 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.5699 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6272 | 39.1097 | 59.9883 | 35.77 | 84.5947 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5769 | 24.6008 | 59.9675 | 23.54 | 84.5742 | 12.2989 | 60.0157 | 11.31 | 84.5811 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.6143 | 8.638 | 59.9962 | 6.9
84.5908 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5671 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5808 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.5782 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6355 | 39.1097 | 59.9883 | 35.77 | 84.603 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5852 | 24.6008 | 59.9675 | 23.54 | 84.5825 | 12.2976 | 60.0157 | 11.31 | 84.5894 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.6226 | 8.638 | 59.9962 | 6.9
84.5991 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5754 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5891 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.5865 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.644 | 39.1097 | 59.9883 | 35.77 | 84.6113 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.5935 | 24.6008 | 59.9675 | 23.54 | 84.5908 | 12.2976 | 60.0157 | 11.31 | 84.5977 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.6309 | 8.638 | 59.9962 | 6.9
84.6074 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5837 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 84.5974 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.595 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6523 | 39.1097 | 59.9883 | 35.77 | 84.6196 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6018 | 24.6008 | 59.9675 | 23.54 | 84.5991 | 12.2976 | 60.0129 | 11.31 | 84.606 | 11.586 | 60.0322 | 11.31 | 84.6392 | 8.638 | 59.9962 | 6.9
84.6158 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.5921 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 84.6058 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6033 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6606 | 39.098 | 59.9883 | 35.77 | 84.6279 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6101 | 24.6088 | 59.9675 | 23.54 | 84.6074 | 12.2976 | 60.0129 | 11.31 | 84.6145 | 11.583 | 60.0322 | 11.31 | 84.6475 | 8.638 | 59.9962 | 6.9
84.6241 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6004 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 84.6141 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6116 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6689 | 39.098 | 59.9883 | 35.77 | 84.6362 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6187 | 24.6088 | 59.9675 | 23.54 | 84.6157 | 12.2963 | 60.0129 | 11.31 | 84.6228 | 11.583 | 60.0322 | 11.31 | 84.6558 | 8.638 | 59.9962 | 6.9
84.6324 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6087 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 84.6225 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6199 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6772 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.6445 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.627 | 24.6088 | 59.9675 | 23.54 | 84.624 | 12.2963 | 60.0129 | 11.31 | 84.6311 | 11.583 | 60.0322 | 11.31 | 84.6641 | 8.638 | 59.9973 | 6.9
84.6408 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6171 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 84.6308 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6283 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6855 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.6531 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6353 | 24.6088 | 59.9675 | 23.54 | 84.6323 | 12.2963 | 60.0129 | 11.31 | 84.6394 | 11.583 | 60.0322 | 11.31 | 84.6724 | 8.638 | 59.9973 | 6.9
84.6491 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6254 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 84.6392 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6366 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.6938 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.6614 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6436 | 24.6088 | 59.9675 | 23.54 | 84.6409 | 12.2963 | 60.0129 | 11.31 | 84.6477 | 11.5817 | 60.0322 | 11.31 | 84.6807 | 8.645 | 59.9973 | 6.9
84.6575 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6337 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 84.6475 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6449 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.7021 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.6697 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6519 | 24.6088 | 59.9675 | 23.54 | 84.6492 | 12.2979 | 60.0129 | 11.31 | 84.656 | 11.5817 | 60.0322 | 11.31 | 84.689 | 8.645 | 59.9973 | 6.9
84.6658 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6421 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.6558 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6532 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.7107 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.678 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6602 | 24.6142 | 59.9698 | 23.54 | 84.6575 | 12.2979 | 60.0129 | 11.31 | 84.6643 | 11.5817 | 60.0322 | 11.31 | 84.6973 | 8.645 | 59.9973 | 6.9
84.6741 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6504 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.6642 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6616 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.719 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.6863 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6685 | 24.6142 | 59.9698 | 23.54 | 84.6658 | 12.3004 | 60.0129 | 11.31 | 84.6726 | 11.5817 | 60.0322 | 11.31 | 84.7061 | 8.645 | 59.9973 | 6.9
84.6825 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6587 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.6725 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6699 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 84.7273 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.6946 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.677 | 24.5539 | 59.9698 | 23.54 | 84.6741 | 12.3004 | 60.0129 | 11.31 | 84.6809 | 11.5817 | 60.0322 | 11.31 | 84.7144 | 8.645 | 59.9973 | 6.9
84.6908 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6671 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.6808 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6782 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.7356 | 39.0836 | 59.9883 | 35.77 | 84.7031 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6853 | 24.5539 | 59.9698 | 23.54 | 84.6824 | 12.2982 | 60.0129 | 11.31 | 84.6895 | 11.5817 | 60.0322 | 11.31 | 84.7227 | 8.645 | 59.9973 | 6.9
84.6991 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6754 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.6892 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6865 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.7439 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7114 | 24.3014 | 59.977 | 23.54 | 84.6936 | 24.5336 | 59.9698 | 23.54 | 84.6907 | 12.2982 | 60.0129 | 11.31 | 84.6978 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.731 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7075 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.6837 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.6975 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.6949 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.7522 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7197 | 24.3014 | 59.9766 | 23.54 | 84.7019 | 24.5336 | 59.9698 | 23.54 | 84.699 | 12.2965 | 60.0129 | 11.31 | 84.7061 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7393 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7158 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.692 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7059 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 84.7032 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.7605 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.728 | 24.3014 | 59.9766 | 23.54 | 84.7102 | 24.5336 | 59.9698 | 23.54 | 84.7075 | 12.2965 | 60.0129 | 11.31 | 84.7144 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7476 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7242 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.7003 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7142 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 84.7115 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.769 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7363 | 24.3016 | 59.9766 | 23.54 | 84.7185 | 24.5336 | 59.9698 | 23.54 | 84.7158 | 12.2952 | 60.0129 | 11.31 | 84.7227 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7559 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7325 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.7087 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7226 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 84.7198 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.7773 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7446 | 24.3016 | 59.9766 | 23.54 | 84.7271 | 24.5336 | 59.9698 | 23.54 | 84.7241 | 12.2952 | 60.0129 | 11.31 | 84.731 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7642 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7408 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 84.717 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7309 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 84.7283 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.7856 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7529 | 24.3016 | 59.9766 | 23.54 | 84.7354 | 24.5336 | 59.9698 | 23.54 | 84.7324 | 12.1592 | 60.0129 | 11.31 | 84.7393 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7725 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7492 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.7253 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7392 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 84.7366 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.7939 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7615 | 24.3016 | 59.9766 | 23.54 | 84.7437 | 24.5438 | 59.9698 | 23.54 | 84.7407 | 12.1592 | 60.0129 | 11.31 | 84.7476 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7808 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7575 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.7337 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7476 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 84.7449 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.8022 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7698 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.752 | 24.5438 | 59.9698 | 23.54 | 84.749 | 12.158 | 60.0129 | 11.31 | 84.7559 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7891 | 8.6489 | 59.9973 | 6.9
84.7658 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.742 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7559 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 84.7532 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 84.8105 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7781 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.7603 | 24.5476 | 59.9698 | 23.54 | 84.7573 | 12.158 | 60.0129 | 11.31 | 84.7644 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.7974 | 8.6526 | 59.9973 | 6.9
84.7742 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.7503 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 84.7643 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.7616 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8188 | 39.0836 | 59.9867 | 35.77 | 84.7864 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.7686 | 24.5476 | 59.9698 | 23.54 | 84.7656 | 12.1581 | 60.0129 | 11.31 | 84.7727 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.8057 | 8.6526 | 59.9973 | 6.9
84.7825 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.7587 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 84.7726 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.7699 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8274 | 39.0956 | 59.9867 | 35.77 | 84.7947 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.7769 | 24.5476 | 59.9698 | 23.54 | 84.7742 | 12.1581 | 60.0129 | 11.31 | 84.781 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.814 | 8.6609 | 59.9973 | 6.9
84.7909 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.767 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 84.7809 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.7782 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8357 | 39.0956 | 59.9867 | 35.77 | 84.803 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.7854 | 24.5476 | 59.9698 | 23.54 | 84.7825 | 12.1581 | 60.0129 | 11.31 | 84.7893 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.8228 | 8.6609 | 59.9973 | 6.9
84.7992 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.7753 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 84.7893 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.7865 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.844 | 39.0968 | 59.9867 | 35.77 | 84.8113 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.7937 | 24.5476 | 59.9698 | 23.54 | 84.7908 | 12.1581 | 60.0129 | 11.31 | 84.7976 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.8311 | 8.6609 | 59.9973 | 6.9
84.8075 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.7837 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 84.7976 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.7949 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8523 | 39.0968 | 59.9867 | 35.77 | 84.8198 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.802 | 24.5476 | 59.9698 | 23.54 | 84.7991 | 12.1569 | 60.0089 | 11.31 | 84.8059 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.8394 | 8.6609 | 59.9973 | 6.9
84.8159 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.792 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.806 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8032 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8606 | 39.0968 | 59.9867 | 35.77 | 84.8281 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.8103 | 24.5522 | 59.9698 | 23.54 | 84.8074 | 12.1569 | 60.0089 | 11.31 | 84.8142 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.8477 | 8.6609 | 59.9973 | 6.9
84.8242 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.8003 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8143 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8115 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8689 | 39.0968 | 59.9867 | 35.77 | 84.8364 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.8186 | 24.5522 | 59.9698 | 23.54 | 84.8157 | 12.1569 | 60.0089 | 11.31 | 84.8225 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.856 | 8.6609 | 59.9973 | 6.9
84.8325 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.8087 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8226 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8199 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8772 | 39.0998 | 59.9867 | 35.77 | 84.8447 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.8269 | 24.4803 | 59.9698 | 23.54 | 84.824 | 12.1569 | 60.0089 | 11.31 | 84.8308 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.8643 | 8.6609 | 59.9989 | 6.9
84.8409 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 84.817 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.831 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8282 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.8857 | 39.0998 | 59.9867 | 35.77 | 84.853 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.8352 | 24.4803 | 59.9698 | 23.54 | 84.8323 | 12.1552 | 60.0089 | 11.31 | 84.8394 | 11.5817 | 60.0331 | 11.31 | 84.8726 | 8.6609 | 59.9989 | 6.9
84.8492 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 84.8253 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8393 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8365 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.894 | 39.1168 | 59.9867 | 35.77 | 84.8613 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.8438 | 24.4803 | 59.9698 | 23.54 | 84.8408 | 12.1552 | 60.0089 | 11.31 | 84.8477 | 11.5811 | 60.0331 | 11.31 | 84.8809 | 8.6609 | 59.9989 | 6.9
84.8576 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 84.8336 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8477 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8448 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.9023 | 39.1168 | 59.9867 | 35.77 | 84.8696 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.8521 | 24.4803 | 59.9698 | 23.54 | 84.8491 | 12.1586 | 60.0089 | 11.31 | 84.856 | 11.5811 | 60.0331 | 11.31 | 84.8892 | 8.6609 | 59.9989 | 6.9
84.8659 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 84.842 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.856 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8533 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 84.9106 | 39.1168 | 59.9867 | 35.77 | 84.8782 | 24.1604 | 59.9766 | 23.54 | 84.8604 | 24.4803 | 59.9722 | 23.54 | 84.8574 | 12.1586 | 60.0089 | 11.31 | 84.8643 | 11.5811 | 60.0331 | 11.31 | 84.8975 | 8.6646 | 59.9989 | 6.9
84.8742 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 84.8503 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8643 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8616 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 84.9189 | 39.1168 | 59.9867 | 35.77 | 84.8865 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.8687 | 24.4803 | 59.9722 | 23.54 | 84.8657 | 12.1586 | 60.0089 | 11.31 | 84.8726 | 11.5811 | 60.0331 | 11.31 | 84.9058 | 8.6646 | 59.9989 | 6.9
84.8826 | 44.0503 | 59.9724 | 43.77 | 84.8586 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8727 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8699 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 84.9272 | 39.1168 | 59.9867 | 35.77 | 84.8948 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.877 | 24.4803 | 59.9722 | 23.54 | 84.874 | 12.1586 | 60.0089 | 11.31 | 84.8809 | 11.5811 | 60.0331 | 11.31 | 84.9141 | 8.666 | 59.9989 | 6.9
84.8909 | 44.0503 | 59.9724 | 43.77 | 84.867 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.881 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8782 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 84.9355 | 39.1168 | 59.9867 | 35.77 | 84.9031 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.8853 | 24.4803 | 59.9722 | 23.54 | 84.8823 | 12.1574 | 60.0089 | 11.31 | 84.8892 | 11.5811 | 60.0331 | 11.31 | 84.9224 | 8.666 | 59.9989 | 6.9
84.8992 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 84.8753 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8894 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8866 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 84.9441 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9114 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.8938 | 24.485 | 59.9722 | 23.54 | 84.8906 | 12.1574 | 60.0089 | 11.31 | 84.8975 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.9307 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9076 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 84.8836 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.8977 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.8949 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 84.9524 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9197 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.9021 | 24.485 | 59.9722 | 23.54 | 84.8992 | 12.1536 | 60.0089 | 11.31 | 84.906 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.939 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9159 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 84.892 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.906 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 84.9032 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 84.9607 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.928 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.9104 | 24.4907 | 59.9722 | 23.54 | 84.9075 | 12.1536 | 60.0089 | 11.31 | 84.9143 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.9478 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9242 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 84.9003 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 84.9144 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9115 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 84.969 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9365 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.9187 | 24.4907 | 59.9722 | 23.54 | 84.9158 | 12.1536 | 60.0089 | 11.31 | 84.9226 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.9561 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9326 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 84.9086 | 44.5665 | 60.0195 | 43.77 | 84.9227 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9199 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 84.9773 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9448 | 24.1641 | 59.9766 | 23.54 | 84.927 | 24.4907 | 59.9722 | 23.54 | 84.9241 | 12.1536 | 60.0089 | 11.31 | 84.9309 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.9644 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9409 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 84.917 | 44.5665 | 60.0195 | 43.77 | 84.9311 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9282 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 84.9856 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9531 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9353 | 24.4907 | 59.9722 | 23.54 | 84.9324 | 12.1524 | 60.0089 | 11.31 | 84.9392 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.9727 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9493 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9253 | 44.5491 | 60.0195 | 43.77 | 84.9394 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9365 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 84.9939 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9614 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9436 | 24.4907 | 59.9722 | 23.54 | 84.9407 | 12.1524 | 60.0089 | 11.31 | 84.9475 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.981 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9576 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9336 | 44.5491 | 60.0195 | 43.77 | 84.9478 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9448 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0024 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9697 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9521 | 24.4907 | 59.9722 | 23.54 | 84.949 | 12.1486 | 60.0089 | 11.31 | 84.9558 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.9893 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9659 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.942 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 84.9561 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9532 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0107 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.978 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9604 | 24.4945 | 59.9722 | 23.54 | 84.9573 | 12.1486 | 60.0089 | 11.31 | 84.9641 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 84.9976 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9743 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9503 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 84.9644 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9615 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.019 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9863 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9688 | 24.4945 | 59.9722 | 23.54 | 84.9658 | 12.1486 | 60.0089 | 11.31 | 84.9724 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 85.0059 | 8.6693 | 59.9989 | 6.9
84.9826 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9586 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 84.9728 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 84.9698 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0273 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 84.9949 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9771 | 24.4945 | 59.9722 | 23.54 | 84.9741 | 12.1486 | 60.0089 | 11.31 | 84.981 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 85.0142 | 8.6699 | 59.9989 | 6.9
84.9909 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9669 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 84.9811 | 33.6639 | 59.9486 | 31.54 | 84.9781 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0356 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0032 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9854 | 24.4945 | 59.9722 | 23.54 | 84.9824 | 12.1486 | 60.0089 | 11.31 | 84.9893 | 11.5811 | 60.0323 | 11.31 | 85.0225 | 8.6699 | 59.9989 | 6.9
84.9993 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9753 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 84.9894 | 33.6639 | 59.9486 | 31.54 | 84.9866 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0439 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0115 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 84.9937 | 24.4992 | 59.9722 | 23.54 | 84.9907 | 12.1486 | 60.0089 | 11.31 | 84.9976 | 11.5803 | 60.0323 | 11.31 | 85.0308 | 8.6738 | 59.9989 | 6.9
85.0076 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9836 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 84.9978 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 84.9949 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0522 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0198 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 85.002 | 24.4992 | 59.9722 | 23.54 | 84.999 | 12.1511 | 60.0062 | 11.31 | 85.0059 | 11.5803 | 60.0323 | 11.31 | 85.0391 | 8.6738 | 59.9989 | 6.9
85.016 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 84.9919 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0061 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0032 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0608 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0281 | 24.1606 | 59.9766 | 23.54 | 85.0105 | 24.4992 | 59.9722 | 23.54 | 85.0073 | 12.1511 | 60.0062 | 11.31 | 85.0142 | 11.5803 | 60.0323 | 11.31 | 85.0474 | 8.6738 | 59.9989 | 6.9
85.0243 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 85.0003 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0145 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0115 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0691 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0364 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0188 | 24.4992 | 59.9722 | 23.54 | 85.0156 | 12.1511 | 60.0062 | 11.31 | 85.0225 | 11.5803 | 60.0323 | 11.31 | 85.0557 | 8.6738 | 59.9989 | 6.9
85.0326 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 85.0086 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0228 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0199 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0774 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0449 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0271 | 24.5049 | 59.9722 | 23.54 | 85.0239 | 12.1511 | 60.0062 | 11.31 | 85.0308 | 11.5786 | 60.0323 | 11.31 | 85.064 | 8.6771 | 60.0001 | 6.9
85.041 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 85.0169 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0312 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0282 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.0857 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0532 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0354 | 24.5049 | 59.9722 | 23.54 | 85.0325 | 12.1534 | 60.0062 | 11.31 | 85.0391 | 11.5786 | 60.0323 | 11.31 | 85.0728 | 8.6771 | 60.0001 | 6.9
85.0493 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 85.0253 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0395 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0365 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.094 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0615 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0437 | 24.5087 | 59.9722 | 23.54 | 85.0408 | 12.1534 | 60.0062 | 11.31 | 85.0474 | 11.5786 | 60.0323 | 11.31 | 85.0811 | 8.6771 | 60.0001 | 6.9
85.0576 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 85.0336 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0478 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0448 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1023 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0698 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.052 | 24.5087 | 59.9722 | 23.54 | 85.0491 | 12.1568 | 60.0062 | 11.31 | 85.0559 | 11.5786 | 60.0323 | 11.31 | 85.0894 | 8.6771 | 60.0001 | 6.9
85.066 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.0419 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0562 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0532 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1106 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0781 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0603 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.0574 | 12.1568 | 60.0062 | 11.31 | 85.0642 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.0977 | 8.6771 | 60.0001 | 6.9
85.0743 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.0503 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0645 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0615 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1191 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0864 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0688 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.0657 | 12.1568 | 60.0062 | 11.31 | 85.0725 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.106 | 8.6771 | 60.0001 | 6.9
85.0826 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.0586 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0728 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0698 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1274 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.0947 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0771 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.074 | 12.1568 | 60.0062 | 11.31 | 85.0808 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1143 | 8.6808 | 60.0001 | 6.9
85.091 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.0669 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0812 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0781 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1357 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1033 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0854 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.0823 | 12.1568 | 60.0062 | 11.31 | 85.0891 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1226 | 8.6808 | 60.0001 | 6.9
85.0993 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.0752 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0895 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0865 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.144 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1116 | 24.1554 | 59.9766 | 23.54 | 85.0938 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.0906 | 12.1568 | 60.0062 | 11.31 | 85.0974 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1309 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.1077 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.0836 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.0979 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.0948 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1523 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1199 | 24.1512 | 59.9758 | 23.54 | 85.1021 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.0991 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.1057 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1392 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.116 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.0919 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1062 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 85.1031 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1606 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1282 | 24.1512 | 59.9758 | 23.54 | 85.1104 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.1074 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.114 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1475 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.1243 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 85.1002 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1146 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 85.1115 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1689 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1365 | 24.1512 | 59.9758 | 23.54 | 85.1189 | 24.5087 | 59.9738 | 23.54 | 85.1157 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.1226 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1558 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.1327 | 43.5875 | 59.975 | 43.77 | 85.1086 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1229 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 85.1199 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1775 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1448 | 24.1512 | 59.9758 | 23.54 | 85.1272 | 24.503 | 59.9738 | 23.54 | 85.124 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.1309 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1641 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.141 | 43.5875 | 59.975 | 43.77 | 85.1169 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1312 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 85.1282 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1858 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1531 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1355 | 24.503 | 59.9738 | 23.54 | 85.1323 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.1392 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1724 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.1493 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 85.1252 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1396 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 85.1365 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.1941 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1616 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1438 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.1406 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.1475 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1807 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.1577 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 85.1335 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1479 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 85.1448 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.2024 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1699 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1521 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.1489 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.1558 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.189 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.166 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 85.1419 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1562 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 85.1532 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.2107 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1782 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1604 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.1575 | 12.1517 | 60.0062 | 11.31 | 85.1641 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.1978 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.1744 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 85.1502 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1646 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 85.1615 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.219 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1865 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1687 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.1658 | 12.1505 | 60.0062 | 11.31 | 85.1724 | 11.5774 | 60.0323 | 11.31 | 85.2061 | 8.6847 | 60.0001 | 6.9
85.1827 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 85.1585 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1729 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 85.1698 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.2273 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.1948 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1772 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.1741 | 12.1505 | 60.0062 | 11.31 | 85.1807 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2144 | 8.6916 | 60.0001 | 6.9
85.191 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 85.1669 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 85.1813 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 85.1781 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.2358 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2031 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1855 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.1824 | 12.1488 | 60.0062 | 11.31 | 85.189 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2227 | 8.6916 | 60.0001 | 6.9
85.1994 | 43.6747 | 59.9779 | 43.77 | 85.1752 | 44.4699 | 60.0183 | 43.77 | 85.1896 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 85.1865 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.2441 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2114 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.1938 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.1907 | 12.1488 | 60.0062 | 11.31 | 85.1975 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.231 | 8.6931 | 60.0001 | 6.9
85.2077 | 43.6747 | 59.9779 | 43.77 | 85.1835 | 44.4699 | 60.0183 | 43.77 | 85.198 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.1948 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.2524 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.22 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.2021 | 24.5077 | 59.9738 | 23.54 | 85.199 | 12.1467 | 60.0042 | 11.31 | 85.2058 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2393 | 8.6931 | 60.0001 | 6.9
85.216 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.1919 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2063 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2031 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 85.2607 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2283 | 24.1534 | 59.9758 | 23.54 | 85.2104 | 24.5056 | 59.9738 | 23.54 | 85.2073 | 12.1467 | 60.0042 | 11.31 | 85.2141 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2476 | 8.6931 | 60.0001 | 6.9
85.2244 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.2002 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2146 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2114 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 85.269 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2366 | 24.1592 | 59.9758 | 23.54 | 85.2188 | 24.5056 | 59.9738 | 23.54 | 85.2156 | 12.1467 | 60.0042 | 11.31 | 85.2224 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2559 | 8.6931 | 60.0001 | 6.9
85.2327 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.2085 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.223 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2198 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 85.2773 | 39.1169 | 59.9856 | 35.77 | 85.2449 | 24.1592 | 59.9758 | 23.54 | 85.2271 | 24.5056 | 59.9738 | 23.54 | 85.2241 | 12.1467 | 60.0042 | 11.31 | 85.2307 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2642 | 8.6931 | 60.0016 | 6.9
85.241 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.2169 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2313 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2281 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 85.2856 | 39.1169 | 59.9856 | 35.77 | 85.2532 | 24.1558 | 59.9758 | 23.54 | 85.2356 | 24.5056 | 59.9738 | 23.54 | 85.2324 | 12.1467 | 60.0042 | 11.31 | 85.239 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2725 | 8.6931 | 60.0016 | 6.9
85.2494 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.2252 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2397 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2365 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 85.2942 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2615 | 24.1558 | 59.9758 | 23.54 | 85.2439 | 24.5056 | 59.9738 | 23.54 | 85.2407 | 12.1467 | 60.0042 | 11.31 | 85.2473 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2808 | 8.6931 | 60.0016 | 6.9
85.2577 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.2335 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.248 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2449 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 85.3025 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2698 | 24.1516 | 59.9758 | 23.54 | 85.2522 | 24.5056 | 59.9738 | 23.54 | 85.249 | 12.1455 | 60.0042 | 11.31 | 85.2556 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2891 | 8.6931 | 60.0016 | 6.9
85.2661 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.2419 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2563 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2532 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 85.3108 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2783 | 24.1516 | 59.9758 | 23.54 | 85.2605 | 24.5056 | 59.975 | 23.54 | 85.2573 | 12.1455 | 60.0042 | 11.31 | 85.2639 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.2974 | 8.6931 | 60.0016 | 6.9
85.2744 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 85.2502 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2647 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2615 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3191 | 39.1168 | 59.9856 | 35.77 | 85.2866 | 24.1516 | 59.9758 | 23.54 | 85.2688 | 24.5056 | 59.975 | 23.54 | 85.2656 | 12.1477 | 60.0042 | 11.31 | 85.2725 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.3057 | 8.6931 | 60.0016 | 6.9
85.2827 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 85.2585 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.273 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2698 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3274 | 39.1282 | 59.9856 | 35.77 | 85.2949 | 24.1516 | 59.9758 | 23.54 | 85.2771 | 24.5056 | 59.975 | 23.54 | 85.2739 | 12.1477 | 60.0042 | 11.31 | 85.2808 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.314 | 8.6937 | 60.0016 | 6.9
85.2911 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 85.2668 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2814 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2782 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3357 | 39.1282 | 59.9856 | 35.77 | 85.3032 | 24.1516 | 59.9758 | 23.54 | 85.2854 | 24.5056 | 59.975 | 23.54 | 85.2822 | 12.1477 | 60.0042 | 11.31 | 85.2891 | 11.5737 | 60.0323 | 11.31 | 85.3228 | 8.6937 | 60.0016 | 6.9
85.2994 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 85.2752 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.2897 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2865 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.344 | 39.1282 | 59.986 | 35.77 | 85.3115 | 24.1516 | 59.9758 | 23.54 | 85.2939 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.2908 | 12.1477 | 60.0042 | 11.31 | 85.2974 | 11.5737 | 60.0308 | 11.31 | 85.3311 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3077 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 85.2835 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.298 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.2948 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3523 | 39.1282 | 59.986 | 35.77 | 85.3198 | 24.1516 | 59.9746 | 23.54 | 85.3022 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.2991 | 12.1512 | 60.0042 | 11.31 | 85.3057 | 11.5737 | 60.0308 | 11.31 | 85.3394 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3161 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 85.2918 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3064 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 85.3031 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3608 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.3284 | 24.1516 | 59.9746 | 23.54 | 85.3105 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3074 | 12.1512 | 60.0042 | 11.31 | 85.314 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.3477 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3244 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 85.3002 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3147 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 85.3115 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3691 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.3367 | 24.1516 | 59.9746 | 23.54 | 85.3188 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3157 | 12.1512 | 60.0042 | 11.31 | 85.3223 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.356 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3327 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 85.3085 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3231 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 85.3198 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3774 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.345 | 24.1516 | 59.9746 | 23.54 | 85.3271 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.324 | 12.1512 | 60.0042 | 11.31 | 85.3306 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.3643 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3411 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 85.3168 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3314 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 85.3281 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.3857 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.3533 | 24.1464 | 59.9746 | 23.54 | 85.3354 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3323 | 12.1512 | 60.0042 | 11.31 | 85.3389 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.3726 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3494 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3252 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3398 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 85.3364 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.394 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.3616 | 24.1464 | 59.9746 | 23.54 | 85.344 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3406 | 12.1512 | 60.0042 | 11.31 | 85.3474 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.3809 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3578 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3335 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3481 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 85.3448 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4023 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.3699 | 24.1464 | 59.9746 | 23.54 | 85.3523 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3491 | 12.1382 | 60.0042 | 11.31 | 85.3557 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.3892 | 8.702 | 60.0016 | 6.9
85.3661 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3418 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3564 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 85.3531 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4106 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.3782 | 24.1464 | 59.9746 | 23.54 | 85.3606 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3574 | 12.1382 | 60.0042 | 11.31 | 85.364 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.3975 | 8.7057 | 60.0016 | 6.9
85.3744 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3502 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3648 | 33.7368 | 59.9507 | 31.54 | 85.3615 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4192 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.3867 | 24.1464 | 59.9746 | 23.54 | 85.3689 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3657 | 12.1407 | 60.0042 | 11.31 | 85.3723 | 11.5797 | 60.0308 | 11.31 | 85.4058 | 8.7057 | 60.0016 | 6.9
85.3828 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3585 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3731 | 33.7368 | 59.9507 | 31.54 | 85.3698 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4275 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.395 | 24.1464 | 59.9746 | 23.54 | 85.3772 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.374 | 12.1407 | 60.0042 | 11.31 | 85.3806 | 11.5823 | 60.0308 | 11.31 | 85.4141 | 8.7077 | 60.0016 | 6.9
85.3911 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3668 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3814 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 85.3782 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4358 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.4033 | 24.1028 | 59.9746 | 23.54 | 85.3855 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3823 | 12.1392 | 60.0042 | 11.31 | 85.3889 | 11.5823 | 60.0308 | 11.31 | 85.4224 | 8.7077 | 60.0016 | 6.9
85.3994 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3752 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3898 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 85.3865 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4441 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.4116 | 24.1028 | 59.9746 | 23.54 | 85.3938 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3906 | 12.1392 | 60.0042 | 11.31 | 85.3972 | 11.5823 | 60.0308 | 11.31 | 85.4307 | 8.7077 | 60.0016 | 6.9
85.4078 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3835 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.3981 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 85.3948 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4524 | 39.1506 | 59.986 | 35.77 | 85.4199 | 24.1028 | 59.9746 | 23.54 | 85.4023 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.3989 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4055 | 11.5823 | 60.0308 | 11.31 | 85.439 | 8.7077 | 60.0016 | 6.9
85.4161 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.3918 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4065 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 85.4031 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4607 | 39.1621 | 59.986 | 35.77 | 85.4282 | 24.1028 | 59.9746 | 23.54 | 85.4106 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4072 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4141 | 11.5811 | 60.0308 | 11.31 | 85.4478 | 8.7077 | 60.0016 | 6.9
85.4244 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.4001 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4148 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 85.4115 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.469 | 39.1621 | 59.986 | 35.77 | 85.4365 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4189 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4158 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4224 | 11.5811 | 60.0308 | 11.31 | 85.4561 | 8.7077 | 60.0016 | 6.9
85.4328 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.4085 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4232 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 85.4198 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 85.4775 | 39.1621 | 59.986 | 35.77 | 85.4451 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4272 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4241 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4307 | 11.5811 | 60.0308 | 11.31 | 85.4644 | 8.7077 | 60.0036 | 6.9
85.4411 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 85.4168 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4315 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 85.4281 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.4858 | 39.1621 | 59.986 | 35.77 | 85.4534 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4355 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4324 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.439 | 11.5811 | 60.0308 | 11.31 | 85.4727 | 8.7077 | 60.0036 | 6.9
85.4494 | 43.769 | 59.9809 | 43.77 | 85.4251 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4398 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 85.4364 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.4941 | 39.1621 | 59.986 | 35.77 | 85.4617 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4438 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4407 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4473 | 11.5811 | 60.0308 | 11.31 | 85.481 | 8.7082 | 60.0036 | 6.9
85.4578 | 43.769 | 59.9809 | 43.77 | 85.4335 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4482 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 85.4448 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5024 | 39.1621 | 59.986 | 35.77 | 85.47 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4521 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.449 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4556 | 11.5811 | 60.0308 | 11.31 | 85.4893 | 8.7082 | 60.0036 | 6.9
85.4661 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.4418 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4565 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 85.4531 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5107 | 39.181 | 59.986 | 35.77 | 85.4783 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4607 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4573 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4639 | 11.5788 | 60.0308 | 11.31 | 85.4976 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.4745 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.4501 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4648 | 33.6704 | 59.9507 | 31.54 | 85.4614 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.519 | 39.181 | 59.986 | 35.77 | 85.4866 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.469 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4656 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4722 | 11.5788 | 60.0308 | 11.31 | 85.5059 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.4828 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.4585 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4732 | 33.6704 | 59.9507 | 31.54 | 85.4697 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5273 | 39.1997 | 59.986 | 35.77 | 85.4949 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4773 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4741 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4805 | 11.5788 | 60.0308 | 11.31 | 85.5142 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.4911 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.4668 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4815 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 85.4781 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5359 | 39.1997 | 59.986 | 35.77 | 85.5034 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4856 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4824 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.489 | 11.5788 | 60.0308 | 11.31 | 85.5225 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.4995 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.4751 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4899 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 85.4865 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5442 | 39.1997 | 59.9871 | 35.77 | 85.5117 | 24.0974 | 59.9746 | 23.54 | 85.4939 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.4907 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.4973 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5308 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5078 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.4835 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.4982 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 85.4948 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5525 | 39.1997 | 59.9871 | 35.77 | 85.52 | 24.0974 | 59.9742 | 23.54 | 85.5022 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.499 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.5056 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5391 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5161 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.4918 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5066 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 85.5031 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5608 | 39.1997 | 59.9871 | 35.77 | 85.5283 | 24.0974 | 59.9742 | 23.54 | 85.5105 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5073 | 12.1371 | 60.0026 | 11.31 | 85.5139 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5474 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5245 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.5001 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5149 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 85.5115 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5691 | 39.1997 | 59.9871 | 35.77 | 85.5366 | 24.0953 | 59.9742 | 23.54 | 85.519 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5156 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.5222 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5557 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5328 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.5085 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5232 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 85.5198 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5774 | 38.9922 | 59.9871 | 35.77 | 85.5449 | 24.0953 | 59.9742 | 23.54 | 85.5273 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5239 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.5305 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.564 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5411 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 85.5168 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5316 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 85.5281 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5857 | 38.9922 | 59.9871 | 35.77 | 85.5535 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.5356 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5322 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.5388 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5723 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5495 | 43.7204 | 59.9835 | 43.77 | 85.5251 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5399 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 85.5364 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.5942 | 38.923 | 59.9871 | 35.77 | 85.5618 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.5439 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5408 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.5471 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5811 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5578 | 43.7204 | 59.9835 | 43.77 | 85.5334 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5482 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 85.5448 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6025 | 38.923 | 59.9871 | 35.77 | 85.5701 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.5522 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5491 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.5557 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5894 | 8.5992 | 60.0036 | 6.9
85.5662 | 43.7776 | 59.9835 | 43.77 | 85.5418 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5566 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 85.5531 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6108 | 38.923 | 59.9871 | 35.77 | 85.5784 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.5605 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5574 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.564 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.5977 | 8.6029 | 60.0036 | 6.9
85.5745 | 43.7776 | 59.9835 | 43.77 | 85.5501 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5649 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 85.5614 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6191 | 38.923 | 59.9871 | 35.77 | 85.5867 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.5691 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5657 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.5723 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.606 | 8.6029 | 60.0036 | 6.9
85.5828 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.5584 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5733 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 85.5697 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6274 | 38.923 | 59.9871 | 35.77 | 85.595 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.5774 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.574 | 12.1343 | 60.0026 | 11.31 | 85.5806 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.6143 | 8.6052 | 60.0036 | 6.9
85.5912 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.5668 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5816 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 85.5781 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6357 | 38.923 | 59.9871 | 35.77 | 85.6033 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.5857 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5823 | 12.1377 | 60.0026 | 11.31 | 85.5889 | 11.5788 | 60.0304 | 11.31 | 85.6226 | 8.6052 | 60.0036 | 6.9
85.5995 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.5751 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.59 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 85.5864 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.644 | 38.925 | 59.9871 | 35.77 | 85.6118 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.594 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5906 | 12.1377 | 60.0026 | 11.31 | 85.5972 | 11.578 | 60.0304 | 11.31 | 85.6309 | 8.6052 | 60.0036 | 6.9
85.6078 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.5834 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.5983 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.5947 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6526 | 38.925 | 59.9871 | 35.77 | 85.6201 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6023 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.5989 | 12.1377 | 60.0014 | 11.31 | 85.6055 | 11.578 | 60.0304 | 11.31 | 85.6392 | 8.6052 | 60.0036 | 6.9
85.6162 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.5918 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6066 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.603 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6609 | 38.9292 | 59.9871 | 35.77 | 85.6284 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6106 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6074 | 12.1377 | 60.0014 | 11.31 | 85.6138 | 11.5806 | 60.0304 | 11.31 | 85.6475 | 8.5461 | 60.0036 | 6.9
85.6245 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6001 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.615 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6115 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6692 | 38.9292 | 59.9871 | 35.77 | 85.6367 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6189 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6157 | 12.1377 | 60.0014 | 11.31 | 85.6221 | 11.5806 | 60.0304 | 11.31 | 85.6558 | 8.5461 | 60.0036 | 6.9
85.6328 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6084 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6233 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6198 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6775 | 38.941 | 59.9871 | 35.77 | 85.645 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6274 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.624 | 12.1377 | 60.0014 | 11.31 | 85.6306 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.6641 | 8.5461 | 60.0052 | 6.9
85.6412 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6167 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6317 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6281 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6858 | 38.941 | 59.9871 | 35.77 | 85.6533 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6357 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6323 | 12.1402 | 60.0014 | 11.31 | 85.6389 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.6724 | 8.5461 | 60.0052 | 6.9
85.6495 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6251 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.64 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6364 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.6941 | 38.941 | 59.9871 | 35.77 | 85.6616 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.644 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6406 | 12.1402 | 60.0014 | 11.31 | 85.6472 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.6807 | 8.5481 | 60.0052 | 6.9
85.6578 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6334 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6483 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6448 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.7024 | 38.941 | 59.9871 | 35.77 | 85.6702 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6523 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6489 | 12.0921 | 60.0014 | 11.31 | 85.6555 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.689 | 8.5481 | 60.0052 | 6.9
85.6662 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6417 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6567 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6531 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 85.7109 | 38.941 | 59.9871 | 35.77 | 85.6785 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6606 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6572 | 12.0921 | 60.0014 | 11.31 | 85.6638 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.6973 | 8.5481 | 60.0052 | 6.9
85.6745 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6501 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.665 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6614 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7192 | 38.941 | 59.9871 | 35.77 | 85.6868 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6689 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6658 | 12.0921 | 60.0014 | 11.31 | 85.6721 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.7061 | 8.5481 | 60.0052 | 6.9
85.6829 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6584 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6733 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6697 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7275 | 38.9428 | 59.9871 | 35.77 | 85.6951 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6772 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6741 | 12.0921 | 60.0014 | 11.31 | 85.6804 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.7144 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.6912 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6667 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6817 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6781 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7358 | 38.9428 | 59.9871 | 35.77 | 85.7034 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6858 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6824 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.6887 | 11.5812 | 60.0304 | 11.31 | 85.7227 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.6995 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.675 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.69 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 85.6864 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7441 | 38.9428 | 59.9891 | 35.77 | 85.7117 | 24.0374 | 59.9742 | 23.54 | 85.6941 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.6907 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.697 | 11.5812 | 60.0295 | 11.31 | 85.731 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.7079 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6834 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.6984 | 33.6617 | 59.9516 | 31.54 | 85.6947 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7524 | 38.9428 | 59.9891 | 35.77 | 85.72 | 24.0374 | 59.9738 | 23.54 | 85.7024 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.699 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.7056 | 11.5812 | 60.0295 | 11.31 | 85.7393 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.7162 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.6917 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7067 | 33.6617 | 59.9516 | 31.54 | 85.703 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7607 | 38.9428 | 59.9891 | 35.77 | 85.7285 | 24.0374 | 59.9738 | 23.54 | 85.7107 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7073 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.7139 | 11.5812 | 60.0295 | 11.31 | 85.7476 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.7245 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.7 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7151 | 33.6617 | 59.9525 | 31.54 | 85.7114 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7693 | 38.9428 | 59.9891 | 35.77 | 85.7368 | 24.0374 | 59.9738 | 23.54 | 85.719 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7156 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.7222 | 11.5812 | 60.0295 | 11.31 | 85.7559 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.7329 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.7084 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7234 | 33.6617 | 59.9525 | 31.54 | 85.7197 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7776 | 38.9573 | 59.9891 | 35.77 | 85.7451 | 24.0374 | 59.9738 | 23.54 | 85.7273 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7239 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.7305 | 11.5849 | 60.0295 | 11.31 | 85.7642 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.7412 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 85.7167 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7317 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 85.728 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7859 | 38.9573 | 59.9891 | 35.77 | 85.7534 | 24.0374 | 59.9738 | 23.54 | 85.7356 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7324 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.7388 | 11.5849 | 60.0295 | 11.31 | 85.7725 | 8.5533 | 60.0052 | 6.9
85.7495 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.725 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7401 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 85.7365 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.7942 | 38.9655 | 59.9891 | 35.77 | 85.7617 | 24.0374 | 59.9738 | 23.54 | 85.7441 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7407 | 12.0435 | 60.0014 | 11.31 | 85.7471 | 11.5849 | 60.0295 | 11.31 | 85.7808 | 8.5574 | 60.0052 | 6.9
85.7579 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.7334 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7484 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 85.7448 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8025 | 38.9655 | 59.9891 | 35.77 | 85.77 | 24.0354 | 59.9738 | 23.54 | 85.7524 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.749 | 12.0419 | 60.0014 | 11.31 | 85.7554 | 11.5849 | 60.0295 | 11.31 | 85.7891 | 8.5574 | 60.0052 | 6.9
85.7662 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.7417 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7567 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 85.7531 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8108 | 38.8969 | 59.9891 | 35.77 | 85.7786 | 24.0354 | 59.9738 | 23.54 | 85.7607 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7573 | 12.0419 | 60.0014 | 11.31 | 85.7637 | 11.5866 | 60.0295 | 11.31 | 85.7974 | 8.5574 | 60.0052 | 6.9
85.7745 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.75 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7651 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 85.7614 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8191 | 38.8969 | 59.9891 | 35.77 | 85.7869 | 24.0354 | 59.9738 | 23.54 | 85.769 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7656 | 12.0447 | 60.0014 | 11.31 | 85.7722 | 11.5866 | 60.0295 | 11.31 | 85.8057 | 8.5574 | 60.0052 | 6.9
85.7829 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.7584 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7734 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 85.7698 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8276 | 38.8969 | 59.9891 | 35.77 | 85.7952 | 24.0354 | 59.9738 | 23.54 | 85.7773 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7739 | 12.0447 | 60.0014 | 11.31 | 85.7805 | 11.5866 | 60.0295 | 11.31 | 85.814 | 8.5574 | 60.0052 | 6.9
85.7912 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.7667 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7818 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 85.7781 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8359 | 38.8969 | 59.9891 | 35.77 | 85.8035 | 24.0398 | 59.9738 | 23.54 | 85.7856 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7822 | 12.0447 | 60.0014 | 11.31 | 85.7888 | 11.5866 | 60.0295 | 11.31 | 85.8223 | 8.5574 | 60.0052 | 6.9
85.7996 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.775 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7901 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 85.7864 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8442 | 38.8969 | 59.9891 | 35.77 | 85.8118 | 24.0398 | 59.9738 | 23.54 | 85.7939 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7908 | 12.0447 | 60.0014 | 11.31 | 85.7971 | 11.4072 | 60.0295 | 11.31 | 85.8311 | 8.5628 | 60.0052 | 6.9
85.8079 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.7834 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 85.7985 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 85.7947 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8525 | 38.8969 | 59.9891 | 35.77 | 85.8201 | 24.0398 | 59.9738 | 23.54 | 85.8025 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.7991 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8054 | 11.4072 | 60.0295 | 11.31 | 85.8394 | 8.5628 | 60.0052 | 6.9
85.8162 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.7917 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8068 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 85.8031 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8608 | 38.9087 | 59.9891 | 35.77 | 85.8284 | 24.0398 | 59.9738 | 23.54 | 85.8108 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8074 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8137 | 11.4072 | 60.0295 | 11.31 | 85.8477 | 8.5628 | 60.0052 | 6.9
85.8246 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 85.8 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8151 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 85.8114 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8691 | 38.9087 | 59.9891 | 35.77 | 85.8369 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8191 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8157 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.822 | 11.4072 | 60.0295 | 11.31 | 85.856 | 8.5628 | 60.0052 | 6.9
85.8329 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8083 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8235 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 85.8197 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8774 | 38.9087 | 59.9891 | 35.77 | 85.8452 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8274 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.824 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8303 | 11.4072 | 60.0295 | 11.31 | 85.8643 | 8.5628 | 60.0064 | 6.9
85.8412 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8167 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8318 | 33.6417 | 59.9525 | 31.54 | 85.828 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8857 | 38.9087 | 59.9891 | 35.77 | 85.8535 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8357 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8323 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8386 | 11.4072 | 60.0295 | 11.31 | 85.8726 | 8.5628 | 60.0064 | 6.9
85.8496 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.825 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8401 | 33.6417 | 59.9525 | 31.54 | 85.8364 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.8943 | 38.9233 | 59.9891 | 35.77 | 85.8618 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.844 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8406 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8472 | 11.4087 | 60.0295 | 11.31 | 85.8809 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.8579 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8333 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8485 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 85.8447 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9026 | 38.9233 | 59.9891 | 35.77 | 85.8701 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8525 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8489 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8555 | 11.4087 | 60.0295 | 11.31 | 85.8892 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.8662 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8417 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8568 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 85.853 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9109 | 38.9233 | 59.9891 | 35.77 | 85.8784 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8608 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8574 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8638 | 11.4087 | 60.0295 | 11.31 | 85.8975 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.8746 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.85 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8652 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 85.8613 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9192 | 38.9233 | 59.9891 | 35.77 | 85.8867 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8691 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8657 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8721 | 11.4087 | 60.0295 | 11.31 | 85.9058 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.8829 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8583 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8735 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 85.8698 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9275 | 38.9446 | 59.9891 | 35.77 | 85.8953 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8774 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.874 | 12.0447 | 59.9998 | 11.31 | 85.8804 | 11.3095 | 60.0295 | 11.31 | 85.9141 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.8912 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8667 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8819 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 85.8781 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9358 | 38.9446 | 59.9891 | 35.77 | 85.9036 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.8857 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8823 | 12.0414 | 59.9998 | 11.31 | 85.8887 | 11.3095 | 60.0295 | 11.31 | 85.9224 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.8996 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.875 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8902 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 85.8864 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9441 | 38.9446 | 59.9911 | 35.77 | 85.9119 | 24.0348 | 59.9738 | 23.54 | 85.894 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8906 | 12.0414 | 59.9998 | 11.31 | 85.897 | 11.3095 | 60.0279 | 11.31 | 85.9307 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.9079 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8833 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 85.8985 | 33.5969 | 59.9525 | 31.54 | 85.8947 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9526 | 38.9446 | 59.9911 | 35.77 | 85.9202 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9023 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.8989 | 12.0414 | 59.9998 | 11.31 | 85.9053 | 11.3095 | 60.0279 | 11.31 | 85.939 | 8.5646 | 60.0064 | 6.9
85.9162 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.8917 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 85.9069 | 33.5969 | 59.9525 | 31.54 | 85.9031 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9609 | 38.9446 | 59.9911 | 35.77 | 85.9285 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9109 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9072 | 12.0414 | 59.9998 | 11.31 | 85.9138 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 85.9473 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9246 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.9 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 85.9152 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 85.9114 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9692 | 38.9446 | 59.9911 | 35.77 | 85.9368 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9192 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9158 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9221 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 85.9556 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9329 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.9083 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 85.9236 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 85.9197 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 85.9775 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 85.9451 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9275 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9241 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9304 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 85.9644 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9412 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 85.9167 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 85.9319 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 85.928 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 85.9858 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 85.9536 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9358 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9324 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9387 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 85.9727 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9496 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.925 | 44.5433 | 60.0182 | 43.77 | 85.9402 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 85.9364 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 85.9941 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 85.9619 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9441 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9407 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.947 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 85.981 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9579 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.9333 | 44.5433 | 60.0182 | 43.77 | 85.9486 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 85.9447 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0024 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 85.9702 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9524 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.949 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9553 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 85.9893 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9663 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.9417 | 44.4252 | 60.0182 | 43.77 | 85.9569 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 85.953 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.011 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 85.9785 | 24.0348 | 59.9734 | 23.54 | 85.9607 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9573 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9636 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 85.9976 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9746 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.95 | 44.4252 | 60.0182 | 43.77 | 85.9652 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 85.9613 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0193 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 85.9868 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 85.9692 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9656 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9719 | 11.3131 | 60.0279 | 11.31 | 86.0059 | 8.5718 | 60.0064 | 6.9
85.9829 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.9583 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 85.9736 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 85.9697 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0276 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 85.9951 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 85.9775 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9739 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9802 | 11.3123 | 60.0279 | 11.31 | 86.0142 | 8.5759 | 60.0064 | 6.9
85.9913 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.9666 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 85.9819 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 85.978 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0359 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 86.0037 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 85.9858 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9824 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9888 | 11.3123 | 60.0279 | 11.31 | 86.0225 | 8.5759 | 60.0064 | 6.9
85.9996 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.975 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 85.9903 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 85.9863 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0442 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 86.012 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 85.9941 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.9907 | 12.0405 | 59.9998 | 11.31 | 85.9971 | 11.3112 | 60.0279 | 11.31 | 86.0308 | 8.5759 | 60.0064 | 6.9
86.0079 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.9833 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 85.9986 | 33.4946 | 59.9536 | 31.54 | 85.9946 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0525 | 38.9564 | 59.9911 | 35.77 | 86.0203 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 86.0024 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 85.999 | 12.0405 | 59.999 | 11.31 | 86.0054 | 11.3112 | 60.0279 | 11.31 | 86.0391 | 8.5759 | 60.0064 | 6.9
86.0163 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 85.9916 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 86.007 | 33.4946 | 59.9536 | 31.54 | 86.0031 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0608 | 38.9587 | 59.9911 | 35.77 | 86.0286 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 86.0107 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0073 | 12.0405 | 59.999 | 11.31 | 86.0137 | 11.3112 | 60.0279 | 11.31 | 86.0474 | 8.5765 | 60.0064 | 6.9
86.0246 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 86 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 86.0153 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.0114 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0693 | 38.9587 | 59.9911 | 35.77 | 86.0369 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 86.019 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0156 | 12.0405 | 59.999 | 11.31 | 86.022 | 11.3112 | 60.0279 | 11.31 | 86.0557 | 8.5765 | 60.0064 | 6.9
86.0329 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.0083 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 86.0236 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.0197 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0776 | 38.8887 | 59.9911 | 35.77 | 86.0452 | 24.0386 | 59.9734 | 23.54 | 86.0276 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0239 | 12.0405 | 59.999 | 11.31 | 86.0303 | 11.3112 | 60.0279 | 11.31 | 86.064 | 8.4759 | 60.008 | 6.9
86.0413 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.0166 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 86.032 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.028 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0859 | 38.8887 | 59.9911 | 35.77 | 86.0535 | 24.0354 | 59.9734 | 23.54 | 86.0359 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0322 | 12.0405 | 59.999 | 11.31 | 86.0386 | 11.3112 | 60.0279 | 11.31 | 86.0723 | 8.4759 | 60.008 | 6.9
86.0496 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.025 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 86.0403 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.0364 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.0942 | 38.8887 | 59.9911 | 35.77 | 86.062 | 24.0354 | 59.9734 | 23.54 | 86.0442 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0408 | 12.0405 | 59.999 | 11.31 | 86.0469 | 11.3098 | 60.0279 | 11.31 | 86.0806 | 8.4767 | 60.008 | 6.9
86.0579 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.0333 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 86.0486 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.0447 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.1025 | 38.8887 | 59.9911 | 35.77 | 86.0703 | 24.0354 | 59.9734 | 23.54 | 86.0525 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0491 | 12.0388 | 59.999 | 11.31 | 86.0554 | 11.3098 | 60.0279 | 11.31 | 86.0894 | 8.4767 | 60.008 | 6.9
86.0663 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.0416 | 44.3055 | 60.0195 | 43.77 | 86.057 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.053 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.1108 | 38.895 | 59.9911 | 35.77 | 86.0786 | 24.0354 | 59.9734 | 23.54 | 86.0608 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0574 | 12.0388 | 59.999 | 11.31 | 86.0637 | 11.3098 | 60.0279 | 11.31 | 86.0977 | 8.4767 | 60.008 | 6.9
86.0746 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.05 | 44.3055 | 60.0195 | 43.77 | 86.0653 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.0613 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1191 | 38.895 | 59.9911 | 35.77 | 86.0869 | 24.0304 | 59.9734 | 23.54 | 86.0691 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0657 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.072 | 11.3098 | 60.0279 | 11.31 | 86.106 | 8.4767 | 60.008 | 6.9
86.0829 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.0583 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.0737 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.0697 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1277 | 38.895 | 59.9911 | 35.77 | 86.0952 | 24.0304 | 59.9734 | 23.54 | 86.0776 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.074 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.0803 | 11.3098 | 60.0279 | 11.31 | 86.1143 | 8.4767 | 60.008 | 6.9
86.0913 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.0666 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.082 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.078 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.136 | 38.895 | 59.9911 | 35.77 | 86.1035 | 24.0304 | 59.9734 | 23.54 | 86.0859 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0823 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.0886 | 11.3098 | 60.0279 | 11.31 | 86.1226 | 8.4767 | 60.008 | 6.9
86.0996 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.075 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.0904 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 86.0863 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1443 | 38.895 | 59.9922 | 35.77 | 86.1118 | 24.0304 | 59.9734 | 23.54 | 86.0942 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0906 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.0969 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.1309 | 8.4784 | 60.008 | 6.9
86.1079 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 86.0833 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.0987 | 33.5347 | 59.9536 | 31.54 | 86.0946 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1526 | 38.895 | 59.9922 | 35.77 | 86.1204 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1025 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.0989 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.1052 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.1392 | 8.4784 | 60.008 | 6.9
86.1163 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 86.0916 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.107 | 33.5347 | 59.9536 | 31.54 | 86.103 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1609 | 38.895 | 59.9922 | 35.77 | 86.1287 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1108 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.1074 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.1135 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.1475 | 8.4784 | 60.008 | 6.9
86.1246 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 86.0999 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.1154 | 33.5347 | 59.9549 | 31.54 | 86.1113 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1692 | 38.895 | 59.9922 | 35.77 | 86.137 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1191 | 24.4383 | 59.975 | 23.54 | 86.1157 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.1218 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.1558 | 8.4784 | 60.008 | 6.9
86.133 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 86.1082 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.1237 | 33.5347 | 59.9549 | 31.54 | 86.1196 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1775 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.1453 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1274 | 24.4463 | 59.975 | 23.54 | 86.124 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.1304 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.1641 | 8.4784 | 60.008 | 6.9
86.1413 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 86.1166 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 86.132 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 86.1279 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1858 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.1536 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.136 | 24.4463 | 59.975 | 23.54 | 86.1323 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.1387 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.1724 | 8.4784 | 60.008 | 6.9
86.1496 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1249 | 44.3483 | 60.0195 | 43.77 | 86.1404 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 86.1364 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.1943 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.1619 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1443 | 24.4463 | 59.975 | 23.54 | 86.1406 | 12.0398 | 59.999 | 11.31 | 86.147 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.1807 | 8.4822 | 60.008 | 6.9
86.158 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1332 | 44.3483 | 60.0195 | 43.77 | 86.1487 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 86.1447 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2026 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.1702 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1526 | 24.4463 | 59.975 | 23.54 | 86.1489 | 12.0423 | 59.999 | 11.31 | 86.1553 | 11.3098 | 60.0271 | 11.31 | 86.189 | 8.4822 | 60.008 | 6.9
86.1663 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1416 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 86.1571 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 86.153 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2109 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.1787 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1609 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.1572 | 12.0423 | 59.999 | 11.31 | 86.1636 | 11.3088 | 60.0271 | 11.31 | 86.1973 | 8.4822 | 60.008 | 6.9
86.1746 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1499 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 86.1654 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 86.1613 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2192 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.187 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1692 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.1658 | 12.0423 | 59.999 | 11.31 | 86.1719 | 11.3088 | 60.0271 | 11.31 | 86.2056 | 8.4822 | 60.008 | 6.9
86.183 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1582 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 86.1737 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 86.1697 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2275 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.1953 | 24.0264 | 59.9726 | 23.54 | 86.1775 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.1741 | 12.0423 | 59.999 | 11.31 | 86.1802 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2139 | 8.4867 | 60.008 | 6.9
86.1913 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1666 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 86.1821 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.178 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2358 | 38.8675 | 59.9922 | 35.77 | 86.2036 | 24.0231 | 59.9726 | 23.54 | 86.1858 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.1824 | 12.045 | 59.999 | 11.31 | 86.1885 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2227 | 8.4867 | 60.008 | 6.9
86.1996 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1749 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 86.1904 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.1863 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2441 | 38.8794 | 59.9922 | 35.77 | 86.2119 | 24.0231 | 59.9726 | 23.54 | 86.1943 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.1907 | 12.045 | 59.999 | 11.31 | 86.197 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.231 | 8.4867 | 60.008 | 6.9
86.208 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1832 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 86.1988 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.1946 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2527 | 38.8794 | 59.9922 | 35.77 | 86.2202 | 24.0291 | 59.9726 | 23.54 | 86.2026 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.199 | 12.045 | 59.9974 | 11.31 | 86.2053 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2393 | 8.4867 | 60.008 | 6.9
86.2163 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1916 | 44.4517 | 60.0215 | 43.77 | 86.2071 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.203 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.261 | 38.8794 | 59.9922 | 35.77 | 86.2288 | 24.0291 | 59.9726 | 23.54 | 86.2109 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.2073 | 12.045 | 59.9974 | 11.31 | 86.2136 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2476 | 8.4867 | 60.008 | 6.9
86.2246 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.1999 | 44.4517 | 60.0215 | 43.77 | 86.2155 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2113 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2693 | 38.8794 | 59.9922 | 35.77 | 86.2371 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2192 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.2156 | 12.045 | 59.9974 | 11.31 | 86.2219 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2559 | 8.4867 | 60.008 | 6.9
86.233 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2082 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 86.2238 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2196 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2776 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.2454 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2275 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.2239 | 12.045 | 59.9974 | 11.31 | 86.2302 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2642 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.2413 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2166 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 86.2321 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2279 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2859 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.2537 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2358 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.2324 | 12.0331 | 59.9974 | 11.31 | 86.2385 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2725 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.2496 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2249 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 86.2404 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2363 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.2942 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.262 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2441 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.2407 | 12.0331 | 59.9974 | 11.31 | 86.2468 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2808 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.258 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2332 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 86.2488 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2446 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.3025 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.2703 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2527 | 24.4501 | 59.975 | 23.54 | 86.249 | 12.0331 | 59.9974 | 11.31 | 86.2551 | 11.3115 | 60.0271 | 11.31 | 86.2891 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.2663 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2415 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 86.2571 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2529 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.311 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.2786 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.261 | 24.4501 | 59.9753 | 23.54 | 86.2573 | 12.0331 | 59.9974 | 11.31 | 86.2634 | 11.3122 | 60.0271 | 11.31 | 86.2974 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.2747 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2499 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 86.2655 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2614 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3193 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.2871 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2693 | 24.4501 | 59.9753 | 23.54 | 86.2656 | 12.0331 | 59.9974 | 11.31 | 86.272 | 11.3122 | 60.0271 | 11.31 | 86.3057 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.283 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2582 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 86.2738 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2697 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3276 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.2954 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2776 | 24.4501 | 59.9753 | 23.54 | 86.2739 | 12.0331 | 59.9974 | 11.31 | 86.2803 | 11.3122 | 60.0271 | 11.31 | 86.314 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.2913 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2665 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 86.2822 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.278 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3359 | 38.894 | 59.9922 | 35.77 | 86.3037 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2859 | 24.4501 | 59.9753 | 23.54 | 86.2822 | 12.0318 | 59.9974 | 11.31 | 86.2886 | 11.3122 | 60.0271 | 11.31 | 86.3223 | 8.4908 | 60.0093 | 6.9
86.2997 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2749 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 86.2905 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2863 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3442 | 38.894 | 59.9935 | 35.77 | 86.312 | 24.0251 | 59.9726 | 23.54 | 86.2942 | 24.3415 | 59.9753 | 23.54 | 86.2908 | 12.0318 | 59.9974 | 11.31 | 86.2969 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3306 | 8.4916 | 60.0093 | 6.9
86.308 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2832 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 86.2988 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.2947 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3525 | 38.894 | 59.9935 | 35.77 | 86.3203 | 24.0168 | 59.9715 | 23.54 | 86.3025 | 24.3415 | 59.9753 | 23.54 | 86.2991 | 12.0318 | 59.9974 | 11.31 | 86.3052 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3389 | 8.4916 | 60.0093 | 6.9
86.3163 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2915 | 44.3706 | 60.0215 | 43.77 | 86.3072 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 86.303 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3608 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3286 | 24.0168 | 59.9715 | 23.54 | 86.311 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3074 | 12.0318 | 59.9974 | 11.31 | 86.3135 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3477 | 8.4916 | 60.0093 | 6.9
86.3247 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.2999 | 44.3706 | 60.0215 | 43.77 | 86.3155 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3113 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3694 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3369 | 23.9678 | 59.9715 | 23.54 | 86.3193 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3157 | 12.0301 | 59.9974 | 11.31 | 86.3218 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.356 | 8.4916 | 60.0093 | 6.9
86.333 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.3082 | 44.3618 | 60.0215 | 43.77 | 86.3239 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3196 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3777 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3455 | 23.9678 | 59.9715 | 23.54 | 86.3276 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.324 | 12.0301 | 59.9974 | 11.31 | 86.3301 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3643 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.3413 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 86.3165 | 44.3618 | 60.0215 | 43.77 | 86.3322 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.328 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.386 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3538 | 23.9678 | 59.9715 | 23.54 | 86.3359 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3323 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3386 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3726 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.3497 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3249 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3405 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3363 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.3943 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3621 | 23.9678 | 59.9715 | 23.54 | 86.3442 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3406 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3469 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3809 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.358 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3332 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3489 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3446 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4026 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3704 | 23.9678 | 59.9715 | 23.54 | 86.3525 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3491 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3552 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3892 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.3663 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3415 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3572 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3529 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4109 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3787 | 23.9678 | 59.9715 | 23.54 | 86.3611 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3574 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3635 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.3975 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.3747 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3499 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3655 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3613 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4192 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.387 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.3694 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3657 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3718 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4058 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.383 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3582 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3739 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3696 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4275 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.3955 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.3777 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.374 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3801 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4141 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.3913 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3665 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3822 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3779 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.436 | 38.8899 | 59.9935 | 35.77 | 86.4038 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.386 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3823 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3884 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4224 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.3997 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3748 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3906 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 86.3862 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4443 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4121 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.3943 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3906 | 12.0291 | 59.9974 | 11.31 | 86.3967 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4307 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.408 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3832 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 86.3989 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 86.3947 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4526 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4204 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.4026 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.3989 | 12.0291 | 59.9966 | 11.31 | 86.405 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.439 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.4163 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3915 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 86.4073 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 86.403 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4609 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4287 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.4109 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.4072 | 12.0291 | 59.9966 | 11.31 | 86.4136 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4473 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.4247 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.3998 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 86.4156 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 86.4113 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4692 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.437 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.4194 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.4158 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4219 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4556 | 8.4924 | 60.0093 | 6.9
86.433 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4081 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 86.4239 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 86.4196 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4775 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4453 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.4277 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.4241 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4302 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4639 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.4414 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4165 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 86.4323 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.428 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4858 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4539 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.436 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.4324 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4385 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4722 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.4497 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4248 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 86.4406 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4363 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.4944 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4622 | 23.9563 | 59.9715 | 23.54 | 86.4443 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.4407 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4468 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.481 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.458 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4331 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 86.4489 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4446 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.5027 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4705 | 23.9482 | 59.9715 | 23.54 | 86.4526 | 24.1844 | 59.9753 | 23.54 | 86.449 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4551 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4893 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.4664 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4415 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 86.4573 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4529 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 86.511 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4788 | 23.9482 | 59.9715 | 23.54 | 86.4609 | 24.1844 | 59.9757 | 23.54 | 86.4573 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4634 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.4976 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.4747 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4498 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 86.4656 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4613 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.5193 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4871 | 23.9482 | 59.9715 | 23.54 | 86.4692 | 24.1844 | 59.9757 | 23.54 | 86.4656 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4717 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5059 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.483 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4581 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 86.474 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4696 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 86.5276 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.4954 | 23.9482 | 59.9715 | 23.54 | 86.4778 | 24.1844 | 59.9757 | 23.54 | 86.4741 | 12.0277 | 59.9966 | 11.31 | 86.4802 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5142 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.4914 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4665 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 86.4823 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4779 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.5359 | 38.8918 | 59.9935 | 35.77 | 86.5037 | 23.9482 | 59.9715 | 23.54 | 86.4861 | 24.1844 | 59.9757 | 23.54 | 86.4824 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.4885 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5225 | 8.4941 | 60.01 | 6.9
86.4997 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4748 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 86.4907 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4862 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.5442 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5122 | 23.9482 | 59.9715 | 23.54 | 86.4944 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.4907 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.4968 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5308 | 8.4949 | 60.01 | 6.9
86.508 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4831 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 86.499 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.4946 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.5527 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5205 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.5027 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.499 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.5051 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5391 | 8.4949 | 60.01 | 6.9
86.5164 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4915 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 86.5073 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 86.5029 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.561 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5288 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.511 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5073 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.5134 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5474 | 8.4995 | 60.01 | 6.9
86.5247 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.4998 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 86.5157 | 33.4502 | 59.9558 | 31.54 | 86.5112 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.5693 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5371 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.5193 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5156 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.5217 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5557 | 8.4995 | 60.01 | 6.9
86.533 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.5081 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 86.524 | 33.4502 | 59.9558 | 31.54 | 86.5195 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.5776 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5454 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.5276 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5239 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.53 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.564 | 8.4995 | 60.01 | 6.9
86.5414 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 86.5164 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 86.5323 | 33.4505 | 59.9558 | 31.54 | 86.528 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.5859 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5537 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.5361 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5322 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.5383 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5723 | 8.4995 | 60.01 | 6.9
86.5497 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 86.5248 | 44.1321 | 60.0239 | 43.77 | 86.5407 | 33.4505 | 59.9558 | 31.54 | 86.5363 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.5942 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.562 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.5444 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5408 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.5466 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5806 | 8.4995 | 60.01 | 6.9
86.558 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 86.5331 | 44.1321 | 60.0239 | 43.77 | 86.549 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.5446 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6025 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5706 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.5527 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5491 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.5552 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5889 | 8.4995 | 60.01 | 6.9
86.5664 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 86.5414 | 44.2779 | 60.0239 | 43.77 | 86.5574 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.5529 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6108 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5789 | 23.9443 | 59.9703 | 23.54 | 86.561 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5574 | 12.025 | 59.9966 | 11.31 | 86.5635 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.5972 | 8.5012 | 60.01 | 6.9
86.5747 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 86.5498 | 44.2779 | 60.0239 | 43.77 | 86.5657 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.5613 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6194 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5872 | 23.9389 | 59.9703 | 23.54 | 86.5693 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5657 | 12.0236 | 59.9966 | 11.31 | 86.5718 | 11.3122 | 60.0263 | 11.31 | 86.6055 | 8.5012 | 60.01 | 6.9
86.583 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.5581 | 44.3116 | 60.0239 | 43.77 | 86.574 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.5696 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6277 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.5955 | 23.9389 | 59.9703 | 23.54 | 86.5776 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.574 | 12.0236 | 59.9966 | 11.31 | 86.5801 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6143 | 8.5012 | 60.01 | 6.9
86.5914 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.5664 | 44.3116 | 60.0239 | 43.77 | 86.5824 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.5779 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.636 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6038 | 23.9389 | 59.9703 | 23.54 | 86.5862 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5823 | 12.0236 | 59.9966 | 11.31 | 86.5884 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6226 | 8.5012 | 60.01 | 6.9
86.5997 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.5748 | 44.3103 | 60.0239 | 43.77 | 86.5907 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.5862 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6443 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6121 | 23.9389 | 59.9703 | 23.54 | 86.5945 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5906 | 12.0236 | 59.9966 | 11.31 | 86.5967 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6309 | 8.5012 | 60.01 | 6.9
86.6081 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.5831 | 44.3103 | 60.0239 | 43.77 | 86.5991 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.5946 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6526 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6206 | 23.9393 | 59.9703 | 23.54 | 86.6028 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.5991 | 12.024 | 59.9954 | 11.31 | 86.605 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6392 | 8.5012 | 60.01 | 6.9
86.6164 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.5914 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 86.6074 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 86.6029 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6609 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6289 | 23.9393 | 59.9703 | 23.54 | 86.6111 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.6074 | 12.024 | 59.9954 | 11.31 | 86.6133 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6475 | 8.505 | 60.01 | 6.9
86.6247 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.5997 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 86.6158 | 33.3944 | 59.9558 | 31.54 | 86.6112 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6692 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6372 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.6194 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.6157 | 12.024 | 59.9954 | 11.31 | 86.6218 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6558 | 8.505 | 60.01 | 6.9
86.6331 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6081 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 86.6241 | 33.3944 | 59.9558 | 31.54 | 86.6195 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6777 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6455 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.6277 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.624 | 12.024 | 59.9954 | 11.31 | 86.6301 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6641 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6414 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6164 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 86.6324 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6279 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.686 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6538 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.636 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.6323 | 12.024 | 59.9954 | 11.31 | 86.6384 | 11.3164 | 60.0263 | 11.31 | 86.6724 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6497 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6247 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 86.6407 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6362 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.6943 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6621 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.6445 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.6406 | 12.024 | 59.9954 | 11.31 | 86.6467 | 11.3178 | 60.0263 | 11.31 | 86.6807 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6581 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6331 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 86.6491 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6445 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.7026 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6704 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.6528 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.6489 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.655 | 11.3178 | 60.0263 | 11.31 | 86.689 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6664 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6414 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 86.6574 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6528 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 86.7109 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.679 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.6611 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.6575 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.6633 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.6973 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6747 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6497 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 86.6658 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6613 | 14.431 | 60.0107 | 13.31 | 86.7192 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6873 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.6694 | 24.1789 | 59.9757 | 23.54 | 86.6658 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.6716 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.7056 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6831 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6581 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.6741 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6696 | 14.431 | 60.0107 | 13.31 | 86.7275 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.6956 | 23.8971 | 59.9703 | 23.54 | 86.6777 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.6741 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.6799 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.7139 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6914 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6664 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.6825 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6779 | 14.1288 | 60.0107 | 13.31 | 86.7361 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7039 | 23.8932 | 59.9703 | 23.54 | 86.686 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.6824 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.6882 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.7222 | 8.5058 | 60.0112 | 6.9
86.6997 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6747 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.6908 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6862 | 14.1288 | 60.0107 | 13.31 | 86.7444 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7122 | 23.8932 | 59.9703 | 23.54 | 86.6943 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.6907 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.6968 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.7305 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7081 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.683 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.6991 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.6946 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.7527 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7205 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7029 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.699 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.7051 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.7393 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7164 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6914 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7075 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 86.7029 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.761 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.729 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7112 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.7073 | 12.0266 | 59.9954 | 11.31 | 86.7134 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.7476 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7247 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.6997 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7158 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7112 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.7693 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7373 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7195 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.7156 | 11.732 | 59.9954 | 11.31 | 86.7217 | 11.3152 | 60.0263 | 11.31 | 86.7559 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7331 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.708 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7242 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7196 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.7776 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7456 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7278 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.7241 | 11.732 | 59.9954 | 11.31 | 86.73 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.7642 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7414 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7164 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7325 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7279 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.7859 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7539 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7361 | 24.1837 | 59.9757 | 23.54 | 86.7324 | 11.6852 | 59.9954 | 11.31 | 86.7383 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.7725 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7497 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7247 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7408 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7362 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.7942 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7622 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7444 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.7407 | 11.6852 | 59.9954 | 11.31 | 86.7466 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.7808 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7581 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.733 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7492 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7445 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8027 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7705 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7527 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.749 | 11.684 | 59.9954 | 11.31 | 86.7549 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.7891 | 8.5099 | 60.0112 | 6.9
86.7664 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7414 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7575 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7529 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.811 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7788 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7612 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.7573 | 11.684 | 59.9954 | 11.31 | 86.7634 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.7974 | 8.5106 | 60.0112 | 6.9
86.7747 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7497 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 86.7658 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7612 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8193 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7874 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7695 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.7656 | 11.684 | 59.9954 | 11.31 | 86.7717 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.8057 | 8.5106 | 60.0112 | 6.9
86.7831 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.758 | 44.3418 | 60.026 | 43.77 | 86.7742 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7695 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8276 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.7957 | 23.8932 | 59.9695 | 23.54 | 86.7778 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.7739 | 11.684 | 59.9954 | 11.31 | 86.78 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.814 | 8.5106 | 60.0112 | 6.9
86.7914 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7663 | 44.3418 | 60.026 | 43.77 | 86.7825 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7778 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8359 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.804 | 23.8903 | 59.9695 | 23.54 | 86.7861 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.7825 | 11.684 | 59.9954 | 11.31 | 86.7883 | 11.3125 | 60.0263 | 11.31 | 86.8223 | 8.5106 | 60.0112 | 6.9
86.7998 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7747 | 44.359 | 60.026 | 43.77 | 86.7909 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 86.7863 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8442 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8123 | 23.8903 | 59.9695 | 23.54 | 86.7944 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.7908 | 11.684 | 59.9954 | 11.31 | 86.7966 | 11.1777 | 60.0263 | 11.31 | 86.8306 | 8.5152 | 60.0112 | 6.9
86.8081 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.783 | 44.359 | 60.026 | 43.77 | 86.7992 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 86.7946 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8525 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8206 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8027 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.7991 | 11.6854 | 59.9935 | 11.31 | 86.8049 | 11.1777 | 60.0263 | 11.31 | 86.8389 | 8.5152 | 60.0112 | 6.9
86.8164 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7913 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8076 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 86.8029 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8611 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8289 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.811 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.8074 | 11.6854 | 59.9935 | 11.31 | 86.8132 | 11.1777 | 60.0263 | 11.31 | 86.8472 | 8.5152 | 60.0112 | 6.9
86.8248 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.7997 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8159 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 86.8112 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8694 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8372 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8196 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.8157 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8215 | 11.1777 | 60.0263 | 11.31 | 86.8555 | 8.5152 | 60.0112 | 6.9
86.8331 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.808 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8242 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 86.8196 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8777 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8457 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8279 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.824 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8301 | 11.1777 | 60.0263 | 11.31 | 86.8638 | 8.5152 | 60.0125 | 6.9
86.8414 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8163 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8326 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8279 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.886 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.854 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8362 | 24.1934 | 59.9757 | 23.54 | 86.8323 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8384 | 11.1777 | 60.0263 | 11.31 | 86.8726 | 8.5152 | 60.0125 | 6.9
86.8498 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8246 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8409 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8362 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.8943 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8623 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8445 | 24.1262 | 59.9757 | 23.54 | 86.8408 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8467 | 11.1775 | 60.0263 | 11.31 | 86.8809 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.8581 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.833 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8492 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8445 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.9026 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8706 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8528 | 24.1262 | 59.9757 | 23.54 | 86.8491 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.855 | 11.1775 | 60.0263 | 11.31 | 86.8892 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.8664 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8413 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8576 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8529 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 86.9109 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8789 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8611 | 24.1389 | 59.9765 | 23.54 | 86.8574 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8633 | 11.1775 | 60.0263 | 11.31 | 86.8975 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.8748 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8496 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8659 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8612 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9194 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8872 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8696 | 24.1389 | 59.9765 | 23.54 | 86.8657 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8716 | 11.1775 | 60.0263 | 11.31 | 86.9058 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.8831 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.858 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8743 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8695 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9277 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.8958 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8779 | 24.1447 | 59.9765 | 23.54 | 86.874 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8799 | 11.1775 | 60.0263 | 11.31 | 86.9141 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.8914 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8663 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8826 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8778 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.936 | 38.8918 | 59.9943 | 35.77 | 86.9041 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8862 | 24.1447 | 59.9765 | 23.54 | 86.8823 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8882 | 11.1775 | 60.0263 | 11.31 | 86.9224 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.8998 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8746 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8909 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8862 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9443 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 86.9124 | 23.8854 | 59.9695 | 23.54 | 86.8945 | 24.1447 | 59.9765 | 23.54 | 86.8906 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.8965 | 11.1775 | 60.0275 | 11.31 | 86.9307 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.9081 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.883 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 86.8993 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.8945 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9526 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 86.9207 | 23.8854 | 59.9687 | 23.54 | 86.9028 | 24.1447 | 59.9765 | 23.54 | 86.8989 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.905 | 11.1775 | 60.0275 | 11.31 | 86.939 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.9165 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8913 | 44.3516 | 60.0276 | 43.77 | 86.9076 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 86.9028 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9609 | 38.8719 | 59.9939 | 35.77 | 86.929 | 23.8854 | 59.9687 | 23.54 | 86.9111 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9075 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9133 | 11.1775 | 60.0275 | 11.31 | 86.9473 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.9248 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.8996 | 44.3516 | 60.0276 | 43.77 | 86.916 | 33.2952 | 59.9553 | 31.54 | 86.9111 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9692 | 38.8719 | 59.9939 | 35.77 | 86.9373 | 23.8854 | 59.9687 | 23.54 | 86.9194 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9158 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9216 | 11.1775 | 60.0275 | 11.31 | 86.9556 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.9331 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.9079 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 86.9243 | 33.2952 | 59.9553 | 31.54 | 86.9196 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9775 | 38.8719 | 59.9939 | 35.77 | 86.9456 | 23.8854 | 59.9687 | 23.54 | 86.928 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9241 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9299 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 86.9639 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.9415 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 86.9163 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 86.9326 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 86.9279 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9861 | 38.8719 | 59.9939 | 35.77 | 86.9541 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9363 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9324 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9382 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 86.9722 | 8.5169 | 60.0125 | 6.9
86.9498 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9246 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 86.941 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 86.9362 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 86.9944 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 86.9624 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9446 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9407 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9465 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 86.9805 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
86.9581 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9329 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 86.9493 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 86.9445 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0027 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 86.9707 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9529 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.949 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9548 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 86.9888 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
86.9665 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9413 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 86.9576 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 86.9529 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.011 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 86.979 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9612 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9573 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9631 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 86.9971 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
86.9748 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9496 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 86.966 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 86.9612 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0193 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 86.9873 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9695 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9658 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9717 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 87.0059 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
86.9831 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9579 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 86.9743 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 86.9695 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0276 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 86.9956 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9778 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9741 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.98 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 87.0142 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
86.9915 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9662 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 86.9827 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 86.9778 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0359 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 87.0039 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9863 | 24.1486 | 59.9765 | 23.54 | 86.9824 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9883 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 87.0225 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
86.9998 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9746 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 86.991 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 86.9862 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0444 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 87.0125 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 86.9946 | 24.1535 | 59.9765 | 23.54 | 86.9907 | 11.8495 | 59.9935 | 11.31 | 86.9966 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 87.0308 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
87.0081 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9829 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 86.9994 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 86.9945 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0527 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 87.0208 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 87.0029 | 24.1535 | 59.9765 | 23.54 | 86.999 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0049 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 87.0391 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
87.0165 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9912 | 44.217 | 60.0288 | 43.77 | 87.0077 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 87.0028 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.061 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 87.0291 | 23.8815 | 59.9687 | 23.54 | 87.0112 | 24.1593 | 59.9765 | 23.54 | 87.0073 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0132 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 87.0474 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
87.0248 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 86.9996 | 44.217 | 60.0288 | 43.77 | 87.016 | 33.3175 | 59.9553 | 31.54 | 87.0111 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0693 | 38.872 | 59.9939 | 35.77 | 87.0374 | 23.8785 | 59.9687 | 23.54 | 87.0195 | 24.1593 | 59.9765 | 23.54 | 87.0156 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0215 | 11.178 | 60.0275 | 11.31 | 87.0557 | 8.5225 | 60.0125 | 6.9
87.0331 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0079 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0244 | 33.3175 | 59.9553 | 31.54 | 87.0195 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0776 | 38.8256 | 59.9939 | 35.77 | 87.0457 | 23.8785 | 59.9687 | 23.54 | 87.0278 | 24.1711 | 59.9765 | 23.54 | 87.0242 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0298 | 11.1794 | 60.0275 | 11.31 | 87.064 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0415 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0162 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0327 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0278 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0859 | 38.8256 | 59.9939 | 35.77 | 87.054 | 23.8785 | 59.9687 | 23.54 | 87.0361 | 24.1711 | 59.9765 | 23.54 | 87.0325 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0381 | 11.1794 | 60.0275 | 11.31 | 87.0723 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0498 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0246 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.041 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0361 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.0942 | 38.8256 | 59.9939 | 35.77 | 87.0625 | 23.8785 | 59.9687 | 23.54 | 87.0447 | 24.1711 | 59.9765 | 23.54 | 87.0408 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0466 | 11.1804 | 60.0275 | 11.31 | 87.0806 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0581 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0329 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0494 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0444 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1028 | 38.8256 | 59.9939 | 35.77 | 87.0708 | 23.8737 | 59.9687 | 23.54 | 87.053 | 24.1711 | 59.9765 | 23.54 | 87.0491 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0549 | 11.1804 | 60.0275 | 11.31 | 87.0889 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0665 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0412 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0577 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0529 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1111 | 38.8316 | 59.9939 | 35.77 | 87.0791 | 23.8737 | 59.9687 | 23.54 | 87.0613 | 24.1711 | 59.9777 | 23.54 | 87.0574 | 11.8495 | 59.9931 | 11.31 | 87.0632 | 11.1776 | 60.0275 | 11.31 | 87.0972 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0748 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0495 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0661 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0612 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1194 | 38.8316 | 59.9939 | 35.77 | 87.0874 | 23.8737 | 59.9687 | 23.54 | 87.0696 | 24.1711 | 59.9777 | 23.54 | 87.0657 | 11.8479 | 59.9931 | 11.31 | 87.0715 | 11.1776 | 60.0275 | 11.31 | 87.1055 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0832 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0579 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0744 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0695 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1277 | 38.8316 | 59.9939 | 35.77 | 87.0957 | 23.8737 | 59.9687 | 23.54 | 87.0779 | 24.176 | 59.9777 | 23.54 | 87.074 | 11.8479 | 59.9931 | 11.31 | 87.0798 | 11.1776 | 60.0275 | 11.31 | 87.1138 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0915 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0662 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0828 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0778 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.136 | 38.8316 | 59.9939 | 35.77 | 87.104 | 23.8698 | 59.9687 | 23.54 | 87.0862 | 24.176 | 59.9777 | 23.54 | 87.0823 | 11.8467 | 59.9931 | 11.31 | 87.0881 | 11.1776 | 60.0275 | 11.31 | 87.1221 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.0998 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0745 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0911 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0862 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1443 | 38.8316 | 59.9931 | 35.77 | 87.1123 | 23.8698 | 59.9687 | 23.54 | 87.0945 | 24.176 | 59.9777 | 23.54 | 87.0908 | 11.8467 | 59.9931 | 11.31 | 87.0964 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1304 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.1082 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0829 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.0994 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.0945 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1526 | 38.8316 | 59.9931 | 35.77 | 87.1208 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.103 | 24.176 | 59.9777 | 23.54 | 87.0991 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1047 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1392 | 8.5266 | 60.0132 | 6.9
87.1165 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0912 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1078 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 87.1028 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1611 | 38.8316 | 59.9931 | 35.77 | 87.1292 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1113 | 24.176 | 59.9777 | 23.54 | 87.1074 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1133 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1475 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1248 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.0995 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1161 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 87.1111 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1694 | 38.8316 | 59.9931 | 35.77 | 87.1375 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1196 | 24.176 | 59.9777 | 23.54 | 87.1157 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1216 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1558 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1332 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.1078 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1245 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 87.1195 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1777 | 38.8316 | 59.9931 | 35.77 | 87.1458 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1279 | 24.1857 | 59.9777 | 23.54 | 87.124 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1299 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1641 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1415 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 87.1162 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1328 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 87.1278 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.186 | 38.8316 | 59.9931 | 35.77 | 87.1541 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1362 | 24.1857 | 59.9777 | 23.54 | 87.1323 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1382 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1724 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1498 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1245 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1411 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 87.1361 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 87.1943 | 38.8217 | 59.9931 | 35.77 | 87.1624 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1445 | 24.1857 | 59.9777 | 23.54 | 87.1406 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1465 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1807 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1582 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1328 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1495 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 87.1444 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 87.2026 | 38.8217 | 59.9931 | 35.77 | 87.1709 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1528 | 24.1857 | 59.9777 | 23.54 | 87.1492 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1548 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.189 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1665 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1412 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1578 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 87.1528 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 87.2109 | 38.7682 | 59.9931 | 35.77 | 87.1792 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1614 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.1575 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1631 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.1973 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1748 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1495 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1661 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.1611 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 87.2192 | 38.7682 | 59.9931 | 35.77 | 87.1875 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1697 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.1658 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1714 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.2056 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1832 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1578 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1745 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.1694 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 87.2278 | 38.7659 | 59.9931 | 35.77 | 87.1958 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.178 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.1741 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1797 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2139 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1915 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1662 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1828 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.1779 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 87.2361 | 38.7659 | 59.9931 | 35.77 | 87.2041 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1863 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.1824 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1882 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2222 | 8.5284 | 60.0132 | 6.9
87.1998 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1745 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1912 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.1862 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 87.2444 | 38.7659 | 59.9931 | 35.77 | 87.2124 | 23.8698 | 59.9679 | 23.54 | 87.1946 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.1907 | 11.8459 | 59.9931 | 11.31 | 87.1965 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2305 | 8.5321 | 60.0132 | 6.9
87.2082 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1828 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.1995 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.1945 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 87.2527 | 38.7659 | 59.9931 | 35.77 | 87.2207 | 23.8668 | 59.9679 | 23.54 | 87.2029 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.199 | 11.8459 | 59.9927 | 11.31 | 87.2048 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2388 | 8.5321 | 60.0132 | 6.9
87.2165 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1911 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2079 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.2028 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 87.261 | 38.7573 | 59.9931 | 35.77 | 87.2292 | 23.8668 | 59.9679 | 23.54 | 87.2114 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.2075 | 11.8459 | 59.9927 | 11.31 | 87.2131 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2471 | 8.4283 | 60.0132 | 6.9
87.2248 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.1995 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2162 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.2112 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 87.2693 | 38.7573 | 59.9931 | 35.77 | 87.2375 | 23.8716 | 59.9679 | 23.54 | 87.2197 | 24.1906 | 59.9777 | 23.54 | 87.2158 | 11.8459 | 59.9927 | 11.31 | 87.2214 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2554 | 8.4283 | 60.0132 | 6.9
87.2332 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.2078 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2245 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 87.2195 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 87.2776 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.2458 | 23.8716 | 59.9679 | 23.54 | 87.228 | 24.1948 | 59.9777 | 23.54 | 87.2241 | 11.8459 | 59.9927 | 11.31 | 87.2297 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2637 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2415 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.2161 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2328 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 87.2278 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 87.2861 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.2542 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2363 | 24.1948 | 59.9777 | 23.54 | 87.2324 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.238 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2725 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2499 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.2245 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2412 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 87.2361 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 87.2944 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.2625 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2446 | 24.1918 | 59.9777 | 23.54 | 87.2407 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.2463 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2808 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2582 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.2328 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2495 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 87.2445 | 14.16 | 60.0103 | 13.31 | 87.3027 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.2708 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2529 | 24.1918 | 59.9777 | 23.54 | 87.249 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.2549 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2891 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2665 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.2411 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2579 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 87.2528 | 14.16 | 60.0103 | 13.31 | 87.311 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.2791 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2612 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.2573 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.2632 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.2974 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2749 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 87.2495 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2662 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 87.2611 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 87.3193 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.2876 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2698 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.2659 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.2715 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.3057 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2832 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.2578 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2746 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 87.2694 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 87.3276 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.2959 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2781 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.2742 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.2798 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.314 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2915 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.2661 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2829 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 87.2778 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 87.3359 | 38.7535 | 59.9931 | 35.77 | 87.3042 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2864 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.2825 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.2881 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.3223 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.2999 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.2744 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2912 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 87.2861 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 87.3445 | 38.7535 | 59.9915 | 35.77 | 87.3125 | 23.7467 | 59.9679 | 23.54 | 87.2947 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.2908 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.2964 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3306 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.3082 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.2828 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.2996 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 87.2944 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 87.3528 | 38.7535 | 59.9915 | 35.77 | 87.3208 | 23.7467 | 59.9668 | 23.54 | 87.303 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.2991 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.3047 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3389 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.3165 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.2911 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3079 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 87.3027 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 87.3611 | 38.7535 | 59.9915 | 35.77 | 87.3291 | 23.7467 | 59.9668 | 23.54 | 87.3113 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.3074 | 11.8519 | 59.9927 | 11.31 | 87.313 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3472 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.3249 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.2994 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3163 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3112 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.3694 | 38.7535 | 59.9915 | 35.77 | 87.3376 | 23.7438 | 59.9668 | 23.54 | 87.3196 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.3157 | 11.8507 | 59.9927 | 11.31 | 87.3213 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3555 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.3332 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.3077 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3246 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3195 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.3777 | 38.7418 | 59.9915 | 35.77 | 87.3459 | 23.7438 | 59.9668 | 23.54 | 87.3281 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.324 | 11.8507 | 59.9927 | 11.31 | 87.3298 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3638 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.3415 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 87.3161 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3329 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3278 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.386 | 38.7418 | 59.9915 | 35.77 | 87.3542 | 23.7438 | 59.9668 | 23.54 | 87.3364 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.3325 | 11.8499 | 59.9927 | 11.31 | 87.3381 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3721 | 8.4283 | 60.0137 | 6.9
87.3499 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 87.3244 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3413 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3361 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.3943 | 38.7272 | 59.9915 | 35.77 | 87.3625 | 23.7438 | 59.9668 | 23.54 | 87.3447 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.3408 | 11.8499 | 59.9927 | 11.31 | 87.3464 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3804 | 8.4301 | 60.0137 | 6.9
87.3582 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 87.3327 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3496 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3445 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.4026 | 38.7272 | 59.9915 | 35.77 | 87.3708 | 23.7438 | 59.9668 | 23.54 | 87.353 | 24.1918 | 59.9796 | 23.54 | 87.3491 | 11.8453 | 59.9927 | 11.31 | 87.3547 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.3887 | 8.4301 | 60.0137 | 6.9
87.3665 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 87.3411 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.358 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3528 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.4111 | 38.7272 | 59.9915 | 35.77 | 87.3792 | 23.7438 | 59.9668 | 23.54 | 87.3613 | 24.1977 | 59.9796 | 23.54 | 87.3574 | 11.8453 | 59.9927 | 11.31 | 87.363 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.397 | 8.4341 | 60.0137 | 6.9
87.3749 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 87.3494 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3663 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3611 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.4194 | 38.7272 | 59.9915 | 35.77 | 87.3875 | 23.7402 | 59.9668 | 23.54 | 87.3696 | 24.1977 | 59.9796 | 23.54 | 87.3657 | 11.8453 | 59.9927 | 11.31 | 87.3713 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4058 | 8.4341 | 60.0137 | 6.9
87.3832 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 87.3577 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3746 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3694 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.4277 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.396 | 23.7402 | 59.9668 | 23.54 | 87.3779 | 24.2064 | 59.9796 | 23.54 | 87.374 | 11.8453 | 59.9927 | 11.31 | 87.3796 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4141 | 8.4341 | 60.0137 | 6.9
87.3915 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 87.3661 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.383 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3778 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.436 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4043 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.3865 | 24.2064 | 59.9796 | 23.54 | 87.3823 | 11.8453 | 59.9927 | 11.31 | 87.3879 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4224 | 8.4341 | 60.0137 | 6.9
87.3999 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.3744 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3913 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3861 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 87.4443 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4126 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.3948 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.3909 | 11.8453 | 59.9927 | 11.31 | 87.3962 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4307 | 8.4341 | 60.0137 | 6.9
87.4082 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.3827 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 87.3997 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.3944 | 14.1909 | 60.0107 | 13.31 | 87.4526 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4209 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4031 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.3992 | 11.8453 | 59.9919 | 11.31 | 87.4048 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.439 | 8.4341 | 60.0137 | 6.9
87.4166 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.3911 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.408 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.4027 | 14.1909 | 60.0107 | 13.31 | 87.4609 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4292 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4114 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.4075 | 11.8453 | 59.9919 | 11.31 | 87.4131 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4473 | 8.2529 | 60.0137 | 6.9
87.4249 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.3994 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4163 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.4111 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 87.4695 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4375 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4197 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.4158 | 11.8481 | 59.9919 | 11.31 | 87.4214 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4556 | 8.2529 | 60.0137 | 6.9
87.4332 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.4077 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4247 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.4194 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 87.4778 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.446 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.428 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.4241 | 11.8481 | 59.9919 | 11.31 | 87.4297 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4639 | 8.2529 | 60.0144 | 6.9
87.4416 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.416 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.433 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.4277 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 87.4861 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4543 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4363 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.4324 | 11.8481 | 59.9919 | 11.31 | 87.438 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4722 | 8.2529 | 60.0144 | 6.9
87.4499 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.4244 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4413 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 87.436 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 87.4944 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4626 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4448 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.4407 | 11.8481 | 59.9919 | 11.31 | 87.4463 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4805 | 8.1344 | 60.0144 | 6.9
87.4582 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 87.4327 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4497 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.4445 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 87.5027 | 38.7206 | 59.9915 | 35.77 | 87.4709 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4531 | 24.1398 | 59.9796 | 23.54 | 87.4492 | 11.8509 | 59.9919 | 11.31 | 87.4546 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4888 | 8.1344 | 60.0144 | 6.9
87.4666 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.441 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.458 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.4528 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 87.511 | 38.682 | 59.9915 | 35.77 | 87.4792 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4614 | 24.1398 | 59.9808 | 23.54 | 87.4575 | 11.8509 | 59.9919 | 11.31 | 87.4629 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.4971 | 8.1382 | 60.0144 | 6.9
87.4749 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.4493 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4664 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.4611 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 87.5193 | 38.682 | 59.9915 | 35.77 | 87.4875 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.4697 | 24.1398 | 59.9808 | 23.54 | 87.4658 | 11.8509 | 59.9919 | 11.31 | 87.4714 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.5054 | 8.1382 | 60.0144 | 6.9
87.4832 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.4577 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4747 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.4694 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 87.5278 | 38.6676 | 59.9915 | 35.77 | 87.4958 | 23.7358 | 59.9668 | 23.54 | 87.478 | 24.0316 | 59.9808 | 23.54 | 87.4741 | 11.8509 | 59.9919 | 11.31 | 87.4797 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.5137 | 8.1382 | 60.0144 | 6.9
87.4916 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.466 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4831 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.4778 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 87.5361 | 38.6676 | 59.9915 | 35.77 | 87.5044 | 23.7328 | 59.9668 | 23.54 | 87.4863 | 24.0316 | 59.9808 | 23.54 | 87.4824 | 11.8522 | 59.9919 | 11.31 | 87.488 | 11.1747 | 60.0287 | 11.31 | 87.522 | 8.1382 | 60.0144 | 6.9
87.4999 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.4743 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4914 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.4861 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 87.5444 | 38.6676 | 59.99 | 35.77 | 87.5127 | 23.7328 | 59.9668 | 23.54 | 87.4946 | 24.0316 | 59.9808 | 23.54 | 87.4907 | 11.8522 | 59.9919 | 11.31 | 87.4963 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5303 | 8.1382 | 60.0144 | 6.9
87.5082 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.4827 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.4997 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.4944 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.5527 | 38.6676 | 59.99 | 35.77 | 87.521 | 23.7328 | 59.966 | 23.54 | 87.5032 | 24.0316 | 59.9808 | 23.54 | 87.499 | 11.8522 | 59.9919 | 11.31 | 87.5046 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5391 | 8.1382 | 60.0144 | 6.9
87.5166 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.491 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.5081 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 87.5027 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.561 | 38.6676 | 59.99 | 35.77 | 87.5293 | 23.7328 | 59.966 | 23.54 | 87.5115 | 24.0316 | 59.9808 | 23.54 | 87.5073 | 11.8522 | 59.9919 | 11.31 | 87.5129 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5474 | 8.14 | 60.0144 | 6.9
87.5249 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.4993 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 87.5164 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5111 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.5693 | 38.6676 | 59.99 | 35.77 | 87.5376 | 23.7328 | 59.966 | 23.54 | 87.5198 | 24.0316 | 59.9808 | 23.54 | 87.5159 | 11.8522 | 59.9919 | 11.31 | 87.5212 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5557 | 8.14 | 60.0144 | 6.9
87.5332 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.5077 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 87.5247 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5194 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.5776 | 38.6489 | 59.99 | 35.77 | 87.5459 | 23.7328 | 59.966 | 23.54 | 87.5281 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5242 | 11.8522 | 59.9919 | 11.31 | 87.5295 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.564 | 8.14 | 60.0144 | 6.9
87.5416 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 87.516 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 87.5331 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5277 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.5862 | 38.6489 | 59.99 | 35.77 | 87.5544 | 23.7293 | 59.966 | 23.54 | 87.5364 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5325 | 11.851 | 59.9919 | 11.31 | 87.5378 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5723 | 8.14 | 60.0144 | 6.9
87.5499 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5243 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 87.5414 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.536 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.5945 | 38.6601 | 59.99 | 35.77 | 87.5627 | 23.7293 | 59.966 | 23.54 | 87.5447 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5408 | 11.851 | 59.9919 | 11.31 | 87.5464 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5806 | 8.14 | 60.0144 | 6.9
87.5583 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5327 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 87.5498 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5444 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.6028 | 38.6601 | 59.99 | 35.77 | 87.571 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.553 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5491 | 11.851 | 59.9919 | 11.31 | 87.5547 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5889 | 8.14 | 60.0144 | 6.9
87.5666 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.541 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 87.5581 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5527 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 87.6111 | 38.6601 | 59.99 | 35.77 | 87.5793 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.5615 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5574 | 11.851 | 59.9919 | 11.31 | 87.563 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.5972 | 8.1417 | 60.0144 | 6.9
87.5749 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5493 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 87.5664 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.561 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6194 | 38.6601 | 59.99 | 35.77 | 87.5876 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.5698 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5657 | 11.9163 | 59.9919 | 11.31 | 87.5713 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6055 | 8.1417 | 60.0144 | 6.9
87.5833 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5576 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 87.5748 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5693 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6277 | 38.6487 | 59.99 | 35.77 | 87.5959 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.5781 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5742 | 11.9163 | 59.9919 | 11.31 | 87.5796 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6138 | 8.1417 | 60.0144 | 6.9
87.5916 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5659 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 87.5831 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5778 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.636 | 38.6487 | 59.99 | 35.77 | 87.6042 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.5864 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5825 | 11.9156 | 59.9919 | 11.31 | 87.5879 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6221 | 8.1417 | 60.0144 | 6.9
87.5999 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5743 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 87.5915 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5861 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6445 | 38.6487 | 59.99 | 35.77 | 87.6128 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.5947 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5908 | 11.9156 | 59.9919 | 11.31 | 87.5962 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6304 | 8.1417 | 60.0144 | 6.9
87.6083 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5826 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 87.5998 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.5944 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6528 | 38.6487 | 59.99 | 35.77 | 87.6211 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.603 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.5991 | 11.914 | 59.9903 | 11.31 | 87.6045 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6387 | 8.1417 | 60.0144 | 6.9
87.6166 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5909 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 87.6082 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.6027 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6611 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.6294 | 23.7248 | 59.966 | 23.54 | 87.6113 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.6074 | 11.914 | 59.9903 | 11.31 | 87.613 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.647 | 8.1462 | 60.0144 | 6.9
87.6249 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 87.5993 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 87.6165 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.6111 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6694 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.6377 | 23.718 | 59.966 | 23.54 | 87.6199 | 24.0329 | 59.9808 | 23.54 | 87.6157 | 11.914 | 59.9903 | 11.31 | 87.6213 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6553 | 8.1462 | 60.0144 | 6.9
87.6333 | 43.7498 | 59.9911 | 43.77 | 87.6076 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 87.6248 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.6194 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6777 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.646 | 23.718 | 59.966 | 23.54 | 87.6282 | 24.0389 | 59.9808 | 23.54 | 87.624 | 11.914 | 59.9903 | 11.31 | 87.6296 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6641 | 8.1471 | 60.0152 | 6.9
87.6416 | 43.7498 | 59.9911 | 43.77 | 87.6159 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 87.6332 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.6277 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.686 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.6543 | 23.718 | 59.966 | 23.54 | 87.6365 | 24.0389 | 59.9808 | 23.54 | 87.6326 | 11.9128 | 59.9903 | 11.31 | 87.6379 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6724 | 8.1471 | 60.0152 | 6.9
87.6499 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 87.6243 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 87.6415 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.636 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.6943 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.6626 | 23.718 | 59.966 | 23.54 | 87.6448 | 24.0389 | 59.9808 | 23.54 | 87.6409 | 11.9128 | 59.9903 | 11.31 | 87.6462 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.6807 | 8.1471 | 60.0152 | 6.9
87.6583 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 87.6326 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 87.6498 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.6444 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.7026 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.6711 | 23.718 | 59.966 | 23.54 | 87.6531 | 24.0389 | 59.9808 | 23.54 | 87.6492 | 11.9128 | 59.9903 | 11.31 | 87.6545 | 11.1747 | 60.0283 | 11.31 | 87.689 | 8.1471 | 60.0152 | 6.9
87.6666 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 87.6409 | 44.1286 | 60.0276 | 43.77 | 87.6582 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.6527 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 87.7112 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.6794 | 23.718 | 59.966 | 23.54 | 87.6614 | 24.0389 | 59.982 | 23.54 | 87.6575 | 11.9128 | 59.9903 | 11.31 | 87.6628 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.6973 | 8.1471 | 60.0152 | 6.9
87.6749 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 87.6493 | 44.1286 | 60.0276 | 43.77 | 87.6665 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.661 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7195 | 38.6343 | 59.99 | 35.77 | 87.6877 | 23.7119 | 59.966 | 23.54 | 87.6697 | 24.0389 | 59.982 | 23.54 | 87.6658 | 11.9121 | 59.9903 | 11.31 | 87.6711 | 11.1776 | 60.0283 | 11.31 | 87.7056 | 8.1471 | 60.0152 | 6.9
87.6833 | 43.4579 | 59.9911 | 43.77 | 87.6576 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.6749 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 87.6693 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7278 | 38.6326 | 59.99 | 35.77 | 87.696 | 23.7119 | 59.966 | 23.54 | 87.6782 | 24.0389 | 59.982 | 23.54 | 87.6741 | 11.9121 | 59.9903 | 11.31 | 87.6794 | 11.1761 | 60.0283 | 11.31 | 87.7139 | 8.151 | 60.0152 | 6.9
87.6916 | 43.4579 | 59.9911 | 43.77 | 87.6659 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.6832 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 87.6777 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7361 | 38.6326 | 59.99 | 35.77 | 87.7043 | 23.7119 | 59.966 | 23.54 | 87.6865 | 24.0389 | 59.982 | 23.54 | 87.6824 | 11.9121 | 59.9903 | 11.31 | 87.688 | 11.1761 | 60.0283 | 11.31 | 87.7222 | 8.151 | 60.0152 | 6.9
87.6999 | 43.5286 | 59.9911 | 43.77 | 87.6743 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.6916 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 87.686 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7444 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7126 | 23.7119 | 59.966 | 23.54 | 87.6948 | 24.0429 | 59.982 | 23.54 | 87.6909 | 11.9121 | 59.9903 | 11.31 | 87.6963 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7305 | 8.1501 | 60.0152 | 6.9
87.7083 | 43.5286 | 59.9911 | 43.77 | 87.6826 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.6999 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 87.6943 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7527 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7212 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7031 | 24.0429 | 59.982 | 23.54 | 87.6992 | 11.9159 | 59.9903 | 11.31 | 87.7046 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7388 | 8.1501 | 60.0152 | 6.9
87.7166 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 87.6909 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.7082 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 87.7026 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.761 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7295 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7114 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7075 | 11.9159 | 59.9903 | 11.31 | 87.7129 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7471 | 8.1501 | 60.0152 | 6.9
87.7249 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 87.6992 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.7166 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.7111 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7695 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7378 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7197 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7158 | 11.9159 | 59.9903 | 11.31 | 87.7212 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7554 | 8.1501 | 60.0152 | 6.9
87.7333 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 87.7076 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.7249 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.7194 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7778 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7461 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.728 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7241 | 11.9159 | 59.9903 | 11.31 | 87.7295 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7637 | 8.1501 | 60.0152 | 6.9
87.7416 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 87.7159 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.7332 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 87.7277 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7861 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7544 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7366 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7324 | 11.9159 | 59.9903 | 11.31 | 87.7378 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.772 | 8.1501 | 60.0152 | 6.9
87.7499 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7242 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.7416 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 87.7361 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 87.7944 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7627 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7449 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7407 | 11.9159 | 59.9903 | 11.31 | 87.7461 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7803 | 8.1539 | 60.0152 | 6.9
87.7583 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7325 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 87.7499 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.7444 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8027 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.771 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7532 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7493 | 11.9147 | 59.9903 | 11.31 | 87.7546 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7886 | 8.1539 | 60.0152 | 6.9
87.7666 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7409 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 87.7583 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.7527 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.811 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7795 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7615 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7576 | 11.9147 | 59.9903 | 11.31 | 87.7629 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.7969 | 8.1539 | 60.0152 | 6.9
87.7749 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7492 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 87.7666 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.761 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8193 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7878 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7698 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7659 | 11.9147 | 59.9903 | 11.31 | 87.7712 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.8057 | 8.1539 | 60.0152 | 6.9
87.7833 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7575 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 87.7749 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.7694 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8279 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.7961 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7781 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7742 | 11.9147 | 59.9903 | 11.31 | 87.7795 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.814 | 8.1584 | 60.0152 | 6.9
87.7916 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7659 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 87.7833 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.7777 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8362 | 38.6287 | 59.9883 | 35.77 | 87.8044 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7864 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7825 | 11.9124 | 59.9903 | 11.31 | 87.7878 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.8223 | 8.1584 | 60.0152 | 6.9
87.7999 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7742 | 44.1453 | 60.0276 | 43.77 | 87.7916 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.786 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8445 | 38.6161 | 59.9883 | 35.77 | 87.8127 | 23.7074 | 59.9648 | 23.54 | 87.7949 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7908 | 11.9124 | 59.9903 | 11.31 | 87.7961 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.8306 | 8.1623 | 60.0152 | 6.9
87.8083 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 87.7825 | 44.1453 | 60.0276 | 43.77 | 87.8 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.7943 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8528 | 38.6161 | 59.9883 | 35.77 | 87.821 | 23.7039 | 59.9648 | 23.54 | 87.8032 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.7991 | 11.9124 | 59.9887 | 11.31 | 87.8044 | 11.1751 | 60.0283 | 11.31 | 87.8389 | 8.1623 | 60.0152 | 6.9
87.8166 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 87.7909 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8083 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.8027 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8611 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8296 | 23.7039 | 59.9648 | 23.54 | 87.8115 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.8074 | 11.9124 | 59.9887 | 11.31 | 87.8127 | 11.1746 | 60.0283 | 11.31 | 87.8472 | 8.1623 | 60.0152 | 6.9
87.825 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 87.7992 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8167 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.811 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8694 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8379 | 23.7039 | 59.9648 | 23.54 | 87.8198 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.8159 | 11.9112 | 59.9887 | 11.31 | 87.821 | 11.1746 | 60.0283 | 11.31 | 87.8555 | 8.1623 | 60.0152 | 6.9
87.8333 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 87.8075 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.825 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.8193 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 87.8777 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8462 | 23.7039 | 59.9648 | 23.54 | 87.8281 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.8242 | 11.9112 | 59.9887 | 11.31 | 87.8296 | 11.1746 | 60.0283 | 11.31 | 87.8638 | 8.1623 | 60.0164 | 6.9
87.8416 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 87.8159 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8333 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.8276 | 13.9717 | 60.0124 | 13.31 | 87.8862 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8545 | 23.7013 | 59.9648 | 23.54 | 87.8364 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.8325 | 11.9112 | 59.9887 | 11.31 | 87.8379 | 11.1746 | 60.0283 | 11.31 | 87.8721 | 8.1623 | 60.0164 | 6.9
87.85 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 87.8242 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8416 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.8361 | 13.9717 | 60.0124 | 13.31 | 87.8945 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8628 | 23.7013 | 59.9648 | 23.54 | 87.8447 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.8408 | 11.9112 | 59.9887 | 11.31 | 87.8462 | 11.1721 | 60.0283 | 11.31 | 87.8804 | 8.1623 | 60.0164 | 6.9
87.8583 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 87.8325 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.85 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.8444 | 13.9838 | 60.0124 | 13.31 | 87.9028 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8711 | 23.7013 | 59.9648 | 23.54 | 87.8533 | 24.0477 | 59.982 | 23.54 | 87.8491 | 11.9112 | 59.9887 | 11.31 | 87.8545 | 11.1721 | 60.0283 | 11.31 | 87.8887 | 8.1623 | 60.0164 | 6.9
87.8666 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 87.8409 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8583 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.8527 | 13.9838 | 60.0124 | 13.31 | 87.9111 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8794 | 23.7013 | 59.9648 | 23.54 | 87.8616 | 24.0477 | 59.9828 | 23.54 | 87.8574 | 11.9112 | 59.9887 | 11.31 | 87.8628 | 11.1721 | 60.0283 | 11.31 | 87.897 | 8.1642 | 60.0164 | 6.9
87.875 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 87.8492 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8667 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.861 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9194 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8879 | 23.6968 | 59.9648 | 23.54 | 87.8699 | 24.0477 | 59.9828 | 23.54 | 87.8657 | 11.9074 | 59.9887 | 11.31 | 87.8711 | 11.1721 | 60.0283 | 11.31 | 87.9053 | 8.1642 | 60.0164 | 6.9
87.8833 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 87.8575 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.875 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 87.8694 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9277 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.8962 | 23.6968 | 59.9648 | 23.54 | 87.8782 | 24.0477 | 59.9828 | 23.54 | 87.8743 | 11.9074 | 59.9887 | 11.31 | 87.8794 | 11.1721 | 60.0283 | 11.31 | 87.9136 | 8.1642 | 60.0164 | 6.9
87.8916 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 87.8658 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8834 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 87.8777 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.936 | 38.6062 | 59.9883 | 35.77 | 87.9045 | 23.6968 | 59.9648 | 23.54 | 87.8865 | 24.0477 | 59.9828 | 23.54 | 87.8826 | 11.8153 | 59.9887 | 11.31 | 87.8877 | 11.1721 | 60.0283 | 11.31 | 87.9219 | 8.1642 | 60.0164 | 6.9
87.9 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 87.8741 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.8917 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 87.886 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9446 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9128 | 23.6968 | 59.9648 | 23.54 | 87.8948 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.8909 | 11.8153 | 59.9887 | 11.31 | 87.8962 | 11.1721 | 60.0271 | 11.31 | 87.9302 | 8.1658 | 60.0164 | 6.9
87.9083 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 87.8825 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.9 | 33.2495 | 59.9545 | 31.54 | 87.8943 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9529 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9211 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9031 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.8992 | 11.8153 | 59.9887 | 11.31 | 87.9045 | 11.1721 | 60.0271 | 11.31 | 87.939 | 8.1658 | 60.0164 | 6.9
87.9166 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 87.8908 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.9084 | 33.2495 | 59.9545 | 31.54 | 87.9027 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9612 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9294 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9116 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9075 | 11.8153 | 59.9887 | 11.31 | 87.9128 | 11.1716 | 60.0271 | 11.31 | 87.9473 | 8.1658 | 60.0164 | 6.9
87.925 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 87.8991 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.9167 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.911 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9695 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.938 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9199 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9158 | 11.8143 | 59.9887 | 11.31 | 87.9211 | 11.1716 | 60.0271 | 11.31 | 87.9556 | 8.1658 | 60.0164 | 6.9
87.9333 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 87.9075 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.925 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9193 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9778 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9463 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9282 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9241 | 11.8143 | 59.9887 | 11.31 | 87.9294 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 87.9639 | 8.1658 | 60.0164 | 6.9
87.9416 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 87.9158 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 87.9334 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9276 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9861 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9546 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9365 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9326 | 11.8136 | 59.9887 | 11.31 | 87.9377 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 87.9722 | 8.1658 | 60.0164 | 6.9
87.95 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 87.9241 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 87.9417 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.936 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 87.9944 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9629 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9448 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9409 | 11.8136 | 59.9887 | 11.31 | 87.946 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 87.9805 | 8.1658 | 60.0163 | 6.9
87.9583 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 87.9325 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 87.9501 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9443 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0029 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9712 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9531 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9492 | 11.8136 | 59.9887 | 11.31 | 87.9543 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 87.9888 | 8.1658 | 60.0163 | 6.9
87.9666 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 87.9408 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 87.9584 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9526 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0112 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9795 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9614 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9575 | 11.8136 | 59.9887 | 11.31 | 87.9626 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 87.9971 | 8.1741 | 60.0163 | 6.9
87.975 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 87.9491 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 87.9668 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9609 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0195 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9878 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.97 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9658 | 11.8136 | 59.9887 | 11.31 | 87.9712 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 88.0054 | 8.1741 | 60.0163 | 6.9
87.9833 | 43.5452 | 59.9988 | 43.77 | 87.9575 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 87.9751 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9694 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0278 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 87.9963 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9783 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9741 | 11.8136 | 59.9887 | 11.31 | 87.9795 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 88.0137 | 8.1758 | 60.0163 | 6.9
87.9916 | 43.5452 | 59.9988 | 43.77 | 87.9658 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 87.9834 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9777 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0361 | 38.6062 | 59.9872 | 35.77 | 88.0046 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9866 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9824 | 11.812 | 59.9887 | 11.31 | 87.9878 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 88.022 | 8.1758 | 60.0163 | 6.9
88 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 87.9741 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 87.9918 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.986 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0444 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.0129 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 87.9949 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.991 | 11.812 | 59.9887 | 11.31 | 87.9961 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 88.0303 | 8.1758 | 60.0163 | 6.9
88.0083 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 87.9825 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 88.0001 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 87.9943 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0527 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.0212 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 88.0032 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 87.9993 | 11.811 | 59.9867 | 11.31 | 88.0044 | 11.1742 | 60.0271 | 11.31 | 88.0386 | 8.1758 | 60.0163 | 6.9
88.0166 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 87.9908 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 88.0085 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 88.0027 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 88.0613 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.0295 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 88.0115 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 88.0076 | 11.811 | 59.9867 | 11.31 | 88.0127 | 11.1763 | 60.0271 | 11.31 | 88.0469 | 8.1758 | 60.0163 | 6.9
88.025 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 87.9991 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 88.0168 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.011 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 88.0696 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.0378 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 88.0198 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 88.0159 | 11.811 | 59.9867 | 11.31 | 88.021 | 11.1763 | 60.0271 | 11.31 | 88.0552 | 8.1758 | 60.0163 | 6.9
88.0333 | 43.7462 | 59.9988 | 43.77 | 88.0074 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 88.0251 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0193 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 88.0779 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.0464 | 23.6968 | 59.9636 | 23.54 | 88.0283 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 88.0242 | 11.811 | 59.9867 | 11.31 | 88.0293 | 11.1749 | 60.0271 | 11.31 | 88.0635 | 8.1758 | 60.0183 | 6.9
88.0416 | 43.7462 | 59.9988 | 43.77 | 88.0157 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 88.0335 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0276 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 88.0862 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.0547 | 23.6932 | 59.9636 | 23.54 | 88.0366 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 88.0325 | 11.8102 | 59.9867 | 11.31 | 88.0378 | 11.1749 | 60.0271 | 11.31 | 88.0723 | 8.1758 | 60.0183 | 6.9
88.05 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0241 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.0418 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.036 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 88.0945 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.063 | 23.6932 | 59.9636 | 23.54 | 88.0449 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 88.0408 | 11.8102 | 59.9867 | 11.31 | 88.0461 | 11.1749 | 60.0271 | 11.31 | 88.0806 | 8.1758 | 60.0183 | 6.9
88.0583 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0324 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.0501 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0443 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 88.1028 | 38.5979 | 59.9872 | 35.77 | 88.0713 | 23.6932 | 59.9636 | 23.54 | 88.0532 | 24.0423 | 59.9828 | 23.54 | 88.0493 | 11.8102 | 59.9867 | 11.31 | 88.0544 | 11.1749 | 60.0271 | 11.31 | 88.0889 | 8.1758 | 60.0183 | 6.9
88.0666 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0407 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.0585 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0526 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 88.1111 | 38.5453 | 59.9872 | 35.77 | 88.0796 | 23.6932 | 59.9636 | 23.54 | 88.0615 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.0576 | 11.8102 | 59.9867 | 11.31 | 88.0627 | 11.1749 | 60.0271 | 11.31 | 88.0972 | 8.1776 | 60.0183 | 6.9
88.075 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0491 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.0668 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0609 | 14.0088 | 60.0137 | 13.31 | 88.1194 | 38.5453 | 59.9872 | 35.77 | 88.0879 | 23.6932 | 59.9636 | 23.54 | 88.0698 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.0659 | 11.8087 | 59.9867 | 11.31 | 88.071 | 11.1749 | 60.0271 | 11.31 | 88.1055 | 8.1776 | 60.0183 | 6.9
88.0833 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0574 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.0752 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0693 | 14.0088 | 60.0137 | 13.31 | 88.1279 | 38.5453 | 59.9872 | 35.77 | 88.0962 | 23.6932 | 59.9636 | 23.54 | 88.0781 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.0742 | 11.8087 | 59.9867 | 11.31 | 88.0793 | 11.1766 | 60.0271 | 11.31 | 88.1138 | 8.1776 | 60.0183 | 6.9
88.0916 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0657 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.0835 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0776 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1362 | 38.5453 | 59.9872 | 35.77 | 88.1047 | 23.6913 | 59.9636 | 23.54 | 88.0867 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.0825 | 11.8076 | 59.9867 | 11.31 | 88.0876 | 11.1766 | 60.0271 | 11.31 | 88.1221 | 8.1776 | 60.0183 | 6.9
88.1 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0741 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.0919 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 88.0859 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1445 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.113 | 23.6913 | 59.9636 | 23.54 | 88.095 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.0908 | 11.8076 | 59.9867 | 11.31 | 88.0959 | 11.1781 | 60.0252 | 11.31 | 88.1304 | 8.1776 | 60.0183 | 6.9
88.1083 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0824 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.1002 | 33.2894 | 59.9553 | 31.54 | 88.0942 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1528 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1213 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1033 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.0991 | 11.8076 | 59.9867 | 11.31 | 88.1042 | 11.1781 | 60.0252 | 11.31 | 88.1387 | 8.1776 | 60.0183 | 6.9
88.1166 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0907 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.1085 | 33.2894 | 59.9553 | 31.54 | 88.1027 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1611 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1296 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1116 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.1077 | 11.8076 | 59.9867 | 11.31 | 88.1128 | 11.1781 | 60.0252 | 11.31 | 88.147 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.125 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 88.0991 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 88.1169 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.111 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1694 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1379 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1199 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.116 | 11.8076 | 59.9867 | 11.31 | 88.1211 | 11.1781 | 60.0252 | 11.31 | 88.1553 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.1333 | 43.7602 | 59.9988 | 43.77 | 88.1074 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1252 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1193 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1777 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1462 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1282 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.1243 | 11.8076 | 59.9867 | 11.31 | 88.1294 | 11.1781 | 60.0252 | 11.31 | 88.1636 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.1416 | 43.7602 | 59.9988 | 43.77 | 88.1157 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1335 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1276 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1863 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1548 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1365 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.1326 | 11.8105 | 59.9867 | 11.31 | 88.1377 | 11.1781 | 60.0252 | 11.31 | 88.1719 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.15 | 43.7602 | 60.0033 | 43.77 | 88.1241 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1419 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.136 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.1946 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1631 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.145 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.1409 | 11.8105 | 59.9867 | 11.31 | 88.146 | 11.1771 | 60.0252 | 11.31 | 88.1802 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.1583 | 43.7602 | 60.0033 | 43.77 | 88.1324 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1502 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1443 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2029 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1714 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1533 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.1492 | 11.8105 | 59.9867 | 11.31 | 88.1543 | 11.1771 | 60.0252 | 11.31 | 88.1885 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.1666 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 88.1407 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1586 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1526 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2112 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1797 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1616 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.1575 | 11.8105 | 59.9867 | 11.31 | 88.1626 | 11.1765 | 60.0252 | 11.31 | 88.1968 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.175 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 88.149 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1669 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1609 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2195 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.188 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1699 | 24.0423 | 59.9824 | 23.54 | 88.166 | 11.8105 | 59.9867 | 11.31 | 88.1709 | 11.1765 | 60.0252 | 11.31 | 88.2056 | 8.1815 | 60.0183 | 6.9
88.1833 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 88.1574 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1752 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1693 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2278 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.1963 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1782 | 24.0375 | 59.9824 | 23.54 | 88.1743 | 11.8105 | 59.9867 | 11.31 | 88.1794 | 11.1765 | 60.0252 | 11.31 | 88.2139 | 8.1853 | 60.0183 | 6.9
88.1916 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 88.1657 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1836 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1776 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2361 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.2046 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1865 | 24.0375 | 59.9824 | 23.54 | 88.1826 | 11.8143 | 59.9867 | 11.31 | 88.1877 | 11.1765 | 60.0252 | 11.31 | 88.2222 | 8.1853 | 60.0183 | 6.9
88.2 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 88.174 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.1919 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 88.1859 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2446 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.2131 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.1948 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.1909 | 11.8143 | 59.9867 | 11.31 | 88.196 | 11.1751 | 60.0252 | 11.31 | 88.2305 | 8.1853 | 60.0183 | 6.9
88.2083 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 88.1823 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2003 | 33.3165 | 59.9554 | 31.54 | 88.1942 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2529 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.2214 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.2034 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.1992 | 11.8171 | 59.9852 | 11.31 | 88.2043 | 11.1751 | 60.0252 | 11.31 | 88.2388 | 8.1853 | 60.0183 | 6.9
88.2166 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.1907 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2086 | 33.3165 | 59.9554 | 31.54 | 88.2026 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2612 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.2297 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.2117 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.2075 | 11.8171 | 59.9852 | 11.31 | 88.2126 | 11.1751 | 60.0252 | 11.31 | 88.2471 | 8.1898 | 60.0183 | 6.9
88.225 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.199 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2169 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 88.2109 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2695 | 38.526 | 59.9864 | 35.77 | 88.238 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.22 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.2158 | 11.8171 | 59.9852 | 11.31 | 88.2209 | 11.1751 | 60.0252 | 11.31 | 88.2554 | 8.1898 | 60.0183 | 6.9
88.2333 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.2073 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2253 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 88.2192 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2778 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.2463 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.2283 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.2244 | 11.8171 | 59.9852 | 11.31 | 88.2292 | 11.1778 | 60.0252 | 11.31 | 88.2637 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.2416 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.2157 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2336 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 88.2275 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2861 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.2546 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.2366 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.2327 | 11.7668 | 59.9852 | 11.31 | 88.2375 | 11.1778 | 60.0252 | 11.31 | 88.272 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.25 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.224 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2419 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 88.236 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.2944 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.2632 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.2449 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.241 | 11.7668 | 59.9852 | 11.31 | 88.2458 | 11.1773 | 60.0252 | 11.31 | 88.2803 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.2583 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.2323 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2503 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 88.2443 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.303 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.2715 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.2534 | 24.0316 | 59.9824 | 23.54 | 88.2493 | 11.766 | 59.9852 | 11.31 | 88.2544 | 11.1773 | 60.0252 | 11.31 | 88.2886 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.2666 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.2407 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2586 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 88.2526 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 88.3113 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.2798 | 23.6913 | 59.9628 | 23.54 | 88.2617 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.2576 | 11.766 | 59.9852 | 11.31 | 88.2627 | 11.1773 | 60.0252 | 11.31 | 88.2969 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.275 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 88.249 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.267 | 33.3217 | 59.9554 | 31.54 | 88.2609 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3196 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.2881 | 23.6919 | 59.9628 | 23.54 | 88.27 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.2659 | 11.7646 | 59.9852 | 11.31 | 88.271 | 11.1773 | 60.0252 | 11.31 | 88.3052 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.2833 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.2573 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2753 | 33.3217 | 59.9554 | 31.54 | 88.2693 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3279 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.2964 | 23.6919 | 59.9628 | 23.54 | 88.2783 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.2742 | 11.7646 | 59.9852 | 11.31 | 88.2793 | 11.1787 | 60.0252 | 11.31 | 88.3135 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.2916 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.2657 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.2837 | 33.3411 | 59.9554 | 31.54 | 88.2776 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3362 | 38.5213 | 59.9864 | 35.77 | 88.3047 | 23.6883 | 59.9628 | 23.54 | 88.2866 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.2827 | 11.7646 | 59.9852 | 11.31 | 88.2876 | 11.1787 | 60.0252 | 11.31 | 88.3218 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.3 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.274 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.292 | 33.3411 | 59.9554 | 31.54 | 88.2859 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3445 | 38.5213 | 59.986 | 35.77 | 88.313 | 23.6883 | 59.9628 | 23.54 | 88.2949 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.291 | 11.7646 | 59.9852 | 11.31 | 88.2959 | 11.1777 | 60.0232 | 11.31 | 88.3301 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.3083 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.2823 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3003 | 33.3414 | 59.9554 | 31.54 | 88.2942 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3528 | 38.5213 | 59.986 | 35.77 | 88.3215 | 23.6883 | 59.9624 | 23.54 | 88.3032 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.2993 | 11.7192 | 59.9852 | 11.31 | 88.3042 | 11.1777 | 60.0232 | 11.31 | 88.3389 | 8.1915 | 60.0195 | 6.9
88.3166 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.2906 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3087 | 33.3414 | 59.9554 | 31.54 | 88.3026 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3613 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3298 | 23.6883 | 59.9624 | 23.54 | 88.3118 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.3076 | 11.7192 | 59.9852 | 11.31 | 88.3125 | 11.1805 | 60.0232 | 11.31 | 88.3472 | 8.1924 | 60.0195 | 6.9
88.325 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.299 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.317 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 88.3109 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3696 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3381 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3201 | 24.0256 | 59.982 | 23.54 | 88.3159 | 11.7192 | 59.9852 | 11.31 | 88.321 | 11.1805 | 60.0232 | 11.31 | 88.3555 | 8.1924 | 60.0195 | 6.9
88.3333 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.3073 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3253 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 88.3192 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3779 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3464 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3284 | 24.0216 | 59.982 | 23.54 | 88.3242 | 11.7192 | 59.9852 | 11.31 | 88.3293 | 11.1805 | 60.0232 | 11.31 | 88.3638 | 8.1933 | 60.0195 | 6.9
88.3416 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 88.3156 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3337 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 88.3275 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3862 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3547 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3367 | 24.0216 | 59.982 | 23.54 | 88.3325 | 11.7192 | 59.9852 | 11.31 | 88.3376 | 11.1805 | 60.0232 | 11.31 | 88.3721 | 8.1933 | 60.0195 | 6.9
88.35 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.324 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.342 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 88.3359 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.3945 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.363 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.345 | 23.9395 | 59.982 | 23.54 | 88.3408 | 11.7192 | 59.9852 | 11.31 | 88.3459 | 11.1805 | 60.0232 | 11.31 | 88.3804 | 8.0333 | 60.0195 | 6.9
88.3583 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3323 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3504 | 33.1516 | 59.9566 | 31.54 | 88.3442 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4028 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3716 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3533 | 23.9395 | 59.982 | 23.54 | 88.3494 | 11.7187 | 59.9852 | 11.31 | 88.3542 | 11.1805 | 60.0232 | 11.31 | 88.3887 | 8.0333 | 60.0195 | 6.9
88.3666 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3406 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3587 | 33.1516 | 59.9566 | 31.54 | 88.3525 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4111 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3799 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3616 | 23.9395 | 59.982 | 23.54 | 88.3577 | 11.7187 | 59.9852 | 11.31 | 88.3625 | 11.1453 | 60.0232 | 11.31 | 88.397 | 8.0333 | 60.0195 | 6.9
88.375 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.349 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.367 | 33.071 | 59.9566 | 31.54 | 88.3608 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4197 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3882 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3701 | 23.9395 | 59.982 | 23.54 | 88.366 | 11.7187 | 59.9852 | 11.31 | 88.3708 | 11.1453 | 60.0232 | 11.31 | 88.4053 | 8.0333 | 60.0195 | 6.9
88.3833 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3573 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3754 | 33.071 | 59.9566 | 31.54 | 88.3693 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.428 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.3965 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3784 | 23.9395 | 59.982 | 23.54 | 88.3743 | 11.7187 | 59.9852 | 11.31 | 88.3792 | 11.1468 | 60.0232 | 11.31 | 88.4136 | 8.0333 | 60.0195 | 6.9
88.3916 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3656 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3837 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.3776 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4363 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4048 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.3867 | 23.9395 | 59.982 | 23.54 | 88.3826 | 11.7173 | 59.9852 | 11.31 | 88.3877 | 11.1468 | 60.0232 | 11.31 | 88.4219 | 8.0333 | 60.0195 | 6.9
88.3999 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3739 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.3921 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.3859 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4446 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4131 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.395 | 23.9346 | 59.982 | 23.54 | 88.3909 | 11.7173 | 59.9852 | 11.31 | 88.396 | 11.1463 | 60.0232 | 11.31 | 88.4302 | 8.0351 | 60.0195 | 6.9
88.4083 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3823 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4004 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.3942 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4529 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4214 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4033 | 23.9346 | 59.982 | 23.54 | 88.3992 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4043 | 11.1463 | 60.0232 | 11.31 | 88.4385 | 8.0351 | 60.0195 | 6.9
88.4166 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3906 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4088 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4026 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4612 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4299 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4116 | 23.9346 | 59.982 | 23.54 | 88.4077 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4126 | 11.1463 | 60.0232 | 11.31 | 88.4468 | 8.0351 | 60.0195 | 6.9
88.4249 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.3989 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4171 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4109 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4695 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4382 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4199 | 23.9346 | 59.982 | 23.54 | 88.416 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4209 | 11.1463 | 60.0232 | 11.31 | 88.4551 | 8.0351 | 60.0195 | 6.9
88.4333 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.4073 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4254 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4192 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.478 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4465 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4285 | 23.9398 | 59.982 | 23.54 | 88.4243 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4292 | 11.1492 | 60.0232 | 11.31 | 88.4634 | 8.0351 | 60.0204 | 6.9
88.4416 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 88.4156 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4338 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4275 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4863 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4548 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4368 | 23.9398 | 59.982 | 23.54 | 88.4326 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4375 | 11.1492 | 60.0232 | 11.31 | 88.4717 | 8.0351 | 60.0204 | 6.9
88.4499 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 88.4239 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4421 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4359 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.4946 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4631 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4451 | 23.9398 | 59.982 | 23.54 | 88.4409 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4458 | 11.1487 | 60.0232 | 11.31 | 88.4805 | 8.0351 | 60.0204 | 6.9
88.4583 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 88.4323 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4504 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4442 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5029 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4714 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4534 | 23.9398 | 59.982 | 23.54 | 88.4492 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4541 | 11.1487 | 60.0232 | 11.31 | 88.4888 | 8.0351 | 60.0204 | 6.9
88.4666 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 88.4406 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4588 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4525 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5112 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.48 | 23.6858 | 59.9624 | 23.54 | 88.4617 | 23.9398 | 59.9812 | 23.54 | 88.4575 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4626 | 11.1502 | 60.0232 | 11.31 | 88.4971 | 8.036 | 60.0204 | 6.9
88.4749 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 88.4489 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4671 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4608 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5195 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4883 | 23.6813 | 59.9624 | 23.54 | 88.47 | 23.9398 | 59.9812 | 23.54 | 88.4661 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4709 | 11.1502 | 60.0232 | 11.31 | 88.5054 | 8.036 | 60.0204 | 6.9
88.4833 | 43.5213 | 60.0065 | 43.77 | 88.4572 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4755 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 88.4692 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5278 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.4966 | 23.6813 | 59.9624 | 23.54 | 88.4783 | 23.9398 | 59.9812 | 23.54 | 88.4744 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4792 | 11.1495 | 60.0232 | 11.31 | 88.5137 | 8.037 | 60.0204 | 6.9
88.4916 | 43.5213 | 60.0065 | 43.77 | 88.4656 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4838 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 88.4775 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5364 | 38.5293 | 59.986 | 35.77 | 88.5049 | 23.6813 | 59.9624 | 23.54 | 88.4868 | 23.9398 | 59.9812 | 23.54 | 88.4827 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4875 | 11.1495 | 60.0232 | 11.31 | 88.522 | 8.037 | 60.0204 | 6.9
88.4999 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 88.4739 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.4921 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 88.4858 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5447 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5132 | 23.6813 | 59.9624 | 23.54 | 88.4951 | 23.9398 | 59.9812 | 23.54 | 88.491 | 11.7163 | 59.9836 | 11.31 | 88.4958 | 11.1523 | 60.0208 | 11.31 | 88.5303 | 8.037 | 60.0204 | 6.9
88.5083 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 88.4822 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5005 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 88.4941 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.553 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5215 | 23.6813 | 59.9617 | 23.54 | 88.5034 | 23.9398 | 59.9812 | 23.54 | 88.4993 | 11.7158 | 59.9836 | 11.31 | 88.5042 | 11.1523 | 60.0208 | 11.31 | 88.5386 | 8.037 | 60.0204 | 6.9
88.5166 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 88.4906 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5088 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 88.5026 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5613 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.53 | 23.6813 | 59.9617 | 23.54 | 88.5117 | 23.9358 | 59.9812 | 23.54 | 88.5076 | 11.7158 | 59.9836 | 11.31 | 88.5125 | 11.1523 | 60.0208 | 11.31 | 88.5469 | 8.0409 | 60.0204 | 6.9
88.5249 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 88.4989 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5172 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 88.5109 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5696 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5383 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.52 | 23.9358 | 59.9812 | 23.54 | 88.5159 | 11.7158 | 59.9836 | 11.31 | 88.5208 | 11.1523 | 60.0208 | 11.31 | 88.5552 | 8.0409 | 60.0204 | 6.9
88.5333 | 43.5421 | 60.0065 | 43.77 | 88.5072 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5255 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 88.5192 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5779 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5466 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5283 | 23.9358 | 59.9812 | 23.54 | 88.5244 | 11.7158 | 59.9836 | 11.31 | 88.5293 | 11.1509 | 60.0208 | 11.31 | 88.5635 | 8.0409 | 60.0204 | 6.9
88.5416 | 43.5421 | 60.0065 | 43.77 | 88.5156 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5338 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 88.5275 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5862 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5549 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5366 | 23.9358 | 59.9812 | 23.54 | 88.5327 | 11.7158 | 59.9836 | 11.31 | 88.5376 | 11.1509 | 60.0208 | 11.31 | 88.5718 | 8.0409 | 60.0204 | 6.9
88.5499 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5239 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5422 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 88.5359 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.5947 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5632 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5452 | 23.9358 | 59.9812 | 23.54 | 88.541 | 11.7158 | 59.9836 | 11.31 | 88.5459 | 11.1509 | 60.0208 | 11.31 | 88.5801 | 8.0447 | 60.0204 | 6.9
88.5583 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5322 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5505 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 88.5442 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.603 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5715 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5535 | 23.9358 | 59.9812 | 23.54 | 88.5493 | 11.7134 | 59.9836 | 11.31 | 88.5542 | 11.1509 | 60.0208 | 11.31 | 88.5884 | 8.0447 | 60.0204 | 6.9
88.5666 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5405 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5589 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 88.5525 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.6113 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5798 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5618 | 23.9309 | 59.9812 | 23.54 | 88.5576 | 11.7134 | 59.9836 | 11.31 | 88.5625 | 11.1539 | 60.0208 | 11.31 | 88.5967 | 8.0447 | 60.0204 | 6.9
88.5749 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5489 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 88.5672 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 88.5608 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.6196 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5884 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5701 | 23.9309 | 59.9812 | 23.54 | 88.5659 | 11.7134 | 59.9836 | 11.31 | 88.5708 | 11.1539 | 60.0208 | 11.31 | 88.605 | 8.0447 | 60.0204 | 6.9
88.5833 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5572 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 88.5755 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 88.5692 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.6279 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.5967 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5784 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.5742 | 11.7134 | 59.9836 | 11.31 | 88.5791 | 11.1533 | 60.0208 | 11.31 | 88.6138 | 8.0492 | 60.0204 | 6.9
88.5916 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5655 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 88.5839 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 88.5775 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.6362 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.605 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.5867 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.5828 | 11.7134 | 59.9836 | 11.31 | 88.5874 | 11.1533 | 60.0208 | 11.31 | 88.6221 | 8.0492 | 60.0204 | 6.9
88.5999 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5739 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 88.5922 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 88.5858 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 88.6445 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6133 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.595 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.5911 | 11.7134 | 59.9836 | 11.31 | 88.5959 | 11.157 | 60.0208 | 11.31 | 88.6304 | 8.051 | 60.0204 | 6.9
88.6083 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5822 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 88.6006 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 88.5941 | 13.9417 | 60.0141 | 13.31 | 88.6531 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6216 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.6035 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.5994 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6042 | 11.157 | 60.0208 | 11.31 | 88.6387 | 8.051 | 60.0204 | 6.9
88.6166 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5905 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 88.6089 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 88.6025 | 13.9417 | 60.0141 | 13.31 | 88.6614 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6299 | 23.6778 | 59.9617 | 23.54 | 88.6118 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.6077 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6125 | 11.1562 | 60.0208 | 11.31 | 88.647 | 8.051 | 60.0204 | 6.9
88.6249 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 88.5988 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 88.6172 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 88.6108 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 88.6697 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6384 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6201 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.616 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6208 | 11.1562 | 60.0208 | 11.31 | 88.6553 | 8.051 | 60.0204 | 6.9
88.6333 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6072 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 88.6256 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 88.6191 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 88.678 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6467 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6284 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.6243 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6292 | 11.1562 | 60.0208 | 11.31 | 88.6636 | 8.051 | 60.022 | 6.9
88.6416 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6155 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 88.6339 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 88.6274 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 88.6863 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.655 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6367 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.6326 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6375 | 11.1562 | 60.0208 | 11.31 | 88.6719 | 8.051 | 60.022 | 6.9
88.6499 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6238 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 88.6422 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 88.6359 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 88.6946 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6633 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.645 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.6411 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6458 | 11.1591 | 60.0208 | 11.31 | 88.6802 | 8.0548 | 60.022 | 6.9
88.6582 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6322 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 88.6506 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 88.6442 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 88.7029 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6716 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6533 | 23.9196 | 59.9812 | 23.54 | 88.6494 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6541 | 11.1591 | 60.0208 | 11.31 | 88.6885 | 8.0548 | 60.022 | 6.9
88.6666 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6405 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.6589 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 88.6525 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 88.7114 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6799 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6619 | 23.9196 | 59.9805 | 23.54 | 88.6577 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6626 | 11.1644 | 60.0208 | 11.31 | 88.6968 | 8.0548 | 60.022 | 6.9
88.6749 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6488 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.6673 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 88.6608 | 13.9463 | 60.0146 | 13.31 | 88.7197 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6882 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6702 | 23.9196 | 59.9805 | 23.54 | 88.666 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6709 | 11.1644 | 60.0208 | 11.31 | 88.7051 | 8.0548 | 60.022 | 6.9
88.6832 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6572 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.6756 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 88.6692 | 13.9463 | 60.0146 | 13.31 | 88.728 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.6968 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6785 | 23.9156 | 59.9805 | 23.54 | 88.6743 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6792 | 11.1662 | 60.0208 | 11.31 | 88.7134 | 8.0548 | 60.022 | 6.9
88.6916 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6655 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.6839 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 88.6775 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7363 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7051 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6868 | 23.9156 | 59.9805 | 23.54 | 88.6826 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6875 | 11.1662 | 60.0208 | 11.31 | 88.7217 | 8.0548 | 60.022 | 6.9
88.6999 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6738 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.6923 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 88.6858 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7446 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7134 | 23.6752 | 59.9617 | 23.54 | 88.6951 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.6909 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.6958 | 11.1692 | 60.0184 | 11.31 | 88.73 | 8.0557 | 60.022 | 6.9
88.7082 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6822 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.7006 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 88.6941 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7529 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7217 | 23.6815 | 59.9609 | 23.54 | 88.7034 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.6995 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.7041 | 11.1692 | 60.0184 | 11.31 | 88.7383 | 8.0557 | 60.022 | 6.9
88.7166 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6905 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.709 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 88.7025 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7612 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.73 | 23.6815 | 59.9609 | 23.54 | 88.7117 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.7078 | 11.7134 | 59.9824 | 11.31 | 88.7124 | 11.1687 | 60.0184 | 11.31 | 88.7466 | 8.0557 | 60.022 | 6.9
88.7249 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.6988 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 88.7173 | 33.0616 | 59.9601 | 31.54 | 88.7108 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7695 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7383 | 23.6815 | 59.9609 | 23.54 | 88.7202 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.7161 | 11.5967 | 59.9824 | 11.31 | 88.7207 | 11.1687 | 60.0184 | 11.31 | 88.7554 | 8.0557 | 60.022 | 6.9
88.7332 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.7071 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.7256 | 33.0616 | 59.9601 | 31.54 | 88.7191 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7781 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7468 | 23.6815 | 59.9609 | 23.54 | 88.7285 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.7244 | 11.5967 | 59.9824 | 11.31 | 88.7292 | 11.1646 | 60.0184 | 11.31 | 88.7637 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7416 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 88.7155 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.734 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 88.7274 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7864 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7551 | 23.6815 | 59.9609 | 23.54 | 88.7368 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.7327 | 11.3534 | 59.9824 | 11.31 | 88.7375 | 11.1646 | 60.0184 | 11.31 | 88.772 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7499 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7238 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.7423 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 88.7358 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.7947 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7634 | 23.6815 | 59.9609 | 23.54 | 88.7451 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.741 | 11.3534 | 59.9824 | 11.31 | 88.7458 | 11.1638 | 60.0184 | 11.31 | 88.7803 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7582 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7321 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.7506 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 88.7441 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.803 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7717 | 23.6343 | 59.9609 | 23.54 | 88.7534 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.7493 | 11.3542 | 59.9824 | 11.31 | 88.7542 | 11.1638 | 60.0184 | 11.31 | 88.7886 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7666 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7404 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.759 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 88.7524 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8113 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.78 | 23.6343 | 59.9609 | 23.54 | 88.7617 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.7578 | 11.3542 | 59.9824 | 11.31 | 88.7625 | 11.1633 | 60.0184 | 11.31 | 88.7969 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7749 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7488 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.7673 | 32.9668 | 59.9601 | 31.54 | 88.7607 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8196 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7883 | 23.6325 | 59.9609 | 23.54 | 88.77 | 23.8667 | 59.9805 | 23.54 | 88.7661 | 11.3542 | 59.9824 | 11.31 | 88.7708 | 11.1633 | 60.0184 | 11.31 | 88.8052 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7832 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7571 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.7757 | 32.9668 | 59.9601 | 31.54 | 88.7692 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8279 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.7966 | 23.6325 | 59.9609 | 23.54 | 88.7786 | 23.8555 | 59.9805 | 23.54 | 88.7744 | 11.3542 | 59.9824 | 11.31 | 88.7791 | 11.1633 | 60.0184 | 11.31 | 88.8135 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7916 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7654 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.784 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.7775 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8364 | 38.5293 | 59.9864 | 35.77 | 88.8052 | 23.6325 | 59.9609 | 23.54 | 88.7869 | 23.8555 | 59.9805 | 23.54 | 88.7827 | 11.3542 | 59.9824 | 11.31 | 88.7874 | 11.1633 | 60.0184 | 11.31 | 88.8218 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.7999 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7738 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.7924 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.7858 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8447 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8135 | 23.6325 | 59.9609 | 23.54 | 88.7952 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.791 | 11.3542 | 59.9824 | 11.31 | 88.7957 | 11.1633 | 60.0184 | 11.31 | 88.8301 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.8082 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7821 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 88.8007 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.7941 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.853 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8218 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8035 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.7993 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8042 | 11.1633 | 60.0184 | 11.31 | 88.8384 | 8.0596 | 60.022 | 6.9
88.8166 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7904 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 88.809 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.8025 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8613 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8301 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8118 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.8076 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8125 | 11.1672 | 60.0184 | 11.31 | 88.8467 | 8.0606 | 60.022 | 6.9
88.8249 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.7988 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 88.8174 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.8108 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8696 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8384 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8201 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.8162 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8208 | 11.1672 | 60.0184 | 11.31 | 88.855 | 8.0606 | 60.022 | 6.9
88.8332 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8071 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 88.8257 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.8191 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8779 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8467 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8284 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.8245 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8291 | 11.1664 | 60.0184 | 11.31 | 88.8633 | 8.0606 | 60.0232 | 6.9
88.8416 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8154 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 88.834 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.8274 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8862 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8552 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8369 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.8328 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8374 | 11.1664 | 60.0184 | 11.31 | 88.8716 | 8.0606 | 60.0232 | 6.9
88.8499 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8238 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 88.8424 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.8358 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.8948 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8635 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8452 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.8411 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8457 | 11.1664 | 60.0184 | 11.31 | 88.8799 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.8582 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8321 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 88.8507 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.8441 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.9031 | 38.5406 | 59.9864 | 35.77 | 88.8718 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8535 | 23.8466 | 59.9805 | 23.54 | 88.8494 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.854 | 11.1664 | 60.0184 | 11.31 | 88.8887 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.8665 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8404 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 88.8591 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 88.8524 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 88.9114 | 38.4631 | 59.9864 | 35.77 | 88.8801 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8618 | 23.8466 | 59.9789 | 23.54 | 88.8577 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8623 | 11.1659 | 60.0184 | 11.31 | 88.897 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.8749 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8487 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 88.8674 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 88.8607 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9197 | 38.4631 | 59.9864 | 35.77 | 88.8884 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8701 | 23.8466 | 59.9789 | 23.54 | 88.866 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8708 | 11.1659 | 60.0184 | 11.31 | 88.9053 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.8832 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8571 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 88.8757 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 88.8691 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.928 | 38.4631 | 59.9864 | 35.77 | 88.8967 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8784 | 23.8519 | 59.9789 | 23.54 | 88.8745 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8792 | 11.1647 | 60.0184 | 11.31 | 88.9136 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.8915 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8654 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 88.8841 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 88.8774 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9363 | 38.4631 | 59.9864 | 35.77 | 88.905 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8867 | 23.8519 | 59.9789 | 23.54 | 88.8828 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8875 | 11.1647 | 60.0184 | 11.31 | 88.9219 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.8999 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8737 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 88.8924 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 88.8857 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9446 | 38.4631 | 59.9864 | 35.77 | 88.9136 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.8953 | 23.8519 | 59.9789 | 23.54 | 88.8911 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.8958 | 11.1365 | 60.016 | 11.31 | 88.9302 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.9082 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.882 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 88.9008 | 32.9894 | 59.9601 | 31.54 | 88.894 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9531 | 38.4631 | 59.9864 | 35.77 | 88.9219 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.9036 | 23.8519 | 59.9789 | 23.54 | 88.8994 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9041 | 11.1365 | 60.016 | 11.31 | 88.9385 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.9165 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8904 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 88.9091 | 32.9894 | 59.9601 | 31.54 | 88.9025 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9614 | 38.3692 | 59.9864 | 35.77 | 88.9302 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.9119 | 23.847 | 59.9789 | 23.54 | 88.9077 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9124 | 11.1365 | 60.016 | 11.31 | 88.9468 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.9249 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.8987 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 88.9174 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9108 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9697 | 38.3692 | 59.9864 | 35.77 | 88.9385 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.9202 | 23.847 | 59.9789 | 23.54 | 88.916 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9207 | 11.1365 | 60.016 | 11.31 | 88.9551 | 8.0651 | 60.0232 | 6.9
88.9332 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.907 | 44.1027 | 60.0272 | 43.77 | 88.9258 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9191 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.978 | 38.3692 | 59.9864 | 35.77 | 88.9468 | 23.5443 | 59.9609 | 23.54 | 88.9285 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9246 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.929 | 11.1365 | 60.016 | 11.31 | 88.9634 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9415 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 88.9154 | 44.1027 | 60.0272 | 43.77 | 88.9341 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9274 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9863 | 38.3692 | 59.9864 | 35.77 | 88.9551 | 23.3903 | 59.9609 | 23.54 | 88.9368 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9329 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9375 | 11.1365 | 60.016 | 11.31 | 88.9717 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9499 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.9237 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 88.9424 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9358 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 88.9946 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 88.9636 | 23.3903 | 59.9609 | 23.54 | 88.9451 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9412 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9458 | 11.1364 | 60.016 | 11.31 | 88.98 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9582 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.932 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 88.9508 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9441 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0029 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 88.9719 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 88.9536 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9495 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9541 | 11.1364 | 60.016 | 11.31 | 88.9883 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9665 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.9404 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 88.9591 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9524 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0115 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 88.9802 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 88.9619 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9578 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9624 | 11.1403 | 60.016 | 11.31 | 88.9966 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9749 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.9487 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 88.9675 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9607 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0198 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 88.9885 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 88.9702 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9661 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9707 | 11.1403 | 60.016 | 11.31 | 89.0049 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9832 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.957 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 88.9758 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9691 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0281 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 88.9968 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 88.9785 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9744 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.979 | 11.1432 | 60.016 | 11.31 | 89.0132 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9915 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.9654 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 88.9841 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9774 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0364 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 89.0051 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 88.9868 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9829 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9873 | 11.1432 | 60.016 | 11.31 | 89.0215 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
88.9999 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.9737 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 88.9925 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.9857 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0447 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 89.0137 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 88.9951 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9912 | 11.4299 | 59.9817 | 11.31 | 88.9956 | 11.1432 | 60.016 | 11.31 | 89.0303 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
89.0082 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.982 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 89.0008 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 88.994 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.053 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 89.022 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 89.0034 | 23.843 | 59.9789 | 23.54 | 88.9995 | 11.4299 | 59.9812 | 11.31 | 89.0042 | 11.1432 | 60.016 | 11.31 | 89.0386 | 8.0669 | 60.0232 | 6.9
89.0165 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.9904 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 89.0092 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 89.0024 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0613 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 89.0303 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 89.012 | 23.8372 | 59.9789 | 23.54 | 89.0078 | 11.4299 | 59.9812 | 11.31 | 89.0125 | 11.1464 | 60.016 | 11.31 | 89.0469 | 8.0678 | 60.0232 | 6.9
89.0249 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 88.9987 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 89.0175 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 89.0107 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0698 | 38.3878 | 59.9864 | 35.77 | 89.0386 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 89.0203 | 23.8372 | 59.9789 | 23.54 | 89.0161 | 11.4294 | 59.9812 | 11.31 | 89.0208 | 11.1464 | 60.016 | 11.31 | 89.0552 | 8.0678 | 60.0232 | 6.9
89.0332 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.007 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 89.0258 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 89.019 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0781 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.0469 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 89.0286 | 23.8372 | 59.9789 | 23.54 | 89.0244 | 11.4294 | 59.9812 | 11.31 | 89.0291 | 11.1452 | 60.016 | 11.31 | 89.0635 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0415 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0153 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 89.0342 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 89.0273 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0864 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.0552 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 89.0369 | 23.8372 | 59.9789 | 23.54 | 89.0327 | 11.4281 | 59.9812 | 11.31 | 89.0374 | 11.1452 | 60.016 | 11.31 | 89.0718 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0499 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0237 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 89.0425 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 89.0358 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.0947 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.0635 | 23.2744 | 59.9609 | 23.54 | 89.0452 | 23.8324 | 59.9789 | 23.54 | 89.0413 | 11.4281 | 59.9812 | 11.31 | 89.0457 | 11.1452 | 60.016 | 11.31 | 89.0801 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0582 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.032 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 89.0508 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.0441 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.103 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.072 | 23.2752 | 59.9609 | 23.54 | 89.0535 | 23.8324 | 59.9789 | 23.54 | 89.0496 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.054 | 11.1452 | 60.016 | 11.31 | 89.0884 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0665 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0403 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.0592 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.0524 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1113 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.0803 | 23.2752 | 59.9609 | 23.54 | 89.062 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.0579 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.0623 | 11.1445 | 60.016 | 11.31 | 89.0967 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0748 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0486 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.0675 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.0607 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1196 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.0886 | 23.2752 | 59.9609 | 23.54 | 89.0703 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.0662 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.0708 | 11.1445 | 60.016 | 11.31 | 89.105 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0832 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.057 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.0759 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.0691 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1282 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.0969 | 23.2752 | 59.9609 | 23.54 | 89.0786 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.0745 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.0791 | 11.1445 | 60.016 | 11.31 | 89.1133 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0915 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0653 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.0842 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.0774 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1365 | 38.4177 | 59.9864 | 35.77 | 89.1052 | 23.2752 | 59.9609 | 23.54 | 89.0869 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.0828 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.0874 | 11.1445 | 60.016 | 11.31 | 89.1216 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.0998 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0736 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.0925 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.0857 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1448 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1135 | 23.2752 | 59.9609 | 23.54 | 89.0952 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.0911 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.0957 | 11.1444 | 60.014 | 11.31 | 89.1299 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.1082 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.082 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.1009 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.094 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1531 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1221 | 23.2752 | 59.9597 | 23.54 | 89.1035 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.0996 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.104 | 11.1444 | 60.014 | 11.31 | 89.1382 | 8.0696 | 60.0241 | 6.9
89.1165 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0903 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.1092 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1024 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1614 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1304 | 23.2752 | 59.9597 | 23.54 | 89.1118 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.1079 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1123 | 11.1444 | 60.014 | 11.31 | 89.1465 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1248 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.0986 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.1176 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1107 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1697 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1387 | 23.2752 | 59.9597 | 23.54 | 89.1204 | 23.8285 | 59.9777 | 23.54 | 89.1162 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1206 | 11.1444 | 60.014 | 11.31 | 89.1548 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1332 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.107 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.1259 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.119 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.178 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.147 | 23.2752 | 59.9597 | 23.54 | 89.1287 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1245 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1289 | 11.1444 | 60.014 | 11.31 | 89.1631 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1415 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 89.1153 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 89.1342 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1273 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1865 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1553 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.137 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1328 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1375 | 11.1444 | 60.014 | 11.31 | 89.1719 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1498 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1236 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 89.1426 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1357 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.1948 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1636 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.1453 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1411 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1458 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.1802 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1582 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1319 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 89.1509 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.144 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.2031 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1719 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.1536 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1494 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1541 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.1885 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1665 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1403 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 89.1592 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1523 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.2114 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1804 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.1619 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.158 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1624 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.1968 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1748 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1486 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 89.1676 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1606 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.2197 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.1887 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.1702 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1663 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1707 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.2051 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1832 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1569 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 89.1759 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1691 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.228 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.197 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.1787 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1746 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.179 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.2134 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1915 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1653 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 89.1843 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1774 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.2363 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2053 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.187 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1829 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1873 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.2217 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.1998 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1736 | 43.9604 | 60.0288 | 43.77 | 89.1926 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.1857 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 89.2449 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2136 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.1953 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1912 | 11.4272 | 59.9812 | 11.31 | 89.1956 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.23 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.2082 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1819 | 43.9604 | 60.0288 | 43.77 | 89.201 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.194 | 13.8031 | 60.0141 | 13.31 | 89.2532 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2219 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2036 | 23.786 | 59.9777 | 23.54 | 89.1995 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2041 | 11.1454 | 60.014 | 11.31 | 89.2383 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.2165 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1902 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.2093 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.2024 | 13.8031 | 60.0141 | 13.31 | 89.2615 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2305 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2119 | 23.7803 | 59.9777 | 23.54 | 89.2078 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2124 | 11.1453 | 60.014 | 11.31 | 89.2466 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.2248 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.1986 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.2176 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.2107 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 89.2698 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2388 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2202 | 23.7803 | 59.9777 | 23.54 | 89.2163 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2207 | 11.1453 | 60.014 | 11.31 | 89.2549 | 8.0716 | 60.0241 | 6.9
89.2331 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2069 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.226 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 89.219 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 89.2781 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2471 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2285 | 23.7834 | 59.9777 | 23.54 | 89.2246 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.229 | 11.1483 | 60.014 | 11.31 | 89.2632 | 8.0716 | 60.0248 | 6.9
89.2415 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2152 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.2343 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.2273 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 89.2864 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2554 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2371 | 23.7834 | 59.9777 | 23.54 | 89.2329 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2373 | 11.1483 | 60.014 | 11.31 | 89.2715 | 8.0716 | 60.0248 | 6.9
89.2498 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2236 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.2426 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.2357 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 89.2947 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2637 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2454 | 23.7834 | 59.9777 | 23.54 | 89.2412 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2456 | 11.1483 | 60.014 | 11.31 | 89.2798 | 8.0736 | 60.0248 | 6.9
89.2581 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2319 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.251 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.244 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 89.3032 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.272 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2537 | 23.7834 | 59.9777 | 23.54 | 89.2495 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2539 | 11.1483 | 60.014 | 11.31 | 89.2881 | 8.0736 | 60.0248 | 6.9
89.2665 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2402 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.2593 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.2523 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 89.3115 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2805 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.262 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.2578 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2622 | 11.1483 | 60.014 | 11.31 | 89.2964 | 8.0745 | 60.0248 | 6.9
89.2748 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2485 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 89.2676 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.2606 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3198 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2888 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2703 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.2661 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2708 | 11.1483 | 60.014 | 11.31 | 89.3052 | 8.0745 | 60.0248 | 6.9
89.2831 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2569 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.276 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.269 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3281 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.2971 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2786 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.2747 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2791 | 11.1471 | 60.014 | 11.31 | 89.3135 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.2915 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2652 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.2843 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.2773 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3364 | 38.4177 | 59.9876 | 35.77 | 89.3054 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2869 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.283 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2874 | 11.1471 | 60.014 | 11.31 | 89.3218 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.2998 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2735 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.2927 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.2856 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3447 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3137 | 23.4659 | 59.9597 | 23.54 | 89.2954 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.2913 | 11.4272 | 59.9808 | 11.31 | 89.2957 | 11.1471 | 60.012 | 11.31 | 89.3301 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3081 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2819 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.301 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.2939 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.353 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.322 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3037 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.2996 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.304 | 11.1471 | 60.012 | 11.31 | 89.3384 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3165 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2902 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.3094 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3024 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3613 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3303 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.312 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.3079 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3123 | 11.1471 | 60.012 | 11.31 | 89.3467 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3248 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.2985 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.3177 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3107 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3699 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3389 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3203 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.3162 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3206 | 11.1471 | 60.012 | 11.31 | 89.355 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3331 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.3069 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.326 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.319 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3782 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3472 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3286 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.3245 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3289 | 11.1471 | 60.012 | 11.31 | 89.3633 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3415 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 89.3152 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.3344 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3273 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3865 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3555 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3369 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.333 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3374 | 11.1471 | 60.012 | 11.31 | 89.3716 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3498 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3235 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.3427 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3357 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.3948 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3638 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3452 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.3413 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3457 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.3799 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3581 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3318 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.351 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.344 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4031 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3721 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3538 | 23.7796 | 59.9769 | 23.54 | 89.3496 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.354 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.3882 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3665 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3402 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.3594 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3523 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4114 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3804 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3621 | 23.7309 | 59.9769 | 23.54 | 89.3579 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3623 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.3965 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3748 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3485 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 89.3677 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3606 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4197 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3889 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3704 | 23.7309 | 59.9769 | 23.54 | 89.3662 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3706 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4048 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3831 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3568 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 89.3761 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.369 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4282 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.3972 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3787 | 23.7309 | 59.9769 | 23.54 | 89.3745 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3789 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4131 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3915 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3652 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 89.3844 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3773 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4365 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4055 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.387 | 23.7309 | 59.9769 | 23.54 | 89.3828 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3872 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4214 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.3998 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3735 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 89.3927 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3856 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4448 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4138 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.3953 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.3914 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.3955 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4297 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.4081 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3818 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 89.4011 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.3939 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4531 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4221 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.4036 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.3997 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4041 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.438 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.4165 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3901 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4094 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.4023 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4614 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4304 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.4121 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.408 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4124 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4468 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.4248 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.3985 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4178 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.4106 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4697 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4387 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.4204 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.4163 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4207 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4551 | 8.0783 | 60.0248 | 6.9
89.4331 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.4068 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4261 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 89.4189 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.478 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4473 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.4287 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.4246 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.429 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4634 | 8.0783 | 60.0252 | 6.9
89.4414 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.4151 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4344 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.4272 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4866 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4556 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.437 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.4329 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4373 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4717 | 8.0783 | 60.0252 | 6.9
89.4498 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.4235 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4428 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 89.4357 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.4949 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4639 | 23.4659 | 59.9601 | 23.54 | 89.4453 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.4412 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4456 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.48 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.4581 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 89.4318 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4511 | 32.957 | 59.9619 | 31.54 | 89.444 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5032 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4722 | 23.2705 | 59.9601 | 23.54 | 89.4536 | 23.7285 | 59.9769 | 23.54 | 89.4497 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4539 | 11.1503 | 60.012 | 11.31 | 89.4883 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.4664 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4401 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4594 | 32.957 | 59.9619 | 31.54 | 89.4523 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5115 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4805 | 23.2705 | 59.9601 | 23.54 | 89.4622 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.458 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4622 | 11.1499 | 60.012 | 11.31 | 89.4966 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.4748 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4485 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4678 | 32.9649 | 59.9619 | 31.54 | 89.4606 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5198 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4888 | 23.2705 | 59.9601 | 23.54 | 89.4705 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.4663 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4707 | 11.1499 | 60.012 | 11.31 | 89.5049 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.4831 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4568 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4761 | 32.9649 | 59.9619 | 31.54 | 89.469 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5281 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.4973 | 23.2705 | 59.9601 | 23.54 | 89.4788 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.4746 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.479 | 11.1499 | 60.012 | 11.31 | 89.5132 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.4914 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4651 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4845 | 32.965 | 59.9619 | 31.54 | 89.4773 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5364 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5056 | 23.2705 | 59.9601 | 23.54 | 89.4871 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.4829 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4873 | 11.1499 | 60.012 | 11.31 | 89.5215 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.4998 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4734 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.4928 | 32.965 | 59.9619 | 31.54 | 89.4856 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5449 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5139 | 23.2705 | 59.9601 | 23.54 | 89.4954 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.4912 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.4956 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5298 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5081 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4818 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5011 | 32.9648 | 59.9619 | 31.54 | 89.4939 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5532 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5222 | 23.2705 | 59.9597 | 23.54 | 89.5037 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.4995 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.5039 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5381 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5164 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4901 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5095 | 32.9648 | 59.9619 | 31.54 | 89.5023 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5615 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5305 | 23.2705 | 59.9597 | 23.54 | 89.512 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5081 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.5122 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5464 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5248 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 89.4984 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5178 | 32.867 | 59.9623 | 31.54 | 89.5106 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5698 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5388 | 23.2705 | 59.9597 | 23.54 | 89.5205 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5164 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.5205 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5547 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5331 | 43.4722 | 60.0095 | 43.77 | 89.5067 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5262 | 32.867 | 59.9623 | 31.54 | 89.5189 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5781 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5474 | 23.2705 | 59.9597 | 23.54 | 89.5288 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5247 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.5288 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.563 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5414 | 43.4722 | 60.0095 | 43.77 | 89.5151 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5345 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5272 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5864 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5557 | 23.2748 | 59.9597 | 23.54 | 89.5371 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.533 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.5374 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5713 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5498 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5234 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5428 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5356 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.5947 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.564 | 23.2748 | 59.9597 | 23.54 | 89.5454 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5413 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.5457 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5796 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5581 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5317 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5512 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5439 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.6033 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5723 | 23.2748 | 59.9597 | 23.54 | 89.5537 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5496 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.554 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5884 | 7.9045 | 60.0252 | 6.9
89.5664 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5401 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5595 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5522 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 89.6116 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5806 | 23.2748 | 59.9597 | 23.54 | 89.562 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5579 | 11.4937 | 59.9808 | 11.31 | 89.5623 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.5967 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.5748 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5484 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 89.5678 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5605 | 13.8311 | 60.015 | 13.31 | 89.6199 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5889 | 23.2857 | 59.9597 | 23.54 | 89.5703 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5664 | 11.4976 | 59.9808 | 11.31 | 89.5706 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.605 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.5831 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5567 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 89.5762 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.569 | 13.8311 | 60.015 | 13.31 | 89.6282 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.5972 | 23.2857 | 59.9597 | 23.54 | 89.5789 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5747 | 11.4976 | 59.9808 | 11.31 | 89.5789 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6133 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.5914 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5651 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 89.5845 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5773 | 13.8465 | 60.015 | 13.31 | 89.6365 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.6057 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.5872 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.583 | 11.4976 | 59.9808 | 11.31 | 89.5872 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6216 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.5998 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5734 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 89.5929 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5856 | 13.8465 | 60.015 | 13.31 | 89.6448 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.614 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.5955 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5913 | 11.4976 | 59.9808 | 11.31 | 89.5957 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6299 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.6081 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5817 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 89.6012 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.5939 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 89.6531 | 38.4177 | 59.9879 | 35.77 | 89.6223 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6038 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.5996 | 11.4976 | 59.9804 | 11.31 | 89.604 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6382 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.6164 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5901 | 43.9263 | 60.0316 | 43.77 | 89.6095 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6023 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 89.6616 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6306 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6121 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6079 | 11.4976 | 59.9804 | 11.31 | 89.6123 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6465 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.6247 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.5984 | 43.9263 | 60.0316 | 43.77 | 89.6179 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6106 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 89.6699 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6389 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6204 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6162 | 11.4976 | 59.9804 | 11.31 | 89.6206 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6548 | 7.9044 | 60.0252 | 6.9
89.6331 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6067 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 89.6262 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6189 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 89.6782 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6472 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6287 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6248 | 11.4976 | 59.9804 | 11.31 | 89.6289 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6631 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6414 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.615 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 89.6346 | 32.8667 | 59.9623 | 31.54 | 89.6272 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 89.6865 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6558 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6372 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6331 | 11.4976 | 59.9804 | 11.31 | 89.6372 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6714 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6497 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6234 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 89.6429 | 32.8667 | 59.9623 | 31.54 | 89.6356 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 89.6948 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6641 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6455 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6414 | 11.4976 | 59.9804 | 11.31 | 89.6455 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6797 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6581 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6317 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 89.6512 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6439 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 89.7031 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6724 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6538 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6497 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.6538 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.688 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6664 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.64 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.6596 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6522 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 89.7114 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6807 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6621 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.658 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.6624 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.6963 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6747 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6483 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.6679 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6605 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.72 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.689 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6704 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6663 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.6707 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.7046 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6831 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6567 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.6762 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6689 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7283 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.6973 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6787 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6746 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.679 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.7129 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6914 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.665 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.6846 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6772 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7366 | 38.4064 | 59.9879 | 35.77 | 89.7056 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.687 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6831 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.6873 | 11.1529 | 60.0116 | 11.31 | 89.7212 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.6997 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6733 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.6929 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6855 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7449 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.7141 | 23.2881 | 59.9597 | 23.54 | 89.6956 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6914 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.6956 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.73 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.7081 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6817 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.7013 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.6938 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7532 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.7224 | 23.2923 | 59.9605 | 23.54 | 89.7039 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.6997 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.7039 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7383 | 7.9044 | 60.0256 | 6.9
89.7164 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.69 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.7096 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 89.7023 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7615 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.7307 | 23.2923 | 59.9605 | 23.54 | 89.7122 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.708 | 11.4972 | 59.9804 | 11.31 | 89.7122 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7466 | 7.9053 | 60.0256 | 6.9
89.7247 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.6983 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.7179 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7106 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7698 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.739 | 23.2923 | 59.9605 | 23.54 | 89.7205 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.7163 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7205 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7549 | 7.9053 | 60.0256 | 6.9
89.7331 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.7066 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.7263 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7189 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7783 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.7473 | 23.2923 | 59.9605 | 23.54 | 89.7288 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.7246 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.729 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7632 | 7.9053 | 60.0256 | 6.9
89.7414 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 89.715 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.7346 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7272 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7866 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.7556 | 23.2956 | 59.9605 | 23.54 | 89.7371 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.7329 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7373 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7715 | 7.9053 | 60.0256 | 6.9
89.7497 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 89.7233 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.743 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7356 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.7949 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.7642 | 23.2956 | 59.9605 | 23.54 | 89.7456 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.7415 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7456 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7798 | 7.9073 | 60.0256 | 6.9
89.7581 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 89.7316 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 89.7513 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7439 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8032 | 38.3925 | 59.9872 | 35.77 | 89.7725 | 23.2979 | 59.9605 | 23.54 | 89.7539 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.7498 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7539 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7881 | 7.9073 | 60.0256 | 6.9
89.7664 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 89.74 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 89.7596 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7522 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8115 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.7808 | 23.2979 | 59.9605 | 23.54 | 89.7622 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.7581 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7622 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.7964 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.7747 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 89.7483 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 89.768 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7605 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8198 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.7891 | 23.2979 | 59.9605 | 23.54 | 89.7705 | 23.7208 | 59.9758 | 23.54 | 89.7664 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7705 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8047 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.7831 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.7566 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 89.7763 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7689 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8281 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.7974 | 23.2979 | 59.9605 | 23.54 | 89.7788 | 23.7264 | 59.9758 | 23.54 | 89.7747 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7788 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.813 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.7914 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.765 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 89.7846 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7772 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8364 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.8057 | 23.2979 | 59.9605 | 23.54 | 89.7871 | 23.7264 | 59.9758 | 23.54 | 89.783 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7871 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8213 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.7997 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.7733 | 43.7658 | 60.0316 | 43.77 | 89.793 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7855 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.845 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.8142 | 23.2979 | 59.9605 | 23.54 | 89.7954 | 23.7311 | 59.9758 | 23.54 | 89.7915 | 11.5001 | 59.9804 | 11.31 | 89.7957 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8296 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.8081 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.7816 | 43.7658 | 60.0316 | 43.77 | 89.8013 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.7938 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8533 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.8225 | 23.3022 | 59.9605 | 23.54 | 89.804 | 23.7311 | 59.9758 | 23.54 | 89.7998 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.804 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8379 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.8164 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.7899 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.8097 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8022 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8616 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.8308 | 23.3022 | 59.9605 | 23.54 | 89.8123 | 23.7311 | 59.9758 | 23.54 | 89.8081 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8123 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8462 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.8247 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.7983 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.818 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8105 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8699 | 38.3739 | 59.9872 | 35.77 | 89.8391 | 23.3054 | 59.9605 | 23.54 | 89.8206 | 23.7311 | 59.9758 | 23.54 | 89.8164 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8206 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8545 | 7.9118 | 60.0256 | 6.9
89.8331 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8066 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.8263 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8188 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 89.8782 | 38.3626 | 59.9872 | 35.77 | 89.8474 | 23.3054 | 59.9605 | 23.54 | 89.8289 | 23.7311 | 59.9758 | 23.54 | 89.8247 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8289 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8628 | 7.9136 | 60.0261 | 6.9
89.8414 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8149 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.8347 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8271 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 89.8865 | 38.3626 | 59.9872 | 35.77 | 89.8557 | 23.3054 | 59.9605 | 23.54 | 89.8372 | 23.7311 | 59.9758 | 23.54 | 89.833 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8372 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8716 | 7.9136 | 60.0261 | 6.9
89.8497 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8232 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.843 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8356 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 89.8948 | 38.3626 | 59.9872 | 35.77 | 89.864 | 23.3054 | 59.9605 | 23.54 | 89.8455 | 23.7348 | 59.9758 | 23.54 | 89.8413 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8455 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8799 | 7.9136 | 60.0261 | 6.9
89.8581 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8316 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.8513 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8439 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 89.9033 | 38.3626 | 59.9872 | 35.77 | 89.8726 | 23.3054 | 59.9605 | 23.54 | 89.8538 | 23.7348 | 59.9758 | 23.54 | 89.8499 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8538 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8882 | 7.9136 | 60.0261 | 6.9
89.8664 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8399 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.8597 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8522 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 89.9116 | 38.3101 | 59.9872 | 35.77 | 89.8809 | 23.3054 | 59.9605 | 23.54 | 89.8623 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.8582 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8623 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.8965 | 7.9136 | 60.0261 | 6.9
89.8747 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8482 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.868 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8605 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 89.9199 | 38.3101 | 59.9872 | 35.77 | 89.8892 | 23.3078 | 59.9605 | 23.54 | 89.8706 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.8665 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8706 | 11.1529 | 60.0112 | 11.31 | 89.9048 | 7.9136 | 60.0261 | 6.9
89.883 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8566 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.8764 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8689 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 89.9282 | 38.3101 | 59.9872 | 35.77 | 89.8975 | 23.3078 | 59.9605 | 23.54 | 89.8789 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.8748 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8789 | 11.1513 | 60.0112 | 11.31 | 89.9131 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.8914 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8649 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.8847 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8772 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 89.9365 | 38.3101 | 59.9872 | 35.77 | 89.9058 | 23.3078 | 59.9605 | 23.54 | 89.8872 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.8831 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8872 | 11.1513 | 60.0112 | 11.31 | 89.9214 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.8997 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8732 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.893 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.8855 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 89.9448 | 38.3101 | 59.9864 | 35.77 | 89.9141 | 23.3078 | 59.9605 | 23.54 | 89.8955 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.8914 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.8955 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9297 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.9081 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8816 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9014 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 89.8938 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 89.9531 | 38.3101 | 59.9864 | 35.77 | 89.9226 | 23.3078 | 59.962 | 23.54 | 89.9038 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.8997 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9038 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.938 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.9164 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8899 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9097 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 89.9022 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 89.9617 | 38.3085 | 59.9864 | 35.77 | 89.9309 | 23.3078 | 59.962 | 23.54 | 89.9121 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9082 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9121 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9463 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.9247 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.8982 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9181 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9105 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 89.97 | 38.3085 | 59.9864 | 35.77 | 89.9392 | 23.3078 | 59.962 | 23.54 | 89.9207 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9165 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9204 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9546 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.933 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9066 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9264 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9188 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 89.9783 | 38.3085 | 59.9864 | 35.77 | 89.9475 | 23.3078 | 59.962 | 23.54 | 89.929 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9248 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.929 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9629 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.9414 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9149 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9348 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9271 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 89.9866 | 38.3085 | 59.9864 | 35.77 | 89.9558 | 23.3078 | 59.962 | 23.54 | 89.9373 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9331 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9373 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9712 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.9497 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9232 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9431 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9355 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 89.9949 | 38.2564 | 59.9864 | 35.77 | 89.9641 | 23.3078 | 59.962 | 23.54 | 89.9456 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9414 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9456 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9795 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.958 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9315 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9514 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9438 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0032 | 38.2564 | 59.9864 | 35.77 | 89.9724 | 23.3111 | 59.962 | 23.54 | 89.9539 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9497 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9539 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9878 | 7.9186 | 60.0261 | 6.9
89.9664 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9398 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9597 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9521 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0115 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 89.981 | 23.3111 | 59.962 | 23.54 | 89.9622 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.958 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9622 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 89.9961 | 7.9225 | 60.0261 | 6.9
89.9747 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9482 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9681 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9604 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.02 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 89.9893 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 89.9705 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9666 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9705 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 90.0049 | 7.9225 | 60.0261 | 6.9
89.983 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9565 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9764 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9689 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0283 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 89.9976 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 89.979 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9749 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9788 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 90.0132 | 7.9234 | 60.0261 | 6.9
89.9914 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9648 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9848 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9772 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0366 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0059 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 89.9873 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9832 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9871 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 90.0215 | 7.9234 | 60.0261 | 6.9
89.9997 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9732 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 89.9931 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9855 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0449 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0142 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 89.9956 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9915 | 11.5001 | 59.98 | 11.31 | 89.9956 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 90.0298 | 7.9272 | 60.0261 | 6.9
90.008 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9815 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 90.0014 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 89.9938 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0532 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0225 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 90.0039 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 89.9998 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0039 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 90.0381 | 7.9272 | 60.0261 | 6.9
90.0164 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9898 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 90.0098 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0022 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0615 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.031 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 90.0122 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 90.0081 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0122 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 90.0464 | 7.8296 | 60.0261 | 6.9
90.0247 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 89.9982 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 90.0181 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0105 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0698 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0393 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 90.0205 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 90.0164 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0205 | 11.0964 | 60.0116 | 11.31 | 90.0547 | 7.8296 | 60.0261 | 6.9
90.033 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0065 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 90.0265 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0188 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0784 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0476 | 23.3153 | 59.962 | 23.54 | 90.0291 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 90.0249 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0288 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.063 | 7.8296 | 60.0273 | 6.9
90.0414 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0148 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 90.0348 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0271 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.0867 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0559 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.0374 | 23.7348 | 59.9766 | 23.54 | 90.0332 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0371 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.0713 | 7.8296 | 60.0273 | 6.9
90.0497 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0232 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.0432 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0355 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.095 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0642 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.0457 | 23.7395 | 59.9766 | 23.54 | 90.0415 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0454 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.0796 | 7.8296 | 60.0273 | 6.9
90.058 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0315 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.0515 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0438 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.1033 | 38.2533 | 59.9864 | 35.77 | 90.0725 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.054 | 23.7395 | 59.9766 | 23.54 | 90.0498 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0537 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.0879 | 7.8296 | 60.0273 | 6.9
90.0664 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0398 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.0598 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0521 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 90.1116 | 38.2347 | 59.9864 | 35.77 | 90.0808 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.0623 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.0581 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0623 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.0962 | 7.8315 | 60.0273 | 6.9
90.0747 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0481 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.0681 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0604 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 90.1199 | 38.2347 | 59.9864 | 35.77 | 90.0894 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.0706 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.0664 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0706 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.1045 | 7.8315 | 60.0273 | 6.9
90.083 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0565 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.0765 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0688 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 90.1282 | 38.2236 | 59.9864 | 35.77 | 90.0977 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.0789 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.0747 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0789 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.1128 | 7.8315 | 60.0273 | 6.9
90.0914 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0648 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.0848 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0771 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 90.1367 | 38.2236 | 59.9864 | 35.77 | 90.106 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.0874 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.0833 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0872 | 11.0963 | 60.0116 | 11.31 | 90.1211 | 7.8315 | 60.0273 | 6.9
90.0997 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0731 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.0932 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0854 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 90.145 | 38.2236 | 59.9848 | 35.77 | 90.1143 | 23.3177 | 59.962 | 23.54 | 90.0957 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.0916 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.0955 | 11.0963 | 60.0112 | 11.31 | 90.1294 | 7.8315 | 60.0273 | 6.9
90.108 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0815 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1015 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.0938 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 90.1533 | 38.2236 | 59.9848 | 35.77 | 90.1226 | 23.3177 | 59.9632 | 23.54 | 90.104 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.0999 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.1038 | 11.0963 | 60.0112 | 11.31 | 90.1377 | 7.8315 | 60.0273 | 6.9
90.1164 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0898 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1099 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1022 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 90.1616 | 38.2236 | 59.9848 | 35.77 | 90.1309 | 23.3177 | 59.9632 | 23.54 | 90.1123 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.1082 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.1121 | 11.0956 | 60.0112 | 11.31 | 90.1465 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.1247 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.0981 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1182 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1105 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.1699 | 38.2236 | 59.9848 | 35.77 | 90.1394 | 23.3177 | 59.9632 | 23.54 | 90.1206 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.1165 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.1204 | 11.0956 | 60.0112 | 11.31 | 90.1548 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.133 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.1064 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1265 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1188 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.1782 | 38.2236 | 59.9848 | 35.77 | 90.1477 | 23.3177 | 59.9632 | 23.54 | 90.1289 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.1248 | 11.5001 | 59.9797 | 11.31 | 90.1289 | 11.0956 | 60.0112 | 11.31 | 90.1631 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.1414 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 90.1148 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1349 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1271 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.1865 | 38.2236 | 59.9848 | 35.77 | 90.156 | 23.3196 | 59.9632 | 23.54 | 90.1372 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.1331 | 11.4997 | 59.9797 | 11.31 | 90.1372 | 11.0956 | 60.0112 | 11.31 | 90.1714 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.1497 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1231 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1432 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1355 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.1951 | 38.2179 | 59.9848 | 35.77 | 90.1643 | 23.3196 | 59.9632 | 23.54 | 90.1458 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.1416 | 11.4997 | 59.9797 | 11.31 | 90.1455 | 11.0956 | 60.0112 | 11.31 | 90.1797 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.158 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1314 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1516 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 90.1438 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.2034 | 38.2179 | 59.9848 | 35.77 | 90.1726 | 23.3257 | 59.9632 | 23.54 | 90.1541 | 23.7396 | 59.9769 | 23.54 | 90.1499 | 11.4984 | 59.9797 | 11.31 | 90.1538 | 11.0956 | 60.0112 | 11.31 | 90.188 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.1664 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1398 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1599 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 90.1521 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.2117 | 38.2179 | 59.9848 | 35.77 | 90.1809 | 23.3257 | 59.9632 | 23.54 | 90.1624 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.1582 | 11.4984 | 59.9797 | 11.31 | 90.1621 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.1963 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.1747 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1481 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1682 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1604 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.22 | 38.2179 | 59.9848 | 35.77 | 90.1892 | 23.3257 | 59.9632 | 23.54 | 90.1707 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.1665 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.1704 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2046 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.183 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1564 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1765 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1688 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.2283 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.1978 | 23.3257 | 59.9632 | 23.54 | 90.179 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.1748 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.1787 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2129 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.1913 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1647 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1849 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1771 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.2366 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.2061 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.1873 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.1831 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.1873 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2212 | 7.8353 | 60.0273 | 6.9
90.1997 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1731 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.1932 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1854 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.2449 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.2144 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.1956 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.1914 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.1956 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2295 | 7.8399 | 60.0273 | 6.9
90.208 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1814 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 90.2016 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.1937 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.2534 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.2227 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.2041 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.2 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2039 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2378 | 7.8399 | 60.0273 | 6.9
90.2163 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1897 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 90.2099 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2021 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 90.2617 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.231 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.2124 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.2083 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2122 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2461 | 7.8438 | 60.0273 | 6.9
90.2247 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.1981 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 90.2183 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2104 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 90.27 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.2393 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.2207 | 23.7434 | 59.9769 | 23.54 | 90.2166 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2205 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2544 | 7.8438 | 60.0273 | 6.9
90.233 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.2064 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 90.2266 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2188 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 90.2783 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.2478 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.229 | 23.7435 | 59.9769 | 23.54 | 90.2249 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2288 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2627 | 7.8438 | 60.0284 | 6.9
90.2413 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 90.2147 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 90.2349 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2271 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 90.2866 | 38.1945 | 59.9848 | 35.77 | 90.2561 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.2373 | 23.7435 | 59.9769 | 23.54 | 90.2332 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2371 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.271 | 7.8438 | 60.0284 | 6.9
90.2497 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 90.2231 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 90.2433 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2355 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 90.2949 | 38.201 | 59.9848 | 35.77 | 90.2644 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.2456 | 23.7435 | 59.9769 | 23.54 | 90.2415 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2454 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2793 | 7.8438 | 60.0284 | 6.9
90.258 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 90.2314 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 90.2516 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2438 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 90.3032 | 38.201 | 59.9848 | 35.77 | 90.2727 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.2539 | 23.7435 | 59.9769 | 23.54 | 90.2498 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2539 | 11.0946 | 60.0112 | 11.31 | 90.2881 | 7.8438 | 60.0284 | 6.9
90.2663 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 90.2397 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.2599 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2521 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 90.3118 | 38.201 | 59.9848 | 35.77 | 90.281 | 23.3736 | 59.9632 | 23.54 | 90.2625 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.2583 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2622 | 11.0945 | 60.0112 | 11.31 | 90.2964 | 7.8449 | 60.0284 | 6.9
90.2747 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 90.248 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.2683 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2604 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3201 | 38.201 | 59.9848 | 35.77 | 90.2893 | 23.376 | 59.9632 | 23.54 | 90.2708 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.2666 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2705 | 11.0945 | 60.0112 | 11.31 | 90.3047 | 7.8449 | 60.0284 | 6.9
90.283 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 90.2564 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.2766 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2688 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3284 | 38.1921 | 59.9848 | 35.77 | 90.2976 | 23.376 | 59.9632 | 23.54 | 90.2791 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.2749 | 11.4975 | 59.9797 | 11.31 | 90.2788 | 11.079 | 60.0112 | 11.31 | 90.313 | 7.8449 | 60.0284 | 6.9
90.2913 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 90.2647 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.2849 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2771 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3367 | 38.1921 | 59.9848 | 35.77 | 90.3062 | 23.376 | 59.9632 | 23.54 | 90.2874 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.2832 | 11.4967 | 59.9797 | 11.31 | 90.2871 | 11.079 | 60.0112 | 11.31 | 90.3213 | 7.8449 | 60.0284 | 6.9
90.2997 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 90.273 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.2933 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2854 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.345 | 38.1921 | 59.9836 | 35.77 | 90.3145 | 23.376 | 59.9632 | 23.54 | 90.2957 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.2915 | 11.4967 | 59.9797 | 11.31 | 90.2954 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3296 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.308 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 90.2813 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.3016 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.2937 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3533 | 38.1921 | 59.9836 | 35.77 | 90.3228 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.304 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.2998 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3037 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3379 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3163 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 90.2897 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.31 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 90.3021 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3616 | 38.1921 | 59.9836 | 35.77 | 90.3311 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3123 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.3081 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.312 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3462 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3247 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 90.298 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.3183 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3104 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3701 | 38.1921 | 59.9836 | 35.77 | 90.3394 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3208 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.3167 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3206 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3545 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.333 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 90.3063 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.3267 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3187 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3784 | 38.1921 | 59.9836 | 35.77 | 90.3477 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3291 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.325 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3289 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3628 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3413 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 90.3147 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 90.335 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.327 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.3867 | 38.1921 | 59.9836 | 35.77 | 90.3562 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3374 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.3333 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3372 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3711 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3497 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.323 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.3433 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3353 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.395 | 38.1729 | 59.9836 | 35.77 | 90.3645 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3457 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.3416 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3455 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3794 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.358 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.3313 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.3517 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3438 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.4033 | 38.1729 | 59.9836 | 35.77 | 90.3728 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.354 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.3499 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3538 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.3877 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3663 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.3397 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.36 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3521 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 90.4116 | 38.1729 | 59.9836 | 35.77 | 90.3811 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3623 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.3582 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3621 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.396 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3747 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.348 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.3683 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3604 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4199 | 38.1729 | 59.9836 | 35.77 | 90.3894 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3708 | 23.7435 | 59.9777 | 23.54 | 90.3665 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3704 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.4043 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.383 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.3563 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.3767 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3687 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4285 | 38.1729 | 59.9836 | 35.77 | 90.3977 | 23.3794 | 59.964 | 23.54 | 90.3792 | 23.6613 | 59.9777 | 23.54 | 90.375 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3787 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.4126 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3913 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.3647 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.385 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3771 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4368 | 38.1729 | 59.9836 | 35.77 | 90.406 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.3875 | 23.6613 | 59.9777 | 23.54 | 90.3833 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3872 | 11.078 | 60.0104 | 11.31 | 90.4209 | 7.8442 | 60.0284 | 6.9
90.3997 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.373 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.3934 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3854 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4451 | 38.1547 | 59.9836 | 35.77 | 90.4146 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.3958 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.3916 | 11.495 | 59.9797 | 11.31 | 90.3955 | 11.0779 | 60.0104 | 11.31 | 90.4297 | 7.6873 | 60.0284 | 6.9
90.408 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.3813 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 90.4017 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.3937 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4534 | 38.1547 | 59.9836 | 35.77 | 90.4229 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4041 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.3999 | 11.4941 | 59.9781 | 11.31 | 90.4038 | 11.0779 | 60.0104 | 11.31 | 90.438 | 7.6873 | 60.0284 | 6.9
90.4163 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.3896 | 43.7961 | 60.0292 | 43.77 | 90.41 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.402 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4617 | 38.1547 | 59.9836 | 35.77 | 90.4312 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4124 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.4082 | 11.4941 | 59.9781 | 11.31 | 90.4121 | 11.081 | 60.0104 | 11.31 | 90.4463 | 7.691 | 60.0284 | 6.9
90.4246 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.3979 | 43.7961 | 60.0292 | 43.77 | 90.4184 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4104 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.47 | 38.1547 | 59.9836 | 35.77 | 90.4395 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4207 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.4165 | 11.4937 | 59.9781 | 11.31 | 90.4204 | 11.081 | 60.0104 | 11.31 | 90.4546 | 7.691 | 60.0284 | 6.9
90.433 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.4063 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4267 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4187 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4783 | 38.1547 | 59.9836 | 35.77 | 90.4478 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4292 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.425 | 11.4937 | 59.9781 | 11.31 | 90.4287 | 11.081 | 60.0104 | 11.31 | 90.4629 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.4413 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 90.4146 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4351 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.427 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4868 | 38.1547 | 59.9836 | 35.77 | 90.4561 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4375 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.4333 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.437 | 11.081 | 60.0104 | 11.31 | 90.4712 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.4496 | 43.4936 | 60.0114 | 43.77 | 90.4229 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4434 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4353 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.4951 | 38.1975 | 59.9836 | 35.77 | 90.4646 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4458 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.4417 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.4453 | 11.085 | 60.0104 | 11.31 | 90.4795 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.458 | 43.4936 | 60.0114 | 43.77 | 90.4313 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4517 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4437 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.5034 | 38.1975 | 59.9836 | 35.77 | 90.4729 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4541 | 23.6583 | 59.9777 | 23.54 | 90.45 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.4539 | 11.085 | 60.0104 | 11.31 | 90.4878 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.4663 | 43.5555 | 60.0114 | 43.77 | 90.4396 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4601 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.452 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 90.5117 | 38.1975 | 59.9836 | 35.77 | 90.4812 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4624 | 23.6583 | 59.9781 | 23.54 | 90.4583 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.4622 | 11.085 | 60.0104 | 11.31 | 90.4961 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.4746 | 43.5555 | 60.0114 | 43.77 | 90.4479 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4684 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4603 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.52 | 38.1975 | 59.9836 | 35.77 | 90.4895 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4707 | 23.6583 | 59.9781 | 23.54 | 90.4666 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.4705 | 11.085 | 60.0104 | 11.31 | 90.5044 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.483 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 90.4563 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4767 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4686 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5283 | 38.1975 | 59.9836 | 35.77 | 90.4978 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.479 | 23.6583 | 59.9781 | 23.54 | 90.4749 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.4788 | 11.085 | 60.0104 | 11.31 | 90.5127 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.4913 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 90.4646 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 90.4851 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4771 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5366 | 38.1975 | 59.9836 | 35.77 | 90.5061 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4875 | 23.6583 | 59.9781 | 23.54 | 90.4834 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.4871 | 11.085 | 60.0104 | 11.31 | 90.521 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.4996 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 90.4729 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.4934 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 90.4854 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5452 | 38.1961 | 59.9829 | 35.77 | 90.5144 | 23.3788 | 59.964 | 23.54 | 90.4958 | 23.6583 | 59.9781 | 23.54 | 90.4917 | 11.4955 | 59.9781 | 11.31 | 90.4954 | 11.0881 | 60.0088 | 11.31 | 90.5293 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.508 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 90.4813 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5018 | 32.8164 | 59.9623 | 31.54 | 90.4937 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5535 | 38.1961 | 59.9829 | 35.77 | 90.5229 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5042 | 23.6583 | 59.9781 | 23.54 | 90.5 | 11.4984 | 59.9781 | 11.31 | 90.5037 | 11.0881 | 60.0088 | 11.31 | 90.5376 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.5163 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 90.4896 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5101 | 32.8164 | 59.9623 | 31.54 | 90.502 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5618 | 38.1961 | 59.9829 | 35.77 | 90.5312 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5125 | 23.662 | 59.9781 | 23.54 | 90.5083 | 11.4984 | 59.9781 | 11.31 | 90.512 | 11.0876 | 60.0088 | 11.31 | 90.5459 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.5246 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 90.4979 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5184 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5104 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5701 | 38.1961 | 59.9829 | 35.77 | 90.5396 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5208 | 23.662 | 59.9781 | 23.54 | 90.5166 | 11.4984 | 59.9781 | 11.31 | 90.5205 | 11.0876 | 60.0088 | 11.31 | 90.5542 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.533 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 90.5062 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5268 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5187 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5784 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.5479 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5291 | 23.662 | 59.9781 | 23.54 | 90.5249 | 11.4984 | 59.9781 | 11.31 | 90.5288 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.5625 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.5413 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 90.5146 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5351 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.527 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.5867 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.5562 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5374 | 23.662 | 59.9781 | 23.54 | 90.5332 | 11.4984 | 59.9781 | 11.31 | 90.5371 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.5708 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.5496 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5229 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5435 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5353 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.595 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.5645 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5459 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.5417 | 11.4984 | 59.9781 | 11.31 | 90.5454 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.5796 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.558 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5312 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5518 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5437 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.6035 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.573 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5542 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.55 | 11.5014 | 59.9781 | 11.31 | 90.5537 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.5879 | 7.6949 | 60.0293 | 6.9
90.5663 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5396 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5601 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.552 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.6118 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.5813 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5625 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.5583 | 11.5014 | 59.9781 | 11.31 | 90.562 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.5962 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.5746 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5479 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 90.5685 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5603 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.6201 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.5896 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5708 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.5667 | 11.5014 | 59.9781 | 11.31 | 90.5703 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.6045 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.5829 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5562 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 90.5768 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5686 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 90.6284 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.5979 | 23.3788 | 59.9648 | 23.54 | 90.5791 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.575 | 11.5014 | 59.9781 | 11.31 | 90.5789 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.6128 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.5913 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5645 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 90.5851 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.577 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.6367 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6062 | 23.3308 | 59.9648 | 23.54 | 90.5874 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.5833 | 11.4937 | 59.9781 | 11.31 | 90.5872 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.6211 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.5996 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5729 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 90.5935 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5853 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.645 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6145 | 23.3308 | 59.9648 | 23.54 | 90.5957 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.5916 | 11.4937 | 59.9781 | 11.31 | 90.5955 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.6294 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.6079 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5812 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 90.6018 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.5936 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.6533 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6228 | 23.248 | 59.9648 | 23.54 | 90.6042 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.6001 | 11.3276 | 59.9769 | 11.31 | 90.6038 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.6377 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.6163 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5895 | 43.7741 | 60.028 | 43.77 | 90.6102 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6019 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.6619 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6313 | 23.248 | 59.9648 | 23.54 | 90.6125 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.6084 | 11.3276 | 59.9769 | 11.31 | 90.6121 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.646 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.6246 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 90.5979 | 43.7741 | 60.028 | 43.77 | 90.6185 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6104 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.6702 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6396 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6208 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.6167 | 11.3276 | 59.9769 | 11.31 | 90.6204 | 11.0865 | 60.0088 | 11.31 | 90.6543 | 7.6969 | 60.0293 | 6.9
90.6329 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 90.6062 | 43.7311 | 60.028 | 43.77 | 90.6268 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6187 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.6785 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6479 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6292 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.625 | 11.3276 | 59.9769 | 11.31 | 90.6287 | 11.0859 | 60.0088 | 11.31 | 90.6626 | 7.698 | 60.0301 | 6.9
90.6413 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 90.6145 | 43.7311 | 60.028 | 43.77 | 90.6352 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.627 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.6868 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6562 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6375 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.6333 | 11.3269 | 59.9769 | 11.31 | 90.637 | 11.0859 | 60.0088 | 11.31 | 90.6709 | 7.698 | 60.0301 | 6.9
90.6496 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 90.6229 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 90.6435 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6353 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.6951 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6646 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6458 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.6416 | 11.3269 | 59.9769 | 11.31 | 90.6455 | 11.0859 | 60.0088 | 11.31 | 90.6792 | 7.698 | 60.0301 | 6.9
90.6579 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 90.6312 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 90.6519 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6437 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7034 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6729 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6541 | 23.6676 | 59.9781 | 23.54 | 90.6499 | 11.3269 | 59.9769 | 11.31 | 90.6538 | 11.0859 | 60.0088 | 11.31 | 90.6875 | 7.698 | 60.0301 | 6.9
90.6663 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6395 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 90.6602 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.652 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7117 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6814 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6626 | 23.6676 | 59.9785 | 23.54 | 90.6584 | 11.3269 | 59.9769 | 11.31 | 90.6621 | 11.0859 | 60.0088 | 11.31 | 90.6958 | 7.6991 | 60.0301 | 6.9
90.6746 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6478 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 90.6685 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6603 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7202 | 38.1826 | 59.9829 | 35.77 | 90.6897 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6709 | 23.6676 | 59.9785 | 23.54 | 90.6667 | 11.3265 | 59.9769 | 11.31 | 90.6704 | 11.0859 | 60.0088 | 11.31 | 90.7041 | 7.6991 | 60.0301 | 6.9
90.6829 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6562 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 90.6769 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6686 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7285 | 38.1813 | 59.9829 | 35.77 | 90.698 | 23.2463 | 59.9648 | 23.54 | 90.6792 | 23.6676 | 59.9785 | 23.54 | 90.675 | 11.3265 | 59.9769 | 11.31 | 90.6787 | 11.0878 | 60.0088 | 11.31 | 90.7124 | 7.6991 | 60.0301 | 6.9
90.6913 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6645 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 90.6852 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.677 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7368 | 38.1813 | 59.9829 | 35.77 | 90.7063 | 23.3291 | 59.9648 | 23.54 | 90.6875 | 23.6676 | 59.9785 | 23.54 | 90.6833 | 11.2845 | 59.9769 | 11.31 | 90.687 | 11.0878 | 60.0088 | 11.31 | 90.7212 | 7.6991 | 60.0301 | 6.9
90.6996 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6728 | 43.6693 | 60.028 | 43.77 | 90.6935 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6853 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7451 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7146 | 23.3291 | 59.9648 | 23.54 | 90.6958 | 23.6676 | 59.9785 | 23.54 | 90.6917 | 11.2845 | 59.9769 | 11.31 | 90.6953 | 11.0878 | 60.0077 | 11.31 | 90.7295 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7079 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6812 | 43.6693 | 60.028 | 43.77 | 90.7019 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.6936 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7534 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7229 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 90.7041 | 23.6676 | 59.9785 | 23.54 | 90.7 | 11.2845 | 59.9769 | 11.31 | 90.7036 | 11.0878 | 60.0077 | 11.31 | 90.7378 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7162 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6895 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7102 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7019 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7617 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7312 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 90.7124 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7083 | 11.2845 | 59.9769 | 11.31 | 90.7122 | 11.0878 | 60.0077 | 11.31 | 90.7461 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7246 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 90.6978 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7186 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7103 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.77 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7397 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 90.7209 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7168 | 11.2857 | 59.9769 | 11.31 | 90.7205 | 11.0878 | 60.0077 | 11.31 | 90.7544 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7329 | 43.6156 | 60.0154 | 43.77 | 90.7061 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7269 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7186 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7786 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.748 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 90.7292 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7251 | 11.2857 | 59.9769 | 11.31 | 90.7288 | 11.0878 | 60.0077 | 11.31 | 90.7627 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7412 | 43.6156 | 60.0154 | 43.77 | 90.7145 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7352 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7269 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7869 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7563 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 90.7375 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7334 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.7371 | 11.0878 | 60.0077 | 11.31 | 90.771 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7496 | 43.6156 | 60.0199 | 43.77 | 90.7228 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7436 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7352 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.7952 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7646 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 90.7458 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7417 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.7454 | 11.091 | 60.0077 | 11.31 | 90.7793 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7579 | 43.6156 | 60.0199 | 43.77 | 90.7311 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7519 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7437 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.8035 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7729 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.7542 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.75 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.7537 | 11.091 | 60.0077 | 11.31 | 90.7876 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7662 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7395 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7603 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.752 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.8118 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7812 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.7625 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7583 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.762 | 11.091 | 60.0077 | 11.31 | 90.7959 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7746 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7478 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7686 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7603 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.8201 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7898 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.771 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7668 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.7703 | 11.091 | 60.0077 | 11.31 | 90.8042 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7829 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7561 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7769 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7686 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 90.8284 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.7981 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.7793 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7751 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.7788 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8125 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7912 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7645 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 90.7853 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.777 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 90.8369 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8064 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.7876 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7834 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.7871 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8208 | 7.7011 | 60.0301 | 6.9
90.7996 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7728 | 43.733 | 60.028 | 43.77 | 90.7936 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7853 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 90.8452 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8147 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.7959 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.7917 | 11.1941 | 59.9769 | 11.31 | 90.7954 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8291 | 7.7068 | 60.0301 | 6.9
90.8079 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7811 | 43.733 | 60.028 | 43.77 | 90.8019 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.7936 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 90.8535 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.823 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8042 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.8 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8037 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8374 | 7.7068 | 60.0301 | 6.9
90.8162 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7894 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 90.8103 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8019 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 90.8618 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8313 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8125 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.8083 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.812 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8457 | 7.7068 | 60.0301 | 6.9
90.8245 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 90.7978 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 90.8186 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8103 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.8701 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8396 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8208 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.8167 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8203 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.854 | 7.7068 | 60.0301 | 6.9
90.8329 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 90.8061 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 90.827 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8186 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.8784 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8481 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8293 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.8252 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8286 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8628 | 7.7068 | 60.031 | 6.9
90.8412 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 90.8144 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 90.8353 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8269 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.8867 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8564 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8376 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.8335 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8369 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8711 | 7.7068 | 60.031 | 6.9
90.8495 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 90.8228 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 90.8437 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8352 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.8953 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8647 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8459 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.8418 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8455 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8794 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.8579 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 90.8311 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 90.852 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8436 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9036 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.873 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8542 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 90.8501 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8538 | 11.0941 | 60.0077 | 11.31 | 90.8877 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.8662 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 90.8394 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.8603 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8519 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9119 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8813 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8625 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.8584 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8621 | 11.0931 | 60.0077 | 11.31 | 90.896 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.8745 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 90.8477 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.8687 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8602 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9202 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8896 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8708 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.8667 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8704 | 11.0931 | 60.0077 | 11.31 | 90.9043 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.8829 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 90.8561 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.877 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8685 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9285 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.8982 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8792 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.875 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8787 | 11.0925 | 60.0077 | 11.31 | 90.9126 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.8912 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 90.8644 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.8853 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.877 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9368 | 38.1836 | 59.9817 | 35.77 | 90.9065 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.8877 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.8835 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.887 | 11.0925 | 60.0077 | 11.31 | 90.9209 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.8995 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 90.8727 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.8937 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8853 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9451 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9148 | 23.3771 | 59.9644 | 23.54 | 90.896 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.8918 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.8953 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9292 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9079 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 90.8811 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.902 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.8936 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9536 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9231 | 23.3777 | 59.9644 | 23.54 | 90.9043 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9001 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9038 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9375 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9162 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 90.8894 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.9103 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 90.9019 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9619 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9314 | 23.3777 | 59.9644 | 23.54 | 90.9126 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9084 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9121 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9458 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9245 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 90.8977 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.9187 | 32.8164 | 59.9617 | 31.54 | 90.9102 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9702 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9397 | 23.3777 | 59.9644 | 23.54 | 90.9209 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9167 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9204 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9541 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9328 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 90.9061 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.927 | 32.8164 | 59.9617 | 31.54 | 90.9186 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9785 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.948 | 23.3777 | 59.9644 | 23.54 | 90.9292 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.925 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9287 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9624 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9412 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 90.9144 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 90.9354 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9269 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9868 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9565 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.9375 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9333 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.937 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9707 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9495 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.9227 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 90.9437 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9352 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 90.9951 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9648 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.946 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9419 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9453 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.979 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9578 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.931 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 90.9521 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9435 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0034 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9731 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.9543 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9502 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9536 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9873 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9662 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.9394 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 90.9604 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9519 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.012 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9814 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.9626 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9585 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9619 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 90.9956 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9745 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.9477 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 90.9687 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9602 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0203 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.9897 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.9709 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9668 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9705 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 91.0044 | 7.7107 | 60.031 | 6.9
90.9828 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.956 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 90.9771 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9685 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0286 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 90.998 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.9792 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9751 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9788 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 91.0127 | 7.7146 | 60.031 | 6.9
90.9911 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.9644 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 90.9854 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9768 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0369 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0066 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.9875 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9834 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9871 | 11.0924 | 60.0064 | 11.31 | 91.021 | 7.7146 | 60.031 | 6.9
90.9995 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.9727 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 90.9937 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9852 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0452 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0149 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 90.9958 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 90.9917 | 11.1941 | 59.9749 | 11.31 | 90.9954 | 11.0963 | 60.0064 | 11.31 | 91.0293 | 7.7157 | 60.031 | 6.9
91.0078 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 90.981 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 91.0021 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 90.9935 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0535 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0232 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0044 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 91.0002 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.0037 | 11.0963 | 60.0064 | 11.31 | 91.0376 | 7.7157 | 60.031 | 6.9
91.0161 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 90.9893 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0104 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0018 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0618 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0315 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0127 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 91.0085 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.012 | 11.0963 | 60.0064 | 11.31 | 91.0459 | 7.7177 | 60.031 | 6.9
91.0245 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 90.9977 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0188 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0101 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0703 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0398 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.021 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 91.0168 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.0203 | 11.0963 | 60.0064 | 11.31 | 91.0542 | 7.7177 | 60.031 | 6.9
91.0328 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 91.006 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0271 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0186 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0786 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0481 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0293 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 91.0251 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.0286 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.0625 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0411 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 91.0143 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0354 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0269 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0869 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0564 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0376 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 91.0334 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.0371 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.0708 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0495 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 91.0227 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0438 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0352 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.0952 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0649 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0459 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 91.0417 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.0454 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.0791 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0578 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 91.031 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0521 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0435 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.1035 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0732 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0542 | 23.67 | 59.9789 | 23.54 | 91.0503 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.0537 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.0874 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0661 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 91.0393 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0605 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0519 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 91.1118 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0815 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0627 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.0586 | 11.1931 | 59.9749 | 11.31 | 91.062 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.0957 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0744 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 91.0477 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0688 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0602 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1201 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0898 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.071 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.0669 | 11.1929 | 59.9749 | 11.31 | 91.0703 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.104 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0828 | 43.5037 | 60.0253 | 43.77 | 91.056 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0771 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0685 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1287 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.0981 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0793 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.0752 | 11.1929 | 59.9749 | 11.31 | 91.0786 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.1123 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0911 | 43.5037 | 60.0253 | 43.77 | 91.0643 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 91.0855 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0768 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.137 | 38.1319 | 59.9813 | 35.77 | 91.1064 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0876 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.0835 | 11.1929 | 59.9749 | 11.31 | 91.0869 | 11.0941 | 60.0064 | 11.31 | 91.1206 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.0994 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 91.0727 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 91.0938 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0852 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1453 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.115 | 23.3729 | 59.9644 | 23.54 | 91.0959 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.0918 | 11.1929 | 59.9749 | 11.31 | 91.0955 | 11.0931 | 60.0053 | 11.31 | 91.1289 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1078 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 91.081 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 91.1021 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.0935 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1536 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1233 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1042 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.1001 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1038 | 11.0931 | 60.0053 | 11.31 | 91.1372 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1161 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 91.0893 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 91.1105 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 91.1018 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1619 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1316 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1125 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.1086 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1121 | 11.0962 | 60.0053 | 11.31 | 91.1455 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1244 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 91.0976 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 91.1188 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1101 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1702 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1399 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1211 | 23.67 | 59.9785 | 23.54 | 91.1169 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1204 | 11.0962 | 60.0053 | 11.31 | 91.1543 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1328 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 91.106 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 91.1272 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1185 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1785 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1482 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1294 | 23.6597 | 59.9785 | 23.54 | 91.1252 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1287 | 11.0962 | 60.0053 | 11.31 | 91.1626 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1411 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 91.1143 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 91.1355 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1268 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.187 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1565 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1377 | 23.6597 | 59.9785 | 23.54 | 91.1335 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.137 | 11.0962 | 60.0053 | 11.31 | 91.1709 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1494 | 43.5609 | 60.0301 | 43.77 | 91.1226 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 91.1438 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1351 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.1953 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1648 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.146 | 23.6597 | 59.9785 | 23.54 | 91.1418 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1453 | 11.0993 | 60.0053 | 11.31 | 91.1792 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1577 | 43.5609 | 60.0301 | 43.77 | 91.131 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 91.1522 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1434 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.2036 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1733 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1543 | 23.6597 | 59.9785 | 23.54 | 91.1501 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1536 | 11.0993 | 60.0053 | 11.31 | 91.1875 | 7.7177 | 60.0321 | 6.9
91.1661 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1393 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 91.1605 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1519 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.2119 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1816 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1626 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.1584 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1621 | 11.0993 | 60.0052 | 11.31 | 91.1958 | 7.7216 | 60.0321 | 6.9
91.1744 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1476 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 91.1689 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1602 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.2202 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1899 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1709 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.167 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1704 | 11.0993 | 60.0052 | 11.31 | 91.2041 | 7.7216 | 60.0321 | 6.9
91.1827 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1559 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 91.1772 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1685 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 91.2285 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.1982 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1794 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.1753 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1787 | 11.0993 | 60.0052 | 11.31 | 91.2124 | 7.7216 | 60.0321 | 6.9
91.1911 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1643 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 91.1855 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1768 | 13.5385 | 60.018 | 13.31 | 91.2368 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.2065 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.1877 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.1836 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.187 | 11.0993 | 60.0052 | 11.31 | 91.2207 | 7.7216 | 60.0321 | 6.9
91.1994 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1726 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 91.1939 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1852 | 13.5385 | 60.018 | 13.31 | 91.2454 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.2148 | 23.3729 | 59.964 | 23.54 | 91.196 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.1919 | 11.1926 | 59.9749 | 11.31 | 91.1953 | 11.1088 | 60.0052 | 11.31 | 91.229 | 7.7261 | 60.0321 | 6.9
91.2077 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1809 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 91.2022 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.1935 | 13.5471 | 60.018 | 13.31 | 91.2537 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.2234 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2043 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.2002 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.2036 | 11.1088 | 60.0052 | 11.31 | 91.2373 | 7.7261 | 60.0321 | 6.9
91.216 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1893 | 43.744 | 60.0251 | 43.77 | 91.2105 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2018 | 13.5471 | 60.018 | 13.31 | 91.262 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.2317 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2126 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.2085 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.2119 | 11.1088 | 60.0052 | 11.31 | 91.2456 | 7.7301 | 60.0321 | 6.9
91.2244 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.1976 | 43.744 | 60.0251 | 43.77 | 91.2189 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2101 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 91.2703 | 38.1319 | 59.9817 | 35.77 | 91.24 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2209 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.2168 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.2202 | 11.1088 | 60.0052 | 11.31 | 91.2539 | 7.7301 | 60.0321 | 6.9
91.2327 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.2059 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 91.2272 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2185 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 91.2786 | 38.1427 | 59.9817 | 35.77 | 91.2483 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2295 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.2253 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.2288 | 11.1088 | 60.0052 | 11.31 | 91.2622 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.241 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.2143 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 91.2356 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2268 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 91.2869 | 38.1427 | 59.9817 | 35.77 | 91.2566 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2378 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.2336 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.2371 | 11.1088 | 60.0052 | 11.31 | 91.2705 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.2494 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.2226 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 91.2439 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2351 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 91.2952 | 38.1427 | 59.9817 | 35.77 | 91.2649 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2461 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.2419 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.2454 | 11.1087 | 60.0052 | 11.31 | 91.2788 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.2577 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 91.2309 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 91.2522 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2434 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 91.3037 | 38.1427 | 59.9817 | 35.77 | 91.2732 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2544 | 23.6559 | 59.9785 | 23.54 | 91.2502 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.2537 | 11.1087 | 60.0052 | 11.31 | 91.2871 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.266 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 91.2393 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.2606 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2518 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 91.312 | 38.1684 | 59.9817 | 35.77 | 91.2817 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2627 | 23.6512 | 59.9777 | 23.54 | 91.2585 | 11.1926 | 59.9745 | 11.31 | 91.262 | 11.1098 | 60.0052 | 11.31 | 91.2959 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.2744 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 91.2476 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.2689 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2601 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3203 | 38.1684 | 59.9817 | 35.77 | 91.29 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.271 | 23.6512 | 59.9777 | 23.54 | 91.2668 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.2703 | 11.1098 | 60.0052 | 11.31 | 91.3042 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.2827 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 91.2559 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.2773 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2684 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3286 | 38.1684 | 59.9817 | 35.77 | 91.2983 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2793 | 23.6512 | 59.9777 | 23.54 | 91.2754 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.2786 | 11.1093 | 60.0052 | 11.31 | 91.3125 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.291 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 91.2642 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.2856 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2767 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3369 | 38.1684 | 59.9817 | 35.77 | 91.3066 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2878 | 23.6512 | 59.9777 | 23.54 | 91.2837 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.2871 | 11.1093 | 60.0052 | 11.31 | 91.3208 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.2993 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 91.2726 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.2939 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2852 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3452 | 38.1683 | 59.982 | 35.77 | 91.3149 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.2961 | 23.6456 | 59.9777 | 23.54 | 91.292 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.2954 | 11.1093 | 60.004 | 11.31 | 91.3291 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.3077 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 91.2809 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.3023 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.2935 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3535 | 38.1683 | 59.982 | 35.77 | 91.3232 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3044 | 23.6456 | 59.9777 | 23.54 | 91.3003 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.3037 | 11.1093 | 60.004 | 11.31 | 91.3374 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.316 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 91.2892 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.3106 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.3018 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3621 | 38.1683 | 59.982 | 35.77 | 91.3318 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3127 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.3086 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.312 | 11.0825 | 60.004 | 11.31 | 91.3457 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.3243 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 91.2975 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.3189 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.3101 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3704 | 38.1683 | 59.982 | 35.77 | 91.3401 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.321 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.3169 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.3203 | 11.0825 | 60.004 | 11.31 | 91.354 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.3327 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 91.3059 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.3273 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.3185 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3787 | 38.1683 | 59.982 | 35.77 | 91.3484 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3293 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.3252 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.3286 | 11.0847 | 60.004 | 11.31 | 91.3623 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.341 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 91.3142 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 91.3356 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.3268 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.387 | 38.1683 | 59.982 | 35.77 | 91.3567 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3376 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.3337 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.3369 | 11.0847 | 60.004 | 11.31 | 91.3706 | 7.7301 | 60.0329 | 6.9
91.3493 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3225 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.344 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 91.3351 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.3953 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.365 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3462 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.342 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.3452 | 11.0846 | 60.004 | 11.31 | 91.3789 | 7.7331 | 60.0329 | 6.9
91.3576 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3309 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.3523 | 32.6919 | 59.9618 | 31.54 | 91.3434 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4036 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.3733 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3545 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.3503 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.3538 | 11.0846 | 60.004 | 11.31 | 91.3872 | 7.7331 | 60.0329 | 6.9
91.366 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3392 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.3606 | 32.6919 | 59.9618 | 31.54 | 91.3518 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4119 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.3816 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3628 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.3586 | 11.1921 | 59.9745 | 11.31 | 91.3621 | 11.0846 | 60.004 | 11.31 | 91.3955 | 7.7331 | 60.0329 | 6.9
91.3743 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3475 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.369 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.3601 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4204 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.3901 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3711 | 23.6418 | 59.9777 | 23.54 | 91.3669 | 11.1919 | 59.9745 | 11.31 | 91.3704 | 11.0846 | 60.004 | 11.31 | 91.4038 | 7.7331 | 60.0329 | 6.9
91.3826 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3559 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.3773 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.3684 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4287 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.3984 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3794 | 23.5664 | 59.9777 | 23.54 | 91.3752 | 11.1919 | 59.9745 | 11.31 | 91.3787 | 11.0844 | 60.004 | 11.31 | 91.4121 | 7.5687 | 60.0329 | 6.9
91.391 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3642 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.3857 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.3767 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.437 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.4067 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.3877 | 23.5664 | 59.9777 | 23.54 | 91.3835 | 11.1909 | 59.9745 | 11.31 | 91.387 | 11.0844 | 60.004 | 11.31 | 91.4204 | 7.5687 | 60.0329 | 6.9
91.3993 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3725 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.394 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.3851 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4453 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.415 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.396 | 23.5617 | 59.9777 | 23.54 | 91.3921 | 11.1909 | 59.9745 | 11.31 | 91.3953 | 11.0844 | 60.004 | 11.31 | 91.4287 | 7.5687 | 60.0329 | 6.9
91.4076 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3809 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 91.4023 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.3934 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4536 | 38.0911 | 59.982 | 35.77 | 91.4233 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4045 | 23.5617 | 59.9777 | 23.54 | 91.4004 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4036 | 11.0844 | 60.004 | 11.31 | 91.4375 | 7.5687 | 60.0329 | 6.9
91.4159 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3892 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 91.4107 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.4017 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4619 | 38.1065 | 59.982 | 35.77 | 91.4316 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4128 | 23.5561 | 59.9777 | 23.54 | 91.4087 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4119 | 11.0844 | 60.004 | 11.31 | 91.4458 | 7.5687 | 60.0329 | 6.9
91.4243 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.3975 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 91.419 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.41 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4702 | 38.1065 | 59.982 | 35.77 | 91.4402 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4211 | 23.5561 | 59.9777 | 23.54 | 91.417 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4204 | 11.0844 | 60.004 | 11.31 | 91.4541 | 7.5687 | 60.0329 | 6.9
91.4326 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.4059 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 91.4273 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 91.4183 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4788 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.4485 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4294 | 23.5524 | 59.9777 | 23.54 | 91.4253 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4287 | 11.0341 | 60.004 | 11.31 | 91.4624 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4409 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 91.4142 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 91.4357 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 91.4268 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4871 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.4568 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4377 | 23.5524 | 59.9777 | 23.54 | 91.4336 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.437 | 11.0341 | 60.004 | 11.31 | 91.4707 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4493 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4225 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 91.444 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 91.4351 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.4954 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.4651 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.446 | 23.5524 | 59.9777 | 23.54 | 91.4419 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4453 | 11.0339 | 60.004 | 11.31 | 91.479 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4576 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4308 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 91.4524 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 91.4434 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5037 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.4734 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4543 | 23.5524 | 59.9777 | 23.54 | 91.4504 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4536 | 11.0339 | 60.004 | 11.31 | 91.4873 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4659 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4391 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.4607 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 91.4517 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.512 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.4817 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4629 | 23.5524 | 59.9766 | 23.54 | 91.4587 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4619 | 11.0339 | 60.004 | 11.31 | 91.4956 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4742 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4475 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.4691 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 91.4601 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5203 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.49 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4712 | 23.5524 | 59.9766 | 23.54 | 91.467 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4702 | 11.0339 | 60.004 | 11.31 | 91.5039 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4826 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4558 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.4774 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 91.4684 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5286 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.4985 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4795 | 23.5524 | 59.9766 | 23.54 | 91.4753 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4788 | 11.0339 | 60.004 | 11.31 | 91.5122 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4909 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4641 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.4857 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 91.4767 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5371 | 38.1079 | 59.982 | 35.77 | 91.5068 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4878 | 23.5524 | 59.9766 | 23.54 | 91.4836 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4871 | 11.0339 | 60.004 | 11.31 | 91.5205 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.4992 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4725 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.494 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 91.485 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5454 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5151 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.4961 | 23.5524 | 59.9766 | 23.54 | 91.4919 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.4954 | 11.0339 | 60.002 | 11.31 | 91.5288 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5076 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 91.4808 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5024 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 91.4934 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5537 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5234 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.5044 | 23.5524 | 59.9766 | 23.54 | 91.5005 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5037 | 11.0339 | 60.002 | 11.31 | 91.5371 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5159 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 91.4891 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5107 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 91.5017 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.562 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5317 | 23.3712 | 59.964 | 23.54 | 91.5127 | 23.5477 | 59.9766 | 23.54 | 91.5088 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.512 | 11.0339 | 60.002 | 11.31 | 91.5454 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5242 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 91.4975 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5191 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.51 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5703 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.54 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5212 | 23.5477 | 59.9766 | 23.54 | 91.5171 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5203 | 11.0339 | 60.002 | 11.31 | 91.5537 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5325 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 91.5058 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5274 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5183 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5786 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5486 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5295 | 23.5404 | 59.9766 | 23.54 | 91.5254 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5286 | 11.0339 | 60.002 | 11.31 | 91.562 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5409 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 91.5141 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5358 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5267 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5869 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5569 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5378 | 23.5404 | 59.9766 | 23.54 | 91.5337 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5369 | 11.0339 | 60.002 | 11.31 | 91.5703 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5492 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 91.5225 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5441 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.535 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.5955 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5652 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5461 | 23.5365 | 59.9766 | 23.54 | 91.542 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5454 | 11.0414 | 60.002 | 11.31 | 91.5786 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5575 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 91.5308 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5524 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5433 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6038 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5735 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5544 | 23.5365 | 59.9766 | 23.54 | 91.5503 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5537 | 11.0414 | 60.002 | 11.31 | 91.5874 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5659 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 91.5391 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5608 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5516 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6121 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5818 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5627 | 23.5365 | 59.9766 | 23.54 | 91.5588 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.562 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.5957 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5742 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 91.5475 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5691 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5601 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6204 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5901 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5713 | 23.5365 | 59.9766 | 23.54 | 91.5671 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5703 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.604 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5825 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 91.5558 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5775 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5684 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6287 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.5984 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5796 | 23.5365 | 59.9766 | 23.54 | 91.5754 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5786 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6123 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5908 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 91.5641 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5858 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5767 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.637 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.6069 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5879 | 23.5365 | 59.9766 | 23.54 | 91.5837 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5869 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6206 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.5992 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.5724 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.5941 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.585 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6453 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.6152 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.5962 | 23.532 | 59.9766 | 23.54 | 91.592 | 11.1909 | 59.9741 | 11.31 | 91.5952 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6289 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6075 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.5808 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 91.6024 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.5934 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6538 | 38.0428 | 59.9828 | 35.77 | 91.6235 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.6045 | 23.532 | 59.9766 | 23.54 | 91.6003 | 11.1909 | 59.9737 | 11.31 | 91.6038 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6372 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6158 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.5891 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6108 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 91.6017 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6621 | 38.0395 | 59.9828 | 35.77 | 91.6318 | 23.324 | 59.964 | 23.54 | 91.6128 | 23.532 | 59.9766 | 23.54 | 91.6086 | 11.1909 | 59.9737 | 11.31 | 91.6121 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6455 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6242 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.5974 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6191 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 91.61 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6704 | 38.0395 | 59.9828 | 35.77 | 91.6401 | 23.3282 | 59.964 | 23.54 | 91.6211 | 23.532 | 59.9766 | 23.54 | 91.6172 | 11.1903 | 59.9737 | 11.31 | 91.6204 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6538 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6325 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6057 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6275 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 91.6183 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6787 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.6484 | 23.3282 | 59.964 | 23.54 | 91.6296 | 23.532 | 59.9766 | 23.54 | 91.6255 | 11.1903 | 59.9737 | 11.31 | 91.6287 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6621 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6408 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6141 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6358 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 91.6267 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.687 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.657 | 23.3282 | 59.964 | 23.54 | 91.6379 | 23.532 | 59.9766 | 23.54 | 91.6338 | 11.1903 | 59.9737 | 11.31 | 91.637 | 11.0448 | 60.002 | 11.31 | 91.6704 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6491 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6224 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6442 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 91.635 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.6953 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.6653 | 23.3282 | 59.964 | 23.54 | 91.6462 | 23.5227 | 59.9766 | 23.54 | 91.6421 | 11.1903 | 59.9737 | 11.31 | 91.6453 | 11.0441 | 60.002 | 11.31 | 91.6787 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6575 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6307 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6525 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 91.6433 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.7036 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.6736 | 23.3282 | 59.964 | 23.54 | 91.6545 | 23.5227 | 59.9766 | 23.54 | 91.6504 | 11.1903 | 59.9737 | 11.31 | 91.6536 | 11.0441 | 60.002 | 11.31 | 91.687 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6658 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6391 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6608 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 91.6516 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.7122 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.6819 | 23.3282 | 59.964 | 23.54 | 91.6628 | 23.4744 | 59.975 | 23.54 | 91.6587 | 11.1903 | 59.9737 | 11.31 | 91.6619 | 11.0441 | 60.002 | 11.31 | 91.6953 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6741 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6474 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6692 | 32.5878 | 59.9622 | 31.54 | 91.66 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.7205 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.6902 | 23.3299 | 59.964 | 23.54 | 91.6711 | 23.4744 | 59.975 | 23.54 | 91.667 | 11.1153 | 59.9737 | 11.31 | 91.6704 | 11.0441 | 60.002 | 11.31 | 91.7036 | 7.5046 | 60.0337 | 6.9
91.6825 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6557 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6775 | 32.5878 | 59.9622 | 31.54 | 91.6683 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.7288 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.6985 | 23.3299 | 59.964 | 23.54 | 91.6794 | 23.4744 | 59.975 | 23.54 | 91.6755 | 11.1153 | 59.9737 | 11.31 | 91.6787 | 11.044 | 60.002 | 11.31 | 91.7119 | 7.5039 | 60.0337 | 6.9
91.6908 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6641 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6859 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 91.6766 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.7371 | 38.0503 | 59.9828 | 35.77 | 91.7068 | 23.3299 | 59.964 | 23.54 | 91.688 | 23.4744 | 59.975 | 23.54 | 91.6838 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.687 | 11.044 | 60.002 | 11.31 | 91.7202 | 7.5039 | 60.0337 | 6.9
91.6991 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6724 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.6942 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 91.6849 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 91.7454 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7153 | 23.3299 | 59.964 | 23.54 | 91.6963 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.6921 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.6953 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.729 | 7.5039 | 60.0337 | 6.9
91.7074 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6807 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7025 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 91.6934 | 13.4804 | 60.0184 | 13.31 | 91.7537 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7236 | 23.3299 | 59.964 | 23.54 | 91.7046 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7004 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7036 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7373 | 7.5039 | 60.0337 | 6.9
91.7158 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6891 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7109 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 91.7017 | 13.4804 | 60.0184 | 13.31 | 91.762 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7319 | 23.3299 | 59.964 | 23.54 | 91.7129 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7087 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7119 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7456 | 7.5039 | 60.0337 | 6.9
91.7241 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.6974 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7192 | 32.6111 | 59.9629 | 31.54 | 91.71 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 91.7705 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7402 | 23.3323 | 59.964 | 23.54 | 91.7212 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.717 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7202 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7539 | 7.5039 | 60.0337 | 6.9
91.7324 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.7057 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7275 | 32.6111 | 59.9629 | 31.54 | 91.7183 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 91.7788 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7485 | 23.3323 | 59.964 | 23.54 | 91.7295 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7256 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7285 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7622 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.7408 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 91.7141 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7359 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.7267 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 91.7871 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7568 | 23.3323 | 59.964 | 23.54 | 91.7378 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7339 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7371 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7705 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.7491 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.7224 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7442 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.735 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 91.7954 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7654 | 23.3323 | 59.964 | 23.54 | 91.7463 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7422 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7454 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7788 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.7574 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.7307 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7526 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.7433 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 91.8037 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7737 | 23.3323 | 59.964 | 23.54 | 91.7546 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7505 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7537 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7871 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.7657 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.739 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7609 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.7516 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 91.812 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.782 | 23.3323 | 59.964 | 23.54 | 91.7629 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7588 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.762 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.7954 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.7741 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.7474 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7692 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.76 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 91.8203 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7903 | 23.3357 | 59.964 | 23.54 | 91.7712 | 23.4699 | 59.975 | 23.54 | 91.7671 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7703 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.8037 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.7824 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.7557 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7776 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.7683 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 91.8289 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.7986 | 23.3357 | 59.964 | 23.54 | 91.7795 | 23.4644 | 59.975 | 23.54 | 91.7754 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7786 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.812 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.7907 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.764 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7859 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.7766 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 91.8372 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.8069 | 23.3837 | 59.964 | 23.54 | 91.7878 | 23.4644 | 59.975 | 23.54 | 91.7839 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7869 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.8203 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.799 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.7724 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.7943 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 91.7849 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 91.8455 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.8152 | 23.3837 | 59.964 | 23.54 | 91.7961 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.7922 | 11.1182 | 59.9737 | 11.31 | 91.7954 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.8286 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.8074 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.7807 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8026 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.7933 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 91.8538 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.8237 | 23.3837 | 59.964 | 23.54 | 91.8047 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.8005 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8037 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.8369 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.8157 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.789 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8109 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.8016 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 91.8621 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.832 | 23.3837 | 59.964 | 23.54 | 91.813 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.8088 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.812 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.8452 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.824 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.7973 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8193 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.8099 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 91.8704 | 38.0503 | 59.9836 | 35.77 | 91.8403 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.8213 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.8171 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8203 | 11.044 | 60.0008 | 11.31 | 91.8535 | 7.5059 | 60.0337 | 6.9
91.8324 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8057 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8276 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.8182 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 91.8787 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.8486 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.8296 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.8254 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8286 | 11.0441 | 60.0008 | 11.31 | 91.8618 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.8407 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.814 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8359 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.8267 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 91.8872 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.8569 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.8379 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.8337 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8369 | 11.0441 | 60.0008 | 11.31 | 91.8701 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.849 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8223 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8443 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.835 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 91.8955 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.8652 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.8462 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.8423 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8452 | 11.0431 | 60.0008 | 11.31 | 91.8789 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.8573 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8307 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8526 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.8433 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 91.9038 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.8738 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.8547 | 23.4639 | 59.975 | 23.54 | 91.8506 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8535 | 11.0431 | 60.0008 | 11.31 | 91.8872 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.8657 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.839 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.861 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.8516 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 91.9121 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.8821 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.863 | 23.4639 | 59.9734 | 23.54 | 91.8589 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8621 | 11.0431 | 60.0008 | 11.31 | 91.8955 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.874 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8473 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8693 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.86 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.9204 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.8904 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.8713 | 23.4639 | 59.9734 | 23.54 | 91.8672 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8704 | 11.0431 | 60.0008 | 11.31 | 91.9038 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.8823 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8557 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8776 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 91.8683 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.9287 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.8987 | 23.3831 | 59.964 | 23.54 | 91.8796 | 23.4639 | 59.9734 | 23.54 | 91.8755 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8787 | 11.0431 | 60.0008 | 11.31 | 91.9121 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.8907 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.864 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.886 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 91.8766 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.937 | 37.9685 | 59.9836 | 35.77 | 91.907 | 23.3879 | 59.964 | 23.54 | 91.8879 | 23.4639 | 59.9734 | 23.54 | 91.8838 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.887 | 11.0431 | 60.0008 | 11.31 | 91.9204 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.899 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8723 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.8943 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 91.8849 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.9456 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9153 | 23.3879 | 59.964 | 23.54 | 91.8962 | 23.4639 | 59.9734 | 23.54 | 91.8921 | 11.1182 | 59.9733 | 11.31 | 91.8953 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9287 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9073 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8806 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9026 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 91.8933 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.9539 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9236 | 23.3879 | 59.9648 | 23.54 | 91.9045 | 23.4639 | 59.9734 | 23.54 | 91.9006 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9036 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.937 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9156 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.889 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.911 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 91.9016 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.9622 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9321 | 23.3879 | 59.9648 | 23.54 | 91.9131 | 23.4602 | 59.9734 | 23.54 | 91.9089 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9119 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9453 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.924 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 91.8973 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9193 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 91.9099 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.9705 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9404 | 23.3879 | 59.9648 | 23.54 | 91.9214 | 23.4602 | 59.9734 | 23.54 | 91.9172 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9204 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9536 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9323 | 43.5897 | 60.0374 | 43.77 | 91.9056 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9277 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 91.9182 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 91.9788 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9487 | 23.3879 | 59.9648 | 23.54 | 91.9297 | 23.4557 | 59.9734 | 23.54 | 91.9255 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9287 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9619 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9406 | 43.5897 | 60.0374 | 43.77 | 91.914 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.936 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 91.9265 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 91.9871 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.957 | 23.3879 | 59.9648 | 23.54 | 91.938 | 23.4557 | 59.9734 | 23.54 | 91.9338 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.937 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9702 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.949 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9223 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9443 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 91.9349 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 91.9954 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9653 | 23.3879 | 59.9648 | 23.54 | 91.9463 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 91.9421 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9453 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9785 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9573 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9306 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9527 | 32.5379 | 59.964 | 31.54 | 91.9432 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 92.0039 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9736 | 23.3537 | 59.9648 | 23.54 | 91.9546 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 91.9507 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9536 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9868 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9656 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.939 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.961 | 32.5379 | 59.964 | 31.54 | 91.9515 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 92.0122 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9822 | 23.3537 | 59.9648 | 23.54 | 91.9629 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 91.959 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9619 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 91.9951 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9739 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9473 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9694 | 32.4827 | 59.964 | 31.54 | 91.9598 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 92.0205 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9905 | 23.3531 | 59.9648 | 23.54 | 91.9714 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 91.9673 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9702 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 92.0034 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9823 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9556 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9777 | 32.4827 | 59.964 | 31.54 | 91.9683 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 92.0288 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 91.9988 | 23.3531 | 59.9648 | 23.54 | 91.9797 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 91.9756 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9785 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 92.0117 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9906 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.964 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.986 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 91.9766 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0371 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0071 | 23.3471 | 59.9648 | 23.54 | 91.988 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 91.9839 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9871 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 92.0205 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
91.9989 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9723 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 91.9944 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 91.9849 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0454 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0154 | 23.3471 | 59.9648 | 23.54 | 91.9963 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 91.9922 | 11.1198 | 59.9733 | 11.31 | 91.9954 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 92.0288 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
92.0073 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9806 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 92.0027 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 91.9932 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0537 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0237 | 23.3471 | 59.9648 | 23.54 | 92.0046 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 92.0005 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0037 | 11.0431 | 59.9996 | 11.31 | 92.0371 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
92.0156 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9889 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 92.011 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 92.0016 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0623 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.032 | 23.3471 | 59.9648 | 23.54 | 92.0129 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 92.009 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.012 | 11.043 | 59.9996 | 11.31 | 92.0454 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
92.0239 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 91.9973 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 92.0194 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0099 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0706 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0405 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0212 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 92.0173 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0203 | 11.043 | 59.9996 | 11.31 | 92.0537 | 7.5059 | 60.034 | 6.9
92.0322 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 92.0056 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 92.0277 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0182 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0789 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0488 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0298 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 92.0256 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0286 | 11.043 | 59.9996 | 11.31 | 92.062 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0406 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 92.0139 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 92.0361 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0265 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0872 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0571 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0381 | 23.4556 | 59.9734 | 23.54 | 92.0339 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0369 | 11.043 | 59.9996 | 11.31 | 92.0703 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0489 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 92.0222 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.0444 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0349 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.0955 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0654 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0464 | 23.4377 | 59.9734 | 23.54 | 92.0422 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0454 | 11.0463 | 59.9996 | 11.31 | 92.0786 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0572 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 92.0306 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.0527 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0432 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.1038 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0737 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0547 | 23.4377 | 59.9734 | 23.54 | 92.0505 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0537 | 11.0463 | 59.9996 | 11.31 | 92.0869 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0656 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 92.0389 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.0611 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0515 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 92.1121 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.082 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.063 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.0588 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.062 | 11.0463 | 59.9996 | 11.31 | 92.0952 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0739 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 92.0472 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.0694 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0598 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1206 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0906 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0713 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.0674 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0703 | 11.0463 | 59.9996 | 11.31 | 92.1035 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0822 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 92.0556 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.0778 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0682 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1289 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.0989 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0798 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.0757 | 11.1198 | 59.9729 | 11.31 | 92.0786 | 11.0504 | 59.9996 | 11.31 | 92.1118 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0905 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 92.0639 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.0861 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0765 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1372 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1072 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0881 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.084 | 11.1199 | 59.9729 | 11.31 | 92.0869 | 11.0504 | 59.9996 | 11.31 | 92.1201 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.0989 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 92.0722 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.0944 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0848 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1455 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1155 | 23.2644 | 59.9648 | 23.54 | 92.0964 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.0923 | 11.1199 | 59.9729 | 11.31 | 92.0952 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.1284 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1072 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 92.0806 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.1028 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.0931 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1538 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1238 | 23.2644 | 59.9652 | 23.54 | 92.1047 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.1006 | 11.1242 | 59.9729 | 11.31 | 92.1035 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.1367 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1155 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 92.0889 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.1111 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 92.1016 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1621 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1321 | 23.2644 | 59.9652 | 23.54 | 92.113 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.1089 | 11.1242 | 59.9729 | 11.31 | 92.1121 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.145 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1238 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 92.0972 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.1194 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 92.1099 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1704 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1404 | 23.2644 | 59.9652 | 23.54 | 92.1213 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.1172 | 11.1242 | 59.9729 | 11.31 | 92.1204 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.1533 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1322 | 43.5126 | 60.0362 | 43.77 | 92.1056 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.1278 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 92.1182 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.179 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1489 | 23.2644 | 59.9652 | 23.54 | 92.1296 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.1257 | 11.1242 | 59.9729 | 11.31 | 92.1287 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.1616 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1405 | 43.5126 | 60.0362 | 43.77 | 92.1139 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.1361 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 92.1265 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1873 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1572 | 23.2597 | 59.9652 | 23.54 | 92.1382 | 23.4955 | 59.9722 | 23.54 | 92.134 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.137 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.1704 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1488 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1222 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.1445 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 92.1349 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.1956 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1655 | 23.2597 | 59.9652 | 23.54 | 92.1465 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.1423 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.1453 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.1787 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1572 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1306 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 92.1528 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 92.1432 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.2039 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1738 | 23.2597 | 59.9652 | 23.54 | 92.1548 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.1506 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.1536 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.187 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1655 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1389 | 43.7844 | 60.0251 | 43.77 | 92.1611 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 92.1515 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.2122 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1821 | 23.2597 | 59.9652 | 23.54 | 92.1631 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.1589 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.1619 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.1953 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1738 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1472 | 43.7844 | 60.0251 | 43.77 | 92.1695 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 92.1598 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.2205 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.1904 | 23.2597 | 59.9652 | 23.54 | 92.1714 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.1672 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.1704 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2036 | 7.5059 | 60.0342 | 6.9
92.1822 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1555 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 92.1778 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 92.1682 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 92.2288 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.199 | 23.2597 | 59.9652 | 23.54 | 92.1797 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.1758 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.1787 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2119 | 7.5019 | 60.0342 | 6.9
92.1905 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1638 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 92.1862 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 92.1765 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2373 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2073 | 23.2707 | 59.9652 | 23.54 | 92.188 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.1841 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.187 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2202 | 7.5019 | 60.0342 | 6.9
92.1988 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1722 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 92.1945 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 92.1848 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2456 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2156 | 23.2707 | 59.9652 | 23.54 | 92.1965 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.1924 | 11.1252 | 59.9729 | 11.31 | 92.1953 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2285 | 7.5019 | 60.0342 | 6.9
92.2071 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1805 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 92.2028 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.1931 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2539 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2239 | 23.2707 | 59.9652 | 23.54 | 92.2048 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.2007 | 11.1252 | 59.9741 | 11.31 | 92.2036 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2368 | 7.5019 | 60.0342 | 6.9
92.2155 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1888 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2112 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2015 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2622 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2322 | 23.2707 | 59.9652 | 23.54 | 92.2131 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.209 | 11.1252 | 59.9741 | 11.31 | 92.2119 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2451 | 7.5019 | 60.0342 | 6.9
92.2238 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.1972 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2195 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2098 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2705 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2405 | 23.2751 | 59.9652 | 23.54 | 92.2214 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.2173 | 11.1257 | 59.9741 | 11.31 | 92.2202 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2534 | 7.5019 | 60.0342 | 6.9
92.2321 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.2055 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2278 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2181 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2788 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2488 | 23.2751 | 59.9652 | 23.54 | 92.2297 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.2256 | 11.1257 | 59.9741 | 11.31 | 92.2285 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2617 | 7.5019 | 60.0338 | 6.9
92.2405 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 92.2138 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2362 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2264 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2871 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2573 | 23.2751 | 59.9652 | 23.54 | 92.238 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.2341 | 11.1259 | 59.9741 | 11.31 | 92.2371 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.27 | 7.5019 | 60.0338 | 6.9
92.2488 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 92.2222 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2445 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2349 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.2957 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2656 | 23.2751 | 59.9652 | 23.54 | 92.2466 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.2424 | 11.1259 | 59.9741 | 11.31 | 92.2454 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2783 | 7.5001 | 60.0338 | 6.9
92.2571 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 92.2305 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2529 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2432 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.304 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2739 | 23.28 | 59.9652 | 23.54 | 92.2549 | 23.4878 | 59.9722 | 23.54 | 92.2507 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.2537 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2866 | 7.5001 | 60.0338 | 6.9
92.2654 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 92.2388 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2612 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2515 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 92.3123 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2822 | 23.28 | 59.9652 | 23.54 | 92.2632 | 23.4845 | 59.9711 | 23.54 | 92.259 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.262 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.2949 | 7.5001 | 60.0338 | 6.9
92.2738 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 92.2472 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2695 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2598 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3206 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2905 | 23.28 | 59.9652 | 23.54 | 92.2715 | 23.4845 | 59.9711 | 23.54 | 92.2673 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.2703 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3032 | 7.5001 | 60.0338 | 6.9
92.2821 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 92.2555 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2779 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2682 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3289 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.2988 | 23.28 | 59.9652 | 23.54 | 92.2798 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.2756 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.2786 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3115 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.2904 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 92.2638 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2862 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2765 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3372 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.3074 | 23.28 | 59.9652 | 23.54 | 92.2881 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.2839 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.2869 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3203 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.2988 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 92.2722 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.2946 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2848 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3455 | 37.9661 | 59.9836 | 35.77 | 92.3157 | 23.28 | 59.9652 | 23.54 | 92.2964 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.2925 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.2954 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3286 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3071 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 92.2805 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.3029 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.2931 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.354 | 37.9661 | 59.9836 | 35.77 | 92.324 | 23.28 | 59.966 | 23.54 | 92.3049 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3008 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.3037 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3369 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3154 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 92.2888 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.3112 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 92.3014 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3623 | 37.9661 | 59.9836 | 35.77 | 92.3323 | 23.28 | 59.966 | 23.54 | 92.3132 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3091 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.312 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3452 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3237 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 92.2971 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 92.3195 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3098 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3706 | 37.9661 | 59.9836 | 35.77 | 92.3406 | 23.28 | 59.966 | 23.54 | 92.3215 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3174 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.3203 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3535 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3321 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 92.3055 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3279 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3181 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3789 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.3489 | 23.28 | 59.966 | 23.54 | 92.3298 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3257 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.3286 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3618 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3404 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 92.3138 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3362 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3264 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3872 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.3572 | 23.28 | 59.966 | 23.54 | 92.3381 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.334 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.3369 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3701 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3487 | 43.5824 | 60.0301 | 43.77 | 92.3221 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3446 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3347 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.3955 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.3657 | 23.28 | 59.966 | 23.54 | 92.3464 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3423 | 11.1269 | 59.9741 | 11.31 | 92.3452 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3784 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3571 | 43.5824 | 60.0301 | 43.77 | 92.3304 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3529 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3431 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.4038 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.374 | 23.2741 | 59.966 | 23.54 | 92.3547 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3508 | 11.1274 | 59.9741 | 11.31 | 92.3538 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.3867 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3654 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 92.3388 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3613 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3514 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.4124 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.3823 | 23.2741 | 59.966 | 23.54 | 92.3633 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3591 | 11.1274 | 59.9741 | 11.31 | 92.3621 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.395 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3737 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 92.3471 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3696 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3597 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.4207 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.3906 | 23.2741 | 59.966 | 23.54 | 92.3716 | 23.4801 | 59.9711 | 23.54 | 92.3674 | 11.1274 | 59.9741 | 11.31 | 92.3704 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4033 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.382 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 92.3554 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3779 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.368 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.429 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.3989 | 23.2741 | 59.966 | 23.54 | 92.3799 | 23.4747 | 59.9711 | 23.54 | 92.3757 | 11.1274 | 59.9741 | 11.31 | 92.3787 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4116 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3904 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 92.3638 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3863 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3765 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.4373 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4072 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.3882 | 23.4747 | 59.9711 | 23.54 | 92.384 | 11.1274 | 59.9741 | 11.31 | 92.387 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4199 | 7.497 | 60.0338 | 6.9
92.3987 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 92.3721 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.3946 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3848 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 92.4456 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4158 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.3965 | 23.4747 | 59.9711 | 23.54 | 92.3923 | 11.1274 | 59.9741 | 11.31 | 92.3953 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4282 | 7.4959 | 60.0338 | 6.9
92.407 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 92.3804 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 92.403 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.3931 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 92.4539 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4241 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4048 | 23.4747 | 59.9711 | 23.54 | 92.4009 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.4036 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4365 | 7.4959 | 60.0338 | 6.9
92.4154 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 92.3888 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 92.4113 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4014 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 92.4622 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4324 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4131 | 23.4672 | 59.9711 | 23.54 | 92.4092 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.4119 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4448 | 7.4948 | 60.0338 | 6.9
92.4237 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 92.3971 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 92.4196 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4098 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 92.4707 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4407 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4216 | 23.4672 | 59.9711 | 23.54 | 92.4175 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.4204 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4531 | 7.4948 | 60.0338 | 6.9
92.432 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 92.4054 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 92.4279 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4181 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 92.479 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.449 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4299 | 23.4878 | 59.9711 | 23.54 | 92.4258 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.4287 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4619 | 7.4928 | 60.0333 | 6.9
92.4403 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 92.4138 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 92.4363 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4264 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 92.4873 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4573 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4382 | 23.4878 | 59.9711 | 23.54 | 92.4341 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.437 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4702 | 7.4928 | 60.0333 | 6.9
92.4487 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 92.4221 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.4446 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4347 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 92.4956 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4656 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4465 | 23.4878 | 59.9711 | 23.54 | 92.4424 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.4453 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4785 | 7.4928 | 60.0333 | 6.9
92.457 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 92.4304 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.453 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4431 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 92.5039 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4741 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4548 | 23.4878 | 59.9711 | 23.54 | 92.4507 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.4536 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4868 | 7.4928 | 60.0333 | 6.9
92.4653 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 92.4388 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.4613 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4514 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 92.5122 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4824 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4631 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.4592 | 11.1276 | 59.9753 | 11.31 | 92.4619 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.4951 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.4737 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 92.4471 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.4696 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.4597 | 13.6137 | 60.0213 | 13.31 | 92.5205 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.4907 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.4717 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.4675 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.4702 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.5034 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.482 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.4554 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.478 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 92.468 | 13.6137 | 60.0213 | 13.31 | 92.5291 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.499 | 23.2685 | 59.966 | 23.54 | 92.48 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.4758 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.4788 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.5117 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.4903 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.4637 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.4863 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.4764 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.5374 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.5073 | 23.1523 | 59.966 | 23.54 | 92.4883 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.4841 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.4871 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.52 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.4986 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.4721 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.4947 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.4847 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.5457 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.5156 | 23.1523 | 59.966 | 23.54 | 92.4966 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.4924 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.4954 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.5283 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.507 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.4804 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.503 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.493 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.554 | 37.9648 | 59.9836 | 35.77 | 92.5239 | 23.0769 | 59.9668 | 23.54 | 92.5049 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.5007 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.5037 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.5366 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5153 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.4887 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5114 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.5013 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.5623 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5325 | 23.0769 | 59.9668 | 23.54 | 92.5132 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.509 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.512 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.5449 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5236 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.497 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5197 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5098 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.5706 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5408 | 22.9942 | 59.9668 | 23.54 | 92.5215 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.5176 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.5203 | 11.0504 | 59.9988 | 11.31 | 92.5532 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.532 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.5054 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.528 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5181 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.5789 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5491 | 22.9942 | 59.9668 | 23.54 | 92.53 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.5259 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.5286 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.5615 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5403 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 92.5137 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5363 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5264 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.5874 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5574 | 22.9942 | 59.9668 | 23.54 | 92.5383 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.5342 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.5369 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.5698 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5486 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.522 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5447 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5347 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.5957 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5657 | 22.9942 | 59.9668 | 23.54 | 92.5466 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.5425 | 11.1256 | 59.9753 | 11.31 | 92.5454 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.5781 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.557 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.5304 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.553 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5431 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.604 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.574 | 22.9942 | 59.9668 | 23.54 | 92.5549 | 23.4878 | 59.9695 | 23.54 | 92.5508 | 11.1225 | 59.9753 | 11.31 | 92.5537 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.5864 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5653 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.5387 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5614 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5514 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6123 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5825 | 22.9942 | 59.9668 | 23.54 | 92.5632 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.5591 | 11.1225 | 59.9753 | 11.31 | 92.562 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.5947 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5736 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.547 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5697 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5597 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6206 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5908 | 23.2073 | 59.9668 | 23.54 | 92.5715 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.5674 | 11.1225 | 59.9753 | 11.31 | 92.5703 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.603 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5819 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.5554 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.578 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.568 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6289 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.5991 | 23.2073 | 59.9668 | 23.54 | 92.5801 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.5759 | 11.1225 | 59.9753 | 11.31 | 92.5786 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6118 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5903 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.5637 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5864 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5764 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6372 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6074 | 23.2184 | 59.9668 | 23.54 | 92.5884 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.5842 | 11.1225 | 59.9753 | 11.31 | 92.5869 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6201 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.5986 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.572 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.5947 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.5847 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6458 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6157 | 23.2184 | 59.9668 | 23.54 | 92.5967 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.5925 | 11.1225 | 59.9753 | 11.31 | 92.5952 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6284 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.6069 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.5804 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 92.6031 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.593 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6541 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.624 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.605 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.6008 | 11.1225 | 59.9761 | 11.31 | 92.6038 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6367 | 7.3224 | 60.0333 | 6.9
92.6153 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.5887 | 43.7006 | 60.0267 | 43.77 | 92.6114 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6013 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6624 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6323 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6133 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.6091 | 11.1225 | 59.9761 | 11.31 | 92.6121 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.645 | 7.3182 | 60.0333 | 6.9
92.6236 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 92.597 | 43.7006 | 60.0267 | 43.77 | 92.6197 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6096 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6707 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6409 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6216 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.6174 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6204 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6533 | 7.3182 | 60.0333 | 6.9
92.6319 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 92.6053 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 92.6281 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.618 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.679 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6492 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6299 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.626 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6287 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6616 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6403 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 92.6137 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 92.6364 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6263 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6873 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6575 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6384 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.6343 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.637 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6699 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6486 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 92.622 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 92.6447 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6346 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.6956 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6658 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6467 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.6426 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6453 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6782 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6569 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 92.6303 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 92.6531 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6429 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.7041 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6741 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.655 | 23.4899 | 59.9695 | 23.54 | 92.6509 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6536 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6865 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6652 | 43.3407 | 60.026 | 43.77 | 92.6386 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 92.6614 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6514 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 92.7124 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6824 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6633 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.6592 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6619 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.6948 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6736 | 43.3407 | 60.026 | 43.77 | 92.647 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 92.6698 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6597 | 13.6232 | 60.0222 | 13.31 | 92.7207 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6909 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6716 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.6675 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6704 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7031 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6819 | 43.3669 | 60.026 | 43.77 | 92.6553 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.6781 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.668 | 13.6232 | 60.0222 | 13.31 | 92.729 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.6992 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6799 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.6758 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6787 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7114 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6902 | 43.3669 | 60.026 | 43.77 | 92.6636 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.6864 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6763 | 13.546 | 60.0222 | 13.31 | 92.7373 | 37.9662 | 59.9836 | 35.77 | 92.7075 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6882 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.6843 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.687 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7197 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.6986 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 92.672 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.6948 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.6847 | 13.546 | 60.0222 | 13.31 | 92.7456 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7158 | 23.2255 | 59.9668 | 23.54 | 92.6968 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.6926 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.6953 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.728 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7069 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 92.6803 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7031 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.693 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.7539 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7241 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7051 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7009 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7036 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7363 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7152 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 92.6886 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7115 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.7013 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.7625 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7324 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7134 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7092 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7119 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7446 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7235 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 92.697 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7198 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7096 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.7708 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7407 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7217 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7175 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7202 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7534 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7319 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 92.7053 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7281 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.718 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.7791 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7493 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.73 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7258 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7288 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7617 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7402 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 92.7136 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7365 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7263 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.7874 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7576 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7383 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7341 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7371 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.77 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7485 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.722 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7448 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7346 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.7957 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7659 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7468 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7427 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7454 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7783 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7569 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7303 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7531 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7429 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.804 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7742 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7551 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.751 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7537 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7866 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7652 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7386 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7615 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7513 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 92.8123 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7825 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7634 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7593 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.762 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.7949 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7735 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7469 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 92.7698 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7596 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8208 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7908 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7717 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7676 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7703 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8032 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7819 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7553 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 92.7782 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7679 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8291 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.7993 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.78 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7759 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7786 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8115 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7902 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7636 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 92.7865 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7762 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8374 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8076 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7883 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7842 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7869 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8198 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.7985 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7719 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 92.7948 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.7847 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8457 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8159 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.7966 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.7925 | 11.1242 | 59.9761 | 11.31 | 92.7954 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8281 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.8068 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7803 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 92.8032 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.793 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.854 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8242 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8052 | 23.4899 | 59.9691 | 23.54 | 92.801 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8037 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8364 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.8152 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7886 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8115 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8013 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8623 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8325 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8135 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8093 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.812 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8447 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.8235 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.7969 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8199 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8096 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8706 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8408 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8218 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8176 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8203 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.853 | 7.3145 | 60.0326 | 6.9
92.8318 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8052 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8282 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.818 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8792 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8491 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8301 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8259 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8286 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8613 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8402 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8136 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8365 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8263 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8875 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8577 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8384 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8342 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8369 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8696 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8485 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8219 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8449 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8346 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.8958 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.866 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8467 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8425 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8452 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8779 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8568 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8302 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8532 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8429 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.9041 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8743 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.855 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8508 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8538 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.8862 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8652 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8386 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8615 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8512 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 92.9124 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8826 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8635 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8594 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8621 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.895 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8735 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8469 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8699 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8596 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 92.9207 | 37.9662 | 59.984 | 35.77 | 92.8909 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8718 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8677 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8704 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9033 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8818 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8552 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8782 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8679 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 92.929 | 37.8874 | 59.984 | 35.77 | 92.8992 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8801 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.876 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8787 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9116 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8902 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 92.8636 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8866 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8762 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 92.9375 | 37.8874 | 59.984 | 35.77 | 92.9075 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8884 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8843 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.887 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9199 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.8985 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 92.8719 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.8949 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8845 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 92.9458 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.916 | 23.2255 | 59.9671 | 23.54 | 92.8967 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.8926 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.8953 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9282 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9068 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 92.8802 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.9032 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.8929 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 92.9541 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9243 | 23.2356 | 59.9675 | 23.54 | 92.905 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9009 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9036 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9365 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9151 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 92.8885 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.9116 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 92.9012 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 92.9624 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9326 | 23.2356 | 59.9675 | 23.54 | 92.9136 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9092 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9119 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9448 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9235 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 92.8969 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 92.9199 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9095 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 92.9707 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9409 | 23.2391 | 59.9675 | 23.54 | 92.9219 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9177 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9204 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9531 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9318 | 43.4404 | 60.0223 | 43.77 | 92.9052 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9283 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9178 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 92.979 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9492 | 23.2391 | 59.9675 | 23.54 | 92.9302 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.926 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9287 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9614 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9401 | 43.4404 | 60.0223 | 43.77 | 92.9135 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9366 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9263 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 92.9873 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9575 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9385 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9343 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.937 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9697 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9485 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 92.9219 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9449 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9346 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 92.9958 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9661 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9468 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9426 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9453 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.978 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9568 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 92.9302 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9532 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9429 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 93.0042 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9744 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9551 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9509 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9536 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9863 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9651 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 92.9385 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9616 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9512 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 93.0125 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9827 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9634 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9592 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9619 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 92.9946 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9735 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 92.9468 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9699 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9596 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 93.0208 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.991 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9719 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9678 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9702 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 93.0029 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9818 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 92.9552 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9783 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9679 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 93.0291 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 92.9993 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9802 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9761 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9788 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 93.0112 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9901 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 92.9635 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.9866 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9762 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 93.0374 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0076 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9885 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9844 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9871 | 11.054 | 59.9988 | 11.31 | 93.0195 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
92.9985 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 92.9718 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 92.995 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9845 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 93.0457 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0159 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 92.9968 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 92.9927 | 11.1261 | 59.9761 | 11.31 | 92.9954 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0278 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0068 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 92.9802 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 93.0033 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 92.9929 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 93.0542 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0244 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0051 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 93.001 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0037 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0361 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0151 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 92.9885 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.0116 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0012 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 93.0625 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0327 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0134 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 93.0093 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.012 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0449 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0234 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 92.9968 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.02 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0095 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 93.0708 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.041 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.022 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 93.0176 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0203 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0532 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0318 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0052 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.0283 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0178 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 93.0791 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0493 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0303 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 93.0261 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0286 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0615 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0401 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0135 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.0367 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0262 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 93.0874 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0576 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0386 | 23.4954 | 59.9691 | 23.54 | 93.0344 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0369 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0698 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0484 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0218 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.045 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0345 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 93.0957 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0659 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0469 | 23.5007 | 59.9691 | 23.54 | 93.0427 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0454 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0781 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0568 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0302 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.0533 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0428 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 93.104 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0745 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0552 | 23.5007 | 59.9691 | 23.54 | 93.051 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0537 | 11.0542 | 59.9988 | 11.31 | 93.0864 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0651 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0385 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.0616 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0511 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 93.1125 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0828 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0635 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.0593 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.062 | 11.053 | 59.9988 | 11.31 | 93.0947 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0734 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0468 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.07 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0596 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1208 | 37.8874 | 59.9836 | 35.77 | 93.0911 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0718 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.0676 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0703 | 11.053 | 59.9988 | 11.31 | 93.103 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0818 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0551 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.0783 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0679 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1292 | 37.8632 | 59.9836 | 35.77 | 93.0994 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0803 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.0759 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0786 | 11.053 | 59.9988 | 11.31 | 93.1113 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0901 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0635 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.0867 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0762 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1375 | 37.8632 | 59.9836 | 35.77 | 93.1077 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0886 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.0845 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0869 | 11.053 | 59.9988 | 11.31 | 93.1196 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.0984 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0718 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.095 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 93.0845 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1458 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.116 | 23.2513 | 59.9675 | 23.54 | 93.0969 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.0928 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.0952 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1279 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1067 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0801 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1033 | 32.4686 | 59.9656 | 31.54 | 93.0928 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1541 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1243 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.1052 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1011 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.1038 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1362 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1151 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0884 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1117 | 32.4686 | 59.9656 | 31.54 | 93.1012 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1624 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1328 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.1135 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1094 | 11.1261 | 59.9765 | 11.31 | 93.1121 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1445 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1234 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.0968 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.12 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 93.1095 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1709 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1411 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.1218 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1177 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.1204 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1528 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1317 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.1051 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1284 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 93.1178 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1792 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1494 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.1301 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.126 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.1287 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1611 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1401 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 93.1134 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1367 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 93.1261 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1875 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1577 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.1387 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1343 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.137 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1694 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1484 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1218 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1451 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 93.1345 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.1958 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.166 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.147 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1428 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.1453 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1777 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1567 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1301 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1534 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 93.1428 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.2041 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1743 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.1553 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1511 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.1536 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1865 | 7.3145 | 60.0321 | 6.9
93.1651 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1384 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1617 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 93.1511 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.2124 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1826 | 23.2513 | 59.9679 | 23.54 | 93.1636 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1594 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.1619 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.1948 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.1734 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1468 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.17 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.1594 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.2207 | 37.862 | 59.9832 | 35.77 | 93.1912 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.1719 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1677 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.1704 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.2031 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.1817 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1551 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1784 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.1678 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 93.2292 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.1995 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.1802 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.176 | 11.1242 | 59.9765 | 11.31 | 93.1787 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.2114 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.1901 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1634 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 93.1867 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.1761 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2375 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.2078 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.1887 | 23.5007 | 59.9695 | 23.54 | 93.1843 | 11.1239 | 59.9765 | 11.31 | 93.187 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.2197 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.1984 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1718 | 43.6722 | 60.0268 | 43.77 | 93.1951 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.1844 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2458 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.2161 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.197 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.1926 | 11.1239 | 59.9765 | 11.31 | 93.1953 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.228 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2067 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1801 | 43.6722 | 60.0268 | 43.77 | 93.2034 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.1927 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2542 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.2244 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.2053 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2012 | 11.1239 | 59.9761 | 11.31 | 93.2036 | 11.053 | 59.9992 | 11.31 | 93.2363 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.215 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1884 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2117 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.2012 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2625 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.2327 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.2136 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2095 | 11.1239 | 59.9761 | 11.31 | 93.2119 | 11.0509 | 59.9992 | 11.31 | 93.2446 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2234 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.1967 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2201 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.2095 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2708 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.2412 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.2219 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2178 | 11.1239 | 59.9761 | 11.31 | 93.2202 | 11.0509 | 59.9992 | 11.31 | 93.2529 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2317 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2051 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2284 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.2178 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2791 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.2495 | 23.2508 | 59.9679 | 23.54 | 93.2302 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2261 | 11.1239 | 59.9761 | 11.31 | 93.2288 | 11.0509 | 59.9992 | 11.31 | 93.2612 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.24 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2134 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2368 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.2261 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2876 | 37.8686 | 59.9832 | 35.77 | 93.2578 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.2385 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2344 | 11.1238 | 59.9761 | 11.31 | 93.2371 | 11.0509 | 59.9992 | 11.31 | 93.2695 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2484 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2217 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2451 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.2345 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.2959 | 37.8354 | 59.9832 | 35.77 | 93.2661 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.2471 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2427 | 11.1238 | 59.9761 | 11.31 | 93.2454 | 11.0509 | 59.9992 | 11.31 | 93.2778 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2567 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2301 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2534 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.2428 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.3042 | 37.8354 | 59.9832 | 35.77 | 93.2744 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.2554 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2512 | 11.1238 | 59.9761 | 11.31 | 93.2537 | 11.0509 | 59.9992 | 11.31 | 93.2861 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.265 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2384 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2618 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 93.2511 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 93.3125 | 37.8246 | 59.9832 | 35.77 | 93.2827 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.2637 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2595 | 11.1238 | 59.9761 | 11.31 | 93.262 | 11.0508 | 59.9992 | 11.31 | 93.2944 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2734 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2467 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2701 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 93.2594 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3208 | 37.8246 | 59.9832 | 35.77 | 93.291 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.272 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2678 | 11.1228 | 59.9761 | 11.31 | 93.2703 | 11.0508 | 59.9992 | 11.31 | 93.3027 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2817 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.255 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2784 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 93.2678 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3291 | 37.7729 | 59.9832 | 35.77 | 93.2996 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.2803 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2761 | 11.1228 | 59.9761 | 11.31 | 93.2786 | 11.0508 | 59.9992 | 11.31 | 93.311 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.29 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2634 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2868 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 93.2761 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3374 | 37.7729 | 59.9832 | 35.77 | 93.3079 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.2886 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2844 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.2871 | 11.0508 | 59.9992 | 11.31 | 93.3193 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.2984 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2717 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.2951 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 93.2844 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3459 | 37.7729 | 59.9817 | 35.77 | 93.3162 | 23.2479 | 59.9679 | 23.54 | 93.2969 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.2927 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.2954 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3276 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3067 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.28 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.3035 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 93.2927 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3542 | 37.7729 | 59.9817 | 35.77 | 93.3245 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3054 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.301 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3037 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3364 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.315 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2884 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.3118 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 93.301 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3625 | 37.7618 | 59.9817 | 35.77 | 93.3328 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3137 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3096 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.312 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3447 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3233 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 93.2967 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.3201 | 32.4608 | 59.9665 | 31.54 | 93.3094 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3708 | 37.7618 | 59.9817 | 35.77 | 93.3411 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.322 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3179 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3203 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.353 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3317 | 43.3853 | 60.0191 | 43.77 | 93.305 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.3285 | 32.4608 | 59.9665 | 31.54 | 93.3177 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3792 | 37.7618 | 59.9817 | 35.77 | 93.3496 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3303 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3262 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3286 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3613 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.34 | 43.3853 | 60.0191 | 43.77 | 93.3134 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.3368 | 32.4762 | 59.9665 | 31.54 | 93.326 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3875 | 37.7618 | 59.9817 | 35.77 | 93.3579 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3386 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3345 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3369 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3696 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3483 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.3217 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.3452 | 32.4762 | 59.9665 | 31.54 | 93.3344 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.3958 | 37.7618 | 59.9817 | 35.77 | 93.3662 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3469 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3428 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3452 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3779 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3567 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.33 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 93.3535 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.3428 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4043 | 37.7618 | 59.9817 | 35.77 | 93.3745 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3555 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3511 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3538 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3862 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.365 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.3383 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 93.3618 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.3511 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4126 | 37.7511 | 59.9817 | 35.77 | 93.3828 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3638 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3594 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3621 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.3945 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3733 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.3467 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 93.3702 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.3594 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4209 | 37.7511 | 59.9817 | 35.77 | 93.3911 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3721 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3679 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3704 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.4028 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3817 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.355 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 93.3785 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.3677 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4292 | 37.7423 | 59.9817 | 35.77 | 93.3994 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3804 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3762 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3787 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.4111 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.39 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.3633 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 93.3868 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.3761 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4375 | 37.7423 | 59.9817 | 35.77 | 93.408 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.3887 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3845 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.387 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.4194 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.3983 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.3717 | 43.634 | 60.0263 | 43.77 | 93.3952 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.3844 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4458 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4163 | 23.2479 | 59.9683 | 23.54 | 93.397 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.3928 | 11.1222 | 59.9761 | 11.31 | 93.3953 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.4277 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.4066 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.38 | 43.634 | 60.0263 | 43.77 | 93.4035 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.3927 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4541 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4246 | 23.2496 | 59.9683 | 23.54 | 93.4053 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.4011 | 11.1222 | 59.9753 | 11.31 | 93.4036 | 11.0508 | 60 | 11.31 | 93.436 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.415 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.3883 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 93.4119 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.401 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4626 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4329 | 23.2496 | 59.9683 | 23.54 | 93.4138 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.4094 | 11.1222 | 59.9753 | 11.31 | 93.4121 | 11.0474 | 60 | 11.31 | 93.4443 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.4233 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.3966 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 93.4202 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.4094 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4709 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4412 | 23.2491 | 59.9683 | 23.54 | 93.4221 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.4177 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.4204 | 11.0474 | 60 | 11.31 | 93.4526 | 7.3126 | 60.0321 | 6.9
93.4316 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.405 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 93.4285 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.4177 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4792 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4495 | 23.2491 | 59.9683 | 23.54 | 93.4304 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.4263 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.4287 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.4609 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.44 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.4133 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 93.4369 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.426 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4875 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4578 | 23.2491 | 59.9683 | 23.54 | 93.4387 | 23.5083 | 59.9695 | 23.54 | 93.4346 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.437 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.4692 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.4483 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.4216 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.4452 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 93.4343 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.4958 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4663 | 23.2491 | 59.9683 | 23.54 | 93.447 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.4429 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.4453 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.478 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.4566 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 93.43 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.4536 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 93.4427 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5042 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4746 | 23.2491 | 59.9683 | 23.54 | 93.4553 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.4512 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.4536 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.4863 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.465 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 93.4383 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.4619 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 93.451 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5125 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4829 | 23.2491 | 59.9683 | 23.54 | 93.4636 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.4595 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.4619 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.4946 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.4733 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 93.4466 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.4702 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 93.4594 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.521 | 37.7371 | 59.9817 | 35.77 | 93.4912 | 23.14 | 59.9683 | 23.54 | 93.4722 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.4678 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.4702 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.5029 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.4816 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 93.455 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.4785 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 93.4677 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5293 | 37.7264 | 59.9817 | 35.77 | 93.4995 | 23.14 | 59.9683 | 23.54 | 93.4805 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.4761 | 11.1221 | 59.9753 | 11.31 | 93.4788 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.5112 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.49 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 93.4633 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.4869 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 93.4761 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5376 | 37.7264 | 59.9817 | 35.77 | 93.5078 | 23.14 | 59.9683 | 23.54 | 93.4888 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.4846 | 11.123 | 59.9753 | 11.31 | 93.4871 | 11.0493 | 60 | 11.31 | 93.5195 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.4983 | 43.4288 | 60.0202 | 43.77 | 93.4716 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.4952 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 93.4844 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5459 | 37.6794 | 59.9801 | 35.77 | 93.5164 | 23.14 | 59.9683 | 23.54 | 93.4971 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.4929 | 11.123 | 59.9753 | 11.31 | 93.4954 | 11.0493 | 60.0008 | 11.31 | 93.5278 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5066 | 43.4288 | 60.0202 | 43.77 | 93.4799 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.5036 | 32.3279 | 59.9665 | 31.54 | 93.4927 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5542 | 37.6794 | 59.9801 | 35.77 | 93.5247 | 23.14 | 59.9687 | 23.54 | 93.5054 | 23.42 | 59.9695 | 23.54 | 93.5012 | 11.123 | 59.9753 | 11.31 | 93.5037 | 11.0493 | 60.0008 | 11.31 | 93.5361 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5149 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 93.4883 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.5119 | 32.3279 | 59.9665 | 31.54 | 93.501 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5625 | 37.6662 | 59.9801 | 35.77 | 93.533 | 23.14 | 59.9687 | 23.54 | 93.5137 | 23.4167 | 59.9695 | 23.54 | 93.5095 | 11.123 | 59.9753 | 11.31 | 93.512 | 11.0493 | 60.0008 | 11.31 | 93.5444 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5233 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 93.4966 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.5203 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 93.5093 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5708 | 37.6662 | 59.9801 | 35.77 | 93.5413 | 23.14 | 59.9687 | 23.54 | 93.5222 | 23.4167 | 59.9695 | 23.54 | 93.5178 | 11.123 | 59.9753 | 11.31 | 93.5203 | 11.0493 | 60.0008 | 11.31 | 93.5527 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5316 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 93.5049 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.5286 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 93.5177 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5793 | 37.6662 | 59.9801 | 35.77 | 93.5496 | 23.14 | 59.9687 | 23.54 | 93.5305 | 23.4167 | 59.9695 | 23.54 | 93.5261 | 11.123 | 59.9753 | 11.31 | 93.5286 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.561 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5399 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 93.5133 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.5369 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 93.526 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5876 | 37.6662 | 59.9801 | 35.77 | 93.5579 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.5388 | 23.4167 | 59.9695 | 23.54 | 93.5347 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.5371 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.5693 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5483 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 93.5216 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.5453 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 93.5343 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.5959 | 37.6662 | 59.9801 | 35.77 | 93.5662 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.5471 | 23.4115 | 59.9695 | 23.54 | 93.543 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.5454 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.5776 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5566 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 93.5299 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 93.5536 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 93.5426 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.6042 | 37.6662 | 59.9801 | 35.77 | 93.5747 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.5554 | 23.4115 | 59.9695 | 23.54 | 93.5513 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.5537 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.5859 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5649 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 93.5383 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 93.562 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 93.551 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 93.6125 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.583 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.5637 | 23.4115 | 59.9695 | 23.54 | 93.5596 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.562 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.5942 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5733 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 93.5466 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 93.5703 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 93.5593 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6208 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.5913 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.572 | 23.4115 | 59.9695 | 23.54 | 93.5679 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.5703 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6025 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5816 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 93.5549 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 93.5786 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 93.5676 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6292 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.5996 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.5806 | 23.4115 | 59.9695 | 23.54 | 93.5762 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.5786 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6108 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5899 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 93.5633 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 93.5869 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 93.5759 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6377 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6079 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.5889 | 23.4115 | 59.9695 | 23.54 | 93.5845 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.5869 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6196 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.5983 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.5716 | 43.6718 | 60.0247 | 43.77 | 93.5953 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 93.5844 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.646 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6162 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.5972 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.593 | 11.1262 | 59.9753 | 11.31 | 93.5952 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6279 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6066 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.5799 | 43.6718 | 60.0247 | 43.77 | 93.6036 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 93.5927 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6543 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6248 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6055 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.6013 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6038 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6362 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6149 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.5882 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 93.612 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 93.601 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6626 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6331 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6138 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.6096 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6121 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6445 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6232 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.5966 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 93.6203 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 93.6093 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6709 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6414 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6221 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.6179 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6204 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6528 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6316 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.6049 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 93.6286 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 93.6177 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6792 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6497 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6306 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.6262 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6287 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6611 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6399 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.6132 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 93.637 | 32.3517 | 59.9669 | 31.54 | 93.626 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.6875 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.658 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6389 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.6345 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.637 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6694 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6482 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.6216 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 93.6453 | 32.3517 | 59.9669 | 31.54 | 93.6343 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.696 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6663 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6472 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.6428 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6453 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6777 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6566 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.6299 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 93.6537 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.6426 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.7043 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6746 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6555 | 23.4073 | 59.9695 | 23.54 | 93.6514 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6536 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.686 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6649 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.6382 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 93.662 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.651 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 93.7126 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6831 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6638 | 23.4073 | 59.9687 | 23.54 | 93.6597 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6619 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.6943 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6732 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 93.6465 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 93.6703 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.6593 | 13.5139 | 60.0234 | 13.31 | 93.7209 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6914 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6721 | 23.4073 | 59.9687 | 23.54 | 93.668 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6704 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.7026 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6815 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 93.6549 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 93.6787 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.6676 | 13.5139 | 60.0234 | 13.31 | 93.7292 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.6997 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6804 | 23.4073 | 59.9687 | 23.54 | 93.6763 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6787 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.7109 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6899 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 93.6632 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 93.687 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.6759 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.7375 | 37.6575 | 59.9801 | 35.77 | 93.708 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.689 | 23.4073 | 59.9687 | 23.54 | 93.6846 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.687 | 11.0476 | 60.0008 | 11.31 | 93.7192 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.6982 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 93.6715 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 93.6953 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.6842 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.7461 | 37.6575 | 59.9789 | 35.77 | 93.7163 | 23.2156 | 59.9687 | 23.54 | 93.6973 | 23.4073 | 59.9687 | 23.54 | 93.6929 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.6953 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7275 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7065 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 93.6799 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 93.7037 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.6926 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.7544 | 37.6575 | 59.9789 | 35.77 | 93.7246 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7056 | 23.4073 | 59.9687 | 23.54 | 93.7012 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7036 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7358 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7149 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 93.6882 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.712 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 93.7009 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.7627 | 37.6468 | 59.9789 | 35.77 | 93.7329 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7139 | 23.3599 | 59.9687 | 23.54 | 93.7097 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7119 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7441 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7232 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 93.6965 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7204 | 32.2967 | 59.9682 | 31.54 | 93.7092 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.771 | 37.6468 | 59.9789 | 35.77 | 93.7415 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7222 | 23.3599 | 59.9687 | 23.54 | 93.718 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7202 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7524 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7315 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 93.7049 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7287 | 32.2967 | 59.9682 | 31.54 | 93.7175 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.7793 | 37.6535 | 59.9789 | 35.77 | 93.7498 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7305 | 23.2695 | 59.9687 | 23.54 | 93.7263 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7288 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7607 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7399 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 93.7132 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.737 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 93.726 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.7876 | 37.6535 | 59.9789 | 35.77 | 93.7581 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7388 | 23.2695 | 59.9687 | 23.54 | 93.7346 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7371 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7695 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7482 | 43.5402 | 60.0268 | 43.77 | 93.7215 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7454 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 93.7343 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.7959 | 37.6535 | 59.9789 | 35.77 | 93.7664 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7473 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.7429 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7454 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7778 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7565 | 43.5402 | 60.0268 | 43.77 | 93.7299 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7537 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 93.7426 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.8044 | 37.6535 | 59.9789 | 35.77 | 93.7747 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7556 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.7512 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7537 | 11.0476 | 60.0012 | 11.31 | 93.7861 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7648 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 93.7382 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7621 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 93.7509 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 93.8127 | 37.6484 | 59.9789 | 35.77 | 93.783 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7639 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.7598 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.762 | 11.0511 | 60.0012 | 11.31 | 93.7944 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7732 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 93.7465 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7704 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 93.7593 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.821 | 37.6484 | 59.9789 | 35.77 | 93.7915 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7722 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.7681 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7703 | 11.0511 | 60.0012 | 11.31 | 93.8027 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7815 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 93.7549 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7787 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 93.7676 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8293 | 37.6629 | 59.9789 | 35.77 | 93.7998 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7805 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.7764 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7786 | 11.0511 | 60.0012 | 11.31 | 93.811 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7898 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 93.7632 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.787 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 93.7759 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8376 | 37.6629 | 59.9789 | 35.77 | 93.8081 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7888 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.7847 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7869 | 11.0511 | 60.0012 | 11.31 | 93.8193 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.7982 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.7715 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.7954 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 93.7842 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8459 | 37.6629 | 59.9789 | 35.77 | 93.8164 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.7974 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.793 | 11.1262 | 59.9745 | 11.31 | 93.7954 | 11.0511 | 60.0012 | 11.31 | 93.8276 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8065 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.7798 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 93.8037 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 93.7926 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8542 | 37.6629 | 59.9789 | 35.77 | 93.8247 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.8057 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.8013 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8037 | 11.0511 | 60.0012 | 11.31 | 93.8359 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8148 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.7881 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8121 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 93.8009 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8628 | 37.6482 | 59.9789 | 35.77 | 93.833 | 23.2156 | 59.9691 | 23.54 | 93.814 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.8096 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.812 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.8442 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8232 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.7965 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8204 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 93.8092 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8711 | 37.6482 | 59.9789 | 35.77 | 93.8413 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8223 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.8181 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8203 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.8525 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8315 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.8048 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8287 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 93.8175 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8794 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.8499 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8306 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.8264 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8286 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.8608 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8398 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.8131 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8371 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 93.8259 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.8877 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.8582 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8389 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.8347 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8369 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.8691 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8481 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.8215 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8454 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 93.8342 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.896 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.8665 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8472 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.843 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8452 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.8774 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8565 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 93.8298 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8538 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.8425 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.9043 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.8748 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8557 | 23.2653 | 59.9687 | 23.54 | 93.8513 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8538 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.8857 | 7.3126 | 60.0317 | 6.9
93.8648 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8381 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8621 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.8508 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 93.9126 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.8831 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.864 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.8596 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8621 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.894 | 7.3108 | 60.0317 | 6.9
93.8731 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8465 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8705 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.8593 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9211 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.8914 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8723 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.8679 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8704 | 11.0474 | 60.0012 | 11.31 | 93.9023 | 7.3108 | 60.0317 | 6.9
93.8815 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8548 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8788 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.8676 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9294 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.8999 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8806 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.8765 | 11.1262 | 59.9741 | 11.31 | 93.8787 | 10.9413 | 60.0012 | 11.31 | 93.9111 | 7.3108 | 60.0317 | 6.9
93.8898 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8631 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8871 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.8759 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9377 | 37.6389 | 59.9789 | 35.77 | 93.9082 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8889 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.8848 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.887 | 10.9413 | 60.0012 | 11.31 | 93.9194 | 7.3108 | 60.0317 | 6.9
93.8981 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8715 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.8954 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.8842 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.946 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9165 | 23.2224 | 59.9691 | 23.54 | 93.8972 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.8931 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.8953 | 10.9413 | 60 | 11.31 | 93.9277 | 7.3103 | 60.0317 | 6.9
93.9065 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8798 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9038 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.8925 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9543 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9248 | 23.2224 | 59.9695 | 23.54 | 93.9055 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9014 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9036 | 10.9413 | 60 | 11.31 | 93.936 | 7.3103 | 60.0317 | 6.9
93.9148 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8881 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9121 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 93.9009 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9626 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9331 | 23.2224 | 59.9695 | 23.54 | 93.9141 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9097 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9119 | 10.941 | 60 | 11.31 | 93.9443 | 7.3103 | 60.0317 | 6.9
93.9231 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.8965 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9205 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9092 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9709 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9414 | 23.2224 | 59.9695 | 23.54 | 93.9224 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.918 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9204 | 10.941 | 60 | 11.31 | 93.9526 | 7.3103 | 60.0317 | 6.9
93.9314 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.9048 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9288 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9175 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9795 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9497 | 23.2224 | 59.9695 | 23.54 | 93.9307 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9263 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9287 | 10.9454 | 60 | 11.31 | 93.9609 | 7.3103 | 60.0317 | 6.9
93.9398 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 93.9131 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9371 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9258 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9878 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9583 | 23.2224 | 59.9695 | 23.54 | 93.939 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9348 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.937 | 10.9454 | 60 | 11.31 | 93.9692 | 7.3103 | 60.0317 | 6.9
93.9481 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9214 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9455 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9342 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 93.9961 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9666 | 23.2224 | 59.9695 | 23.54 | 93.9473 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9431 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9453 | 10.9454 | 60 | 11.31 | 93.9775 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
93.9564 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9298 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9538 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9425 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0044 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9749 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 93.9556 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9514 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9536 | 10.9454 | 60 | 11.31 | 93.9858 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
93.9648 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9381 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9622 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9508 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0127 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9832 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 93.9641 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9597 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9619 | 10.9454 | 60 | 11.31 | 93.9941 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
93.9731 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9464 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9705 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9591 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.021 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9915 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 93.9724 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.968 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9702 | 10.9454 | 60 | 11.31 | 94.0024 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
93.9814 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9548 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9788 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9675 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0293 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 93.9998 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 93.9807 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9763 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9788 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0107 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
93.9897 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9631 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9872 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9758 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0378 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0081 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 93.989 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9849 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9871 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.019 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
93.9981 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9714 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 93.9955 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9841 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0461 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0166 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 93.9973 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 93.9932 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 93.9954 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0273 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0064 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 93.9798 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 94.0038 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 93.9924 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0544 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0249 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 94.0056 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 94.0015 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.0037 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0356 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0147 | 43.7055 | 60.0309 | 43.77 | 93.9881 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0122 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 94.0009 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0627 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0332 | 23.2268 | 59.9695 | 23.54 | 94.0139 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 94.0098 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.012 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0439 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0231 | 43.7055 | 60.0309 | 43.77 | 93.9964 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0205 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 94.0092 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.071 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0415 | 23.2304 | 59.9695 | 23.54 | 94.0225 | 23.2653 | 59.9679 | 23.54 | 94.0181 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.0203 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0527 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0314 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 94.0047 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0288 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 94.0175 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0793 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0498 | 23.2304 | 59.9695 | 23.54 | 94.0308 | 23.273 | 59.9679 | 23.54 | 94.0264 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.0286 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.061 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0397 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 94.0131 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0372 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 94.0258 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0876 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0581 | 23.2304 | 59.9695 | 23.54 | 94.0391 | 23.273 | 59.9679 | 23.54 | 94.0347 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.0369 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0693 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.048 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 94.0214 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0455 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 94.0342 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.0962 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0667 | 23.2304 | 59.9695 | 23.54 | 94.0474 | 23.2679 | 59.9679 | 23.54 | 94.0432 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.0454 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0776 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0564 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 94.0297 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0539 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 94.0425 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.1045 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.075 | 23.2304 | 59.9695 | 23.54 | 94.0557 | 23.2679 | 59.9679 | 23.54 | 94.0515 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.0537 | 10.9455 | 60 | 11.31 | 94.0859 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0647 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 94.0381 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0622 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 94.0508 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 94.1128 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0833 | 23.2304 | 59.9695 | 23.54 | 94.064 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.0598 | 11.1272 | 59.9741 | 11.31 | 94.062 | 10.9452 | 60 | 11.31 | 94.0942 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.073 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 94.0464 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0706 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 94.0591 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1211 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0916 | 23.2331 | 59.9695 | 23.54 | 94.0725 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.0681 | 11.127 | 59.9741 | 11.31 | 94.0703 | 10.9452 | 60 | 11.31 | 94.1025 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0814 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 94.0547 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0789 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 94.0675 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1294 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.0999 | 23.2331 | 59.9695 | 23.54 | 94.0808 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.0764 | 11.127 | 59.9741 | 11.31 | 94.0786 | 10.9448 | 60 | 11.31 | 94.1108 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.0897 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 94.063 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0872 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 94.0758 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1377 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1082 | 23.2331 | 59.9695 | 23.54 | 94.0891 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.0847 | 11.127 | 59.9741 | 11.31 | 94.0869 | 10.9448 | 60 | 11.31 | 94.1191 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.098 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 94.0714 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.0956 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 94.0841 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1462 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1165 | 23.2331 | 59.9695 | 23.54 | 94.0974 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.093 | 11.127 | 59.9741 | 11.31 | 94.0952 | 10.9448 | 59.9992 | 11.31 | 94.1274 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1064 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 94.0797 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.1039 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 94.0924 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1545 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.125 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1057 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.1016 | 11.1265 | 59.9741 | 11.31 | 94.1038 | 10.9448 | 59.9992 | 11.31 | 94.1357 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1147 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 94.088 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.1122 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 94.1008 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1628 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1333 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.114 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.1099 | 11.1265 | 59.9741 | 11.31 | 94.1121 | 10.9448 | 59.9992 | 11.31 | 94.144 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.123 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 94.0964 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 94.1206 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 94.1091 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1711 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1416 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1223 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.1182 | 11.1265 | 59.9741 | 11.31 | 94.1204 | 10.9448 | 59.9992 | 11.31 | 94.1523 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1313 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 94.1047 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1289 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 94.1174 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1794 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1499 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1309 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.1265 | 11.1265 | 59.9741 | 11.31 | 94.1287 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.1606 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1397 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 94.113 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1372 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 94.1257 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.1877 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1582 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1392 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.1348 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.137 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.1689 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.148 | 43.5126 | 60.0342 | 43.77 | 94.1214 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1456 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 94.134 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.196 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1665 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1475 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.1431 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.1453 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.1772 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1563 | 43.5126 | 60.0342 | 43.77 | 94.1297 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1539 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 94.1425 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.2046 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1748 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1558 | 23.2679 | 59.9675 | 23.54 | 94.1514 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.1536 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.1855 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1647 | 43.5303 | 60.0342 | 43.77 | 94.138 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1623 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 94.1508 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.2129 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1833 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1641 | 23.2563 | 59.9675 | 23.54 | 94.1599 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.1619 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.1938 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.173 | 43.5303 | 60.0342 | 43.77 | 94.1464 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1706 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 94.1591 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.2212 | 37.6389 | 59.9777 | 35.77 | 94.1917 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1724 | 23.2563 | 59.9675 | 23.54 | 94.1682 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.1704 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2026 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1813 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.1547 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1789 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 94.1674 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 94.2295 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1809 | 23.2563 | 59.9675 | 23.54 | 94.1765 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.1787 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2109 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.1896 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.163 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1873 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 94.1758 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 94.2378 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2083 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1892 | 23.2563 | 59.9675 | 23.54 | 94.1848 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.187 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2192 | 7.3084 | 60.0317 | 6.9
94.198 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.1714 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.1956 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 94.1841 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 94.2461 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2166 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.1975 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.1931 | 11.1255 | 59.9741 | 11.31 | 94.1953 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2275 | 7.3073 | 60.0317 | 6.9
94.2063 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.1797 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 94.2039 | 32.261 | 59.9708 | 31.54 | 94.1924 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 94.2544 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2249 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2058 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.2014 | 11.1255 | 59.9737 | 11.31 | 94.2036 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2358 | 7.3073 | 60.0317 | 6.9
94.2146 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.188 | 43.6828 | 60.0239 | 43.77 | 94.2123 | 32.261 | 59.9708 | 31.54 | 94.2007 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 94.2629 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2334 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2141 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.21 | 11.1255 | 59.9737 | 11.31 | 94.2119 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2441 | 7.3035 | 60.0317 | 6.9
94.223 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.1964 | 43.6828 | 60.0239 | 43.77 | 94.2206 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 94.2091 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 94.2712 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2417 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2224 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.2183 | 11.1255 | 59.9737 | 11.31 | 94.2202 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2524 | 7.3035 | 60.0317 | 6.9
94.2313 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.2047 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.2289 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 94.2174 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 94.2795 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.25 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2307 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.2266 | 11.1255 | 59.9737 | 11.31 | 94.2288 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2607 | 7.3035 | 60.0313 | 6.9
94.2396 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.213 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.2373 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 94.2257 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 94.2878 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2583 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2393 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.2349 | 11.077 | 59.9737 | 11.31 | 94.2371 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.269 | 7.3035 | 60.0313 | 6.9
94.2479 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.2213 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.2456 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 94.234 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 94.2961 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2666 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2476 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.2432 | 11.077 | 59.9737 | 11.31 | 94.2454 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2773 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.2563 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.2296 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.254 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 94.2424 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 94.3044 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2749 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2559 | 23.2456 | 59.9675 | 23.54 | 94.2515 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.2537 | 10.9481 | 59.9992 | 11.31 | 94.2856 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.2646 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.238 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.2623 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 94.2507 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 94.3127 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2832 | 23.2331 | 59.9699 | 23.54 | 94.2642 | 23.2405 | 59.9663 | 23.54 | 94.2598 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.262 | 10.9479 | 59.9992 | 11.31 | 94.2939 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.2729 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.2463 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.2706 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 94.259 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3213 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.2917 | 23.2376 | 59.9699 | 23.54 | 94.2725 | 23.2405 | 59.9663 | 23.54 | 94.2683 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.2703 | 10.9479 | 59.9992 | 11.31 | 94.3022 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.2813 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.2546 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.279 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 94.2673 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3296 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.3 | 23.2376 | 59.9699 | 23.54 | 94.2808 | 23.2405 | 59.9663 | 23.54 | 94.2766 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.2786 | 10.9522 | 59.9992 | 11.31 | 94.3105 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.2896 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 94.263 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.2873 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 94.2758 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3379 | 37.6377 | 59.9777 | 35.77 | 94.3083 | 23.2376 | 59.9699 | 23.54 | 94.2891 | 23.2405 | 59.9663 | 23.54 | 94.2849 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.2869 | 10.9522 | 59.9992 | 11.31 | 94.3188 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.2979 | 43.479 | 60.0342 | 43.77 | 94.2713 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.2957 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 94.2841 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3462 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3167 | 23.2376 | 59.9699 | 23.54 | 94.2976 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.2932 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.2954 | 10.9522 | 59.9984 | 11.31 | 94.3271 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3062 | 43.479 | 60.0342 | 43.77 | 94.2796 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 94.304 | 32.2212 | 59.9708 | 31.54 | 94.2924 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3545 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.325 | 23.2412 | 59.9703 | 23.54 | 94.3059 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3015 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.3037 | 10.9522 | 59.9984 | 11.31 | 94.3354 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3146 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 94.288 | 43.7428 | 60.0239 | 43.77 | 94.3123 | 32.2212 | 59.9708 | 31.54 | 94.3007 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3628 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3333 | 23.2412 | 59.9703 | 23.54 | 94.3142 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3098 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.312 | 10.9522 | 59.9984 | 11.31 | 94.3442 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3229 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 94.2963 | 43.7428 | 60.0239 | 43.77 | 94.3207 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.3091 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3711 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3416 | 23.2412 | 59.9703 | 23.54 | 94.3225 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3181 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.3203 | 10.9522 | 59.9984 | 11.31 | 94.3525 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3312 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 94.3046 | 43.6537 | 60.0239 | 43.77 | 94.329 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.3174 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3796 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3501 | 23.2412 | 59.9703 | 23.54 | 94.3308 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3267 | 11.0763 | 59.9737 | 11.31 | 94.3286 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.3608 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3396 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 94.313 | 43.6537 | 60.0239 | 43.77 | 94.3373 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.3257 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3879 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3584 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.3391 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.335 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.3369 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.3691 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3479 | 43.4624 | 60.037 | 43.77 | 94.3213 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 94.3457 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.334 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.3962 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3667 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.3477 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3433 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.3452 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.3774 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3562 | 43.4624 | 60.037 | 43.77 | 94.3296 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 94.354 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.3424 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4045 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.375 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.356 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3516 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.3538 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.3857 | 7.3017 | 60.0313 | 6.9
94.3645 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.338 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 94.3623 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.3507 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4128 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3833 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.3643 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3599 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.3621 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.394 | 7.2968 | 60.0313 | 6.9
94.3729 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.3463 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 94.3707 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.359 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4211 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.3916 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.3726 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3682 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.3704 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.4023 | 7.2968 | 60.0313 | 6.9
94.3812 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.3546 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 94.379 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 94.3673 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4294 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4001 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.3809 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.3765 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.3787 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.4106 | 7.2968 | 60.0313 | 6.9
94.3895 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.3629 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 94.3874 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 94.3756 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.438 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4084 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.3892 | 23.2337 | 59.9663 | 23.54 | 94.385 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.387 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.4189 | 7.2968 | 60.0313 | 6.9
94.3979 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.3713 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 94.3957 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 94.384 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4463 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4167 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.3975 | 23.2305 | 59.9663 | 23.54 | 94.3933 | 11.0755 | 59.9737 | 11.31 | 94.3953 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.4272 | 7.2968 | 60.0313 | 6.9
94.4062 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.3796 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 94.404 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 94.3923 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4546 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.425 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.406 | 23.2305 | 59.9663 | 23.54 | 94.4016 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.4036 | 10.9523 | 59.9984 | 11.31 | 94.4355 | 7.2968 | 60.0313 | 6.9
94.4145 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.3879 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 94.4124 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 94.4006 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4629 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4333 | 23.2439 | 59.9703 | 23.54 | 94.4143 | 23.1804 | 59.9663 | 23.54 | 94.4099 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.4121 | 10.9506 | 59.9984 | 11.31 | 94.4438 | 7.2281 | 60.0313 | 6.9
94.4228 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.3963 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 94.4207 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 94.4089 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4712 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4417 | 23.252 | 59.9703 | 23.54 | 94.4226 | 23.1804 | 59.9663 | 23.54 | 94.4182 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.4204 | 10.9506 | 59.9984 | 11.31 | 94.4521 | 7.2281 | 60.0313 | 6.9
94.4312 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4046 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 94.429 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 94.4174 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4795 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.45 | 23.252 | 59.9703 | 23.54 | 94.4309 | 23.1804 | 59.9663 | 23.54 | 94.4265 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.4287 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.4604 | 7.2281 | 60.0305 | 6.9
94.4395 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4129 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 94.4374 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 94.4257 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4878 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4585 | 23.2643 | 59.9703 | 23.54 | 94.4392 | 23.1804 | 59.9663 | 23.54 | 94.4351 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.437 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.4688 | 7.2281 | 60.0305 | 6.9
94.4478 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4212 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 94.4457 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 94.434 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.4963 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4668 | 23.2643 | 59.9703 | 23.54 | 94.4475 | 23.1804 | 59.9663 | 23.54 | 94.4434 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.4453 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.4771 | 7.2281 | 60.0305 | 6.9
94.4562 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4296 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 94.4541 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 94.4423 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.5046 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4751 | 23.2643 | 59.9703 | 23.54 | 94.4561 | 23.1804 | 59.9663 | 23.54 | 94.4517 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.4536 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.4858 | 7.2281 | 60.0305 | 6.9
94.4645 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4379 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.4624 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 94.4507 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 94.5129 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4834 | 23.2643 | 59.9703 | 23.54 | 94.4644 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.46 | 11.0748 | 59.9725 | 11.31 | 94.4619 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.4941 | 7.2281 | 60.0305 | 6.9
94.4728 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4462 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.4707 | 32.2024 | 59.9721 | 31.54 | 94.459 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5212 | 37.6377 | 59.9773 | 35.77 | 94.4917 | 23.2643 | 59.9703 | 23.54 | 94.4727 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.4683 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.4702 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.5024 | 7.2281 | 60.0305 | 6.9
94.4811 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4546 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.4791 | 32.2024 | 59.9721 | 31.54 | 94.4673 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5295 | 37.6334 | 59.9773 | 35.77 | 94.5 | 23.2643 | 59.9703 | 23.54 | 94.481 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.4766 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.4788 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.5107 | 7.2271 | 60.0305 | 6.9
94.4895 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4629 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.4874 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 94.4756 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5378 | 37.6334 | 59.9773 | 35.77 | 94.5083 | 23.2597 | 59.9703 | 23.54 | 94.4893 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.4849 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.4871 | 10.9503 | 59.9984 | 11.31 | 94.519 | 7.2271 | 60.0305 | 6.9
94.4978 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4712 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.4958 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 94.484 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5464 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5168 | 23.2597 | 59.9703 | 23.54 | 94.4976 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.4934 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.4954 | 10.9503 | 59.9972 | 11.31 | 94.5273 | 7.2271 | 60.0305 | 6.9
94.5061 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4796 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.5041 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 94.4923 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5547 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5251 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5059 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.5017 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.5037 | 10.9503 | 59.9972 | 11.31 | 94.5356 | 7.2271 | 60.0305 | 6.9
94.5145 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4879 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.5124 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 94.5006 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.563 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5334 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5144 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.51 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.512 | 10.9792 | 59.9972 | 11.31 | 94.5439 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5228 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.4962 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 94.5208 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 94.5089 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5713 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5417 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5227 | 23.1804 | 59.9647 | 23.54 | 94.5183 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.5203 | 10.9792 | 59.9972 | 11.31 | 94.5522 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5311 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.5045 | 43.5606 | 60.0255 | 43.77 | 94.5291 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 94.5173 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5796 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.55 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.531 | 23.1772 | 59.9647 | 23.54 | 94.5266 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.5286 | 10.9792 | 59.9972 | 11.31 | 94.5605 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5394 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 94.5129 | 43.5606 | 60.0255 | 43.77 | 94.5374 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 94.5256 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5879 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5583 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5393 | 23.1772 | 59.9647 | 23.54 | 94.5349 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.5371 | 10.9792 | 59.9972 | 11.31 | 94.5688 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5478 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5212 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 94.5458 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 94.5339 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.5962 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5669 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5476 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.5432 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.5454 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.5771 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5561 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5295 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 94.5541 | 32.1438 | 59.9729 | 31.54 | 94.5422 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6047 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5752 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5559 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.5518 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.5537 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.5854 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5644 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5379 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 94.5624 | 32.1438 | 59.9729 | 31.54 | 94.5507 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.613 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5835 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5645 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.5601 | 11.0769 | 59.9725 | 11.31 | 94.562 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.5938 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5727 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5462 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 94.5708 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.559 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6213 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.5918 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5728 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.5684 | 11.0763 | 59.9725 | 11.31 | 94.5703 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6021 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5811 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5545 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 94.5791 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.5673 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6296 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6001 | 23.2627 | 59.9718 | 23.54 | 94.5811 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.5767 | 11.0763 | 59.9725 | 11.31 | 94.5786 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6104 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5894 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5629 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 94.5875 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.5756 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6379 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6084 | 23.2672 | 59.9718 | 23.54 | 94.5894 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.585 | 11.0762 | 59.9725 | 11.31 | 94.5869 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6187 | 7.2254 | 60.0305 | 6.9
94.5977 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5712 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 94.5958 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.584 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6462 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6167 | 23.2672 | 59.9718 | 23.54 | 94.5977 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.5933 | 11.0762 | 59.9725 | 11.31 | 94.5952 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6274 | 7.2216 | 60.0305 | 6.9
94.6061 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5795 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 94.6041 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.5923 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6545 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6252 | 23.2735 | 59.9718 | 23.54 | 94.606 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.6016 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6038 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6357 | 7.2216 | 60.0305 | 6.9
94.6144 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5878 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6125 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.6006 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6631 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6335 | 23.2735 | 59.9718 | 23.54 | 94.6143 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.6101 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6121 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.644 | 7.2216 | 60.0305 | 6.9
94.6227 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.5962 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6208 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.6089 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6714 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6418 | 23.2735 | 59.9718 | 23.54 | 94.6228 | 23.2125 | 59.9647 | 23.54 | 94.6184 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6204 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6523 | 7.2216 | 60.0305 | 6.9
94.631 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6045 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6292 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 94.6172 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6797 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6501 | 23.2735 | 59.9718 | 23.54 | 94.6311 | 23.2087 | 59.9647 | 23.54 | 94.6267 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6287 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6606 | 7.2216 | 60.0297 | 6.9
94.6394 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6128 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6375 | 32.1256 | 59.9729 | 31.54 | 94.6256 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.688 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6584 | 23.2735 | 59.9718 | 23.54 | 94.6394 | 23.2087 | 59.9647 | 23.54 | 94.635 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.637 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6689 | 7.2216 | 60.0297 | 6.9
94.6477 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6212 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6458 | 32.1256 | 59.9729 | 31.54 | 94.6339 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.6963 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6667 | 23.2735 | 59.9718 | 23.54 | 94.6477 | 23.2038 | 59.9647 | 23.54 | 94.6433 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6453 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6772 | 7.2206 | 60.0297 | 6.9
94.656 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6295 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6541 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 94.6422 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7046 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.675 | 23.273 | 59.9718 | 23.54 | 94.656 | 23.2038 | 59.9647 | 23.54 | 94.6516 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6536 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6855 | 7.2206 | 60.0297 | 6.9
94.6644 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6378 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6625 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 94.6505 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7129 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6836 | 23.273 | 59.9718 | 23.54 | 94.6643 | 23.2038 | 59.9644 | 23.54 | 94.6602 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6621 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.6938 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.6727 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6461 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 94.6708 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 94.6589 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7214 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.6919 | 23.273 | 59.9718 | 23.54 | 94.6729 | 23.2038 | 59.9644 | 23.54 | 94.6685 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6704 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.7021 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.681 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6545 | 43.5129 | 60.0272 | 43.77 | 94.6792 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 94.6672 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7297 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.7002 | 23.273 | 59.9718 | 23.54 | 94.6812 | 23.2038 | 59.9644 | 23.54 | 94.6768 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6787 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.7104 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.6893 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6628 | 43.5129 | 60.0272 | 43.77 | 94.6875 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 94.6755 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.738 | 37.664 | 59.9773 | 35.77 | 94.7085 | 23.2617 | 59.9718 | 23.54 | 94.6895 | 23.2038 | 59.9644 | 23.54 | 94.6851 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.687 | 10.9778 | 59.9972 | 11.31 | 94.7188 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.6977 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6711 | 43.5665 | 60.0272 | 43.77 | 94.6958 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 94.6838 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7463 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7168 | 23.2617 | 59.9718 | 23.54 | 94.6978 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.6934 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.6953 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7271 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.706 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6795 | 43.5665 | 60.0272 | 43.77 | 94.7042 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 94.6923 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7546 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7251 | 23.2617 | 59.9734 | 23.54 | 94.7061 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.7017 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.7036 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7354 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.7143 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6878 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 94.7125 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 94.7006 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7629 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7336 | 23.2617 | 59.9734 | 23.54 | 94.7144 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.71 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.7119 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7437 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.7226 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.6961 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 94.7209 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 94.7089 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7712 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7419 | 23.1966 | 59.9734 | 23.54 | 94.7227 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.7185 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.7202 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.752 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.731 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.7045 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 94.7292 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 94.7172 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7798 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7502 | 23.1966 | 59.9734 | 23.54 | 94.7312 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.7268 | 11.0762 | 59.9717 | 11.31 | 94.7288 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7603 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.7393 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 94.7128 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 94.7375 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 94.7256 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7881 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7585 | 23.1221 | 59.9734 | 23.54 | 94.7395 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.7351 | 11.0754 | 59.9717 | 11.31 | 94.7371 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7686 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.7476 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 94.7211 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 94.7458 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 94.7339 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.7964 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7668 | 23.1221 | 59.9734 | 23.54 | 94.7478 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.7434 | 11.0754 | 59.9717 | 11.31 | 94.7454 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7773 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.756 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 94.7294 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 94.7542 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 94.7422 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.8047 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7751 | 23.1221 | 59.9734 | 23.54 | 94.7561 | 23.2007 | 59.9644 | 23.54 | 94.7517 | 11.0754 | 59.9717 | 11.31 | 94.7537 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7856 | 7.2171 | 60.0297 | 6.9
94.7643 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 94.7378 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 94.7625 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 94.7505 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.813 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.7834 | 23.1221 | 59.9734 | 23.54 | 94.7644 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.76 | 11.0754 | 59.9717 | 11.31 | 94.762 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.7939 | 7.211 | 60.0297 | 6.9
94.7726 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 94.7461 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 94.7709 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 94.7589 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.8213 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.792 | 23.1269 | 59.9734 | 23.54 | 94.7727 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.7683 | 11.0751 | 59.9717 | 11.31 | 94.7703 | 10.9778 | 59.9968 | 11.31 | 94.8022 | 7.211 | 60.0297 | 6.9
94.7809 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 94.7544 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 94.7792 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 94.7672 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.8296 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.8003 | 23.1269 | 59.9734 | 23.54 | 94.7812 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.7769 | 11.0751 | 59.9717 | 11.31 | 94.7786 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8105 | 7.211 | 60.0297 | 6.9
|  |  |  | 94.7628 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 94.7875 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 94.7755 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.8381 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.8086 | 23.1231 | 59.9734 | 23.54 | 94.7896 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.7852 | 11.0751 | 59.9717 | 11.31 | 94.7871 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8188 | 7.211 | 60.0297 | 6.9
|  |  |  | 94.7711 | 43.5797 | 60.0272 | 43.77 | 94.7959 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 94.7838 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 94.8464 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.8169 | 23.1231 | 59.9734 | 23.54 | 94.7979 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.7935 | 11.0751 | 59.9717 | 11.31 | 94.7954 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8271 | 7.21 | 60.0297 | 6.9
|  |  |  | 94.7794 | 43.5797 | 60.0272 | 43.77 | 94.8042 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 94.7922 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 94.8547 | 37.664 | 59.9769 | 35.77 | 94.8252 | 23.1261 | 59.9734 | 23.54 | 94.8062 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.8018 | 11.0751 | 59.971 | 11.31 | 94.8037 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8354 | 7.21 | 60.0297 | 6.9
|  |  |  | 94.7878 | 43.5797 | 60.0292 | 43.77 | 94.8126 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 94.8005 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 94.863 | 37.5207 | 59.9769 | 35.77 | 94.8335 | 23.1261 | 59.9734 | 23.54 | 94.8145 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.8101 | 11.0751 | 59.971 | 11.31 | 94.812 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8438 | 7.21 | 60.0297 | 6.9
|  |  |  | 94.7961 | 43.5797 | 60.0292 | 43.77 | 94.8209 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 94.8088 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 94.8713 | 37.5207 | 59.9769 | 35.77 | 94.8418 | 23.1258 | 59.9734 | 23.54 | 94.8228 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.8184 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8203 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8521 | 7.21 | 60.0297 | 6.9
|  |  |  | 94.8044 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8292 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 94.8171 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 94.8796 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.8503 | 23.1258 | 59.9734 | 23.54 | 94.8311 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.8269 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8286 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8604 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8127 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8376 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 94.8256 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 94.8882 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.8586 | 23.1258 | 59.9734 | 23.54 | 94.8396 | 23.1968 | 59.9644 | 23.54 | 94.8352 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8369 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8687 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8211 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8459 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 94.8339 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 94.8965 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.8669 | 23.1258 | 59.9734 | 23.54 | 94.8479 | 23.1919 | 59.9644 | 23.54 | 94.8435 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8455 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.877 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8294 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8542 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 94.8422 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 94.9048 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.8752 | 23.1295 | 59.9734 | 23.54 | 94.8562 | 23.1919 | 59.9644 | 23.54 | 94.8518 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8538 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8853 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8377 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8626 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 94.8505 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 94.9131 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.8835 | 23.1295 | 59.9734 | 23.54 | 94.8645 | 23.1919 | 59.9632 | 23.54 | 94.8601 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8621 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.8936 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8461 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8709 | 32.1097 | 59.9746 | 31.54 | 94.8588 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9214 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.8918 | 23.1373 | 59.9734 | 23.54 | 94.8728 | 23.1919 | 59.9632 | 23.54 | 94.8684 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8704 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.9019 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8544 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8792 | 32.1097 | 59.9746 | 31.54 | 94.8672 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9297 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9001 | 23.1373 | 59.9734 | 23.54 | 94.8811 | 23.1889 | 59.9632 | 23.54 | 94.8767 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8787 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.9102 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8627 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 94.8876 | 32.1163 | 59.9746 | 31.54 | 94.8755 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.938 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9087 | 23.1373 | 59.9734 | 23.54 | 94.8896 | 23.1889 | 59.9632 | 23.54 | 94.8853 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.887 | 10.9773 | 59.9968 | 11.31 | 94.9189 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.871 | 43.5435 | 60.0292 | 43.77 | 94.8959 | 32.1163 | 59.9746 | 31.54 | 94.8838 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9465 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.917 | 23.1373 | 59.9734 | 23.54 | 94.8979 | 23.1889 | 59.9632 | 23.54 | 94.8936 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.8953 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9272 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8794 | 43.5435 | 60.0292 | 43.77 | 94.9043 | 32.1211 | 59.9746 | 31.54 | 94.8921 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9548 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9253 | 23.1373 | 59.9754 | 23.54 | 94.9062 | 23.1889 | 59.9632 | 23.54 | 94.9019 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9036 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9355 | 7.21 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.8877 | 43.5541 | 60.0292 | 43.77 | 94.9126 | 32.1211 | 59.9746 | 31.54 | 94.9005 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9631 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9336 | 23.1373 | 59.9754 | 23.54 | 94.9146 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9102 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9121 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9438 | 7.2062 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.896 | 43.5541 | 60.0292 | 43.77 | 94.9209 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9088 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9714 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9419 | 23.141 | 59.9754 | 23.54 | 94.9229 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9185 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9204 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9521 | 7.2062 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9044 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 94.9293 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9171 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9797 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9502 | 23.141 | 59.9754 | 23.54 | 94.9312 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9268 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9287 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9604 | 7.2062 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9127 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 94.9376 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9254 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.988 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9587 | 23.141 | 59.9754 | 23.54 | 94.9395 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9351 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.937 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9688 | 7.2062 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.921 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 94.946 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9338 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 94.9963 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.967 | 23.141 | 59.9754 | 23.54 | 94.948 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9436 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9453 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9771 | 7.2062 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9294 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 94.9543 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9421 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0049 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9753 | 23.1441 | 59.9754 | 23.54 | 94.9563 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9519 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9536 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9854 | 7.2062 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9377 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 94.9626 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9504 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0132 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9836 | 23.1441 | 59.9754 | 23.54 | 94.9646 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9602 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9619 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 94.9937 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.946 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 94.9709 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9587 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0215 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 94.9919 | 23.1434 | 59.9754 | 23.54 | 94.9729 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9685 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9705 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 95.002 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9543 | 43.6155 | 60.0292 | 43.77 | 94.9793 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9672 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0298 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0002 | 23.1434 | 59.9754 | 23.54 | 94.9812 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9768 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9788 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 95.0103 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9627 | 43.6155 | 60.0292 | 43.77 | 94.9876 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9755 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0381 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0085 | 23.1434 | 59.9754 | 23.54 | 94.9895 | 23.2538 | 59.9632 | 23.54 | 94.9851 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9871 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 95.0186 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.971 | 43.5948 | 60.0292 | 43.77 | 94.996 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9838 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0464 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0171 | 23.1434 | 59.9754 | 23.54 | 94.998 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 94.9937 | 11.0703 | 59.971 | 11.31 | 94.9954 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 95.0269 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9793 | 43.5948 | 60.0292 | 43.77 | 95.0043 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 94.9921 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0547 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0254 | 23.1471 | 59.9754 | 23.54 | 95.0063 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 95.002 | 11.0703 | 59.9706 | 11.31 | 95.0037 | 10.981 | 59.9968 | 11.31 | 95.0352 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.9876 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 95.0126 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 95.0005 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0632 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0337 | 23.1471 | 59.9754 | 23.54 | 95.0146 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 95.0103 | 11.0703 | 59.9706 | 11.31 | 95.012 | 10.9854 | 59.9968 | 11.31 | 95.0435 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 94.996 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 95.021 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 95.0088 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0715 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.042 | 23.1471 | 59.9754 | 23.54 | 95.0229 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 95.0186 | 11.0703 | 59.9706 | 11.31 | 95.0203 | 10.9854 | 59.9968 | 11.31 | 95.0518 | 7.2018 | 60.0285 | 6.9
|  |  |  | 95.0043 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 95.0293 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 95.0171 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0798 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0503 | 23.1471 | 59.9754 | 23.54 | 95.0312 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 95.0269 | 11.0703 | 59.9706 | 11.31 | 95.0286 | 10.9854 | 59.9968 | 11.31 | 95.0605 | 7.2018 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0126 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 95.0377 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 95.0254 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0881 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0586 | 23.1471 | 59.9754 | 23.54 | 95.0396 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 95.0352 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.0371 | 10.9854 | 59.9968 | 11.31 | 95.0688 | 7.2018 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.021 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 95.046 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 95.0338 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.0964 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0669 | 23.1471 | 59.9754 | 23.54 | 95.0479 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 95.0435 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.0454 | 10.9851 | 59.9968 | 11.31 | 95.0771 | 7.2018 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0293 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 95.0543 | 32.1602 | 59.9759 | 31.54 | 95.0421 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1047 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0754 | 23.1549 | 59.9754 | 23.54 | 95.0564 | 23.249 | 59.9632 | 23.54 | 95.052 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.0537 | 10.9851 | 59.9968 | 11.31 | 95.0854 | 7.2018 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0376 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.0627 | 32.1602 | 59.9759 | 31.54 | 95.0504 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.113 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.0837 | 23.1549 | 59.9754 | 23.54 | 95.0647 | 23.249 | 59.962 | 23.54 | 95.0603 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.062 | 10.9886 | 59.9968 | 11.31 | 95.0938 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.046 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.071 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 95.0587 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1216 | 37.5196 | 59.9769 | 35.77 | 95.092 | 23.1549 | 59.9754 | 23.54 | 95.073 | 23.249 | 59.962 | 23.54 | 95.0686 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.0703 | 10.9886 | 59.9968 | 11.31 | 95.1021 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0543 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.0793 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 95.0671 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1299 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1003 | 23.1549 | 59.9754 | 23.54 | 95.0813 | 23.249 | 59.962 | 23.54 | 95.0769 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.0786 | 10.9886 | 59.9968 | 11.31 | 95.1104 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0626 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.0877 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 95.0754 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1382 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1086 | 23.1586 | 59.9754 | 23.54 | 95.0896 | 23.249 | 59.962 | 23.54 | 95.0852 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.0869 | 10.9886 | 59.9968 | 11.31 | 95.1187 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.071 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.096 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 95.0837 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1465 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1169 | 23.1586 | 59.9754 | 23.54 | 95.0979 | 23.246 | 59.962 | 23.54 | 95.0935 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.0955 | 10.9881 | 59.9957 | 11.31 | 95.127 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0793 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.1043 | 32.1383 | 59.9759 | 31.54 | 95.092 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1548 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1252 | 23.1586 | 59.9773 | 23.54 | 95.1064 | 23.246 | 59.962 | 23.54 | 95.1018 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.1038 | 10.9881 | 59.9957 | 11.31 | 95.1353 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0876 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.1127 | 32.1383 | 59.9759 | 31.54 | 95.1003 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1631 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1338 | 23.1586 | 59.9773 | 23.54 | 95.1147 | 23.246 | 59.962 | 23.54 | 95.1104 | 11.0711 | 59.9706 | 11.31 | 95.1121 | 10.9881 | 59.9957 | 11.31 | 95.1436 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.0959 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 95.121 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 95.1088 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1714 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1421 | 23.1586 | 59.9773 | 23.54 | 95.123 | 23.246 | 59.962 | 23.54 | 95.1187 | 11.068 | 59.9706 | 11.31 | 95.1204 | 10.9881 | 59.9957 | 11.31 | 95.1519 | 7.1998 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1042 | 43.5273 | 60.0321 | 43.77 | 95.1294 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 95.1171 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 95.1799 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1504 | 23.1586 | 59.9773 | 23.54 | 95.1313 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.127 | 11.068 | 59.9706 | 11.31 | 95.1287 | 10.9881 | 59.9957 | 11.31 | 95.1602 | 7.1964 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1126 | 43.5273 | 60.0321 | 43.77 | 95.1377 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 95.1254 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.1882 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1587 | 23.1586 | 59.9773 | 23.54 | 95.1396 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.1353 | 11.068 | 59.9706 | 11.31 | 95.137 | 10.9881 | 59.9957 | 11.31 | 95.1685 | 7.1964 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1209 | 43.5717 | 60.0321 | 43.77 | 95.146 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 95.1337 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.1965 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.167 | 23.1586 | 59.9773 | 23.54 | 95.1479 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.1436 | 11.068 | 59.9706 | 11.31 | 95.1453 | 10.9916 | 59.9957 | 11.31 | 95.1768 | 7.1954 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1292 | 43.5717 | 60.0321 | 43.77 | 95.1544 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.1421 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2048 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1753 | 23.1664 | 59.9773 | 23.54 | 95.1562 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.1519 | 11.072 | 59.9706 | 11.31 | 95.1538 | 10.9916 | 59.9957 | 11.31 | 95.1851 | 7.1954 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1376 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 95.1627 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.1504 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2131 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1836 | 23.1664 | 59.9773 | 23.54 | 95.1648 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.1604 | 11.072 | 59.9706 | 11.31 | 95.1621 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.1934 | 7.1954 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1459 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 95.171 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.1587 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2214 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.1921 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.1731 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.1687 | 11.072 | 59.9706 | 11.31 | 95.1704 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.2021 | 7.1954 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1542 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 95.1794 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.167 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.23 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.2004 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.1814 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.177 | 11.072 | 59.9706 | 11.31 | 95.1787 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.2104 | 7.1954 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1626 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 95.1877 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.1754 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2383 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.2087 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.1897 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.1853 | 11.072 | 59.9706 | 11.31 | 95.187 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.2188 | 7.1954 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1709 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 95.196 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.1837 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2466 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.217 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.198 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.1936 | 11.072 | 59.9706 | 11.31 | 95.1953 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.2271 | 7.1934 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1792 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 95.2044 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.192 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2549 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.2253 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.2063 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.2019 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2036 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.2354 | 7.1934 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1876 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 95.2127 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 95.2003 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2632 | 37.4426 | 59.9769 | 35.77 | 95.2336 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.2148 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.2102 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2119 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.2437 | 7.1934 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.1959 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 95.221 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 95.2087 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2715 | 37.4426 | 59.9769 | 35.77 | 95.2422 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.2231 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.2188 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2205 | 10.9919 | 59.9957 | 11.31 | 95.252 | 7.1934 | 60.0273 | 6.9
|  |  |  | 95.2042 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 95.2294 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 95.217 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2798 | 37.4426 | 59.9769 | 35.77 | 95.2505 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.2314 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.2271 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2288 | 10.9914 | 59.9957 | 11.31 | 95.2603 | 7.1892 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2125 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 95.2377 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 95.2253 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2883 | 37.4426 | 59.9769 | 35.77 | 95.2588 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.2397 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.2354 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2371 | 10.9914 | 59.9957 | 11.31 | 95.2686 | 7.1892 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2209 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 95.2461 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 95.2336 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.2966 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.2671 | 23.1701 | 59.9773 | 23.54 | 95.248 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.2437 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2454 | 10.9914 | 59.9957 | 11.31 | 95.2769 | 7.1857 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2292 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 95.2544 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.2421 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.3049 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.2754 | 23.1732 | 59.9773 | 23.54 | 95.2563 | 23.2421 | 59.962 | 23.54 | 95.252 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2537 | 10.9914 | 59.9957 | 11.31 | 95.2852 | 7.1857 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2375 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 95.2627 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.2504 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.3132 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.2837 | 23.1732 | 59.9773 | 23.54 | 95.2646 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.2603 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.262 | 10.9912 | 59.9957 | 11.31 | 95.2935 | 7.1857 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2458 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 95.2711 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.2587 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3215 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.292 | 23.1762 | 59.9773 | 23.54 | 95.2732 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.2686 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2703 | 10.9912 | 59.9957 | 11.31 | 95.3018 | 7.1857 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2542 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 95.2794 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.267 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3298 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3005 | 23.1762 | 59.9773 | 23.54 | 95.2815 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.2771 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2788 | 10.9915 | 59.9957 | 11.31 | 95.3101 | 7.1857 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2625 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 95.2878 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.2754 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3381 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3088 | 23.1762 | 59.9773 | 23.54 | 95.2898 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.2854 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2871 | 10.9915 | 59.9957 | 11.31 | 95.3184 | 7.1857 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2708 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 95.2961 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.2837 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3467 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3171 | 23.1762 | 59.9773 | 23.54 | 95.2981 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.2937 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.2954 | 10.9915 | 59.9944 | 11.31 | 95.3267 | 7.182 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2792 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 95.3044 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.292 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.355 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3254 | 23.1856 | 59.9789 | 23.54 | 95.3064 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.302 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.3037 | 10.9915 | 59.9944 | 11.31 | 95.335 | 7.182 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2875 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3127 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 95.3003 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3633 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3337 | 23.1856 | 59.9789 | 23.54 | 95.3147 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3103 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.312 | 10.9915 | 59.9944 | 11.31 | 95.3438 | 7.1306 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.2958 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3211 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 95.3087 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3716 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.342 | 23.1856 | 59.9789 | 23.54 | 95.3232 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3186 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.3203 | 10.9915 | 59.9944 | 11.31 | 95.3521 | 7.1306 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3041 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3294 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 95.317 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3799 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3503 | 23.1856 | 59.9789 | 23.54 | 95.3315 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3271 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.3286 | 10.98 | 59.9944 | 11.31 | 95.3604 | 7.0668 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3125 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3378 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 95.3253 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3882 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3589 | 23.1856 | 59.9789 | 23.54 | 95.3398 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3354 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.3372 | 10.98 | 59.9944 | 11.31 | 95.3687 | 7.0668 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3208 | 43.5549 | 60.0349 | 43.77 | 95.3461 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 95.3336 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.3965 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3672 | 23.1856 | 59.9789 | 23.54 | 95.3481 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3438 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.3455 | 10.98 | 59.9944 | 11.31 | 95.377 | 7.0668 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3291 | 43.5549 | 60.0349 | 43.77 | 95.3544 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 95.3419 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.405 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3755 | 23.1887 | 59.9789 | 23.54 | 95.3564 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3521 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.3538 | 10.98 | 59.9944 | 11.31 | 95.3853 | 7.0668 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3375 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3628 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 95.3503 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4133 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3838 | 23.1887 | 59.9789 | 23.54 | 95.3647 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3604 | 11.072 | 59.9713 | 11.31 | 95.3621 | 10.9825 | 59.9944 | 11.31 | 95.3936 | 7.0635 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3458 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3711 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 95.3586 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4216 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.3921 | 23.1851 | 59.9789 | 23.54 | 95.373 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3687 | 11.0779 | 59.9713 | 11.31 | 95.3704 | 10.9825 | 59.9944 | 11.31 | 95.4019 | 7.0635 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3541 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3795 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 95.3669 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4299 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4004 | 23.1851 | 59.9789 | 23.54 | 95.3816 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.377 | 11.0779 | 59.9713 | 11.31 | 95.3787 | 10.9825 | 59.9944 | 11.31 | 95.4102 | 7.0619 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3625 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3878 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.3752 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4382 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4087 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.3899 | 23.2425 | 59.9616 | 23.54 | 95.3855 | 11.0779 | 59.9713 | 11.31 | 95.387 | 10.9825 | 59.9944 | 11.31 | 95.4185 | 7.0619 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3708 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.3961 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.3837 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4465 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4172 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.3982 | 23.2394 | 59.9616 | 23.54 | 95.3938 | 11.0779 | 59.9713 | 11.31 | 95.3953 | 10.9825 | 59.9944 | 11.31 | 95.4268 | 7.0584 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3791 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 95.4044 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.392 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4548 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4255 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.4065 | 23.2394 | 59.9616 | 23.54 | 95.4021 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.4038 | 10.9825 | 59.9944 | 11.31 | 95.4351 | 7.0584 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3874 | 43.5546 | 60.0361 | 43.77 | 95.4128 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.4003 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4634 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4338 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.4148 | 23.2716 | 59.9616 | 23.54 | 95.4104 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.4121 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.4434 | 7.0584 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.3958 | 43.5546 | 60.0361 | 43.77 | 95.4211 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.4086 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4717 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4421 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.4231 | 23.2716 | 59.9616 | 23.54 | 95.4187 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.4204 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.4517 | 7.0584 | 60.0264 | 6.9
|  |  |  | 95.4041 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4295 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.417 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.48 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4504 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.4316 | 23.2719 | 59.9616 | 23.54 | 95.427 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.4287 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.46 | 7.0584 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4124 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4378 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.4253 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4883 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4587 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.4399 | 23.2719 | 59.9616 | 23.54 | 95.4353 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.437 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.4683 | 7.0584 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4207 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4461 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.4336 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 95.4966 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.467 | 23.1898 | 59.9789 | 23.54 | 95.4482 | 23.2719 | 59.9616 | 23.54 | 95.4438 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.4453 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.4766 | 7.0574 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4291 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4545 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.4419 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 95.5049 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4756 | 23.1894 | 59.9789 | 23.54 | 95.4565 | 23.2719 | 59.9616 | 23.54 | 95.4521 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.4536 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.4854 | 7.0574 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4374 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4628 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 95.4503 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 95.5134 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4839 | 23.1894 | 59.9789 | 23.54 | 95.4648 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.4604 | 11.0783 | 59.9717 | 11.31 | 95.4622 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.4937 | 7.054 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4457 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4711 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 95.4586 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 95.5217 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.4922 | 23.1891 | 59.9789 | 23.54 | 95.4731 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.4688 | 11.0784 | 59.9717 | 11.31 | 95.4705 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.502 | 7.054 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4541 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4795 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 95.4669 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 95.53 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5005 | 23.1891 | 59.9789 | 23.54 | 95.4817 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.4771 | 11.0784 | 59.9717 | 11.31 | 95.4788 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.5103 | 7.054 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4624 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4878 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 95.4752 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 95.5383 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5088 | 23.2245 | 59.9789 | 23.54 | 95.49 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.4854 | 11.0784 | 59.9717 | 11.31 | 95.4871 | 10.9828 | 59.9944 | 11.31 | 95.5186 | 7.054 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4707 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.4962 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 95.4836 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 95.5466 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5171 | 23.2245 | 59.9789 | 23.54 | 95.4983 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.4939 | 11.0784 | 59.9717 | 11.31 | 95.4954 | 10.9823 | 59.9929 | 11.31 | 95.5269 | 7.053 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.479 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.5045 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 95.4919 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.5549 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5254 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.5066 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5022 | 11.0792 | 59.9717 | 11.31 | 95.5037 | 10.9823 | 59.9929 | 11.31 | 95.5352 | 7.053 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4874 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.5128 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 95.5002 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.5632 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5339 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.5149 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5105 | 11.0792 | 59.9717 | 11.31 | 95.512 | 10.9823 | 59.9929 | 11.31 | 95.5435 | 7.053 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.4957 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 95.5211 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 95.5085 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.5718 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5422 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.5232 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5188 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5205 | 10.9823 | 59.9929 | 11.31 | 95.5518 | 7.053 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.504 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 95.5295 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 95.517 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.5801 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5505 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.5315 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5271 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5288 | 10.9823 | 59.9929 | 11.31 | 95.5601 | 7.053 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5124 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 95.5378 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 95.5253 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.5884 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5588 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.54 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5354 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5371 | 10.9823 | 59.9929 | 11.31 | 95.5684 | 7.053 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5207 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 95.5462 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 95.5336 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.5967 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5671 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.5483 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5437 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5454 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.5767 | 7.049 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.529 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 95.5545 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 95.5419 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.605 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5754 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.5566 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5522 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5537 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.585 | 7.049 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5374 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 95.5628 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 95.5503 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6133 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5837 | 23.2245 | 59.9808 | 23.54 | 95.5649 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5605 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.562 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.5933 | 7.0474 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5457 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 95.5712 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 95.5586 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6216 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.5923 | 23.2335 | 59.9808 | 23.54 | 95.5732 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5688 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5703 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6016 | 7.0474 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.554 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 95.5795 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 95.5669 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6301 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6006 | 23.2335 | 59.9808 | 23.54 | 95.5815 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5771 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5786 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6099 | 7.0474 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5623 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 95.5879 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 95.5752 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6384 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6089 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.5901 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5854 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5872 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6187 | 7.0474 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5706 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 95.5962 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 95.5835 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6467 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6172 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.5984 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.5938 | 11.0796 | 59.9717 | 11.31 | 95.5955 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.627 | 7.0439 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.579 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 95.6045 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.5919 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.655 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6255 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6067 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6021 | 11.0796 | 59.9729 | 11.31 | 95.6038 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6353 | 7.0439 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5873 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6129 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6002 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6633 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6338 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.615 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6106 | 11.0796 | 59.9729 | 11.31 | 95.6121 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6436 | 7.0439 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.5956 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6212 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6085 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6716 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6421 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6233 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6189 | 11.0797 | 59.9729 | 11.31 | 95.6204 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6519 | 7.0439 | 60.0244 | 6.9
|  |  |  | 95.604 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6295 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6168 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6799 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6506 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6316 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6272 | 11.0797 | 59.9729 | 11.31 | 95.6287 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6602 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6123 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6379 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6252 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6885 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6589 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6399 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6355 | 11.0765 | 59.9729 | 11.31 | 95.637 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6685 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6206 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6462 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6335 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 95.6968 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6672 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6484 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6438 | 11.0765 | 59.9729 | 11.31 | 95.6455 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6768 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6289 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6545 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6418 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 95.7051 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6755 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6567 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6521 | 11.0765 | 59.9729 | 11.31 | 95.6538 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6851 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6373 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6629 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6501 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 95.7134 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6838 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.665 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6604 | 11.0765 | 59.9729 | 11.31 | 95.6621 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.6934 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6456 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6712 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6586 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 95.7217 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.6921 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6733 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6689 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.6704 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.7017 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6539 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6795 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6669 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 95.73 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7007 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6816 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6772 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.6787 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.71 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6623 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6879 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6752 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 95.7383 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.709 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6899 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6855 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.687 | 10.9858 | 59.9929 | 11.31 | 95.7183 | 7.0439 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6706 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.6962 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6835 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 95.7468 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7173 | 23.2366 | 59.9808 | 23.54 | 95.6985 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.6938 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.6953 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7266 | 7.043 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6789 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7046 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.6919 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 95.7551 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7256 | 23.2366 | 59.982 | 23.54 | 95.7068 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7021 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.7039 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7349 | 7.043 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6873 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7129 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 95.7002 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 95.7634 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7339 | 23.2366 | 59.982 | 23.54 | 95.7151 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7104 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.7122 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7432 | 7.043 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.6956 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7212 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7085 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 95.7717 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7422 | 23.2366 | 59.982 | 23.54 | 95.7234 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.719 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.7205 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7515 | 7.043 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7039 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7296 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7168 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 95.78 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7505 | 23.2366 | 59.982 | 23.54 | 95.7317 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7273 | 11.0773 | 59.9729 | 11.31 | 95.7288 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7603 | 7.0395 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7122 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7379 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7252 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.7883 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.759 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.74 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7356 | 11.0774 | 59.9729 | 11.31 | 95.7371 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7686 | 7.0395 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7206 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7462 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7335 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.7966 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7673 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.7483 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7439 | 11.0774 | 59.9729 | 11.31 | 95.7454 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7769 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7289 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7546 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7418 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8052 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7756 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.7568 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7522 | 11.0778 | 59.9729 | 11.31 | 95.7537 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7852 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7372 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7629 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7501 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8135 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7839 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.7651 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7605 | 11.0778 | 59.9729 | 11.31 | 95.7622 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.7935 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7455 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7712 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7585 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8218 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.7922 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.7734 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7688 | 11.0778 | 59.9729 | 11.31 | 95.7705 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8018 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7539 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7796 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7668 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8301 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8005 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.7817 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7773 | 11.0778 | 59.9729 | 11.31 | 95.7788 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8101 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7622 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7879 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7751 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8384 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8088 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.79 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7856 | 11.0757 | 59.9729 | 11.31 | 95.7871 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8184 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7705 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.7963 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 95.7834 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8467 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8174 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.7983 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.7939 | 11.0757 | 59.9729 | 11.31 | 95.7954 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8267 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7789 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8046 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 95.7919 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8552 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8257 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.8069 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.8022 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8037 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.835 | 7.0385 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7872 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8129 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 95.8002 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8635 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.834 | 23.2364 | 59.982 | 23.54 | 95.8152 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.8105 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.812 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8433 | 7.0345 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.7955 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8213 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 95.8085 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8718 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8423 | 23.2403 | 59.982 | 23.54 | 95.8235 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.8188 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8203 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8516 | 7.0345 | 60.0228 | 6.9
|  |  |  | 95.8038 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8296 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 95.8168 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8801 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8506 | 23.2403 | 59.982 | 23.54 | 95.8318 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.8271 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8289 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8599 | 7.0329 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8122 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8379 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 95.8252 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8884 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8589 | 23.2403 | 59.982 | 23.54 | 95.8401 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.8357 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8372 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8682 | 7.0329 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8205 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8463 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 95.8335 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.8967 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8672 | 23.2403 | 59.982 | 23.54 | 95.8484 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.844 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8455 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8765 | 7.0329 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8288 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8546 | 31.9861 | 59.9796 | 31.54 | 95.8418 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.905 | 37.4427 | 59.9769 | 35.77 | 95.8757 | 23.2434 | 59.982 | 23.54 | 95.8569 | 23.2719 | 59.9608 | 23.54 | 95.8523 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8538 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8848 | 7.0329 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8372 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8629 | 31.9861 | 59.9796 | 31.54 | 95.8501 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 95.9136 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.884 | 23.2434 | 59.982 | 23.54 | 95.8652 | 23.2719 | 59.9604 | 23.54 | 95.8606 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8621 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.8931 | 7.0329 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8455 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8713 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 95.8584 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 95.9219 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.8923 | 23.2434 | 59.982 | 23.54 | 95.8735 | 23.2719 | 59.9604 | 23.54 | 95.8689 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8704 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9019 | 7.0329 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8538 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8796 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 95.8668 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 95.9302 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9006 | 23.2434 | 59.982 | 23.54 | 95.8818 | 23.2267 | 59.9604 | 23.54 | 95.8772 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8787 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9102 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8622 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8879 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 95.8751 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 95.9385 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9089 | 23.2434 | 59.982 | 23.54 | 95.8901 | 23.2267 | 59.9604 | 23.54 | 95.8857 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8872 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9185 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8705 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.8963 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 95.8834 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 95.9468 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9172 | 23.2434 | 59.982 | 23.54 | 95.8984 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.894 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.8955 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9268 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8788 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.9046 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 95.8917 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 95.9551 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9255 | 23.2434 | 59.9824 | 23.54 | 95.9067 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9023 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.9038 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9351 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8871 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.913 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 95.9001 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 95.9634 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9341 | 23.2434 | 59.9824 | 23.54 | 95.9153 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9106 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.9121 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9434 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.8954 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.9213 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 95.9084 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 95.9719 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9424 | 23.2434 | 59.9824 | 23.54 | 95.9236 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9189 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.9204 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9517 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9038 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.9296 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 95.9167 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 95.9802 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9507 | 23.2434 | 59.9824 | 23.54 | 95.9319 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9272 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 95.9287 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.96 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9121 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.938 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 95.925 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 95.9885 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.959 | 23.2434 | 59.9824 | 23.54 | 95.9402 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9355 | 11.0758 | 59.9745 | 11.31 | 95.937 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9683 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9204 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.9463 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 95.9335 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 95.9968 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9673 | 23.2434 | 59.9824 | 23.54 | 95.9485 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9441 | 11.0758 | 59.9745 | 11.31 | 95.9456 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9766 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9288 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.9547 | 32.0201 | 59.9805 | 31.54 | 95.9418 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0051 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9756 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 95.9568 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9524 | 11.0762 | 59.9745 | 11.31 | 95.9539 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9849 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9371 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.963 | 32.0201 | 59.9805 | 31.54 | 95.9501 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0134 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9839 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 95.9653 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9607 | 11.0762 | 59.9745 | 11.31 | 95.9622 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 95.9932 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9454 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 95.9713 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 95.9584 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0217 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 95.9924 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 95.9736 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.969 | 11.0762 | 59.9745 | 11.31 | 95.9705 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 96.0015 | 7.0294 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9537 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 95.9796 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 95.9668 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0303 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.0007 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 95.9819 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9773 | 11.0762 | 59.9745 | 11.31 | 95.9788 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 96.0098 | 7.0285 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9621 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 95.988 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 95.9751 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0386 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.009 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 95.9902 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9856 | 11.0762 | 59.9745 | 11.31 | 95.9871 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 96.0181 | 7.0285 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9704 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 95.9963 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 95.9834 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0469 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.0173 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 95.9985 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 95.9939 | 11.0762 | 59.9745 | 11.31 | 95.9954 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 96.0264 | 7.024 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9787 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 96.0047 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 95.9917 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0552 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.0256 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0068 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0024 | 11.0762 | 59.9753 | 11.31 | 96.0039 | 10.9858 | 59.9921 | 11.31 | 96.0352 | 7.024 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9871 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.013 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 96.0001 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0635 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.0339 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0151 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0107 | 11.0762 | 59.9753 | 11.31 | 96.0122 | 10.9892 | 59.9921 | 11.31 | 96.0435 | 7.024 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 95.9954 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.0213 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 96.0084 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0718 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.0422 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0237 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.019 | 11.0762 | 59.9753 | 11.31 | 96.0205 | 10.9892 | 59.9921 | 11.31 | 96.0518 | 7.024 | 60.0216 | 6.9
|  |  |  | 96.0037 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.0297 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 96.0167 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0801 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.0508 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.032 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0273 | 11.0762 | 59.9753 | 11.31 | 96.0288 | 10.9892 | 59.9921 | 11.31 | 96.0601 | 7.024 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0121 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.038 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 96.025 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0886 | 37.455 | 59.9769 | 35.77 | 96.0591 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0403 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0356 | 11.0762 | 59.9753 | 11.31 | 96.0371 | 10.9892 | 59.9921 | 11.31 | 96.0684 | 7.024 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0204 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.0463 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 96.0334 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.0969 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.0674 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0486 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0439 | 11.0762 | 59.9753 | 11.31 | 96.0454 | 10.989 | 59.9921 | 11.31 | 96.0767 | 7.024 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0287 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.0547 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 96.0417 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.1052 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.0757 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0569 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0522 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.0537 | 10.989 | 59.9921 | 11.31 | 96.085 | 7.024 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.037 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.063 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 96.05 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 96.1135 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.084 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0652 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0608 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.062 | 10.989 | 59.9921 | 11.31 | 96.0933 | 7.024 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0453 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 96.0714 | 32.0137 | 59.9805 | 31.54 | 96.0583 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.1218 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.0923 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0737 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0691 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.0706 | 10.989 | 59.9921 | 11.31 | 96.1016 | 7.024 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0537 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.0797 | 32.0137 | 59.9805 | 31.54 | 96.0668 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.1301 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1006 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.082 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0774 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.0789 | 10.989 | 59.9921 | 11.31 | 96.1099 | 7.02 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.062 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.088 | 32.0343 | 59.9805 | 31.54 | 96.0751 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.1384 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1091 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0903 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.0857 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.0872 | 10.989 | 59.9921 | 11.31 | 96.1182 | 7.02 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0703 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.0963 | 32.0343 | 59.9805 | 31.54 | 96.0834 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.147 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1174 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.0986 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.094 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.0955 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1265 | 7.0184 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0787 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1047 | 32.0533 | 59.9805 | 31.54 | 96.0917 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.1553 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1257 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.1069 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1023 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.1038 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1348 | 7.0184 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.087 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.113 | 32.0533 | 59.9805 | 31.54 | 96.1001 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.1636 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.134 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.1152 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1106 | 11.0771 | 59.9753 | 11.31 | 96.1121 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1431 | 7.0184 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.0953 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1214 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1084 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.1719 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1423 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.1235 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1191 | 11.0775 | 59.9753 | 11.31 | 96.1204 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1514 | 7.0184 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1037 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1297 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1167 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 96.1802 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1506 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.1321 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1274 | 11.0775 | 59.9753 | 11.31 | 96.1289 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1597 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.112 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.138 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.125 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 96.1885 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1589 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.1404 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1357 | 11.0776 | 59.9753 | 11.31 | 96.1372 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.168 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1203 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1464 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1333 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 96.197 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1675 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.1487 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.144 | 11.0776 | 59.9753 | 11.31 | 96.1455 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1768 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1286 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1547 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1417 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 96.2053 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1758 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.157 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1523 | 11.0776 | 59.9753 | 11.31 | 96.1538 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1851 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.137 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1631 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.15 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 96.2136 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1841 | 23.2893 | 59.9824 | 23.54 | 96.1653 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1606 | 11.0776 | 59.9753 | 11.31 | 96.1621 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.1934 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1453 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1714 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1583 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 96.2219 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.1924 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.1736 | 23.1487 | 59.9604 | 23.54 | 96.1692 | 11.0785 | 59.9753 | 11.31 | 96.1704 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2017 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1536 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1797 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1666 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 96.2302 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.2007 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.1821 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.1775 | 11.0785 | 59.9753 | 11.31 | 96.1787 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.21 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.162 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.188 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.175 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.2385 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.209 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.1904 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.1858 | 11.0785 | 59.9753 | 11.31 | 96.1873 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2183 | 7.0149 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1703 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.1964 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1833 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.2468 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.2173 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.1987 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.1941 | 11.0785 | 59.9753 | 11.31 | 96.1956 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2266 | 7.014 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1786 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 96.2047 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.1917 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.2554 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.2258 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.207 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.2024 | 11.0785 | 59.9764 | 11.31 | 96.2039 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2349 | 7.014 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.187 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.213 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.2 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.2637 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.2341 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2153 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.2107 | 11.0785 | 59.9764 | 11.31 | 96.2122 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2432 | 7.0124 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.1953 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.2214 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.2084 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.272 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.2424 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2236 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.219 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2205 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2515 | 7.0124 | 60.0209 | 6.9
|  |  |  | 96.2036 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.2297 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 96.2167 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.2803 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.2507 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2322 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.2275 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2288 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2598 | 7.0114 | 60.0193 | 6.9
|  |  |  | 96.2119 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.2381 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.225 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.2886 | 37.389 | 59.9769 | 35.77 | 96.259 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2405 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.2358 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2371 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2681 | 7.0114 | 60.0193 | 6.9
|  |  |  | 96.2202 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.2464 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.2333 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.2969 | 37.3902 | 59.9769 | 35.77 | 96.2673 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2488 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.2441 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2454 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2764 | 7.0114 | 60.0193 | 6.9
|  |  |  | 96.2286 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.2547 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.2417 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.3052 | 37.3902 | 59.9769 | 35.77 | 96.2756 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2571 | 23.1482 | 59.9604 | 23.54 | 96.2524 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2539 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.2847 | 7.0114 | 60.0193 | 6.9
|  |  |  | 96.2369 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.2631 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.25 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 96.3137 | 37.3902 | 59.9769 | 35.77 | 96.2842 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2654 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.2607 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2622 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.293 | 7.0114 | 60.0193 | 6.9
|  |  |  | 96.2452 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 96.2714 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.2583 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 96.322 | 37.3902 | 59.9769 | 35.77 | 96.2925 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2737 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.269 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2705 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.3013 | 7.0114 | 60.0193 | 6.9
|  |  |  | 96.2536 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 96.2798 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.2666 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 96.3303 | 37.3902 | 59.9769 | 35.77 | 96.3008 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.282 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.2773 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2788 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.3101 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.2619 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 96.2881 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.275 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 96.3386 | 37.3902 | 59.9769 | 35.77 | 96.3091 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2905 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.2859 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2871 | 10.989 | 59.9925 | 11.31 | 96.3184 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.2702 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 96.2964 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.2833 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 96.3469 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3174 | 23.2892 | 59.9824 | 23.54 | 96.2988 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.2942 | 11.0789 | 59.9764 | 11.31 | 96.2954 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3267 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.2786 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 96.3047 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.2916 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.3552 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3257 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3071 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3025 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3037 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.335 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.2869 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 96.3131 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 96.2999 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.3635 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.334 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3154 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3108 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3123 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3433 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.2952 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 96.3214 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 96.3083 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.3721 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3425 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3237 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3191 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3206 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3516 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3035 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3297 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 96.3167 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.3804 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3508 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.332 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3274 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3289 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3599 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3119 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3381 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 96.325 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.3887 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3591 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3406 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3357 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3372 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3682 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3202 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3464 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 96.3333 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.397 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3674 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3489 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3442 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3455 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3765 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3285 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3548 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.3417 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.4053 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3757 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3572 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3525 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3538 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3848 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3369 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3631 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.35 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 96.4136 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.384 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3655 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3608 | 11.079 | 59.9764 | 11.31 | 96.3621 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.3931 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3452 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3714 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.3583 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4219 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.3923 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3738 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3691 | 11.0798 | 59.9764 | 11.31 | 96.3706 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4014 | 7.0114 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3535 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3798 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.3666 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4304 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4009 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3821 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3774 | 11.0798 | 59.9764 | 11.31 | 96.3789 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4097 | 7.0039 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3618 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3881 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.375 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4387 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4092 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3904 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.3857 | 11.0798 | 59.9764 | 11.31 | 96.3872 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.418 | 7.0039 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3701 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.3965 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.3833 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.447 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4175 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.3989 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.394 | 11.0798 | 59.9764 | 11.31 | 96.3955 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4263 | 7.0039 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3785 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 96.4048 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.3916 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4553 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4258 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4072 | 23.1482 | 59.9608 | 23.54 | 96.4026 | 11.0802 | 59.9772 | 11.31 | 96.4038 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4346 | 7.0039 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3868 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4131 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 96.3999 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4636 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4341 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4155 | 23.1445 | 59.9608 | 23.54 | 96.4109 | 11.0802 | 59.9772 | 11.31 | 96.4121 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4434 | 7.0004 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.3951 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4214 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 96.4083 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4719 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4424 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4238 | 23.1445 | 59.9608 | 23.54 | 96.4192 | 11.0802 | 59.9772 | 11.31 | 96.4204 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4517 | 7.0004 | 60.0192 | 6.9
|  |  |  | 96.4035 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4298 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 96.4166 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4802 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4507 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4321 | 23.1445 | 59.9608 | 23.54 | 96.4275 | 11.0802 | 59.9772 | 11.31 | 96.429 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.46 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4118 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4381 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 96.4249 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4888 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4592 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4404 | 23.1445 | 59.9608 | 23.54 | 96.4358 | 11.0802 | 59.9772 | 11.31 | 96.4373 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4683 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4201 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4464 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 96.4332 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 96.4971 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4675 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.449 | 23.1417 | 59.9608 | 23.54 | 96.4441 | 11.0802 | 59.9772 | 11.31 | 96.4456 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4766 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4285 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4548 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 96.4417 | 13.2973 | 60.0194 | 13.31 | 96.5054 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4758 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4573 | 23.1417 | 59.9608 | 23.54 | 96.4526 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.4539 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4849 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4368 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4631 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 96.45 | 13.2973 | 60.0194 | 13.31 | 96.5137 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4841 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4656 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.4609 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.4622 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.4932 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4451 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4715 | 31.872 | 59.9831 | 31.54 | 96.4583 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 96.522 | 37.3902 | 59.9773 | 35.77 | 96.4924 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4739 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.4692 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.4705 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5015 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4535 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4798 | 31.872 | 59.9831 | 31.54 | 96.4666 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 96.5303 | 37.3974 | 59.9773 | 35.77 | 96.5007 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4822 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.4775 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.4788 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5098 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4618 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4881 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 96.475 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 96.5388 | 37.3974 | 59.9773 | 35.77 | 96.509 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.4905 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.4858 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.4871 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5181 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4701 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.4965 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 96.4833 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 96.5471 | 37.3974 | 59.9778 | 35.77 | 96.5176 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.499 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.4941 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.4956 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5264 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4784 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5048 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 96.4916 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.5554 | 37.3974 | 59.9778 | 35.77 | 96.5259 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.5073 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5024 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.5039 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5347 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4868 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5132 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 96.4999 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.5637 | 37.4077 | 59.9778 | 35.77 | 96.5342 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.5156 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.511 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.5122 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.543 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.4951 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5215 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 96.5082 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.572 | 37.4077 | 59.9778 | 35.77 | 96.5425 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.5239 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5193 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.5205 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5513 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5034 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5298 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 96.5166 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.5803 | 37.4077 | 59.9778 | 35.77 | 96.5508 | 23.2892 | 59.9828 | 23.54 | 96.5322 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5276 | 11.0804 | 59.9772 | 11.31 | 96.5288 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5596 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5117 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5381 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 96.5249 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.5886 | 37.4077 | 59.9778 | 35.77 | 96.5591 | 23.2931 | 59.9828 | 23.54 | 96.5405 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5359 | 11.0812 | 59.9772 | 11.31 | 96.5371 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5679 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5201 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5465 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 96.5332 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.5972 | 37.4247 | 59.9778 | 35.77 | 96.5674 | 23.2931 | 59.9828 | 23.54 | 96.5488 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5442 | 11.0812 | 59.9772 | 11.31 | 96.5454 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5762 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5284 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5548 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 96.5415 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.6055 | 37.4247 | 59.9778 | 35.77 | 96.5759 | 23.2931 | 59.9828 | 23.54 | 96.5574 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5525 | 11.0816 | 59.9772 | 11.31 | 96.554 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.585 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5367 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5631 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 96.5499 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.6138 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.5842 | 23.2931 | 59.9828 | 23.54 | 96.5657 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5608 | 11.0816 | 59.9772 | 11.31 | 96.5623 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.5933 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5451 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5715 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.5582 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.6221 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.5925 | 23.2931 | 59.9828 | 23.54 | 96.574 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5693 | 11.0816 | 59.9772 | 11.31 | 96.5706 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6016 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5534 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5798 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.5665 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.6304 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6008 | 23.2931 | 59.9828 | 23.54 | 96.5823 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5776 | 11.0816 | 59.9772 | 11.31 | 96.5789 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6099 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5617 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5882 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.5748 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.6387 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6091 | 23.3015 | 59.9828 | 23.54 | 96.5906 | 23.1417 | 59.96 | 23.54 | 96.5859 | 11.0816 | 59.9772 | 11.31 | 96.5872 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6182 | 7.0004 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.57 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.5965 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.5833 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 96.647 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6174 | 23.3015 | 59.9828 | 23.54 | 96.5989 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.5942 | 11.0816 | 59.9772 | 11.31 | 96.5955 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6265 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5784 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 96.6048 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.5916 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 96.6555 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6257 | 23.3015 | 59.9828 | 23.54 | 96.6074 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.6025 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6038 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6348 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.5867 | 43.5009 | 60.0345 | 43.77 | 96.6132 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.5999 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 96.6638 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6343 | 23.3015 | 59.9828 | 23.54 | 96.6157 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.6108 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6123 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6431 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.595 | 43.5009 | 60.0345 | 43.77 | 96.6215 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.6082 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 96.6721 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6426 | 23.3118 | 59.9828 | 23.54 | 96.624 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.6191 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6206 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6514 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6034 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6299 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 96.6166 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 96.6804 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6509 | 23.3118 | 59.9828 | 23.54 | 96.6323 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.6277 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6289 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6597 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6117 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6382 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 96.6249 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 96.6887 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6592 | 23.3118 | 59.9828 | 23.54 | 96.6406 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.636 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6372 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.668 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.62 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6465 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 96.6332 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 96.697 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6675 | 23.3118 | 59.9828 | 23.54 | 96.6489 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.6443 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6455 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6763 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6284 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6548 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 96.6415 | 13.2347 | 60.0185 | 13.31 | 96.7053 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6758 | 23.3118 | 59.9828 | 23.54 | 96.6572 | 23.137 | 59.96 | 23.54 | 96.6526 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6538 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6846 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6367 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6632 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 96.6499 | 13.2347 | 60.0185 | 13.31 | 96.7139 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6841 | 23.3118 | 59.9828 | 23.54 | 96.6658 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.6609 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6621 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.6929 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.645 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6715 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 96.6582 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7222 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.6926 | 23.3083 | 59.9828 | 23.54 | 96.6741 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.6692 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6704 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7012 | 6.9387 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6533 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6798 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 96.6665 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7305 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.7009 | 23.3083 | 59.9828 | 23.54 | 96.6824 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.6775 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.679 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7095 | 6.9378 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6617 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6882 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 96.6748 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7388 | 37.3427 | 59.9778 | 35.77 | 96.7092 | 23.3083 | 59.9828 | 23.54 | 96.6907 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.686 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6873 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7183 | 6.9378 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.67 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.6965 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 96.6832 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7471 | 37.3531 | 59.9785 | 35.77 | 96.7175 | 23.3083 | 59.9828 | 23.54 | 96.699 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.6943 | 11.0816 | 59.9784 | 11.31 | 96.6956 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7266 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6783 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7049 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 96.6915 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7554 | 37.3531 | 59.9785 | 35.77 | 96.7258 | 23.3083 | 59.9836 | 23.54 | 96.7073 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7026 | 11.0785 | 59.9784 | 11.31 | 96.7039 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7349 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.6866 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7132 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 96.6998 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7637 | 37.3531 | 59.9785 | 35.77 | 96.7341 | 23.3083 | 59.9836 | 23.54 | 96.7158 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7109 | 11.0785 | 59.9784 | 11.31 | 96.7122 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7432 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.695 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7215 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 96.7081 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7722 | 37.3531 | 59.9785 | 35.77 | 96.7424 | 23.3082 | 59.9836 | 23.54 | 96.7241 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7192 | 11.0785 | 59.9784 | 11.31 | 96.7205 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7515 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7033 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7299 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 96.7166 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7805 | 37.2456 | 59.9785 | 35.77 | 96.751 | 23.3082 | 59.9836 | 23.54 | 96.7324 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7275 | 11.0785 | 59.9784 | 11.31 | 96.7288 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7598 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7116 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7382 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 96.7249 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7888 | 37.2456 | 59.9785 | 35.77 | 96.7593 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.7407 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7358 | 11.0785 | 59.9784 | 11.31 | 96.7373 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7681 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.72 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7466 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 96.7332 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.7971 | 37.2504 | 59.9785 | 35.77 | 96.7676 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.749 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7444 | 11.0785 | 59.9784 | 11.31 | 96.7456 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7764 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7283 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7549 | 31.8424 | 59.9847 | 31.54 | 96.7415 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.8054 | 37.2504 | 59.9785 | 35.77 | 96.7759 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.7573 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7527 | 11.0744 | 59.9784 | 11.31 | 96.7539 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.7847 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7366 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7632 | 31.8424 | 59.9847 | 31.54 | 96.7499 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.8137 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.7842 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.7659 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.761 | 11.0744 | 59.9784 | 11.31 | 96.7622 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.793 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7449 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7715 | 31.8505 | 59.9847 | 31.54 | 96.7582 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.822 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.7925 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.7742 | 23.137 | 59.9596 | 23.54 | 96.7693 | 11.0744 | 59.9784 | 11.31 | 96.7705 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8013 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7533 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7799 | 31.8505 | 59.9847 | 31.54 | 96.7665 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.8306 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.8008 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.7825 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.7776 | 11.0744 | 59.9784 | 11.31 | 96.7788 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8096 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7616 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7882 | 31.8503 | 59.9847 | 31.54 | 96.7748 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.8389 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.8093 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.7908 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.7859 | 11.0744 | 59.9784 | 11.31 | 96.7871 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8179 | 6.9362 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7699 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.7965 | 31.8503 | 59.9847 | 31.54 | 96.7832 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 96.8472 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.8176 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.7991 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.7942 | 11.0744 | 59.9784 | 11.31 | 96.7957 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8262 | 6.9352 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7783 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 96.8049 | 31.7391 | 59.9847 | 31.54 | 96.7915 | 13.2193 | 60.0172 | 13.31 | 96.8555 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.8259 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.8074 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.8027 | 11.0744 | 59.9788 | 11.31 | 96.804 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8345 | 6.9352 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7866 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8132 | 31.7391 | 59.9847 | 31.54 | 96.7998 | 13.2193 | 60.0172 | 13.31 | 96.8638 | 37.2588 | 59.9785 | 35.77 | 96.8342 | 23.3115 | 59.9836 | 23.54 | 96.8157 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.811 | 11.0744 | 59.9788 | 11.31 | 96.8123 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8428 | 6.9352 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.7949 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8216 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 96.8081 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 96.8721 | 37.2588 | 59.9785 | 35.77 | 96.8425 | 23.3155 | 59.9836 | 23.54 | 96.8242 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.8193 | 11.0744 | 59.9788 | 11.31 | 96.8206 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8516 | 6.9352 | 60.018 | 6.9
|  |  |  | 96.8033 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8299 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 96.8165 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 96.8804 | 37.2588 | 59.9785 | 35.77 | 96.8508 | 23.3155 | 59.9836 | 23.54 | 96.8325 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.8276 | 11.0744 | 59.9788 | 11.31 | 96.8289 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8599 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8116 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8382 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 96.8248 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 96.8889 | 37.2588 | 59.9785 | 35.77 | 96.8591 | 23.3153 | 59.9836 | 23.54 | 96.8408 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.8359 | 11.0744 | 59.9788 | 11.31 | 96.8372 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8682 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8199 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8466 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 96.8331 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 96.8972 | 37.2588 | 59.9785 | 35.77 | 96.8677 | 23.3153 | 59.9836 | 23.54 | 96.8491 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.8442 | 11.0744 | 59.9788 | 11.31 | 96.8455 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8765 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8282 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8549 | 31.7843 | 59.9847 | 31.54 | 96.8414 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 96.9055 | 37.2588 | 59.9785 | 35.77 | 96.876 | 23.3186 | 59.9836 | 23.54 | 96.8574 | 23.1352 | 59.9596 | 23.54 | 96.8528 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.854 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8848 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8365 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8632 | 31.7843 | 59.9847 | 31.54 | 96.8499 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 96.9138 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.8843 | 23.3186 | 59.9836 | 23.54 | 96.8657 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.8611 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.8623 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.8931 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8449 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8716 | 31.805 | 59.9847 | 31.54 | 96.8582 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9221 | 37.2589 | 59.9785 | 35.77 | 96.8926 | 23.3186 | 59.9836 | 23.54 | 96.8743 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.8694 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.8706 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.9014 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8532 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8799 | 31.805 | 59.9847 | 31.54 | 96.8665 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9304 | 37.2693 | 59.9785 | 35.77 | 96.9009 | 23.3186 | 59.9836 | 23.54 | 96.8826 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.8777 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.8789 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.9097 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8615 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8882 | 31.8052 | 59.9847 | 31.54 | 96.8748 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.939 | 37.2693 | 59.9785 | 35.77 | 96.9092 | 23.3186 | 59.9836 | 23.54 | 96.8909 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.886 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.8872 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.918 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8699 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.8966 | 31.8052 | 59.9847 | 31.54 | 96.8832 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9473 | 37.2693 | 59.9793 | 35.77 | 96.9175 | 23.3186 | 59.9836 | 23.54 | 96.8992 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.8943 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.8955 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.9263 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8782 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9049 | 31.8125 | 59.9847 | 31.54 | 96.8915 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9556 | 37.2693 | 59.9793 | 35.77 | 96.926 | 23.3186 | 59.9852 | 23.54 | 96.9075 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9026 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.9038 | 10.9877 | 59.9933 | 11.31 | 96.9346 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8865 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9132 | 31.8125 | 59.9847 | 31.54 | 96.8998 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9639 | 37.2693 | 59.9793 | 35.77 | 96.9343 | 23.3186 | 59.9852 | 23.54 | 96.9158 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9111 | 11.0712 | 59.9788 | 11.31 | 96.9121 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 96.9429 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.8949 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9216 | 31.8125 | 59.986 | 31.54 | 96.9081 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9722 | 37.2693 | 59.9793 | 35.77 | 96.9426 | 23.3186 | 59.9852 | 23.54 | 96.9241 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9194 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.9207 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 96.9512 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9032 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9299 | 31.8125 | 59.986 | 31.54 | 96.9165 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9805 | 37.2037 | 59.9793 | 35.77 | 96.9509 | 23.3186 | 59.9852 | 23.54 | 96.9326 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9277 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.929 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 96.9595 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9115 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9383 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9248 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9888 | 37.2037 | 59.9793 | 35.77 | 96.9592 | 23.3226 | 59.9852 | 23.54 | 96.9409 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.936 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.9373 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 96.9678 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9199 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9466 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9331 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 96.9973 | 37.2037 | 59.9793 | 35.77 | 96.9675 | 23.3226 | 59.9852 | 23.54 | 96.9492 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9443 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.9456 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 96.9761 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9282 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9549 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9414 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 97.0056 | 37.2037 | 59.9793 | 35.77 | 96.9758 | 23.3226 | 59.9852 | 23.54 | 96.9575 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9526 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.9539 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 96.9849 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9365 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9633 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9498 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 97.0139 | 37.2036 | 59.9793 | 35.77 | 96.9844 | 23.3226 | 59.9852 | 23.54 | 96.9658 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9609 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.9622 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 96.9932 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9448 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9716 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9581 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 97.0222 | 37.2036 | 59.9793 | 35.77 | 96.9927 | 23.3226 | 59.9852 | 23.54 | 96.9741 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9695 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.9705 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0015 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9532 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9799 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9664 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 97.0305 | 37.2036 | 59.9793 | 35.77 | 97.001 | 23.3226 | 59.9852 | 23.54 | 96.9827 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9778 | 11.0713 | 59.9788 | 11.31 | 96.979 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0098 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9615 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9883 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9747 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 97.0388 | 37.2036 | 59.9793 | 35.77 | 97.0093 | 23.257 | 59.9852 | 23.54 | 96.991 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9861 | 11.0721 | 59.9788 | 11.31 | 96.9873 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0181 | 6.9352 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9698 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 96.9966 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 96.9832 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 97.0471 | 37.2036 | 59.9793 | 35.77 | 97.0176 | 23.257 | 59.9852 | 23.54 | 96.9993 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 96.9944 | 11.0721 | 59.9788 | 11.31 | 96.9956 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0264 | 6.87 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9781 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 97.0049 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 96.9915 | 13.1692 | 60.0164 | 13.31 | 97.0557 | 37.2036 | 59.9793 | 35.77 | 97.0259 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.0076 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 97.0027 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.0039 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0347 | 6.87 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9865 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 97.0133 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 96.9998 | 13.1692 | 60.0164 | 13.31 | 97.064 | 37.2049 | 59.9793 | 35.77 | 97.0342 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.0159 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 97.011 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.0122 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.043 | 6.87 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 96.9948 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 97.0216 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 97.0081 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 97.0723 | 37.2049 | 59.9793 | 35.77 | 97.0427 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.0242 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 97.0193 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.0205 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0513 | 6.87 | 60.0172 | 6.9
|  |  |  | 97.0031 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 97.0299 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 97.0165 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 97.0806 | 37.2193 | 59.9793 | 35.77 | 97.051 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.0327 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 97.0278 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.0288 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0596 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0115 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 97.0383 | 31.8374 | 59.986 | 31.54 | 97.0248 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 97.0889 | 37.2193 | 59.9793 | 35.77 | 97.0593 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.041 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 97.0361 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.0374 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0679 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0198 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.0466 | 31.8374 | 59.986 | 31.54 | 97.0331 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 97.0972 | 37.1655 | 59.9793 | 35.77 | 97.0676 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.0493 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 97.0444 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.0457 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0762 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0281 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.0549 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0414 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 97.1055 | 37.1655 | 59.9793 | 35.77 | 97.0759 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.0576 | 23.1375 | 59.9592 | 23.54 | 97.0527 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.054 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0845 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0364 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.0633 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0498 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 97.114 | 37.1655 | 59.9793 | 35.77 | 97.0842 | 23.2655 | 59.9852 | 23.54 | 97.0659 | 23.1375 | 59.9596 | 23.54 | 97.061 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.0623 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.0928 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0448 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.0716 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0581 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1223 | 37.1655 | 59.9793 | 35.77 | 97.0925 | 23.2696 | 59.9852 | 23.54 | 97.0742 | 23.1375 | 59.9596 | 23.54 | 97.0693 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.0706 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.1011 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0531 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.08 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0664 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1306 | 37.1655 | 59.9793 | 35.77 | 97.1011 | 23.2696 | 59.9852 | 23.54 | 97.0825 | 23.1375 | 59.9596 | 23.54 | 97.0776 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.0789 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.1094 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0614 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.0883 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0747 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1389 | 37.1655 | 59.9793 | 35.77 | 97.1094 | 23.2393 | 59.9852 | 23.54 | 97.0911 | 23.1375 | 59.9596 | 23.54 | 97.0862 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.0872 | 10.9875 | 59.9933 | 11.31 | 97.1177 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0698 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.0966 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0831 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1472 | 37.1655 | 59.9805 | 35.77 | 97.1177 | 23.2393 | 59.9852 | 23.54 | 97.0994 | 23.1375 | 59.9596 | 23.54 | 97.0945 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.0955 | 10.9879 | 59.9937 | 11.31 | 97.1265 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0781 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 97.1049 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0914 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1555 | 37.1655 | 59.9805 | 35.77 | 97.126 | 23.2393 | 59.986 | 23.54 | 97.1077 | 23.1375 | 59.9596 | 23.54 | 97.1028 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.104 | 10.9879 | 59.9937 | 11.31 | 97.1348 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0864 | 43.5629 | 60.0345 | 43.77 | 97.1133 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 97.0997 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1638 | 37.1655 | 59.9805 | 35.77 | 97.1343 | 23.2393 | 59.986 | 23.54 | 97.116 | 23.1421 | 59.9596 | 23.54 | 97.1111 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.1123 | 10.9879 | 59.9937 | 11.31 | 97.1431 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.0948 | 43.5629 | 60.0345 | 43.77 | 97.1216 | 31.8754 | 59.9873 | 31.54 | 97.108 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1724 | 37.1655 | 59.9805 | 35.77 | 97.1426 | 23.248 | 59.986 | 23.54 | 97.1243 | 23.1421 | 59.9596 | 23.54 | 97.1194 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.1206 | 10.9879 | 59.9937 | 11.31 | 97.1514 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1031 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.13 | 31.8754 | 59.9873 | 31.54 | 97.1165 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 97.1807 | 37.1656 | 59.9805 | 35.77 | 97.1509 | 23.248 | 59.986 | 23.54 | 97.1326 | 23.1421 | 59.9596 | 23.54 | 97.1277 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.1289 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.1597 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1114 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.1383 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1248 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 97.189 | 37.1656 | 59.9805 | 35.77 | 97.1594 | 23.248 | 59.986 | 23.54 | 97.1411 | 23.1421 | 59.9596 | 23.54 | 97.136 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.1372 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.168 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1197 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.1466 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1331 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 97.1973 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.1677 | 23.248 | 59.986 | 23.54 | 97.1494 | 23.1535 | 59.9596 | 23.54 | 97.1445 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.1455 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.1763 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1281 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.155 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1414 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 97.2056 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.176 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.1577 | 23.1535 | 59.9596 | 23.54 | 97.1528 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.1538 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.1846 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1364 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.1633 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1498 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 97.2139 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.1843 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.166 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.1611 | 11.0725 | 59.9796 | 11.31 | 97.1624 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.1929 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1447 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.1716 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1581 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2222 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.1926 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.1743 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.1694 | 11.071 | 59.9796 | 11.31 | 97.1707 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2012 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.153 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.18 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1664 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2307 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2009 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.1826 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.1777 | 11.071 | 59.9796 | 11.31 | 97.179 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2095 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1614 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 97.1883 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1747 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.239 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2092 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.1909 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.186 | 11.071 | 59.9796 | 11.31 | 97.1873 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2178 | 6.8684 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1697 | 43.5245 | 60.0345 | 43.77 | 97.1967 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1831 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2473 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2178 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.1995 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.1943 | 11.071 | 59.9796 | 11.31 | 97.1956 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2261 | 6.8651 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.178 | 43.5245 | 60.0345 | 43.77 | 97.205 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1914 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2556 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2261 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.2078 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.2029 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2039 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2344 | 6.8651 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1864 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 97.2133 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 97.1997 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2639 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2344 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.2161 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.2112 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2122 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2427 | 6.8651 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.1947 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 97.2216 | 31.6688 | 59.9873 | 31.54 | 97.208 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2722 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2427 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.2244 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.2195 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2207 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.251 | 6.8651 | 60.0168 | 6.9
|  |  |  | 97.203 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 97.23 | 31.6688 | 59.9873 | 31.54 | 97.2164 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2805 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.251 | 23.2608 | 59.986 | 23.54 | 97.2327 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.2278 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.229 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2598 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2113 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 97.2383 | 31.6746 | 59.9873 | 31.54 | 97.2247 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2891 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2593 | 23.2596 | 59.986 | 23.54 | 97.241 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.2361 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2373 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2681 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2197 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 97.2466 | 31.6746 | 59.9873 | 31.54 | 97.233 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.2974 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2676 | 23.2596 | 59.986 | 23.54 | 97.2495 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.2444 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2456 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2764 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.228 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 97.255 | 31.694 | 59.9873 | 31.54 | 97.2413 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.3057 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2761 | 23.2557 | 59.986 | 23.54 | 97.2578 | 23.1586 | 59.9596 | 23.54 | 97.2527 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2539 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.2847 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2363 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 97.2633 | 31.694 | 59.9873 | 31.54 | 97.2498 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 97.314 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2844 | 23.2557 | 59.986 | 23.54 | 97.2661 | 23.1586 | 59.96 | 23.54 | 97.2612 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2622 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.293 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2447 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 97.2717 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 97.2581 | 13.249 | 60.0151 | 13.31 | 97.3223 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.2927 | 23.2557 | 59.986 | 23.54 | 97.2744 | 23.1586 | 59.96 | 23.54 | 97.2695 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2705 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.3013 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.253 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 97.28 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 97.2664 | 13.249 | 60.0151 | 13.31 | 97.3306 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.301 | 23.2557 | 59.986 | 23.54 | 97.2827 | 23.1586 | 59.96 | 23.54 | 97.2778 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2791 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.3096 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2613 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 97.2883 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 97.2747 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 97.3389 | 37.1369 | 59.9805 | 35.77 | 97.3093 | 23.2557 | 59.986 | 23.54 | 97.291 | 23.1586 | 59.96 | 23.54 | 97.2861 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2874 | 10.9917 | 59.9937 | 11.31 | 97.3179 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2697 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 97.2967 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 97.2831 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 97.3474 | 37.1369 | 59.9813 | 35.77 | 97.3176 | 23.2557 | 59.986 | 23.54 | 97.2996 | 23.1586 | 59.96 | 23.54 | 97.2944 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.2957 | 10.9899 | 59.9941 | 11.31 | 97.3262 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.278 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 97.305 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 97.2914 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 97.3557 | 37.1369 | 59.9813 | 35.77 | 97.3259 | 23.2557 | 59.9875 | 23.54 | 97.3079 | 23.1586 | 59.96 | 23.54 | 97.3027 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.304 | 10.9899 | 59.9941 | 11.31 | 97.3345 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2863 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 97.3133 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 97.2997 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 97.364 | 37.1369 | 59.9813 | 35.77 | 97.3342 | 23.2557 | 59.9875 | 23.54 | 97.3162 | 23.1614 | 59.96 | 23.54 | 97.311 | 11.071 | 59.98 | 11.31 | 97.3123 | 10.9899 | 59.9941 | 11.31 | 97.3428 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.2946 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 97.3217 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.308 | 13.2394 | 60.0151 | 13.31 | 97.3723 | 37.1369 | 59.9813 | 35.77 | 97.3428 | 23.2557 | 59.9875 | 23.54 | 97.3245 | 23.1614 | 59.96 | 23.54 | 97.3196 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3206 | 10.9899 | 59.9941 | 11.31 | 97.3511 | 6.8651 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3029 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.33 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.3164 | 13.2394 | 60.0151 | 13.31 | 97.3806 | 37.1293 | 59.9813 | 35.77 | 97.3511 | 23.2557 | 59.9875 | 23.54 | 97.3328 | 23.1614 | 59.96 | 23.54 | 97.3279 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3289 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.3594 | 6.8635 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3113 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.3383 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.3247 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.3889 | 37.1293 | 59.9813 | 35.77 | 97.3594 | 23.2609 | 59.9875 | 23.54 | 97.3411 | 23.1614 | 59.96 | 23.54 | 97.3362 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3372 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.3677 | 6.8635 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3196 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.3467 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.333 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.3972 | 37.1294 | 59.9813 | 35.77 | 97.3677 | 23.2609 | 59.9875 | 23.54 | 97.3494 | 23.1614 | 59.96 | 23.54 | 97.3445 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3457 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.376 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3279 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.355 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.3413 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.4058 | 37.1294 | 59.9813 | 35.77 | 97.376 | 23.2651 | 59.9875 | 23.54 | 97.3579 | 23.1614 | 59.96 | 23.54 | 97.3528 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.354 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.3843 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3363 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.3633 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.3497 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.4141 | 37.1306 | 59.9813 | 35.77 | 97.3843 | 23.2651 | 59.9875 | 23.54 | 97.3662 | 23.1698 | 59.96 | 23.54 | 97.3611 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3623 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.3931 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3446 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.3717 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.358 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.4224 | 37.1306 | 59.9813 | 35.77 | 97.3926 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.3745 | 23.1698 | 59.96 | 23.54 | 97.3696 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3706 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4014 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3529 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.38 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.3663 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.4307 | 37.1305 | 59.9813 | 35.77 | 97.4011 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.3828 | 23.1698 | 59.96 | 23.54 | 97.3779 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3789 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4097 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3613 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.3883 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.3746 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.439 | 37.1305 | 59.9813 | 35.77 | 97.4094 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.3911 | 23.1698 | 59.96 | 23.54 | 97.3862 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3872 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.418 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3696 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.3967 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 97.3831 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.4473 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.4177 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.3994 | 23.2438 | 59.96 | 23.54 | 97.3945 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.3955 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4263 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3779 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 97.405 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 97.3914 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.4556 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.426 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.408 | 23.2438 | 59.96 | 23.54 | 97.4028 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4041 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4346 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3862 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 97.4134 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 97.3997 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 97.4641 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.4343 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4163 | 23.2438 | 59.96 | 23.54 | 97.4111 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4124 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4429 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.3946 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 97.4217 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 97.408 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 97.4724 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.4426 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4246 | 23.2438 | 59.96 | 23.54 | 97.4194 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4207 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4512 | 6.8597 | 60.0164 | 6.9
|  |  |  | 97.4029 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 97.43 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 97.4164 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 97.4807 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.4509 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4329 | 23.2438 | 59.96 | 23.54 | 97.428 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.429 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4595 | 6.8597 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4112 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 97.4384 | 31.7603 | 59.9889 | 31.54 | 97.4247 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 97.489 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.4595 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4412 | 23.2438 | 59.96 | 23.54 | 97.4363 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4373 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4678 | 6.8597 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4196 | 43.6079 | 60.0373 | 43.77 | 97.4467 | 31.7603 | 59.9889 | 31.54 | 97.433 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 97.4973 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.4678 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4495 | 23.2467 | 59.96 | 23.54 | 97.4446 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4456 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4761 | 6.8597 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4279 | 43.6079 | 60.0373 | 43.77 | 97.455 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 97.4413 | 13.2019 | 60.0151 | 13.31 | 97.5056 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.4761 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4578 | 23.2467 | 59.96 | 23.54 | 97.4529 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4539 | 10.99 | 59.9941 | 11.31 | 97.4844 | 6.8597 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4362 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.4634 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 97.4497 | 13.2019 | 60.0151 | 13.31 | 97.5139 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.4844 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4663 | 23.2467 | 59.9612 | 23.54 | 97.4612 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4624 | 10.9904 | 59.9941 | 11.31 | 97.4927 | 6.8597 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4445 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.4717 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 97.458 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 97.5225 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.4927 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4746 | 23.2467 | 59.9612 | 23.54 | 97.4695 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4707 | 10.9904 | 59.9941 | 11.31 | 97.501 | 6.8597 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4529 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.48 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 97.4663 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 97.5308 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.501 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4829 | 23.2965 | 59.9612 | 23.54 | 97.4778 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.479 | 10.9868 | 59.9941 | 11.31 | 97.5093 | 6.8589 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4612 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.4884 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 97.4746 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 97.5391 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.5093 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4912 | 23.2965 | 59.9612 | 23.54 | 97.4863 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4873 | 10.9868 | 59.9941 | 11.31 | 97.5176 | 6.8589 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4695 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.4967 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 97.483 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 97.5474 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.5178 | 23.2686 | 59.9875 | 23.54 | 97.4995 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.4946 | 11.068 | 59.98 | 11.31 | 97.4956 | 10.9868 | 59.9944 | 11.31 | 97.5264 | 6.8589 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4778 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.505 | 31.6606 | 59.9889 | 31.54 | 97.4913 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 97.5557 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.5261 | 23.2653 | 59.9887 | 23.54 | 97.5078 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5029 | 11.0676 | 59.98 | 11.31 | 97.5039 | 10.9868 | 59.9944 | 11.31 | 97.5347 | 6.8589 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4862 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.5134 | 31.6606 | 59.9889 | 31.54 | 97.4996 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 97.564 | 37.1258 | 59.9817 | 35.77 | 97.5344 | 23.2653 | 59.9887 | 23.54 | 97.5164 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5112 | 11.0676 | 59.98 | 11.31 | 97.5122 | 10.9868 | 59.9944 | 11.31 | 97.543 | 6.8589 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.4945 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 97.5217 | 31.6606 | 59.9898 | 31.54 | 97.5079 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.5723 | 37.1258 | 59.9817 | 35.77 | 97.5427 | 23.2653 | 59.9887 | 23.54 | 97.5247 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5195 | 11.0667 | 59.98 | 11.31 | 97.5205 | 10.9868 | 59.9944 | 11.31 | 97.5513 | 6.8589 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5028 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 97.53 | 31.6606 | 59.9898 | 31.54 | 97.5164 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.5808 | 37.1258 | 59.9817 | 35.77 | 97.551 | 23.2653 | 59.9887 | 23.54 | 97.533 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5278 | 11.0667 | 59.98 | 11.31 | 97.5291 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.5596 | 6.8554 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5112 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 97.5384 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 97.5247 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.5891 | 37.1258 | 59.9817 | 35.77 | 97.5593 | 23.2653 | 59.9887 | 23.54 | 97.5413 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5361 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.5374 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.5679 | 6.8554 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5195 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 97.5467 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 97.533 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.5974 | 37.1258 | 59.9817 | 35.77 | 97.5676 | 23.2653 | 59.9887 | 23.54 | 97.5496 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5447 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.5457 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.5762 | 6.8554 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5278 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 97.5551 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 97.5413 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6057 | 37.1258 | 59.9817 | 35.77 | 97.5762 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.5579 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.553 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.554 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.5845 | 6.8554 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5361 | 43.586 | 60.0373 | 43.77 | 97.5634 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 97.5497 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.614 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.5845 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.5664 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5613 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.5623 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.5928 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5445 | 43.586 | 60.0373 | 43.77 | 97.5717 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 97.558 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6223 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.5928 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.5747 | 23.3013 | 59.9612 | 23.54 | 97.5696 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.5706 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6011 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5528 | 43.6 | 60.0373 | 43.77 | 97.58 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 97.5663 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6306 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6011 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.583 | 23.3042 | 59.9612 | 23.54 | 97.5779 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.5789 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6094 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5611 | 43.6 | 60.0373 | 43.77 | 97.5884 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.5746 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6392 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6094 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.5913 | 23.3042 | 59.9612 | 23.54 | 97.5862 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.5874 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6177 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5695 | 43.6191 | 60.0373 | 43.77 | 97.5967 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.583 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6475 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6177 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.5996 | 23.3042 | 59.9612 | 23.54 | 97.5945 | 11.0666 | 59.98 | 11.31 | 97.5957 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.626 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5778 | 43.6191 | 60.0373 | 43.77 | 97.605 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.5913 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6558 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.626 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.6079 | 23.3042 | 59.9612 | 23.54 | 97.603 | 11.0666 | 59.9796 | 11.31 | 97.604 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6343 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5861 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 97.6134 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.5996 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6641 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6345 | 23.2705 | 59.9887 | 23.54 | 97.6162 | 23.3079 | 59.9612 | 23.54 | 97.6113 | 11.0666 | 59.9796 | 11.31 | 97.6123 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6426 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.5945 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 97.6217 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6079 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6724 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6428 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6248 | 23.3079 | 59.9612 | 23.54 | 97.6196 | 11.0666 | 59.9796 | 11.31 | 97.6206 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6509 | 6.8545 | 60.0159 | 6.9
|  |  |  | 97.6028 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 97.6301 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6163 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6807 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6511 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6331 | 23.3079 | 59.9612 | 23.54 | 97.6279 | 11.0666 | 59.9796 | 11.31 | 97.6289 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6597 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6111 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 97.6384 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6246 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6892 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6594 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6414 | 23.3079 | 59.9612 | 23.54 | 97.6362 | 11.0699 | 59.9796 | 11.31 | 97.6372 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.668 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6194 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.6467 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6329 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.6975 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6677 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6497 | 23.3127 | 59.9612 | 23.54 | 97.6445 | 11.0699 | 59.9796 | 11.31 | 97.6458 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6763 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6277 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.6551 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6412 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.7058 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.676 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.658 | 23.3127 | 59.9612 | 23.54 | 97.6528 | 11.0739 | 59.9796 | 11.31 | 97.6541 | 10.9865 | 59.9944 | 11.31 | 97.6846 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6361 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.6634 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6497 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 97.7141 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6843 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6663 | 23.3127 | 59.9624 | 23.54 | 97.6614 | 11.0739 | 59.9796 | 11.31 | 97.6624 | 10.9822 | 59.9944 | 11.31 | 97.6929 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6444 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.6717 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.658 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7224 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.6929 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6748 | 23.3127 | 59.9624 | 23.54 | 97.6697 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.6707 | 10.9822 | 59.9944 | 11.31 | 97.7012 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6527 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.6801 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6663 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7307 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.7012 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6831 | 23.3127 | 59.9624 | 23.54 | 97.678 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.679 | 10.9823 | 59.9944 | 11.31 | 97.7095 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6611 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.6884 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.6746 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.739 | 37.1259 | 59.9817 | 35.77 | 97.7095 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6914 | 23.3127 | 59.9624 | 23.54 | 97.6863 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.6873 | 10.9823 | 59.9944 | 11.31 | 97.7178 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6694 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.6967 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 97.683 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7476 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.7178 | 23.274 | 59.9887 | 23.54 | 97.6997 | 23.3127 | 59.9624 | 23.54 | 97.6946 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.6956 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.7261 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6777 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.7051 | 31.6275 | 59.9898 | 31.54 | 97.6913 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7559 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.7261 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.708 | 23.3127 | 59.9624 | 23.54 | 97.7029 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.7039 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.7344 | 6.8545 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6861 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.7134 | 31.6275 | 59.9898 | 31.54 | 97.6996 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7642 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.7344 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7163 | 23.3165 | 59.9624 | 23.54 | 97.7112 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.7124 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.7427 | 6.8513 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.6944 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.7217 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7079 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7725 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.7427 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7246 | 23.3165 | 59.9624 | 23.54 | 97.7197 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.7207 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.751 | 6.8513 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7027 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.7301 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7163 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7808 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.751 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7332 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.728 | 11.0771 | 59.9796 | 11.31 | 97.729 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.7593 | 6.8513 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.711 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.7384 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7246 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7891 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.7595 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7415 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.7363 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.7373 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.7676 | 6.8513 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7194 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.7467 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7329 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.7974 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.7678 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7498 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.7446 | 11.0721 | 59.9796 | 11.31 | 97.7456 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.7759 | 6.8513 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7277 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 97.7551 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7412 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8059 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.7761 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7581 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.7529 | 11.0687 | 59.9796 | 11.31 | 97.7539 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.7842 | 6.8513 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.736 | 43.5471 | 60.0393 | 43.77 | 97.7634 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7496 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8142 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.7844 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7664 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.7612 | 11.0687 | 59.9796 | 11.31 | 97.7622 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.793 | 6.8497 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7444 | 43.5471 | 60.0393 | 43.77 | 97.7718 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7579 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8225 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.7927 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7747 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.7695 | 11.0687 | 59.9796 | 11.31 | 97.7708 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.8013 | 6.8497 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7527 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 97.7801 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 97.7662 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8308 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.801 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7832 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.7781 | 11.0687 | 59.9796 | 11.31 | 97.7791 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.8096 | 6.8497 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.761 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 97.7884 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.7745 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8391 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.8093 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7915 | 23.3193 | 59.9624 | 23.54 | 97.7864 | 11.0687 | 59.9796 | 11.31 | 97.7874 | 10.982 | 59.9952 | 11.31 | 97.8179 | 6.8497 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7693 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 97.7968 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.783 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8474 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.8179 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.7998 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.7947 | 11.0687 | 59.9796 | 11.31 | 97.7957 | 10.9855 | 59.9952 | 11.31 | 97.8262 | 6.8465 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7776 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 97.8051 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.7913 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8557 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.8262 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.8081 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.803 | 11.0687 | 59.978 | 11.31 | 97.804 | 10.9855 | 59.9952 | 11.31 | 97.8345 | 6.8465 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.786 | 43.5103 | 60.041 | 43.77 | 97.8134 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.7996 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8643 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.8345 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.8164 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.8113 | 11.0687 | 59.978 | 11.31 | 97.8123 | 10.9855 | 59.9952 | 11.31 | 97.8428 | 6.8465 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.7943 | 43.5103 | 60.041 | 43.77 | 97.8217 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8079 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8726 | 37.1258 | 59.9813 | 35.77 | 97.8428 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.8247 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.8196 | 11.0683 | 59.978 | 11.31 | 97.8206 | 10.9855 | 59.9952 | 11.31 | 97.8511 | 6.8465 | 60.0152 | 6.9
|  |  |  | 97.8026 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8301 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8163 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 97.8809 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.8511 | 23.274 | 59.9891 | 23.54 | 97.833 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.8279 | 11.0683 | 59.978 | 11.31 | 97.8291 | 10.9855 | 59.9952 | 11.31 | 97.8594 | 6.8465 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.811 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8384 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8246 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.8892 | 37.1259 | 59.9813 | 35.77 | 97.8594 | 23.2761 | 59.9891 | 23.54 | 97.8416 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.8364 | 11.0675 | 59.978 | 11.31 | 97.8374 | 10.9855 | 59.9952 | 11.31 | 97.8677 | 6.8465 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8193 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8468 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8329 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.8975 | 37.0089 | 59.9813 | 35.77 | 97.8677 | 23.2761 | 59.9891 | 23.54 | 97.8499 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.8447 | 11.0675 | 59.978 | 11.31 | 97.8457 | 10.9852 | 59.9952 | 11.31 | 97.876 | 6.8433 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8276 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8551 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8412 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9058 | 37.0089 | 59.9813 | 35.77 | 97.8762 | 23.2761 | 59.9891 | 23.54 | 97.8582 | 23.3241 | 59.9624 | 23.54 | 97.853 | 11.0675 | 59.978 | 11.31 | 97.854 | 10.9852 | 59.9952 | 11.31 | 97.8843 | 6.8433 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8359 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8634 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8496 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9141 | 37.0087 | 59.9813 | 35.77 | 97.8845 | 23.2761 | 59.9891 | 23.54 | 97.8665 | 23.3328 | 59.9636 | 23.54 | 97.8613 | 11.0675 | 59.978 | 11.31 | 97.8623 | 10.9852 | 59.9952 | 11.31 | 97.8926 | 6.8433 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8443 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8718 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8579 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9226 | 37.0087 | 59.9813 | 35.77 | 97.8928 | 23.2708 | 59.9891 | 23.54 | 97.8748 | 23.3328 | 59.9636 | 23.54 | 97.8696 | 11.0706 | 59.978 | 11.31 | 97.8706 | 10.9852 | 59.9952 | 11.31 | 97.9009 | 6.8433 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8526 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8801 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8662 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9309 | 37.0087 | 59.9813 | 35.77 | 97.9011 | 23.2708 | 59.9891 | 23.54 | 97.8831 | 23.3328 | 59.9636 | 23.54 | 97.8779 | 11.0706 | 59.978 | 11.31 | 97.8789 | 10.9852 | 59.9952 | 11.31 | 97.9092 | 6.8433 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8609 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8884 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8745 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9392 | 37.0087 | 59.9813 | 35.77 | 97.9094 | 23.2708 | 59.9891 | 23.54 | 97.8916 | 23.3328 | 59.9636 | 23.54 | 97.8862 | 11.0706 | 59.978 | 11.31 | 97.8872 | 10.9852 | 59.9952 | 11.31 | 97.9175 | 6.8433 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8693 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.8968 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8829 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9475 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.9177 | 23.2708 | 59.9891 | 23.54 | 97.8999 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.8948 | 11.0706 | 59.978 | 11.31 | 97.8958 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9263 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8776 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.9051 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8912 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9558 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.926 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9082 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.9031 | 11.0706 | 59.978 | 11.31 | 97.9041 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9346 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8859 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.9135 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 97.8995 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9641 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.9346 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9165 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.9114 | 11.0706 | 59.978 | 11.31 | 97.9124 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9429 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.8943 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 97.9218 | 31.6449 | 59.9914 | 31.54 | 97.9078 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9724 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.9429 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9248 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.9197 | 11.0739 | 59.978 | 11.31 | 97.9207 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9512 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9026 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9301 | 31.6449 | 59.9914 | 31.54 | 97.9163 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.981 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.9512 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9331 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.928 | 11.0739 | 59.978 | 11.31 | 97.929 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9595 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9109 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9384 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9246 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9893 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.9595 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9414 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.9363 | 11.0731 | 59.978 | 11.31 | 97.9373 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9678 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9192 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9468 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9329 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 97.9976 | 37.0087 | 59.9813 | 35.77 | 97.9678 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.95 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.9448 | 11.0731 | 59.978 | 11.31 | 97.9456 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9761 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9276 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9551 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9412 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0059 | 37.0087 | 59.9813 | 35.77 | 97.9761 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9583 | 23.3454 | 59.9636 | 23.54 | 97.9531 | 11.0697 | 59.978 | 11.31 | 97.9541 | 10.9827 | 59.9964 | 11.31 | 97.9844 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9359 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9634 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9496 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0142 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.9844 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9666 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 97.9614 | 11.0697 | 59.978 | 11.31 | 97.9624 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 97.9927 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9442 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9718 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9579 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0225 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 97.9929 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9749 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 97.9697 | 11.0697 | 59.978 | 11.31 | 97.9707 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 98.001 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9525 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9801 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9662 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0308 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0012 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9832 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 97.978 | 11.0697 | 59.978 | 11.31 | 97.979 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 98.0093 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9609 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9885 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9745 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0393 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0095 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 97.9915 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 97.9863 | 11.0693 | 59.978 | 11.31 | 97.9873 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 98.0176 | 6.8398 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9692 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 97.9968 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 97.9829 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0476 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0178 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 97.9946 | 11.0693 | 59.978 | 11.31 | 97.9956 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 98.0259 | 6.8358 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9775 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 98.0051 | 31.6359 | 59.9914 | 31.54 | 97.9912 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0559 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0261 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0083 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 98.0032 | 11.0693 | 59.976 | 11.31 | 98.0039 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 98.0342 | 6.8358 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9858 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0135 | 31.6359 | 59.9914 | 31.54 | 97.9995 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0642 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0344 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0166 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 98.0115 | 11.0693 | 59.976 | 11.31 | 98.0122 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 98.0425 | 6.8358 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 97.9942 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0218 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0078 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0725 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0427 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0249 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 98.0198 | 11.0714 | 59.976 | 11.31 | 98.0208 | 10.9825 | 59.9964 | 11.31 | 98.0508 | 6.8358 | 60.0143 | 6.9
|  |  |  | 98.0025 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0301 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0162 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0808 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0513 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0332 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 98.0281 | 11.0714 | 59.976 | 11.31 | 98.0291 | 10.983 | 59.9964 | 11.31 | 98.0596 | 6.8358 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0108 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0385 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0245 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0891 | 37.0088 | 59.9813 | 35.77 | 98.0596 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0415 | 23.3502 | 59.9636 | 23.54 | 98.0364 | 11.0714 | 59.976 | 11.31 | 98.0374 | 10.983 | 59.9964 | 11.31 | 98.0679 | 6.8358 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0192 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0468 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0328 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.0977 | 37.0101 | 59.9813 | 35.77 | 98.0679 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0498 | 23.3457 | 59.9636 | 23.54 | 98.0447 | 11.0714 | 59.976 | 11.31 | 98.0457 | 10.983 | 59.9964 | 11.31 | 98.0762 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0275 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0551 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0411 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.106 | 37.0101 | 59.9813 | 35.77 | 98.0762 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0583 | 23.3457 | 59.9636 | 23.54 | 98.053 | 11.0745 | 59.976 | 11.31 | 98.054 | 10.983 | 59.9964 | 11.31 | 98.0845 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0358 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0634 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0496 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1143 | 37.0101 | 59.9813 | 35.77 | 98.0845 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0667 | 23.3142 | 59.9644 | 23.54 | 98.0615 | 11.0745 | 59.976 | 11.31 | 98.0623 | 10.9859 | 59.9964 | 11.31 | 98.0928 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0441 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0718 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0579 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1226 | 37.0101 | 59.9813 | 35.77 | 98.0928 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.075 | 23.3142 | 59.9644 | 23.54 | 98.0698 | 11.0745 | 59.976 | 11.31 | 98.0706 | 10.9859 | 59.9964 | 11.31 | 98.1011 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0525 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0801 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0662 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1309 | 37.0101 | 59.9813 | 35.77 | 98.1011 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0833 | 23.3142 | 59.9644 | 23.54 | 98.0781 | 11.0745 | 59.976 | 11.31 | 98.0791 | 10.9823 | 59.9964 | 11.31 | 98.1094 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0608 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 98.0885 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0745 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1392 | 37.0101 | 59.9813 | 35.77 | 98.1094 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0916 | 23.3142 | 59.9644 | 23.54 | 98.0864 | 11.0745 | 59.976 | 11.31 | 98.0874 | 10.9823 | 59.9964 | 11.31 | 98.1177 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0691 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.0968 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 98.0829 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1475 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1179 | 23.2708 | 59.9899 | 23.54 | 98.0999 | 23.3142 | 59.9644 | 23.54 | 98.0947 | 11.0745 | 59.976 | 11.31 | 98.0957 | 10.9823 | 59.9984 | 11.31 | 98.126 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0775 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.1051 | 31.6037 | 59.9914 | 31.54 | 98.0912 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.156 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1262 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1084 | 23.3142 | 59.9644 | 23.54 | 98.103 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.104 | 10.9823 | 59.9984 | 11.31 | 98.1343 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0858 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.1135 | 31.6037 | 59.9914 | 31.54 | 98.0995 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1643 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1345 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1167 | 23.319 | 59.9644 | 23.54 | 98.1113 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.1123 | 10.9823 | 59.9984 | 11.31 | 98.1426 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.0941 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.1218 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1078 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1726 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1428 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.125 | 23.319 | 59.9644 | 23.54 | 98.1199 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.1206 | 10.9823 | 59.9984 | 11.31 | 98.1509 | 6.8342 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1024 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.1301 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1162 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1809 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1511 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1333 | 23.319 | 59.9644 | 23.54 | 98.1282 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.1289 | 10.9827 | 59.9984 | 11.31 | 98.1592 | 6.8334 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1107 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.1385 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1245 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1892 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1594 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1416 | 23.319 | 59.9644 | 23.54 | 98.1365 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.1375 | 10.9827 | 59.9984 | 11.31 | 98.1675 | 6.8334 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1191 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.1468 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1328 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.1975 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1677 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1499 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.1448 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.1458 | 10.9792 | 59.9984 | 11.31 | 98.1758 | 6.8334 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1274 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 98.1552 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1411 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2058 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1763 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1582 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.1531 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.1541 | 10.9792 | 59.9984 | 11.31 | 98.1841 | 6.8334 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1357 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 98.1635 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1495 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2144 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1846 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1667 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.1614 | 11.0742 | 59.976 | 11.31 | 98.1624 | 10.9792 | 59.9984 | 11.31 | 98.1929 | 6.8334 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1441 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 98.1718 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1578 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2227 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.1929 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.175 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.1697 | 11.0732 | 59.976 | 11.31 | 98.1707 | 10.9792 | 59.9984 | 11.31 | 98.2012 | 6.8334 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1524 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 98.1801 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1661 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.231 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2012 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1833 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.1782 | 11.0732 | 59.976 | 11.31 | 98.179 | 10.975 | 59.9984 | 11.31 | 98.2095 | 6.8317 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1607 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 98.1885 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1744 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2393 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2095 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.1917 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.1865 | 11.073 | 59.976 | 11.31 | 98.1873 | 10.975 | 59.9984 | 11.31 | 98.2178 | 6.8317 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1691 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 98.1968 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1829 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2476 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2178 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.2 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.1948 | 11.073 | 59.976 | 11.31 | 98.1956 | 10.975 | 59.9984 | 11.31 | 98.2261 | 6.8301 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1774 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 98.2051 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1912 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2559 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2261 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.2083 | 23.326 | 59.9644 | 23.54 | 98.2031 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2041 | 10.975 | 59.9984 | 11.31 | 98.2344 | 6.8301 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.1857 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2135 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.1995 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2642 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2346 | 23.2708 | 59.9895 | 23.54 | 98.2168 | 23.3252 | 59.9644 | 23.54 | 98.2114 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2124 | 10.9747 | 59.9984 | 11.31 | 98.2427 | 6.8994 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.194 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2218 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2078 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2727 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2429 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2251 | 23.3252 | 59.9644 | 23.54 | 98.2197 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2207 | 10.9747 | 59.9984 | 11.31 | 98.251 | 6.8994 | 60.0132 | 6.9
|  |  |  | 98.2024 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2302 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2162 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.281 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2512 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2334 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 98.2283 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.229 | 10.9748 | 59.9984 | 11.31 | 98.2593 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.2107 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2385 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2245 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2893 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2595 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2417 | 23.3291 | 59.9644 | 23.54 | 98.2366 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2373 | 10.9748 | 59.9984 | 11.31 | 98.2676 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.219 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2468 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2328 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.2976 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2678 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.25 | 23.3321 | 59.9644 | 23.54 | 98.2449 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2456 | 10.9748 | 59.9984 | 11.31 | 98.2759 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.2274 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2552 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2411 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.3059 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2761 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2583 | 23.3321 | 59.9644 | 23.54 | 98.2532 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2539 | 10.9748 | 59.9984 | 11.31 | 98.2842 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.2357 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2635 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2495 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 98.3142 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.2844 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2666 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.2615 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2625 | 10.9752 | 59.9984 | 11.31 | 98.2925 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.244 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2718 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2578 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3225 | 37.0101 | 59.9821 | 35.77 | 98.293 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2751 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.2698 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2708 | 10.9752 | 59.9984 | 11.31 | 98.3008 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.2523 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2802 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2661 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3311 | 37.0102 | 59.9821 | 35.77 | 98.3013 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2834 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.2781 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2791 | 10.975 | 59.9984 | 11.31 | 98.3091 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.2607 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2885 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2744 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3394 | 37.0102 | 59.9821 | 35.77 | 98.3096 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.2917 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.2866 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2874 | 10.975 | 59.9984 | 11.31 | 98.3174 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.269 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.2968 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2828 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3477 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3179 | 23.2666 | 59.9895 | 23.54 | 98.3 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.2949 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.2957 | 10.9737 | 60.0004 | 11.31 | 98.3262 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.2773 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.3051 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2911 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.356 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3262 | 23.2666 | 59.9891 | 23.54 | 98.3083 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3032 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.304 | 10.9737 | 60.0004 | 11.31 | 98.3345 | 6.8994 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.2856 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.3135 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.2994 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3643 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3345 | 23.2666 | 59.9891 | 23.54 | 98.3167 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3115 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3123 | 10.9737 | 60.0004 | 11.31 | 98.3428 | 6.898 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.294 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.3218 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3077 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3726 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3428 | 23.2666 | 59.9891 | 23.54 | 98.3252 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3198 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3206 | 10.9737 | 60.0004 | 11.31 | 98.3511 | 6.898 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3023 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.3302 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3162 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3809 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3513 | 23.2666 | 59.9891 | 23.54 | 98.3335 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3281 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3291 | 10.9735 | 60.0004 | 11.31 | 98.3594 | 6.895 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3106 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.3385 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3245 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3894 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3596 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.3418 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3364 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3374 | 10.9735 | 60.0004 | 11.31 | 98.3677 | 6.895 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3189 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.3468 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3328 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 98.3977 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3679 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.3501 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.345 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3457 | 10.9735 | 60.0004 | 11.31 | 98.376 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3273 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 98.3552 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3411 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.406 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3762 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.3584 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3533 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.354 | 10.9735 | 60.0004 | 11.31 | 98.3843 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3356 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 98.3635 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3495 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4143 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3845 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.3667 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3616 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3623 | 10.974 | 60.0004 | 11.31 | 98.3926 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3439 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 98.3718 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3578 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4226 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.3928 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.375 | 23.3321 | 59.966 | 23.54 | 98.3699 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3706 | 10.974 | 60.0004 | 11.31 | 98.4009 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3523 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 98.3802 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3661 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4309 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.4011 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.3835 | 23.3408 | 59.966 | 23.54 | 98.3782 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3789 | 10.974 | 60.0004 | 11.31 | 98.4092 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3606 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 98.3885 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3744 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4392 | 36.9324 | 59.9821 | 35.77 | 98.4094 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.3918 | 23.3408 | 59.966 | 23.54 | 98.3865 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3875 | 10.974 | 60.0004 | 11.31 | 98.4175 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3689 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 98.3969 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3828 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4478 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.418 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.4001 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.3948 | 11.073 | 59.9745 | 11.31 | 98.3958 | 10.9738 | 60.0004 | 11.31 | 98.4258 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3772 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 98.4052 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3911 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4561 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4263 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.4084 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.4033 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4041 | 10.9738 | 60.0004 | 11.31 | 98.4341 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3856 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4135 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.3994 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4644 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4346 | 23.2612 | 59.9891 | 23.54 | 98.4167 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.4116 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4124 | 10.9712 | 60.0004 | 11.31 | 98.4424 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.3939 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4218 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4077 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4727 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4429 | 23.256 | 59.9891 | 23.54 | 98.425 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.4199 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4207 | 10.9712 | 60.0004 | 11.31 | 98.4507 | 6.8913 | 60.012 | 6.9
|  |  |  | 98.4022 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4302 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4161 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.481 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4512 | 23.256 | 59.9891 | 23.54 | 98.4336 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.4282 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.429 | 10.9712 | 60.0004 | 11.31 | 98.4595 | 6.888 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4106 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4385 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4244 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4893 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4595 | 23.256 | 59.9891 | 23.54 | 98.4419 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.4365 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4373 | 10.9712 | 60.0004 | 11.31 | 98.4678 | 6.888 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4189 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4468 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4327 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.4976 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4678 | 23.256 | 59.9891 | 23.54 | 98.4502 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.4448 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4456 | 10.971 | 60.0004 | 11.31 | 98.4761 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4272 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4552 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.441 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.5061 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4763 | 23.256 | 59.9891 | 23.54 | 98.4585 | 23.3439 | 59.966 | 23.54 | 98.4531 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4541 | 10.971 | 60.0004 | 11.31 | 98.4844 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4355 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4635 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4495 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 98.5144 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4846 | 23.256 | 59.9891 | 23.54 | 98.4668 | 23.3526 | 59.9671 | 23.54 | 98.4617 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4624 | 10.9714 | 60.0004 | 11.31 | 98.4927 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4438 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4718 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4578 | 13.1933 | 60.0138 | 13.31 | 98.5227 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.4929 | 23.2483 | 59.9891 | 23.54 | 98.4751 | 23.3526 | 59.9671 | 23.54 | 98.47 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4707 | 10.9714 | 60.0004 | 11.31 | 98.501 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4522 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4802 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4661 | 13.1933 | 60.0138 | 13.31 | 98.531 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5012 | 23.2483 | 59.9891 | 23.54 | 98.4834 | 23.3316 | 59.9671 | 23.54 | 98.4783 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.479 | 10.9678 | 60.0004 | 11.31 | 98.5093 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4605 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4885 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4744 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5393 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5095 | 23.2483 | 59.9891 | 23.54 | 98.4919 | 23.3316 | 59.9671 | 23.54 | 98.4866 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4873 | 10.9678 | 60.0004 | 11.31 | 98.5176 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4688 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.4969 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4828 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5476 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5178 | 23.2483 | 59.9891 | 23.54 | 98.5002 | 23.3347 | 59.9671 | 23.54 | 98.4949 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.4956 | 10.9675 | 60.0035 | 11.31 | 98.5259 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4772 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 98.5052 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4911 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5559 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5261 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5085 | 23.3347 | 59.9671 | 23.54 | 98.5032 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.5039 | 10.9675 | 60.0035 | 11.31 | 98.5342 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4855 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5135 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 98.4994 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5645 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5347 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5168 | 23.3347 | 59.9671 | 23.54 | 98.5117 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.5125 | 10.9662 | 60.0035 | 11.31 | 98.5425 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.4938 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5219 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5077 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5728 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.543 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5251 | 23.3347 | 59.9671 | 23.54 | 98.52 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.5208 | 10.9662 | 60.0035 | 11.31 | 98.5508 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5022 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5302 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5161 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5811 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5513 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5334 | 23.3347 | 59.9671 | 23.54 | 98.5283 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.5291 | 10.9662 | 60.0035 | 11.31 | 98.5591 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5105 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5385 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5244 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5894 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5596 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5417 | 23.3347 | 59.9671 | 23.54 | 98.5366 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.5374 | 10.9662 | 60.0035 | 11.31 | 98.5674 | 6.8843 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5188 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5468 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5327 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.5977 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5679 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5503 | 23.3386 | 59.9671 | 23.54 | 98.5449 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.5457 | 10.9628 | 60.0035 | 11.31 | 98.5757 | 6.883 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5271 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5552 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.541 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.606 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5762 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5586 | 23.3386 | 59.9671 | 23.54 | 98.5532 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.554 | 10.9628 | 60.0035 | 11.31 | 98.5845 | 6.883 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5355 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5635 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5494 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6143 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.5845 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5669 | 23.3386 | 59.9671 | 23.54 | 98.5615 | 11.073 | 59.9741 | 11.31 | 98.5623 | 10.9633 | 60.0035 | 11.31 | 98.5928 | 6.883 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5438 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5719 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5577 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6228 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.593 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5752 | 23.3386 | 59.9671 | 23.54 | 98.5701 | 11.0731 | 59.9741 | 11.31 | 98.5706 | 10.9633 | 60.0035 | 11.31 | 98.6011 | 6.883 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5521 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5802 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.566 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6311 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6013 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5835 | 23.3382 | 59.9671 | 23.54 | 98.5784 | 11.0731 | 59.9741 | 11.31 | 98.5791 | 10.9633 | 60.0035 | 11.31 | 98.6094 | 6.8799 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5605 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5885 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5743 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6394 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6096 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.5918 | 23.3382 | 59.9671 | 23.54 | 98.5867 | 11.074 | 59.9741 | 11.31 | 98.5874 | 10.9633 | 60.0035 | 11.31 | 98.6177 | 6.8799 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5688 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.5969 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5828 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6477 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6179 | 23.2483 | 59.9887 | 23.54 | 98.6003 | 23.3486 | 59.9671 | 23.54 | 98.595 | 11.074 | 59.9741 | 11.31 | 98.5957 | 10.9634 | 60.0035 | 11.31 | 98.626 | 6.8762 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5771 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 98.6052 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5911 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.656 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6262 | 23.2431 | 59.9887 | 23.54 | 98.6086 | 23.3486 | 59.9671 | 23.54 | 98.6033 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.604 | 10.9634 | 60.0035 | 11.31 | 98.6343 | 6.8762 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5854 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6135 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.5994 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6643 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6345 | 23.2431 | 59.9887 | 23.54 | 98.6169 | 23.3486 | 59.9671 | 23.54 | 98.6116 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6123 | 10.9587 | 60.0035 | 11.31 | 98.6426 | 6.8762 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.5938 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6219 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.6077 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6726 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6428 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6252 | 23.3486 | 59.9671 | 23.54 | 98.6199 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6206 | 10.9587 | 60.0035 | 11.31 | 98.6509 | 6.8762 | 60.0107 | 6.9
|  |  |  | 98.6021 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6302 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 98.6161 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 98.6812 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6514 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6335 | 23.3486 | 59.9671 | 23.54 | 98.6284 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6289 | 10.9587 | 60.0035 | 11.31 | 98.6592 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6104 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6385 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 98.6244 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 98.6895 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6597 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6418 | 23.3486 | 59.9671 | 23.54 | 98.6367 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6372 | 10.9587 | 60.0035 | 11.31 | 98.6675 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6187 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6469 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 98.6327 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 98.6978 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.668 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6501 | 23.3525 | 59.9671 | 23.54 | 98.645 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6458 | 10.9551 | 60.0035 | 11.31 | 98.6758 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6271 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6552 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 98.641 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 98.7061 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6763 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6587 | 23.3525 | 59.9671 | 23.54 | 98.6533 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6541 | 10.9551 | 60.0035 | 11.31 | 98.6841 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6354 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6635 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 98.6494 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 98.7144 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6846 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.667 | 23.3525 | 59.9691 | 23.54 | 98.6616 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6624 | 10.9553 | 60.0035 | 11.31 | 98.6924 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6437 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6719 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 98.6577 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.7227 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.6929 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6753 | 23.3525 | 59.9691 | 23.54 | 98.6699 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6707 | 10.9553 | 60.0035 | 11.31 | 98.7007 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.652 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6802 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 98.666 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.731 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7012 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6836 | 23.3576 | 59.9691 | 23.54 | 98.6782 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.679 | 10.9553 | 60.0035 | 11.31 | 98.709 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6604 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6885 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 98.6743 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.7395 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7097 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.6919 | 23.3576 | 59.9691 | 23.54 | 98.6868 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6873 | 10.9553 | 60.0035 | 11.31 | 98.7178 | 6.8762 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6687 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.6969 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 98.6827 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.7478 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.718 | 23.2354 | 59.9887 | 23.54 | 98.7002 | 23.3191 | 59.9691 | 23.54 | 98.6951 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.6956 | 10.9697 | 60.0066 | 11.31 | 98.7261 | 6.8729 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.677 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 98.7052 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 98.691 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.7561 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7263 | 23.2312 | 59.9872 | 23.54 | 98.7087 | 23.3191 | 59.9691 | 23.54 | 98.7034 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.7041 | 10.9697 | 60.0066 | 11.31 | 98.7344 | 6.8729 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6854 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7135 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 98.6993 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.7644 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7346 | 23.2312 | 59.9872 | 23.54 | 98.717 | 23.2427 | 59.9691 | 23.54 | 98.7117 | 11.0743 | 59.9745 | 11.31 | 98.7124 | 11.0107 | 60.0066 | 11.31 | 98.7427 | 6.8723 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.6937 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7219 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7076 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.7727 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7429 | 23.2312 | 59.9872 | 23.54 | 98.7253 | 23.2427 | 59.9691 | 23.54 | 98.72 | 11.0745 | 59.9745 | 11.31 | 98.7207 | 11.0107 | 60.0066 | 11.31 | 98.751 | 6.8723 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.702 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7302 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7161 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 98.781 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7512 | 23.2312 | 59.9872 | 23.54 | 98.7336 | 23.2427 | 59.9691 | 23.54 | 98.7283 | 11.0745 | 59.9745 | 11.31 | 98.729 | 11.0107 | 60.0066 | 11.31 | 98.7593 | 6.8723 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7103 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7386 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7244 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.7893 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7595 | 23.2313 | 59.9872 | 23.54 | 98.7419 | 23.2427 | 59.9691 | 23.54 | 98.7368 | 11.0753 | 59.9745 | 11.31 | 98.7373 | 11.0107 | 60.0066 | 11.31 | 98.7676 | 6.8723 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7187 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7469 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7327 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.7979 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7681 | 23.2313 | 59.9872 | 23.54 | 98.7502 | 23.2427 | 59.9691 | 23.54 | 98.7451 | 11.0753 | 59.9745 | 11.31 | 98.7456 | 11.011 | 60.0066 | 11.31 | 98.7759 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.727 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7552 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.741 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8062 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7764 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.7585 | 23.2427 | 59.9691 | 23.54 | 98.7534 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 98.7539 | 11.011 | 60.0066 | 11.31 | 98.7842 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7353 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7635 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7494 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8145 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.7847 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.7671 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.7617 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 98.7622 | 11.0118 | 60.0066 | 11.31 | 98.7925 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7437 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7719 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7577 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8228 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.793 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.7754 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.77 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 98.7708 | 11.0118 | 60.0066 | 11.31 | 98.8008 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.752 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7802 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.766 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8311 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8013 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.7837 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.7783 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 98.7791 | 11.0115 | 60.0066 | 11.31 | 98.8091 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7603 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7885 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7743 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8394 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8096 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.792 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.7866 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 98.7874 | 11.0115 | 60.0066 | 11.31 | 98.8174 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7686 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.7969 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7827 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8477 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8179 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.8003 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.7952 | 11.0757 | 59.9745 | 11.31 | 98.7957 | 11.0115 | 60.0066 | 11.31 | 98.8257 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7769 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 98.8052 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.791 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8562 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8262 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.8086 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.8035 | 11.0757 | 59.9757 | 11.31 | 98.804 | 11.0115 | 60.0066 | 11.31 | 98.834 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7853 | 43.4567 | 60.0418 | 43.77 | 98.8136 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.7993 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8645 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8347 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.8169 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.8118 | 11.0757 | 59.9757 | 11.31 | 98.8123 | 11.0118 | 60.0066 | 11.31 | 98.8423 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.7936 | 43.4567 | 60.0418 | 43.77 | 98.8219 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.8076 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8728 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.843 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.8254 | 23.2468 | 59.9691 | 23.54 | 98.8201 | 11.0757 | 59.9757 | 11.31 | 98.8206 | 11.0118 | 60.0066 | 11.31 | 98.8511 | 6.8717 | 60.0095 | 6.9
|  |  |  | 98.8019 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8302 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.816 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8811 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8513 | 23.2278 | 59.9872 | 23.54 | 98.8337 | 23.2518 | 59.9691 | 23.54 | 98.8284 | 11.0757 | 59.9757 | 11.31 | 98.8289 | 11.0094 | 60.0066 | 11.31 | 98.8594 | 6.8717 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8103 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8386 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.8243 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8894 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8596 | 23.2236 | 59.9872 | 23.54 | 98.842 | 23.2518 | 59.9691 | 23.54 | 98.8367 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.8374 | 11.0094 | 60.0066 | 11.31 | 98.8677 | 6.8717 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8186 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8469 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.8326 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.8977 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8679 | 23.2236 | 59.9872 | 23.54 | 98.8503 | 23.255 | 59.9691 | 23.54 | 98.845 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.8457 | 11.0094 | 60.0066 | 11.31 | 98.876 | 6.8717 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8269 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8552 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.8409 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.906 | 36.9325 | 59.9821 | 35.77 | 98.8762 | 23.2236 | 59.9872 | 23.54 | 98.8586 | 23.255 | 59.9691 | 23.54 | 98.8535 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.854 | 11.0094 | 60.0066 | 11.31 | 98.8843 | 6.8717 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8353 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8636 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 98.8494 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 98.9146 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.8845 | 23.2236 | 59.9872 | 23.54 | 98.8669 | 23.255 | 59.9703 | 23.54 | 98.8618 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.8623 | 11.0059 | 60.0066 | 11.31 | 98.8926 | 6.8703 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8436 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8719 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 98.8577 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9229 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.8931 | 23.2236 | 59.9872 | 23.54 | 98.8755 | 23.255 | 59.9703 | 23.54 | 98.8701 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.8706 | 11.0059 | 60.0066 | 11.31 | 98.9009 | 6.8703 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8519 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8802 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 98.866 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9312 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9014 | 23.2236 | 59.9872 | 23.54 | 98.8838 | 23.255 | 59.9703 | 23.54 | 98.8784 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.8789 | 11.0059 | 60.0066 | 11.31 | 98.9092 | 6.8697 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8602 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8886 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 98.8743 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9395 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9097 | 23.2201 | 59.9872 | 23.54 | 98.8921 | 23.255 | 59.9703 | 23.54 | 98.8867 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.8872 | 11.0059 | 60.0066 | 11.31 | 98.9175 | 6.8697 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8686 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.8969 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 98.8827 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9478 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.918 | 23.2201 | 59.9872 | 23.54 | 98.9004 | 23.255 | 59.9703 | 23.54 | 98.895 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.8958 | 11.0035 | 60.0094 | 11.31 | 98.9258 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8769 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.9052 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 98.891 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9561 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9263 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9087 | 23.255 | 59.9703 | 23.54 | 98.9033 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.9041 | 11.0035 | 60.0094 | 11.31 | 98.9341 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8852 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.9136 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 98.8993 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9644 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9346 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.917 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9119 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.9124 | 11.0035 | 60.0094 | 11.31 | 98.9424 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.8936 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.9219 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9076 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9729 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9429 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9253 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9202 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.9207 | 11.0035 | 60.0094 | 11.31 | 98.9507 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9019 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.9302 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.916 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9812 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9514 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9338 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9285 | 11.0771 | 59.9757 | 11.31 | 98.929 | 10.9774 | 60.0094 | 11.31 | 98.959 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9102 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 98.9386 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9243 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9895 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9597 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9421 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9368 | 11.0764 | 59.9757 | 11.31 | 98.9373 | 10.9774 | 60.0094 | 11.31 | 98.9673 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9185 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 98.9469 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9326 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 98.9978 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.968 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9504 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9451 | 11.0764 | 59.9757 | 11.31 | 98.9456 | 10.9774 | 60.0094 | 11.31 | 98.9761 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9268 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 98.9552 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9409 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0061 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9763 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9587 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9534 | 11.0766 | 59.9757 | 11.31 | 98.9539 | 10.9774 | 60.0094 | 11.31 | 98.9844 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9352 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 98.9636 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9493 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0144 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9846 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.967 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9619 | 11.0766 | 59.9757 | 11.31 | 98.9624 | 10.9774 | 60.0094 | 11.31 | 98.9927 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9435 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 98.9719 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9576 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0227 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 98.9929 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9753 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9702 | 11.0766 | 59.9757 | 11.31 | 98.9707 | 10.9774 | 60.0094 | 11.31 | 99.001 | 6.8691 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9518 | 43.3562 | 60.0418 | 43.77 | 98.9803 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9659 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0312 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0012 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9839 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9785 | 11.0766 | 59.9757 | 11.31 | 98.979 | 10.9772 | 60.0094 | 11.31 | 99.0093 | 6.8668 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9602 | 43.3562 | 60.0418 | 43.77 | 98.9886 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9742 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0396 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0098 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 98.9922 | 23.2515 | 59.9703 | 23.54 | 98.9868 | 11.0766 | 59.9757 | 11.31 | 98.9873 | 10.9772 | 60.0094 | 11.31 | 99.0176 | 6.8668 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9685 | 43.363 | 60.0418 | 43.77 | 98.9969 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9827 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0479 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0181 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0005 | 23.2565 | 59.9703 | 23.54 | 98.9951 | 11.0766 | 59.9757 | 11.31 | 98.9956 | 10.9762 | 60.0094 | 11.31 | 99.0259 | 6.8668 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9768 | 43.363 | 60.0418 | 43.77 | 99.0052 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.991 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0562 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0264 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0088 | 23.2565 | 59.9703 | 23.54 | 99.0034 | 11.0766 | 59.9773 | 11.31 | 99.0039 | 10.9762 | 60.0094 | 11.31 | 99.0342 | 6.8668 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9851 | 43.4554 | 60.0402 | 43.77 | 99.0136 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 98.9993 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0645 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0347 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0171 | 23.2598 | 59.9703 | 23.54 | 99.0117 | 11.0766 | 59.9773 | 11.31 | 99.0122 | 10.9764 | 60.0094 | 11.31 | 99.0425 | 6.8605 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 98.9935 | 43.4554 | 60.0402 | 43.77 | 99.0219 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0076 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0728 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.043 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0254 | 23.2598 | 59.9703 | 23.54 | 99.0203 | 11.0759 | 59.9773 | 11.31 | 99.0205 | 10.9764 | 60.0094 | 11.31 | 99.0508 | 6.8605 | 60.0088 | 6.9
|  |  |  | 99.0018 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 99.0302 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.016 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0811 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0513 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0337 | 23.2598 | 59.9703 | 23.54 | 99.0286 | 11.0759 | 59.9773 | 11.31 | 99.0291 | 10.9764 | 60.0094 | 11.31 | 99.0591 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0101 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 99.0386 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0243 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0896 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0596 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0422 | 23.2598 | 59.9703 | 23.54 | 99.0369 | 11.0759 | 59.9773 | 11.31 | 99.0374 | 10.9764 | 60.0094 | 11.31 | 99.0674 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0185 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 99.0469 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0326 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.0979 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0681 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0505 | 23.2598 | 59.9703 | 23.54 | 99.0452 | 11.0759 | 59.9773 | 11.31 | 99.0457 | 10.9731 | 60.0094 | 11.31 | 99.0757 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0268 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 99.0553 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0409 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1062 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0764 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0588 | 23.2598 | 59.9703 | 23.54 | 99.0535 | 11.076 | 59.9773 | 11.31 | 99.054 | 10.9731 | 60.0094 | 11.31 | 99.084 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0351 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 99.0636 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0493 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1145 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.0847 | 23.2149 | 59.986 | 23.54 | 99.0671 | 23.2598 | 59.9715 | 23.54 | 99.0618 | 11.076 | 59.9773 | 11.31 | 99.0623 | 10.974 | 60.0094 | 11.31 | 99.0923 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0434 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 99.0719 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0576 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1228 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.093 | 23.2128 | 59.986 | 23.54 | 99.0754 | 23.2598 | 59.9715 | 23.54 | 99.0701 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.0706 | 10.974 | 60.0094 | 11.31 | 99.1006 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0518 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.0803 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0659 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1311 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.1013 | 23.2128 | 59.986 | 23.54 | 99.0837 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.0786 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.0789 | 10.9705 | 60.0094 | 11.31 | 99.1094 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0601 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.0886 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0742 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1394 | 36.8553 | 59.9821 | 35.77 | 99.1096 | 23.2128 | 59.986 | 23.54 | 99.092 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.0869 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.0872 | 10.9705 | 60.0094 | 11.31 | 99.1177 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0684 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.0969 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0826 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1479 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1179 | 23.2128 | 59.986 | 23.54 | 99.1006 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.0952 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.0957 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.126 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0768 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1053 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0909 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1562 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1265 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1089 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1035 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.104 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.1343 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0851 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1136 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 99.0992 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1646 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1348 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1172 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1118 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.1123 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.1426 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.0934 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1219 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1075 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1729 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1431 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1255 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1201 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.1206 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.1509 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1017 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1303 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.116 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1812 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1514 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1338 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1284 | 11.0769 | 59.9773 | 11.31 | 99.1289 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.1592 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1101 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1386 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1243 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.1895 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1597 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1421 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.137 | 11.0773 | 59.9773 | 11.31 | 99.1372 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.1675 | 6.8605 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1184 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1469 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1326 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.198 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.168 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1504 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1453 | 11.0773 | 59.9773 | 11.31 | 99.1455 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.1758 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1267 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1553 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1409 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2063 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1763 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1589 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1536 | 11.0773 | 59.9773 | 11.31 | 99.1538 | 10.9705 | 60.0118 | 11.31 | 99.1841 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.135 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1636 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1493 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2146 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1848 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1672 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1619 | 11.0773 | 59.9773 | 11.31 | 99.1624 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.1924 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1434 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 99.1719 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1576 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2229 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.1931 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1755 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1702 | 11.0774 | 59.9773 | 11.31 | 99.1707 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.2007 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1517 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 99.1803 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1659 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2312 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2014 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1838 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1785 | 11.0774 | 59.9773 | 11.31 | 99.179 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.209 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.16 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 99.1886 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1742 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2395 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2097 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.1921 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1868 | 11.0774 | 59.9773 | 11.31 | 99.1873 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.2173 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1684 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 99.1969 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1826 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2478 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.218 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2004 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.1953 | 11.0774 | 59.9773 | 11.31 | 99.1956 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.2256 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1767 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 99.2053 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1909 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2563 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2263 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.209 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.2036 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2039 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.2344 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.185 | 43.4713 | 60.0386 | 43.77 | 99.2136 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.1992 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2646 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2346 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2173 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.2119 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2122 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.2427 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.1933 | 43.4713 | 60.0386 | 43.77 | 99.222 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2075 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2729 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2432 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2256 | 23.2638 | 59.9715 | 23.54 | 99.2202 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2205 | 10.9664 | 60.0118 | 11.31 | 99.251 | 6.8576 | 60.0075 | 6.9
|  |  |  | 99.2017 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2303 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2159 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2812 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2515 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2339 | 23.2583 | 59.9715 | 23.54 | 99.2285 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.229 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.2593 | 6.8563 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.21 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2386 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2242 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2896 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2598 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2422 | 23.2583 | 59.9715 | 23.54 | 99.2368 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2373 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.2676 | 6.8563 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2183 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2469 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2325 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.2979 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2681 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2505 | 23.2583 | 59.9715 | 23.54 | 99.2451 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2456 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.2759 | 6.8563 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2267 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2553 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2408 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.3062 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2764 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2588 | 23.2583 | 59.9715 | 23.54 | 99.2537 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2539 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.2842 | 6.8563 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.235 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2636 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2493 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 99.3147 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.2847 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2673 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.262 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2622 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.2925 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2433 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2719 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2576 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.323 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.293 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2756 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.2703 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2705 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.3008 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2516 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2803 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 99.2659 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3313 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.3015 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2839 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.2786 | 11.0734 | 59.9788 | 11.31 | 99.2788 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.3091 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.26 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.2886 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.2742 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3396 | 36.8553 | 59.9817 | 35.77 | 99.3098 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.2922 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.2869 | 11.0699 | 59.9788 | 11.31 | 99.2874 | 10.9629 | 60.0118 | 11.31 | 99.3174 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2683 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.297 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.2826 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3479 | 36.8747 | 59.9821 | 35.77 | 99.3181 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.3005 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.2952 | 11.0699 | 59.9788 | 11.31 | 99.2957 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.3257 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2766 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 99.3053 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.2909 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3562 | 36.8747 | 59.9821 | 35.77 | 99.3264 | 23.2128 | 59.9852 | 23.54 | 99.3088 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3035 | 11.0699 | 59.9788 | 11.31 | 99.304 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.334 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2849 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 99.3136 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.2992 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3645 | 36.885 | 59.9821 | 35.77 | 99.3347 | 23.2128 | 59.9852 | 23.54 | 99.3171 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.312 | 11.0699 | 59.9788 | 11.31 | 99.3123 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.3423 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.2933 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 99.322 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.3075 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.373 | 36.885 | 59.9821 | 35.77 | 99.343 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.3257 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3203 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3206 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.3506 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3016 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 99.3303 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 99.3159 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3813 | 36.885 | 59.9821 | 35.77 | 99.3513 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.334 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3286 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3289 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.3589 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3099 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 99.3386 | 31.5753 | 59.9918 | 31.54 | 99.3242 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3896 | 36.885 | 59.9821 | 35.77 | 99.3599 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.3423 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3369 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3372 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.3677 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3183 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 99.347 | 31.5753 | 59.9918 | 31.54 | 99.3325 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.3979 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.3682 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.3506 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3452 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3455 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.376 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3266 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 99.3553 | 31.5949 | 59.9918 | 31.54 | 99.3409 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.4062 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.3765 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.3589 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3535 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.354 | 10.9629 | 60.013 | 11.31 | 99.3843 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3349 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 99.3636 | 31.5949 | 59.9918 | 31.54 | 99.3492 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 99.4146 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.3848 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.3672 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3621 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3623 | 10.9783 | 60.013 | 11.31 | 99.3926 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3432 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 99.372 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.3575 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4229 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.3931 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.3757 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3704 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3706 | 10.9783 | 60.013 | 11.31 | 99.4009 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3516 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 99.3803 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.3658 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4314 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.4014 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.384 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3787 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3789 | 10.9783 | 60.013 | 11.31 | 99.4092 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3599 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 99.3886 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.3743 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4397 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.4097 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.3923 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.387 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3872 | 10.9783 | 60.013 | 11.31 | 99.4175 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3682 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 99.397 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.3826 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.448 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.4182 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4006 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.3953 | 10.9444 | 59.9788 | 11.31 | 99.3955 | 10.975 | 60.013 | 11.31 | 99.4258 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3766 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 99.4053 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.3909 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4563 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.4265 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4089 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.4036 | 10.9446 | 59.9793 | 11.31 | 99.4038 | 10.975 | 60.013 | 11.31 | 99.4341 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3849 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.4136 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.3992 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4646 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.4348 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4172 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.4119 | 10.9446 | 59.9793 | 11.31 | 99.4121 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.4424 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.3932 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.422 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.4076 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4729 | 36.9024 | 59.9821 | 35.77 | 99.4431 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4255 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.4204 | 10.9446 | 59.9793 | 11.31 | 99.4207 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.4507 | 6.8556 | 60.0067 | 6.9
|  |  |  | 99.4016 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.4303 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 99.4159 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4812 | 36.9127 | 59.9821 | 35.77 | 99.4514 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4341 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.4287 | 10.9446 | 59.9793 | 11.31 | 99.429 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.459 | 6.8509 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4099 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.4387 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4242 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.4897 | 36.9127 | 59.9821 | 35.77 | 99.4597 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4424 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.437 | 10.9446 | 59.9793 | 11.31 | 99.4373 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.4673 | 6.8509 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4182 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.447 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4325 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.498 | 36.8998 | 59.9821 | 35.77 | 99.468 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4507 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.4453 | 10.9446 | 59.9793 | 11.31 | 99.4456 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.4756 | 6.8509 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4265 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.4553 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4409 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5063 | 36.8998 | 59.9821 | 35.77 | 99.4766 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.459 | 23.2583 | 59.9723 | 23.54 | 99.4536 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.4539 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.4839 | 6.8509 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4348 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.4637 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4492 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5146 | 36.8703 | 59.9821 | 35.77 | 99.4849 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4673 | 23.2583 | 59.9719 | 23.54 | 99.4619 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.4622 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.4927 | 6.8509 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4432 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.472 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4575 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5229 | 36.8703 | 59.9821 | 35.77 | 99.4932 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4756 | 23.2583 | 59.9719 | 23.54 | 99.4702 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.4705 | 10.9729 | 60.013 | 11.31 | 99.501 | 6.8509 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4515 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.4803 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4658 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5312 | 36.8755 | 59.9821 | 35.77 | 99.5015 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4839 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.4788 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.4788 | 10.9733 | 60.013 | 11.31 | 99.5093 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4598 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 99.4886 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4742 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5396 | 36.8755 | 59.9821 | 35.77 | 99.5098 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.4924 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.4871 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.4873 | 10.9733 | 60.013 | 11.31 | 99.5176 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4682 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 99.497 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4825 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5481 | 36.8755 | 59.9837 | 35.77 | 99.5181 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5007 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.4954 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.4956 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5259 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4765 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 99.5053 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4908 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5564 | 36.8755 | 59.9837 | 35.77 | 99.5264 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.509 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5037 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5039 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5342 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4848 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 99.5136 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 99.4991 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 99.5647 | 36.8842 | 59.9837 | 35.77 | 99.5349 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5173 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.512 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5122 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5425 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.4932 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 99.522 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5076 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.573 | 36.8842 | 59.9837 | 35.77 | 99.5432 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5256 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5203 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5205 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5508 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5015 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 99.5303 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5159 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.5813 | 36.8842 | 59.9837 | 35.77 | 99.5515 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5339 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5286 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5288 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5591 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5098 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 99.5387 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5242 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.5896 | 36.8842 | 59.9837 | 35.77 | 99.5598 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5425 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5371 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5371 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5674 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5181 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.547 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5325 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.5979 | 36.8842 | 59.9837 | 35.77 | 99.5681 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5508 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5454 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5454 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5757 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5265 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.5553 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5409 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.6064 | 36.8842 | 59.9837 | 35.77 | 99.5764 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5591 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5537 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.554 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.584 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5348 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.5637 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5492 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.6147 | 36.8855 | 59.9837 | 35.77 | 99.5847 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5674 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.562 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5623 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.5923 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5431 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.572 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5575 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.623 | 36.8855 | 59.9837 | 35.77 | 99.5933 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5757 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5703 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5706 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.6006 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5515 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.5803 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 99.5658 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.6313 | 36.8855 | 59.9837 | 35.77 | 99.6016 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.584 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5786 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5789 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.6089 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5598 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.5887 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.5742 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.6396 | 36.8855 | 59.9837 | 35.77 | 99.6099 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.5923 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5869 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5872 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.6172 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5681 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.597 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.5825 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.6479 | 36.8855 | 59.9837 | 35.77 | 99.6182 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6008 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.5955 | 10.9448 | 59.9793 | 11.31 | 99.5955 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.626 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5764 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 99.6053 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.5908 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.6562 | 36.8855 | 59.9837 | 35.77 | 99.6265 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6091 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6038 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6038 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.6343 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5848 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 99.6137 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.5991 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 99.6648 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6348 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6174 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6121 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6121 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.6426 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.5931 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 99.622 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.6075 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 99.6731 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6431 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6257 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6204 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6206 | 10.9733 | 60.0135 | 11.31 | 99.6509 | 6.8478 | 60.006 | 6.9
|  |  |  | 99.6014 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 99.6303 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.6158 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 99.6814 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6516 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.634 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6287 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6289 | 10.9732 | 60.0135 | 11.31 | 99.6592 | 6.8478 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6097 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 99.6387 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.6241 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 99.6897 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6599 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6423 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.637 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6372 | 10.9732 | 60.0135 | 11.31 | 99.6675 | 6.8478 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6181 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.647 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 99.6324 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 99.698 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6682 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6506 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6453 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6455 | 10.9732 | 60.0135 | 11.31 | 99.6758 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6264 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.6553 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 99.6409 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 99.7063 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6765 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6592 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6538 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6538 | 10.9732 | 60.0135 | 11.31 | 99.6841 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6347 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.6637 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 99.6492 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 99.7146 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6848 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6675 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6621 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6621 | 10.974 | 60.0135 | 11.31 | 99.6924 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6431 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.672 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 99.6575 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7231 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.6931 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6758 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6704 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6704 | 10.974 | 60.0135 | 11.31 | 99.7007 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6514 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.6803 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 99.6658 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7314 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.7014 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6841 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6787 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6787 | 10.974 | 60.0135 | 11.31 | 99.709 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6597 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.6887 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 99.6742 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7397 | 36.8856 | 59.9837 | 35.77 | 99.7097 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.6924 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.687 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6873 | 10.974 | 60.0135 | 11.31 | 99.7173 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6681 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.697 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 99.6825 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.748 | 36.8856 | 59.9844 | 35.77 | 99.7183 | 23.2147 | 59.9852 | 23.54 | 99.7007 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.6953 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.6956 | 10.974 | 60.0143 | 11.31 | 99.7256 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6764 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.7054 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 99.6908 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7563 | 36.8856 | 59.9844 | 35.77 | 99.7266 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7092 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7036 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.7039 | 10.974 | 60.0143 | 11.31 | 99.7339 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.6847 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.7137 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 99.6991 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7646 | 36.8962 | 59.9844 | 35.77 | 99.7349 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7175 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7122 | 10.9448 | 59.98 | 11.31 | 99.7122 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.7422 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.693 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 99.722 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 99.7075 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7729 | 36.8962 | 59.9844 | 35.77 | 99.7432 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7258 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7205 | 10.948 | 59.98 | 11.31 | 99.7205 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.751 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7014 | 43.5011 | 60.0349 | 43.77 | 99.7303 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 99.7158 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7815 | 36.8962 | 59.9844 | 35.77 | 99.7515 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7341 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7288 | 10.948 | 59.98 | 11.31 | 99.7288 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.7593 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7097 | 43.5011 | 60.0349 | 43.77 | 99.7387 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 99.7241 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7898 | 36.8962 | 59.9844 | 35.77 | 99.7598 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7424 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7371 | 10.948 | 59.98 | 11.31 | 99.7371 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.7676 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.718 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 99.747 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 99.7324 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.7981 | 36.9308 | 59.9844 | 35.77 | 99.7681 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7507 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7454 | 10.948 | 59.98 | 11.31 | 99.7454 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.7759 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7263 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 99.7553 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 99.7408 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.8064 | 36.9308 | 59.9844 | 35.77 | 99.7766 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.759 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7537 | 10.9473 | 59.98 | 11.31 | 99.7539 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.7842 | 6.8464 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7347 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 99.7637 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 99.7491 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 99.8147 | 36.9308 | 59.9844 | 35.77 | 99.7849 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7676 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.762 | 10.9473 | 59.98 | 11.31 | 99.7622 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.7925 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.743 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 99.772 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.7574 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.823 | 36.9308 | 59.9844 | 35.77 | 99.7932 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7759 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7705 | 10.9473 | 59.98 | 11.31 | 99.7705 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8008 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7513 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 99.7804 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.7657 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.8313 | 36.9308 | 59.9844 | 35.77 | 99.8015 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7842 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7788 | 10.9473 | 59.98 | 11.31 | 99.7788 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8091 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7597 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 99.7887 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.7742 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.8398 | 36.9308 | 59.9844 | 35.77 | 99.8098 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.7925 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7871 | 10.9473 | 59.98 | 11.31 | 99.7871 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8174 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.768 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 99.797 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.7825 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.8481 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8181 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8008 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.7954 | 10.9473 | 59.98 | 11.31 | 99.7954 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8257 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7763 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 99.8054 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.7908 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.8564 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8264 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8091 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8037 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.8037 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.834 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.7846 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 99.8137 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.7991 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.8647 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.835 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8174 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.812 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.812 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8423 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.793 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 99.822 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.8075 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.873 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8433 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8259 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8203 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.8206 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8506 | 6.8467 | 60.0055 | 6.9
|  |  |  | 99.8013 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 99.8304 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.8158 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 99.8813 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8516 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8342 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8289 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.8289 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8589 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8096 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 99.8387 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.8241 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.8896 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8599 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8425 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8372 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.8372 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8672 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.818 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 99.847 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 99.8324 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.8982 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8682 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8508 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8455 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.8455 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.876 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8263 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 99.8554 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.8408 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9065 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8765 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8591 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8538 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.8538 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8843 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8346 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 99.8637 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.8491 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9148 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8848 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8674 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8621 | 10.9473 | 59.9792 | 11.31 | 99.8621 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.8926 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.843 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 99.872 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.8574 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9231 | 36.7792 | 59.9844 | 35.77 | 99.8933 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8757 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8704 | 10.9469 | 59.9792 | 11.31 | 99.8704 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.9009 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8513 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 99.8804 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.8657 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9314 | 36.7897 | 59.9844 | 35.77 | 99.9016 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8843 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8789 | 10.9469 | 59.9792 | 11.31 | 99.8787 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.9092 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8596 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 99.8887 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.8741 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9397 | 36.7897 | 59.9844 | 35.77 | 99.9099 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.8926 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8872 | 10.947 | 59.9792 | 11.31 | 99.8872 | 10.9744 | 60.0143 | 11.31 | 99.9175 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8679 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 99.897 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.8824 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.948 | 36.7897 | 59.9857 | 35.77 | 99.9182 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9009 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.8955 | 10.947 | 59.9792 | 11.31 | 99.8955 | 10.9743 | 60.0147 | 11.31 | 99.9258 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8763 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 99.9054 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.8907 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9565 | 36.7897 | 59.9857 | 35.77 | 99.9265 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9092 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9038 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9038 | 10.9743 | 60.0147 | 11.31 | 99.9341 | 6.8464 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8846 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 99.9137 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 99.899 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9648 | 36.7897 | 59.9857 | 35.77 | 99.9348 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9175 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9121 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9121 | 10.9752 | 60.0147 | 11.31 | 99.9424 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.8929 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 99.922 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9075 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9731 | 36.7897 | 59.9857 | 35.77 | 99.9431 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9258 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9204 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9204 | 10.9752 | 60.0147 | 11.31 | 99.9507 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9012 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 99.9304 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9158 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9814 | 36.7249 | 59.9857 | 35.77 | 99.9517 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9343 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9287 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9287 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 99.959 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9096 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 99.9387 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9241 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.9897 | 36.7249 | 59.9857 | 35.77 | 99.96 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9426 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9373 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.937 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 99.9673 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9179 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 99.9471 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9324 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 99.998 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 99.9683 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9509 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9456 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9453 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 99.9756 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9262 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 99.9554 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9408 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0063 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 99.9766 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9592 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9539 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9539 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 99.9839 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9346 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 99.9637 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9491 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0149 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 99.9849 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9675 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9622 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9622 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 99.9922 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9429 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 99.972 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9574 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0232 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 99.9932 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9758 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9705 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9705 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0005 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9512 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 99.9804 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9657 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0315 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 100.0015 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9841 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9788 | 10.951 | 59.9792 | 11.31 | 99.9788 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0093 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9596 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 99.9887 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9741 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0398 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 100.01 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 99.9927 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9871 | 10.9472 | 59.9792 | 11.31 | 99.9871 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0176 | 6.845 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9679 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 99.997 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 99.9824 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0481 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 100.0183 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 100.001 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 99.9956 | 10.9472 | 59.9792 | 11.31 | 99.9954 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0259 | 6.8417 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9762 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 100.0054 | 31.5342 | 59.9939 | 31.54 | 99.9907 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0564 | 36.725 | 59.9857 | 35.77 | 100.0266 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 100.0093 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 100.0039 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0037 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0342 | 6.8417 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9845 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 100.0137 | 31.5342 | 59.9939 | 31.54 | 99.999 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0647 | 36.7338 | 59.9857 | 35.77 | 100.0349 | 23.2128 | 59.9856 | 23.54 | 100.0176 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 100.0122 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.012 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0425 | 6.8417 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 99.9929 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 100.022 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 100.0074 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.073 | 36.7338 | 59.9857 | 35.77 | 100.0432 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0259 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 100.0205 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0205 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0508 | 6.8417 | 60.0051 | 6.9
|  |  |  | 100.0012 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 100.0304 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 100.0157 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0815 | 36.7391 | 59.9857 | 35.77 | 100.0515 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0342 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 100.0288 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0288 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0591 | 6.8417 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0095 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 100.0387 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 100.024 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0898 | 36.7391 | 59.9857 | 35.77 | 100.0598 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0425 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 100.0371 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0371 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0674 | 6.8417 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0179 | 43.494 | 60.0304 | 43.77 | 100.0471 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 100.0323 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.0981 | 36.7328 | 59.9857 | 35.77 | 100.0684 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.051 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 100.0454 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0454 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.0757 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0262 | 43.494 | 60.0304 | 43.77 | 100.0554 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 100.0408 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1064 | 36.7328 | 59.9857 | 35.77 | 100.0767 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0593 | 23.1906 | 59.9719 | 23.54 | 100.054 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0537 | 10.9756 | 60.0147 | 11.31 | 100.084 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0345 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.0637 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 100.0491 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1147 | 36.6753 | 59.9857 | 35.77 | 100.085 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0676 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.0623 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.062 | 10.9723 | 60.0147 | 11.31 | 100.0923 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0428 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.0721 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 100.0574 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.123 | 36.6753 | 59.9857 | 35.77 | 100.0933 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0759 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.0706 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0703 | 10.9723 | 60.0147 | 11.31 | 100.1006 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0512 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.0804 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 100.0657 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1313 | 36.6752 | 59.9857 | 35.77 | 100.1016 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0842 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.0789 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0786 | 10.9727 | 60.0147 | 11.31 | 100.1089 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0595 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.0887 | 31.5434 | 59.9939 | 31.54 | 100.0741 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1399 | 36.6752 | 59.9857 | 35.77 | 100.1099 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.0925 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.0872 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0872 | 10.9727 | 60.0147 | 11.31 | 100.1172 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0678 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.097 | 31.5434 | 59.9939 | 31.54 | 100.0824 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1482 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1182 | 23.213 | 59.9856 | 23.54 | 100.1011 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.0955 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.0955 | 10.9727 | 60.0158 | 11.31 | 100.1255 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0761 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.1054 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.0907 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1565 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1267 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1094 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1038 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.1038 | 10.9727 | 60.0158 | 11.31 | 100.1343 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0845 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.1137 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.099 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1648 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.135 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1177 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1123 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.1121 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.1426 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.0928 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.1221 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.1074 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1731 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1433 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.126 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1206 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.1204 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.1509 | 6.8386 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1011 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.1304 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.1157 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1814 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1516 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1343 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1289 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.1287 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.1592 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1095 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 100.1387 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.124 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1897 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1599 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1426 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1372 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.137 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.1675 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1178 | 43.4676 | 60.0304 | 43.77 | 100.1471 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.1323 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.1982 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1682 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1509 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1455 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.1453 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.1758 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1261 | 43.4676 | 60.0304 | 43.77 | 100.1554 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.1407 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2065 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1765 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1594 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1538 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.1538 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.1841 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1345 | 43.4243 | 60.0304 | 43.77 | 100.1637 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.149 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2148 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1851 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1677 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1621 | 10.9453 | 59.9781 | 11.31 | 100.1621 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.1924 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1428 | 43.4243 | 60.0304 | 43.77 | 100.1721 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.1573 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2231 | 36.6752 | 59.9864 | 35.77 | 100.1934 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.176 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1707 | 10.9469 | 59.9781 | 11.31 | 100.1704 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.2007 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1511 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 100.1804 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.1656 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2314 | 36.6859 | 59.9864 | 35.77 | 100.2017 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1843 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.179 | 10.9469 | 59.9781 | 11.31 | 100.1787 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.209 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1595 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 100.1887 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.1741 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2397 | 36.6859 | 59.9864 | 35.77 | 100.21 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.1926 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1873 | 10.9469 | 59.9781 | 11.31 | 100.187 | 10.9705 | 60.0158 | 11.31 | 100.2173 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1678 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 100.1971 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.1824 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.248 | 36.6859 | 59.9864 | 35.77 | 100.2183 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.2009 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.1956 | 10.9469 | 59.9781 | 11.31 | 100.1953 | 10.9704 | 60.0158 | 11.31 | 100.2256 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1761 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 100.2054 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.1907 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2566 | 36.6859 | 59.9864 | 35.77 | 100.2266 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.2092 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.2039 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2036 | 10.9704 | 60.0158 | 11.31 | 100.2339 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1844 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 100.2137 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.1991 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2649 | 36.6919 | 59.9864 | 35.77 | 100.2349 | 23.213 | 59.9852 | 23.54 | 100.2178 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.2122 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2119 | 10.9671 | 60.0158 | 11.31 | 100.2422 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.1928 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 100.2221 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.2074 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2732 | 36.6919 | 59.9864 | 35.77 | 100.2434 | 23.2053 | 59.9852 | 23.54 | 100.2261 | 23.1906 | 59.9723 | 23.54 | 100.2205 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2205 | 10.9671 | 60.0158 | 11.31 | 100.2505 | 6.8349 | 60.0047 | 6.9
|  |  |  | 100.2011 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 100.2304 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.2157 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2815 | 36.6919 | 59.9864 | 35.77 | 100.2517 | 23.2053 | 59.9852 | 23.54 | 100.2344 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.229 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2288 | 10.9671 | 60.0158 | 11.31 | 100.2593 | 6.831 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2094 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 100.2387 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.224 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2898 | 36.6919 | 59.9864 | 35.77 | 100.26 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.2427 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.2373 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2371 | 10.9671 | 60.0158 | 11.31 | 100.2676 | 6.831 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2177 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 100.2471 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.2324 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.2981 | 36.6955 | 59.9864 | 35.77 | 100.2683 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.251 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.2456 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2454 | 10.968 | 60.0158 | 11.31 | 100.2759 | 6.831 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2261 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 100.2554 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.2407 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.3064 | 36.6955 | 59.9864 | 35.77 | 100.2766 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.2593 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.2539 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2537 | 10.968 | 60.0158 | 11.31 | 100.2842 | 6.831 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2344 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 100.2637 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.249 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 100.3149 | 36.6955 | 59.9864 | 35.77 | 100.2849 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.2678 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.2622 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.262 | 10.968 | 60.0158 | 11.31 | 100.2925 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2427 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 100.2721 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.2573 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3232 | 36.6955 | 59.9864 | 35.77 | 100.2932 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.2761 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.2705 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2703 | 10.968 | 60.0158 | 11.31 | 100.3008 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2511 | 43.3492 | 60.0284 | 43.77 | 100.2804 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.2657 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3315 | 36.6955 | 59.9864 | 35.77 | 100.3018 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.2844 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.2788 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2786 | 10.968 | 60.0158 | 11.31 | 100.3091 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2594 | 43.3492 | 60.0284 | 43.77 | 100.2887 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.274 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3398 | 36.6955 | 59.9864 | 35.77 | 100.3101 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.2927 | 23.1959 | 59.9723 | 23.54 | 100.2874 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2871 | 10.968 | 60.0158 | 11.31 | 100.3174 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2677 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 100.2971 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.2823 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3481 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3184 | 23.2054 | 59.9852 | 23.54 | 100.301 | 23.201 | 59.9723 | 23.54 | 100.2957 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.2954 | 10.968 | 60.017 | 11.31 | 100.3257 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2761 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 100.3054 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.2906 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3564 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3267 | 23.2054 | 59.9847 | 23.54 | 100.3093 | 23.201 | 59.9723 | 23.54 | 100.304 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3037 | 10.968 | 60.017 | 11.31 | 100.334 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2844 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 100.3138 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.2991 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3647 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.335 | 23.2054 | 59.9847 | 23.54 | 100.3176 | 23.2051 | 59.9723 | 23.54 | 100.3123 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.312 | 10.9679 | 60.017 | 11.31 | 100.3423 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.2927 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 100.3221 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.3074 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3733 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3433 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3262 | 23.2051 | 59.9723 | 23.54 | 100.3206 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3203 | 10.9679 | 60.017 | 11.31 | 100.3506 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3011 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 100.3304 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.3157 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3816 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3516 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3345 | 23.2051 | 59.9723 | 23.54 | 100.3289 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3286 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.3589 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3094 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 100.3387 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.324 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3899 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3601 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3428 | 23.2051 | 59.9723 | 23.54 | 100.3374 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3369 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.3672 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3177 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 100.3471 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.3324 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.3982 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3684 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3511 | 23.2051 | 59.9723 | 23.54 | 100.3457 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3452 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.3755 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.326 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 100.3554 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.3407 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.4065 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3767 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3594 | 23.2051 | 59.9723 | 23.54 | 100.354 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3538 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.3838 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3344 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 100.3637 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.349 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 100.4148 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.385 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3677 | 23.2008 | 59.9723 | 23.54 | 100.3623 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3621 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.3926 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3427 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 100.3721 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.3573 | 13.1471 | 60.0128 | 13.31 | 100.4231 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.3933 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.376 | 23.2008 | 59.9723 | 23.54 | 100.3706 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3704 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.4009 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.351 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 100.3804 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 100.3657 | 13.1471 | 60.0128 | 13.31 | 100.4316 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.4016 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3845 | 23.2008 | 59.9723 | 23.54 | 100.3789 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3787 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.4092 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3593 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 100.3888 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.374 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.4399 | 36.7062 | 59.9876 | 35.77 | 100.4099 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.3928 | 23.2008 | 59.9723 | 23.54 | 100.3872 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.387 | 10.9683 | 60.017 | 11.31 | 100.4175 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3677 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 100.3971 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.3823 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.4482 | 36.7132 | 59.9876 | 35.77 | 100.4185 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4011 | 23.2008 | 59.9723 | 23.54 | 100.3958 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.3953 | 10.9662 | 60.017 | 11.31 | 100.4258 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.376 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 100.4054 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.3906 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.4565 | 36.7132 | 59.9876 | 35.77 | 100.4268 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4094 | 23.2008 | 59.9723 | 23.54 | 100.4041 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4036 | 10.9662 | 60.017 | 11.31 | 100.4341 | 6.8318 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3843 | 43.407 | 60.0259 | 43.77 | 100.4138 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.399 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.4648 | 36.7189 | 59.9876 | 35.77 | 100.4351 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4177 | 23.1671 | 59.9723 | 23.54 | 100.4124 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4119 | 10.9662 | 60.017 | 11.31 | 100.4424 | 6.829 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.3927 | 43.407 | 60.0259 | 43.77 | 100.4221 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4073 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.4731 | 36.7189 | 59.9876 | 35.77 | 100.4434 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.426 | 23.1671 | 59.9723 | 23.54 | 100.4207 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4204 | 10.9662 | 60.017 | 11.31 | 100.4507 | 6.829 | 60.004 | 6.9
|  |  |  | 100.401 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4304 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4156 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.4814 | 36.7189 | 59.9876 | 35.77 | 100.4517 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4343 | 23.1671 | 59.9723 | 23.54 | 100.429 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4287 | 10.9666 | 60.017 | 11.31 | 100.459 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4093 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4388 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.424 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.49 | 36.7189 | 59.9876 | 35.77 | 100.46 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4429 | 23.1671 | 59.9723 | 23.54 | 100.4373 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.437 | 10.9666 | 60.017 | 11.31 | 100.4673 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4177 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4471 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4324 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.4983 | 36.6546 | 59.9876 | 35.77 | 100.4683 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4512 | 23.1763 | 59.9723 | 23.54 | 100.4456 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4453 | 10.9666 | 60.017 | 11.31 | 100.4756 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.426 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4554 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4407 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.5066 | 36.6546 | 59.9876 | 35.77 | 100.4768 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4595 | 23.1763 | 59.9723 | 23.54 | 100.4541 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4536 | 10.9666 | 60.017 | 11.31 | 100.4839 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4343 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4637 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.449 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 100.5149 | 36.6546 | 59.9876 | 35.77 | 100.4851 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4678 | 23.1763 | 59.973 | 23.54 | 100.4624 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4619 | 10.9664 | 60.017 | 11.31 | 100.4922 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4427 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4721 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4573 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5232 | 36.6546 | 59.9876 | 35.77 | 100.4934 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4761 | 23.1763 | 59.973 | 23.54 | 100.4707 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4702 | 10.9664 | 60.017 | 11.31 | 100.5005 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.451 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4804 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4657 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5315 | 36.6546 | 59.9876 | 35.77 | 100.5017 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4844 | 23.1763 | 59.973 | 23.54 | 100.479 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4785 | 10.9664 | 60.017 | 11.31 | 100.5088 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4593 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4888 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.474 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5398 | 36.6546 | 59.9876 | 35.77 | 100.51 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.4929 | 23.1763 | 59.973 | 23.54 | 100.4873 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4871 | 10.9664 | 60.017 | 11.31 | 100.5176 | 6.8245 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4677 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.4971 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4823 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5483 | 36.6654 | 59.9892 | 35.77 | 100.5183 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5012 | 23.1763 | 59.973 | 23.54 | 100.4956 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.4954 | 10.9664 | 60.0186 | 11.31 | 100.5259 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.476 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5054 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.4906 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5566 | 36.6654 | 59.9892 | 35.77 | 100.5266 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5095 | 23.1763 | 59.973 | 23.54 | 100.5039 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5037 | 10.9664 | 60.0186 | 11.31 | 100.5342 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4843 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5138 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 100.499 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5649 | 36.6093 | 59.9892 | 35.77 | 100.5352 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5178 | 23.1797 | 59.973 | 23.54 | 100.5125 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.512 | 10.9673 | 60.0186 | 11.31 | 100.5425 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.4926 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5221 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5073 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5732 | 36.6093 | 59.9892 | 35.77 | 100.5435 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5261 | 23.1797 | 59.973 | 23.54 | 100.5208 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5203 | 10.9673 | 60.0186 | 11.31 | 100.5508 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5009 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5304 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5156 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5815 | 36.623 | 59.9892 | 35.77 | 100.5518 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5344 | 23.1797 | 59.973 | 23.54 | 100.5291 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5286 | 10.9673 | 60.0186 | 11.31 | 100.5591 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5093 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5388 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5239 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5898 | 36.623 | 59.9892 | 35.77 | 100.5601 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5427 | 23.1797 | 59.973 | 23.54 | 100.5374 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5369 | 10.9673 | 60.0186 | 11.31 | 100.5674 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5176 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5471 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5323 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.5981 | 36.623 | 59.9892 | 35.77 | 100.5684 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5513 | 23.1797 | 59.973 | 23.54 | 100.5457 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5452 | 10.9673 | 60.0186 | 11.31 | 100.5757 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5259 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5554 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5406 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.6064 | 36.623 | 59.9892 | 35.77 | 100.5767 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5596 | 23.1797 | 59.973 | 23.54 | 100.554 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5535 | 10.9673 | 60.0186 | 11.31 | 100.584 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5343 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5638 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.549 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 100.615 | 36.623 | 59.9892 | 35.77 | 100.585 | 23.1949 | 59.9847 | 23.54 | 100.5679 | 23.1906 | 59.973 | 23.54 | 100.5623 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.562 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.5923 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5426 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 100.5721 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5573 | 13.1905 | 60.0132 | 13.31 | 100.6233 | 36.623 | 59.9892 | 35.77 | 100.5935 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.5762 | 23.1906 | 59.973 | 23.54 | 100.5708 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5703 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.6006 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5509 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 100.5804 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5657 | 13.1905 | 60.0132 | 13.31 | 100.6316 | 36.6408 | 59.9892 | 35.77 | 100.6018 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.5845 | 23.1906 | 59.973 | 23.54 | 100.5791 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5786 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.6089 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5593 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 100.5888 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.574 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6399 | 36.6408 | 59.9892 | 35.77 | 100.6101 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.5928 | 23.1906 | 59.973 | 23.54 | 100.5874 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5869 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.6172 | 6.8034 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5676 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 100.5971 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5823 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6482 | 36.6408 | 59.9892 | 35.77 | 100.6184 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.6011 | 23.1906 | 59.973 | 23.54 | 100.5957 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.5952 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.6255 | 6.8022 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5759 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 100.6054 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.5906 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6565 | 36.6408 | 59.9892 | 35.77 | 100.6267 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.6096 | 23.1906 | 59.973 | 23.54 | 100.604 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.6035 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.6338 | 6.8022 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5843 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 100.6138 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.599 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6648 | 36.6408 | 59.9892 | 35.77 | 100.635 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.6179 | 23.194 | 59.973 | 23.54 | 100.6123 | 10.9469 | 59.9777 | 11.31 | 100.6118 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.6426 | 6.8022 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.5926 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 100.6221 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6073 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6733 | 36.6408 | 59.9892 | 35.77 | 100.6433 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.6262 | 23.194 | 59.973 | 23.54 | 100.6206 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6201 | 10.9676 | 60.0186 | 11.31 | 100.6509 | 6.8022 | 60.0031 | 6.9
|  |  |  | 100.6009 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 100.6304 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6156 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6816 | 36.6409 | 59.9892 | 35.77 | 100.6519 | 23.1896 | 59.9847 | 23.54 | 100.6345 | 23.194 | 59.973 | 23.54 | 100.6292 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6287 | 10.9636 | 60.0186 | 11.31 | 100.6592 | 6.8008 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6093 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 100.6388 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6239 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6899 | 36.6409 | 59.9892 | 35.77 | 100.6602 | 23.1856 | 59.9847 | 23.54 | 100.6428 | 23.194 | 59.973 | 23.54 | 100.6375 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.637 | 10.9636 | 60.0186 | 11.31 | 100.6675 | 6.8008 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6176 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 100.6471 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6323 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.6982 | 36.6517 | 59.9892 | 35.77 | 100.6685 | 23.1856 | 59.9847 | 23.54 | 100.6511 | 23.1991 | 59.973 | 23.54 | 100.6458 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6453 | 10.9636 | 60.0186 | 11.31 | 100.6758 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6259 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 100.6555 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6406 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.7065 | 36.6517 | 59.9892 | 35.77 | 100.6768 | 23.1856 | 59.9847 | 23.54 | 100.6597 | 23.1991 | 59.973 | 23.54 | 100.6541 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6536 | 10.9636 | 60.0186 | 11.31 | 100.6841 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6342 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 100.6638 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6489 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 100.7148 | 36.6517 | 59.9892 | 35.77 | 100.6851 | 23.1856 | 59.9847 | 23.54 | 100.668 | 23.1991 | 59.9742 | 23.54 | 100.6624 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6619 | 10.9638 | 60.0186 | 11.31 | 100.6924 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6426 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 100.6721 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6572 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.7231 | 36.6517 | 59.9892 | 35.77 | 100.6934 | 23.1856 | 59.9847 | 23.54 | 100.6763 | 23.1991 | 59.9742 | 23.54 | 100.6707 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6702 | 10.9638 | 60.0186 | 11.31 | 100.7007 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6509 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 100.6805 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6656 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.7317 | 36.6517 | 59.9892 | 35.77 | 100.7017 | 23.1856 | 59.9847 | 23.54 | 100.6846 | 23.2033 | 59.9742 | 23.54 | 100.6792 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6785 | 10.9605 | 60.0186 | 11.31 | 100.709 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6592 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 100.6888 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.674 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.74 | 36.6517 | 59.9892 | 35.77 | 100.7102 | 23.1821 | 59.9847 | 23.54 | 100.6929 | 23.2033 | 59.9742 | 23.54 | 100.6875 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6868 | 10.9605 | 60.0186 | 11.31 | 100.7173 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6675 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.6971 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6823 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.7483 | 36.5458 | 59.9908 | 35.77 | 100.7185 | 23.1821 | 59.9847 | 23.54 | 100.7012 | 23.2033 | 59.9742 | 23.54 | 100.6958 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.6953 | 10.9605 | 60.0198 | 11.31 | 100.7256 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6759 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7054 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.6906 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.7566 | 36.5458 | 59.9908 | 35.77 | 100.7268 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7095 | 23.2033 | 59.9742 | 23.54 | 100.7041 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.7036 | 10.9605 | 60.0198 | 11.31 | 100.7339 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6842 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7138 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 100.699 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.7649 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.7351 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.718 | 23.2033 | 59.9742 | 23.54 | 100.7124 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.7119 | 10.9605 | 60.0198 | 11.31 | 100.7422 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.6925 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7221 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7073 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.7732 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.7434 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7263 | 23.2033 | 59.9742 | 23.54 | 100.7207 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.7202 | 10.9605 | 60.0198 | 11.31 | 100.7505 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7009 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7304 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7156 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 100.7815 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.7517 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7346 | 23.2142 | 59.9742 | 23.54 | 100.729 | 10.9436 | 59.9777 | 11.31 | 100.7285 | 10.9609 | 60.0198 | 11.31 | 100.7588 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7092 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7388 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7239 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 100.79 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.76 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7429 | 23.2142 | 59.9742 | 23.54 | 100.7375 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.7368 | 10.9609 | 60.0198 | 11.31 | 100.7676 | 6.8001 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7175 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7471 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7323 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 100.7983 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.7683 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7512 | 23.2142 | 59.9742 | 23.54 | 100.7458 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.7451 | 10.9617 | 60.0198 | 11.31 | 100.7759 | 6.797 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7259 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7555 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7406 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 100.8066 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.7769 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7595 | 23.2142 | 59.9742 | 23.54 | 100.7542 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.7534 | 10.9617 | 60.0198 | 11.31 | 100.7842 | 6.797 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7342 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7638 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7489 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 100.8149 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.7852 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7678 | 23.2142 | 59.9742 | 23.54 | 100.7625 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.762 | 10.9617 | 60.0198 | 11.31 | 100.7925 | 6.7941 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7425 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7721 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7572 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 100.8232 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.7935 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7764 | 23.2142 | 59.9742 | 23.54 | 100.7708 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.7703 | 10.9617 | 60.0198 | 11.31 | 100.8008 | 6.7941 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7509 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7805 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 100.7656 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 100.8315 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8018 | 23.1821 | 59.984 | 23.54 | 100.7847 | 23.2139 | 59.9742 | 23.54 | 100.7791 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.7786 | 10.9617 | 60.0198 | 11.31 | 100.8091 | 6.7911 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7592 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7888 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.7739 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 100.8398 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8101 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.793 | 23.2139 | 59.9742 | 23.54 | 100.7874 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.7869 | 10.9617 | 60.0198 | 11.31 | 100.8174 | 6.7911 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7675 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.7971 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.7822 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 100.8484 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8184 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8013 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.7959 | 10.9426 | 59.9777 | 11.31 | 100.7952 | 11.0194 | 60.0198 | 11.31 | 100.8257 | 6.7911 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7758 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 100.8055 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.7905 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 100.8567 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8267 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8096 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.8042 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8035 | 11.0194 | 60.0198 | 11.31 | 100.834 | 6.7911 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7842 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8138 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.799 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 100.865 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8352 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8179 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.8125 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8118 | 11.0161 | 60.0198 | 11.31 | 100.8423 | 6.7911 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.7925 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8221 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8073 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 100.8733 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8435 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8262 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.8208 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8201 | 11.0161 | 60.0198 | 11.31 | 100.8506 | 6.7911 | 60.0023 | 6.9
|  |  |  | 100.8008 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8304 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8156 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 100.8816 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8518 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8347 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.8291 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8286 | 11.0161 | 60.0198 | 11.31 | 100.8589 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8092 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8388 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8239 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 100.8899 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8601 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.843 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.8374 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8369 | 11.0161 | 60.0198 | 11.31 | 100.8672 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8175 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8471 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8323 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 100.8982 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8684 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8513 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.8457 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8452 | 11.017 | 60.0198 | 11.31 | 100.8755 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8258 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8555 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8406 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 100.9067 | 36.5549 | 59.9908 | 35.77 | 100.8767 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8596 | 23.2181 | 59.9742 | 23.54 | 100.8542 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8535 | 11.017 | 60.0198 | 11.31 | 100.8838 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8342 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8638 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8489 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 100.915 | 36.5657 | 59.9908 | 35.77 | 100.885 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8679 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.8625 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8618 | 11.0138 | 60.0198 | 11.31 | 100.8926 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8425 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8721 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8572 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 100.9233 | 36.5657 | 59.9908 | 35.77 | 100.8936 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8762 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.8708 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8701 | 11.0138 | 60.0198 | 11.31 | 100.9009 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8508 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8805 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 100.8656 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 100.9316 | 36.5736 | 59.9908 | 35.77 | 100.9019 | 23.1769 | 59.984 | 23.54 | 100.8845 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.8792 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8784 | 11.0142 | 60.0198 | 11.31 | 100.9092 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8591 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 100.8888 | 31.4795 | 59.9942 | 31.54 | 100.8739 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 100.9399 | 36.5736 | 59.9908 | 35.77 | 100.9102 | 23.1579 | 59.984 | 23.54 | 100.8931 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.8875 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8867 | 11.0142 | 60.0198 | 11.31 | 100.9175 | 6.7911 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8675 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.8971 | 31.4795 | 59.9942 | 31.54 | 100.8822 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 100.9482 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9185 | 23.1579 | 59.984 | 23.54 | 100.9014 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.8958 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.8953 | 11.0142 | 60.0218 | 11.31 | 100.9258 | 6.7879 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8758 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9055 | 31.4733 | 59.9942 | 31.54 | 100.8905 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 100.9565 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9268 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9097 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.9041 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9036 | 11.0142 | 60.0218 | 11.31 | 100.9341 | 6.7879 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8841 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9138 | 31.4733 | 59.9942 | 31.54 | 100.8989 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 100.9648 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9351 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.918 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.9126 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9119 | 11.0132 | 60.0218 | 11.31 | 100.9424 | 6.7873 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.8925 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9221 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 100.9072 | 13.2679 | 60.0148 | 13.31 | 100.9734 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9434 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9263 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.9209 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9202 | 11.0132 | 60.0218 | 11.31 | 100.9507 | 6.7873 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9008 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9305 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 100.9155 | 13.2679 | 60.0148 | 13.31 | 100.9817 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9519 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9346 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.9292 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9285 | 11.0132 | 60.0218 | 11.31 | 100.959 | 6.7873 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9091 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9388 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 100.9238 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 100.99 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9602 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9431 | 23.214 | 59.9758 | 23.54 | 100.9375 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9368 | 11.0132 | 60.0218 | 11.31 | 100.9673 | 6.7873 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9174 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9471 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 100.9323 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 100.9983 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9685 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9514 | 23.2183 | 59.9758 | 23.54 | 100.9458 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9451 | 11.0133 | 60.0218 | 11.31 | 100.9756 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9258 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9555 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 100.9406 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 101.0066 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9768 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9597 | 23.2183 | 59.9758 | 23.54 | 100.9541 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9534 | 11.0133 | 60.0218 | 11.31 | 100.9839 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9341 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9638 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 100.9489 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 101.0149 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9851 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.968 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 100.9624 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9617 | 11.01 | 60.0218 | 11.31 | 100.9922 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9424 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9721 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 100.9572 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 101.0232 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 100.9934 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9763 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 100.9709 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9702 | 11.01 | 60.0218 | 11.31 | 101.0005 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9508 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9805 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 100.9656 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 101.0317 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 101.0017 | 23.1699 | 59.9828 | 23.54 | 100.9846 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 100.9792 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9785 | 11.0079 | 60.0218 | 11.31 | 101.0088 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9591 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9888 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 100.9739 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.04 | 36.4455 | 59.9916 | 35.77 | 101.0103 | 23.1658 | 59.9828 | 23.54 | 100.9929 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 100.9875 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9868 | 11.0079 | 60.0218 | 11.31 | 101.0176 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9674 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 100.9971 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 100.9822 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.0483 | 36.4477 | 59.9916 | 35.77 | 101.0186 | 23.1658 | 59.9828 | 23.54 | 101.0015 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 100.9958 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 100.9951 | 11.0079 | 60.0218 | 11.31 | 101.0259 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9758 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 101.0055 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 100.9905 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.0566 | 36.4477 | 59.9916 | 35.77 | 101.0269 | 23.1578 | 59.9828 | 23.54 | 101.0098 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 101.0042 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 101.0034 | 11.0079 | 60.0218 | 11.31 | 101.0342 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9841 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0138 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 100.9989 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.0649 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0352 | 23.1578 | 59.9828 | 23.54 | 101.0181 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 101.0125 | 10.9426 | 59.9781 | 11.31 | 101.0117 | 11.0047 | 60.0218 | 11.31 | 101.0425 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 100.9924 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0222 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 101.0072 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.0732 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0435 | 23.1578 | 59.9828 | 23.54 | 101.0264 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 101.0208 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.02 | 11.0047 | 60.0218 | 11.31 | 101.0508 | 6.7845 | 60.0011 | 6.9
|  |  |  | 101.0008 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0305 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 101.0155 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.0815 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0518 | 23.1578 | 59.9828 | 23.54 | 101.0347 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 101.0293 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0283 | 11.0051 | 60.0218 | 11.31 | 101.0591 | 6.7845 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0091 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0388 | 31.3911 | 59.9934 | 31.54 | 101.0238 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.0901 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0601 | 23.1537 | 59.9828 | 23.54 | 101.043 | 23.2234 | 59.9758 | 23.54 | 101.0376 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0369 | 11.0051 | 60.0218 | 11.31 | 101.0674 | 6.7845 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0174 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0471 | 31.3911 | 59.9934 | 31.54 | 101.0322 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.0984 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0686 | 23.1537 | 59.9828 | 23.54 | 101.0513 | 23.2268 | 59.9758 | 23.54 | 101.0459 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0452 | 11.0051 | 60.0218 | 11.31 | 101.0757 | 6.7833 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0258 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0555 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 101.0405 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.1067 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0769 | 23.1537 | 59.9828 | 23.54 | 101.0598 | 23.2268 | 59.9758 | 23.54 | 101.0542 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0535 | 11.0051 | 60.0218 | 11.31 | 101.084 | 6.7833 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0341 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0638 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 101.0488 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 101.115 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0852 | 23.1537 | 59.9828 | 23.54 | 101.0681 | 23.231 | 59.977 | 23.54 | 101.0625 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0618 | 11.0041 | 60.0218 | 11.31 | 101.0923 | 6.7239 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0424 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0721 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 101.0571 | 13.2924 | 60.0157 | 13.31 | 101.1233 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.0935 | 23.1457 | 59.9828 | 23.54 | 101.0764 | 23.231 | 59.977 | 23.54 | 101.0708 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0701 | 11.0041 | 60.0218 | 11.31 | 101.1006 | 6.7239 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0507 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0805 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 101.0656 | 13.2924 | 60.0157 | 13.31 | 101.1316 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.1018 | 23.1457 | 59.9828 | 23.54 | 101.0847 | 23.231 | 59.977 | 23.54 | 101.0793 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0784 | 11.0046 | 60.0218 | 11.31 | 101.1089 | 6.7211 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0591 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 101.0888 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 101.0739 | 13.3073 | 60.0157 | 13.31 | 101.1399 | 36.4419 | 59.9916 | 35.77 | 101.1101 | 23.1457 | 59.9828 | 23.54 | 101.093 | 23.231 | 59.977 | 23.54 | 101.0876 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.0867 | 11.0046 | 60.0218 | 11.31 | 101.1172 | 6.7211 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0674 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.0972 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 101.0822 | 13.3073 | 60.0157 | 13.31 | 101.1484 | 36.4477 | 59.9923 | 35.77 | 101.1187 | 23.1457 | 59.9828 | 23.54 | 101.1013 | 23.2361 | 59.977 | 23.54 | 101.0959 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.095 | 11.0046 | 60.0238 | 11.31 | 101.1255 | 6.7211 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0757 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1055 | 31.3818 | 59.9934 | 31.54 | 101.0905 | 13.3227 | 60.0157 | 13.31 | 101.1567 | 36.4477 | 59.9923 | 35.77 | 101.127 | 23.1226 | 59.9809 | 23.54 | 101.1096 | 23.2361 | 59.977 | 23.54 | 101.1042 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1035 | 11.0046 | 60.0238 | 11.31 | 101.1338 | 6.7211 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.084 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1138 | 31.3818 | 59.9934 | 31.54 | 101.0989 | 13.3227 | 60.0157 | 13.31 | 101.165 | 36.4477 | 59.9923 | 35.77 | 101.1353 | 23.1226 | 59.9809 | 23.54 | 101.1182 | 23.2361 | 59.977 | 23.54 | 101.1125 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1118 | 11.0055 | 60.0238 | 11.31 | 101.1426 | 6.7211 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.0924 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1222 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1072 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.1733 | 36.4477 | 59.9923 | 35.77 | 101.1436 | 23.1226 | 59.9809 | 23.54 | 101.1265 | 23.2361 | 59.977 | 23.54 | 101.1208 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1201 | 11.0055 | 60.0238 | 11.31 | 101.1509 | 6.7211 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1007 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1305 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1155 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.1816 | 36.4477 | 59.9923 | 35.77 | 101.1519 | 23.1226 | 59.9809 | 23.54 | 101.1348 | 23.218 | 59.977 | 23.54 | 101.1292 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1284 | 11.0055 | 60.0238 | 11.31 | 101.1592 | 6.7197 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.109 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1388 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1238 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.1899 | 36.4477 | 59.9923 | 35.77 | 101.1602 | 23.123 | 59.9809 | 23.54 | 101.1431 | 23.218 | 59.977 | 23.54 | 101.1377 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1367 | 11.0055 | 60.0238 | 11.31 | 101.1675 | 6.7197 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1174 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1472 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1322 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.1982 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.1685 | 23.123 | 59.9809 | 23.54 | 101.1514 | 23.1522 | 59.977 | 23.54 | 101.146 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.145 | 11.0055 | 60.0238 | 11.31 | 101.1758 | 6.7197 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1257 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1555 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1405 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.2065 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.177 | 23.12 | 59.9809 | 23.54 | 101.1597 | 23.1522 | 59.977 | 23.54 | 101.1543 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1533 | 11.0055 | 60.0238 | 11.31 | 101.1841 | 6.7197 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.134 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1638 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1488 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.2151 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.1853 | 23.12 | 59.9809 | 23.54 | 101.168 | 23.1578 | 59.977 | 23.54 | 101.1626 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1616 | 11.0023 | 60.0238 | 11.31 | 101.1924 | 6.7197 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1424 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1721 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1571 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.2234 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.1936 | 23.12 | 59.9809 | 23.54 | 101.1765 | 23.1578 | 59.977 | 23.54 | 101.1709 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1699 | 11.0023 | 60.0238 | 11.31 | 101.2007 | 6.7197 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1507 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1805 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1655 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.2317 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.2019 | 23.12 | 59.9809 | 23.54 | 101.1848 | 23.1578 | 59.977 | 23.54 | 101.1792 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1785 | 11.0002 | 60.0238 | 11.31 | 101.209 | 6.7185 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.159 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1888 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1738 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.24 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.2102 | 23.1238 | 59.9809 | 23.54 | 101.1931 | 23.1578 | 59.977 | 23.54 | 101.1875 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1868 | 11.0002 | 60.0238 | 11.31 | 101.2173 | 6.7185 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1674 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.1972 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1821 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.2483 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.2185 | 23.1238 | 59.9809 | 23.54 | 101.2014 | 23.162 | 59.977 | 23.54 | 101.196 | 10.9428 | 59.9781 | 11.31 | 101.1951 | 11.0002 | 60.0238 | 11.31 | 101.2256 | 6.7185 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1757 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 101.2055 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1904 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.2566 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.2268 | 23.1238 | 59.9809 | 23.54 | 101.2097 | 23.162 | 59.977 | 23.54 | 101.2043 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2034 | 11.0002 | 60.0238 | 11.31 | 101.2339 | 6.7185 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.184 | 43.4122 | 60.0223 | 43.77 | 101.2138 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.1989 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 101.2649 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.2354 | 23.1238 | 59.9809 | 23.54 | 101.218 | 23.162 | 59.977 | 23.54 | 101.2126 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2117 | 11.0007 | 60.0238 | 11.31 | 101.2422 | 6.7148 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.1924 | 43.4122 | 60.0223 | 43.77 | 101.2222 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.2072 | 13.3478 | 60.0157 | 13.31 | 101.2734 | 36.4587 | 59.9923 | 35.77 | 101.2437 | 23.1207 | 59.9809 | 23.54 | 101.2266 | 23.162 | 59.977 | 23.54 | 101.2209 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.22 | 11.0007 | 60.0238 | 11.31 | 101.2505 | 6.7148 | 59.9999 | 6.9
|  |  |  | 101.2007 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2305 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 101.2155 | 13.3478 | 60.0157 | 13.31 | 101.2817 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.252 | 23.1207 | 59.9809 | 23.54 | 101.2349 | 23.1674 | 59.977 | 23.54 | 101.2292 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2283 | 11.0007 | 60.0238 | 11.31 | 101.2588 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.209 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2388 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 101.2238 | 13.3602 | 60.0157 | 13.31 | 101.29 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.2603 | 23.1157 | 59.9809 | 23.54 | 101.2432 | 23.1674 | 59.977 | 23.54 | 101.2375 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2366 | 11.0007 | 60.0238 | 11.31 | 101.2676 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.2173 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2472 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 101.2322 | 13.3602 | 60.0157 | 13.31 | 101.2983 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.2686 | 23.1157 | 59.9809 | 23.54 | 101.2515 | 23.1711 | 59.977 | 23.54 | 101.2458 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2451 | 11.0015 | 60.0238 | 11.31 | 101.2759 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.2257 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2555 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 101.2405 | 13.3698 | 60.0157 | 13.31 | 101.3066 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.2769 | 23.112 | 59.9809 | 23.54 | 101.2598 | 23.1711 | 59.977 | 23.54 | 101.2544 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2534 | 11.0015 | 60.0238 | 11.31 | 101.2842 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.234 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2639 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 101.2488 | 13.3698 | 60.0157 | 13.31 | 101.3149 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.2852 | 23.112 | 59.9809 | 23.54 | 101.2681 | 23.1789 | 59.9781 | 23.54 | 101.2627 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2617 | 11.0021 | 60.0238 | 11.31 | 101.2925 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.2423 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2722 | 31.3532 | 59.9926 | 31.54 | 101.2571 | 13.3698 | 60.0174 | 13.31 | 101.3232 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.2937 | 23.112 | 59.9809 | 23.54 | 101.2764 | 23.1789 | 59.9781 | 23.54 | 101.271 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.27 | 11.0021 | 60.0238 | 11.31 | 101.3008 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.2507 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2805 | 31.3532 | 59.9926 | 31.54 | 101.2655 | 13.3698 | 60.0174 | 13.31 | 101.3318 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.302 | 23.112 | 59.9809 | 23.54 | 101.2849 | 23.1789 | 59.9781 | 23.54 | 101.2793 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2783 | 11.0021 | 60.0238 | 11.31 | 101.3091 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.259 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2888 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 101.2738 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.3401 | 36.4724 | 59.9923 | 35.77 | 101.3103 | 23.104 | 59.9809 | 23.54 | 101.2932 | 23.1789 | 59.9781 | 23.54 | 101.2876 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2866 | 11.0021 | 60.0238 | 11.31 | 101.3174 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.2673 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.2972 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 101.2821 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.3484 | 36.534 | 59.9935 | 35.77 | 101.3186 | 23.104 | 59.9809 | 23.54 | 101.3015 | 23.1789 | 59.9781 | 23.54 | 101.2959 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.2949 | 10.9535 | 60.0265 | 11.31 | 101.3257 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.2756 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.3055 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 101.2904 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.3567 | 36.534 | 59.9935 | 35.77 | 101.3269 | 23.1002 | 59.9785 | 23.54 | 101.3098 | 23.1789 | 59.9781 | 23.54 | 101.3042 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3032 | 10.9535 | 60.0265 | 11.31 | 101.334 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.284 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.3138 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 101.2988 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.365 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.3352 | 23.1002 | 59.9785 | 23.54 | 101.3181 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3127 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3118 | 10.9506 | 60.0265 | 11.31 | 101.3423 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.2923 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 101.3222 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 101.3071 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.3733 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.3435 | 23.1002 | 59.9785 | 23.54 | 101.3264 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.321 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3201 | 10.9506 | 60.0265 | 11.31 | 101.3506 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3006 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3305 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 101.3154 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.3816 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.3521 | 23.1002 | 59.9785 | 23.54 | 101.3347 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3293 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3284 | 10.9475 | 60.0265 | 11.31 | 101.3589 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.309 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3388 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 101.3237 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.3901 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.3604 | 23.1045 | 59.9785 | 23.54 | 101.3433 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3376 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3367 | 10.9475 | 60.0265 | 11.31 | 101.3672 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3173 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3472 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 101.3322 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.3984 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.3687 | 23.1045 | 59.9785 | 23.54 | 101.3516 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3459 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.345 | 10.9475 | 60.0265 | 11.31 | 101.3755 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3256 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3555 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 101.3405 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.4067 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.377 | 23.1011 | 59.9785 | 23.54 | 101.3599 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3542 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3533 | 10.9475 | 60.0265 | 11.31 | 101.3838 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.334 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3639 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 101.3488 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.415 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.3853 | 23.1011 | 59.9785 | 23.54 | 101.3682 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3625 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3616 | 10.9483 | 60.0265 | 11.31 | 101.3926 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3423 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3722 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.3571 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.4233 | 36.5503 | 59.9935 | 35.77 | 101.3936 | 23.1011 | 59.9785 | 23.54 | 101.3765 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3711 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3699 | 10.9483 | 60.0265 | 11.31 | 101.4009 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3506 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3805 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.3655 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 101.4316 | 36.557 | 59.9935 | 35.77 | 101.4019 | 23.1011 | 59.9785 | 23.54 | 101.3848 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3794 | 10.9428 | 59.9785 | 11.31 | 101.3782 | 10.9483 | 60.0265 | 11.31 | 101.4092 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3589 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3889 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.3738 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 101.4399 | 36.557 | 59.9935 | 35.77 | 101.4104 | 23.1011 | 59.9785 | 23.54 | 101.3931 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.3877 | 10.9413 | 59.9785 | 11.31 | 101.3867 | 10.9483 | 60.0265 | 11.31 | 101.4175 | 6.712 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3673 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.3972 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.3821 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 101.4482 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4187 | 23.1011 | 59.9785 | 23.54 | 101.4016 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.396 | 10.9413 | 59.9785 | 11.31 | 101.395 | 10.9492 | 60.0265 | 11.31 | 101.4258 | 6.7114 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3756 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 101.4055 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.3904 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 101.4568 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.427 | 23.0944 | 59.9785 | 23.54 | 101.4099 | 23.1833 | 59.9781 | 23.54 | 101.4043 | 10.9413 | 59.9781 | 11.31 | 101.4033 | 10.9492 | 60.0265 | 11.31 | 101.4341 | 6.7114 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3839 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4138 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.3988 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 101.4651 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4353 | 23.0944 | 59.9785 | 23.54 | 101.4182 | 23.187 | 59.9781 | 23.54 | 101.4126 | 10.9413 | 59.9781 | 11.31 | 101.4116 | 10.9492 | 60.0265 | 11.31 | 101.4424 | 6.7098 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.3923 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4222 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.4071 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 101.4734 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4436 | 23.1114 | 59.9785 | 23.54 | 101.4265 | 23.187 | 59.9781 | 23.54 | 101.4209 | 10.9374 | 59.9781 | 11.31 | 101.4199 | 10.9492 | 60.0265 | 11.31 | 101.4507 | 6.7098 | 59.9987 | 6.9
|  |  |  | 101.4006 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4305 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.4154 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 101.4817 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4519 | 23.1114 | 59.9785 | 23.54 | 101.4348 | 23.187 | 59.9781 | 23.54 | 101.4294 | 10.9374 | 59.9781 | 11.31 | 101.4282 | 10.9481 | 60.0265 | 11.31 | 101.459 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4089 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4389 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.4237 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 101.49 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4602 | 23.1114 | 59.9785 | 23.54 | 101.4431 | 23.187 | 59.9781 | 23.54 | 101.4377 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.4365 | 10.9481 | 60.0265 | 11.31 | 101.4673 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4173 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4472 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 101.4321 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 101.4983 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4688 | 23.1114 | 59.9785 | 23.54 | 101.4514 | 23.1968 | 59.9781 | 23.54 | 101.446 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.4448 | 10.9452 | 60.0265 | 11.31 | 101.4756 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4256 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4555 | 31.352 | 59.9917 | 31.54 | 101.4404 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 101.5066 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4771 | 23.1114 | 59.9785 | 23.54 | 101.46 | 23.1968 | 59.9781 | 23.54 | 101.4543 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.4534 | 10.9452 | 60.0265 | 11.31 | 101.4839 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4339 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4639 | 31.352 | 59.9917 | 31.54 | 101.4487 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 101.5151 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4854 | 23.1114 | 59.9785 | 23.54 | 101.4683 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.4626 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.4617 | 10.9454 | 60.0265 | 11.31 | 101.4922 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4423 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 101.4722 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 101.457 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5234 | 36.5588 | 59.9935 | 35.77 | 101.4937 | 23.1128 | 59.9785 | 23.54 | 101.4766 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.4709 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.47 | 10.9454 | 60.0265 | 11.31 | 101.5005 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4506 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.4805 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 101.4655 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5317 | 36.5685 | 59.9935 | 35.77 | 101.502 | 23.1128 | 59.9785 | 23.54 | 101.4849 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.4795 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.4783 | 10.9432 | 60.0265 | 11.31 | 101.5088 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4589 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.4889 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 101.4738 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.54 | 36.5685 | 59.9935 | 35.77 | 101.5103 | 23.1128 | 59.9785 | 23.54 | 101.4932 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.4878 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.4866 | 10.9432 | 60.0265 | 11.31 | 101.5176 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4673 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.4972 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 101.4821 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5483 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.5186 | 23.1128 | 59.9785 | 23.54 | 101.5015 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.4961 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.4949 | 10.9213 | 60.0293 | 11.31 | 101.5259 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4756 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5056 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 101.4904 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5566 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.5271 | 23.1133 | 59.9757 | 23.54 | 101.5098 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.5044 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.5032 | 10.9213 | 60.0293 | 11.31 | 101.5342 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4839 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5139 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 101.4987 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5649 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.5354 | 23.1133 | 59.9757 | 23.54 | 101.5183 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.5127 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.5115 | 10.9183 | 60.0293 | 11.31 | 101.5425 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.4922 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5222 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 101.5071 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5735 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.5437 | 23.1065 | 59.9757 | 23.54 | 101.5266 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.521 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.5198 | 10.9183 | 60.0293 | 11.31 | 101.5508 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5006 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5305 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 101.5154 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5818 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.552 | 23.1065 | 59.9757 | 23.54 | 101.5349 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.5293 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.5283 | 10.9183 | 60.0293 | 11.31 | 101.5591 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5089 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5389 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 101.5237 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5901 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.5603 | 23.1014 | 59.9757 | 23.54 | 101.5432 | 23.1968 | 59.9793 | 23.54 | 101.5378 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.5366 | 10.9183 | 60.0293 | 11.31 | 101.5674 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5172 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5472 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 101.532 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.5984 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.5686 | 23.1014 | 59.9757 | 23.54 | 101.5515 | 23.2005 | 59.9793 | 23.54 | 101.5461 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 | 101.5449 | 10.9183 | 60.0293 | 11.31 | 101.5757 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5255 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5555 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.5404 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.6067 | 36.5591 | 59.9951 | 35.77 | 101.5769 | 22.7284 | 59.9757 | 23.54 | 101.5598 | 23.2005 | 59.9793 | 23.54 | 101.5544 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 |  |  |  |  | 101.584 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5339 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5639 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.5487 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.615 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.5854 | 22.7284 | 59.9757 | 23.54 | 101.5681 | 23.2005 | 59.9793 | 23.54 | 101.5627 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 |  |  |  |  | 101.5923 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5422 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5722 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.557 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.6233 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.5938 | 23.1115 | 59.9757 | 23.54 | 101.5767 | 23.2005 | 59.9793 | 23.54 | 101.571 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6006 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5505 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5805 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.5653 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.6316 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.6021 | 23.1115 | 59.9757 | 23.54 | 101.585 | 23.1973 | 59.9793 | 23.54 | 101.5793 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6089 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5589 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5889 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.5737 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.6401 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.6104 | 23.1119 | 59.9757 | 23.54 | 101.5933 | 23.1973 | 59.9793 | 23.54 | 101.5876 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6172 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5672 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.5972 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.582 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 101.6484 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.6187 | 23.1119 | 59.9757 | 23.54 | 101.6016 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.5962 | 10.937 | 59.9781 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6255 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5755 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6056 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.5903 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 101.6567 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.627 | 23.2459 | 59.9757 | 23.54 | 101.6099 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.6045 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6338 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5839 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6139 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 101.5986 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 101.665 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.6355 | 23.2459 | 59.9757 | 23.54 | 101.6182 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.6128 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6426 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.5922 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6222 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6071 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 101.6733 | 36.5682 | 59.9951 | 35.77 | 101.6438 | 23.2461 | 59.9757 | 23.54 | 101.6267 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.6211 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6509 | 6.7096 | 59.9983 | 6.9
|  |  |  | 101.6005 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6306 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6154 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 101.6816 | 36.5009 | 59.9951 | 35.77 | 101.6521 | 23.2461 | 59.9757 | 23.54 | 101.635 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.6294 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6592 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6089 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6389 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6237 | 13.3818 | 60.0183 | 13.31 | 101.6899 | 36.5009 | 59.9951 | 35.77 | 101.6604 | 23.2353 | 59.9757 | 23.54 | 101.6433 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.6377 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6675 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6172 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6472 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.632 | 13.3818 | 60.0183 | 13.31 | 101.6985 | 36.5009 | 59.9951 | 35.77 | 101.6687 | 23.2353 | 59.9757 | 23.54 | 101.6516 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.646 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6758 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6255 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6555 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6404 | 13.3968 | 60.0183 | 13.31 | 101.7068 | 36.5009 | 59.9951 | 35.77 | 101.677 | 23.2353 | 59.9757 | 23.54 | 101.6599 | 23.2027 | 59.9793 | 23.54 | 101.6545 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6841 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6339 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6639 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6487 | 13.3968 | 60.0183 | 13.31 | 101.7151 | 36.3975 | 59.9951 | 35.77 | 101.6853 | 23.2353 | 59.9757 | 23.54 | 101.6682 | 23.2064 | 59.9809 | 23.54 | 101.6628 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.6924 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6422 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6722 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.657 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7234 | 36.3975 | 59.9951 | 35.77 | 101.6938 | 23.2353 | 59.9757 | 23.54 | 101.6765 | 23.2064 | 59.9809 | 23.54 | 101.6711 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7007 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6505 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6806 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6653 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7317 | 36.3975 | 59.9951 | 35.77 | 101.7021 | 23.2353 | 59.9757 | 23.54 | 101.6851 | 23.2108 | 59.9809 | 23.54 | 101.6794 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.709 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6588 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6889 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6737 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.74 | 36.3975 | 59.9951 | 35.77 | 101.7104 | 23.2318 | 59.9757 | 23.54 | 101.6934 | 23.2108 | 59.9809 | 23.54 | 101.6877 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7173 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6672 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.6972 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.682 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7483 | 36.4039 | 59.9959 | 35.77 | 101.7188 | 23.2318 | 59.9757 | 23.54 | 101.7017 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.696 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7256 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6755 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7056 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6903 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7568 | 36.4039 | 59.9959 | 35.77 | 101.7271 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.71 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7043 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7339 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6838 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7139 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 101.6986 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7651 | 36.4039 | 59.9959 | 35.77 | 101.7354 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.7183 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7129 | 10.937 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7422 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.6922 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7222 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.707 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7734 | 36.4039 | 59.9959 | 35.77 | 101.7437 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.7266 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7212 | 10.9372 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7505 | 6.7096 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7005 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7306 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.7153 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7817 | 36.4151 | 59.9959 | 35.77 | 101.7522 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.7349 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7295 | 10.9372 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7588 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7088 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7389 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.7236 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.79 | 36.4151 | 59.9959 | 35.77 | 101.7605 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.7434 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7378 | 10.9372 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7676 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7172 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7473 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.7319 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.7983 | 36.4151 | 59.9959 | 35.77 | 101.7688 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.7517 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7461 | 10.9372 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7759 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7255 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7556 | 31.3255 | 59.9905 | 31.54 | 101.7404 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.8066 | 36.4151 | 59.9959 | 35.77 | 101.7771 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.76 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7544 | 10.9412 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7842 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7338 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7639 | 31.3255 | 59.9905 | 31.54 | 101.7487 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 101.8149 | 36.4151 | 59.9959 | 35.77 | 101.7854 | 23.2424 | 59.973 | 23.54 | 101.7683 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7627 | 10.9412 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.7925 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7422 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7722 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.757 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 101.8235 | 36.4151 | 59.9959 | 35.77 | 101.7937 | 23.2288 | 59.973 | 23.54 | 101.7766 | 23.2055 | 59.9809 | 23.54 | 101.7712 | 10.9412 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8008 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7505 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7806 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.7653 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 101.8318 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.802 | 23.2288 | 59.973 | 23.54 | 101.7849 | 23.2092 | 59.9809 | 23.54 | 101.7795 | 10.9412 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8091 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7588 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7889 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.7737 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 101.8401 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8105 | 23.2288 | 59.973 | 23.54 | 101.7932 | 23.2092 | 59.9809 | 23.54 | 101.7878 | 10.9408 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8174 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7672 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.7972 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 101.782 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 101.8484 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8188 | 23.2288 | 59.973 | 23.54 | 101.8018 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.7961 | 10.9408 | 59.9777 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8257 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7755 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 101.8056 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.7903 | 13.4159 | 60.0191 | 13.31 | 101.8567 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8271 | 23.2261 | 59.973 | 23.54 | 101.8101 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.8044 | 10.9408 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.834 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7838 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8139 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.7986 | 13.4159 | 60.0191 | 13.31 | 101.865 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8354 | 23.2261 | 59.973 | 23.54 | 101.8184 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.8127 | 10.9408 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8423 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.7921 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8223 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.807 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 101.8733 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8438 | 23.2261 | 59.973 | 23.54 | 101.8267 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.821 | 10.9408 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8506 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 101.8004 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8306 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8153 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 101.8818 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8521 | 23.2261 | 59.973 | 23.54 | 101.835 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.8296 | 10.9408 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8589 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8088 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8389 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8236 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 101.8901 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8606 | 23.2261 | 59.973 | 23.54 | 101.8433 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.8379 | 10.9582 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8672 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8171 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8473 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8319 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 101.8984 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8689 | 23.2261 | 59.973 | 23.54 | 101.8516 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.8462 | 10.9582 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8755 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8254 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8556 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8403 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 101.9067 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8772 | 23.2225 | 59.973 | 23.54 | 101.8601 | 23.2189 | 59.9809 | 23.54 | 101.8545 | 10.9582 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8838 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8338 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8639 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8486 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 101.915 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8855 | 23.2225 | 59.973 | 23.54 | 101.8684 | 23.227 | 59.9821 | 23.54 | 101.8628 | 10.9582 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.8926 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8421 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 101.8723 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8569 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9233 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.8938 | 23.2236 | 59.973 | 23.54 | 101.8767 | 23.227 | 59.9821 | 23.54 | 101.8711 | 10.9578 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9009 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8504 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.8806 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8652 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9316 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.9021 | 23.2236 | 59.973 | 23.54 | 101.885 | 23.2324 | 59.9821 | 23.54 | 101.8796 | 10.9578 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9092 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8588 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.8889 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.8737 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9399 | 36.4175 | 59.9959 | 35.77 | 101.9104 | 23.2208 | 59.973 | 23.54 | 101.8933 | 23.2324 | 59.9821 | 23.54 | 101.8879 | 10.9578 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9175 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8671 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.8973 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 101.882 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9485 | 36.4175 | 59.9971 | 35.77 | 101.9189 | 23.2208 | 59.973 | 23.54 | 101.9016 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.8962 | 10.9578 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9258 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8754 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9056 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 101.8903 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9568 | 36.4175 | 59.9971 | 35.77 | 101.9272 | 23.2208 | 59.971 | 23.54 | 101.9099 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9045 | 10.9578 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9341 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8838 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9139 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 101.8986 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9651 | 36.4175 | 59.9971 | 35.77 | 101.9355 | 23.2208 | 59.971 | 23.54 | 101.9185 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9128 | 10.9578 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9424 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.8921 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9223 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 101.907 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9734 | 36.4175 | 59.9971 | 35.77 | 101.9438 | 23.2208 | 59.971 | 23.54 | 101.9268 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9211 | 10.9573 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9507 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9004 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9306 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 101.9153 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9817 | 36.4258 | 59.9971 | 35.77 | 101.9521 | 23.2208 | 59.971 | 23.54 | 101.9351 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9294 | 10.9573 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.959 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9088 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9389 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 101.9236 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.99 | 36.4258 | 59.9971 | 35.77 | 101.9604 | 23.2208 | 59.971 | 23.54 | 101.9434 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.938 | 10.9605 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9673 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9171 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9473 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 101.9319 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 101.9983 | 36.4258 | 59.9971 | 35.77 | 101.9688 | 23.2208 | 59.971 | 23.54 | 101.9517 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9463 | 10.9605 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9756 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9254 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9556 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9402 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.0068 | 36.4258 | 59.9971 | 35.77 | 101.9773 | 23.2173 | 59.971 | 23.54 | 101.96 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9546 | 10.9605 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9839 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9337 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9639 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9486 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.0151 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 101.9856 | 23.2173 | 59.971 | 23.54 | 101.9683 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9629 | 10.9605 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 101.9922 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9421 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9723 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9569 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.0234 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 101.9939 | 23.2173 | 59.971 | 23.54 | 101.9768 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9712 | 10.9605 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0005 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9504 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9806 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9652 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.0317 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0022 | 23.2173 | 59.971 | 23.54 | 101.9851 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9795 | 10.9605 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0088 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9587 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.989 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9735 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.04 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0105 | 23.2128 | 59.971 | 23.54 | 101.9934 | 23.159 | 59.9821 | 23.54 | 101.9878 | 10.9607 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0176 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9671 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 101.9973 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9819 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.0483 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0188 | 23.2128 | 59.971 | 23.54 | 102.0017 | 23.1673 | 59.9821 | 23.54 | 101.9963 | 10.9607 | 59.9773 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0259 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9754 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0056 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9902 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.0566 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0271 | 23.21 | 59.971 | 23.54 | 102.01 | 23.1673 | 59.9821 | 23.54 | 102.0046 | 10.9601 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0342 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9837 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0139 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 101.9985 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 102.0652 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0356 | 23.21 | 59.971 | 23.54 | 102.0183 | 23.1673 | 59.9821 | 23.54 | 102.0129 | 10.9601 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0425 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 101.9921 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0223 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0068 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 102.0735 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0439 | 23.21 | 59.971 | 23.54 | 102.0266 | 23.1673 | 59.9821 | 23.54 | 102.0212 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0508 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0004 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0306 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0153 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 102.0818 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0522 | 23.21 | 59.971 | 23.54 | 102.0352 | 23.1673 | 59.9821 | 23.54 | 102.0295 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0591 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0087 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0389 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0236 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 102.0901 | 36.4277 | 59.9971 | 35.77 | 102.0605 | 23.2065 | 59.971 | 23.54 | 102.0435 | 23.1673 | 59.9821 | 23.54 | 102.0378 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0674 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0171 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0473 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0319 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 102.0984 | 36.4417 | 59.9971 | 35.77 | 102.0688 | 23.2065 | 59.971 | 23.54 | 102.0518 | 23.1511 | 59.9821 | 23.54 | 102.0461 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0757 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0254 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0556 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0402 | 13.3751 | 60.02 | 13.31 | 102.1067 | 36.4417 | 59.9971 | 35.77 | 102.0771 | 23.2065 | 59.971 | 23.54 | 102.0601 | 23.1511 | 59.9821 | 23.54 | 102.0547 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.084 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0337 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.064 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0486 | 13.3751 | 60.02 | 13.31 | 102.115 | 36.4529 | 59.9971 | 35.77 | 102.0857 | 23.2065 | 59.971 | 23.54 | 102.0684 | 23.1511 | 59.9837 | 23.54 | 102.063 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.0923 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.042 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0723 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0569 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.1233 | 36.4529 | 59.9971 | 35.77 | 102.094 | 23.1975 | 59.971 | 23.54 | 102.0767 | 23.1511 | 59.9837 | 23.54 | 102.0713 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1006 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0504 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0806 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0652 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.1318 | 36.4529 | 59.9971 | 35.77 | 102.1023 | 23.1975 | 59.971 | 23.54 | 102.085 | 23.1511 | 59.9837 | 23.54 | 102.0796 | 10.9597 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1089 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0587 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.089 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0735 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.1401 | 36.4529 | 59.9971 | 35.77 | 102.1106 | 23.194 | 59.971 | 23.54 | 102.0935 | 23.1511 | 59.9837 | 23.54 | 102.0879 | 10.9594 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1172 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.067 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.0973 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 102.0819 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.1484 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.1189 | 23.194 | 59.971 | 23.54 | 102.1018 | 23.1557 | 59.9837 | 23.54 | 102.0962 | 10.9594 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1255 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0753 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1056 | 31.3109 | 59.9905 | 31.54 | 102.0902 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.1567 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.1272 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.1101 | 23.1557 | 59.9837 | 23.54 | 102.1045 | 10.9618 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1343 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.0837 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.114 | 31.3109 | 59.9905 | 31.54 | 102.0985 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.165 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.1355 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.1184 | 23.1594 | 59.9837 | 23.54 | 102.113 | 10.9618 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1426 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.092 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1223 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 102.1068 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.1733 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.144 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.1267 | 23.1594 | 59.9837 | 23.54 | 102.1213 | 10.9618 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1509 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1003 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1306 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 102.1152 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 102.1816 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.1523 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.135 | 23.1594 | 59.9837 | 23.54 | 102.1296 | 10.9618 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1592 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1087 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.139 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 102.1235 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 102.1902 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.1606 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.1433 | 23.1594 | 59.9837 | 23.54 | 102.1379 | 10.9618 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1675 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.117 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1473 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 102.1318 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 102.1985 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.1689 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.1519 | 23.1594 | 59.9837 | 23.54 | 102.1462 | 10.9618 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1758 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1253 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1556 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 102.1401 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 102.2068 | 36.4529 | 59.9983 | 35.77 | 102.1772 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.1602 | 23.1594 | 59.9837 | 23.54 | 102.1545 | 10.9614 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1841 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1337 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.164 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 102.1486 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 102.2151 | 36.453 | 59.9983 | 35.77 | 102.1855 | 23.1868 | 59.9695 | 23.54 | 102.1685 | 23.165 | 59.9837 | 23.54 | 102.1631 | 10.9614 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.1924 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.142 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1723 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 102.1569 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.2234 | 36.453 | 59.9983 | 35.77 | 102.1938 | 23.1796 | 59.9695 | 23.54 | 102.1768 | 23.165 | 59.9837 | 23.54 | 102.1714 | 10.9647 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2007 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1503 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1806 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 102.1652 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.2317 | 36.4264 | 59.9983 | 35.77 | 102.2024 | 23.1796 | 59.9695 | 23.54 | 102.1851 | 23.165 | 59.9837 | 23.54 | 102.1797 | 10.9647 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.209 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1587 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.189 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 102.1735 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.24 | 36.4264 | 59.9983 | 35.77 | 102.2107 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.1934 | 23.165 | 59.9837 | 23.54 | 102.188 | 10.9641 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2173 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.167 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.1973 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 102.1819 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.2483 | 36.4264 | 59.9983 | 35.77 | 102.219 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2017 | 23.165 | 59.9837 | 23.54 | 102.1963 | 10.9641 | 59.9753 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2256 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1753 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2057 | 31.3372 | 59.9908 | 31.54 | 102.1902 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.2568 | 36.4264 | 59.9983 | 35.77 | 102.2273 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2102 | 23.165 | 59.9837 | 23.54 | 102.2046 | 10.9641 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2339 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.1837 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.214 | 31.3372 | 59.9908 | 31.54 | 102.1985 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.2651 | 36.4264 | 59.9983 | 35.77 | 102.2356 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2185 | 23.1696 | 59.9837 | 23.54 | 102.2129 | 10.9641 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2422 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.192 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2223 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 102.2068 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.2734 | 36.4264 | 59.9983 | 35.77 | 102.2439 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2268 | 23.1696 | 59.9837 | 23.54 | 102.2214 | 10.9641 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2505 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2003 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2307 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 102.2152 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 102.2817 | 36.4209 | 59.9983 | 35.77 | 102.2524 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2351 | 23.1733 | 59.9837 | 23.54 | 102.2297 | 10.9641 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2593 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2086 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.239 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 102.2235 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 102.29 | 36.4209 | 59.9983 | 35.77 | 102.2607 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2434 | 23.1733 | 59.9837 | 23.54 | 102.238 | 11.0399 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2676 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.217 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2473 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 102.2318 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 102.2983 | 36.4275 | 59.9983 | 35.77 | 102.269 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2517 | 23.1733 | 59.9837 | 23.54 | 102.2463 | 11.0399 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2759 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2253 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2556 | 31.3529 | 59.9908 | 31.54 | 102.2401 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 102.3066 | 36.4275 | 59.9983 | 35.77 | 102.2773 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.26 | 23.1733 | 59.9837 | 23.54 | 102.2546 | 11.0398 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2842 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2336 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.264 | 31.3529 | 59.9908 | 31.54 | 102.2484 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 102.3152 | 36.4275 | 59.9983 | 35.77 | 102.2856 | 23.1762 | 59.9695 | 23.54 | 102.2686 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.2629 | 11.0398 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.2925 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.242 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2723 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 102.2568 | 13.1908 | 60.0213 | 13.31 | 102.3235 | 36.4275 | 59.9983 | 35.77 | 102.2939 | 23.1729 | 59.9695 | 23.54 | 102.2769 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.2712 | 11.0398 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3008 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2503 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2807 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 102.2651 | 13.1908 | 60.0213 | 13.31 | 102.3318 | 36.4275 | 59.9983 | 35.77 | 102.3022 | 23.1729 | 59.9695 | 23.54 | 102.2852 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.2798 | 11.0398 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3091 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2586 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.289 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 102.2734 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 102.3401 | 36.4275 | 59.9983 | 35.77 | 102.3108 | 23.1729 | 59.9695 | 23.54 | 102.2935 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.2881 | 11.0398 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3174 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.267 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.2973 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 102.2817 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 102.3484 | 36.4275 | 59.9991 | 35.77 | 102.3191 | 23.1729 | 59.9695 | 23.54 | 102.3018 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.2964 | 11.0398 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3257 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2753 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3057 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 102.2902 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 102.3567 | 36.4275 | 59.9991 | 35.77 | 102.3274 | 23.1729 | 59.9675 | 23.54 | 102.3101 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.3047 | 11.0422 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.334 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.2836 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.314 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 102.2985 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 102.365 | 36.4415 | 59.9991 | 35.77 | 102.3357 | 23.1729 | 59.9675 | 23.54 | 102.3184 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.313 | 11.0422 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3423 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.292 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3223 | 31.3739 | 59.9912 | 31.54 | 102.3068 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.3733 | 36.4415 | 59.9991 | 35.77 | 102.344 | 23.1729 | 59.9675 | 23.54 | 102.3269 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.3213 | 11.0422 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3506 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3003 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3307 | 31.3739 | 59.9912 | 31.54 | 102.3151 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.3818 | 36.4415 | 59.9991 | 35.77 | 102.3523 | 23.1729 | 59.9675 | 23.54 | 102.3352 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.3296 | 11.0422 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3589 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3086 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.339 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 102.3235 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.3901 | 36.4415 | 59.9991 | 35.77 | 102.3608 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.3435 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.3381 | 11.042 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3672 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3169 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3474 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 102.3318 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.3984 | 36.3751 | 59.9991 | 35.77 | 102.3691 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.3518 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.3464 | 11.042 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3755 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3253 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3557 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 102.3401 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.4067 | 36.3751 | 59.9991 | 35.77 | 102.3774 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.3601 | 23.1733 | 59.9852 | 23.54 | 102.3547 | 11.0421 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3843 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3336 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.364 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 102.3484 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.415 | 36.3751 | 59.9991 | 35.77 | 102.3857 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.3684 | 23.1789 | 59.9852 | 23.54 | 102.363 | 11.0421 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.3926 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3419 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3723 | 31.4201 | 59.9912 | 31.54 | 102.3568 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.4233 | 36.3751 | 59.9991 | 35.77 | 102.394 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.3767 | 23.1789 | 59.9852 | 23.54 | 102.3713 | 11.0421 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4009 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3503 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3807 | 31.4201 | 59.9912 | 31.54 | 102.3651 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 102.4316 | 36.3782 | 59.9991 | 35.77 | 102.4023 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.3853 | 23.1789 | 59.9852 | 23.54 | 102.3796 | 11.0421 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4092 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3586 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.389 | 31.4202 | 59.9912 | 31.54 | 102.3734 | 13.0735 | 60.0213 | 13.31 | 102.4402 | 36.3782 | 59.9991 | 35.77 | 102.4106 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.3936 | 23.1789 | 59.9852 | 23.54 | 102.3882 | 11.0421 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4175 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3669 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.3973 | 31.4202 | 59.9912 | 31.54 | 102.3817 | 13.0735 | 60.0213 | 13.31 | 102.4485 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.4192 | 23.1313 | 59.9675 | 23.54 | 102.4019 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.3965 | 11.0421 | 59.973 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4258 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3752 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4057 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 102.3901 | 13.0886 | 60.0213 | 13.31 | 102.4568 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.4275 | 23.1279 | 59.9675 | 23.54 | 102.4102 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.4048 | 11.0415 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4341 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3836 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.414 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 102.3984 | 13.0886 | 60.0213 | 13.31 | 102.4651 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.4358 | 23.1279 | 59.9675 | 23.54 | 102.4185 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.4131 | 11.0415 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4424 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.3919 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4223 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 102.4067 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 102.4734 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.4441 | 23.1254 | 59.9675 | 23.54 | 102.4268 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.4214 | 11.0415 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4507 | 6.7077 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 102.4002 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4307 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 102.415 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 102.4817 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.4524 | 23.1254 | 59.9675 | 23.54 | 102.4351 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.4297 | 11.0415 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.459 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4086 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.439 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 102.4235 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 102.49 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.4607 | 23.1265 | 59.9675 | 23.54 | 102.4436 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.438 | 11.0412 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4673 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4169 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4474 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 102.4318 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 102.4985 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.469 | 23.1265 | 59.9675 | 23.54 | 102.4519 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.4465 | 11.0412 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4756 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4252 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4557 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 102.4401 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 102.5068 | 36.3781 | 59.9991 | 35.77 | 102.4775 | 23.1265 | 59.9675 | 23.54 | 102.4602 | 23.1736 | 59.9852 | 23.54 | 102.4548 | 11.0412 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4839 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4336 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.464 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 102.4484 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 102.5151 | 36.3967 | 59.9991 | 35.77 | 102.4858 | 23.1265 | 59.9675 | 23.54 | 102.4685 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.4631 | 11.0412 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.4922 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4419 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4724 | 31.3828 | 59.9912 | 31.54 | 102.4568 | 13.1044 | 60.0226 | 13.31 | 102.5234 | 36.3967 | 59.9991 | 35.77 | 102.4941 | 23.1265 | 59.9675 | 23.54 | 102.4768 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.4714 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5005 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4502 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4807 | 31.3828 | 59.9912 | 31.54 | 102.4651 | 13.1044 | 60.0226 | 13.31 | 102.5317 | 36.3967 | 59.9991 | 35.77 | 102.5024 | 23.1265 | 59.9675 | 23.54 | 102.4851 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.4797 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5093 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4586 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.489 | 31.4037 | 59.9912 | 31.54 | 102.4734 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 102.54 | 36.3967 | 59.9991 | 35.77 | 102.5107 | 23.0981 | 59.9675 | 23.54 | 102.4934 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.488 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5176 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4669 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.4973 | 31.4037 | 59.9912 | 31.54 | 102.4817 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 102.5483 | 36.3967 | 59.9999 | 35.77 | 102.519 | 23.0981 | 59.9675 | 23.54 | 102.502 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.4963 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5259 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4752 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.5057 | 31.4035 | 59.9912 | 31.54 | 102.4901 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 102.5566 | 36.3967 | 59.9999 | 35.77 | 102.5276 | 23.0898 | 59.9663 | 23.54 | 102.5103 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.5049 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5342 | 6.7077 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4836 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.514 | 31.4035 | 59.9912 | 31.54 | 102.4984 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 102.5652 | 36.3967 | 59.9999 | 35.77 | 102.5359 | 23.0898 | 59.9663 | 23.54 | 102.5186 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.5132 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5425 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.4919 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 102.5224 | 31.4035 | 59.9925 | 31.54 | 102.5067 | 13.1268 | 60.0226 | 13.31 | 102.5735 | 36.3967 | 59.9999 | 35.77 | 102.5442 | 23.0898 | 59.9663 | 23.54 | 102.5269 | 23.1736 | 59.9856 | 23.54 | 102.5215 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5508 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5002 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.5307 | 31.4035 | 59.9925 | 31.54 | 102.515 | 13.1268 | 60.0226 | 13.31 | 102.5818 | 36.4157 | 59.9999 | 35.77 | 102.5525 | 23.0898 | 59.9663 | 23.54 | 102.5352 | 23.1699 | 59.9856 | 23.54 | 102.5298 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5591 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5085 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.539 | 31.458 | 59.9925 | 31.54 | 102.5233 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 102.5901 | 36.4157 | 59.9999 | 35.77 | 102.5608 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.5435 | 23.1699 | 59.9856 | 23.54 | 102.5381 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5674 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5169 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.5474 | 31.458 | 59.9925 | 31.54 | 102.5317 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 102.5984 | 36.4272 | 59.9999 | 35.77 | 102.5691 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.5518 | 23.1744 | 59.9856 | 23.54 | 102.5464 | 11.0414 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5757 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5252 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.5557 | 31.3825 | 59.9925 | 31.54 | 102.54 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 102.6067 | 36.4272 | 59.9999 | 35.77 | 102.5774 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.5603 | 23.1744 | 59.9856 | 23.54 | 102.5549 | 11.0407 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.584 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5335 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.564 | 31.3825 | 59.9925 | 31.54 | 102.5483 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 102.615 | 36.4272 | 59.9999 | 35.77 | 102.5859 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.5686 | 23.1744 | 59.9856 | 23.54 | 102.5632 | 11.0407 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.5923 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5419 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.5724 | 31.3915 | 59.9925 | 31.54 | 102.5566 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 102.6235 | 36.4272 | 59.9999 | 35.77 | 102.5942 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.5769 | 23.1744 | 59.9856 | 23.54 | 102.5715 | 11.0442 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6006 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5502 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.5807 | 31.3915 | 59.9925 | 31.54 | 102.5651 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 102.6318 | 36.4272 | 59.9999 | 35.77 | 102.6025 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.5852 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.5798 | 11.0442 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6089 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5585 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 102.5891 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 102.5734 | 13.1465 | 60.0226 | 13.31 | 102.6401 | 36.4272 | 59.9999 | 35.77 | 102.6108 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.5935 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.5881 | 11.0442 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6172 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5669 | 43.4358 | 60.0215 | 43.77 | 102.5974 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 102.5817 | 13.1465 | 60.0226 | 13.31 | 102.6484 | 36.4011 | 59.9999 | 35.77 | 102.6191 | 23.0857 | 59.9663 | 23.54 | 102.6018 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.5964 | 11.0442 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6255 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5752 | 43.4358 | 60.0215 | 43.77 | 102.6057 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 102.59 | 13.1592 | 60.0226 | 13.31 | 102.6567 | 36.4011 | 59.9999 | 35.77 | 102.6274 | 23.0832 | 59.9663 | 23.54 | 102.6101 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.6047 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6343 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5835 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 102.614 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 102.5984 | 13.1592 | 60.0226 | 13.31 | 102.665 | 36.4011 | 59.9999 | 35.77 | 102.636 | 23.0832 | 59.9663 | 23.54 | 102.6187 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.6133 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6426 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.5918 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 102.6224 | 31.4293 | 59.9925 | 31.54 | 102.6067 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 102.6733 | 36.4011 | 59.9999 | 35.77 | 102.6443 | 23.0798 | 59.9663 | 23.54 | 102.627 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.6216 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6509 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6002 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 102.6307 | 31.4293 | 59.9925 | 31.54 | 102.615 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 102.6816 | 36.4027 | 59.9999 | 35.77 | 102.6526 | 23.0798 | 59.9663 | 23.54 | 102.6353 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.6299 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6592 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6085 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 102.639 | 31.4294 | 59.9925 | 31.54 | 102.6233 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 102.6902 | 36.4027 | 59.9999 | 35.77 | 102.6609 | 23.0798 | 59.9663 | 23.54 | 102.6436 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.6382 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6675 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6168 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.6474 | 31.4294 | 59.9925 | 31.54 | 102.6317 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 102.6985 | 36.4027 | 59.9999 | 35.77 | 102.6692 | 23.0798 | 59.9663 | 23.54 | 102.6519 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.6465 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6758 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6252 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.6557 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 102.64 | 13.1906 | 60.0226 | 13.31 | 102.7068 | 36.4027 | 59.9999 | 35.77 | 102.6775 | 23.0798 | 59.9663 | 23.54 | 102.6602 | 23.1746 | 59.9856 | 23.54 | 102.6548 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6841 | 6.7085 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6335 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.664 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 102.6483 | 13.1906 | 60.0226 | 13.31 | 102.7151 | 36.4055 | 59.9999 | 35.77 | 102.6858 | 23.0798 | 59.9663 | 23.54 | 102.6685 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.6631 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.6924 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6418 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.6724 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 102.6566 | 13.2006 | 60.0247 | 13.31 | 102.7234 | 36.4055 | 59.9999 | 35.77 | 102.6943 | 23.0757 | 59.9663 | 23.54 | 102.6768 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.6716 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7007 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6501 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.6807 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 102.665 | 13.2006 | 60.0247 | 13.31 | 102.7317 | 36.4055 | 59.9999 | 35.77 | 102.7026 | 23.0757 | 59.9663 | 23.54 | 102.6853 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.6799 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.709 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6585 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.6891 | 31.4491 | 59.9925 | 31.54 | 102.6733 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 102.74 | 36.4055 | 59.9999 | 35.77 | 102.7109 | 23.0757 | 59.9663 | 23.54 | 102.6936 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.6882 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7173 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6668 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.6974 | 31.4491 | 59.9925 | 31.54 | 102.6816 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 102.7485 | 36.417 | 60.0014 | 35.77 | 102.7192 | 23.0757 | 59.9663 | 23.54 | 102.7019 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.6965 | 11.0443 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7256 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6751 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7057 | 31.3985 | 59.9925 | 31.54 | 102.6899 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 102.7568 | 36.417 | 60.0014 | 35.77 | 102.7275 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.7102 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7048 | 11.0441 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7339 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6835 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7141 | 31.3985 | 59.9925 | 31.54 | 102.6984 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 102.7651 | 36.417 | 60.0014 | 35.77 | 102.7358 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.7185 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7131 | 11.0441 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7422 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.6918 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7224 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 102.7067 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 102.7734 | 36.417 | 60.0014 | 35.77 | 102.7444 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.7268 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7217 | 11.0465 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7505 | 6.7101 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7001 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7307 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 102.715 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 102.7817 | 36.2416 | 60.0014 | 35.77 | 102.7527 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.7351 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.73 | 11.0465 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7593 | 6.7113 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7085 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.739 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 102.7233 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 102.79 | 36.2416 | 60.0014 | 35.77 | 102.761 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.7437 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7383 | 11.0465 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7676 | 6.7113 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7168 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7474 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 102.7316 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 102.7983 | 36.2484 | 60.0014 | 35.77 | 102.7693 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.752 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7466 | 11.0465 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7759 | 6.7113 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7251 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7557 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 102.74 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 102.8066 | 36.2484 | 60.0014 | 35.77 | 102.7776 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.7603 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7549 | 11.0465 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7842 | 6.7113 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7335 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7641 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 102.7483 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 102.8152 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.7859 | 23.0713 | 59.9648 | 23.54 | 102.7686 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7632 | 11.0465 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.7925 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7418 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7724 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 102.7566 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 102.8235 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.7942 | 23.0672 | 59.9648 | 23.54 | 102.7769 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7715 | 11.0466 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8008 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7501 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7807 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 102.7649 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 102.8318 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.8027 | 23.0672 | 59.9648 | 23.54 | 102.7852 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.78 | 11.0466 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8091 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7585 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7891 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 102.7733 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 102.8401 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.811 | 23.0672 | 59.9648 | 23.54 | 102.7935 | 23.1746 | 59.9864 | 23.54 | 102.7883 | 11.0066 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8174 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7668 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.7974 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 102.7816 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 102.8484 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.8193 | 23.0672 | 59.9648 | 23.54 | 102.802 | 23.2197 | 59.9864 | 23.54 | 102.7966 | 11.0066 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8257 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7751 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 102.8057 | 31.4456 | 59.9947 | 31.54 | 102.7899 | 13.1664 | 60.0247 | 13.31 | 102.8567 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.8276 | 23.0639 | 59.9648 | 23.54 | 102.8103 | 23.2197 | 59.9864 | 23.54 | 102.8049 | 11.0066 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.834 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7834 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8141 | 31.4456 | 59.9947 | 31.54 | 102.7982 | 13.1664 | 60.0247 | 13.31 | 102.865 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.8359 | 23.0639 | 59.9648 | 23.54 | 102.8186 | 23.2236 | 59.9864 | 23.54 | 102.8132 | 11.0066 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8423 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.7918 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8224 | 31.4642 | 59.9947 | 31.54 | 102.8066 | 13.1819 | 60.0247 | 13.31 | 102.8733 | 36.2654 | 60.0014 | 35.77 | 102.8442 | 23.0614 | 59.9648 | 23.54 | 102.8269 | 23.2236 | 59.9864 | 23.54 | 102.8215 | 11.0066 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8506 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 102.8001 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8307 | 31.4642 | 59.9947 | 31.54 | 102.8149 | 13.1819 | 60.0247 | 13.31 | 102.8818 | 36.277 | 60.0014 | 35.77 | 102.8528 | 23.0614 | 59.9648 | 23.54 | 102.8352 | 23.2236 | 59.9864 | 23.54 | 102.8298 | 11.0066 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8589 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8084 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8391 | 31.4721 | 59.9947 | 31.54 | 102.8232 | 13.197 | 60.0247 | 13.31 | 102.8901 | 36.277 | 60.0014 | 35.77 | 102.8611 | 23.0614 | 59.9648 | 23.54 | 102.8435 | 23.2236 | 59.9864 | 23.54 | 102.8384 | 11.0066 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8672 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8168 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8474 | 31.4721 | 59.9947 | 31.54 | 102.8315 | 13.197 | 60.0247 | 13.31 | 102.8984 | 36.2822 | 60.0014 | 35.77 | 102.8694 | 23.0614 | 59.9648 | 23.54 | 102.8518 | 23.2259 | 59.9864 | 23.54 | 102.8467 | 11.0066 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8755 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8251 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8557 | 31.3178 | 59.9947 | 31.54 | 102.84 | 13.2128 | 60.0247 | 13.31 | 102.9067 | 36.2822 | 60.0014 | 35.77 | 102.8777 | 23.0622 | 59.9648 | 23.54 | 102.8604 | 23.2259 | 59.9864 | 23.54 | 102.855 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8843 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8334 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8641 | 31.3178 | 59.9947 | 31.54 | 102.8483 | 13.2128 | 60.0247 | 13.31 | 102.915 | 36.2856 | 60.0014 | 35.77 | 102.886 | 23.0622 | 59.9648 | 23.54 | 102.8687 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.8633 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.8926 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8418 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8724 | 31.2741 | 59.9947 | 31.54 | 102.8566 | 13.2128 | 60.0268 | 13.31 | 102.9233 | 36.2856 | 60.0014 | 35.77 | 102.8943 | 23.0622 | 59.9648 | 23.54 | 102.877 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.8716 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9009 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8501 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8807 | 31.2741 | 59.9947 | 31.54 | 102.8649 | 13.2128 | 60.0268 | 13.31 | 102.9316 | 36.2856 | 60.0014 | 35.77 | 102.9026 | 23.0622 | 59.9648 | 23.54 | 102.8853 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.8799 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9092 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8584 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8891 | 31.2822 | 59.9947 | 31.54 | 102.8733 | 13.2226 | 60.0268 | 13.31 | 102.9402 | 36.2856 | 60.0014 | 35.77 | 102.9111 | 23.0622 | 59.9648 | 23.54 | 102.8936 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.8884 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9175 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8668 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.8974 | 31.2822 | 59.9947 | 31.54 | 102.8816 | 13.2226 | 60.0268 | 13.31 | 102.9485 | 36.2972 | 60.0038 | 35.77 | 102.9194 | 23.0622 | 59.9648 | 23.54 | 102.9019 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.8967 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9258 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8751 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9057 | 31.2821 | 59.9947 | 31.54 | 102.8899 | 13.2353 | 60.0268 | 13.31 | 102.9568 | 36.2972 | 60.0038 | 35.77 | 102.9277 | 23.0622 | 59.9632 | 23.54 | 102.9102 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.905 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9341 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8834 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9141 | 31.2821 | 59.9947 | 31.54 | 102.8982 | 13.2353 | 60.0268 | 13.31 | 102.9651 | 36.2972 | 60.0038 | 35.77 | 102.936 | 23.0622 | 59.9632 | 23.54 | 102.9187 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.9133 | 11.0064 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9424 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.8917 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9224 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 102.9065 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 102.9734 | 36.2972 | 60.0038 | 35.77 | 102.9443 | 23.059 | 59.9632 | 23.54 | 102.927 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.9216 | 11.0046 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9507 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9001 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9307 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 102.9149 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 102.9817 | 36.2467 | 60.0038 | 35.77 | 102.9526 | 23.059 | 59.9632 | 23.54 | 102.9353 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.9299 | 11.0046 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.959 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9084 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9391 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 102.9232 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 102.99 | 36.2467 | 60.0038 | 35.77 | 102.9612 | 23.0565 | 59.9632 | 23.54 | 102.9436 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.9382 | 11.0046 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9673 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9167 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9474 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 102.9315 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 102.9983 | 36.2467 | 60.0038 | 35.77 | 102.9695 | 23.0565 | 59.9632 | 23.54 | 102.9519 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.9468 | 11.0046 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9756 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.925 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9557 | 31.3503 | 59.9972 | 31.54 | 102.9398 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 103.0068 | 36.2467 | 60.0038 | 35.77 | 102.9778 | 23.0565 | 59.9632 | 23.54 | 102.9602 | 23.2261 | 59.9868 | 23.54 | 102.9551 | 10.957 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9839 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9334 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9641 | 31.3503 | 59.9972 | 31.54 | 102.9482 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 103.0151 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 102.9861 | 23.0565 | 59.9632 | 23.54 | 102.9685 | 23.2357 | 59.9868 | 23.54 | 102.9634 | 10.957 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 102.9922 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9417 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9724 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 102.9565 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 103.0234 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 102.9944 | 23.0523 | 59.9632 | 23.54 | 102.9771 | 23.2357 | 59.9868 | 23.54 | 102.9717 | 10.957 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0005 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.95 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9807 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 102.9648 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 103.0317 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 103.0027 | 23.0523 | 59.9632 | 23.54 | 102.9854 | 23.2405 | 59.9868 | 23.54 | 102.98 | 10.957 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0093 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9584 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9891 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 102.9731 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 103.04 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 103.011 | 23.1219 | 59.9632 | 23.54 | 102.9937 | 23.2405 | 59.9868 | 23.54 | 102.9883 | 10.957 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0176 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9667 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 102.9974 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 102.9816 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 103.0483 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 103.0195 | 23.1219 | 59.9632 | 23.54 | 103.002 | 23.2405 | 59.9868 | 23.54 | 102.9966 | 10.957 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0259 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.975 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 103.0057 | 31.357 | 59.9972 | 31.54 | 102.9899 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 103.0566 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 103.0278 | 23.1219 | 59.9632 | 23.54 | 103.0103 | 23.2405 | 59.9868 | 23.54 | 103.0051 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0342 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9834 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0141 | 31.357 | 59.9972 | 31.54 | 102.9982 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 103.0652 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 103.0361 | 23.1219 | 59.9632 | 23.54 | 103.0186 | 23.2461 | 59.9868 | 23.54 | 103.0134 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0425 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 102.9917 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0224 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 103.0065 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 103.0735 | 36.2654 | 60.0038 | 35.77 | 103.0444 | 23.1187 | 59.9632 | 23.54 | 103.0269 | 23.2461 | 59.9868 | 23.54 | 103.0217 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0508 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0307 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 103.0149 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 103.0818 | 36.277 | 60.0038 | 35.77 | 103.0527 | 23.1187 | 59.9632 | 23.54 | 103.0354 | 23.2461 | 59.9868 | 23.54 | 103.03 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0591 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0084 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0391 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 103.0232 | 13.3007 | 60.0268 | 13.31 | 103.0901 | 36.277 | 60.0038 | 35.77 | 103.061 | 23.1187 | 59.9632 | 23.54 | 103.0437 | 23.2461 | 59.9868 | 23.54 | 103.0383 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0674 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0167 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0474 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 103.0315 | 13.3007 | 60.0268 | 13.31 | 103.0984 | 36.2844 | 60.0038 | 35.77 | 103.0696 | 23.1187 | 59.9632 | 23.54 | 103.052 | 23.2461 | 59.9868 | 23.54 | 103.0466 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0757 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.025 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0558 | 31.404 | 59.9972 | 31.54 | 103.0398 | 13.3135 | 60.0268 | 13.31 | 103.1067 | 36.2844 | 60.0038 | 35.77 | 103.0779 | 23.1165 | 59.9632 | 23.54 | 103.0603 | 23.2461 | 59.9868 | 23.54 | 103.0552 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.084 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0334 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0641 | 31.404 | 59.9972 | 31.54 | 103.0481 | 13.3135 | 60.0268 | 13.31 | 103.115 | 36.2877 | 60.0038 | 35.77 | 103.0862 | 23.1165 | 59.9632 | 23.54 | 103.0686 | 23.2461 | 59.9876 | 23.54 | 103.0635 | 10.957 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.0923 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0417 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0724 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 103.0565 | 13.3135 | 60.0289 | 13.31 | 103.1233 | 36.2877 | 60.0038 | 35.77 | 103.0945 | 23.118 | 59.9632 | 23.54 | 103.0769 | 23.2461 | 59.9876 | 23.54 | 103.0718 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1006 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.05 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0807 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 103.0648 | 13.3135 | 60.0289 | 13.31 | 103.1318 | 36.29 | 60.0038 | 35.77 | 103.1028 | 23.118 | 59.9632 | 23.54 | 103.0852 | 23.2461 | 59.9876 | 23.54 | 103.0801 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1089 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0583 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0891 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 103.0731 | 13.0945 | 60.0289 | 13.31 | 103.1401 | 36.29 | 60.0038 | 35.77 | 103.1111 | 23.118 | 59.9632 | 23.54 | 103.0938 | 23.2461 | 59.9876 | 23.54 | 103.0884 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1172 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0667 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.0974 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 103.0814 | 13.0945 | 60.0289 | 13.31 | 103.1484 | 36.29 | 60.0062 | 35.77 | 103.1194 | 23.118 | 59.9632 | 23.54 | 103.1021 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.0967 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.126 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.075 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1057 | 31.4425 | 59.9972 | 31.54 | 103.0898 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 103.1567 | 36.29 | 60.0062 | 35.77 | 103.1279 | 23.1148 | 59.9616 | 23.54 | 103.1104 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.105 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1343 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0833 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1141 | 31.4425 | 59.9972 | 31.54 | 103.0981 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 103.165 | 36.29 | 60.0062 | 35.77 | 103.1362 | 23.1148 | 59.9616 | 23.54 | 103.1187 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.1135 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1426 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.0917 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1224 | 31.3412 | 60.0003 | 31.54 | 103.1064 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 103.1733 | 36.29 | 60.0062 | 35.77 | 103.1445 | 23.1148 | 59.9616 | 23.54 | 103.127 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.1218 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1509 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1307 | 31.3412 | 60.0003 | 31.54 | 103.1147 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 103.1816 | 36.2944 | 60.0062 | 35.77 | 103.1528 | 23.1148 | 59.9616 | 23.54 | 103.1353 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.1301 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1592 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1083 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1391 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 103.1232 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 103.1899 | 36.2944 | 60.0062 | 35.77 | 103.1611 | 23.1148 | 59.9616 | 23.54 | 103.1436 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.1384 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1675 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1167 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1474 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 103.1315 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 103.1985 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.1694 | 23.1148 | 59.9616 | 23.54 | 103.1521 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.1467 | 10.9573 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1758 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.125 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1557 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 103.1398 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 103.2068 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.178 | 23.1127 | 59.9616 | 23.54 | 103.1604 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.155 | 10.9586 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1841 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1333 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1641 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 103.1481 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 103.2151 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.1863 | 23.1127 | 59.9616 | 23.54 | 103.1687 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.1636 | 10.9586 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.1924 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1417 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1724 | 31.388 | 60.0003 | 31.54 | 103.1565 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 103.2234 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.1946 | 23.1127 | 59.9616 | 23.54 | 103.177 | 23.25 | 59.9876 | 23.54 | 103.1719 | 10.9586 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2007 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.15 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1808 | 31.388 | 60.0003 | 31.54 | 103.1648 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 103.2317 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.2029 | 23.1127 | 59.9616 | 23.54 | 103.1853 | 23.2547 | 59.9876 | 23.54 | 103.1802 | 10.9586 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.209 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1583 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1891 | 31.3879 | 60.0003 | 31.54 | 103.1731 | 13.1455 | 60.0289 | 13.31 | 103.24 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.2112 | 23.1086 | 59.9616 | 23.54 | 103.1936 | 23.2547 | 59.9876 | 23.54 | 103.1885 | 10.9586 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2173 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1667 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.1974 | 31.3879 | 60.0003 | 31.54 | 103.1814 | 13.1455 | 60.0289 | 13.31 | 103.2483 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.2195 | 23.1086 | 59.9616 | 23.54 | 103.2019 | 23.2547 | 59.9876 | 23.54 | 103.1968 | 10.9586 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2256 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.175 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 103.2057 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 103.1897 | 13.1615 | 60.0289 | 13.31 | 103.2568 | 36.3165 | 60.0062 | 35.77 | 103.2278 | 23.1086 | 59.9616 | 23.54 | 103.2104 | 23.2547 | 59.9876 | 23.54 | 103.2051 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2339 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1833 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 103.2141 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 103.1981 | 13.1615 | 60.0289 | 13.31 | 103.2651 | 36.3282 | 60.0062 | 35.77 | 103.2363 | 23.1086 | 59.9616 | 23.54 | 103.2188 | 23.2549 | 59.9876 | 23.54 | 103.2134 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2422 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.1917 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 103.2224 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 103.2064 | 13.1745 | 60.0289 | 13.31 | 103.2734 | 36.3282 | 60.0062 | 35.77 | 103.2446 | 23.1053 | 59.9616 | 23.54 | 103.2271 | 23.2549 | 59.9876 | 23.54 | 103.2219 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.251 | 6.7116 | 59.9984 | 6.9
|  |  |  | 103.2 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 103.2307 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 103.2147 | 13.1745 | 60.0289 | 13.31 | 103.2817 | 36.1966 | 60.0062 | 35.77 | 103.2529 | 23.1053 | 59.9616 | 23.54 | 103.2354 | 23.2549 | 59.9876 | 23.54 | 103.2302 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2593 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2083 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 103.2391 | 31.3217 | 60.0003 | 31.54 | 103.223 | 13.1849 | 60.0289 | 13.31 | 103.29 | 36.1966 | 60.0062 | 35.77 | 103.2612 | 23.1828 | 59.9616 | 23.54 | 103.2437 | 23.2549 | 59.9876 | 23.54 | 103.2385 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2676 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2166 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 103.2474 | 31.3217 | 60.0003 | 31.54 | 103.2314 | 13.1849 | 60.0289 | 13.31 | 103.2983 | 36.2061 | 60.0062 | 35.77 | 103.2695 | 23.1828 | 59.9616 | 23.54 | 103.252 | 23.2589 | 59.9876 | 23.54 | 103.2468 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2759 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.225 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 103.2557 | 31.2231 | 60.0003 | 31.54 | 103.2397 | 13.1068 | 60.0289 | 13.31 | 103.3066 | 36.2061 | 60.0062 | 35.77 | 103.2778 | 23.1806 | 59.9616 | 23.54 | 103.2603 | 23.2589 | 59.9876 | 23.54 | 103.2551 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2842 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2333 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.2641 | 31.2231 | 60.0003 | 31.54 | 103.248 | 13.1068 | 60.0289 | 13.31 | 103.3149 | 36.2061 | 60.0062 | 35.77 | 103.2864 | 23.1806 | 59.9616 | 23.54 | 103.2686 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.2634 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.2925 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2416 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.2724 | 31.2387 | 60.0003 | 31.54 | 103.2563 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.3235 | 36.2061 | 60.0062 | 35.77 | 103.2947 | 23.1765 | 59.9616 | 23.54 | 103.2771 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.2717 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3008 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2499 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.2807 | 31.2387 | 60.0003 | 31.54 | 103.2648 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.3318 | 36.0738 | 60.0062 | 35.77 | 103.303 | 23.1765 | 59.9616 | 23.54 | 103.2854 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.2803 | 10.9586 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3091 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2583 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.2891 | 31.2663 | 60.0003 | 31.54 | 103.2731 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.3401 | 36.0738 | 60.0062 | 35.77 | 103.3113 | 23.1735 | 59.9616 | 23.54 | 103.2937 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.2886 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3174 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2666 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.2974 | 31.2663 | 60.0003 | 31.54 | 103.2814 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.3484 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3196 | 23.1735 | 59.9616 | 23.54 | 103.302 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.2969 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3257 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2749 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.3058 | 31.2953 | 60.0003 | 31.54 | 103.2897 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.3567 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3279 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3103 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.3052 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.334 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2833 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.3141 | 31.2953 | 60.0003 | 31.54 | 103.298 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.365 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3362 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3186 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.3135 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3423 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2916 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.3224 | 31.3347 | 60.0036 | 31.54 | 103.3064 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.3733 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3447 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3269 | 23.2589 | 59.9884 | 23.54 | 103.3218 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3506 | 6.7116 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.2999 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.3307 | 31.3347 | 60.0036 | 31.54 | 103.3147 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 103.3816 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.353 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3354 | 23.2617 | 59.9884 | 23.54 | 103.3303 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3589 | 6.7084 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3083 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.3391 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 103.323 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 103.3901 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3613 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3438 | 23.2617 | 59.9884 | 23.54 | 103.3386 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3672 | 6.7084 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3166 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.3474 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 103.3313 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 103.3984 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3696 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3521 | 23.2617 | 59.9884 | 23.54 | 103.3469 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.376 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3249 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 103.3557 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 103.3397 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 103.4067 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3779 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3604 | 23.2617 | 59.9884 | 23.54 | 103.3552 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3843 | 6.708 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3333 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 103.3641 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 103.348 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 103.415 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3862 | 23.1735 | 59.9597 | 23.54 | 103.3687 | 23.2617 | 59.9884 | 23.54 | 103.3635 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.3926 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3416 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 103.3724 | 31.3625 | 60.0036 | 31.54 | 103.3563 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 103.4233 | 36.0738 | 60.0091 | 35.77 | 103.3948 | 23.1713 | 59.9597 | 23.54 | 103.377 | 23.2617 | 59.9884 | 23.54 | 103.3718 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4009 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3499 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 103.3807 | 31.3625 | 60.0036 | 31.54 | 103.3646 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 103.4316 | 36.0857 | 60.0091 | 35.77 | 103.4031 | 23.1713 | 59.9597 | 23.54 | 103.3853 | 23.2469 | 59.9884 | 23.54 | 103.3801 | 10.9585 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4092 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3582 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 103.3891 | 31.371 | 60.0036 | 31.54 | 103.373 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 103.4399 | 36.0857 | 60.0091 | 35.77 | 103.4114 | 23.1713 | 59.9597 | 23.54 | 103.3938 | 23.2469 | 59.9884 | 23.54 | 103.3887 | 10.9615 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4175 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3666 | 43.5169 | 60.0203 | 43.77 | 103.3974 | 31.371 | 60.0036 | 31.54 | 103.3813 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 103.4482 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4197 | 23.1713 | 59.9597 | 23.54 | 103.4021 | 23.2469 | 59.9884 | 23.54 | 103.397 | 10.9615 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4258 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3749 | 43.5169 | 60.0203 | 43.77 | 103.4057 | 31.3901 | 60.0036 | 31.54 | 103.3896 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 103.4568 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.428 | 23.1642 | 59.9597 | 23.54 | 103.4104 | 23.2469 | 59.9884 | 23.54 | 103.4053 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4341 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3832 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4141 | 31.3901 | 60.0036 | 31.54 | 103.3979 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 103.4651 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4363 | 23.1642 | 59.9597 | 23.54 | 103.4187 | 23.2509 | 59.9884 | 23.54 | 103.4136 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4424 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3916 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4224 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 103.4062 | 13.1711 | 60.0314 | 13.31 | 103.4734 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4448 | 23.1642 | 59.9597 | 23.54 | 103.427 | 23.2509 | 59.9884 | 23.54 | 103.4219 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4507 | 6.7067 | 59.998 | 6.9
|  |  |  | 103.3999 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4307 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 103.4147 | 13.1711 | 60.0314 | 13.31 | 103.4817 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4531 | 23.1642 | 59.9597 | 23.54 | 103.4353 | 23.2509 | 59.9884 | 23.54 | 103.4302 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.459 | 6.7067 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4082 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4391 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 103.423 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 103.49 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4614 | 23.1642 | 59.9597 | 23.54 | 103.4436 | 23.2509 | 59.9884 | 23.54 | 103.4387 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4673 | 6.7067 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4166 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4474 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 103.4313 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 103.4983 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4697 | 23.1642 | 59.9597 | 23.54 | 103.4521 | 23.2509 | 59.9884 | 23.54 | 103.447 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4756 | 6.7067 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4249 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4557 | 31.4176 | 60.0036 | 31.54 | 103.4396 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 103.5066 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.478 | 23.162 | 59.9597 | 23.54 | 103.4604 | 23.2509 | 59.9884 | 23.54 | 103.4553 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4839 | 6.7067 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4332 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4641 | 31.4176 | 60.0036 | 31.54 | 103.448 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 103.5151 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4863 | 23.162 | 59.9597 | 23.54 | 103.4688 | 23.2461 | 59.9896 | 23.54 | 103.4636 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.4922 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4416 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 103.4724 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 103.4563 | 13.2017 | 60.0335 | 13.31 | 103.5234 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.4946 | 23.162 | 59.9597 | 23.54 | 103.4771 | 23.2461 | 59.9896 | 23.54 | 103.4719 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.501 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4499 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 103.4807 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 103.4646 | 13.2017 | 60.0335 | 13.31 | 103.5317 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.5032 | 23.162 | 59.9597 | 23.54 | 103.4854 | 23.2461 | 59.9896 | 23.54 | 103.4802 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5093 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4582 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 103.4891 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 103.4729 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 103.54 | 36.1099 | 60.0091 | 35.77 | 103.5115 | 23.1605 | 59.9597 | 23.54 | 103.4937 | 23.2461 | 59.9896 | 23.54 | 103.4885 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5176 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4666 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 103.4974 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 103.4813 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 103.5483 | 36.1054 | 60.0106 | 35.77 | 103.5198 | 23.1605 | 59.9597 | 23.54 | 103.502 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.4971 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5259 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4749 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 103.5057 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 103.4896 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 103.5566 | 36.1054 | 60.0106 | 35.77 | 103.5281 | 23.1605 | 59.9581 | 23.54 | 103.5105 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5054 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5342 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4832 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 103.5141 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 103.4979 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 103.5649 | 36.1054 | 60.0106 | 35.77 | 103.5364 | 23.1605 | 59.9581 | 23.54 | 103.5188 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5137 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5425 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4915 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 103.5224 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 103.5062 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 103.5732 | 36.1054 | 60.0106 | 35.77 | 103.5447 | 23.1605 | 59.9581 | 23.54 | 103.5271 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.522 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5508 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.4999 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 103.5307 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 103.5145 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 103.5818 | 36.1041 | 60.0106 | 35.77 | 103.5532 | 23.1605 | 59.9581 | 23.54 | 103.5354 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5303 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5591 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5082 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 103.5391 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 103.5229 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 103.5901 | 36.1041 | 60.0106 | 35.77 | 103.5615 | 23.2496 | 59.9581 | 23.54 | 103.5437 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5386 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5674 | 6.604 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5165 | 43.548 | 60.022 | 43.77 | 103.5474 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 103.5312 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 103.5984 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.5698 | 23.2496 | 59.9581 | 23.54 | 103.552 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5469 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5757 | 6.6001 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5249 | 43.548 | 60.022 | 43.77 | 103.5557 | 31.4189 | 60.0069 | 31.54 | 103.5396 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 103.6067 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.5781 | 23.2466 | 59.9581 | 23.54 | 103.5603 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5554 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.584 | 6.6001 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5332 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 103.5641 | 31.4189 | 60.0069 | 31.54 | 103.5479 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 103.615 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.5864 | 23.2466 | 59.9581 | 23.54 | 103.5688 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5637 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.5923 | 6.6001 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5415 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 103.5724 | 31.4595 | 60.0069 | 31.54 | 103.5563 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 103.6233 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.5947 | 23.2466 | 59.9581 | 23.54 | 103.5771 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.572 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6006 | 6.6001 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5498 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 103.5807 | 31.4595 | 60.0069 | 31.54 | 103.5646 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 103.6316 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.603 | 23.2466 | 59.9581 | 23.54 | 103.5854 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5803 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6089 | 6.6001 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5582 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 103.5891 | 31.4666 | 60.0069 | 31.54 | 103.5729 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 103.6399 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.6116 | 23.2428 | 59.9581 | 23.54 | 103.5938 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5886 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6172 | 6.6001 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5665 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 103.5974 | 31.4666 | 60.0069 | 31.54 | 103.5812 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 103.6484 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.6199 | 23.2428 | 59.9581 | 23.54 | 103.6021 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.5969 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.626 | 6.5988 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5748 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 103.6057 | 31.3577 | 60.0069 | 31.54 | 103.5896 | 13.269 | 60.0335 | 13.31 | 103.6567 | 36.1105 | 60.0106 | 35.77 | 103.6282 | 23.2428 | 59.9581 | 23.54 | 103.6104 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.6055 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6343 | 6.5988 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5832 | 43.3848 | 60.0236 | 43.77 | 103.614 | 31.3577 | 60.0069 | 31.54 | 103.5979 | 13.269 | 60.0335 | 13.31 | 103.665 | 36.1224 | 60.0106 | 35.77 | 103.6365 | 23.2428 | 59.9581 | 23.54 | 103.6187 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.6138 | 10.9615 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6426 | 6.5988 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5915 | 43.3848 | 60.0236 | 43.77 | 103.6224 | 31.3664 | 60.0069 | 31.54 | 103.6062 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 103.6733 | 36.1224 | 60.0106 | 35.77 | 103.6448 | 23.2428 | 59.9581 | 23.54 | 103.627 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.6221 | 10.9602 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6509 | 6.5988 | 59.9976 | 6.9
|  |  |  | 103.5998 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 103.6307 | 31.3664 | 60.0069 | 31.54 | 103.6145 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 103.6816 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.6531 | 23.2428 | 59.9581 | 23.54 | 103.6355 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.6304 | 10.9602 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6592 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6082 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 103.6391 | 31.3737 | 60.0069 | 31.54 | 103.6228 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 103.6899 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.6616 | 23.233 | 59.9581 | 23.54 | 103.6438 | 23.2508 | 59.9896 | 23.54 | 103.6387 | 10.9602 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6675 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6165 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 103.6474 | 31.3737 | 60.0069 | 31.54 | 103.6312 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 103.6982 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.6699 | 23.233 | 59.9581 | 23.54 | 103.6521 | 23.2472 | 59.9896 | 23.54 | 103.647 | 10.9602 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6758 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6248 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 103.6557 | 31.4017 | 60.0069 | 31.54 | 103.6395 | 13.292 | 60.0335 | 13.31 | 103.7065 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.6782 | 23.233 | 59.9581 | 23.54 | 103.6604 | 23.2472 | 59.9896 | 23.54 | 103.6553 | 10.9602 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6841 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6331 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 103.6641 | 31.4017 | 60.0069 | 31.54 | 103.6478 | 13.292 | 60.0335 | 13.31 | 103.7151 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.6865 | 23.233 | 59.9581 | 23.54 | 103.6687 | 23.2475 | 59.9904 | 23.54 | 103.6638 | 10.9602 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.6924 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6415 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 103.6724 | 31.4222 | 60.0069 | 31.54 | 103.6561 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.7234 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.6948 | 23.2293 | 59.9581 | 23.54 | 103.677 | 23.2475 | 59.9904 | 23.54 | 103.6721 | 10.9605 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7007 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6498 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 103.6807 | 31.4222 | 60.0069 | 31.54 | 103.6646 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.7317 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.7031 | 23.2293 | 59.9581 | 23.54 | 103.6853 | 23.2475 | 59.9904 | 23.54 | 103.6804 | 10.9605 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.709 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6581 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 103.6891 | 31.3975 | 60.0069 | 31.54 | 103.6729 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.74 | 36.0589 | 60.0106 | 35.77 | 103.7117 | 23.2293 | 59.9581 | 23.54 | 103.6938 | 23.2475 | 59.9904 | 23.54 | 103.6887 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7173 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6665 | 43.4671 | 60.0236 | 43.77 | 103.6974 | 31.3975 | 60.0069 | 31.54 | 103.6812 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.7483 | 36.0589 | 60.0118 | 35.77 | 103.72 | 23.2293 | 59.9581 | 23.54 | 103.7021 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.697 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7256 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6748 | 43.4671 | 60.0236 | 43.77 | 103.7057 | 31.4064 | 60.0069 | 31.54 | 103.6895 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.7566 | 36.0589 | 60.0118 | 35.77 | 103.7283 | 23.2293 | 59.9562 | 23.54 | 103.7104 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7053 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7339 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6831 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 103.7141 | 31.4064 | 60.0069 | 31.54 | 103.6978 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.7649 | 36.068 | 60.0118 | 35.77 | 103.7366 | 23.2293 | 59.9562 | 23.54 | 103.7188 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7139 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7422 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6915 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 103.7224 | 31.4064 | 60.0103 | 31.54 | 103.7062 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.7732 | 36.068 | 60.0118 | 35.77 | 103.7449 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7271 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7222 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.751 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.6998 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 103.7307 | 31.4064 | 60.0103 | 31.54 | 103.7145 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 103.7817 | 36.068 | 60.0118 | 35.77 | 103.7532 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7354 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7305 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7593 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7081 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 103.739 | 31.3548 | 60.0103 | 31.54 | 103.7228 | 13.3155 | 60.0356 | 13.31 | 103.79 | 36.068 | 60.0118 | 35.77 | 103.7615 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7437 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7388 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7676 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7165 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 103.7474 | 31.3548 | 60.0103 | 31.54 | 103.7311 | 13.3155 | 60.0356 | 13.31 | 103.7983 | 36.068 | 60.0118 | 35.77 | 103.77 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7522 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7471 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7759 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7248 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 103.7557 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 103.7395 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.8066 | 36.068 | 60.0118 | 35.77 | 103.7783 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7605 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7554 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7842 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7331 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 103.764 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 103.7478 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.8149 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.7866 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7688 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7637 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.7925 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7414 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 103.7724 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 103.7561 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.8232 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.7949 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7771 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7722 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8008 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7498 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 103.7807 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 103.7644 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.8315 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8032 | 23.2242 | 59.9562 | 23.54 | 103.7854 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7805 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8091 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7581 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 103.789 | 31.3829 | 60.0103 | 31.54 | 103.7728 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.8398 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8115 | 23.2205 | 59.9562 | 23.54 | 103.7937 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7888 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8174 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7664 | 43.3876 | 60.0236 | 43.77 | 103.7974 | 31.3829 | 60.0103 | 31.54 | 103.7811 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.8484 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8201 | 23.2205 | 59.9562 | 23.54 | 103.802 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.7971 | 10.9601 | 59.9675 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8257 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7747 | 43.3876 | 60.0236 | 43.77 | 103.8057 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 103.7894 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.8567 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8284 | 23.2205 | 59.9562 | 23.54 | 103.8105 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.8054 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.834 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7831 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.814 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 103.7977 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 103.865 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8367 | 23.2205 | 59.9562 | 23.54 | 103.8188 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.8137 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8423 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7914 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.8224 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 103.806 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 103.8733 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.845 | 23.2175 | 59.9562 | 23.54 | 103.8271 | 23.2499 | 59.9904 | 23.54 | 103.822 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8506 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.7997 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.8307 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 103.8145 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 103.8816 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8533 | 23.2175 | 59.9562 | 23.54 | 103.8354 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8306 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8589 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8081 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.839 | 31.4408 | 60.0103 | 31.54 | 103.8228 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 103.8899 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8616 | 23.2154 | 59.9562 | 23.54 | 103.8438 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8389 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8677 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8164 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.8474 | 31.4408 | 60.0103 | 31.54 | 103.8311 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 103.8982 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8701 | 23.2154 | 59.9562 | 23.54 | 103.8521 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8472 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.876 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8247 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.8557 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 103.8394 | 13.3702 | 60.0356 | 13.31 | 103.9065 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8784 | 23.2154 | 59.9562 | 23.54 | 103.8604 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8555 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8843 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8331 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.864 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 103.8478 | 13.3702 | 60.0356 | 13.31 | 103.915 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.8867 | 23.2154 | 59.9562 | 23.54 | 103.8689 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8638 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.8926 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8414 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 103.8723 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 103.8561 | 13.3702 | 60.0373 | 13.31 | 103.9233 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.895 | 23.2154 | 59.9562 | 23.54 | 103.8772 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8721 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9009 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8497 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 103.8807 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 103.8644 | 13.3702 | 60.0373 | 13.31 | 103.9316 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.9033 | 23.2154 | 59.9562 | 23.54 | 103.8855 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8806 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9092 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8581 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 103.889 | 31.3308 | 60.0103 | 31.54 | 103.8727 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 103.9399 | 36.0796 | 60.0118 | 35.77 | 103.9116 | 23.2222 | 59.9562 | 23.54 | 103.8938 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8889 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9175 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8664 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 103.8973 | 31.3308 | 60.0103 | 31.54 | 103.881 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 103.9482 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9199 | 23.2222 | 59.9562 | 23.54 | 103.9021 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.8972 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9258 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8747 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 103.9057 | 31.3597 | 60.0103 | 31.54 | 103.8894 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 103.9565 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9285 | 23.1842 | 59.9546 | 23.54 | 103.9104 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9055 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9341 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8831 | 43.4097 | 60.0261 | 43.77 | 103.914 | 31.3597 | 60.0103 | 31.54 | 103.8977 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 103.9648 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9368 | 23.1842 | 59.9546 | 23.54 | 103.9187 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9138 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9424 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8914 | 43.4097 | 60.0261 | 43.77 | 103.9223 | 31.3684 | 60.014 | 31.54 | 103.906 | 13.3006 | 60.0373 | 13.31 | 103.9731 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9451 | 23.1842 | 59.9546 | 23.54 | 103.927 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9221 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9507 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.8997 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 103.9307 | 31.3684 | 60.014 | 31.54 | 103.9143 | 13.3006 | 60.0373 | 13.31 | 103.9817 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9534 | 23.1842 | 59.9546 | 23.54 | 103.9355 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9304 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.959 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9081 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 103.939 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 103.9227 | 13.3158 | 60.0373 | 13.31 | 103.99 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9617 | 23.1842 | 59.9546 | 23.54 | 103.9438 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.939 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9673 | 6.5988 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9164 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 103.9473 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 103.931 | 13.3158 | 60.0373 | 13.31 | 103.9983 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.97 | 23.1842 | 59.9546 | 23.54 | 103.9521 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9473 | 10.9601 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9756 | 6.5992 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9247 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 103.9557 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 103.9393 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 104.0066 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9785 | 23.1767 | 59.9546 | 23.54 | 103.9604 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9556 | 10.9606 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9839 | 6.5992 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.933 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 103.964 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 103.9476 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 104.0149 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9868 | 23.1767 | 59.9546 | 23.54 | 103.9688 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9639 | 10.9606 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 103.9927 | 6.5992 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9413 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 103.9723 | 31.3926 | 60.014 | 31.54 | 103.9559 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 104.0232 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 103.9951 | 23.1767 | 59.9546 | 23.54 | 103.9771 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9722 | 10.9606 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 104.001 | 6.5992 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9497 | 43.4704 | 60.0261 | 43.77 | 103.9807 | 31.3926 | 60.014 | 31.54 | 103.9644 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 104.0315 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0034 | 23.1767 | 59.9546 | 23.54 | 103.9854 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9805 | 10.9606 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0093 | 6.5992 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.958 | 43.4704 | 60.0261 | 43.77 | 103.989 | 31.3927 | 60.014 | 31.54 | 103.9727 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 104.04 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0117 | 23.1767 | 59.9546 | 23.54 | 103.9939 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.989 | 10.9606 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0176 | 6.5992 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9663 | 43.4833 | 60.0261 | 43.77 | 103.9973 | 31.3927 | 60.014 | 31.54 | 103.981 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 104.0483 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.02 | 23.1767 | 59.9546 | 23.54 | 104.0022 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 103.9973 | 10.9606 | 59.9683 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0259 | 6.5979 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9747 | 43.4833 | 60.0261 | 43.77 | 104.0056 | 31.393 | 60.014 | 31.54 | 103.9893 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 104.0566 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0286 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0105 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 104.0056 | 10.9606 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0342 | 6.5979 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.983 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.014 | 31.393 | 60.014 | 31.54 | 103.9977 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 104.0649 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0369 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0188 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 104.0139 | 10.9606 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0425 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9913 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.0223 | 31.3138 | 60.014 | 31.54 | 104.006 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 104.0732 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0452 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0271 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 104.0222 | 10.9606 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0508 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 103.9997 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.0306 | 31.3138 | 60.014 | 31.54 | 104.0143 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 104.0815 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0535 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0354 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 104.0305 | 10.9606 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0591 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.008 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.039 | 31.3365 | 60.014 | 31.54 | 104.0226 | 13.2681 | 60.0373 | 13.31 | 104.0898 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0618 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0437 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 104.0388 | 10.9606 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0674 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0163 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.0473 | 31.3365 | 60.014 | 31.54 | 104.0309 | 13.2681 | 60.0373 | 13.31 | 104.0981 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0701 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0522 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 104.0474 | 10.9606 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0757 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0247 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.0556 | 31.3774 | 60.014 | 31.54 | 104.0393 | 13.2782 | 60.0373 | 13.31 | 104.1067 | 36.0846 | 60.013 | 35.77 | 104.0786 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0605 | 23.2195 | 59.9904 | 23.54 | 104.0557 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.084 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.033 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.064 | 31.3774 | 60.014 | 31.54 | 104.0476 | 13.2782 | 60.0373 | 13.31 | 104.115 | 36.0886 | 60.013 | 35.77 | 104.0869 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0688 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.064 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.0923 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0413 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.0723 | 31.3773 | 60.014 | 31.54 | 104.0559 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 104.1233 | 36.0886 | 60.013 | 35.77 | 104.0952 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0771 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.0723 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1006 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0497 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.0806 | 31.3773 | 60.014 | 31.54 | 104.0642 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 104.1316 | 36.095 | 60.013 | 35.77 | 104.1035 | 23.1672 | 59.9546 | 23.54 | 104.0854 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.0806 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1089 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.058 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.089 | 31.2618 | 60.014 | 31.54 | 104.0726 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 104.1399 | 36.095 | 60.013 | 35.77 | 104.1118 | 23.1653 | 59.9546 | 23.54 | 104.0938 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.0889 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1177 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0663 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.0973 | 31.2618 | 60.014 | 31.54 | 104.0809 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 104.1482 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.1201 | 23.1653 | 59.9546 | 23.54 | 104.1021 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.0972 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.126 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0746 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 104.1056 | 31.2955 | 60.014 | 31.54 | 104.0892 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.1565 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.1284 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1106 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1057 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1343 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0829 | 43.4805 | 60.0285 | 43.77 | 104.114 | 31.2955 | 60.014 | 31.54 | 104.0975 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.1648 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.137 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1189 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.114 | 10.9619 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1426 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0913 | 43.4805 | 60.0285 | 43.77 | 104.1223 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 104.106 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.1733 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.1453 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1272 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1223 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1509 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.0996 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 104.1306 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 104.1143 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.1816 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.1536 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1355 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1306 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1592 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1079 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 104.1389 | 31.3256 | 60.0182 | 31.54 | 104.1226 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.1899 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.1619 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1438 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1389 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1675 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1163 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 104.1473 | 31.3256 | 60.0182 | 31.54 | 104.1309 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.1982 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.1702 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1521 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1472 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1758 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1246 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 104.1556 | 31.2963 | 60.0182 | 31.54 | 104.1392 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.2065 | 36.0909 | 60.0135 | 35.77 | 104.1785 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1604 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1558 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1841 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1329 | 43.3777 | 60.0285 | 43.77 | 104.1639 | 31.2963 | 60.0182 | 31.54 | 104.1476 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 104.2148 | 36.0936 | 60.0135 | 35.77 | 104.187 | 23.1653 | 59.9534 | 23.54 | 104.1689 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1641 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.1924 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1413 | 43.3777 | 60.0285 | 43.77 | 104.1723 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 104.1559 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 104.2231 | 36.0936 | 60.0135 | 35.77 | 104.1953 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.1772 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1724 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2007 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1496 | 43.4215 | 60.0285 | 43.77 | 104.1806 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 104.1642 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 104.2314 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2036 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.1855 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1807 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.209 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1579 | 43.4215 | 60.0285 | 43.77 | 104.1889 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 104.1725 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 104.24 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2119 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.1938 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.189 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2173 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1663 | 43.4503 | 60.0285 | 43.77 | 104.1973 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 104.1809 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 104.2483 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2202 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.2021 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.1973 | 10.9622 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2256 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1746 | 43.4503 | 60.0285 | 43.77 | 104.2056 | 31.3566 | 60.0182 | 31.54 | 104.1892 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 104.2566 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2285 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.2104 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2056 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2339 | 6.5974 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1829 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 104.2139 | 31.3566 | 60.0182 | 31.54 | 104.1975 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 104.2649 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2371 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.2188 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2141 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2427 | 6.5959 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1912 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 104.2223 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 104.2058 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 104.2732 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2454 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.2271 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2224 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.251 | 6.5959 | 59.9964 | 6.9
|  |  |  | 104.1996 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 104.2306 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 104.2141 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 104.2815 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2537 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.2356 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2307 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2593 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2079 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 104.2389 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 104.2225 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 104.2898 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.262 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.2439 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.239 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2676 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2162 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.2473 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 104.2308 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 104.2981 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2703 | 23.1624 | 59.9534 | 23.54 | 104.2522 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2473 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2759 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2245 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.2556 | 31.3973 | 60.0182 | 31.54 | 104.2391 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 104.3066 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2786 | 23.1586 | 59.9534 | 23.54 | 104.2605 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2556 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2842 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2329 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.2639 | 31.3973 | 60.0182 | 31.54 | 104.2474 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 104.3149 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2871 | 23.1586 | 59.9534 | 23.54 | 104.2688 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2642 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.2925 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2412 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.2722 | 31.4055 | 60.0182 | 31.54 | 104.2559 | 13.1752 | 60.0403 | 13.31 | 104.3232 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.2954 | 23.1586 | 59.9534 | 23.54 | 104.2771 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2725 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3008 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2495 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.2806 | 31.4055 | 60.0182 | 31.54 | 104.2642 | 13.1752 | 60.0403 | 13.31 | 104.3315 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.3037 | 23.1586 | 59.9534 | 23.54 | 104.2854 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2808 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3091 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2579 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.2889 | 31.4149 | 60.0182 | 31.54 | 104.2725 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3398 | 36.0703 | 60.0135 | 35.77 | 104.312 | 23.1586 | 59.9534 | 23.54 | 104.2939 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2891 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3174 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2662 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.2972 | 31.4149 | 60.0182 | 31.54 | 104.2808 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3481 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3203 | 23.1586 | 59.9534 | 23.54 | 104.3022 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.2974 | 10.9622 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3257 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2745 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 104.3056 | 31.4443 | 60.0182 | 31.54 | 104.2891 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3564 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3286 | 23.1586 | 59.953 | 23.54 | 104.3105 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3057 | 10.9626 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.334 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2829 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 104.3139 | 31.4443 | 60.0182 | 31.54 | 104.2975 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3647 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3369 | 23.1586 | 59.953 | 23.54 | 104.3188 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.314 | 10.9626 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3423 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2912 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 104.3222 | 31.3669 | 60.0219 | 31.54 | 104.3058 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3733 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3455 | 23.1586 | 59.953 | 23.54 | 104.3271 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3225 | 10.9654 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3506 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.2995 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 104.3306 | 31.3669 | 60.0219 | 31.54 | 104.3141 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3816 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3538 | 23.1586 | 59.953 | 23.54 | 104.3354 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3308 | 10.9654 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3589 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3078 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 104.3389 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 104.3224 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3899 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3621 | 23.1586 | 59.953 | 23.54 | 104.3438 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3391 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3677 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3162 | 43.4027 | 60.031 | 43.77 | 104.3472 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 104.3307 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.3982 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3704 | 23.1586 | 59.953 | 23.54 | 104.3523 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3474 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.376 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3245 | 43.4027 | 60.031 | 43.77 | 104.3556 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 104.3391 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.4065 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3787 | 23.1547 | 59.953 | 23.54 | 104.3606 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3557 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3843 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3328 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 104.3639 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 104.3474 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.4148 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.387 | 23.1547 | 59.953 | 23.54 | 104.3689 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.364 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.3926 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3412 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 104.3722 | 31.3764 | 60.0219 | 31.54 | 104.3557 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.4231 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.3955 | 23.1547 | 59.953 | 23.54 | 104.3772 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3723 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4009 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3495 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 104.3806 | 31.3764 | 60.0219 | 31.54 | 104.364 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 104.4314 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4038 | 23.1547 | 59.953 | 23.54 | 104.3855 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3809 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4092 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3578 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 104.3889 | 31.3966 | 60.0219 | 31.54 | 104.3724 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.4399 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4121 | 23.1528 | 59.953 | 23.54 | 104.3938 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3892 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4175 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3661 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 104.3972 | 31.3966 | 60.0219 | 31.54 | 104.3807 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.4482 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4204 | 23.1528 | 59.953 | 23.54 | 104.4021 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.3975 | 10.9656 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4258 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3745 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 104.4055 | 31.2921 | 60.0219 | 31.54 | 104.389 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.4565 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4287 | 23.15 | 59.953 | 23.54 | 104.4106 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4058 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4341 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3828 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4139 | 31.2921 | 60.0219 | 31.54 | 104.3973 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.4648 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.437 | 23.15 | 59.953 | 23.54 | 104.4189 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4141 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4424 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3911 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4222 | 31.3147 | 60.0219 | 31.54 | 104.4056 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.4731 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4456 | 23.15 | 59.953 | 23.54 | 104.4272 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4224 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4507 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.3995 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4305 | 31.3147 | 60.0219 | 31.54 | 104.4141 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.4814 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4539 | 23.15 | 59.953 | 23.54 | 104.4355 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4309 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.459 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4078 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4389 | 31.2231 | 60.0219 | 31.54 | 104.4224 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.4897 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4622 | 23.15 | 59.953 | 23.54 | 104.4438 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4392 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4673 | 6.5959 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4161 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4472 | 31.2231 | 60.0219 | 31.54 | 104.4307 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.498 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4705 | 23.15 | 59.953 | 23.54 | 104.4521 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4475 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4756 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4244 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4555 | 31.2195 | 60.0219 | 31.54 | 104.439 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.5066 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4788 | 23.1568 | 59.953 | 23.54 | 104.4604 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4558 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4844 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4328 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4638 | 31.2195 | 60.0219 | 31.54 | 104.4474 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 104.5149 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4871 | 23.1568 | 59.953 | 23.54 | 104.469 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4641 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.4927 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4411 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 104.4722 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 104.4557 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 104.5232 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.4956 | 23.1568 | 59.953 | 23.54 | 104.4773 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4724 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.501 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4494 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 104.4805 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 104.464 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 104.5315 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.5039 | 23.1568 | 59.953 | 23.54 | 104.4856 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4807 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5093 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4578 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 104.4888 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 104.4723 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 104.5398 | 36.0729 | 60.0146 | 35.77 | 104.5122 | 23.1568 | 59.953 | 23.54 | 104.4939 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4893 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5176 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4661 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 104.4972 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 104.4806 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 104.5481 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5205 | 23.1568 | 59.953 | 23.54 | 104.5022 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.4976 | 10.9656 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5259 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4744 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 104.5055 | 31.2704 | 60.0219 | 31.54 | 104.489 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.5564 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5288 | 23.1568 | 59.9522 | 23.54 | 104.5105 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.5059 | 10.9658 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5342 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4828 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 104.5138 | 31.2704 | 60.0219 | 31.54 | 104.4973 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.5647 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5371 | 23.1568 | 59.9522 | 23.54 | 104.5188 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.5142 | 10.9658 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5425 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4911 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 104.5222 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 104.5056 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.5732 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5454 | 23.1568 | 59.9522 | 23.54 | 104.5271 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.5225 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5508 | 6.5999 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.4994 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 104.5305 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 104.5139 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.5815 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.554 | 23.1568 | 59.9522 | 23.54 | 104.5356 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.5308 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5591 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5077 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 104.5388 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 104.5223 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.5898 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5623 | 23.1541 | 59.9522 | 23.54 | 104.5439 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.5391 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5674 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5161 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 104.5471 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 104.5306 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.5981 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5706 | 23.1541 | 59.9522 | 23.54 | 104.5522 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.5476 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5757 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5244 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 104.5555 | 31.2931 | 60.0248 | 31.54 | 104.5389 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.6064 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5789 | 23.1522 | 59.9522 | 23.54 | 104.5605 | 23.2195 | 59.9908 | 23.54 | 104.5559 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.584 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5327 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 104.5638 | 31.2931 | 60.0248 | 31.54 | 104.5472 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.6147 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5872 | 23.1522 | 59.9522 | 23.54 | 104.5688 | 23.2242 | 59.9908 | 23.54 | 104.5642 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.5923 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.541 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 104.5721 | 31.3027 | 60.0248 | 31.54 | 104.5555 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.623 | 36.0729 | 60.0151 | 35.77 | 104.5955 | 23.1522 | 59.9522 | 23.54 | 104.5771 | 23.2242 | 59.9908 | 23.54 | 104.5725 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6006 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5494 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 104.5805 | 31.3027 | 60.0248 | 31.54 | 104.564 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.6313 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.604 | 23.1522 | 59.9522 | 23.54 | 104.5854 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.5808 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6094 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5577 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 104.5888 | 31.3113 | 60.0248 | 31.54 | 104.5723 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.6399 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6123 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.594 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.5891 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6177 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.566 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 104.5971 | 31.3113 | 60.0248 | 31.54 | 104.5806 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.6482 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6206 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6023 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.5977 | 10.9598 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 104.626 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5744 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 104.6055 | 31.3114 | 60.0248 | 31.54 | 104.5889 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.6565 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6289 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6106 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.606 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6343 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5827 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6138 | 31.3114 | 60.0248 | 31.54 | 104.5973 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 104.6648 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6372 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6189 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.6143 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6426 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.591 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6221 | 31.321 | 60.0248 | 31.54 | 104.6056 | 13.2212 | 60.0415 | 13.31 | 104.6731 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6455 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6272 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.6226 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6509 | 6.6033 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 104.5994 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6305 | 31.321 | 60.0248 | 31.54 | 104.6139 | 13.2212 | 60.0415 | 13.31 | 104.6814 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6541 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6355 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.6309 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6592 | 6.6033 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6077 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6388 | 31.3712 | 60.0248 | 31.54 | 104.6222 | 13.221 | 60.0415 | 13.31 | 104.6897 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6624 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6438 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.6392 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6675 | 6.6033 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.616 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6471 | 31.3712 | 60.0248 | 31.54 | 104.6305 | 13.221 | 60.0415 | 13.31 | 104.698 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.6707 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6523 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.6475 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6758 | 6.6033 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6243 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6555 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 104.6389 | 13.1479 | 60.0415 | 13.31 | 104.7065 | 36.061 | 60.0151 | 35.77 | 104.679 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6606 | 23.2297 | 59.9908 | 23.54 | 104.656 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6841 | 6.6033 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6327 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6638 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 104.6472 | 13.1479 | 60.0415 | 13.31 | 104.7148 | 36.061 | 60.0149 | 35.77 | 104.6873 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6689 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.6643 | 10.9598 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.6924 | 6.6033 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.641 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 104.6721 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 104.6555 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 104.7231 | 36.061 | 60.0149 | 35.77 | 104.6956 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6772 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.6726 | 10.9599 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7007 | 6.6033 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6493 | 43.4598 | 60.0354 | 43.77 | 104.6804 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 104.6638 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 104.7314 | 36.061 | 60.0149 | 35.77 | 104.7041 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6855 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.6809 | 10.9599 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.709 | 6.6063 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6577 | 43.4598 | 60.0354 | 43.77 | 104.6888 | 31.3926 | 60.0248 | 31.54 | 104.6722 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 104.7397 | 36.061 | 60.0149 | 35.77 | 104.7124 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.6938 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.6892 | 10.9599 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7173 | 6.6063 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.666 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.6971 | 31.3926 | 60.0248 | 31.54 | 104.6805 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 104.748 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7207 | 23.1426 | 59.9522 | 23.54 | 104.7021 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.6975 | 10.9599 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7256 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6743 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.7054 | 31.2969 | 60.0248 | 31.54 | 104.6888 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 104.7563 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.729 | 23.1399 | 59.9511 | 23.54 | 104.7107 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7058 | 10.9617 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7344 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6826 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.7137 | 31.2969 | 60.0248 | 31.54 | 104.6971 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 104.7646 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7373 | 23.1399 | 59.9511 | 23.54 | 104.719 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7144 | 10.9617 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7427 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6909 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.7221 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 104.7054 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 104.7732 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7456 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7273 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7227 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.751 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.6993 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.7304 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 104.7139 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 104.7815 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7539 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7356 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.731 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7593 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7076 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.7387 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 104.7222 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 104.7898 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7625 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7439 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7393 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7676 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7159 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.7471 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 104.7305 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 104.7981 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7708 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7522 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7476 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7759 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7243 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 104.7554 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 104.7388 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 104.8064 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7791 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7605 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7559 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7842 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7326 | 43.3845 | 60.0354 | 43.77 | 104.7637 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 104.7471 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 104.8147 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7874 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7688 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7644 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.7925 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7409 | 43.3845 | 60.0354 | 43.77 | 104.7721 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 104.7555 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.823 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.7957 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7773 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7727 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8008 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7493 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 104.7804 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 104.7638 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8313 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.804 | 23.1354 | 59.9511 | 23.54 | 104.7856 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.781 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8091 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7576 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 104.7887 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 104.7721 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8398 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8125 | 23.0898 | 59.9511 | 23.54 | 104.7939 | 23.2297 | 59.9912 | 23.54 | 104.7893 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8174 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7659 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 104.7971 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 104.7804 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8481 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8208 | 23.0898 | 59.9511 | 23.54 | 104.8022 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.7976 | 10.963 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8257 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7743 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 104.8054 | 31.3109 | 60.0277 | 31.54 | 104.7888 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8564 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8291 | 23.0898 | 59.9511 | 23.54 | 104.8105 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8059 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.834 | 6.6068 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7826 | 43.4072 | 60.0366 | 43.77 | 104.8137 | 31.3109 | 60.0277 | 31.54 | 104.7971 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8647 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8374 | 23.0898 | 59.9511 | 23.54 | 104.8188 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8142 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8423 | 6.608 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7909 | 43.4072 | 60.0366 | 43.77 | 104.822 | 31.3294 | 60.0277 | 31.54 | 104.8054 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.873 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8457 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.8271 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8228 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8506 | 6.608 | 59.9969 | 6.9
|  |  |  | 104.7992 | 43.3763 | 60.0366 | 43.77 | 104.8304 | 31.3294 | 60.0277 | 31.54 | 104.8137 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8813 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.854 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.8357 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8311 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8594 | 6.608 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8076 | 43.3763 | 60.0366 | 43.77 | 104.8387 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 104.822 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8896 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8625 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.844 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8394 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8677 | 6.608 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8159 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.847 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 104.8304 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.8979 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8708 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.8523 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8477 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.876 | 6.608 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8242 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.8553 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 104.8387 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.9065 | 36.061 | 60.0146 | 35.77 | 104.8792 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.8606 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.856 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8843 | 6.608 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8326 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.8637 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 104.847 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 104.9148 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.8875 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.8689 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8643 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.8926 | 6.6095 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8409 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.872 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 104.8553 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 104.9231 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.8958 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.8772 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8726 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9009 | 6.6095 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8492 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.8803 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 104.8638 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 104.9314 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9041 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.8855 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8811 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9092 | 6.6095 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8575 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.8887 | 31.2495 | 60.0277 | 31.54 | 104.8721 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 104.9397 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9126 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.894 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8894 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9175 | 6.6095 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8658 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.897 | 31.2495 | 60.0277 | 31.54 | 104.8804 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 104.948 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9209 | 23.0908 | 59.9511 | 23.54 | 104.9023 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.8977 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9258 | 6.6095 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8742 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.9053 | 31.2583 | 60.0277 | 31.54 | 104.8887 | 13.1991 | 60.0427 | 13.31 | 104.9563 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9292 | 23.0908 | 59.9507 | 23.54 | 104.9106 | 23.2339 | 59.9912 | 23.54 | 104.906 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9341 | 6.6095 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8825 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.9137 | 31.2583 | 60.0277 | 31.54 | 104.897 | 13.1991 | 60.0427 | 13.31 | 104.9646 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9375 | 23.0908 | 59.9507 | 23.54 | 104.9189 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9143 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9424 | 6.6123 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8908 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.922 | 31.2886 | 60.0302 | 31.54 | 104.9054 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 104.9731 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9458 | 23.126 | 59.9507 | 23.54 | 104.9272 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9226 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9507 | 6.6123 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.8992 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.9303 | 31.2886 | 60.0302 | 31.54 | 104.9137 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 104.9814 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9541 | 23.126 | 59.9507 | 23.54 | 104.9355 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9312 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.959 | 6.6149 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9075 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.9387 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 104.922 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 104.9897 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9626 | 23.126 | 59.9507 | 23.54 | 104.9438 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9395 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9673 | 6.6149 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9158 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.947 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 104.9303 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 104.998 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9709 | 23.126 | 59.9507 | 23.54 | 104.9524 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9478 | 10.963 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9761 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9242 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 104.9553 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 104.9387 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0063 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9792 | 23.126 | 59.9507 | 23.54 | 104.9607 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9561 | 10.9626 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9844 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9325 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 104.9636 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 104.947 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0146 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9875 | 23.126 | 59.9507 | 23.54 | 104.969 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9644 | 10.9626 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 104.9927 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9408 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 104.972 | 31.3111 | 60.0302 | 31.54 | 104.9553 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0229 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 104.9958 | 23.1224 | 59.9507 | 23.54 | 104.9773 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9727 | 10.9629 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 105.001 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9491 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 104.9803 | 31.3111 | 60.0302 | 31.54 | 104.9636 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0312 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0042 | 23.1224 | 59.9507 | 23.54 | 104.9856 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.981 | 10.9629 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0093 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9575 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 104.9886 | 31.333 | 60.0302 | 31.54 | 104.9719 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0398 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0125 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 104.9939 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9895 | 10.9628 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0176 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9658 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 104.9969 | 31.333 | 60.0302 | 31.54 | 104.9803 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0481 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.021 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0022 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 104.9978 | 10.9628 | 59.9714 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0259 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9741 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 105.0053 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 104.9886 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0564 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0293 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0107 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 105.0061 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0342 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9825 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 105.0136 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 104.9969 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0647 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0376 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.019 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 105.0144 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0425 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9908 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 105.0219 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 105.0052 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.073 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0459 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0273 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 105.0227 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0508 | 6.6178 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 104.9991 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 105.0303 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 105.0135 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 105.0813 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0542 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0356 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 105.031 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0591 | 6.6178 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0074 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 105.0386 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 105.022 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 105.0896 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0625 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0439 | 23.2342 | 59.9912 | 23.54 | 105.0393 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0674 | 6.6178 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0158 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 105.0469 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 105.0303 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 105.0979 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.071 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0522 | 23.2389 | 59.9912 | 23.54 | 105.0479 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0757 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0241 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 105.0553 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 105.0386 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 105.1064 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0793 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0605 | 23.2389 | 59.9912 | 23.54 | 105.0562 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.084 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0324 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.0636 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 105.0469 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 105.1147 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0876 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0688 | 23.2389 | 59.9916 | 23.54 | 105.0645 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.0923 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0407 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.0719 | 31.3429 | 60.0302 | 31.54 | 105.0553 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.123 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.0959 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0774 | 23.2389 | 59.9916 | 23.54 | 105.0728 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1011 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0491 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.0802 | 31.3429 | 60.0302 | 31.54 | 105.0636 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.1313 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.1042 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.0857 | 23.2389 | 59.9916 | 23.54 | 105.0811 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1094 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0574 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.0886 | 31.3513 | 60.0302 | 31.54 | 105.0719 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.1396 | 35.9886 | 60.0146 | 35.77 | 105.1125 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.094 | 23.2389 | 59.9916 | 23.54 | 105.0894 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1177 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0657 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.0969 | 31.3513 | 60.0302 | 31.54 | 105.0802 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.1479 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1211 | 23.1197 | 59.9507 | 23.54 | 105.1023 | 23.2389 | 59.9916 | 23.54 | 105.0979 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.126 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0741 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1052 | 31.3743 | 60.0302 | 31.54 | 105.0885 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.1562 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1294 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1106 | 23.2389 | 59.9916 | 23.54 | 105.1062 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1343 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0824 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1136 | 31.3743 | 60.0302 | 31.54 | 105.0969 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.1646 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1377 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1189 | 23.2448 | 59.9916 | 23.54 | 105.1145 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1426 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0907 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1219 | 31.3744 | 60.0322 | 31.54 | 105.1052 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.1731 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.146 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1272 | 23.2448 | 59.9916 | 23.54 | 105.1228 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1509 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.0991 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1302 | 31.3744 | 60.0322 | 31.54 | 105.1135 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 105.1814 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1543 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1357 | 23.2448 | 59.9916 | 23.54 | 105.1311 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1592 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1074 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1385 | 31.3363 | 60.0322 | 31.54 | 105.1218 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 105.1897 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1626 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.144 | 23.2448 | 59.9916 | 23.54 | 105.1394 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1675 | 6.6183 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1157 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1469 | 31.3363 | 60.0322 | 31.54 | 105.1302 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 105.198 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1711 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1523 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.1477 | 10.9628 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1758 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.124 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1552 | 31.3364 | 60.0322 | 31.54 | 105.1385 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 105.2063 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1794 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1606 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.1562 | 10.9626 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1841 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1324 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1635 | 31.3364 | 60.0322 | 31.54 | 105.1469 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 105.2146 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.1877 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1689 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.1646 | 10.9626 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.1924 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1407 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1719 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 105.1552 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 105.2229 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.196 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1772 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.1729 | 10.9626 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2007 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.149 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1802 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 105.1635 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 105.2312 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2043 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1855 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.1812 | 10.9626 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.209 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1573 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1885 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 105.1719 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 105.2397 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2126 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.1941 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.1895 | 10.9626 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2173 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1657 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.1968 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 105.1802 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 105.248 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2212 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2024 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.1978 | 10.9626 | 59.971 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2261 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.174 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 105.2052 | 31.3552 | 60.0322 | 31.54 | 105.1885 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 105.2563 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2295 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2107 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.2061 | 10.9626 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2344 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1823 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2135 | 31.3552 | 60.0322 | 31.54 | 105.1968 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 105.2646 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2378 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.219 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.2146 | 10.9626 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2427 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.1906 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2218 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 105.2051 | 13.1743 | 60.0436 | 13.31 | 105.2729 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2461 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2273 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.2229 | 10.9626 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.251 | 6.6207 | 59.9985 | 6.9
|  |  |  | 105.199 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2302 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 105.2135 | 13.1743 | 60.0436 | 13.31 | 105.2812 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2544 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2356 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.2312 | 10.9626 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2593 | 6.6235 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2073 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2385 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 105.2218 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 105.2896 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2627 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2439 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.2395 | 10.9629 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2676 | 6.6235 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2156 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2468 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 105.2301 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 105.2979 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.271 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2524 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.2478 | 10.9629 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2759 | 6.6235 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.224 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2552 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 105.2384 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 105.3064 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2795 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2607 | 23.2582 | 59.9916 | 23.54 | 105.2561 | 10.9625 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2842 | 6.6235 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2323 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2635 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 105.2468 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 105.3147 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2878 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.269 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.2646 | 10.9625 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.2925 | 6.6261 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2406 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2718 | 31.3654 | 60.0322 | 31.54 | 105.2551 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.323 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.2961 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2773 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.2729 | 10.9625 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3008 | 6.6261 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.249 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2802 | 31.3654 | 60.0322 | 31.54 | 105.2634 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3313 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3044 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2856 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.2812 | 10.9625 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3091 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2573 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2885 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 105.2717 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3396 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3127 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.2939 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.2896 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3174 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2656 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.2968 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 105.28 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3479 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.321 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3022 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.2979 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3257 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2739 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.3051 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 105.2885 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3562 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3296 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3105 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3062 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.334 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2823 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.3134 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 105.2968 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3645 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3379 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3191 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3145 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3423 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2906 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 105.3218 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 105.3051 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.373 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3462 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3274 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.323 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3511 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.2989 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3301 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 105.3134 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3813 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3545 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3357 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3313 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3594 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3073 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3384 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 105.3218 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3896 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3628 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.344 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3396 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3677 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3156 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3468 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 105.3301 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.3979 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3711 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3523 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3479 | 10.9562 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.376 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3239 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3551 | 31.3865 | 60.0338 | 31.54 | 105.3384 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4062 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3796 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3606 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3562 | 10.9609 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3843 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3322 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3634 | 31.3865 | 60.0338 | 31.54 | 105.3467 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4146 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3879 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3689 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3645 | 10.9609 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.3926 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3405 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3718 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 105.355 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4229 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.3962 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3774 | 23.2582 | 59.9923 | 23.54 | 105.3728 | 10.9609 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4009 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3489 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3801 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 105.3634 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4312 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.4045 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.3857 | 23.2547 | 59.9923 | 23.54 | 105.3813 | 10.9609 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4092 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3572 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3884 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 105.3717 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4397 | 35.9886 | 60.0141 | 35.77 | 105.4128 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.394 | 23.2547 | 59.9923 | 23.54 | 105.3896 | 10.9609 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4175 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3655 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.3967 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 105.38 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.448 | 36.0008 | 60.0141 | 35.77 | 105.4211 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4023 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.3979 | 10.9609 | 59.9702 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4258 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3739 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.4051 | 31.431 | 60.0338 | 31.54 | 105.3883 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4563 | 36.0008 | 60.0141 | 35.77 | 105.4297 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4106 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.4062 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4341 | 6.629 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3822 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4134 | 31.431 | 60.0338 | 31.54 | 105.3966 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4646 | 36.0008 | 60.0141 | 35.77 | 105.438 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4189 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.4146 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4424 | 6.6319 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3905 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4217 | 31.3868 | 60.0338 | 31.54 | 105.405 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4729 | 36.0008 | 60.0141 | 35.77 | 105.4463 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4272 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.4229 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4507 | 6.6319 | 59.9993 | 6.9
|  |  |  | 105.3989 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4301 | 31.3868 | 60.0338 | 31.54 | 105.4133 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4812 | 35.9401 | 60.0141 | 35.77 | 105.4546 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4358 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.4314 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.459 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4072 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4384 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 105.4216 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4895 | 35.9401 | 60.0141 | 35.77 | 105.4629 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4441 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.4397 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4673 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4155 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4467 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 105.4299 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.4978 | 35.9401 | 60.0141 | 35.77 | 105.4712 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4524 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.448 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4761 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4238 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.455 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 105.4384 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.5063 | 35.9401 | 60.0141 | 35.77 | 105.4797 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4607 | 23.2594 | 59.9923 | 23.54 | 105.4563 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4844 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4322 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4634 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 105.4467 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 105.5146 | 35.9445 | 60.0141 | 35.77 | 105.488 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.469 | 23.2594 | 59.9927 | 23.54 | 105.4646 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.4927 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4405 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4717 | 31.2938 | 60.0338 | 31.54 | 105.455 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5229 | 35.9445 | 60.0141 | 35.77 | 105.4963 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4773 | 23.2594 | 59.9927 | 23.54 | 105.4729 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.501 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4488 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.48 | 31.2938 | 60.0338 | 31.54 | 105.4633 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5312 | 35.9644 | 60.0141 | 35.77 | 105.5046 | 23.1197 | 59.9499 | 23.54 | 105.4856 | 23.2594 | 59.9927 | 23.54 | 105.4812 | 10.9645 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5093 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4572 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4883 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 105.4716 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5396 | 35.9644 | 60.0141 | 35.77 | 105.5129 | 23.1301 | 59.9499 | 23.54 | 105.4941 | 23.2594 | 59.9927 | 23.54 | 105.4897 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5176 | 6.6319 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4655 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.4967 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 105.48 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5479 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5212 | 23.1301 | 59.9499 | 23.54 | 105.5024 | 23.2653 | 59.9927 | 23.54 | 105.498 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5259 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4738 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.505 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 105.4883 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5562 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5298 | 23.1338 | 59.9499 | 23.54 | 105.5107 | 23.2653 | 59.9927 | 23.54 | 105.5063 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5342 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4821 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5133 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 105.4966 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5645 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5381 | 23.1338 | 59.9499 | 23.54 | 105.519 | 23.2653 | 59.9927 | 23.54 | 105.5146 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5425 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4904 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5217 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 105.5049 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.573 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5464 | 23.1338 | 59.9499 | 23.54 | 105.5273 | 23.2653 | 59.9927 | 23.54 | 105.5229 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5508 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.4988 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.53 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 105.5132 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5813 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5547 | 23.1338 | 59.9499 | 23.54 | 105.5356 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5312 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5591 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5071 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5383 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 105.5216 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5896 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.563 | 23.1338 | 59.9499 | 23.54 | 105.5439 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5398 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5674 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5154 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5467 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 105.5299 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.5979 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5713 | 23.1338 | 59.9499 | 23.54 | 105.5522 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5481 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5757 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5238 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.555 | 31.3487 | 60.0351 | 31.54 | 105.5382 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6062 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5796 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.5608 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5564 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.584 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5321 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5633 | 31.3487 | 60.0351 | 31.54 | 105.5465 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6145 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5881 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.5691 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5647 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.5923 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5404 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5716 | 31.3684 | 60.0351 | 31.54 | 105.5549 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6228 | 35.9644 | 60.0149 | 35.77 | 105.5964 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.5774 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.573 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6011 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5488 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.58 | 31.3684 | 60.0351 | 31.54 | 105.5632 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6311 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6047 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.5857 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5813 | 10.961 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6094 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5571 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5883 | 31.2593 | 60.0351 | 31.54 | 105.5715 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6396 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.613 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.594 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5896 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6177 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5654 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.5966 | 31.2593 | 60.0351 | 31.54 | 105.5798 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6479 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6213 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6023 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.5981 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 105.626 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5737 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.6049 | 31.2157 | 60.0351 | 31.54 | 105.5881 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6562 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6296 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6106 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.6064 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6343 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5821 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6133 | 31.2157 | 60.0351 | 31.54 | 105.5966 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6646 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6382 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6191 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.6147 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6426 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5904 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6216 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 105.6049 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6729 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6465 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6274 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.623 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6509 | 6.6364 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 105.5987 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6299 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 105.6132 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6812 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6548 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6357 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.6313 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6592 | 6.6364 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6071 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6383 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 105.6215 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6895 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6631 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.644 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.6396 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6675 | 6.6364 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6154 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6466 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 105.6299 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.6978 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6714 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6523 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.6479 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6758 | 6.6364 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6237 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6549 | 31.2459 | 60.0351 | 31.54 | 105.6382 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7063 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6797 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6606 | 23.1942 | 59.9927 | 23.54 | 105.6565 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6841 | 6.6364 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.632 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6632 | 31.2459 | 60.0351 | 31.54 | 105.6465 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7146 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6882 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6689 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.6648 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.6924 | 6.6364 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6404 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6716 | 31.2456 | 60.0351 | 31.54 | 105.6548 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7229 | 35.9767 | 60.0149 | 35.77 | 105.6965 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6775 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.6731 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7007 | 6.6364 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6487 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6799 | 31.2456 | 60.0351 | 31.54 | 105.6631 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7312 | 35.9726 | 60.0149 | 35.77 | 105.7048 | 23.1453 | 59.9499 | 23.54 | 105.6858 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.6814 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.709 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.657 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6882 | 31.2768 | 60.0351 | 31.54 | 105.6715 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7395 | 35.9726 | 60.0149 | 35.77 | 105.7131 | 23.14 | 59.9499 | 23.54 | 105.6941 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.6897 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7173 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6653 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.6966 | 31.2768 | 60.0351 | 31.54 | 105.6798 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7478 | 35.9702 | 60.016 | 35.77 | 105.7214 | 23.14 | 59.9499 | 23.54 | 105.7024 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.698 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7261 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6737 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7049 | 31.2872 | 60.0351 | 31.54 | 105.6881 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7561 | 35.9702 | 60.016 | 35.77 | 105.7297 | 23.1427 | 59.9507 | 23.54 | 105.7107 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.7065 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7344 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.682 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7132 | 31.2872 | 60.0351 | 31.54 | 105.6964 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7644 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7383 | 23.1427 | 59.9507 | 23.54 | 105.719 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.7148 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7427 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6903 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7216 | 31.2978 | 60.0376 | 31.54 | 105.7047 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7729 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7466 | 23.1427 | 59.9507 | 23.54 | 105.7273 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.7231 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.751 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.6987 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7299 | 31.2978 | 60.0376 | 31.54 | 105.7131 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7812 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7549 | 23.1427 | 59.9507 | 23.54 | 105.7356 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.7314 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7593 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.707 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7382 | 31.2979 | 60.0376 | 31.54 | 105.7214 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7896 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7632 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.7441 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.7397 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7676 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7153 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7465 | 31.2979 | 60.0376 | 31.54 | 105.7297 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.7979 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7715 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.7524 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.748 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7759 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7236 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7549 | 31.3082 | 60.0376 | 31.54 | 105.738 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8062 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7798 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.7607 | 23.1942 | 59.9931 | 23.54 | 105.7563 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7842 | 6.6369 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.732 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7632 | 31.3082 | 60.0376 | 31.54 | 105.7465 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8145 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7883 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.769 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.7649 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.7925 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7403 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7715 | 31.3083 | 60.0376 | 31.54 | 105.7548 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8228 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.7966 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.7773 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.7732 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8008 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7486 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7798 | 31.3083 | 60.0376 | 31.54 | 105.7631 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8311 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8049 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.7856 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.7815 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8091 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.757 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7882 | 31.3294 | 60.0376 | 31.54 | 105.7714 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8396 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8132 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.7939 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.7898 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8174 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7653 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.7965 | 31.3294 | 60.0376 | 31.54 | 105.7797 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8479 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8215 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.8025 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.7981 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8257 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7736 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 105.8048 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 105.7881 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8562 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8298 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.8108 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8064 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.834 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.782 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8132 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 105.7964 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8645 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8381 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.8191 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8147 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8423 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7903 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8215 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 105.8047 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8728 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8467 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.8274 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8232 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8511 | 6.6402 | 60.0008 | 6.9
|  |  |  | 105.7986 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8298 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 105.813 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8811 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.855 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.8357 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8315 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8594 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8069 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8381 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 105.8213 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8894 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8633 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.844 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8398 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8677 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8152 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8465 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 105.8297 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.8977 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8716 | 23.1521 | 59.9507 | 23.54 | 105.8523 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8481 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.876 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8236 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8548 | 31.3209 | 60.0376 | 31.54 | 105.838 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.9062 | 35.9785 | 60.016 | 35.77 | 105.8799 | 23.1565 | 59.9507 | 23.54 | 105.8608 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8564 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8843 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8319 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8631 | 31.3209 | 60.0376 | 31.54 | 105.8463 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 105.9146 | 35.9908 | 60.016 | 35.77 | 105.8882 | 23.1565 | 59.9507 | 23.54 | 105.8691 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8647 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.8926 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8402 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8715 | 31.2451 | 60.0376 | 31.54 | 105.8546 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9229 | 35.9908 | 60.016 | 35.77 | 105.8967 | 23.1593 | 59.9507 | 23.54 | 105.8774 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8733 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9009 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8486 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8798 | 31.2451 | 60.0376 | 31.54 | 105.863 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9312 | 35.9286 | 60.016 | 35.77 | 105.905 | 23.1593 | 59.9507 | 23.54 | 105.8857 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8816 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9092 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8569 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 105.8881 | 31.2454 | 60.0376 | 31.54 | 105.8713 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9395 | 35.9286 | 60.016 | 35.77 | 105.9133 | 23.1629 | 59.9507 | 23.54 | 105.894 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8899 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9175 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8652 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 105.8965 | 31.2454 | 60.0376 | 31.54 | 105.8796 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9478 | 35.9416 | 60.0173 | 35.77 | 105.9216 | 23.1629 | 59.9507 | 23.54 | 105.9023 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.8982 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9258 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8735 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 105.9048 | 31.2672 | 60.0376 | 31.54 | 105.8879 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9561 | 35.9416 | 60.0173 | 35.77 | 105.9299 | 23.1629 | 59.9515 | 23.54 | 105.9106 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.9065 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9341 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8819 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 105.9131 | 31.2672 | 60.0376 | 31.54 | 105.8962 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9644 | 35.9416 | 60.0173 | 35.77 | 105.9382 | 23.1629 | 59.9515 | 23.54 | 105.9192 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.9148 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9424 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8902 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 105.9214 | 31.2672 | 60.04 | 31.54 | 105.9047 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9729 | 35.9416 | 60.0173 | 35.77 | 105.9468 | 23.1629 | 59.9515 | 23.54 | 105.9275 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.9231 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9507 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.8985 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 105.9297 | 31.2672 | 60.04 | 31.54 | 105.913 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9812 | 35.8812 | 60.0173 | 35.77 | 105.9551 | 23.1629 | 59.9515 | 23.54 | 105.9358 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.9316 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.959 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9069 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 105.9381 | 31.2669 | 60.04 | 31.54 | 105.9213 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9895 | 35.8812 | 60.0173 | 35.77 | 105.9634 | 23.1629 | 59.9515 | 23.54 | 105.9441 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.9399 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9673 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9152 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 105.9464 | 31.2669 | 60.04 | 31.54 | 105.9296 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 105.9978 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 105.9717 | 23.1629 | 59.9515 | 23.54 | 105.9524 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.9482 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9761 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9235 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 105.9547 | 31.2755 | 60.04 | 31.54 | 105.938 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0061 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 105.98 | 23.1646 | 59.9515 | 23.54 | 105.9607 | 23.1942 | 59.993 | 23.54 | 105.9565 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9844 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9319 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 105.9631 | 31.2755 | 60.04 | 31.54 | 105.9463 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0144 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 105.9883 | 23.1646 | 59.9515 | 23.54 | 105.969 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 105.9648 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 105.9927 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9402 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 105.9714 | 31.2755 | 60.0401 | 31.54 | 105.9546 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0227 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 105.9968 | 23.1673 | 59.9515 | 23.54 | 105.9773 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 105.9731 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 106.001 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9485 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 105.9797 | 31.2755 | 60.0401 | 31.54 | 105.9629 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.031 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0051 | 23.1673 | 59.9515 | 23.54 | 105.9858 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 105.9817 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0093 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9568 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 105.988 | 31.3102 | 60.0401 | 31.54 | 105.9712 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0396 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0134 | 23.1673 | 59.9515 | 23.54 | 105.9941 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 105.99 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0176 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9651 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 105.9964 | 31.3102 | 60.0401 | 31.54 | 105.9796 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0479 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0217 | 23.1673 | 59.9515 | 23.54 | 106.0024 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 105.9983 | 10.9627 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0259 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9735 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 106.0047 | 31.3106 | 60.0401 | 31.54 | 105.9879 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0562 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.03 | 23.1652 | 59.9515 | 23.54 | 106.0107 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 106.0066 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0342 | 6.6402 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9818 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 106.013 | 31.3106 | 60.0401 | 31.54 | 105.9962 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0645 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0383 | 23.1652 | 59.9515 | 23.54 | 106.019 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 106.0149 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0425 | 6.6428 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9901 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 106.0214 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 106.0045 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0728 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0469 | 23.1652 | 59.9515 | 23.54 | 106.0273 | 23.1991 | 59.993 | 23.54 | 106.0232 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0508 | 6.6428 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 105.9985 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 106.0297 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 106.0128 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0811 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0552 | 23.1652 | 59.9515 | 23.54 | 106.0356 | 23.2032 | 59.993 | 23.54 | 106.0315 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0591 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0068 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 106.038 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 106.0212 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0894 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0635 | 23.1652 | 59.9515 | 23.54 | 106.0442 | 23.2032 | 59.993 | 23.54 | 106.04 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0674 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0151 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.0464 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 106.0295 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.0977 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0718 | 23.1652 | 59.9515 | 23.54 | 106.0525 | 23.2032 | 59.993 | 23.54 | 106.0483 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0757 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0234 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.0547 | 31.2757 | 60.0401 | 31.54 | 106.0378 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.106 | 35.8773 | 60.0173 | 35.77 | 106.0801 | 23.1697 | 59.9515 | 23.54 | 106.0608 | 23.2032 | 59.993 | 23.54 | 106.0566 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.084 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0318 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.063 | 31.2757 | 60.0401 | 31.54 | 106.0461 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 106.1145 | 35.9137 | 60.0173 | 35.77 | 106.0884 | 23.1697 | 59.9515 | 23.54 | 106.0691 | 23.2032 | 59.9934 | 23.54 | 106.0649 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.0923 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0401 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.0713 | 31.1856 | 60.0401 | 31.54 | 106.0546 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1228 | 35.9137 | 60.0173 | 35.77 | 106.0967 | 23.1697 | 59.9515 | 23.54 | 106.0774 | 23.2032 | 59.9934 | 23.54 | 106.0732 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1011 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0484 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.0797 | 31.1856 | 60.0401 | 31.54 | 106.0629 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1311 | 35.869 | 60.0173 | 35.77 | 106.1052 | 23.1697 | 59.9515 | 23.54 | 106.0857 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.0815 | 10.9627 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1094 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0568 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.088 | 31.2057 | 60.0401 | 31.54 | 106.0712 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1394 | 35.869 | 60.0173 | 35.77 | 106.1135 | 23.1697 | 59.9515 | 23.54 | 106.094 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.0901 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1177 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0651 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.0963 | 31.2057 | 60.0401 | 31.54 | 106.0795 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1477 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1218 | 23.1697 | 59.9515 | 23.54 | 106.1025 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.0984 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.126 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0734 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1046 | 31.2373 | 60.0401 | 31.54 | 106.0878 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.156 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1301 | 23.1697 | 59.9534 | 23.54 | 106.1108 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1067 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1343 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0818 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.113 | 31.2373 | 60.0401 | 31.54 | 106.0962 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1643 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1384 | 23.1697 | 59.9534 | 23.54 | 106.1191 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.115 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1426 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0901 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1213 | 31.2374 | 60.0425 | 31.54 | 106.1045 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1726 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1467 | 23.1733 | 59.9534 | 23.54 | 106.1274 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1233 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1509 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.0984 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1296 | 31.2374 | 60.0425 | 31.54 | 106.1128 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1812 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1553 | 23.1733 | 59.9534 | 23.54 | 106.1357 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1316 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1592 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1067 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1379 | 31.2597 | 60.0425 | 31.54 | 106.1211 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1895 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1636 | 23.1733 | 59.9534 | 23.54 | 106.144 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1399 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1675 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1151 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1463 | 31.2597 | 60.0425 | 31.54 | 106.1294 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 106.1978 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1719 | 23.1733 | 59.9534 | 23.54 | 106.1523 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1484 | 10.9662 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1758 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1234 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1546 | 31.2693 | 60.0425 | 31.54 | 106.1378 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 106.2061 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1802 | 23.175 | 59.9534 | 23.54 | 106.1606 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1567 | 10.9659 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1841 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1317 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1629 | 31.2693 | 60.0425 | 31.54 | 106.1461 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 106.2144 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1885 | 23.175 | 59.9534 | 23.54 | 106.1692 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.165 | 10.9659 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.1924 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.14 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1713 | 31.2696 | 60.0425 | 31.54 | 106.1544 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 106.2227 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.1968 | 23.175 | 59.9534 | 23.54 | 106.1775 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1733 | 10.9659 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2007 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1484 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1796 | 31.2696 | 60.0425 | 31.54 | 106.1627 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 106.231 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.2053 | 23.175 | 59.9534 | 23.54 | 106.1858 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1816 | 10.9659 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.209 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1567 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1879 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 106.1711 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 106.2393 | 35.869 | 60.0184 | 35.77 | 106.2136 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.1941 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1899 | 10.9659 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2173 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.165 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.1962 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 106.1794 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 106.2478 | 35.8746 | 60.0184 | 35.77 | 106.2219 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.2024 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.1982 | 10.9659 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2256 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1733 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.2046 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 106.1877 | 13.1957 | 60.0444 | 13.31 | 106.2561 | 35.8746 | 60.0184 | 35.77 | 106.2302 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.2107 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.2068 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2344 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1817 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.2129 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 106.196 | 13.1957 | 60.0444 | 13.31 | 106.2644 | 35.8794 | 60.0184 | 35.77 | 106.2385 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.219 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.2151 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2427 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.19 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.2212 | 31.2654 | 60.0425 | 31.54 | 106.2043 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 106.2727 | 35.8794 | 60.0184 | 35.77 | 106.2468 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.2275 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.2234 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.251 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.1983 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.2296 | 31.2654 | 60.0425 | 31.54 | 106.2128 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 106.281 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.2554 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.2358 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.2317 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2593 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2067 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.2379 | 31.2757 | 60.0425 | 31.54 | 106.2211 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 106.2893 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.2637 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.2441 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.24 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2676 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.215 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.2462 | 31.2757 | 60.0425 | 31.54 | 106.2294 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 106.2976 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.272 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.2524 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.2483 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2759 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2233 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 106.2545 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 106.2377 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 106.3059 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.2803 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.2607 | 23.2091 | 59.9934 | 23.54 | 106.2568 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2842 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2316 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.2628 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 106.246 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 106.3145 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.2886 | 23.1778 | 59.9534 | 23.54 | 106.269 | 23.2091 | 59.9938 | 23.54 | 106.2651 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.2925 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.24 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.2712 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 106.2544 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3228 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.2969 | 23.2194 | 59.9534 | 23.54 | 106.2773 | 23.2091 | 59.9938 | 23.54 | 106.2734 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3008 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2483 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.2795 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 106.2627 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3311 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.3052 | 23.2194 | 59.9534 | 23.54 | 106.2859 | 23.2065 | 59.9938 | 23.54 | 106.2817 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3091 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2566 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.2878 | 31.1786 | 60.0425 | 31.54 | 106.271 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3394 | 35.8881 | 60.0184 | 35.77 | 106.3137 | 23.2312 | 59.9534 | 23.54 | 106.2942 | 23.2065 | 59.9938 | 23.54 | 106.29 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3174 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.265 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.2962 | 31.1786 | 60.0425 | 31.54 | 106.2793 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3477 | 35.8881 | 60.0204 | 35.77 | 106.322 | 23.2312 | 59.9534 | 23.54 | 106.3025 | 23.2013 | 59.9938 | 23.54 | 106.2983 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3257 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2733 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.3045 | 31.1894 | 60.0425 | 31.54 | 106.2877 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.356 | 35.8881 | 60.0204 | 35.77 | 106.3303 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3108 | 23.2013 | 59.9938 | 23.54 | 106.3066 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.334 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2816 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.3128 | 31.1894 | 60.0425 | 31.54 | 106.296 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3643 | 35.8881 | 60.0204 | 35.77 | 106.3386 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3191 | 23.2013 | 59.9938 | 23.54 | 106.3152 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3423 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2899 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.3211 | 31.2218 | 60.0454 | 31.54 | 106.3043 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3726 | 35.8881 | 60.0204 | 35.77 | 106.3469 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3274 | 23.2013 | 59.9938 | 23.54 | 106.3235 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3506 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.2983 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.3295 | 31.2218 | 60.0454 | 31.54 | 106.3126 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3811 | 35.9005 | 60.0204 | 35.77 | 106.3552 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3357 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3318 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3594 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3066 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 106.3378 | 31.2435 | 60.0454 | 31.54 | 106.3209 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3894 | 35.9005 | 60.0204 | 35.77 | 106.3638 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3442 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3401 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3677 | 6.6428 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3149 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.3461 | 31.2435 | 60.0454 | 31.54 | 106.3293 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.3977 | 35.9005 | 60.0204 | 35.77 | 106.3721 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3525 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3484 | 10.9659 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.376 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3232 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.3545 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 106.3376 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.406 | 35.9005 | 60.0204 | 35.77 | 106.3804 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3608 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3567 | 10.9664 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3843 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3316 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.3628 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 106.3459 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.4143 | 35.9005 | 60.0204 | 35.77 | 106.3887 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3691 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.365 | 10.9664 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.3926 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3399 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.3711 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 106.3542 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.4226 | 35.9005 | 60.0204 | 35.77 | 106.397 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3774 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3735 | 10.9664 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4009 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3482 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.3795 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 106.3627 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.4309 | 35.9052 | 60.0204 | 35.77 | 106.4053 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.3857 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3818 | 10.9664 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4092 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3566 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.3878 | 31.2541 | 60.0454 | 31.54 | 106.371 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.4392 | 35.9052 | 60.0204 | 35.77 | 106.4138 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.394 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3901 | 10.9664 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4175 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3649 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.3961 | 31.2541 | 60.0454 | 31.54 | 106.3793 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.4478 | 35.8453 | 60.0204 | 35.77 | 106.4221 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.4023 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.3984 | 10.9664 | 59.9686 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4258 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3732 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 106.4044 | 31.2979 | 60.0454 | 31.54 | 106.3876 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.4561 | 35.8453 | 60.0204 | 35.77 | 106.4304 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.4109 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.4067 | 10.9664 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4341 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3815 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 106.4128 | 31.2979 | 60.0454 | 31.54 | 106.3959 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 106.4644 | 35.841 | 60.0204 | 35.77 | 106.4387 | 23.2339 | 59.9546 | 23.54 | 106.4192 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.415 | 10.9664 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4424 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3899 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 106.4211 | 31.2981 | 60.0454 | 31.54 | 106.4043 | 13.1962 | 60.0452 | 13.31 | 106.4727 | 35.841 | 60.0204 | 35.77 | 106.447 | 23.2287 | 59.9546 | 23.54 | 106.4275 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.4236 | 10.9664 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4507 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.3982 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 106.4294 | 31.2981 | 60.0454 | 31.54 | 106.4126 | 13.1962 | 60.0452 | 13.31 | 106.481 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.4553 | 23.2287 | 59.9546 | 23.54 | 106.4358 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.4319 | 10.9664 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.459 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4065 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 106.4377 | 31.2355 | 60.0454 | 31.54 | 106.4209 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 106.4893 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.4639 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.4441 | 23.2054 | 59.9938 | 23.54 | 106.4402 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4673 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4149 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 106.446 | 31.2355 | 60.0454 | 31.54 | 106.4292 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 106.4976 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.4722 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.4524 | 23.2113 | 59.9938 | 23.54 | 106.4485 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4756 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4232 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 106.4544 | 31.2566 | 60.0454 | 31.54 | 106.4375 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 106.5059 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.4805 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.4607 | 23.2113 | 59.9938 | 23.54 | 106.4568 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4844 | 6.6443 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4315 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 106.4627 | 31.2566 | 60.0454 | 31.54 | 106.4459 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 106.5142 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.4888 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.4692 | 23.2236 | 59.9947 | 23.54 | 106.4651 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.4927 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4398 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 106.471 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 106.4542 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5227 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.4971 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.4775 | 23.2236 | 59.9947 | 23.54 | 106.4734 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.501 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4482 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 106.4794 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 106.4625 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.531 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.5054 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.4858 | 23.2236 | 59.9947 | 23.54 | 106.4819 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5093 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4565 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 106.4877 | 31.2677 | 60.0454 | 31.54 | 106.4708 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5393 | 35.8372 | 60.0204 | 35.77 | 106.5137 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.4941 | 23.2236 | 59.9947 | 23.54 | 106.4902 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5176 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4648 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 106.496 | 31.2677 | 60.0454 | 31.54 | 106.4792 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5476 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5222 | 23.2351 | 59.9546 | 23.54 | 106.5024 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.4985 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5259 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4731 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 106.5043 | 31.2777 | 60.0454 | 31.54 | 106.4875 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5559 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5305 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.5107 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5068 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5342 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4815 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5127 | 31.2777 | 60.0454 | 31.54 | 106.4958 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5642 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5388 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.519 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5151 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5425 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4898 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.521 | 31.3252 | 60.0491 | 31.54 | 106.5042 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5725 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5471 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.5276 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5234 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5508 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.4981 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5293 | 31.3252 | 60.0491 | 31.54 | 106.5125 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5808 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5554 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.5359 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.532 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5591 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5065 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5377 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 106.5209 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5894 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5637 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.5442 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5403 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5674 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5148 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.546 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 106.5292 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 106.5977 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5723 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.5525 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5486 | 10.966 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5757 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5231 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5543 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 106.5375 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.606 | 35.8372 | 60.0217 | 35.77 | 106.5806 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.5608 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5569 | 10.9617 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.584 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5314 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5626 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 106.5458 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6143 | 35.7764 | 60.0217 | 35.77 | 106.5889 | 23.2351 | 59.9557 | 23.54 | 106.5691 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5652 | 10.9617 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.5923 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5398 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.571 | 31.3345 | 60.0491 | 31.54 | 106.5541 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6226 | 35.7764 | 60.0217 | 35.77 | 106.5972 | 23.2397 | 59.9557 | 23.54 | 106.5774 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5735 | 10.9617 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6006 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5481 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5793 | 31.3345 | 60.0491 | 31.54 | 106.5625 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6309 | 35.7764 | 60.0217 | 35.77 | 106.6055 | 23.2397 | 59.9557 | 23.54 | 106.5857 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5818 | 10.9617 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6094 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5564 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5876 | 31.3455 | 60.0491 | 31.54 | 106.5708 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6392 | 35.7764 | 60.0217 | 35.77 | 106.6138 | 23.2397 | 59.9557 | 23.54 | 106.5942 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5903 | 10.9617 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6177 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5648 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.5959 | 31.3455 | 60.0491 | 31.54 | 106.5791 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6475 | 35.7764 | 60.0217 | 35.77 | 106.6223 | 23.2397 | 59.9557 | 23.54 | 106.6025 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.5986 | 10.9617 | 59.9694 | 11.31 |  |  |  |  | 106.626 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5731 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6043 | 31.3461 | 60.0491 | 31.54 | 106.5874 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.656 | 35.7764 | 60.0217 | 35.77 | 106.6306 | 23.2424 | 59.9557 | 23.54 | 106.6108 | 23.2277 | 59.9947 | 23.54 | 106.6069 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6343 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5814 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6126 | 31.3461 | 60.0491 | 31.54 | 106.5958 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6643 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.6389 | 23.2424 | 59.9557 | 23.54 | 106.6191 | 23.2336 | 59.9947 | 23.54 | 106.6152 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6426 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5898 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6209 | 31.236 | 60.0491 | 31.54 | 106.6041 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6726 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.6472 | 23.2292 | 59.9557 | 23.54 | 106.6274 | 23.2336 | 59.9947 | 23.54 | 106.6235 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6509 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.5981 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6292 | 31.236 | 60.0491 | 31.54 | 106.6124 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6809 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.6555 | 23.2292 | 59.9557 | 23.54 | 106.6357 | 23.2336 | 59.9947 | 23.54 | 106.6318 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6592 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6064 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6376 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 106.6207 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6892 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.6638 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.644 | 23.2336 | 59.9947 | 23.54 | 106.6401 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6675 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6147 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6459 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 106.629 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 106.6975 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.6721 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.6526 | 23.231 | 59.9947 | 23.54 | 106.6487 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6758 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.623 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6542 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 106.6375 | 13.1462 | 60.0448 | 13.31 | 106.7058 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.6807 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.6609 | 23.231 | 59.9947 | 23.54 | 106.657 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6841 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6314 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6625 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 106.6458 | 13.1462 | 60.0448 | 13.31 | 106.7141 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.689 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.6692 | 23.231 | 59.9954 | 23.54 | 106.6653 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.6924 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6397 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6709 | 31.2834 | 60.0491 | 31.54 | 106.6541 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7227 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.6973 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.6775 | 23.231 | 59.9954 | 23.54 | 106.6736 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7007 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.648 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6792 | 31.2834 | 60.0491 | 31.54 | 106.6624 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.731 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.7056 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.6858 | 23.231 | 59.9954 | 23.54 | 106.6819 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.709 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6564 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6875 | 31.3059 | 60.0491 | 31.54 | 106.6707 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7393 | 35.7817 | 60.0217 | 35.77 | 106.7139 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.6941 | 23.231 | 59.9954 | 23.54 | 106.6902 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7173 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6647 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.6959 | 31.3059 | 60.0491 | 31.54 | 106.6791 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7476 | 35.7817 | 60.0225 | 35.77 | 106.7222 | 23.1084 | 59.9558 | 23.54 | 106.7024 | 23.231 | 59.9954 | 23.54 | 106.6987 | 10.9581 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7256 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.673 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7042 | 31.2647 | 60.0491 | 31.54 | 106.6874 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7559 | 35.7817 | 60.0225 | 35.77 | 106.7307 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7109 | 23.231 | 59.9954 | 23.54 | 106.707 | 10.9577 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7344 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6813 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7125 | 31.2647 | 60.0491 | 31.54 | 106.6957 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7642 | 35.7846 | 60.0225 | 35.77 | 106.739 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7192 | 23.2058 | 59.9954 | 23.54 | 106.7153 | 10.9577 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7427 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.6897 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7208 | 31.2763 | 60.0524 | 31.54 | 106.704 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7725 | 35.7846 | 60.0225 | 35.77 | 106.7473 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7275 | 23.2058 | 59.9954 | 23.54 | 106.7236 | 10.9577 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.751 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.698 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7292 | 31.2763 | 60.0524 | 31.54 | 106.7124 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7808 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.7556 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7358 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7319 | 10.9577 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7593 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7063 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7375 | 31.3136 | 60.0524 | 31.54 | 106.7207 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7891 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.7639 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7441 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7402 | 10.9577 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7676 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7147 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7458 | 31.3136 | 60.0524 | 31.54 | 106.729 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.7976 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.7722 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7524 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7485 | 10.9577 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7759 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.723 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7542 | 31.314 | 60.0524 | 31.54 | 106.7373 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.8059 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.7808 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7607 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7571 | 10.9582 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7842 | 6.6465 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7313 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7625 | 31.314 | 60.0524 | 31.54 | 106.7456 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.8142 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.7891 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.769 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7654 | 10.9582 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.7925 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7396 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7708 | 31.3242 | 60.0524 | 31.54 | 106.754 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.8225 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.7974 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7776 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7737 | 10.9583 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8008 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.748 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7791 | 31.3242 | 60.0524 | 31.54 | 106.7623 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 106.8308 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8057 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7859 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.782 | 10.9583 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8091 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7563 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7874 | 31.3355 | 60.0524 | 31.54 | 106.7706 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 106.8391 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.814 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.7942 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7903 | 10.9583 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8174 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7646 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.7958 | 31.3355 | 60.0524 | 31.54 | 106.7789 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 106.8474 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8223 | 23.1084 | 59.9566 | 23.54 | 106.8025 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.7986 | 10.9583 | 59.9698 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8257 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7729 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 106.8041 | 31.3354 | 60.0524 | 31.54 | 106.7874 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 106.8557 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8306 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8108 | 23.1931 | 59.9954 | 23.54 | 106.8069 | 10.9583 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.834 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7813 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8124 | 31.3354 | 60.0524 | 31.54 | 106.7957 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 106.8643 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8391 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8191 | 23.1885 | 59.9954 | 23.54 | 106.8154 | 10.9583 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8423 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7896 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8207 | 31.3348 | 60.0524 | 31.54 | 106.804 | 13.11 | 60.044 | 13.31 | 106.8726 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8474 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8274 | 23.1885 | 59.9954 | 23.54 | 106.8237 | 10.9583 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8506 | 6.6435 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 106.7979 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8291 | 31.3348 | 60.0524 | 31.54 | 106.8123 | 13.11 | 60.044 | 13.31 | 106.8809 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8557 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8359 | 23.1885 | 59.9954 | 23.54 | 106.832 | 10.9583 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8594 | 6.6435 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8062 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8374 | 31.3446 | 60.0524 | 31.54 | 106.8206 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 106.8892 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.864 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8442 | 23.1885 | 59.9954 | 23.54 | 106.8403 | 10.9583 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8677 | 6.6435 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8146 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8457 | 31.3446 | 60.0524 | 31.54 | 106.829 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 106.8975 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8723 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8525 | 23.1934 | 59.9954 | 23.54 | 106.8486 | 10.9583 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.876 | 6.6435 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8229 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8541 | 31.3817 | 60.0524 | 31.54 | 106.8373 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 106.9058 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8806 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8608 | 23.1934 | 59.9954 | 23.54 | 106.8569 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8843 | 6.6435 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8312 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8624 | 31.3817 | 60.0524 | 31.54 | 106.8456 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 106.9141 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8892 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8691 | 23.1934 | 59.9962 | 23.54 | 106.8655 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.8926 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8396 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8707 | 31.309 | 60.0524 | 31.54 | 106.8539 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9224 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.8975 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8774 | 23.1934 | 59.9962 | 23.54 | 106.8738 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9009 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8479 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.879 | 31.309 | 60.0524 | 31.54 | 106.8622 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9309 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9058 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.8857 | 23.1934 | 59.9962 | 23.54 | 106.8821 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9092 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8562 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8874 | 31.3309 | 60.0524 | 31.54 | 106.8706 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9392 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9141 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.894 | 23.1934 | 59.9962 | 23.54 | 106.8904 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9175 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8646 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.8957 | 31.3309 | 60.0524 | 31.54 | 106.8789 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9475 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9224 | 23.1098 | 59.9566 | 23.54 | 106.9026 | 23.1934 | 59.9962 | 23.54 | 106.8987 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9258 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8729 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.904 | 31.3311 | 60.0524 | 31.54 | 106.8872 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9558 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9307 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9109 | 23.1934 | 59.9962 | 23.54 | 106.907 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9341 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8812 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9123 | 31.3311 | 60.0524 | 31.54 | 106.8955 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9641 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9392 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9192 | 23.1976 | 59.9962 | 23.54 | 106.9153 | 10.9548 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9424 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8895 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9207 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 106.9039 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9724 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9475 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9275 | 23.1976 | 59.9962 | 23.54 | 106.9238 | 10.9549 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9507 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.8979 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.929 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 106.9122 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9807 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9558 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9358 | 23.2038 | 59.9962 | 23.54 | 106.9321 | 10.9549 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.959 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9062 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9373 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 106.9205 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.989 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9641 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9441 | 23.2038 | 59.9962 | 23.54 | 106.9404 | 10.9549 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9673 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9145 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9456 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 106.9288 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 106.9976 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9724 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9524 | 23.2038 | 59.9962 | 23.54 | 106.9487 | 10.9549 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9756 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9229 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9539 | 31.2601 | 60.0557 | 31.54 | 106.9371 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.0059 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9807 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9609 | 23.2038 | 59.9962 | 23.54 | 106.957 | 10.9553 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9844 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9312 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9623 | 31.2601 | 60.0557 | 31.54 | 106.9456 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.0142 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.989 | 23.1098 | 59.9573 | 23.54 | 106.9692 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 106.9653 | 10.9553 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 106.9927 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9395 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9706 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 106.9539 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.0225 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 106.9976 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 106.9775 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 106.9736 | 10.9553 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 107.001 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9478 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9789 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 106.9622 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.0308 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0059 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 106.9858 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 106.9822 | 10.9553 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0093 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9561 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9873 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 106.9705 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.0391 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0142 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 106.9941 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 106.9905 | 10.9553 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0176 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9645 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 106.9956 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 106.9789 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.0474 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0225 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0024 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 106.9988 | 10.9553 | 59.9706 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0259 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9728 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 107.0039 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 106.9872 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.0557 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0308 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0107 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 107.0071 | 10.9553 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0342 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9811 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0122 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 106.9955 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 107.064 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0391 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0193 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 107.0154 | 10.9553 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0425 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9895 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0206 | 31.3025 | 60.0557 | 31.54 | 107.0038 | 13.0738 | 60.0427 | 13.31 | 107.0725 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0476 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0276 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 107.0237 | 10.9553 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0508 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 106.9978 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0289 | 31.3025 | 60.0557 | 31.54 | 107.0121 | 13.0738 | 60.0427 | 13.31 | 107.0808 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0559 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0359 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 107.0322 | 10.9553 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0591 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0061 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0372 | 31.3029 | 60.0557 | 31.54 | 107.0205 | 13.056 | 60.0427 | 13.31 | 107.0891 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0642 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0442 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 107.0405 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0674 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0145 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0455 | 31.3029 | 60.0557 | 31.54 | 107.0288 | 13.056 | 60.0427 | 13.31 | 107.0974 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0725 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0525 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 107.0488 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0757 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0228 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0539 | 31.3258 | 60.0557 | 31.54 | 107.0371 | 13.0428 | 60.0427 | 13.31 | 107.1057 | 35.7955 | 60.0225 | 35.77 | 107.0808 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0608 | 23.2012 | 59.9962 | 23.54 | 107.0571 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.084 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0311 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0622 | 31.3258 | 60.0557 | 31.54 | 107.0454 | 13.0428 | 60.0427 | 13.31 | 107.114 | 35.783 | 60.0225 | 35.77 | 107.0891 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0691 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.0654 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.0923 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0394 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0705 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 107.0537 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1223 | 35.783 | 60.0225 | 35.77 | 107.0977 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0774 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.0737 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1006 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0478 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0789 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 107.0621 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1306 | 35.783 | 60.0225 | 35.77 | 107.106 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0859 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.082 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1094 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0561 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0872 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 107.0704 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1392 | 35.783 | 60.0225 | 35.77 | 107.1143 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.0942 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.0906 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1177 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0644 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.0955 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 107.0787 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1475 | 35.783 | 60.0221 | 35.77 | 107.1226 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1025 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.0989 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.126 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0728 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.1038 | 31.2129 | 60.0557 | 31.54 | 107.087 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1558 | 35.783 | 60.0221 | 35.77 | 107.1309 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1108 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1072 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1343 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0811 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.1122 | 31.2129 | 60.0557 | 31.54 | 107.0955 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1641 | 35.783 | 60.0221 | 35.77 | 107.1392 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1191 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1155 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1426 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0894 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.1205 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 107.1038 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1724 | 35.783 | 60.0221 | 35.77 | 107.1475 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1274 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1238 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1509 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.0977 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.1288 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 107.1121 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1807 | 35.7584 | 60.0221 | 35.77 | 107.156 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1357 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1321 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1592 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.106 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 107.1371 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 107.1204 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.189 | 35.7584 | 60.0221 | 35.77 | 107.1643 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1443 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1404 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1675 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1144 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 107.1454 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 107.1287 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.1973 | 35.7584 | 60.0221 | 35.77 | 107.1726 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1526 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1489 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1758 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1227 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 107.1538 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 107.1371 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.2058 | 35.7584 | 60.0221 | 35.77 | 107.1809 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1609 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1572 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1841 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.131 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 107.1621 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 107.1454 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 107.2141 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.1892 | 23.1073 | 59.9573 | 23.54 | 107.1692 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1655 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.1924 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1394 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 107.1704 | 31.2235 | 60.0578 | 31.54 | 107.1537 | 13.0325 | 60.0419 | 13.31 | 107.2224 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.1975 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.1775 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1738 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2007 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1477 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 107.1787 | 31.2235 | 60.0578 | 31.54 | 107.162 | 13.0325 | 60.0419 | 13.31 | 107.2307 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2061 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.1858 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1821 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.209 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.156 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 107.1871 | 31.2238 | 60.0578 | 31.54 | 107.1704 | 13.0172 | 60.0419 | 13.31 | 107.239 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2144 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.1941 | 23.1979 | 59.9974 | 23.54 | 107.1904 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2173 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1644 | 43.4182 | 60.0402 | 43.77 | 107.1954 | 31.2238 | 60.0578 | 31.54 | 107.1787 | 13.0172 | 60.0419 | 13.31 | 107.2473 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2227 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2024 | 23.2008 | 59.9974 | 23.54 | 107.199 | 10.9567 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2256 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1727 | 43.4182 | 60.0402 | 43.77 | 107.2037 | 31.2506 | 60.0578 | 31.54 | 107.187 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.2556 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.231 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2109 | 23.2008 | 59.9974 | 23.54 | 107.2073 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2339 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.181 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2121 | 31.2506 | 60.0578 | 31.54 | 107.1953 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.2639 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2393 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2192 | 23.2008 | 59.9974 | 23.54 | 107.2156 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2427 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1893 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2204 | 31.262 | 60.0578 | 31.54 | 107.2036 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.2722 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2476 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2275 | 23.2008 | 59.9974 | 23.54 | 107.2239 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.251 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.1977 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2287 | 31.262 | 60.0578 | 31.54 | 107.212 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.2808 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2561 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2358 | 23.2008 | 59.9974 | 23.54 | 107.2322 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2593 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.206 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.237 | 31.2854 | 60.0578 | 31.54 | 107.2203 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.2891 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2644 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2441 | 23.2008 | 59.9974 | 23.54 | 107.2405 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2676 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2143 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2454 | 31.2854 | 60.0578 | 31.54 | 107.2286 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.2974 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.2727 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2524 | 23.2128 | 59.9974 | 23.54 | 107.2488 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2759 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2227 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2537 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 107.2369 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.3057 | 35.7621 | 60.0221 | 35.77 | 107.281 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2607 | 23.2128 | 59.9974 | 23.54 | 107.2573 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2842 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.231 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.262 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 107.2454 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 107.314 | 35.7399 | 60.0221 | 35.77 | 107.2893 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2693 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.2656 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.2925 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2393 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2703 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 107.2537 | 12.9908 | 60.041 | 13.31 | 107.3223 | 35.7399 | 60.0221 | 35.77 | 107.2976 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2776 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.2739 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3008 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2476 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2787 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 107.262 | 12.9908 | 60.041 | 13.31 | 107.3306 | 35.7239 | 60.0221 | 35.77 | 107.3059 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2859 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.2822 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3091 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.256 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.287 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 107.2703 | 13.0773 | 60.041 | 13.31 | 107.3389 | 35.7239 | 60.0221 | 35.77 | 107.3145 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.2942 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.2905 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3174 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2643 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.2953 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 107.2786 | 13.0773 | 60.041 | 13.31 | 107.3474 | 35.7239 | 60.0205 | 35.77 | 107.3228 | 23.1112 | 59.9573 | 23.54 | 107.3025 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.2988 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3257 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2726 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3036 | 31.2034 | 60.0578 | 31.54 | 107.287 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.3557 | 35.7239 | 60.0205 | 35.77 | 107.3311 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3108 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3071 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.334 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2809 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.312 | 31.2034 | 60.0578 | 31.54 | 107.2953 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.364 | 35.7239 | 60.0205 | 35.77 | 107.3394 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3191 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3157 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3423 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2893 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3203 | 31.2156 | 60.0598 | 31.54 | 107.3036 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.3723 | 35.7239 | 60.0205 | 35.77 | 107.3477 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3276 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.324 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3506 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.2976 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3286 | 31.2156 | 60.0598 | 31.54 | 107.3119 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.3806 | 35.7852 | 60.0205 | 35.77 | 107.356 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3359 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3323 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3589 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3059 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3369 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 107.3203 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.3889 | 35.7852 | 60.0205 | 35.77 | 107.3645 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3442 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3406 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3677 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3142 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3452 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 107.3286 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.3972 | 35.7852 | 60.0205 | 35.77 | 107.3728 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3525 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3489 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.376 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3226 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3536 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 107.3369 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.4055 | 35.7852 | 60.0205 | 35.77 | 107.3811 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3608 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3572 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3843 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3309 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3619 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 107.3452 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.4141 | 35.7852 | 60.0205 | 35.77 | 107.3894 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3691 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3657 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.3926 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3392 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3702 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 107.3535 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.4224 | 35.7852 | 60.0205 | 35.77 | 107.3977 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3774 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.374 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4009 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3476 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3786 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 107.3619 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 107.4307 | 35.7795 | 60.0205 | 35.77 | 107.406 | 23.1141 | 59.9573 | 23.54 | 107.3857 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3823 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4092 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3559 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3869 | 31.1741 | 60.0598 | 31.54 | 107.3702 | 13.0323 | 60.041 | 13.31 | 107.439 | 35.7795 | 60.0205 | 35.77 | 107.4146 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.3943 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3906 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4175 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3642 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.3952 | 31.1741 | 60.0598 | 31.54 | 107.3785 | 13.0323 | 60.041 | 13.31 | 107.4473 | 35.7671 | 60.0205 | 35.77 | 107.4229 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4026 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.3989 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4258 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3726 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 107.4035 | 31.1737 | 60.0598 | 31.54 | 107.3868 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.4556 | 35.7671 | 60.0205 | 35.77 | 107.4312 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4109 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4072 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4341 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3809 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4119 | 31.1737 | 60.0598 | 31.54 | 107.3951 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.4639 | 35.7324 | 60.0205 | 35.77 | 107.4395 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4192 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4155 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4424 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3892 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4202 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 107.4036 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.4722 | 35.7324 | 60.0205 | 35.77 | 107.4478 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4275 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4241 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4507 | 6.6396 | 60.0012 | 6.9
|  |  |  | 107.3975 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4285 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 107.4119 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.4807 | 35.7324 | 60.0205 | 35.77 | 107.4561 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4358 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4324 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.459 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4059 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4368 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 107.4202 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.489 | 35.7324 | 60.0205 | 35.77 | 107.4644 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4441 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4407 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4673 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4142 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4452 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 107.4285 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.4973 | 35.7324 | 60.0205 | 35.77 | 107.4729 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4526 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.449 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4756 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4225 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4535 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 107.4369 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.5056 | 35.7324 | 60.0205 | 35.77 | 107.4812 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4609 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4573 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4839 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4308 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4618 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 107.4452 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 107.5139 | 35.7199 | 60.0205 | 35.77 | 107.4895 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4692 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4656 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.4927 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4392 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4701 | 31.2054 | 60.0598 | 31.54 | 107.4535 | 12.9909 | 60.0393 | 13.31 | 107.5222 | 35.7199 | 60.0205 | 35.77 | 107.4978 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4775 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4739 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.501 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4475 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4785 | 31.2054 | 60.0598 | 31.54 | 107.4618 | 12.9909 | 60.0393 | 13.31 | 107.5305 | 35.7199 | 60.0205 | 35.77 | 107.5061 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4858 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4824 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5093 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4558 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4868 | 31.2169 | 60.0598 | 31.54 | 107.4701 | 12.9777 | 60.0393 | 13.31 | 107.5388 | 35.7199 | 60.0205 | 35.77 | 107.5144 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.4941 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.4907 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5176 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4641 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.4951 | 31.2169 | 60.0598 | 31.54 | 107.4785 | 12.9777 | 60.0393 | 13.31 | 107.5471 | 35.7199 | 60.0185 | 35.77 | 107.5229 | 23.1162 | 59.9573 | 23.54 | 107.5024 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.499 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5259 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4725 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5034 | 31.2564 | 60.0598 | 31.54 | 107.4868 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.5557 | 35.7199 | 60.0185 | 35.77 | 107.5312 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5107 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5073 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5342 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4808 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5117 | 31.2564 | 60.0598 | 31.54 | 107.4951 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.564 | 35.6948 | 60.0185 | 35.77 | 107.5396 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5193 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5156 | 10.9567 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5425 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4891 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5201 | 31.2564 | 60.061 | 31.54 | 107.5034 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.5723 | 35.6948 | 60.0185 | 35.77 | 107.5479 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5276 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5239 | 10.9571 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5508 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.4975 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5284 | 31.2564 | 60.061 | 31.54 | 107.5118 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.5806 | 35.7577 | 60.0185 | 35.77 | 107.5562 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5359 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5322 | 10.9571 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5591 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5058 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5367 | 31.256 | 60.061 | 31.54 | 107.5201 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.5889 | 35.7577 | 60.0185 | 35.77 | 107.5645 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5442 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5408 | 10.9571 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5674 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5141 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5451 | 31.256 | 60.061 | 31.54 | 107.5284 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.5972 | 35.7577 | 60.0185 | 35.77 | 107.573 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5525 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5491 | 10.9571 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5757 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5224 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5534 | 31.2559 | 60.061 | 31.54 | 107.5367 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.6055 | 35.7577 | 60.0185 | 35.77 | 107.5813 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5608 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5574 | 10.9566 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.584 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5308 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5617 | 31.2559 | 60.061 | 31.54 | 107.545 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.6138 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.5896 | 23.1162 | 59.9577 | 23.54 | 107.5691 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5657 | 10.9566 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.5923 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5391 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.57 | 31.1466 | 60.061 | 31.54 | 107.5535 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.6223 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.5979 | 23.1201 | 59.9577 | 23.54 | 107.5776 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.574 | 10.9566 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6006 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5474 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5784 | 31.1466 | 60.061 | 31.54 | 107.5618 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 107.6306 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6062 | 23.1201 | 59.9577 | 23.54 | 107.5859 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5823 | 10.9566 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6089 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5558 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.5867 | 31.1471 | 60.061 | 31.54 | 107.5701 | 13.0815 | 60.0393 | 13.31 | 107.6389 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6145 | 23.1201 | 59.9577 | 23.54 | 107.5942 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5908 | 10.9602 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6177 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5641 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.595 | 31.1471 | 60.061 | 31.54 | 107.5784 | 13.0815 | 60.0393 | 13.31 | 107.6472 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6228 | 23.1201 | 59.9577 | 23.54 | 107.6025 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.5991 | 10.9602 | 59.9721 | 11.31 |  |  |  |  | 107.626 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5724 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 107.6033 | 31.1472 | 60.061 | 31.54 | 107.5868 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.6555 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6313 | 23.1201 | 59.9577 | 23.54 | 107.6108 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.6074 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6343 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5807 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6117 | 31.1472 | 60.061 | 31.54 | 107.5951 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.6638 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6396 | 23.1201 | 59.9577 | 23.54 | 107.6191 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.6157 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6426 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5891 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.62 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 107.6034 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.6721 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6479 | 23.123 | 59.9577 | 23.54 | 107.6274 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.624 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6509 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.5974 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6283 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 107.6117 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.6804 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6562 | 23.123 | 59.9577 | 23.54 | 107.6357 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.6323 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6592 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6057 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6366 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 107.62 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.689 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6646 | 23.123 | 59.9577 | 23.54 | 107.6443 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.6406 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6675 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.614 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.645 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 107.6284 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.6973 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6729 | 23.123 | 59.9577 | 23.54 | 107.6526 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.6492 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6758 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6224 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6533 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 107.6367 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.7056 | 35.7619 | 60.0185 | 35.77 | 107.6814 | 23.1349 | 59.9577 | 23.54 | 107.6609 | 23.2128 | 59.9982 | 23.54 | 107.6575 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6841 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6307 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6616 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 107.645 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 107.7139 | 35.7283 | 60.0185 | 35.77 | 107.6897 | 23.1349 | 59.9577 | 23.54 | 107.6692 | 23.2128 | 59.9978 | 23.54 | 107.6658 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.6924 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.639 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6699 | 31.1583 | 60.061 | 31.54 | 107.6533 | 13.0447 | 60.0371 | 13.31 | 107.7222 | 35.7283 | 60.0185 | 35.77 | 107.698 | 23.1349 | 59.9577 | 23.54 | 107.6775 | 23.2128 | 59.9978 | 23.54 | 107.6741 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7007 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6474 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6783 | 31.1583 | 60.061 | 31.54 | 107.6617 | 13.0447 | 60.0371 | 13.31 | 107.7305 | 35.7214 | 60.0185 | 35.77 | 107.7063 | 23.1349 | 59.9577 | 23.54 | 107.6858 | 23.2016 | 59.9978 | 23.54 | 107.6824 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.709 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6557 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6866 | 31.1691 | 60.061 | 31.54 | 107.67 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7388 | 35.7214 | 60.0185 | 35.77 | 107.7146 | 23.1349 | 59.9577 | 23.54 | 107.6941 | 23.2016 | 59.9978 | 23.54 | 107.6907 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7173 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.664 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.6949 | 31.1691 | 60.061 | 31.54 | 107.6783 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7471 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7229 | 23.1349 | 59.9577 | 23.54 | 107.7026 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.699 | 10.9602 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7256 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6723 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7032 | 31.1689 | 60.061 | 31.54 | 107.6866 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7556 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7314 | 23.1349 | 59.9585 | 23.54 | 107.7109 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7075 | 10.9606 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7339 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6807 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7115 | 31.1689 | 60.061 | 31.54 | 107.6949 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7639 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7397 | 23.1349 | 59.9585 | 23.54 | 107.7192 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7158 | 10.9606 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7427 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.689 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7199 | 31.1688 | 60.0614 | 31.54 | 107.7034 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7722 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.748 | 23.1387 | 59.9585 | 23.54 | 107.7275 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7241 | 10.9606 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.751 | 6.6396 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.6973 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7282 | 31.1688 | 60.0614 | 31.54 | 107.7117 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7805 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7563 | 23.1387 | 59.9585 | 23.54 | 107.7358 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7324 | 10.9606 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7593 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7057 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7365 | 31.1692 | 60.0614 | 31.54 | 107.72 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7888 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7646 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.7441 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7407 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7676 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.714 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7448 | 31.1692 | 60.0614 | 31.54 | 107.7283 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.7971 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7729 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.7524 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.749 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7759 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7223 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7532 | 31.1695 | 60.0614 | 31.54 | 107.7367 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.8054 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7812 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.761 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7576 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7842 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7306 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7615 | 31.1695 | 60.0614 | 31.54 | 107.745 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.8137 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7898 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.7693 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7659 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.7925 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.739 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7698 | 31.2092 | 60.0614 | 31.54 | 107.7533 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.8223 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.7981 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.7776 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7742 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8008 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7473 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7782 | 31.2092 | 60.0614 | 31.54 | 107.7616 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.8306 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.8064 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.7859 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7825 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8091 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7556 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7865 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 107.7699 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.8389 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.8147 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.7942 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7908 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8174 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7639 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.7948 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 107.7783 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 107.8472 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.823 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8025 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.7991 | 10.9601 | 59.9717 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8257 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7723 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8031 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 107.7866 | 13.0215 | 60.0371 | 13.31 | 107.8555 | 35.7214 | 60.0169 | 35.77 | 107.8313 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8108 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.8074 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.834 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7806 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8115 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 107.7949 | 13.0215 | 60.0371 | 13.31 | 107.8638 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.8398 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8191 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.8159 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8423 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7889 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8198 | 31.2091 | 60.0614 | 31.54 | 107.8032 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 107.8721 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.8481 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8276 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.8242 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8506 | 6.6411 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 107.7972 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8281 | 31.2091 | 60.0614 | 31.54 | 107.8116 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 107.8804 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.8564 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8359 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.8325 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8589 | 6.6411 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8056 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8364 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 107.8199 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 107.8889 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.8647 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8442 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.8408 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8677 | 6.6411 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8139 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8448 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 107.8282 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 107.8972 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.873 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8525 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.8491 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.876 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8222 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8531 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 107.8365 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 107.9055 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.8813 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8608 | 23.1974 | 59.9978 | 23.54 | 107.8574 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8843 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8306 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8614 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 107.845 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 107.9138 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.8899 | 23.1366 | 59.9585 | 23.54 | 107.8691 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.8657 | 10.9601 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.8926 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8389 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8697 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 107.8533 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 107.9221 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.8982 | 23.1395 | 59.9585 | 23.54 | 107.8774 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.8743 | 10.9604 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9009 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8472 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8781 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 107.8616 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 107.9304 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.9065 | 23.1395 | 59.9585 | 23.54 | 107.886 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.8826 | 10.9604 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9092 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8556 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8864 | 31.209 | 60.0614 | 31.54 | 107.8699 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 107.9387 | 35.7119 | 60.0169 | 35.77 | 107.9148 | 23.1434 | 59.9585 | 23.54 | 107.8943 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.8909 | 10.9603 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9175 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8639 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.8947 | 31.209 | 60.0614 | 31.54 | 107.8782 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 107.947 | 35.7131 | 60.0157 | 35.77 | 107.9231 | 23.1434 | 59.9585 | 23.54 | 107.9026 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.8992 | 10.9603 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9258 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8722 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.903 | 31.2096 | 60.0614 | 31.54 | 107.8866 | 12.982 | 60.0359 | 13.31 | 107.9556 | 35.7131 | 60.0157 | 35.77 | 107.9314 | 23.1434 | 59.9597 | 23.54 | 107.9109 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.9075 | 10.9603 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9341 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8805 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9113 | 31.2096 | 60.0614 | 31.54 | 107.8949 | 12.982 | 60.0359 | 13.31 | 107.9639 | 35.7131 | 60.0157 | 35.77 | 107.9397 | 23.1434 | 59.9597 | 23.54 | 107.9192 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.9158 | 10.9603 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9424 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8889 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9197 | 31.2099 | 60.0622 | 31.54 | 107.9032 | 13.1896 | 60.0359 | 13.31 | 107.9722 | 35.7131 | 60.0157 | 35.77 | 107.9482 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9275 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.9243 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9507 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.8972 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.928 | 31.2099 | 60.0622 | 31.54 | 107.9115 | 13.1896 | 60.0359 | 13.31 | 107.9805 | 35.7131 | 60.0157 | 35.77 | 107.9565 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9358 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.9326 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.959 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9055 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9363 | 31.2214 | 60.0622 | 31.54 | 107.9199 | 13.1743 | 60.0359 | 13.31 | 107.9888 | 35.7131 | 60.0157 | 35.77 | 107.9648 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9441 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.9409 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9673 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9138 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9446 | 31.2214 | 60.0622 | 31.54 | 107.9282 | 13.1743 | 60.0359 | 13.31 | 107.9971 | 35.708 | 60.0157 | 35.77 | 107.9731 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9526 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.9492 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9756 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9222 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.953 | 31.2212 | 60.0622 | 31.54 | 107.9365 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0054 | 35.708 | 60.0157 | 35.77 | 107.9814 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9609 | 23.1974 | 59.997 | 23.54 | 107.9575 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9839 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9305 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9613 | 31.2212 | 60.0622 | 31.54 | 107.9448 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0137 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 107.9897 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9692 | 23.1998 | 59.997 | 23.54 | 107.9658 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 107.9927 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9388 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9696 | 31.2206 | 60.0622 | 31.54 | 107.9531 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0222 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 107.9983 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9775 | 23.1998 | 59.997 | 23.54 | 107.9741 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 108.001 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9471 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9779 | 31.2206 | 60.0622 | 31.54 | 107.9615 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0305 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0066 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9858 | 23.1998 | 59.997 | 23.54 | 107.9827 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0093 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9555 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9863 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 107.9698 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0388 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0149 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 107.9941 | 23.1998 | 59.997 | 23.54 | 107.991 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0176 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9638 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 107.9946 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 107.9781 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0471 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0232 | 23.1455 | 59.9597 | 23.54 | 108.0024 | 23.1955 | 59.997 | 23.54 | 107.9993 | 10.9629 | 59.9705 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0259 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9721 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0029 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 107.9865 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0554 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0315 | 23.1484 | 59.9597 | 23.54 | 108.011 | 23.1955 | 59.997 | 23.54 | 108.0076 | 10.9629 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0342 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9805 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0113 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 107.9949 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0637 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0398 | 23.1484 | 59.9597 | 23.54 | 108.0193 | 23.195 | 59.997 | 23.54 | 108.0159 | 10.9629 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0425 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9888 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0196 | 31.2198 | 60.0622 | 31.54 | 108.0032 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.072 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0481 | 23.1484 | 59.9597 | 23.54 | 108.0276 | 23.195 | 59.997 | 23.54 | 108.0242 | 10.9629 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0508 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 107.9971 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0279 | 31.2198 | 60.0622 | 31.54 | 108.0115 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 108.0803 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0566 | 23.1484 | 59.9597 | 23.54 | 108.0359 | 23.195 | 59.997 | 23.54 | 108.0325 | 10.9629 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0591 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0054 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0362 | 31.1806 | 60.0622 | 31.54 | 108.0198 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 108.0889 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0649 | 23.1484 | 59.9597 | 23.54 | 108.0442 | 23.195 | 59.997 | 23.54 | 108.041 | 10.9629 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0674 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0138 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0446 | 31.1806 | 60.0622 | 31.54 | 108.0281 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 108.0972 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0732 | 23.1484 | 59.9597 | 23.54 | 108.0525 | 23.195 | 59.997 | 23.54 | 108.0493 | 10.9629 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0757 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0221 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0529 | 31.1927 | 60.0622 | 31.54 | 108.0365 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 108.1055 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0815 | 23.1544 | 59.9597 | 23.54 | 108.0608 | 23.195 | 59.997 | 23.54 | 108.0576 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.084 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0304 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0612 | 31.1927 | 60.0622 | 31.54 | 108.0448 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 108.1138 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0898 | 23.1544 | 59.9597 | 23.54 | 108.0691 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.0659 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.0923 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0388 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0695 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 108.0531 | 13.1381 | 60.0346 | 13.31 | 108.1221 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.0981 | 23.1544 | 59.9597 | 23.54 | 108.0776 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.0742 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1006 | 6.6402 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0471 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0779 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 108.0614 | 13.1381 | 60.0346 | 13.31 | 108.1304 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.1067 | 23.1544 | 59.9597 | 23.54 | 108.0859 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.0825 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1089 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0554 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0862 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 108.0698 | 13.2255 | 60.0346 | 13.31 | 108.1387 | 35.7053 | 60.0157 | 35.77 | 108.115 | 23.1544 | 59.9597 | 23.54 | 108.0942 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.0911 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1177 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0638 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.0945 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 108.0781 | 13.2255 | 60.0346 | 13.31 | 108.147 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1233 | 23.1544 | 59.9597 | 23.54 | 108.1025 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.0994 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.126 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0721 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1028 | 31.2164 | 60.0622 | 31.54 | 108.0864 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.1555 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1316 | 23.1544 | 59.9608 | 23.54 | 108.1108 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1077 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1343 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0804 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1111 | 31.2164 | 60.0622 | 31.54 | 108.0947 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.1638 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1399 | 23.1544 | 59.9608 | 23.54 | 108.1191 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.116 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1426 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.0887 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1195 | 31.2155 | 60.0626 | 31.54 | 108.1031 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.1721 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1482 | 23.1574 | 59.9608 | 23.54 | 108.1274 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1243 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1509 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.097 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1278 | 31.2155 | 60.0626 | 31.54 | 108.1115 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.1804 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1567 | 23.1574 | 59.9608 | 23.54 | 108.136 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1326 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1592 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1054 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1361 | 31.2147 | 60.0626 | 31.54 | 108.1198 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.1887 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.165 | 23.1574 | 59.9608 | 23.54 | 108.1443 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1409 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1675 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1137 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1444 | 31.2147 | 60.0626 | 31.54 | 108.1281 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.197 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1733 | 23.1574 | 59.9608 | 23.54 | 108.1526 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1494 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1758 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.122 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1528 | 31.2146 | 60.0626 | 31.54 | 108.1364 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2053 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1816 | 23.1706 | 59.9608 | 23.54 | 108.1609 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1577 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1841 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1304 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1611 | 31.2146 | 60.0626 | 31.54 | 108.1448 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2136 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1899 | 23.1706 | 59.9608 | 23.54 | 108.1692 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.166 | 10.9632 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.1924 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1387 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1694 | 31.2148 | 60.0626 | 31.54 | 108.1531 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2222 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.1982 | 23.1706 | 59.9608 | 23.54 | 108.1775 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1743 | 10.9627 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2007 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.147 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1777 | 31.2148 | 60.0626 | 31.54 | 108.1614 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2305 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2065 | 23.1706 | 59.9608 | 23.54 | 108.1858 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1826 | 10.9627 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.209 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1553 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1861 | 31.2157 | 60.0626 | 31.54 | 108.1697 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2388 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2151 | 23.1706 | 59.9608 | 23.54 | 108.1943 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1909 | 10.9627 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2173 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1637 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.1944 | 31.2157 | 60.0626 | 31.54 | 108.1781 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2471 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2234 | 23.1706 | 59.9608 | 23.54 | 108.2026 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.1992 | 10.9627 | 59.9693 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2256 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.172 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2027 | 31.145 | 60.0626 | 31.54 | 108.1864 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2554 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2317 | 23.181 | 59.9608 | 23.54 | 108.2109 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.2078 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2339 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1803 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.211 | 31.145 | 60.0626 | 31.54 | 108.1947 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2637 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.24 | 23.181 | 59.9608 | 23.54 | 108.2192 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.2161 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2427 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.1887 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2194 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 108.203 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.272 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2483 | 23.181 | 59.9608 | 23.54 | 108.2275 | 23.195 | 59.9967 | 23.54 | 108.2244 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.251 | 6.6613 | 60.002 | 6.9
|  |  |  | 108.197 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2277 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 108.2113 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2803 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2566 | 23.181 | 59.9608 | 23.54 | 108.2358 | 23.192 | 59.9967 | 23.54 | 108.2327 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2593 | 6.6613 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2053 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.236 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 108.2197 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2888 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2651 | 23.1792 | 59.9608 | 23.54 | 108.2441 | 23.192 | 59.9967 | 23.54 | 108.241 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2676 | 6.6613 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2136 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2444 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 108.228 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 108.2971 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2734 | 23.1792 | 59.9608 | 23.54 | 108.2524 | 23.192 | 59.9967 | 23.54 | 108.2493 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2759 | 6.6613 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.222 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2527 | 31.1447 | 60.0626 | 31.54 | 108.2363 | 13.2025 | 60.0346 | 13.31 | 108.3054 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2817 | 23.1843 | 59.9608 | 23.54 | 108.261 | 23.192 | 59.9967 | 23.54 | 108.2578 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2842 | 6.6613 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2303 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.261 | 31.1447 | 60.0626 | 31.54 | 108.2446 | 13.2025 | 60.0346 | 13.31 | 108.3137 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.29 | 23.1843 | 59.9608 | 23.54 | 108.2693 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.2661 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.2925 | 6.6583 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2386 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2693 | 31.1441 | 60.0626 | 31.54 | 108.2531 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 108.322 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.2983 | 23.1843 | 59.9608 | 23.54 | 108.2776 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.2744 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3008 | 6.6583 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2469 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2776 | 31.1441 | 60.0626 | 31.54 | 108.2614 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 108.3303 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3066 | 23.1843 | 59.9608 | 23.54 | 108.2859 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.2827 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3091 | 6.6583 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2553 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2859 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 108.2697 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 108.3386 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3149 | 23.1843 | 59.9608 | 23.54 | 108.2942 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.291 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3174 | 6.6583 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2636 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.2943 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 108.278 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 108.3469 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3235 | 23.1843 | 59.9608 | 23.54 | 108.3025 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.2993 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3257 | 6.6571 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2719 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.3026 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 108.2864 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 108.3555 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3318 | 23.1697 | 59.9632 | 23.54 | 108.3108 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3076 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.334 | 6.6571 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2802 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.3109 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 108.2947 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 108.3638 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3401 | 23.1697 | 59.9632 | 23.54 | 108.3193 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3162 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3423 | 6.6571 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2886 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.3193 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 108.303 | 13.1923 | 60.0339 | 13.31 | 108.3721 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3484 | 23.1738 | 59.9632 | 23.54 | 108.3276 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3245 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3506 | 6.6571 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.2969 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.3276 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 108.3113 | 13.1923 | 60.0339 | 13.31 | 108.3804 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3567 | 23.1738 | 59.9632 | 23.54 | 108.3359 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3328 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3589 | 6.6571 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3052 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 108.3359 | 31.1448 | 60.0631 | 31.54 | 108.3196 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.3887 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.365 | 23.1759 | 59.9632 | 23.54 | 108.3442 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3411 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3672 | 6.6571 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3136 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.3442 | 31.1448 | 60.0631 | 31.54 | 108.328 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.397 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3735 | 23.1759 | 59.9632 | 23.54 | 108.3525 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3494 | 10.9627 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.376 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3219 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.3526 | 31.1451 | 60.0631 | 31.54 | 108.3363 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4053 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3818 | 23.1714 | 59.9632 | 23.54 | 108.3608 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3577 | 10.9631 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3843 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3302 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.3609 | 31.1451 | 60.0631 | 31.54 | 108.3446 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4136 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3901 | 23.1714 | 59.9632 | 23.54 | 108.3691 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3662 | 10.9631 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.3926 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3386 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.3692 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 108.3529 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4221 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.3984 | 23.1714 | 59.9632 | 23.54 | 108.3777 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3745 | 10.9631 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4009 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3469 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.3775 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 108.3613 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4304 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.4067 | 23.1714 | 59.9632 | 23.54 | 108.386 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3828 | 10.9631 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4092 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3552 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.3859 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 108.3696 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4387 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.415 | 23.1369 | 59.9632 | 23.54 | 108.3943 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3911 | 10.9631 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4175 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3635 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.3942 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 108.3779 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.447 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.4233 | 23.1369 | 59.9632 | 23.54 | 108.4026 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.3994 | 10.9631 | 59.969 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4258 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3719 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 108.4025 | 31.1445 | 60.0631 | 31.54 | 108.3862 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4553 | 35.7053 | 60.0153 | 35.77 | 108.4319 | 23.1369 | 59.9632 | 23.54 | 108.4109 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4077 | 10.963 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4341 | 6.6567 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3802 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4108 | 31.1445 | 60.0631 | 31.54 | 108.3945 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4636 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4402 | 23.1369 | 59.9632 | 23.54 | 108.4192 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.416 | 10.963 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4424 | 6.6534 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3885 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4192 | 31.1436 | 60.0631 | 31.54 | 108.403 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4719 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4485 | 23.141 | 59.9632 | 23.54 | 108.4275 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4246 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4507 | 6.6534 | 60.0017 | 6.9
|  |  |  | 108.3969 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4275 | 31.1436 | 60.0631 | 31.54 | 108.4113 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4802 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4568 | 23.141 | 59.9632 | 23.54 | 108.4358 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4329 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.459 | 6.6534 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4052 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4358 | 31.1557 | 60.0631 | 31.54 | 108.4196 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4885 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4651 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.4443 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4412 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4673 | 6.6534 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4135 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4441 | 31.1557 | 60.0631 | 31.54 | 108.4279 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 108.4971 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4734 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.4526 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4495 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4756 | 6.6534 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4218 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4525 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 108.4363 | 13.1692 | 60.0339 | 13.31 | 108.5054 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4819 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.4609 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4578 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4839 | 6.6534 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4301 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4608 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 108.4446 | 13.1692 | 60.0339 | 13.31 | 108.5137 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4902 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.4692 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4661 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.4922 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4385 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4691 | 31.1561 | 60.0631 | 31.54 | 108.4529 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.522 | 35.7174 | 60.0153 | 35.77 | 108.4985 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.4775 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4744 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.501 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4468 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4774 | 31.1561 | 60.0631 | 31.54 | 108.4612 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.5303 | 35.7381 | 60.0153 | 35.77 | 108.5068 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.4858 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4829 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5093 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4551 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4857 | 31.1571 | 60.0631 | 31.54 | 108.4696 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.5386 | 35.7381 | 60.0153 | 35.77 | 108.5151 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.4941 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4912 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5176 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4635 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.4941 | 31.1571 | 60.0631 | 31.54 | 108.4779 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.5469 | 35.7582 | 60.0161 | 35.77 | 108.5234 | 23.1536 | 59.9632 | 23.54 | 108.5027 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.4995 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5259 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4718 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5024 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 108.4862 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.5552 | 35.7582 | 60.0161 | 35.77 | 108.5317 | 23.1607 | 59.9651 | 23.54 | 108.511 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5078 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5342 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4801 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5107 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 108.4945 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.5637 | 35.7582 | 60.0161 | 35.77 | 108.5403 | 23.1607 | 59.9651 | 23.54 | 108.5193 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5161 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5425 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4884 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.519 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 108.5028 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.572 | 35.7582 | 60.0161 | 35.77 | 108.5486 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5276 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5244 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5508 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.4968 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5274 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 108.5112 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 108.5803 | 35.7582 | 60.0161 | 35.77 | 108.5569 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5359 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.533 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5591 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5051 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5357 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 108.5195 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 108.5886 | 35.7582 | 60.0161 | 35.77 | 108.5652 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5442 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5413 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5674 | 6.6522 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5134 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.544 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 108.5278 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 108.5969 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.5735 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5525 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5496 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5757 | 6.6496 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5218 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5523 | 31.1433 | 60.0631 | 31.54 | 108.5361 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 108.6052 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.5818 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5608 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5579 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.584 | 6.6496 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5301 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5607 | 31.1433 | 60.0631 | 31.54 | 108.5446 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 108.6135 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.5903 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5693 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5662 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.5923 | 6.6496 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5384 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.569 | 31.143 | 60.0631 | 31.54 | 108.5529 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.6218 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.5986 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5776 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5745 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6006 | 6.6496 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5467 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5773 | 31.143 | 60.0631 | 31.54 | 108.5612 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.6304 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.6069 | 23.1559 | 59.9651 | 23.54 | 108.5859 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5828 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6089 | 6.6496 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5551 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.5856 | 31.1429 | 60.0631 | 31.54 | 108.5695 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.6387 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.6152 | 23.1589 | 59.9651 | 23.54 | 108.5942 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5913 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6172 | 6.6496 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5634 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.594 | 31.1429 | 60.0631 | 31.54 | 108.5779 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.647 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.6235 | 23.1589 | 59.9651 | 23.54 | 108.6025 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.5996 | 10.9626 | 59.9682 | 11.31 |  |  |  |  | 108.626 | 6.6492 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5717 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 108.6023 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 108.5862 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.6553 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.6318 | 23.175 | 59.9651 | 23.54 | 108.6108 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6079 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6343 | 6.6492 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.58 | 43.444 | 60.0422 | 43.77 | 108.6106 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 108.5945 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.6636 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.6401 | 23.175 | 59.9651 | 23.54 | 108.6191 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6162 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6426 | 6.6492 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5884 | 43.444 | 60.0422 | 43.77 | 108.619 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 108.6028 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.6719 | 35.7635 | 60.0161 | 35.77 | 108.6487 | 23.175 | 59.9651 | 23.54 | 108.6277 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6245 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6509 | 6.6492 | 60.0009 | 6.9
|  |  |  | 108.5967 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 108.6273 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 108.6111 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 108.6802 | 35.7761 | 60.0161 | 35.77 | 108.657 | 23.175 | 59.9651 | 23.54 | 108.636 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6328 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6592 | 6.6462 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.605 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 108.6356 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 108.6195 | 13.1398 | 60.033 | 13.31 | 108.6885 | 35.7761 | 60.0161 | 35.77 | 108.6653 | 23.175 | 59.9651 | 23.54 | 108.6443 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6414 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6675 | 6.6462 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6133 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 108.6439 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 108.6278 | 13.1398 | 60.033 | 13.31 | 108.697 | 35.7761 | 60.0161 | 35.77 | 108.6736 | 23.175 | 59.9651 | 23.54 | 108.6526 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6497 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6758 | 6.6462 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6217 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 108.6523 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 108.6361 | 13.1242 | 60.033 | 13.31 | 108.7053 | 35.7761 | 60.0161 | 35.77 | 108.6819 | 23.1732 | 59.9651 | 23.54 | 108.6609 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.658 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6841 | 6.6462 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.63 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 108.6606 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 108.6444 | 13.1242 | 60.033 | 13.31 | 108.7136 | 35.7186 | 60.0161 | 35.77 | 108.6902 | 23.1732 | 59.9651 | 23.54 | 108.6692 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6663 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.6924 | 6.6435 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6383 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 108.6689 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 108.6528 | 13.1242 | 60.0321 | 13.31 | 108.7219 | 35.7186 | 60.0161 | 35.77 | 108.6987 | 23.1724 | 59.9651 | 23.54 | 108.6775 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6746 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7007 | 6.6435 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6467 | 43.4419 | 60.0422 | 43.77 | 108.6772 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 108.6611 | 13.1242 | 60.0321 | 13.31 | 108.7302 | 35.7186 | 60.0161 | 35.77 | 108.707 | 23.1724 | 59.9651 | 23.54 | 108.686 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6829 | 10.9625 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.709 | 6.6435 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.655 | 43.4419 | 60.0422 | 43.77 | 108.6855 | 31.1558 | 60.0631 | 31.54 | 108.6694 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.7385 | 35.7186 | 60.0161 | 35.77 | 108.7153 | 23.1793 | 59.9651 | 23.54 | 108.6943 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6912 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7173 | 6.6435 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6633 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 108.6939 | 31.1558 | 60.0631 | 31.54 | 108.6777 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.7468 | 35.7186 | 60.0177 | 35.77 | 108.7236 | 23.1793 | 59.9651 | 23.54 | 108.7026 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.6997 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7256 | 6.6435 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6717 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 108.7022 | 31.1786 | 60.0631 | 31.54 | 108.6862 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.7551 | 35.7186 | 60.0177 | 35.77 | 108.7319 | 23.1793 | 59.9671 | 23.54 | 108.7109 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.708 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7339 | 6.6435 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.68 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 108.7105 | 31.1786 | 60.0631 | 31.54 | 108.6945 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.7637 | 35.7186 | 60.0177 | 35.77 | 108.7402 | 23.1793 | 59.9671 | 23.54 | 108.7192 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7163 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7422 | 6.6401 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6883 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 108.7188 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 108.7028 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.772 | 35.7186 | 60.0177 | 35.77 | 108.7485 | 23.1857 | 59.9671 | 23.54 | 108.7275 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7246 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.751 | 6.6401 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.6966 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 108.7272 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 108.7111 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.7803 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.7571 | 23.1857 | 59.9671 | 23.54 | 108.7358 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7329 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7593 | 6.6401 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.705 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 108.7355 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 108.7194 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.7886 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.7654 | 23.189 | 59.9671 | 23.54 | 108.7441 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7412 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7676 | 6.6401 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7133 | 43.4451 | 60.0422 | 43.77 | 108.7438 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 108.7278 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.7969 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.7737 | 23.189 | 59.9671 | 23.54 | 108.7527 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7495 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7759 | 6.6371 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7216 | 43.4451 | 60.0422 | 43.77 | 108.7521 | 31.1784 | 60.0635 | 31.54 | 108.7361 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.8052 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.782 | 23.189 | 59.9671 | 23.54 | 108.761 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7581 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7842 | 6.6371 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7299 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 108.7605 | 31.1784 | 60.0635 | 31.54 | 108.7444 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 108.8135 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.7903 | 23.189 | 59.9671 | 23.54 | 108.7693 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7664 | 10.9629 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.7925 | 6.5781 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7383 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 108.7688 | 31.1792 | 60.0635 | 31.54 | 108.7527 | 13.0968 | 60.0321 | 13.31 | 108.8218 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.7986 | 23.189 | 59.9671 | 23.54 | 108.7776 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7747 | 10.9624 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8008 | 6.5781 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7466 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 108.7771 | 31.1792 | 60.0635 | 31.54 | 108.7611 | 13.0968 | 60.0321 | 13.31 | 108.8303 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.8071 | 23.189 | 59.9671 | 23.54 | 108.7859 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.783 | 10.9624 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8091 | 6.5778 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7549 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 108.7854 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 108.7694 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.8386 | 35.7547 | 60.0177 | 35.77 | 108.8154 | 23.1922 | 59.9671 | 23.54 | 108.7942 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7913 | 10.9624 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8174 | 6.5778 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7632 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 108.7938 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 108.7777 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.8469 | 35.7129 | 60.0177 | 35.77 | 108.8237 | 23.1922 | 59.9671 | 23.54 | 108.8025 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.7996 | 10.9624 | 59.9678 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8257 | 6.5778 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7716 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 108.8021 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 108.786 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.8552 | 35.7129 | 60.0177 | 35.77 | 108.832 | 23.1986 | 59.9671 | 23.54 | 108.811 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8081 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.834 | 6.5778 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7799 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.8104 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 108.7943 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.8635 | 35.7129 | 60.0177 | 35.77 | 108.8403 | 23.1986 | 59.9671 | 23.54 | 108.8193 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8164 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8423 | 6.5774 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7882 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.8187 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 108.8027 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.8718 | 35.7129 | 60.0177 | 35.77 | 108.8486 | 23.1986 | 59.9671 | 23.54 | 108.8276 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8247 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8506 | 6.5774 | 60.0001 | 6.9
|  |  |  | 108.7966 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.8271 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 108.811 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.8801 | 35.7174 | 60.0177 | 35.77 | 108.8569 | 23.1986 | 59.9671 | 23.54 | 108.8359 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.833 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8589 | 6.5763 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8049 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.8354 | 31.1796 | 60.0635 | 31.54 | 108.8193 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.8884 | 35.7174 | 60.0177 | 35.77 | 108.8655 | 23.1314 | 59.9671 | 23.54 | 108.8442 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8413 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8672 | 6.5763 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8132 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.8437 | 31.1796 | 60.0635 | 31.54 | 108.8276 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 108.897 | 35.7251 | 60.0177 | 35.77 | 108.8738 | 23.1314 | 59.9671 | 23.54 | 108.8525 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8496 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.876 | 6.5763 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8215 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.852 | 31.2058 | 60.0635 | 31.54 | 108.8361 | 13.0663 | 60.0321 | 13.31 | 108.9053 | 35.7251 | 60.0177 | 35.77 | 108.8821 | 23.1314 | 59.9671 | 23.54 | 108.8608 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8579 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8843 | 6.5763 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8299 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.8604 | 31.2058 | 60.0635 | 31.54 | 108.8444 | 13.0663 | 60.0321 | 13.31 | 108.9136 | 35.7308 | 60.0177 | 35.77 | 108.8904 | 23.1314 | 59.9671 | 23.54 | 108.8691 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8665 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.8926 | 6.5736 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8382 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 108.8687 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 108.8527 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 108.9219 | 35.7308 | 60.0177 | 35.77 | 108.8987 | 23.1346 | 59.9671 | 23.54 | 108.8777 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8748 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9009 | 6.5736 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8465 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 108.877 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 108.861 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 108.9302 | 35.6696 | 60.0177 | 35.77 | 108.907 | 23.1346 | 59.9671 | 23.54 | 108.886 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8831 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9092 | 6.5736 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8549 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 108.8853 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 108.8694 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 108.9385 | 35.6696 | 60.0177 | 35.77 | 108.9153 | 23.1357 | 59.9671 | 23.54 | 108.8943 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8914 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9175 | 6.5736 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8632 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 108.8936 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 108.8777 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 108.9468 | 35.6696 | 60.0201 | 35.77 | 108.9238 | 23.1357 | 59.9671 | 23.54 | 108.9026 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.8997 | 10.9624 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9258 | 6.5736 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8715 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 108.902 | 31.2289 | 60.0635 | 31.54 | 108.886 | 13.0506 | 60.0304 | 13.31 | 108.9551 | 35.6696 | 60.0201 | 35.77 | 108.9321 | 23.1357 | 59.9691 | 23.54 | 108.9109 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.908 | 10.961 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9341 | 6.5736 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8798 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9103 | 31.2289 | 60.0635 | 31.54 | 108.8943 | 13.0506 | 60.0304 | 13.31 | 108.9636 | 35.6692 | 60.0201 | 35.77 | 108.9404 | 23.1357 | 59.9691 | 23.54 | 108.9192 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.9165 | 10.961 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9424 | 6.5704 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8882 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9186 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 108.9027 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 108.9719 | 35.6692 | 60.0201 | 35.77 | 108.9487 | 23.1357 | 59.9691 | 23.54 | 108.9275 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.9248 | 10.961 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9507 | 6.5704 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.8965 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9269 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 108.911 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 108.9802 | 35.6692 | 60.0201 | 35.77 | 108.957 | 23.1357 | 59.9691 | 23.54 | 108.936 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.9331 | 10.961 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.959 | 6.5704 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9048 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9353 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 108.9193 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 108.9885 | 35.6692 | 60.0201 | 35.77 | 108.9653 | 23.1202 | 59.9691 | 23.54 | 108.9443 | 23.192 | 59.9963 | 23.54 | 108.9414 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9673 | 6.5704 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9131 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9436 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 108.9276 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 108.9968 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 108.9739 | 23.1202 | 59.9691 | 23.54 | 108.9526 | 23.197 | 59.9963 | 23.54 | 108.9497 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9756 | 6.5674 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9215 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9519 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 108.9359 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 109.0051 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 108.9822 | 23.1202 | 59.9691 | 23.54 | 108.9609 | 23.197 | 59.9963 | 23.54 | 108.958 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9839 | 6.5674 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9298 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9603 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 108.9443 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 109.0134 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 108.9905 | 23.1202 | 59.9691 | 23.54 | 108.9692 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 108.9663 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 108.9922 | 6.5674 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9381 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9686 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 108.9526 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 109.0217 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 108.9988 | 23.1229 | 59.9691 | 23.54 | 108.9775 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 108.9749 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 109.001 | 6.5674 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9464 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9769 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 108.9609 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 109.0303 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 109.0071 | 23.1229 | 59.9691 | 23.54 | 108.9858 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 108.9832 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0093 | 6.5648 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9548 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9852 | 31.2514 | 60.0643 | 31.54 | 108.9692 | 13.082 | 60.0304 | 13.31 | 109.0386 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 109.0154 | 23.1272 | 59.9691 | 23.54 | 108.9944 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 108.9915 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0176 | 6.5648 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9631 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 108.9936 | 31.2514 | 60.0643 | 31.54 | 108.9777 | 13.082 | 60.0304 | 13.31 | 109.0469 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 109.0237 | 23.1272 | 59.9691 | 23.54 | 109.0027 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 108.9998 | 10.9819 | 59.967 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0259 | 6.5648 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9714 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 109.0019 | 31.2509 | 60.0643 | 31.54 | 108.986 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 109.0552 | 35.6847 | 60.0201 | 35.77 | 109.0322 | 23.1272 | 59.9691 | 23.54 | 109.011 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 109.0081 | 10.9423 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0342 | 6.5648 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9798 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0102 | 31.2509 | 60.0643 | 31.54 | 108.9943 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 109.0635 | 35.6947 | 60.0201 | 35.77 | 109.0405 | 23.1272 | 59.9691 | 23.54 | 109.0193 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 109.0164 | 10.9423 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0425 | 6.5648 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9881 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0185 | 31.1025 | 60.0643 | 31.54 | 109.0026 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 109.0718 | 35.6947 | 60.0201 | 35.77 | 109.0488 | 23.1304 | 59.9691 | 23.54 | 109.0276 | 23.2031 | 59.9963 | 23.54 | 109.0247 | 10.9423 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0508 | 6.5648 | 59.9989 | 6.9
|  |  |  | 108.9964 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0269 | 31.1025 | 60.0643 | 31.54 | 109.011 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 109.0801 | 35.6973 | 60.0201 | 35.77 | 109.0571 | 23.1304 | 59.9691 | 23.54 | 109.0359 | 23.2074 | 59.9963 | 23.54 | 109.0332 | 10.9423 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0591 | 6.5624 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0047 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0352 | 31.103 | 60.0643 | 31.54 | 109.0193 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 109.0884 | 35.6973 | 60.0201 | 35.77 | 109.0654 | 23.1304 | 59.9691 | 23.54 | 109.0442 | 23.2074 | 59.9963 | 23.54 | 109.0415 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0674 | 6.5624 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0131 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0435 | 31.103 | 60.0643 | 31.54 | 109.0276 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 109.0969 | 35.6973 | 60.0201 | 35.77 | 109.0737 | 23.1304 | 59.9691 | 23.54 | 109.0525 | 23.2074 | 59.9963 | 23.54 | 109.0498 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0757 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0214 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0518 | 31.0249 | 60.0643 | 31.54 | 109.0359 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 109.1052 | 35.6973 | 60.0201 | 35.77 | 109.0823 | 23.1331 | 59.9691 | 23.54 | 109.061 | 23.2074 | 59.9963 | 23.54 | 109.0581 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.084 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0297 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0602 | 31.0249 | 60.0643 | 31.54 | 109.0442 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 109.1135 | 35.6973 | 60.0201 | 35.77 | 109.0906 | 23.1331 | 59.9691 | 23.54 | 109.0693 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.0664 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.0923 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0381 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0685 | 31.0647 | 60.0643 | 31.54 | 109.0526 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 109.1218 | 35.6973 | 60.0201 | 35.77 | 109.0989 | 23.1319 | 59.9691 | 23.54 | 109.0776 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.0747 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1006 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0464 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0768 | 31.0647 | 60.0643 | 31.54 | 109.0609 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 109.1301 | 35.6565 | 60.0201 | 35.77 | 109.1072 | 23.1319 | 59.9691 | 23.54 | 109.0859 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.0833 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1089 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0547 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 109.0851 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 109.0692 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 109.1384 | 35.6565 | 60.0201 | 35.77 | 109.1155 | 23.1275 | 59.9691 | 23.54 | 109.0942 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.0916 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1172 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.063 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.0934 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 109.0775 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 109.1467 | 35.669 | 60.0229 | 35.77 | 109.1238 | 23.1275 | 59.9691 | 23.54 | 109.1025 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.0999 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.126 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0714 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.1018 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 109.0859 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 109.155 | 35.669 | 60.0229 | 35.77 | 109.1321 | 23.0527 | 59.9714 | 23.54 | 109.1108 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.1082 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1343 | 6.5594 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0797 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.1101 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 109.0942 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 109.1633 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.1406 | 23.0527 | 59.9714 | 23.54 | 109.1194 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.1165 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1426 | 6.5591 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.088 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.1184 | 31.0064 | 60.0659 | 31.54 | 109.1025 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 109.1719 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.1489 | 23.0527 | 59.9714 | 23.54 | 109.1277 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.1248 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1509 | 6.5591 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.0963 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.1267 | 31.0064 | 60.0659 | 31.54 | 109.1108 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 109.1802 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.1572 | 23.0527 | 59.9714 | 23.54 | 109.136 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.1331 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1592 | 6.5591 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1047 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.1351 | 31.0057 | 60.0659 | 31.54 | 109.1193 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 109.1885 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.1655 | 23.0553 | 59.9714 | 23.54 | 109.1443 | 23.2074 | 59.9967 | 23.54 | 109.1416 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1675 | 6.5591 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.113 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.1434 | 31.0057 | 60.0659 | 31.54 | 109.1276 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 109.1968 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.1738 | 23.0553 | 59.9714 | 23.54 | 109.1526 | 23.2124 | 59.9967 | 23.54 | 109.1499 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1758 | 6.6206 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1213 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 109.1517 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 109.1359 | 13.1263 | 60.0295 | 13.31 | 109.2051 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.1821 | 23.0553 | 59.9714 | 23.54 | 109.1609 | 23.2124 | 59.9967 | 23.54 | 109.1582 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1841 | 6.6206 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1296 | 43.3193 | 60.0443 | 43.77 | 109.16 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 109.1442 | 13.1263 | 60.0295 | 13.31 | 109.2134 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.1904 | 23.0553 | 59.9714 | 23.54 | 109.1692 | 23.2185 | 59.9967 | 23.54 | 109.1665 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.1924 | 6.6206 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.138 | 43.3193 | 60.0443 | 43.77 | 109.1684 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 109.1525 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 109.2217 | 35.6939 | 60.0229 | 35.77 | 109.199 | 23.0587 | 59.9714 | 23.54 | 109.1777 | 23.2185 | 59.9967 | 23.54 | 109.1748 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2007 | 6.6206 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1463 | 43.2326 | 60.0443 | 43.77 | 109.1767 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 109.1609 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 109.23 | 35.6334 | 60.0229 | 35.77 | 109.2073 | 23.0587 | 59.9714 | 23.54 | 109.186 | 23.2185 | 59.9967 | 23.54 | 109.1831 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.209 | 6.6174 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1546 | 43.2326 | 60.0443 | 43.77 | 109.185 | 31.0285 | 60.0659 | 31.54 | 109.1692 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 109.2385 | 35.6334 | 60.0229 | 35.77 | 109.2156 | 23.0631 | 59.9714 | 23.54 | 109.1943 | 23.2185 | 59.9967 | 23.54 | 109.1917 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2173 | 6.6174 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.163 | 43.2818 | 60.0443 | 43.77 | 109.1933 | 31.0285 | 60.0659 | 31.54 | 109.1775 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 109.2468 | 35.6087 | 60.0229 | 35.77 | 109.2239 | 23.0631 | 59.9714 | 23.54 | 109.2026 | 23.2185 | 59.9967 | 23.54 | 109.2 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2256 | 6.6165 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1713 | 43.2818 | 60.0443 | 43.77 | 109.2017 | 31.0288 | 60.0659 | 31.54 | 109.1858 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 109.2551 | 35.6087 | 60.0229 | 35.77 | 109.2322 | 23.0631 | 59.9714 | 23.54 | 109.2109 | 23.2185 | 59.9967 | 23.54 | 109.2083 | 10.9457 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2339 | 6.6165 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1796 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 109.21 | 31.0288 | 60.0659 | 31.54 | 109.1942 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 109.2634 | 35.6087 | 60.0229 | 35.77 | 109.2405 | 23.0631 | 59.9714 | 23.54 | 109.2192 | 23.2228 | 59.9967 | 23.54 | 109.2166 | 10.9457 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2427 | 6.6139 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.188 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 109.2183 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 109.2025 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 109.2717 | 35.6087 | 60.0229 | 35.77 | 109.249 | 23.0631 | 59.9714 | 23.54 | 109.2275 | 23.2228 | 59.9967 | 23.54 | 109.2249 | 10.9457 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.251 | 6.6139 | 59.9973 | 6.9
|  |  |  | 109.1963 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 109.2266 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 109.2108 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 109.28 | 35.6087 | 60.0229 | 35.77 | 109.2573 | 23.0631 | 59.9714 | 23.54 | 109.2358 | 23.2225 | 59.9967 | 23.54 | 109.2332 | 10.9457 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2593 | 6.6139 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2046 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 109.235 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 109.2191 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 109.2883 | 35.6087 | 60.0229 | 35.77 | 109.2656 | 23.0657 | 59.9714 | 23.54 | 109.2444 | 23.2225 | 59.9967 | 23.54 | 109.2415 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2676 | 6.6139 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2129 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 109.2433 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 109.2275 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 109.2966 | 35.6141 | 60.0229 | 35.77 | 109.2739 | 23.0657 | 59.9714 | 23.54 | 109.2527 | 23.2225 | 59.9967 | 23.54 | 109.25 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2759 | 6.6139 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2213 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 109.2516 | 31.0415 | 60.0659 | 31.54 | 109.2358 | 13.0722 | 60.0295 | 13.31 | 109.3052 | 35.6141 | 60.0229 | 35.77 | 109.2822 | 23.0657 | 59.9714 | 23.54 | 109.261 | 23.2225 | 59.9967 | 23.54 | 109.2583 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2842 | 6.6139 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2296 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 109.2599 | 31.0415 | 60.0659 | 31.54 | 109.2441 | 13.0722 | 60.0295 | 13.31 | 109.3135 | 35.622 | 60.0229 | 35.77 | 109.2905 | 23.0657 | 59.9714 | 23.54 | 109.2693 | 23.2225 | 59.9978 | 23.54 | 109.2666 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.2925 | 6.611 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2379 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 109.2682 | 31.0685 | 60.0659 | 31.54 | 109.2524 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 109.3218 | 35.622 | 60.0229 | 35.77 | 109.2988 | 23.0691 | 59.9714 | 23.54 | 109.2776 | 23.2225 | 59.9978 | 23.54 | 109.2749 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3008 | 6.611 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2462 | 43.3117 | 60.0455 | 43.77 | 109.2766 | 31.0685 | 60.0659 | 31.54 | 109.2609 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 109.3301 | 35.6348 | 60.0229 | 35.77 | 109.3074 | 23.0691 | 59.9714 | 23.54 | 109.2859 | 23.2225 | 59.9978 | 23.54 | 109.2832 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3091 | 6.6107 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2545 | 43.3117 | 60.0455 | 43.77 | 109.2849 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 109.2692 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 109.3384 | 35.6348 | 60.0229 | 35.77 | 109.3157 | 23.0735 | 59.9714 | 23.54 | 109.2942 | 23.2225 | 59.9978 | 23.54 | 109.2915 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3174 | 6.6107 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2629 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.2932 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 109.2775 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 109.3467 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.324 | 23.0735 | 59.9714 | 23.54 | 109.3027 | 23.2276 | 59.9978 | 23.54 | 109.3 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3257 | 6.6107 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2712 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3015 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 109.2858 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 109.355 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3323 | 23.0735 | 59.9729 | 23.54 | 109.311 | 23.2276 | 59.9978 | 23.54 | 109.3083 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.334 | 6.6107 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2795 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3099 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 109.2941 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 109.3633 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3406 | 23.0735 | 59.9729 | 23.54 | 109.3193 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3167 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3423 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2879 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3182 | 31.0912 | 60.0676 | 31.54 | 109.3025 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 109.3716 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3489 | 23.0735 | 59.9729 | 23.54 | 109.3276 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.325 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3506 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.2962 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3265 | 31.0912 | 60.0676 | 31.54 | 109.3108 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 109.3801 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3572 | 23.0735 | 59.9729 | 23.54 | 109.3359 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3333 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3589 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3045 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3348 | 31.0918 | 60.0676 | 31.54 | 109.3191 | 13.0394 | 60.0279 | 13.31 | 109.3884 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3657 | 23.0735 | 59.9729 | 23.54 | 109.3442 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3416 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3677 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3128 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3432 | 31.0918 | 60.0676 | 31.54 | 109.3274 | 13.0394 | 60.0279 | 13.31 | 109.3967 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.374 | 23.0735 | 59.9729 | 23.54 | 109.3525 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3499 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.376 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3212 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3515 | 31.0923 | 60.0676 | 31.54 | 109.3358 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 109.405 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3823 | 23.0761 | 59.9729 | 23.54 | 109.3608 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3584 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3843 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3295 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3598 | 31.0923 | 60.0676 | 31.54 | 109.3441 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 109.4133 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3906 | 23.0761 | 59.9729 | 23.54 | 109.3694 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3667 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.3926 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3378 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3681 | 31.1155 | 60.0676 | 31.54 | 109.3524 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 109.4216 | 35.6348 | 60.0249 | 35.77 | 109.3989 | 23.0761 | 59.9729 | 23.54 | 109.3777 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.375 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4009 | 6.6081 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3462 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3765 | 31.1155 | 60.0676 | 31.54 | 109.3607 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 109.4299 | 35.6379 | 60.0249 | 35.77 | 109.4072 | 23.0761 | 59.9729 | 23.54 | 109.386 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3833 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4092 | 6.6039 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3545 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 109.3848 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 109.3691 | 13.0178 | 60.0279 | 13.31 | 109.4382 | 35.6379 | 60.0249 | 35.77 | 109.4158 | 23.0795 | 59.9729 | 23.54 | 109.3943 | 23.223 | 59.9978 | 23.54 | 109.3916 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4175 | 6.6039 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3628 | 43.3224 | 60.0455 | 43.77 | 109.3931 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 109.3774 | 13.0178 | 60.0279 | 13.31 | 109.4468 | 35.6542 | 60.0249 | 35.77 | 109.4241 | 23.0795 | 59.9729 | 23.54 | 109.4026 | 23.2273 | 59.9978 | 23.54 | 109.3999 | 10.9462 | 59.9654 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4258 | 6.6039 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3711 | 43.3224 | 60.0455 | 43.77 | 109.4014 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 109.3857 | 13.1785 | 60.0279 | 13.31 | 109.4551 | 35.6542 | 60.0249 | 35.77 | 109.4324 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4109 | 23.2273 | 59.9978 | 23.54 | 109.4084 | 10.9462 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4341 | 6.6039 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3795 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4098 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 109.394 | 13.1785 | 60.0279 | 13.31 | 109.4634 | 35.6631 | 60.0249 | 35.77 | 109.4407 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4192 | 23.2273 | 59.9978 | 23.54 | 109.4167 | 10.9462 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4424 | 6.6036 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3878 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4181 | 31.0861 | 60.0676 | 31.54 | 109.4025 | 13.1479 | 60.0279 | 13.31 | 109.4717 | 35.6631 | 60.0249 | 35.77 | 109.449 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4277 | 23.2273 | 59.9978 | 23.54 | 109.425 | 10.9462 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4507 | 6.6036 | 59.9961 | 6.9
|  |  |  | 109.3961 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4264 | 31.0861 | 60.0676 | 31.54 | 109.4108 | 13.1479 | 60.0279 | 13.31 | 109.48 | 35.6631 | 60.0249 | 35.77 | 109.4573 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.436 | 23.2323 | 59.9978 | 23.54 | 109.4333 | 10.9462 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.459 | 6.6036 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4044 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4347 | 31.0855 | 60.0676 | 31.54 | 109.4191 | 13.1306 | 60.0279 | 13.31 | 109.4883 | 35.6631 | 60.0249 | 35.77 | 109.4656 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4443 | 23.2323 | 59.9978 | 23.54 | 109.4417 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4673 | 6.6036 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4128 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4431 | 31.0855 | 60.0676 | 31.54 | 109.4274 | 13.1306 | 60.0279 | 13.31 | 109.4966 | 35.6694 | 60.0249 | 35.77 | 109.4741 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4526 | 23.2323 | 59.9978 | 23.54 | 109.45 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4756 | 6.6008 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4211 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4514 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 109.4357 | 13.2776 | 60.0279 | 13.31 | 109.5049 | 35.6694 | 60.0249 | 35.77 | 109.4824 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4609 | 23.2323 | 59.9978 | 23.54 | 109.4583 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4839 | 6.6008 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4294 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4597 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 109.4441 | 13.2776 | 60.0279 | 13.31 | 109.5134 | 35.6694 | 60.0249 | 35.77 | 109.4907 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4692 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.4668 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.4927 | 6.6008 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4377 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.468 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 109.4524 | 13.2678 | 60.0257 | 13.31 | 109.5217 | 35.6694 | 60.0249 | 35.77 | 109.499 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4775 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.4751 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.501 | 6.6008 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4461 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4763 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 109.4607 | 13.2678 | 60.0257 | 13.31 | 109.53 | 35.6694 | 60.0249 | 35.77 | 109.5073 | 23.0789 | 59.973 | 23.54 | 109.4858 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.4834 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5093 | 6.6005 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4544 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.4847 | 31.0846 | 60.0676 | 31.54 | 109.469 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 109.5383 | 35.6694 | 60.0249 | 35.77 | 109.5156 | 23.0893 | 59.973 | 23.54 | 109.4944 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.4917 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5176 | 6.6005 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4627 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.493 | 31.0846 | 60.0676 | 31.54 | 109.4774 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 109.5466 | 35.6694 | 60.0265 | 35.77 | 109.5239 | 23.0893 | 59.973 | 23.54 | 109.5027 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.5 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5259 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4711 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5013 | 31.0973 | 60.0676 | 31.54 | 109.4857 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 109.5549 | 35.6694 | 60.0265 | 35.77 | 109.5325 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.511 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.5083 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5342 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4794 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5096 | 31.0973 | 60.0676 | 31.54 | 109.494 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 109.5632 | 35.6748 | 60.0265 | 35.77 | 109.5408 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5193 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.5168 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5425 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.4877 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.518 | 31.0979 | 60.0688 | 31.54 | 109.5023 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 109.5715 | 35.6748 | 60.0265 | 35.77 | 109.5491 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5276 | 23.2384 | 59.9986 | 23.54 | 109.5251 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5508 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.496 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5263 | 31.0979 | 60.0688 | 31.54 | 109.5107 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 109.5798 | 35.654 | 60.0265 | 35.77 | 109.5574 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5359 | 23.2427 | 59.9986 | 23.54 | 109.5334 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5591 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5044 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5346 | 31.1296 | 60.0688 | 31.54 | 109.519 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 109.5884 | 35.654 | 60.0265 | 35.77 | 109.5657 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5442 | 23.2427 | 59.9986 | 23.54 | 109.5417 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5674 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5127 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5429 | 31.1296 | 60.0688 | 31.54 | 109.5273 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 109.5967 | 35.6522 | 60.0265 | 35.77 | 109.574 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5527 | 23.2427 | 59.9986 | 23.54 | 109.55 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5757 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.521 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5513 | 31.1533 | 60.0688 | 31.54 | 109.5356 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 109.605 | 35.6522 | 60.0265 | 35.77 | 109.5823 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.561 | 23.2427 | 59.9986 | 23.54 | 109.5583 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.584 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5294 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5596 | 31.1533 | 60.0688 | 31.54 | 109.5441 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 109.6133 | 35.6522 | 60.0265 | 35.77 | 109.5908 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5693 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.5667 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.5923 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5377 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5679 | 31.1521 | 60.0688 | 31.54 | 109.5524 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 109.6216 | 35.6522 | 60.0265 | 35.77 | 109.5991 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5776 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.5752 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6006 | 6.5978 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.546 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5762 | 31.1521 | 60.0688 | 31.54 | 109.5607 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 109.6299 | 35.6522 | 60.0265 | 35.77 | 109.6074 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5859 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.5835 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6089 | 6.597 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5543 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5846 | 31.1518 | 60.0688 | 31.54 | 109.569 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 109.6382 | 35.6522 | 60.0265 | 35.77 | 109.6157 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.5942 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.5918 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6177 | 6.597 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5627 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.5929 | 31.1518 | 60.0688 | 31.54 | 109.5773 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 109.6465 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.624 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.6025 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.6001 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.626 | 6.5937 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.571 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 109.6012 | 31.1107 | 60.0688 | 31.54 | 109.5857 | 13.1876 | 60.0257 | 13.31 | 109.655 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6323 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.6111 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.6084 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6343 | 6.5937 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5793 | 43.3581 | 60.0483 | 43.77 | 109.6095 | 31.1107 | 60.0688 | 31.54 | 109.594 | 13.1876 | 60.0257 | 13.31 | 109.6633 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6409 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.6194 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.6167 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6426 | 6.5937 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5876 | 43.3581 | 60.0483 | 43.77 | 109.6179 | 31.1111 | 60.0688 | 31.54 | 109.6023 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 109.6716 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6492 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.6277 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.6252 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6509 | 6.5937 | 59.9941 | 6.9
|  |  |  | 109.5959 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 109.6262 | 31.1111 | 60.0688 | 31.54 | 109.6106 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 109.6799 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6575 | 23.0893 | 59.9746 | 23.54 | 109.636 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.6335 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6592 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6043 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 109.6345 | 31.1124 | 60.0688 | 31.54 | 109.619 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 109.6882 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6658 | 23.0954 | 59.9746 | 23.54 | 109.6443 | 23.2464 | 59.9986 | 23.54 | 109.6418 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6675 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6126 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 109.6428 | 31.1124 | 60.0688 | 31.54 | 109.6273 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 109.6965 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6741 | 23.0954 | 59.9746 | 23.54 | 109.6526 | 23.2523 | 59.9986 | 23.54 | 109.6501 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6758 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6209 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 109.6512 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 109.6356 | 13.1435 | 60.0257 | 13.31 | 109.7048 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6824 | 23.0892 | 59.9746 | 23.54 | 109.6609 | 23.2523 | 59.9986 | 23.54 | 109.6584 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6841 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6293 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.6595 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 109.6439 | 13.1435 | 60.0257 | 13.31 | 109.7131 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6907 | 23.0892 | 59.9746 | 23.54 | 109.6692 | 23.2288 | 60.0002 | 23.54 | 109.6667 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.6924 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6376 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.6678 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 109.6523 | 13.1284 | 60.0232 | 13.31 | 109.7214 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.6992 | 23.0892 | 59.9746 | 23.54 | 109.6777 | 23.2288 | 60.0002 | 23.54 | 109.675 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7007 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6459 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.6761 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 109.6606 | 13.1284 | 60.0232 | 13.31 | 109.73 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.7075 | 23.0892 | 59.9746 | 23.54 | 109.686 | 23.2288 | 60.0002 | 23.54 | 109.6836 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.709 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6542 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.6844 | 31.1544 | 60.0688 | 31.54 | 109.6689 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 109.7383 | 35.665 | 60.0265 | 35.77 | 109.7158 | 23.0722 | 59.9746 | 23.54 | 109.6943 | 23.2288 | 60.0002 | 23.54 | 109.6919 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7173 | 6.5937 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6626 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.6928 | 31.1544 | 60.0688 | 31.54 | 109.6772 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 109.7466 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7241 | 23.0722 | 59.9746 | 23.54 | 109.7026 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7002 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7256 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6709 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7011 | 31.1542 | 60.0688 | 31.54 | 109.6857 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 109.7549 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7324 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.7109 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7085 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7344 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6792 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7094 | 31.1542 | 60.0688 | 31.54 | 109.694 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 109.7632 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7407 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.7192 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7168 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7427 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6876 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7177 | 31.1522 | 60.07 | 31.54 | 109.7023 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 109.7715 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.749 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.7275 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7251 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.751 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.6959 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7261 | 31.1522 | 60.07 | 31.54 | 109.7106 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 109.7798 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7576 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.7361 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7336 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7593 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7042 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7344 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 109.719 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 109.7881 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7659 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.7444 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7419 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7676 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7125 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7427 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 109.7273 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 109.7966 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7742 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.7527 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7502 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7759 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7209 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.751 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 109.7356 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 109.8049 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7825 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.761 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7585 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7842 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7292 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7594 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 109.7439 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 109.8132 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7908 | 23.0722 | 59.9757 | 23.54 | 109.7693 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7668 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.7925 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7375 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 109.7677 | 31.1145 | 60.07 | 31.54 | 109.7522 | 13.1686 | 60.0232 | 13.31 | 109.8215 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.7991 | 23.0854 | 59.9757 | 23.54 | 109.7776 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7751 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8008 | 6.591 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7458 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 109.776 | 31.1145 | 60.07 | 31.54 | 109.7606 | 13.1686 | 60.0232 | 13.31 | 109.8298 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8074 | 23.0854 | 59.9757 | 23.54 | 109.7859 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.7834 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8091 | 6.5882 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7542 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 109.7843 | 31.1148 | 60.07 | 31.54 | 109.7689 | 13.1535 | 60.0232 | 13.31 | 109.8381 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8159 | 23.089 | 59.9757 | 23.54 | 109.7942 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.792 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8174 | 6.5882 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7625 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 109.7927 | 31.1148 | 60.07 | 31.54 | 109.7772 | 13.1535 | 60.0232 | 13.31 | 109.8464 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8242 | 23.089 | 59.9757 | 23.54 | 109.8027 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.8003 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8257 | 6.5882 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7708 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 109.801 | 31.1154 | 60.07 | 31.54 | 109.7855 | 13.1363 | 60.0232 | 13.31 | 109.8547 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8325 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.811 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.8086 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.834 | 6.5882 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7791 | 43.374 | 60.0491 | 43.77 | 109.8093 | 31.1154 | 60.07 | 31.54 | 109.7939 | 13.1363 | 60.0232 | 13.31 | 109.863 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8408 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8193 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.8169 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8423 | 6.5882 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7875 | 43.374 | 60.0491 | 43.77 | 109.8176 | 31.1155 | 60.07 | 31.54 | 109.8022 | 13.1208 | 60.0232 | 13.31 | 109.8716 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8491 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8276 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.8252 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8506 | 6.5882 | 59.9925 | 6.9
|  |  |  | 109.7958 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.826 | 31.1155 | 60.07 | 31.54 | 109.8105 | 13.1208 | 60.0232 | 13.31 | 109.8799 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8574 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8359 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.8335 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8594 | 6.5882 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8041 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8343 | 31.1276 | 60.07 | 31.54 | 109.8188 | 13.1082 | 60.0232 | 13.31 | 109.8882 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8657 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8442 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.842 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8677 | 6.5882 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8124 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8426 | 31.1276 | 60.07 | 31.54 | 109.8273 | 13.1082 | 60.0232 | 13.31 | 109.8965 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8743 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8525 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.8503 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.876 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8208 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8509 | 31.1268 | 60.07 | 31.54 | 109.8356 | 13.0982 | 60.0232 | 13.31 | 109.9048 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8826 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8611 | 23.0944 | 60.0002 | 23.54 | 109.8586 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8843 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8291 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8593 | 31.1268 | 60.07 | 31.54 | 109.8439 | 13.0982 | 60.0232 | 13.31 | 109.9131 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8909 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8694 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.8669 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.8926 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8374 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8676 | 31.1261 | 60.07 | 31.54 | 109.8522 | 13.0886 | 60.0198 | 13.31 | 109.9214 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.8992 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.8777 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.8752 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9009 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8458 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8759 | 31.1261 | 60.07 | 31.54 | 109.8606 | 13.0886 | 60.0198 | 13.31 | 109.9297 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.9075 | 23.0917 | 59.9757 | 23.54 | 109.886 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.8835 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9092 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8541 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8842 | 31.1382 | 60.07 | 31.54 | 109.8689 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 109.9382 | 35.6488 | 60.0278 | 35.77 | 109.9158 | 23.0877 | 59.9757 | 23.54 | 109.8943 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.8918 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9175 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8624 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.8925 | 31.1382 | 60.07 | 31.54 | 109.8772 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 109.9465 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9243 | 23.0877 | 59.9757 | 23.54 | 109.9026 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.9004 | 10.941 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9258 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8707 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9008 | 31.1383 | 60.07 | 31.54 | 109.8855 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 109.9548 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9326 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.9109 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.9087 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9341 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8791 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9092 | 31.1383 | 60.07 | 31.54 | 109.8939 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 109.9631 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9409 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.9192 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.917 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9424 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8874 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9175 | 31.1388 | 60.0709 | 31.54 | 109.9022 | 13.0518 | 60.0198 | 13.31 | 109.9714 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9492 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.9277 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.9253 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9507 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.8957 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9258 | 31.1388 | 60.0709 | 31.54 | 109.9105 | 13.0518 | 60.0198 | 13.31 | 109.9797 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9575 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.936 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.9336 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.959 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9041 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9341 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 109.9188 | 13.0368 | 60.0198 | 13.31 | 109.988 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9658 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.9443 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.9419 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9673 | 6.5879 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9124 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9425 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 109.9272 | 13.0368 | 60.0198 | 13.31 | 109.9963 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9741 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.9526 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.9502 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9761 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9207 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9508 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 109.9355 | 13.0195 | 60.0198 | 13.31 | 110.0046 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9827 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.9609 | 23.0944 | 60.001 | 23.54 | 109.9587 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9844 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.929 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9591 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 109.9438 | 13.0195 | 60.0198 | 13.31 | 110.0132 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.991 | 23.095 | 59.9769 | 23.54 | 109.9692 | 23.0989 | 60.001 | 23.54 | 109.967 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 109.9927 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9373 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9674 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 109.9521 | 13.0099 | 60.0198 | 13.31 | 110.0215 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 109.9993 | 23.1395 | 59.9769 | 23.54 | 109.9775 | 23.0989 | 60.001 | 23.54 | 109.9753 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.001 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9457 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9758 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 109.9606 | 13.0099 | 60.0198 | 13.31 | 110.0298 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0076 | 23.1395 | 59.9769 | 23.54 | 109.9861 | 23.0989 | 60.001 | 23.54 | 109.9836 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0093 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.954 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9841 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 109.9689 | 12.9972 | 60.0198 | 13.31 | 110.0381 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0159 | 23.1395 | 59.9769 | 23.54 | 109.9944 | 23.0989 | 60.001 | 23.54 | 109.9919 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0176 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9623 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 109.9924 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 109.9772 | 12.9972 | 60.0198 | 13.31 | 110.0464 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0242 | 23.1395 | 59.9769 | 23.54 | 110.0027 | 23.0989 | 60.001 | 23.54 | 110.0002 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0259 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9706 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0007 | 31.1392 | 60.0709 | 31.54 | 109.9855 | 13.1211 | 60.0198 | 13.31 | 110.0547 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0325 | 23.143 | 59.9769 | 23.54 | 110.011 | 23.0989 | 60.001 | 23.54 | 110.0088 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0342 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.979 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0091 | 31.1392 | 60.0709 | 31.54 | 109.9939 | 13.1211 | 60.0198 | 13.31 | 110.063 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.041 | 23.143 | 59.9769 | 23.54 | 110.0193 | 23.1041 | 60.001 | 23.54 | 110.0171 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0425 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9873 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0174 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 110.0022 | 13.0884 | 60.0198 | 13.31 | 110.0713 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0493 | 23.143 | 59.9769 | 23.54 | 110.0276 | 23.1041 | 60.001 | 23.54 | 110.0254 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0508 | 6.5876 | 59.9918 | 6.9
|  |  |  | 109.9956 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0257 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 110.0105 | 13.0884 | 60.0198 | 13.31 | 110.0798 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0576 | 23.143 | 59.9769 | 23.54 | 110.0359 | 23.1103 | 60.001 | 23.54 | 110.0337 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0591 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.004 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.034 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 110.0188 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 110.0881 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0659 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.0442 | 23.1103 | 60.001 | 23.54 | 110.042 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0674 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0123 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0424 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 110.0272 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 110.0964 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0742 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.0527 | 23.1103 | 60.001 | 23.54 | 110.0503 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0757 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0206 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0507 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 110.0355 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 110.1047 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0825 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.061 | 23.1103 | 60.001 | 23.54 | 110.0586 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.084 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0289 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.059 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 110.0438 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 110.113 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0908 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.0693 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.0671 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.0923 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0373 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0673 | 31.1265 | 60.0709 | 31.54 | 110.0521 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 110.1213 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.0994 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.0776 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.0754 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1011 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0456 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0757 | 31.1265 | 60.0709 | 31.54 | 110.0604 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 110.1296 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.1077 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.0859 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.0837 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1094 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0539 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.084 | 31.1272 | 60.0709 | 31.54 | 110.0688 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 110.1379 | 35.6488 | 60.0281 | 35.77 | 110.116 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.0942 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.092 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1177 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0623 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.0923 | 31.1272 | 60.0709 | 31.54 | 110.0771 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 110.1462 | 35.6426 | 60.0274 | 35.77 | 110.1243 | 23.1432 | 59.9769 | 23.54 | 110.1025 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1003 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.126 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0706 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1006 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 110.0854 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 110.1548 | 35.6426 | 60.0274 | 35.77 | 110.1326 | 23.1468 | 59.9785 | 23.54 | 110.1108 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1086 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1343 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0789 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1089 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 110.0938 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 110.1631 | 35.6263 | 60.0274 | 35.77 | 110.1409 | 23.1468 | 59.9785 | 23.54 | 110.1194 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1172 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1426 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0872 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1173 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 110.1022 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 110.1714 | 35.6263 | 60.0274 | 35.77 | 110.1492 | 23.1592 | 59.9785 | 23.54 | 110.1277 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1255 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1509 | 6.5876 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.0956 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1256 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 110.1105 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 110.1797 | 35.6263 | 60.0274 | 35.77 | 110.1577 | 23.1592 | 59.9785 | 23.54 | 110.136 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1338 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1592 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1039 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1339 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 110.1188 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 110.188 | 35.6263 | 60.0274 | 35.77 | 110.166 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.1443 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1421 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1675 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1122 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1422 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 110.1271 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 110.1963 | 35.6263 | 60.0274 | 35.77 | 110.1743 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.1526 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1504 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1758 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1205 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1506 | 31.1387 | 60.0709 | 31.54 | 110.1355 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 110.2046 | 35.6263 | 60.0274 | 35.77 | 110.1826 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.1609 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1587 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1841 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1288 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1589 | 31.1387 | 60.0709 | 31.54 | 110.1438 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 110.2129 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.1909 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.1692 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.167 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.1924 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1372 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1672 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 110.1521 | 13.0971 | 60.0163 | 13.31 | 110.2214 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.1992 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.1777 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1755 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2007 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1455 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1755 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 110.1604 | 13.0971 | 60.0163 | 13.31 | 110.2297 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2075 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.186 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1838 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.209 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1538 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 110.1839 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 110.1688 | 13.0798 | 60.0163 | 13.31 | 110.238 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2161 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.1943 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.1921 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2178 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1622 | 43.3998 | 60.0491 | 43.77 | 110.1922 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 110.1771 | 13.0798 | 60.0163 | 13.31 | 110.2463 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2244 | 23.1583 | 59.9785 | 23.54 | 110.2026 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.2004 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2261 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1705 | 43.3998 | 60.0491 | 43.77 | 110.2005 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 110.1854 | 13.0704 | 60.0163 | 13.31 | 110.2546 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2327 | 23.1575 | 59.9785 | 23.54 | 110.2109 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.2087 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2344 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1788 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 110.2088 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 110.1937 | 13.0704 | 60.0163 | 13.31 | 110.2629 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.241 | 23.1575 | 59.9785 | 23.54 | 110.2192 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.217 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2427 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1871 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 110.2172 | 31.1399 | 60.0709 | 31.54 | 110.2021 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 110.2712 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2493 | 23.1575 | 59.9785 | 23.54 | 110.2275 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.2256 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.251 | 6.5862 | 59.9914 | 6.9
|  |  |  | 110.1955 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 110.2255 | 31.1399 | 60.0709 | 31.54 | 110.2104 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 110.2795 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2576 | 23.1575 | 59.9785 | 23.54 | 110.2358 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.2339 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2593 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2038 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 110.2338 | 31.1404 | 60.0709 | 31.54 | 110.2188 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 110.2878 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2661 | 23.1575 | 59.9785 | 23.54 | 110.2444 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.2422 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2676 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2121 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.2421 | 31.1404 | 60.0709 | 31.54 | 110.2271 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 110.2964 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2744 | 23.1575 | 59.9785 | 23.54 | 110.2527 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.2505 | 10.9411 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2759 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2205 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.2505 | 31.1405 | 60.0709 | 31.54 | 110.2355 | 13.0301 | 60.0163 | 13.31 | 110.3047 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2827 | 23.162 | 59.9785 | 23.54 | 110.261 | 23.1103 | 60.0014 | 23.54 | 110.2588 | 10.9412 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2842 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2288 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.2588 | 31.1405 | 60.0709 | 31.54 | 110.2438 | 13.0301 | 60.0163 | 13.31 | 110.313 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.291 | 23.162 | 59.9785 | 23.54 | 110.2693 | 23.1153 | 60.0018 | 23.54 | 110.2671 | 10.9412 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.2925 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2371 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.2671 | 31.1343 | 60.0709 | 31.54 | 110.2521 | 13.0301 | 60.0138 | 13.31 | 110.3213 | 35.6171 | 60.0274 | 35.77 | 110.2993 | 23.162 | 59.9785 | 23.54 | 110.2776 | 23.1153 | 60.0018 | 23.54 | 110.2754 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3008 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2454 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.2754 | 31.1343 | 60.0709 | 31.54 | 110.2604 | 13.0301 | 60.0138 | 13.31 | 110.3296 | 35.6043 | 60.0274 | 35.77 | 110.3076 | 23.162 | 59.9785 | 23.54 | 110.2859 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.2839 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3091 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2538 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.2838 | 31.1342 | 60.0709 | 31.54 | 110.2688 | 13.0178 | 60.0138 | 13.31 | 110.3379 | 35.6043 | 60.0274 | 35.77 | 110.3159 | 23.1685 | 59.9785 | 23.54 | 110.2942 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.2922 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3174 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2621 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.2921 | 31.1342 | 60.0709 | 31.54 | 110.2771 | 13.0178 | 60.0138 | 13.31 | 110.3462 | 35.6043 | 60.0265 | 35.77 | 110.3245 | 23.1685 | 59.9785 | 23.54 | 110.3027 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.3005 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3257 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2704 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 110.3004 | 31.1316 | 60.0709 | 31.54 | 110.2854 | 13.0019 | 60.0138 | 13.31 | 110.3545 | 35.6043 | 60.0265 | 35.77 | 110.3328 | 23.1782 | 59.98 | 23.54 | 110.311 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.3088 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.334 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2787 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.3087 | 31.1316 | 60.0709 | 31.54 | 110.2937 | 13.0019 | 60.0138 | 13.31 | 110.363 | 35.6043 | 60.0265 | 35.77 | 110.3411 | 23.1782 | 59.98 | 23.54 | 110.3193 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.3171 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3428 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2871 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.317 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 110.3021 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 110.3713 | 35.6043 | 60.0265 | 35.77 | 110.3494 | 23.1782 | 59.98 | 23.54 | 110.3276 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.3254 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3511 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.2954 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.3253 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 110.3104 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 110.3796 | 35.5935 | 60.0265 | 35.77 | 110.3577 | 23.1782 | 59.98 | 23.54 | 110.3359 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.334 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3594 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3037 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.3337 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 110.3187 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 110.3879 | 35.5935 | 60.0265 | 35.77 | 110.366 | 23.1782 | 59.98 | 23.54 | 110.3442 | 23.1205 | 60.0018 | 23.54 | 110.3423 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3677 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.312 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.342 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 110.327 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 110.3962 | 35.5935 | 60.0265 | 35.77 | 110.3743 | 23.1782 | 59.98 | 23.54 | 110.3525 | 23.1267 | 60.0018 | 23.54 | 110.3506 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.376 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3204 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.3503 | 31.1322 | 60.0713 | 31.54 | 110.3354 | 13.1858 | 60.0138 | 13.31 | 110.4045 | 35.5935 | 60.0265 | 35.77 | 110.3828 | 23.181 | 59.98 | 23.54 | 110.3608 | 23.1267 | 60.0018 | 23.54 | 110.3589 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3843 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3287 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.3586 | 31.1322 | 60.0713 | 31.54 | 110.3438 | 13.1858 | 60.0138 | 13.31 | 110.4128 | 35.5844 | 60.0265 | 35.77 | 110.3911 | 23.181 | 59.98 | 23.54 | 110.3694 | 23.1267 | 60.0018 | 23.54 | 110.3672 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.3926 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.337 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 110.367 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 110.3521 | 13.1765 | 60.0138 | 13.31 | 110.4211 | 35.5844 | 60.0265 | 35.77 | 110.3994 | 23.1839 | 59.98 | 23.54 | 110.3777 | 23.1267 | 60.0018 | 23.54 | 110.3755 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4009 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3453 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 110.3753 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 110.3604 | 13.1765 | 60.0138 | 13.31 | 110.4294 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.4077 | 23.1839 | 59.98 | 23.54 | 110.386 | 23.1267 | 60.0018 | 23.54 | 110.3838 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4092 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3537 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 110.3836 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 110.3688 | 13.1611 | 60.0138 | 13.31 | 110.438 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.416 | 23.1685 | 59.98 | 23.54 | 110.3943 | 23.1267 | 60.0018 | 23.54 | 110.3923 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4175 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.362 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 110.3919 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 110.3771 | 13.1611 | 60.0138 | 13.31 | 110.4463 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.4243 | 23.1685 | 59.98 | 23.54 | 110.4026 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.4006 | 10.9446 | 59.9646 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4258 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3703 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 110.4003 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 110.3854 | 13.1488 | 60.0138 | 13.31 | 110.4546 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.4326 | 23.1685 | 59.98 | 23.54 | 110.4109 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.4089 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4341 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3787 | 43.3866 | 60.0471 | 43.77 | 110.4086 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 110.3937 | 13.1488 | 60.0138 | 13.31 | 110.4629 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.4412 | 23.1685 | 59.98 | 23.54 | 110.4192 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.4172 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4424 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.387 | 43.3866 | 60.0471 | 43.77 | 110.4169 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 110.4021 | 13.1332 | 60.0138 | 13.31 | 110.4712 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.4495 | 23.1685 | 59.98 | 23.54 | 110.4277 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.4255 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4507 | 6.5862 | 59.991 | 6.9
|  |  |  | 110.3953 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 110.4252 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 110.4104 | 13.1332 | 60.0138 | 13.31 | 110.4795 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.4578 | 23.1685 | 59.98 | 23.54 | 110.436 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.4338 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4595 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4036 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 110.4336 | 31.1327 | 60.0713 | 31.54 | 110.4187 | 13.1238 | 60.0138 | 13.31 | 110.4878 | 35.5878 | 60.0265 | 35.77 | 110.4661 | 23.177 | 59.98 | 23.54 | 110.4443 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.4424 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4678 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.412 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 110.4419 | 31.1327 | 60.0713 | 31.54 | 110.427 | 13.1238 | 60.0138 | 13.31 | 110.4961 | 35.575 | 60.0265 | 35.77 | 110.4744 | 23.177 | 59.98 | 23.54 | 110.4526 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.4507 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4761 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4203 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 110.4502 | 31.1319 | 60.0713 | 31.54 | 110.4354 | 13.1089 | 60.0138 | 13.31 | 110.5046 | 35.575 | 60.0265 | 35.77 | 110.4827 | 23.1799 | 59.98 | 23.54 | 110.4609 | 23.129 | 60.0018 | 23.54 | 110.459 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4844 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4286 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 110.4585 | 31.1319 | 60.0713 | 31.54 | 110.4437 | 13.1089 | 60.0138 | 13.31 | 110.5129 | 35.5587 | 60.0265 | 35.77 | 110.491 | 23.1799 | 59.98 | 23.54 | 110.4692 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.4673 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.4927 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.437 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 110.4669 | 31.1321 | 60.0713 | 31.54 | 110.452 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 110.5212 | 35.5587 | 60.0265 | 35.77 | 110.4995 | 23.1799 | 59.98 | 23.54 | 110.4775 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.4756 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.501 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4453 | 43.3169 | 60.0471 | 43.77 | 110.4752 | 31.1321 | 60.0713 | 31.54 | 110.4603 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 110.5295 | 35.5495 | 60.0265 | 35.77 | 110.5078 | 23.1799 | 59.98 | 23.54 | 110.4858 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.4839 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5093 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4536 | 43.3169 | 60.0471 | 43.77 | 110.4835 | 31.1318 | 60.0713 | 31.54 | 110.4688 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 110.5378 | 35.5495 | 60.0265 | 35.77 | 110.5161 | 23.114 | 59.98 | 23.54 | 110.4944 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.4922 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5176 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4619 | 43.3215 | 60.0471 | 43.77 | 110.4918 | 31.1318 | 60.0713 | 31.54 | 110.4771 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 110.5461 | 35.5495 | 60.025 | 35.77 | 110.5244 | 23.114 | 59.98 | 23.54 | 110.5027 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.5007 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5259 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4702 | 43.3215 | 60.0471 | 43.77 | 110.5002 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 110.4854 | 13.1632 | 60.0108 | 13.31 | 110.5544 | 35.5495 | 60.025 | 35.77 | 110.5327 | 23.1188 | 59.9824 | 23.54 | 110.511 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.509 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5342 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4786 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 110.5085 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 110.4937 | 13.1632 | 60.0108 | 13.31 | 110.5627 | 35.5922 | 60.025 | 35.77 | 110.541 | 23.1188 | 59.9824 | 23.54 | 110.5193 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.5173 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5425 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4869 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 110.5168 | 31.133 | 60.0709 | 31.54 | 110.5021 | 13.1476 | 60.0108 | 13.31 | 110.571 | 35.5922 | 60.025 | 35.77 | 110.5493 | 23.122 | 59.9824 | 23.54 | 110.5276 | 23.129 | 60.0029 | 23.54 | 110.5256 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5508 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.4952 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 110.5251 | 31.133 | 60.0709 | 31.54 | 110.5104 | 13.1476 | 60.0108 | 13.31 | 110.5796 | 35.6524 | 60.025 | 35.77 | 110.5579 | 23.122 | 59.9824 | 23.54 | 110.5359 | 23.1246 | 60.0029 | 23.54 | 110.5339 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5591 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5036 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 110.5334 | 31.1337 | 60.0709 | 31.54 | 110.5187 | 13.1383 | 60.0108 | 13.31 | 110.5879 | 35.6524 | 60.025 | 35.77 | 110.5662 | 23.122 | 59.9824 | 23.54 | 110.5442 | 23.1246 | 60.0029 | 23.54 | 110.5422 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5674 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5119 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 110.5418 | 31.1337 | 60.0709 | 31.54 | 110.527 | 13.1383 | 60.0108 | 13.31 | 110.5962 | 35.6562 | 60.025 | 35.77 | 110.5745 | 23.122 | 59.9824 | 23.54 | 110.5527 | 23.1246 | 60.0029 | 23.54 | 110.5508 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5762 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5202 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 110.5501 | 31.1222 | 60.0709 | 31.54 | 110.5354 | 13.2129 | 60.0108 | 13.31 | 110.6045 | 35.6562 | 60.025 | 35.77 | 110.5828 | 23.1221 | 59.9824 | 23.54 | 110.561 | 23.1246 | 60.0029 | 23.54 | 110.5591 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5845 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5285 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 110.5584 | 31.1222 | 60.0709 | 31.54 | 110.5437 | 13.2129 | 60.0108 | 13.31 | 110.6128 | 35.7165 | 60.025 | 35.77 | 110.5911 | 23.1221 | 59.9824 | 23.54 | 110.5693 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.5674 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.5928 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5369 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 110.5667 | 31.122 | 60.0709 | 31.54 | 110.552 | 13.198 | 60.0108 | 13.31 | 110.6211 | 35.7165 | 60.025 | 35.77 | 110.5994 | 23.1221 | 59.9824 | 23.54 | 110.5776 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.5757 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6011 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5452 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 110.5751 | 31.122 | 60.0709 | 31.54 | 110.5604 | 13.198 | 60.0108 | 13.31 | 110.6294 | 35.7165 | 60.025 | 35.77 | 110.6077 | 23.1221 | 59.9824 | 23.54 | 110.5859 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.584 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6094 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5535 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 110.5834 | 31.1214 | 60.0709 | 31.54 | 110.5687 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 110.6377 | 35.7165 | 60.025 | 35.77 | 110.6162 | 23.1258 | 59.9824 | 23.54 | 110.5942 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.5923 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6177 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5619 | 43.2459 | 60.0471 | 43.77 | 110.5917 | 31.1214 | 60.0709 | 31.54 | 110.577 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 110.6462 | 35.7165 | 60.025 | 35.77 | 110.6245 | 23.1258 | 59.9824 | 23.54 | 110.6025 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.6006 | 10.9446 | 59.9643 | 11.31 |  |  |  |  | 110.626 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5702 | 43.2459 | 60.0471 | 43.77 | 110.6 | 31.1199 | 60.0709 | 31.54 | 110.5853 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 110.6545 | 35.7165 | 60.025 | 35.77 | 110.6328 | 23.1285 | 59.9824 | 23.54 | 110.6108 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.6091 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6343 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5785 | 43.2459 | 60.0455 | 43.77 | 110.6084 | 31.1199 | 60.0709 | 31.54 | 110.5938 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 110.6628 | 35.7114 | 60.025 | 35.77 | 110.6411 | 23.1285 | 59.9824 | 23.54 | 110.6194 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.6174 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6426 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5868 | 43.2459 | 60.0455 | 43.77 | 110.6167 | 31.1077 | 60.0709 | 31.54 | 110.6021 | 13.1612 | 60.0108 | 13.31 | 110.6711 | 35.7114 | 60.025 | 35.77 | 110.6494 | 23.1285 | 59.9824 | 23.54 | 110.6277 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.6257 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6509 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.5952 | 43.2816 | 60.0455 | 43.77 | 110.625 | 31.1077 | 60.0709 | 31.54 | 110.6104 | 13.1612 | 60.0108 | 13.31 | 110.6794 | 35.7114 | 60.025 | 35.77 | 110.6577 | 23.1285 | 59.9824 | 23.54 | 110.636 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.634 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6592 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6035 | 43.2816 | 60.0455 | 43.77 | 110.6333 | 31.108 | 60.0709 | 31.54 | 110.6187 | 13.1353 | 60.0108 | 13.31 | 110.6877 | 35.7114 | 60.025 | 35.77 | 110.666 | 23.1322 | 59.9824 | 23.54 | 110.6443 | 23.1342 | 60.0029 | 23.54 | 110.6423 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6675 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6118 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.6417 | 31.108 | 60.0709 | 31.54 | 110.6271 | 13.1353 | 60.0108 | 13.31 | 110.696 | 35.6913 | 60.025 | 35.77 | 110.6746 | 23.1322 | 59.9824 | 23.54 | 110.6526 | 23.1404 | 60.0029 | 23.54 | 110.6506 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6758 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6201 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.65 | 31.1087 | 60.0709 | 31.54 | 110.6354 | 13.1204 | 60.0108 | 13.31 | 110.7043 | 35.6913 | 60.025 | 35.77 | 110.6829 | 23.1322 | 59.9824 | 23.54 | 110.6609 | 23.1404 | 60.0029 | 23.54 | 110.6592 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6841 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6284 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.6583 | 31.1087 | 60.0709 | 31.54 | 110.6437 | 13.1204 | 60.0108 | 13.31 | 110.7129 | 35.6913 | 60.025 | 35.77 | 110.6912 | 23.1322 | 59.9824 | 23.54 | 110.6692 | 23.1404 | 60.0042 | 23.54 | 110.6675 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.6924 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6368 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.6666 | 31.0973 | 60.0709 | 31.54 | 110.652 | 13.1206 | 60.0074 | 13.31 | 110.7212 | 35.6913 | 60.025 | 35.77 | 110.6995 | 23.1403 | 59.9824 | 23.54 | 110.6775 | 23.1404 | 60.0042 | 23.54 | 110.6758 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7012 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6451 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.675 | 31.0973 | 60.0709 | 31.54 | 110.6604 | 13.1206 | 60.0074 | 13.31 | 110.7295 | 35.6913 | 60.025 | 35.77 | 110.7078 | 23.1403 | 59.9824 | 23.54 | 110.686 | 23.1404 | 60.0042 | 23.54 | 110.6841 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7095 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6534 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.6833 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 110.6687 | 13.0897 | 60.0074 | 13.31 | 110.7378 | 35.6913 | 60.025 | 35.77 | 110.7161 | 23.1403 | 59.9824 | 23.54 | 110.6943 | 23.1404 | 60.0042 | 23.54 | 110.6924 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7178 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6618 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.6916 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 110.677 | 13.0897 | 60.0074 | 13.31 | 110.7461 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7244 | 23.1403 | 59.9824 | 23.54 | 110.7026 | 23.1456 | 60.0042 | 23.54 | 110.7007 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7261 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6701 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.6999 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 110.6853 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 110.7544 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7329 | 23.1546 | 59.9844 | 23.54 | 110.7109 | 23.1456 | 60.0042 | 23.54 | 110.709 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7344 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6784 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.7083 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 110.6937 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 110.7627 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7412 | 23.1546 | 59.9844 | 23.54 | 110.7192 | 23.1456 | 60.0042 | 23.54 | 110.7175 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7427 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6868 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.7166 | 31.0975 | 60.0704 | 31.54 | 110.702 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 110.771 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7495 | 23.1546 | 59.9844 | 23.54 | 110.7275 | 23.1456 | 60.0042 | 23.54 | 110.7258 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.751 | 6.5862 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.6951 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.7249 | 31.0975 | 60.0704 | 31.54 | 110.7103 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 110.7793 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7578 | 23.1546 | 59.9844 | 23.54 | 110.7358 | 23.1425 | 60.0042 | 23.54 | 110.7341 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7593 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7034 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 110.7332 | 31.0963 | 60.0704 | 31.54 | 110.7186 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 110.7878 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7661 | 23.1546 | 59.9844 | 23.54 | 110.7444 | 23.1425 | 60.0042 | 23.54 | 110.7424 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7676 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7117 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7415 | 31.0963 | 60.0704 | 31.54 | 110.7271 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 110.7961 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7744 | 23.1546 | 59.9844 | 23.54 | 110.7527 | 23.1425 | 60.0042 | 23.54 | 110.7507 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7759 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7201 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7498 | 31.096 | 60.0704 | 31.54 | 110.7354 | 13.0654 | 60.0074 | 13.31 | 110.8044 | 35.6913 | 60.023 | 35.77 | 110.7827 | 23.1627 | 59.9844 | 23.54 | 110.761 | 23.1425 | 60.0042 | 23.54 | 110.759 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7842 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7284 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7582 | 31.096 | 60.0704 | 31.54 | 110.7437 | 13.0654 | 60.0074 | 13.31 | 110.8127 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.7913 | 23.1627 | 59.9844 | 23.54 | 110.7693 | 23.1425 | 60.0042 | 23.54 | 110.7676 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.7925 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7367 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7665 | 31.0744 | 60.0704 | 31.54 | 110.752 | 13.0562 | 60.0074 | 13.31 | 110.821 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.7996 | 23.1627 | 59.9844 | 23.54 | 110.7776 | 23.1425 | 60.0042 | 23.54 | 110.7759 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8008 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7451 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7748 | 31.0744 | 60.0704 | 31.54 | 110.7604 | 13.0562 | 60.0074 | 13.31 | 110.8293 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.8079 | 23.1627 | 59.9844 | 23.54 | 110.7859 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.7842 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8091 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7534 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7831 | 31.0624 | 60.0704 | 31.54 | 110.7687 | 13.0439 | 60.0074 | 13.31 | 110.8376 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.8162 | 23.1666 | 59.9844 | 23.54 | 110.7942 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.7925 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8179 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7617 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7915 | 31.0624 | 60.0704 | 31.54 | 110.777 | 13.0439 | 60.0074 | 13.31 | 110.8459 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.8245 | 23.1666 | 59.9844 | 23.54 | 110.8025 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8008 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8262 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.77 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 110.7998 | 31.0512 | 60.0704 | 31.54 | 110.7853 | 13.0346 | 60.0074 | 13.31 | 110.8545 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.8328 | 23.1666 | 59.9844 | 23.54 | 110.811 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8091 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8345 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7784 | 43.349 | 60.0442 | 43.77 | 110.8081 | 31.0512 | 60.0704 | 31.54 | 110.7937 | 13.0346 | 60.0074 | 13.31 | 110.8628 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.8411 | 23.1666 | 59.9844 | 23.54 | 110.8193 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8174 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8428 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.7867 | 43.349 | 60.0442 | 43.77 | 110.8164 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 110.802 | 13.0191 | 60.0074 | 13.31 | 110.8711 | 35.6917 | 60.023 | 35.77 | 110.8496 | 23.1695 | 59.9844 | 23.54 | 110.8276 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8259 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8511 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.795 | 43.3176 | 60.0442 | 43.77 | 110.8248 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 110.8103 | 13.0191 | 60.0074 | 13.31 | 110.8794 | 35.6888 | 60.023 | 35.77 | 110.8579 | 23.1695 | 59.9844 | 23.54 | 110.8359 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8342 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8594 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8033 | 43.3176 | 60.0442 | 43.77 | 110.8331 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 110.8186 | 13.099 | 60.0074 | 13.31 | 110.8877 | 35.6888 | 60.023 | 35.77 | 110.8662 | 23.1734 | 59.9844 | 23.54 | 110.8442 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8425 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8677 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8116 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 110.8414 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 110.827 | 13.099 | 60.0074 | 13.31 | 110.896 | 35.6801 | 60.023 | 35.77 | 110.8745 | 23.1734 | 59.9844 | 23.54 | 110.8525 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8508 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.876 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.82 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 110.8497 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 110.8353 | 13.2116 | 60.0074 | 13.31 | 110.9043 | 35.6801 | 60.023 | 35.77 | 110.8828 | 23.1734 | 59.9844 | 23.54 | 110.8608 | 23.1149 | 60.0042 | 23.54 | 110.8591 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8843 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8283 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 110.8581 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 110.8436 | 13.2116 | 60.0074 | 13.31 | 110.9126 | 35.6801 | 60.023 | 35.77 | 110.8911 | 23.1734 | 59.9844 | 23.54 | 110.8691 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.8674 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.8926 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8366 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 110.8664 | 31.0173 | 60.0704 | 31.54 | 110.8521 | 13.2023 | 60.0045 | 13.31 | 110.9211 | 35.6801 | 60.023 | 35.77 | 110.8994 | 23.1729 | 59.9844 | 23.54 | 110.8777 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.876 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9009 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.845 | 43.2404 | 60.0442 | 43.77 | 110.8747 | 31.0173 | 60.0704 | 31.54 | 110.8604 | 13.2023 | 60.0045 | 13.31 | 110.9294 | 35.6801 | 60.023 | 35.77 | 110.908 | 23.1729 | 59.9844 | 23.54 | 110.886 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.8843 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9092 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8533 | 43.2404 | 60.0442 | 43.77 | 110.883 | 31.0163 | 60.0704 | 31.54 | 110.8687 | 13.1876 | 60.0045 | 13.31 | 110.9377 | 35.6801 | 60.023 | 35.77 | 110.9163 | 23.1725 | 59.9844 | 23.54 | 110.8943 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.8926 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9175 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8616 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 110.8914 | 31.0163 | 60.0704 | 31.54 | 110.877 | 13.1876 | 60.0045 | 13.31 | 110.946 | 35.6801 | 60.0221 | 35.77 | 110.9246 | 23.1725 | 59.9844 | 23.54 | 110.9026 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9009 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9258 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8699 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 110.8997 | 31.2032 | 60.0704 | 31.54 | 110.8854 | 13.1877 | 60.0045 | 13.31 | 110.9543 | 35.6801 | 60.0221 | 35.77 | 110.9329 | 23.1588 | 59.9867 | 23.54 | 110.9109 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9092 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9341 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8783 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 110.908 | 31.2032 | 60.0704 | 31.54 | 110.8937 | 13.1877 | 60.0045 | 13.31 | 110.9626 | 35.6801 | 60.0221 | 35.77 | 110.9412 | 23.1588 | 59.9867 | 23.54 | 110.9192 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9175 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9429 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8866 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 110.9163 | 31.2029 | 60.0688 | 31.54 | 110.902 | 13.1568 | 60.0045 | 13.31 | 110.9709 | 35.6801 | 60.0221 | 35.77 | 110.9495 | 23.1588 | 59.9867 | 23.54 | 110.9275 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9258 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9512 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.8949 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 110.9247 | 31.2029 | 60.0688 | 31.54 | 110.9103 | 13.1568 | 60.0045 | 13.31 | 110.9792 | 35.6801 | 60.0221 | 35.77 | 110.9578 | 23.1588 | 59.9867 | 23.54 | 110.936 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9343 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9595 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9033 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 110.933 | 31.1925 | 60.0688 | 31.54 | 110.9187 | 13.1567 | 60.0045 | 13.31 | 110.9875 | 35.6801 | 60.0221 | 35.77 | 110.9663 | 23.1588 | 59.9867 | 23.54 | 110.9443 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9426 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9678 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9116 | 43.4372 | 60.0442 | 43.77 | 110.9413 | 31.1925 | 60.0688 | 31.54 | 110.927 | 13.1567 | 60.0045 | 13.31 | 110.9961 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 110.9746 | 23.1588 | 59.9867 | 23.54 | 110.9526 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9509 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9761 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9199 | 43.4372 | 60.0442 | 43.77 | 110.9496 | 31.193 | 60.0688 | 31.54 | 110.9353 | 13.1448 | 60.0045 | 13.31 | 111.0044 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 110.9829 | 23.1598 | 59.9867 | 23.54 | 110.9609 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9592 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9844 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9283 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 110.9579 | 31.193 | 60.0688 | 31.54 | 110.9436 | 13.1448 | 60.0045 | 13.31 | 111.0127 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 110.9912 | 23.1598 | 59.9867 | 23.54 | 110.9692 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9675 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 110.9927 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9366 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 110.9663 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 110.952 | 13.1357 | 60.0045 | 13.31 | 111.021 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 110.9995 | 23.1637 | 59.9867 | 23.54 | 110.9775 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9758 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.001 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9449 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 110.9746 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 110.9603 | 13.1357 | 60.0045 | 13.31 | 111.0293 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0078 | 23.1637 | 59.9867 | 23.54 | 110.9858 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9844 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0093 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9532 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 110.9829 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 110.9686 | 13.1264 | 60.0045 | 13.31 | 111.0376 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0161 | 23.1637 | 59.9867 | 23.54 | 110.9941 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 110.9927 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0176 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9615 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 110.9912 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 110.9769 | 13.1264 | 60.0045 | 13.31 | 111.0459 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0247 | 23.1637 | 59.9867 | 23.54 | 111.0027 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.001 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0259 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9699 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 110.9996 | 31.1494 | 60.0688 | 31.54 | 110.9854 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 111.0542 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.033 | 23.1637 | 59.9867 | 23.54 | 111.011 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.0093 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0342 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9782 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 111.0079 | 31.1494 | 60.0688 | 31.54 | 110.9937 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 111.0627 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0413 | 23.1637 | 59.9867 | 23.54 | 111.0193 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.0176 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0425 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9865 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 111.0162 | 31.1491 | 60.0688 | 31.54 | 111.002 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 111.071 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0496 | 23.1615 | 59.9867 | 23.54 | 111.0276 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.0259 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0508 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 110.9948 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 111.0245 | 31.1491 | 60.0688 | 31.54 | 111.0103 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 111.0793 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0579 | 23.1615 | 59.9867 | 23.54 | 111.0359 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.0342 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0596 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0032 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 111.0329 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 111.0187 | 13.0966 | 60.0045 | 13.31 | 111.0876 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0662 | 23.0945 | 59.9867 | 23.54 | 111.0442 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.0427 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0679 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0115 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 111.0412 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 111.027 | 13.0966 | 60.0045 | 13.31 | 111.0959 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.0745 | 23.0945 | 59.9867 | 23.54 | 111.0525 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.051 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0762 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0198 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 111.0495 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 111.0353 | 13.0681 | 60.0045 | 13.31 | 111.1042 | 35.6772 | 60.0221 | 35.77 | 111.083 | 23.0945 | 59.9867 | 23.54 | 111.061 | 23.1149 | 60.0046 | 23.54 | 111.0593 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0845 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0282 | 43.3582 | 60.0418 | 43.77 | 111.0578 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 111.0437 | 13.0681 | 60.0045 | 13.31 | 111.1125 | 35.6419 | 60.0221 | 35.77 | 111.0913 | 23.0945 | 59.9867 | 23.54 | 111.0693 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.0676 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.0928 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0365 | 43.3582 | 60.0418 | 43.77 | 111.0662 | 31.147 | 60.0688 | 31.54 | 111.052 | 13.0682 | 60.0014 | 13.31 | 111.1208 | 35.6419 | 60.0221 | 35.77 | 111.0996 | 23.1121 | 59.9867 | 23.54 | 111.0776 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.0759 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1011 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0448 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.0745 | 31.147 | 60.0688 | 31.54 | 111.0603 | 13.0682 | 60.0014 | 13.31 | 111.1294 | 35.6419 | 60.0221 | 35.77 | 111.1079 | 23.1121 | 59.9867 | 23.54 | 111.0859 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.0842 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1094 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0532 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.0828 | 31.1473 | 60.0688 | 31.54 | 111.0686 | 13.0591 | 60.0014 | 13.31 | 111.1377 | 35.6419 | 60.0221 | 35.77 | 111.1162 | 23.1121 | 59.9867 | 23.54 | 111.0942 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.0928 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1177 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0615 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.0911 | 31.1473 | 60.0688 | 31.54 | 111.077 | 13.0591 | 60.0014 | 13.31 | 111.146 | 35.6419 | 60.0213 | 35.77 | 111.1245 | 23.1121 | 59.9867 | 23.54 | 111.1025 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.1011 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.126 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0698 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.0995 | 31.1487 | 60.0688 | 31.54 | 111.0853 | 13.059 | 60.0014 | 13.31 | 111.1543 | 35.6419 | 60.0213 | 35.77 | 111.1328 | 23.1121 | 59.9895 | 23.54 | 111.1108 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.1094 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1343 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0781 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.1078 | 31.1487 | 60.0688 | 31.54 | 111.0936 | 13.059 | 60.0014 | 13.31 | 111.1626 | 35.6419 | 60.0213 | 35.77 | 111.1414 | 23.1121 | 59.9895 | 23.54 | 111.1191 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.1177 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1426 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0865 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.1161 | 31.1377 | 60.0676 | 31.54 | 111.1019 | 13.0433 | 60.0014 | 13.31 | 111.1709 | 35.6419 | 60.0213 | 35.77 | 111.1497 | 23.1119 | 59.9895 | 23.54 | 111.1277 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.126 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1509 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.0948 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.1244 | 31.1377 | 60.0676 | 31.54 | 111.1104 | 13.0433 | 60.0014 | 13.31 | 111.1792 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.158 | 23.1119 | 59.9895 | 23.54 | 111.136 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.1343 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1592 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1031 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.1328 | 31.1148 | 60.0676 | 31.54 | 111.1187 | 13.0287 | 60.0014 | 13.31 | 111.1875 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.1663 | 23.1117 | 59.9895 | 23.54 | 111.1443 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.1426 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1675 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1115 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.1411 | 31.1148 | 60.0676 | 31.54 | 111.127 | 13.0287 | 60.0014 | 13.31 | 111.1958 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.1746 | 23.1117 | 59.9895 | 23.54 | 111.1526 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.1511 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1758 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1198 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.1494 | 31.1147 | 60.0676 | 31.54 | 111.1353 | 13.2712 | 60.0014 | 13.31 | 111.2043 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.1829 | 23.1117 | 59.9895 | 23.54 | 111.1609 | 23.1149 | 60.005 | 23.54 | 111.1594 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1846 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1281 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.1577 | 31.1147 | 60.0676 | 31.54 | 111.1437 | 13.2712 | 60.0014 | 13.31 | 111.2126 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.1912 | 23.1117 | 59.9895 | 23.54 | 111.1692 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.1677 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.1929 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1364 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 111.166 | 31.1136 | 60.0676 | 31.54 | 111.152 | 13.2713 | 60.0014 | 13.31 | 111.2209 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.1995 | 23.1304 | 59.9895 | 23.54 | 111.1775 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.176 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2012 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1447 | 43.2695 | 60.0418 | 43.77 | 111.1744 | 31.1136 | 60.0676 | 31.54 | 111.1603 | 13.2713 | 60.0014 | 13.31 | 111.2292 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.208 | 23.1304 | 59.9895 | 23.54 | 111.1858 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.1843 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2095 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1531 | 43.2695 | 60.0418 | 43.77 | 111.1827 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 111.1687 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 111.2375 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2163 | 23.1355 | 59.9895 | 23.54 | 111.1943 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.1926 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2178 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1614 | 43.4063 | 60.0418 | 43.77 | 111.191 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 111.177 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 111.2458 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2246 | 23.1355 | 59.9895 | 23.54 | 111.2026 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.2012 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2261 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1697 | 43.4063 | 60.0418 | 43.77 | 111.1993 | 31.1127 | 60.0676 | 31.54 | 111.1853 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 111.2542 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2329 | 23.1432 | 59.9895 | 23.54 | 111.2109 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.2095 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2344 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1781 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2077 | 31.1127 | 60.0676 | 31.54 | 111.1936 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 111.2625 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2412 | 23.1432 | 59.9895 | 23.54 | 111.2192 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.2178 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2427 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1864 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.216 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 111.202 | 13.2324 | 60.0014 | 13.31 | 111.271 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2495 | 23.1432 | 59.9895 | 23.54 | 111.2275 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.2261 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.251 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.1947 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2243 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 111.2103 | 13.2324 | 60.0014 | 13.31 | 111.2793 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2578 | 23.1432 | 59.9895 | 23.54 | 111.2358 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.2344 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2593 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.203 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2326 | 31.1134 | 60.0676 | 31.54 | 111.2186 | 13.2168 | 60.0014 | 13.31 | 111.2876 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2664 | 23.1432 | 59.9895 | 23.54 | 111.2441 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.2427 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2676 | 6.5292 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2114 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.241 | 31.1134 | 60.0676 | 31.54 | 111.2269 | 13.2168 | 60.0014 | 13.31 | 111.2959 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2747 | 23.1432 | 59.9895 | 23.54 | 111.2527 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.251 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2759 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2197 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2493 | 31.1142 | 60.0676 | 31.54 | 111.2354 | 13.2049 | 60.0014 | 13.31 | 111.3042 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.283 | 23.1472 | 59.9895 | 23.54 | 111.261 | 23.1155 | 60.005 | 23.54 | 111.2595 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2842 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.228 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2576 | 31.1142 | 60.0676 | 31.54 | 111.2437 | 13.2049 | 60.0014 | 13.31 | 111.3125 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2913 | 23.1472 | 59.9895 | 23.54 | 111.2693 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.2678 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.2925 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2364 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2659 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 111.252 | 13.2049 | 59.9984 | 13.31 | 111.3208 | 35.639 | 60.0213 | 35.77 | 111.2996 | 23.1311 | 59.9895 | 23.54 | 111.2776 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.2761 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3013 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2447 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2743 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 111.2603 | 13.2049 | 59.9984 | 13.31 | 111.3291 | 35.6401 | 60.0213 | 35.77 | 111.3079 | 23.1311 | 59.9895 | 23.54 | 111.2859 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.2844 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3096 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.253 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2826 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 111.2687 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 111.3376 | 35.6401 | 60.0213 | 35.77 | 111.3162 | 23.1311 | 59.9895 | 23.54 | 111.2942 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.2927 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3179 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2614 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2909 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 111.277 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 111.3459 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3247 | 23.1311 | 59.9895 | 23.54 | 111.3025 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.301 | 10.9446 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3262 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2697 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 111.2992 | 31.114 | 60.0676 | 31.54 | 111.2853 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 111.3542 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.333 | 23.1311 | 59.9922 | 23.54 | 111.3108 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.3096 | 10.9447 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3345 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.278 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3076 | 31.114 | 60.0676 | 31.54 | 111.2936 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 111.3625 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3413 | 23.1311 | 59.9922 | 23.54 | 111.3193 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.3179 | 10.9447 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3428 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2863 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3159 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 111.302 | 13.196 | 59.9984 | 13.31 | 111.3708 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3496 | 23.1311 | 59.9922 | 23.54 | 111.3276 | 23.1215 | 60.005 | 23.54 | 111.3262 | 10.9447 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3511 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.2946 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3242 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 111.3103 | 13.196 | 59.9984 | 13.31 | 111.3792 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3579 | 23.1311 | 59.9922 | 23.54 | 111.3359 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3345 | 10.9447 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3594 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.303 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3325 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 111.3186 | 13.1869 | 59.9984 | 13.31 | 111.3875 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3662 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.3442 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3428 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3677 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3113 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3409 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 111.327 | 13.1869 | 59.9984 | 13.31 | 111.3958 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3745 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.3525 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3511 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.376 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3196 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3492 | 31.113 | 60.0672 | 31.54 | 111.3353 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 111.4043 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3831 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.3608 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3594 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3843 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.328 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3575 | 31.113 | 60.0672 | 31.54 | 111.3436 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 111.4126 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3914 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.3691 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3679 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.3926 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3363 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3658 | 31.1132 | 60.0672 | 31.54 | 111.3519 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 111.4209 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.3997 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.3774 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3762 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4009 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3446 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3741 | 31.1132 | 60.0672 | 31.54 | 111.3604 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 111.4292 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.408 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.386 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3845 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4092 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3529 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3825 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 111.3687 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 111.4375 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.4163 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.3943 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.3928 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4175 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3613 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3908 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 111.377 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 111.4458 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.4246 | 23.1388 | 59.9922 | 23.54 | 111.4026 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.4011 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4263 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3696 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 111.3991 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 111.3853 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 111.4541 | 35.6401 | 60.0209 | 35.77 | 111.4329 | 23.1553 | 59.9922 | 23.54 | 111.4109 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.4094 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4346 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3779 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 111.4074 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 111.3937 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 111.4624 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.4414 | 23.1553 | 59.9922 | 23.54 | 111.4192 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.418 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4429 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3863 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 111.4158 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 111.402 | 13.1632 | 59.9984 | 13.31 | 111.4709 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.4497 | 23.1554 | 59.9922 | 23.54 | 111.4275 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.4263 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4512 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.3946 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 111.4241 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 111.4103 | 13.1632 | 59.9984 | 13.31 | 111.4792 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.458 | 23.1554 | 59.9922 | 23.54 | 111.4358 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.4346 | 10.9435 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4595 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4029 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 111.4324 | 31.1148 | 60.0672 | 31.54 | 111.4187 | 13.1633 | 59.9984 | 13.31 | 111.4875 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.4663 | 23.159 | 59.9922 | 23.54 | 111.4443 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.4429 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4678 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4113 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 111.4407 | 31.1148 | 60.0672 | 31.54 | 111.427 | 13.1633 | 59.9984 | 13.31 | 111.4958 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.4746 | 23.159 | 59.9922 | 23.54 | 111.4526 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.4512 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4761 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4196 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 111.4491 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 111.4353 | 13.1358 | 59.9984 | 13.31 | 111.5042 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.4829 | 23.159 | 59.9922 | 23.54 | 111.4609 | 23.1168 | 60.005 | 23.54 | 111.4595 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4844 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4279 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.4574 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 111.4436 | 13.1358 | 59.9984 | 13.31 | 111.5125 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.4912 | 23.159 | 59.9922 | 23.54 | 111.4692 | 23.1138 | 60.0054 | 23.54 | 111.4678 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.4927 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4362 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.4657 | 31.1134 | 60.0672 | 31.54 | 111.452 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 111.5208 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.4995 | 23.159 | 59.9922 | 23.54 | 111.4775 | 23.1138 | 60.0054 | 23.54 | 111.4763 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.501 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4445 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.474 | 31.1134 | 60.0672 | 31.54 | 111.4603 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 111.5291 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.5081 | 23.159 | 59.9922 | 23.54 | 111.4858 | 23.12 | 60.0054 | 23.54 | 111.4846 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5093 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4529 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.4824 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 111.4686 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 111.5374 | 35.64 | 60.0209 | 35.77 | 111.5164 | 23.1558 | 59.9922 | 23.54 | 111.4941 | 23.12 | 60.0054 | 23.54 | 111.4929 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5176 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4612 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.4907 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 111.4769 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 111.5459 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5247 | 23.1558 | 59.9922 | 23.54 | 111.5024 | 23.12 | 60.0054 | 23.54 | 111.5012 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5259 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4695 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.499 | 31.1013 | 60.0672 | 31.54 | 111.4854 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 111.5542 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.533 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.511 | 23.12 | 60.0054 | 23.54 | 111.5095 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5342 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4779 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.5073 | 31.1013 | 60.0672 | 31.54 | 111.4937 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 111.5625 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5413 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.5193 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5178 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.543 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4862 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 111.5157 | 31.0955 | 60.0668 | 31.54 | 111.502 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 111.5708 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5496 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.5276 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5264 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5513 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.4945 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 111.524 | 31.0955 | 60.0668 | 31.54 | 111.5103 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 111.5791 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5579 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.5359 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5347 | 10.948 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5596 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5028 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 111.5323 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 111.5187 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 111.5874 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5664 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.5442 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.543 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5679 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5112 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 111.5406 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 111.527 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 111.5957 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5747 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.5525 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5513 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5762 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5195 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 111.549 | 31.0969 | 60.0668 | 31.54 | 111.5353 | 13.1206 | 59.9967 | 13.31 | 111.604 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.583 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.5608 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5596 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5845 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5278 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 111.5573 | 31.0969 | 60.0668 | 31.54 | 111.5437 | 13.1206 | 59.9967 | 13.31 | 111.6125 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5913 | 23.1648 | 59.9942 | 23.54 | 111.5691 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5679 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.5928 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5362 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 111.5656 | 31.0967 | 60.0668 | 31.54 | 111.552 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 111.6208 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.5996 | 23.169 | 59.9942 | 23.54 | 111.5776 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5762 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6011 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5445 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 111.5739 | 31.0967 | 60.0668 | 31.54 | 111.5603 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 111.6292 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6079 | 23.169 | 59.9942 | 23.54 | 111.5859 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.5847 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6094 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5528 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 111.5822 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 111.5686 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 111.6375 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6162 | 23.1726 | 59.9942 | 23.54 | 111.5942 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.593 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6177 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5612 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 111.5906 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 111.577 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 111.6458 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6248 | 23.1726 | 59.9942 | 23.54 | 111.6025 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6013 | 10.9481 | 59.9639 | 11.31 |  |  |  |  | 111.626 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5695 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 111.5989 | 31.096 | 60.0668 | 31.54 | 111.5853 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 111.6541 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6331 | 23.1779 | 59.9942 | 23.54 | 111.6108 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6096 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6343 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5778 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 111.6072 | 31.096 | 60.0668 | 31.54 | 111.5936 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 111.6624 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6414 | 23.1779 | 59.9942 | 23.54 | 111.6191 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6179 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6426 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5861 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 111.6155 | 31.0951 | 60.0668 | 31.54 | 111.6019 | 13.2323 | 59.9967 | 13.31 | 111.6707 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6497 | 23.1779 | 59.9942 | 23.54 | 111.6274 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6262 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6509 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.5945 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 111.6239 | 31.0951 | 60.0668 | 31.54 | 111.6104 | 13.2323 | 59.9967 | 13.31 | 111.6792 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.658 | 23.1779 | 59.9942 | 23.54 | 111.6357 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6348 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6592 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.6028 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 111.6322 | 31.1758 | 60.0668 | 31.54 | 111.6187 | 13.225 | 59.9967 | 13.31 | 111.6875 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6663 | 23.1821 | 59.9942 | 23.54 | 111.6443 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6431 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.668 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.6111 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6405 | 31.1758 | 60.0668 | 31.54 | 111.627 | 13.225 | 59.9967 | 13.31 | 111.6958 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6746 | 23.1821 | 59.9942 | 23.54 | 111.6526 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6514 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6763 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.6194 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6488 | 31.1721 | 60.0668 | 31.54 | 111.6354 | 13.2131 | 59.9967 | 13.31 | 111.7041 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6829 | 23.1821 | 59.9942 | 23.54 | 111.6609 | 23.1252 | 60.0054 | 23.54 | 111.6597 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6846 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.6278 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6572 | 31.1721 | 60.0668 | 31.54 | 111.6437 | 13.2131 | 59.9967 | 13.31 | 111.7124 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6914 | 23.1821 | 59.9942 | 23.54 | 111.6692 | 23.1252 | 60.0058 | 23.54 | 111.668 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.6929 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.6361 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6655 | 31.1737 | 60.0668 | 31.54 | 111.652 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 111.7207 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.6997 | 23.1732 | 59.9942 | 23.54 | 111.6775 | 23.1252 | 60.0058 | 23.54 | 111.6763 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31 |  |  |  |  | 111.7012 | 6.5307 | 59.9913 | 6.9
|  |  |  | 111.6444 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6738 | 31.1737 | 60.0668 | 31.54 | 111.6603 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 111.729 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 | 111.708 | 23.1732 | 59.9942 | 23.54 | 111.6858 | 23.1378 | 60.0058 | 23.54 | 111.6846 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.6528 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6821 | 31.174 | 60.0668 | 31.54 | 111.6687 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 111.7373 | 35.64 | 60.0205 | 35.77 |  |  |  |  | 111.6941 | 23.1378 | 60.0058 | 23.54 | 111.6931 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.6611 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6905 | 31.174 | 60.0668 | 31.54 | 111.677 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 111.7458 | 35.6525 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7026 | 23.144 | 60.0058 | 23.54 | 111.7014 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.6694 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 111.6988 | 31.2023 | 60.0668 | 31.54 | 111.6853 | 13.2049 | 59.995 | 13.31 | 111.7542 | 35.6525 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7109 | 23.144 | 60.0058 | 23.54 | 111.7097 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.6777 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 111.7071 | 31.2023 | 60.0668 | 31.54 | 111.6936 | 13.2049 | 59.995 | 13.31 | 111.7625 | 35.6735 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7192 | 23.144 | 60.0058 | 23.54 | 111.718 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.6861 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 111.7154 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 111.702 | 13.2983 | 59.995 | 13.31 | 111.7708 | 35.6735 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7275 | 23.144 | 60.0058 | 23.54 | 111.7263 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.6944 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 111.7238 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 111.7103 | 13.2983 | 59.995 | 13.31 | 111.7791 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7358 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.7346 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7027 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 111.7321 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 111.7186 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 111.7874 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7441 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.7432 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7111 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.7404 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 111.7271 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 111.7957 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7524 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.7515 | 10.9481 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7194 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.7487 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 111.7354 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 111.804 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7607 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.7598 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7277 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.757 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 111.7437 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 111.8123 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7693 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.7681 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7361 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.7654 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 111.752 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 111.8208 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7776 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.7764 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7444 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.7737 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 111.7604 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 111.8291 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7859 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.7847 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7527 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.782 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 111.7687 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 111.8374 | 35.6811 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.7942 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.793 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.761 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.7903 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 111.777 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 111.8457 | 35.6773 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8025 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.8015 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7693 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 111.7987 | 31.2008 | 60.0663 | 31.54 | 111.7853 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 111.854 | 35.6773 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8108 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.8098 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7777 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.807 | 31.2008 | 60.0663 | 31.54 | 111.7937 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 111.8623 | 35.6773 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8191 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.8181 | 10.9499 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.786 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8153 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 111.802 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 111.8706 | 35.6773 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8274 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.8264 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.7943 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8236 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 111.8103 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 111.8789 | 35.6773 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8359 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.8347 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8027 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.832 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 111.8187 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 111.8875 | 35.6773 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8442 | 23.1562 | 60.0058 | 23.54 | 111.843 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.811 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8403 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 111.827 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 111.8958 | 35.6821 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8525 | 23.154 | 60.0058 | 23.54 | 111.8516 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8193 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8486 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 111.8353 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 111.9041 | 35.6821 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8608 | 23.154 | 60.0058 | 23.54 | 111.8599 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8276 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8569 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 111.8436 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 111.9124 | 35.6908 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8691 | 23.154 | 60.007 | 23.54 | 111.8682 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.836 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8653 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 111.8521 | 13.2533 | 59.9937 | 13.31 | 111.9207 | 35.6908 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8774 | 23.154 | 60.007 | 23.54 | 111.8765 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8443 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8736 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 111.8604 | 13.2533 | 59.9937 | 13.31 | 111.929 | 35.7033 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8857 | 23.1546 | 60.007 | 23.54 | 111.8848 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8526 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 111.8819 | 31.201 | 60.0663 | 31.54 | 111.8687 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 111.9373 | 35.7033 | 60.0209 | 35.77 |  |  |  |  | 111.8943 | 23.1546 | 60.007 | 23.54 | 111.8931 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.861 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.8902 | 31.201 | 60.0663 | 31.54 | 111.877 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 111.9456 | 35.7033 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9026 | 23.1546 | 60.007 | 23.54 | 111.9014 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8693 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.8986 | 31.2122 | 60.0663 | 31.54 | 111.8854 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 111.9541 | 35.7033 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9109 | 23.1546 | 60.007 | 23.54 | 111.9099 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8776 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.9069 | 31.2122 | 60.0663 | 31.54 | 111.8937 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 111.9624 | 35.7033 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9192 | 23.1546 | 60.007 | 23.54 | 111.9182 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.886 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.9152 | 31.1721 | 60.0667 | 31.54 | 111.902 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 111.9707 | 35.7033 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9275 | 23.1546 | 60.007 | 23.54 | 111.9265 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.8943 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.9235 | 31.1721 | 60.0667 | 31.54 | 111.9104 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 111.979 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9358 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.9348 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9026 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.9319 | 31.1722 | 60.0667 | 31.54 | 111.9187 | 13.2444 | 59.9937 | 13.31 | 111.9873 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9441 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.9431 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9109 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.9402 | 31.1722 | 60.0667 | 31.54 | 111.927 | 13.2444 | 59.9937 | 13.31 | 111.9956 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9524 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.9514 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9193 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 111.9485 | 31.1728 | 60.0667 | 31.54 | 111.9353 | 13.2354 | 59.9937 | 13.31 | 112.0039 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9609 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.96 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9276 | 43.3287 | 60.0356 | 43.77 | 111.9568 | 31.1728 | 60.0667 | 31.54 | 111.9437 | 13.2354 | 59.9937 | 13.31 | 112.0122 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9692 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.9683 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9359 | 43.3287 | 60.0356 | 43.77 | 111.9651 | 31.1738 | 60.0667 | 31.54 | 111.952 | 13.2208 | 59.9937 | 13.31 | 112.0208 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9775 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.9766 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9442 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 111.9735 | 31.1738 | 60.0667 | 31.54 | 111.9603 | 13.2208 | 59.9937 | 13.31 | 112.0291 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9858 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.9849 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9526 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 111.9818 | 31.1743 | 60.0667 | 31.54 | 111.9686 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.0374 | 35.5833 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 111.9941 | 23.1517 | 60.007 | 23.54 | 111.9932 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9609 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 111.9901 | 31.1743 | 60.0667 | 31.54 | 111.9771 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.0457 | 35.5797 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0024 | 23.0789 | 60.007 | 23.54 | 112.0015 | 10.9466 | 59.9631 | 11.31
|  |  |  | 111.9692 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 111.9984 | 31.1746 | 60.0667 | 31.54 | 111.9854 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.054 | 35.5797 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0107 | 23.0789 | 60.007 | 23.54 | 112.0098 | 10.9466 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 111.9776 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 112.0068 | 31.1746 | 60.0667 | 31.54 | 111.9937 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.0623 | 35.5797 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.019 | 23.0806 | 60.007 | 23.54 | 112.0183 | 10.9466 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 111.9859 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 112.0151 | 31.2028 | 60.0667 | 31.54 | 112.0021 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.0706 | 35.5797 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0276 | 23.0806 | 60.007 | 23.54 | 112.0266 | 10.9466 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 111.9942 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 112.0234 | 31.2028 | 60.0667 | 31.54 | 112.0104 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.0789 | 35.5849 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0359 | 23.0858 | 60.007 | 23.54 | 112.0349 | 10.9466 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0026 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 112.0317 | 31.2013 | 60.0667 | 31.54 | 112.0187 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.0872 | 35.5849 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0442 | 23.0858 | 60.007 | 23.54 | 112.0432 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0109 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.0401 | 31.2013 | 60.0667 | 31.54 | 112.027 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 112.0957 | 35.5935 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0525 | 23.0858 | 60.007 | 23.54 | 112.0515 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0192 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.0484 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 112.0354 | 13.2055 | 59.9937 | 13.31 | 112.104 | 35.5935 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0608 | 23.0858 | 60.007 | 23.54 | 112.0598 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0275 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.0567 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 112.0437 | 13.2055 | 59.9937 | 13.31 | 112.1123 | 35.5724 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0691 | 23.0858 | 60.0077 | 23.54 | 112.0684 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0359 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.065 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 112.052 | 13.2057 | 59.9928 | 13.31 | 112.1206 | 35.5724 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0774 | 23.0858 | 60.0077 | 23.54 | 112.0767 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0442 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.0734 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 112.0603 | 13.2057 | 59.9928 | 13.31 | 112.1289 | 35.5724 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0859 | 23.0858 | 60.0077 | 23.54 | 112.085 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0525 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.0817 | 31.2001 | 60.0667 | 31.54 | 112.0687 | 13.1858 | 59.9928 | 13.31 | 112.1372 | 35.5724 | 60.0229 | 35.77 |  |  |  |  | 112.0942 | 23.0858 | 60.0077 | 23.54 | 112.0933 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0609 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.09 | 31.2001 | 60.0667 | 31.54 | 112.077 | 13.1858 | 59.9928 | 13.31 | 112.1455 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1025 | 23.0858 | 60.0077 | 23.54 | 112.1016 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0692 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.0983 | 31.2012 | 60.0667 | 31.54 | 112.0853 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 112.1538 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1108 | 23.0858 | 60.0077 | 23.54 | 112.1099 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0775 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1067 | 31.2012 | 60.0667 | 31.54 | 112.0938 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 112.1624 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1191 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.1184 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0858 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.115 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.1021 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 112.1707 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1274 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.1267 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.0942 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1233 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.1104 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 112.179 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1357 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.135 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1025 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1316 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.1187 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 112.1873 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.144 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.1433 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1108 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.14 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.1271 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 112.1956 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1526 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.1516 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1191 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1483 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.1354 | 13.1706 | 59.9928 | 13.31 | 112.2039 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1609 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.1599 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1275 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1566 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.1437 | 13.1706 | 59.9928 | 13.31 | 112.2122 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1692 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.1682 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1358 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1649 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.152 | 13.1551 | 59.9928 | 13.31 | 112.2205 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1775 | 23.037 | 60.0077 | 23.54 | 112.1768 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1441 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1732 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 112.1604 | 13.1551 | 59.9928 | 13.31 | 112.229 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1858 | 23.0425 | 60.0077 | 23.54 | 112.1851 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1525 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1816 | 31.2128 | 60.0664 | 31.54 | 112.1687 | 13.1405 | 59.9928 | 13.31 | 112.2373 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.1941 | 23.0425 | 60.0077 | 23.54 | 112.1934 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1608 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1899 | 31.2128 | 60.0664 | 31.54 | 112.177 | 13.1405 | 59.9928 | 13.31 | 112.2456 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2024 | 23.049 | 60.0077 | 23.54 | 112.2017 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1691 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 112.1982 | 31.2122 | 60.0664 | 31.54 | 112.1854 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 112.2539 | 35.5724 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2107 | 23.049 | 60.0077 | 23.54 | 112.21 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1775 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2065 | 31.2122 | 60.0664 | 31.54 | 112.1937 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 112.2622 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2192 | 23.0537 | 60.0077 | 23.54 | 112.2183 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1858 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2149 | 31.1718 | 60.0664 | 31.54 | 112.202 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 112.2705 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2275 | 23.0537 | 60.0077 | 23.54 | 112.2268 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.1941 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2232 | 31.1718 | 60.0664 | 31.54 | 112.2103 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 112.2788 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2358 | 23.0537 | 60.0077 | 23.54 | 112.2351 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2024 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2315 | 31.1721 | 60.0664 | 31.54 | 112.2188 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 112.2871 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2441 | 23.0537 | 60.0077 | 23.54 | 112.2434 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2108 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2398 | 31.1721 | 60.0664 | 31.54 | 112.2271 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 112.2954 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2524 | 23.0001 | 60.0077 | 23.54 | 112.2517 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2191 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2482 | 31.1729 | 60.0664 | 31.54 | 112.2354 | 13.242 | 59.9928 | 13.31 | 112.304 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2607 | 23.0001 | 60.0077 | 23.54 | 112.26 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2274 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2565 | 31.1729 | 60.0664 | 31.54 | 112.2438 | 13.242 | 59.9928 | 13.31 | 112.3123 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.269 | 23.0001 | 60.0089 | 23.54 | 112.2683 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2357 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2648 | 31.1739 | 60.0664 | 31.54 | 112.2521 | 13.2332 | 59.9911 | 13.31 | 112.3206 | 35.5849 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2773 | 23.0001 | 60.0089 | 23.54 | 112.2766 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2441 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2731 | 31.1739 | 60.0664 | 31.54 | 112.2604 | 13.2332 | 59.9911 | 13.31 | 112.3289 | 35.59 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2859 | 23.0001 | 60.0089 | 23.54 | 112.2852 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2524 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2815 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 112.2687 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 112.3372 | 35.59 | 60.0241 | 35.77 |  |  |  |  | 112.2942 | 23.0001 | 60.0089 | 23.54 | 112.2935 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2607 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2898 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 112.2771 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 112.3455 | 35.5881 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3025 | 23.0001 | 60.0089 | 23.54 | 112.3018 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2691 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.2981 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 112.2854 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 112.3538 | 35.5881 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3108 | 23.0001 | 60.0089 | 23.54 | 112.3101 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2774 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3064 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 112.2937 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 112.3621 | 35.5881 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3191 | 23.0057 | 60.0089 | 23.54 | 112.3184 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.2857 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3148 | 31.1443 | 60.0664 | 31.54 | 112.302 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 112.3706 | 35.5881 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3274 | 23.0057 | 60.0089 | 23.54 | 112.3267 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.294 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3231 | 31.1443 | 60.0664 | 31.54 | 112.3104 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 112.3789 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3357 | 23.0057 | 60.0089 | 23.54 | 112.3352 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.3024 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3314 | 31.1306 | 60.0664 | 31.54 | 112.3187 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 112.3872 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.344 | 23.0057 | 60.0089 | 23.54 | 112.3435 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.3107 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3397 | 31.1306 | 60.0664 | 31.54 | 112.327 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 112.3955 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3525 | 23.0057 | 60.0089 | 23.54 | 112.3518 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.319 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3481 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 112.3354 | 13.2064 | 59.9911 | 13.31 | 112.4038 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3608 | 23.0057 | 60.0089 | 23.54 | 112.3601 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.3274 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3564 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 112.3438 | 13.2064 | 59.9911 | 13.31 | 112.4121 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3691 | 23.0065 | 60.0089 | 23.54 | 112.3684 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.3357 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3647 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 112.3521 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.4204 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3774 | 23.0065 | 60.0089 | 23.54 | 112.3767 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.344 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.373 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 112.3604 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.4287 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.3857 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.385 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.3524 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3813 | 31.1307 | 60.0664 | 31.54 | 112.3688 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.437 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.394 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.3936 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.3607 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.3897 | 31.1307 | 60.0664 | 31.54 | 112.3771 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.4456 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4023 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.4019 | 10.9454 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.369 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 112.398 | 31.1312 | 60.0664 | 31.54 | 112.3854 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.4539 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4109 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.4102 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.3773 | 43.3082 | 60.0328 | 43.77 | 112.4063 | 31.1312 | 60.0664 | 31.54 | 112.3937 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.4622 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4192 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.4185 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.3857 | 43.3082 | 60.0328 | 43.77 | 112.4146 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 112.4021 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.4705 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4275 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.4268 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.394 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.423 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 112.4104 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 112.4788 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4358 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.4351 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4023 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4313 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 112.4187 | 13.1764 | 59.9911 | 13.31 | 112.4871 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4441 | 23.0115 | 60.0089 | 23.54 | 112.4436 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4106 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4396 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 112.4271 | 13.1764 | 59.9911 | 13.31 | 112.4954 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4524 | 23.0131 | 60.0089 | 23.54 | 112.4519 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.419 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4479 | 31.1439 | 60.0664 | 31.54 | 112.4354 | 13.1614 | 59.9911 | 13.31 | 112.5037 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4607 | 23.0131 | 60.0089 | 23.54 | 112.4602 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4273 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4563 | 31.1439 | 60.0664 | 31.54 | 112.4437 | 13.1614 | 59.9911 | 13.31 | 112.5122 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.469 | 23.0114 | 60.0101 | 23.54 | 112.4685 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4356 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4646 | 31.143 | 60.0664 | 31.54 | 112.452 | 13.1385 | 59.9894 | 13.31 | 112.5205 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4775 | 23.0114 | 60.0101 | 23.54 | 112.4768 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.444 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4729 | 31.143 | 60.0664 | 31.54 | 112.4604 | 13.1385 | 59.9894 | 13.31 | 112.5288 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4858 | 23.0114 | 60.0101 | 23.54 | 112.4851 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4523 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4812 | 31.1423 | 60.0664 | 31.54 | 112.4688 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 112.5371 | 35.5844 | 60.025 | 35.77 |  |  |  |  | 112.4941 | 23.0114 | 60.0101 | 23.54 | 112.4934 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4606 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4896 | 31.1423 | 60.0664 | 31.54 | 112.4771 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 112.5454 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5024 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.502 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.469 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.4979 | 31.1081 | 60.0664 | 31.54 | 112.4855 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 112.5537 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5107 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.5103 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4773 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5062 | 31.1081 | 60.0664 | 31.54 | 112.4938 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 112.562 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.519 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.5186 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4856 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5146 | 31.1082 | 60.0668 | 31.54 | 112.5021 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 112.5703 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5273 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.5269 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.4939 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5229 | 31.1082 | 60.0668 | 31.54 | 112.5104 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 112.5789 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5356 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.5352 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5023 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5312 | 31.109 | 60.0668 | 31.54 | 112.5188 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 112.5872 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5442 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.5435 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5106 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5395 | 31.109 | 60.0668 | 31.54 | 112.5271 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 112.5955 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5525 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.552 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5189 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5479 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 112.5354 | 13.1417 | 59.9894 | 13.31 | 112.6038 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5608 | 23.0088 | 60.0101 | 23.54 | 112.5603 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5273 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5562 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 112.5438 | 13.1417 | 59.9894 | 13.31 | 112.6121 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5691 | 23.0143 | 60.0101 | 23.54 | 112.5686 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5356 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5645 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 112.5521 | 13.1332 | 59.9894 | 13.31 | 112.6204 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5774 | 23.0143 | 60.0101 | 23.54 | 112.5769 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5439 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5728 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 112.5604 | 13.1332 | 59.9894 | 13.31 | 112.6287 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.5857 | 23.0208 | 60.0101 | 23.54 | 112.5852 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5522 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5811 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 112.5687 | 13.1215 | 59.9894 | 13.31 | 112.637 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.594 | 23.0208 | 60.0101 | 23.54 | 112.5935 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5606 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5894 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 112.5771 | 13.1215 | 59.9894 | 13.31 | 112.6453 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6023 | 23.0208 | 60.0101 | 23.54 | 112.6018 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5689 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 112.5978 | 31.1499 | 60.0668 | 31.54 | 112.5854 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 112.6538 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6108 | 23.0208 | 60.0101 | 23.54 | 112.6104 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5772 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6061 | 31.1499 | 60.0668 | 31.54 | 112.5938 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 112.6621 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6191 | 23.0258 | 60.0101 | 23.54 | 112.6187 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5855 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6144 | 31.1365 | 60.0668 | 31.54 | 112.6021 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 112.6704 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6274 | 23.0258 | 60.0101 | 23.54 | 112.627 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.5939 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6227 | 31.1365 | 60.0668 | 31.54 | 112.6105 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 112.6787 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6357 | 23.0258 | 60.0101 | 23.54 | 112.6353 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6022 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6311 | 31.1363 | 60.0668 | 31.54 | 112.6188 | 13.1213 | 59.9894 | 13.31 | 112.687 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.644 | 23.0258 | 60.0101 | 23.54 | 112.6436 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6105 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6394 | 31.1363 | 60.0668 | 31.54 | 112.6271 | 13.1213 | 59.9894 | 13.31 | 112.6953 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6523 | 23.024 | 60.0101 | 23.54 | 112.6519 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6189 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6477 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 112.6355 | 13.1129 | 59.9894 | 13.31 | 112.7036 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6606 | 23.024 | 60.0101 | 23.54 | 112.6604 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6272 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6561 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 112.6438 | 13.1129 | 59.9894 | 13.31 | 112.7119 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6689 | 23.02 | 60.0117 | 23.54 | 112.6687 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6355 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6644 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 112.6521 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 112.7205 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6775 | 23.02 | 60.0117 | 23.54 | 112.677 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6439 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6727 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 112.6604 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 112.7288 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6858 | 23.02 | 60.0117 | 23.54 | 112.6853 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6522 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.681 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 112.6688 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 112.7371 | 35.5844 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.6941 | 23.02 | 60.0117 | 23.54 | 112.6936 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6605 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6894 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 112.6771 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 112.7454 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7024 | 23.02 | 60.0117 | 23.54 | 112.7019 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6689 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.6977 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 112.6854 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 112.7537 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7107 | 23.02 | 60.0117 | 23.54 | 112.7102 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6772 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.706 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 112.6938 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 112.762 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.719 | 23.0249 | 60.0117 | 23.54 | 112.7188 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6855 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 112.7143 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 112.7021 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 112.7703 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7273 | 23.0249 | 60.0117 | 23.54 | 112.7271 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.6938 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7227 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 112.7104 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 112.7786 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7356 | 23.0249 | 60.0117 | 23.54 | 112.7354 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7021 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.731 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 112.7188 | 13.0929 | 59.9875 | 13.31 | 112.7869 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7441 | 23.0249 | 60.0117 | 23.54 | 112.7437 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7105 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7393 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 112.7272 | 13.0929 | 59.9875 | 13.31 | 112.7954 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7524 | 23.0304 | 60.0117 | 23.54 | 112.752 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7188 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7476 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 112.7355 | 13.1413 | 59.9875 | 13.31 | 112.8037 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7607 | 23.0304 | 60.0117 | 23.54 | 112.7603 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7271 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.756 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 112.7438 | 13.1413 | 59.9875 | 13.31 | 112.812 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.769 | 23.0304 | 60.0117 | 23.54 | 112.7688 | 10.9454 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7355 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7643 | 31.1192 | 60.0668 | 31.54 | 112.7522 | 13.1266 | 59.9875 | 13.31 | 112.8203 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7773 | 23.0304 | 60.0117 | 23.54 | 112.7771 | 10.949 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7438 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7726 | 31.1192 | 60.0668 | 31.54 | 112.7605 | 13.1266 | 59.9875 | 13.31 | 112.8286 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7856 | 23.0304 | 60.0117 | 23.54 | 112.7854 | 10.949 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7521 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7809 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 112.7688 | 13.1121 | 59.9875 | 13.31 | 112.8369 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.7939 | 23.0304 | 60.0117 | 23.54 | 112.7937 | 10.949 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7605 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7892 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 112.7771 | 13.1121 | 59.9875 | 13.31 | 112.8452 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8025 | 23.037 | 60.0117 | 23.54 | 112.802 | 10.949 | 59.9623 | 11.31
|  |  |  | 112.7688 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 112.7975 | 31.1075 | 60.0668 | 31.54 | 112.7855 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 112.8535 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8108 | 23.037 | 60.0117 | 23.54 | 112.8103 | 10.9492 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.7771 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8059 | 31.1075 | 60.0668 | 31.54 | 112.7938 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 112.8621 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8191 | 23.037 | 60.0117 | 23.54 | 112.8188 | 10.9492 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.7855 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8142 | 31.1081 | 60.0668 | 31.54 | 112.8021 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 112.8704 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8274 | 23.037 | 60.0117 | 23.54 | 112.8271 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.7938 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8225 | 31.1081 | 60.0668 | 31.54 | 112.8104 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 112.8787 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8357 | 23.0419 | 60.0117 | 23.54 | 112.8354 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8021 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8309 | 31.0858 | 60.0668 | 31.54 | 112.8188 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 112.887 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.844 | 23.0419 | 60.0117 | 23.54 | 112.8438 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8104 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8392 | 31.0858 | 60.0668 | 31.54 | 112.8271 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 112.8953 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8523 | 23.0419 | 60.0117 | 23.54 | 112.8521 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8188 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8475 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 112.8354 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 112.9036 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8606 | 23.0419 | 60.0117 | 23.54 | 112.8604 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8271 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8558 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 112.8439 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 112.9119 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8691 | 23.0419 | 60.0133 | 23.54 | 112.8687 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8354 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8642 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 112.8522 | 13.0745 | 59.9863 | 13.31 | 112.9202 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8774 | 23.0419 | 60.0133 | 23.54 | 112.8772 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8438 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8725 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 112.8605 | 13.0745 | 59.9863 | 13.31 | 112.9285 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.8857 | 23.0475 | 60.0133 | 23.54 | 112.8855 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8521 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 112.8808 | 31.052 | 60.0668 | 31.54 | 112.8688 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 112.937 | 35.5844 | 60.0261 | 35.77 |  |  |  |  | 112.894 | 23.0475 | 60.0133 | 23.54 | 112.8938 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8604 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 112.8891 | 31.052 | 60.0668 | 31.54 | 112.8772 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 112.9453 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9023 | 23.0475 | 60.0133 | 23.54 | 112.9021 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8687 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 112.8975 | 31.0515 | 60.0668 | 31.54 | 112.8855 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 112.9536 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9106 | 23.0475 | 60.0133 | 23.54 | 112.9104 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8771 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 112.9058 | 31.0515 | 60.0668 | 31.54 | 112.8938 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 112.9619 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9189 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9187 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8854 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 112.9141 | 31.0801 | 60.0659 | 31.54 | 112.9022 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 112.9702 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9272 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9272 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.8937 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9224 | 31.0801 | 60.0659 | 31.54 | 112.9105 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 112.9785 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9358 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9355 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.9021 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9308 | 31.0676 | 60.0659 | 31.54 | 112.9188 | 13.06 | 59.9863 | 13.31 | 112.9868 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9441 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9438 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.9104 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9391 | 31.0676 | 60.0659 | 31.54 | 112.9271 | 13.06 | 59.9863 | 13.31 | 112.9951 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9524 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9521 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.9187 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9474 | 31.0567 | 60.0659 | 31.54 | 112.9355 | 13.0446 | 59.9863 | 13.31 | 113.0037 | 35.5881 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9607 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9604 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.927 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9557 | 31.0567 | 60.0659 | 31.54 | 112.9438 | 13.0446 | 59.9863 | 13.31 | 113.012 | 35.574 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.969 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9688 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.9354 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9641 | 31.0572 | 60.0659 | 31.54 | 112.9521 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 113.0203 | 35.574 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9773 | 23.054 | 60.0133 | 23.54 | 112.9771 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.9437 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9724 | 31.0572 | 60.0659 | 31.54 | 112.9606 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 113.0286 | 35.574 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9856 | 23.0514 | 60.0133 | 23.54 | 112.9856 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.952 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 112.9807 | 31.0584 | 60.0659 | 31.54 | 112.9689 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 113.0369 | 35.574 | 60.0257 | 35.77 |  |  |  |  | 112.9939 | 23.0514 | 60.0133 | 23.54 | 112.9939 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.9604 | 43.2314 | 60.0315 | 43.77 | 112.989 | 31.0584 | 60.0659 | 31.54 | 112.9772 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 113.0452 | 35.574 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0024 | 23.0514 | 60.0133 | 23.54 | 113.0022 | 10.9486 | 59.9627 | 11.31
|  |  |  | 112.9687 | 43.2314 | 60.0315 | 43.77 | 112.9973 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 112.9855 | 13.036 | 59.9863 | 13.31 | 113.0535 | 35.574 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0107 | 23.0514 | 60.0133 | 23.54 | 113.0105 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 112.977 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.0057 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 112.9939 | 13.036 | 59.9863 | 13.31 | 113.0618 | 35.574 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.019 | 23.0569 | 60.0133 | 23.54 | 113.0188 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 112.9854 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.014 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 113.0022 | 13.0245 | 59.9863 | 13.31 | 113.0703 | 35.574 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0273 | 23.0569 | 60.0133 | 23.54 | 113.0271 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 112.9937 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.0223 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 113.0105 | 13.0245 | 59.9863 | 13.31 | 113.0786 | 35.574 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0356 | 23.0529 | 60.0133 | 23.54 | 113.0356 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.002 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.0306 | 31.0461 | 60.0659 | 31.54 | 113.0189 | 13.0244 | 59.9863 | 13.31 | 113.0869 | 35.574 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0439 | 23.0529 | 60.0133 | 23.54 | 113.0439 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0103 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.039 | 31.0461 | 60.0659 | 31.54 | 113.0272 | 13.0244 | 59.9863 | 13.31 | 113.0952 | 35.5615 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0522 | 23.0529 | 60.0133 | 23.54 | 113.0522 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0186 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.0473 | 31.0448 | 60.0659 | 31.54 | 113.0355 | 13.0008 | 59.9863 | 13.31 | 113.1035 | 35.5615 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0605 | 23.0529 | 60.0133 | 23.54 | 113.0605 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.027 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.0556 | 31.0448 | 60.0659 | 31.54 | 113.0438 | 13.0008 | 59.9863 | 13.31 | 113.1118 | 35.5615 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0691 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.0688 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0353 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 113.0639 | 31.013 | 60.0659 | 31.54 | 113.0522 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 113.1201 | 35.5615 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0774 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.0771 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0436 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.0723 | 31.013 | 60.0659 | 31.54 | 113.0605 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 113.1284 | 35.5615 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.0857 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.0854 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.052 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.0806 | 31.1213 | 60.0659 | 31.54 | 113.0688 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 113.1367 | 35.5615 | 60.0258 | 35.77 |  |  |  |  | 113.094 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.094 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0603 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.0889 | 31.1213 | 60.0659 | 31.54 | 113.0773 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 113.1453 | 35.5615 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1023 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.1023 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0686 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.0972 | 31.1095 | 60.0659 | 31.54 | 113.0856 | 13.0009 | 59.9841 | 13.31 | 113.1536 | 35.5615 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1106 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.1106 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.077 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.1056 | 31.1095 | 60.0659 | 31.54 | 113.0939 | 13.0009 | 59.9841 | 13.31 | 113.1619 | 35.5615 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1189 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.1189 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0853 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.1139 | 31.1107 | 60.0639 | 31.54 | 113.1022 | 13.0958 | 59.9841 | 13.31 | 113.1702 | 35.5615 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1272 | 23.0529 | 60.0145 | 23.54 | 113.1272 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.0936 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.1222 | 31.1107 | 60.0639 | 31.54 | 113.1106 | 13.0958 | 59.9841 | 13.31 | 113.1785 | 35.5615 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1357 | 23.0507 | 60.0145 | 23.54 | 113.1355 | 10.9486 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.102 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 113.1305 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 113.1189 | 13.0813 | 59.9841 | 13.31 | 113.1868 | 35.5615 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.144 | 23.0507 | 60.0145 | 23.54 | 113.144 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1103 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 113.1389 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 113.1272 | 13.0813 | 59.9841 | 13.31 | 113.1951 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1523 | 23.0507 | 60.0145 | 23.54 | 113.1523 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1186 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 113.1472 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 113.1355 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 113.2034 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1606 | 23.0507 | 60.0145 | 23.54 | 113.1606 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1269 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 113.1555 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 113.1439 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 113.2119 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1689 | 23.0562 | 60.0145 | 23.54 | 113.1689 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1353 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 113.1638 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 113.1522 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 113.2202 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1772 | 23.0562 | 60.0145 | 23.54 | 113.1772 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1436 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 113.1721 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 113.1605 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 113.2285 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1855 | 23.0562 | 60.0145 | 23.54 | 113.1855 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1519 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 113.1805 | 31.2478 | 60.0639 | 31.54 | 113.1689 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 113.2368 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.1938 | 23.0562 | 60.0145 | 23.54 | 113.1938 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1602 | 43.3379 | 60.0311 | 43.77 | 113.1888 | 31.2478 | 60.0639 | 31.54 | 113.1772 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 113.2451 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2024 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.2024 | 10.9448 | 59.9635 | 11.31
|  |  |  | 113.1686 | 43.3379 | 60.0311 | 43.77 | 113.1971 | 31.235 | 60.0639 | 31.54 | 113.1855 | 13.1333 | 59.9841 | 13.31 | 113.2534 | 35.5464 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2107 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.2107 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.1769 | 43.3379 | 60.0299 | 43.77 | 113.2054 | 31.235 | 60.0639 | 31.54 | 113.1938 | 13.1333 | 59.9841 | 13.31 | 113.2617 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.219 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.219 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.1852 | 43.3379 | 60.0299 | 43.77 | 113.2138 | 31.2344 | 60.0639 | 31.54 | 113.2023 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 113.27 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2273 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.2273 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.1936 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2221 | 31.2344 | 60.0639 | 31.54 | 113.2106 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 113.2783 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2356 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.2356 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2019 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2304 | 31.304 | 60.0639 | 31.54 | 113.2189 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 113.2869 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2439 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.2439 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2102 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2387 | 31.304 | 60.0639 | 31.54 | 113.2273 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 113.2952 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2522 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.2524 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2186 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2471 | 31.2434 | 60.0639 | 31.54 | 113.2356 | 13.1895 | 59.9841 | 13.31 | 113.3035 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2605 | 23.063 | 60.0145 | 23.54 | 113.2607 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2269 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2554 | 31.2434 | 60.0639 | 31.54 | 113.2439 | 13.1895 | 59.9841 | 13.31 | 113.3118 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.269 | 23.0679 | 60.0153 | 23.54 | 113.269 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2352 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2637 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 113.2522 | 13.1882 | 59.9828 | 13.31 | 113.3201 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2773 | 23.0679 | 60.0153 | 23.54 | 113.2773 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2435 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.272 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 113.2606 | 13.1882 | 59.9828 | 13.31 | 113.3284 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2856 | 23.0679 | 60.0153 | 23.54 | 113.2856 | 10.9448 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2519 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2804 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 113.2689 | 13.177 | 59.9828 | 13.31 | 113.3367 | 35.5339 | 60.0246 | 35.77 |  |  |  |  | 113.2939 | 23.0679 | 60.0153 | 23.54 | 113.2939 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2602 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.2887 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 113.2772 | 13.177 | 59.9828 | 13.31 | 113.345 | 35.5375 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3022 | 23.0679 | 60.0153 | 23.54 | 113.3022 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2685 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.297 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 113.2856 | 13.1665 | 59.9828 | 13.31 | 113.3535 | 35.5375 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3105 | 23.0679 | 60.0153 | 23.54 | 113.3108 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2769 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3053 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 113.2939 | 13.1665 | 59.9828 | 13.31 | 113.3618 | 35.5126 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3188 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.3191 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2852 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3137 | 31.2448 | 60.0618 | 31.54 | 113.3022 | 13.1663 | 59.9828 | 13.31 | 113.3701 | 35.5126 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3271 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.3274 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.2935 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.322 | 31.2448 | 60.0618 | 31.54 | 113.3105 | 13.1663 | 59.9828 | 13.31 | 113.3784 | 35.5126 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3357 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.3357 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3018 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3303 | 31.2322 | 60.0618 | 31.54 | 113.319 | 13.1516 | 59.9828 | 13.31 | 113.3867 | 35.5126 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.344 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.344 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3102 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3387 | 31.2322 | 60.0618 | 31.54 | 113.3273 | 13.1516 | 59.9828 | 13.31 | 113.395 | 35.5126 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3523 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.3523 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3185 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.347 | 31.2206 | 60.0618 | 31.54 | 113.3356 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 113.4033 | 35.5126 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3606 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.3608 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3268 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3553 | 31.2206 | 60.0618 | 31.54 | 113.344 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 113.4116 | 35.5 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3689 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.3691 | 10.9433 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3352 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3636 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 113.3523 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 113.4202 | 35.5 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3772 | 23.0662 | 60.0153 | 23.54 | 113.3774 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3435 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3719 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 113.3606 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 113.4285 | 35.5 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3855 | 23.0681 | 60.0153 | 23.54 | 113.3857 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3518 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3803 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 113.3689 | 12.744 | 59.9828 | 13.31 | 113.4368 | 35.5 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.3938 | 23.0681 | 60.0153 | 23.54 | 113.394 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3602 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3886 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 113.3773 | 12.744 | 59.9828 | 13.31 | 113.4451 | 35.5434 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4023 | 23.0838 | 60.0153 | 23.54 | 113.4023 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3685 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 113.3969 | 31.2279 | 60.0618 | 31.54 | 113.3856 | 13.1011 | 59.9828 | 13.31 | 113.4534 | 35.5434 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4106 | 23.0838 | 60.0153 | 23.54 | 113.4106 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3768 | 43.32 | 60.0291 | 43.77 | 113.4052 | 31.2279 | 60.0618 | 31.54 | 113.3939 | 13.1011 | 59.9828 | 13.31 | 113.4617 | 35.5434 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4189 | 23.0838 | 60.0153 | 23.54 | 113.4192 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3851 | 43.32 | 60.0291 | 43.77 | 113.4136 | 31.2165 | 60.0618 | 31.54 | 113.4023 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 113.47 | 35.5434 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4272 | 23.0838 | 60.0153 | 23.54 | 113.4275 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.3935 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 113.4219 | 31.2165 | 60.0618 | 31.54 | 113.4106 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 113.4783 | 35.5256 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4355 | 23.0838 | 60.0153 | 23.54 | 113.4358 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4018 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 113.4302 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 113.4189 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 113.4866 | 35.5256 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4438 | 23.0838 | 60.0153 | 23.54 | 113.4441 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4101 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 113.4385 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 113.4272 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 113.4951 | 35.5256 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4521 | 23.0945 | 60.0153 | 23.54 | 113.4524 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4185 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 113.4469 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 113.4357 | 13.0986 | 59.9828 | 13.31 | 113.5034 | 35.5256 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4604 | 23.0945 | 60.0153 | 23.54 | 113.4607 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4268 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 113.4552 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 113.444 | 13.0986 | 59.9828 | 13.31 | 113.5117 | 35.5196 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.469 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.4692 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4351 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 113.4635 | 31.2079 | 60.0618 | 31.54 | 113.4523 | 13.0986 | 59.9817 | 13.31 | 113.52 | 35.5196 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4773 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.4775 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4435 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 113.4718 | 31.2079 | 60.0618 | 31.54 | 113.4607 | 13.0986 | 59.9817 | 13.31 | 113.5283 | 35.5196 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4856 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.4858 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4518 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 113.4802 | 31.2072 | 60.0618 | 31.54 | 113.469 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 113.5366 | 35.5196 | 60.0234 | 35.77 |  |  |  |  | 113.4939 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.4941 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4601 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 113.4885 | 31.2072 | 60.0618 | 31.54 | 113.4773 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 113.5449 | 35.5196 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5022 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5024 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4684 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 113.4968 | 31.2255 | 60.0618 | 31.54 | 113.4856 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 113.5532 | 35.5196 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5105 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5107 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4768 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 113.5051 | 31.2255 | 60.0618 | 31.54 | 113.494 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 113.5618 | 35.5196 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5188 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.519 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4851 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 113.5135 | 31.2148 | 60.0598 | 31.54 | 113.5023 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 113.5701 | 35.5196 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5271 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5276 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.4934 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 113.5218 | 31.2148 | 60.0598 | 31.54 | 113.5106 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 113.5784 | 35.5616 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5356 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5359 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5017 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 113.5301 | 31.2149 | 60.0598 | 31.54 | 113.519 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 113.5867 | 35.5616 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5439 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5442 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5101 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 113.5384 | 31.2149 | 60.0598 | 31.54 | 113.5273 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 113.595 | 35.5416 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5522 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5525 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5184 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 113.5468 | 31.215 | 60.0598 | 31.54 | 113.5356 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 113.6033 | 35.5416 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5605 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5608 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5267 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 113.5551 | 31.215 | 60.0598 | 31.54 | 113.5441 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 113.6116 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5688 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5691 | 10.9427 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5351 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 113.5634 | 31.216 | 60.0598 | 31.54 | 113.5524 | 13.0831 | 59.9817 | 13.31 | 113.6199 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5771 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5776 | 10.9429 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5434 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 113.5717 | 31.216 | 60.0598 | 31.54 | 113.5607 | 13.0831 | 59.9817 | 13.31 | 113.6284 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5854 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5859 | 10.9429 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5517 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 113.58 | 31.2161 | 60.0598 | 31.54 | 113.569 | 13.0717 | 59.9817 | 13.31 | 113.6367 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.5938 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.5942 | 10.9429 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5601 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 113.5884 | 31.2161 | 60.0598 | 31.54 | 113.5774 | 13.0717 | 59.9817 | 13.31 | 113.645 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6023 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.6025 | 10.9429 | 59.9639 | 11.31
|  |  |  | 113.5684 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 113.5967 | 31.1845 | 60.0598 | 31.54 | 113.5857 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.6533 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6106 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.6108 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.5767 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.605 | 31.1845 | 60.0598 | 31.54 | 113.594 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.6616 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6189 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.6191 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.5851 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6134 | 31.1843 | 60.0598 | 31.54 | 113.6024 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.6699 | 35.6006 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6272 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.6274 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.5934 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6217 | 31.1843 | 60.0598 | 31.54 | 113.6107 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.6782 | 35.5951 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6355 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.636 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6017 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.63 | 31.1832 | 60.0598 | 31.54 | 113.619 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.6865 | 35.5951 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6438 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.6443 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.61 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6383 | 31.1832 | 60.0598 | 31.54 | 113.6273 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.6951 | 35.5951 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6521 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.6526 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6184 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6467 | 31.1443 | 60.0598 | 31.54 | 113.6357 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.7034 | 35.5951 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6604 | 23.0945 | 60.0165 | 23.54 | 113.6609 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6267 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.655 | 31.1443 | 60.0598 | 31.54 | 113.644 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 113.7117 | 35.5781 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6689 | 23.1545 | 60.0173 | 23.54 | 113.6692 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.635 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6633 | 31.1444 | 60.0598 | 31.54 | 113.6523 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 113.72 | 35.5781 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6772 | 23.1545 | 60.0173 | 23.54 | 113.6775 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6433 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6716 | 31.1444 | 60.0598 | 31.54 | 113.6608 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 113.7283 | 35.5781 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6855 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.686 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6517 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.68 | 31.1335 | 60.0598 | 31.54 | 113.6691 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 113.7366 | 35.5781 | 60.0215 | 35.77 |  |  |  |  | 113.6938 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.6943 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.66 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6883 | 31.1335 | 60.0598 | 31.54 | 113.6774 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 113.7449 | 35.5659 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7021 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7026 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6683 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.6966 | 31.134 | 60.0598 | 31.54 | 113.6857 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.7532 | 35.5659 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7104 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7109 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6767 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.7049 | 31.134 | 60.0598 | 31.54 | 113.6941 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.7615 | 35.5659 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7188 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7192 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.685 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.7133 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 113.7024 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.77 | 35.5659 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7271 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7275 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.6933 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.7216 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 113.7107 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.7783 | 35.5659 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7354 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7358 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.7017 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 113.7299 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 113.7191 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.7866 | 35.5659 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7439 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7444 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.71 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 113.7383 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 113.7274 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.7949 | 35.5556 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7522 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7527 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.7183 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 113.7466 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 113.7357 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.8032 | 35.5556 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7605 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.761 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.7267 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 113.7549 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 113.744 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 113.8115 | 35.5349 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7688 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7693 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.735 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 113.7632 | 31.1951 | 60.0581 | 31.54 | 113.7524 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.8198 | 35.5349 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7771 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7776 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.7433 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 113.7715 | 31.1951 | 60.0581 | 31.54 | 113.7607 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.8281 | 35.5349 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7854 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7859 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.7516 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 113.7799 | 31.1721 | 60.0581 | 31.54 | 113.769 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.8367 | 35.5349 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.7937 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.7944 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.7599 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 113.7882 | 31.1721 | 60.0581 | 31.54 | 113.7775 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.845 | 35.5349 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.802 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8027 | 10.9429 | 59.9642 | 11.31
|  |  |  | 113.7683 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 113.7965 | 31.2154 | 60.0581 | 31.54 | 113.7858 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.8533 | 35.5349 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8105 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.811 | 10.9429 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.7766 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8048 | 31.2154 | 60.0581 | 31.54 | 113.7941 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.8616 | 35.5389 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8188 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8193 | 10.9429 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.7849 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8132 | 31.2156 | 60.0581 | 31.54 | 113.8024 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.8699 | 35.5389 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8271 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8276 | 10.9429 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.7933 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8215 | 31.2156 | 60.0581 | 31.54 | 113.8108 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 113.8782 | 35.5292 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8354 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8359 | 10.9429 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8016 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8298 | 31.2047 | 60.0581 | 31.54 | 113.8191 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 113.8865 | 35.5292 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8438 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8442 | 10.9429 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8099 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8381 | 31.2047 | 60.0581 | 31.54 | 113.8274 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 113.8948 | 35.5667 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8521 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8528 | 10.9429 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8183 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8465 | 31.206 | 60.0581 | 31.54 | 113.8358 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 113.9033 | 35.5667 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8604 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8611 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8266 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8548 | 31.206 | 60.0581 | 31.54 | 113.8441 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 113.9116 | 35.5667 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8687 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8694 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8349 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8631 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 113.8524 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 113.9199 | 35.5667 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8772 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8777 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8433 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8714 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 113.8607 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 113.9282 | 35.5545 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8855 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.886 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8516 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8798 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 113.8691 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 113.9365 | 35.5545 | 60.0194 | 35.77 |  |  |  |  | 113.8938 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.8943 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8599 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8881 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 113.8774 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 113.9448 | 35.5545 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9021 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9028 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8683 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 113.8964 | 31.2075 | 60.0581 | 31.54 | 113.8857 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 113.9531 | 35.5545 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9104 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9111 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8766 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.9048 | 31.2075 | 60.0581 | 31.54 | 113.8942 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 113.9614 | 35.5552 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9187 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9194 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8849 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.9131 | 31.2465 | 60.0561 | 31.54 | 113.9025 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 113.97 | 35.5552 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.927 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9277 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.8932 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.9214 | 31.2465 | 60.0561 | 31.54 | 113.9108 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 113.9783 | 35.5552 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9353 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.936 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9016 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.9297 | 31.2464 | 60.0561 | 31.54 | 113.9191 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 113.9866 | 35.5552 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9438 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9443 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9099 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.938 | 31.2464 | 60.0561 | 31.54 | 113.9275 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 113.9949 | 35.5916 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9521 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9526 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9182 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.9464 | 31.2351 | 60.0561 | 31.54 | 113.9358 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0032 | 35.5916 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9604 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9612 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9265 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.9547 | 31.2351 | 60.0561 | 31.54 | 113.9441 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0115 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9688 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9695 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9349 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 113.963 | 31.2352 | 60.0561 | 31.54 | 113.9525 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0198 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9771 | 23.1549 | 60.0173 | 23.54 | 113.9778 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9432 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 113.9713 | 31.2352 | 60.0561 | 31.54 | 113.9608 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0281 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9854 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 113.9861 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9515 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 113.9797 | 31.1866 | 60.0561 | 31.54 | 113.9691 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0366 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 113.9937 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 113.9944 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9599 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 113.988 | 31.1866 | 60.0561 | 31.54 | 113.9775 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0449 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.002 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 114.0027 | 10.9423 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 113.9682 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 113.9963 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 113.9858 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0532 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0105 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 114.0112 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 113.9765 | 43.3476 | 60.0266 | 43.77 | 114.0046 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 113.9941 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0615 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0188 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 114.0195 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 113.9849 | 43.3476 | 60.0266 | 43.77 | 114.013 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 114.0024 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0698 | 35.5957 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0271 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 114.0278 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 113.9932 | 43.3147 | 60.0266 | 43.77 | 114.0213 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 114.0109 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0781 | 35.5912 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0354 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 114.0361 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0015 | 43.3147 | 60.0266 | 43.77 | 114.0296 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 114.0192 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0864 | 35.5912 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0437 | 23.1533 | 60.0173 | 23.54 | 114.0444 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0099 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.038 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 114.0275 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.0947 | 35.5711 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.052 | 23.1543 | 60.0173 | 23.54 | 114.0527 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0182 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.0463 | 31.1654 | 60.0561 | 31.54 | 114.0359 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.1033 | 35.5711 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0603 | 23.1543 | 60.0173 | 23.54 | 114.061 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0265 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.0546 | 31.1654 | 60.0561 | 31.54 | 114.0442 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 114.1116 | 35.5632 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0686 | 23.1543 | 60.0181 | 23.54 | 114.0696 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0348 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.0629 | 31.1645 | 60.0561 | 31.54 | 114.0525 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1199 | 35.5632 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0771 | 23.1543 | 60.0181 | 23.54 | 114.0779 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0432 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.0713 | 31.1645 | 60.0561 | 31.54 | 114.0608 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1282 | 35.5632 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0854 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.0862 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0515 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.0796 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 114.0692 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1365 | 35.5632 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.0938 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.0945 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0598 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.0879 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 114.0775 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1448 | 35.5584 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1021 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1028 | 10.9423 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0681 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.0962 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 114.0858 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1531 | 35.5584 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1104 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1111 | 10.9422 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0765 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.1046 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 114.0942 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1614 | 35.5584 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1187 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1196 | 10.9422 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0848 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.1129 | 31.164 | 60.0544 | 31.54 | 114.1025 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1699 | 35.5584 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.127 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1279 | 10.9422 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.0931 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.1212 | 31.164 | 60.0544 | 31.54 | 114.1108 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1782 | 35.5594 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1353 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1362 | 10.9422 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1015 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 114.1295 | 31.1423 | 60.0544 | 31.54 | 114.1191 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1865 | 35.5594 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1438 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1445 | 10.9422 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1098 | 43.3606 | 60.0266 | 43.77 | 114.1378 | 31.1423 | 60.0544 | 31.54 | 114.1276 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.1948 | 35.5502 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1521 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1528 | 10.9422 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1181 | 43.3606 | 60.0266 | 43.77 | 114.1462 | 31.1426 | 60.0544 | 31.54 | 114.1359 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.2031 | 35.5502 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1604 | 23.1595 | 60.0181 | 23.54 | 114.1611 | 10.9424 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1265 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 114.1545 | 31.1426 | 60.0544 | 31.54 | 114.1442 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 114.2114 | 35.5502 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1687 | 23.1652 | 60.0181 | 23.54 | 114.1694 | 10.9424 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1348 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 114.1628 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 114.1526 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2197 | 35.5502 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.177 | 23.1652 | 60.0181 | 23.54 | 114.178 | 10.9424 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1431 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 114.1712 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 114.1609 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.228 | 35.5453 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1853 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.1863 | 10.9424 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1515 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 114.1795 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 114.1692 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2366 | 35.5453 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.1936 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.1946 | 10.9424 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1598 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 114.1878 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 114.1775 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2449 | 35.5453 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2019 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.2029 | 10.9424 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 114.1681 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 114.1961 | 31.1439 | 60.0544 | 31.54 | 114.1859 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2532 | 35.5453 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2104 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.2112 | 10.9424 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.1765 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 114.2045 | 31.1439 | 60.0544 | 31.54 | 114.1942 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2615 | 35.5303 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2188 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.2195 | 10.9424 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.1848 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 114.2128 | 31.1546 | 60.0544 | 31.54 | 114.2025 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2698 | 35.5303 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2271 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.228 | 10.9424 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.1931 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 114.2211 | 31.1546 | 60.0544 | 31.54 | 114.2109 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2781 | 35.5237 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2354 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.2363 | 10.9424 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2014 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 114.2294 | 31.1877 | 60.0544 | 31.54 | 114.2192 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2864 | 35.5237 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2437 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.2446 | 10.9424 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2097 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 114.2378 | 31.1877 | 60.0544 | 31.54 | 114.2275 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 114.2947 | 35.5359 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.252 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.2529 | 10.9424 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2181 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 114.2461 | 31.188 | 60.0544 | 31.54 | 114.2358 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.3032 | 35.5359 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2603 | 23.1614 | 60.0181 | 23.54 | 114.2612 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2264 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.2544 | 31.188 | 60.0544 | 31.54 | 114.2443 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.3115 | 35.5359 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2686 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.2695 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2347 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.2628 | 31.1771 | 60.0544 | 31.54 | 114.2526 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.3198 | 35.5359 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2771 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.2778 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2431 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.2711 | 31.1771 | 60.0544 | 31.54 | 114.2609 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.3281 | 35.5269 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2854 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.2864 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2514 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.2794 | 31.1558 | 60.0544 | 31.54 | 114.2693 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.3364 | 35.5269 | 60.0163 | 35.77 |  |  |  |  | 114.2937 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.2947 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2597 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.2877 | 31.1558 | 60.0544 | 31.54 | 114.2776 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.3447 | 35.5221 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.302 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.303 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2681 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.2961 | 31.1559 | 60.0544 | 31.54 | 114.2859 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.353 | 35.5221 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3103 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.3113 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2764 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.3044 | 31.1559 | 60.0544 | 31.54 | 114.2943 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 114.3613 | 35.5221 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3186 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.3196 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2847 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.3127 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 114.3026 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.3699 | 35.5221 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3269 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.3279 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.2931 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.321 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 114.3109 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.3782 | 35.5221 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3352 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.3362 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.3014 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.3293 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 114.3192 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.3865 | 35.5221 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3435 | 23.1614 | 60.0189 | 23.54 | 114.3447 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.3097 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.3377 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 114.3276 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.3948 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3521 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.353 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.3181 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 114.346 | 31.1548 | 60.0528 | 31.54 | 114.3359 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.4031 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3604 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.3613 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.3264 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 114.3543 | 31.1548 | 60.0528 | 31.54 | 114.3442 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.4114 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3687 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.3696 | 10.9418 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.3347 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 114.3626 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 114.3527 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.4197 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.377 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.3779 | 10.9403 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.343 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 114.371 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 114.361 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.428 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3853 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.3862 | 10.9403 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.3514 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 114.3793 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 114.3693 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.4365 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.3936 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.3948 | 10.9403 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.3597 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 114.3876 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 114.3776 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.4448 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4019 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.4031 | 10.9403 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 114.368 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 114.396 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 114.386 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.4531 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4102 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.4114 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.3763 | 43.304 | 60.0246 | 43.77 | 114.4043 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 114.3943 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 114.4614 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4187 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.4197 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.3847 | 43.304 | 60.0246 | 43.77 | 114.4126 | 31.1585 | 60.0528 | 31.54 | 114.4026 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 114.4697 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.427 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.428 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.393 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 114.4209 | 31.1585 | 60.0528 | 31.54 | 114.411 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 114.478 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4353 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.4363 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4013 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 114.4293 | 31.159 | 60.0528 | 31.54 | 114.4193 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 114.4863 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4436 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.4446 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4097 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 114.4376 | 31.159 | 60.0528 | 31.54 | 114.4276 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 114.4946 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4519 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.4531 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.418 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 114.4459 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 114.4359 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 114.5032 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4602 | 23.1589 | 60.0189 | 23.54 | 114.4614 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4263 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.4543 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 114.4443 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 114.5115 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4685 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.4697 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4347 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.4626 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 114.4526 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 114.5198 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4768 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.478 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.443 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.4709 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 114.4609 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 114.5281 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4854 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.4863 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4513 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.4792 | 31.1589 | 60.0528 | 31.54 | 114.4694 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 114.5364 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.4937 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.4946 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4597 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.4875 | 31.1589 | 60.0528 | 31.54 | 114.4777 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 114.5447 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.502 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5032 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.468 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.4959 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 114.486 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 114.553 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5103 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5115 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4763 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.5042 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 114.4943 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 114.5613 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5186 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5198 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.4846 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 114.5125 | 31.1465 | 60.0523 | 31.54 | 114.5027 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 114.5698 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5269 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5281 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.493 | 43.379 | 60.0246 | 43.77 | 114.5208 | 31.1465 | 60.0523 | 31.54 | 114.511 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 114.5781 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5352 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5364 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5013 | 43.379 | 60.0246 | 43.77 | 114.5292 | 31.1466 | 60.0523 | 31.54 | 114.5193 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.5864 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5435 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5447 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5096 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 114.5375 | 31.1466 | 60.0523 | 31.54 | 114.5277 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.5947 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.552 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.553 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.518 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 114.5458 | 31.1469 | 60.0523 | 31.54 | 114.536 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.603 | 35.513 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5603 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5615 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5263 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 114.5542 | 31.1469 | 60.0523 | 31.54 | 114.5443 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.6113 | 35.5075 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5686 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5698 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5346 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 114.5625 | 31.1478 | 60.0523 | 31.54 | 114.5526 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.6196 | 35.5075 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5769 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5781 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5429 | 43.3654 | 60.0246 | 43.77 | 114.5708 | 31.1478 | 60.0523 | 31.54 | 114.561 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.6279 | 35.5075 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5852 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5864 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5513 | 43.3654 | 60.0246 | 43.77 | 114.5791 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 114.5693 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.6365 | 35.5075 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.5935 | 23.1589 | 60.0193 | 23.54 | 114.5947 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5596 | 43.3654 | 60.0247 | 43.77 | 114.5875 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 114.5776 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.6448 | 35.5715 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6018 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.603 | 10.9402 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 114.5679 | 43.3654 | 60.0247 | 43.77 | 114.5958 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 114.5861 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.6531 | 35.5715 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6101 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6116 | 10.9402 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.5763 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6041 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 114.5944 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 114.6614 | 35.5715 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6187 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6199 | 10.9402 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.5846 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6124 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 114.6027 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 114.6697 | 35.5715 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.627 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6282 | 10.9402 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.5929 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6208 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 114.6111 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 114.678 | 35.5715 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6353 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6365 | 10.9402 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6013 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6291 | 31.1477 | 60.0523 | 31.54 | 114.6194 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 114.6863 | 35.5715 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6436 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6448 | 10.9404 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6096 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6374 | 31.1477 | 60.0523 | 31.54 | 114.6277 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 114.6946 | 35.5652 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6519 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6531 | 10.9404 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6179 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6458 | 31.1468 | 60.0523 | 31.54 | 114.636 | 13.0578 | 59.9794 | 13.31 | 114.7031 | 35.5652 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6602 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6614 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6263 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6541 | 31.1468 | 60.0523 | 31.54 | 114.6444 | 13.0578 | 59.9794 | 13.31 | 114.7114 | 35.5652 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6685 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6699 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6346 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6624 | 31.1464 | 60.0523 | 31.54 | 114.6527 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7197 | 35.5652 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6768 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6782 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6429 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.6707 | 31.1464 | 60.0523 | 31.54 | 114.661 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.728 | 35.5652 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6853 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6865 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6512 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 114.679 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 114.6694 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7363 | 35.5652 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.6936 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.6948 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6596 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 114.6874 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 114.6777 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7446 | 35.5534 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7019 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7031 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6679 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 114.6957 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 114.686 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7529 | 35.5534 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7102 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7114 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6762 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 114.704 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 114.6943 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7612 | 35.5233 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7185 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.72 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6846 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 114.7123 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 114.7028 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7698 | 35.5233 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7268 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7283 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.6929 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.7207 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 114.7111 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7781 | 35.5233 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7351 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7366 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7012 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.729 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 114.7194 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7864 | 35.5233 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7434 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7449 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7096 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.7373 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 114.7278 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.7947 | 35.5233 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7517 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7532 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7179 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.7457 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 114.7361 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.803 | 35.5233 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7603 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7615 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7262 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.754 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 114.7444 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 114.8113 | 35.5148 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7686 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7698 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7345 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.7623 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 114.7527 | 13.028 | 59.9785 | 13.31 | 114.8196 | 35.5148 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7769 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7783 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7429 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.7706 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 114.7611 | 13.028 | 59.9785 | 13.31 | 114.8281 | 35.5148 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7852 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7866 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7512 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.779 | 31.1481 | 60.052 | 31.54 | 114.7694 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 114.8364 | 35.5148 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.7935 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.7949 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7595 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.7873 | 31.1481 | 60.052 | 31.54 | 114.7777 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 114.8447 | 35.5148 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8018 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.8032 | 10.9428 | 59.9662 | 11.31
|  |  |  | 114.7679 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 114.7956 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.7861 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 114.853 | 35.5148 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8101 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.8115 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.7762 | 43.3005 | 60.0226 | 43.77 | 114.8039 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.7944 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 114.8613 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8184 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.8198 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.7845 | 43.3005 | 60.0226 | 43.77 | 114.8123 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.8027 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 114.8696 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8269 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.8284 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.7928 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 114.8206 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.8112 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 114.8779 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8352 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.8367 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8012 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 114.8289 | 31.1474 | 60.052 | 31.54 | 114.8195 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 114.8862 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8435 | 23.1599 | 60.0193 | 23.54 | 114.845 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8095 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 114.8372 | 31.1474 | 60.052 | 31.54 | 114.8278 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 114.8948 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8518 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.8533 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8178 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 114.8456 | 31.1487 | 60.052 | 31.54 | 114.8361 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 114.9031 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8601 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.8616 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8262 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 114.8539 | 31.1487 | 60.052 | 31.54 | 114.8445 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 114.9114 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8684 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.8699 | 10.9428 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8345 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 114.8622 | 31.1488 | 60.052 | 31.54 | 114.8528 | 13.2404 | 59.9777 | 13.31 | 114.9197 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8767 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.8782 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8428 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 114.8705 | 31.1488 | 60.052 | 31.54 | 114.8611 | 13.2404 | 59.9777 | 13.31 | 114.928 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.885 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.8867 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8512 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 114.8789 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 114.8695 | 13.2618 | 59.9777 | 13.31 | 114.9363 | 35.5146 | 60.0109 | 35.77 |  |  |  |  | 114.8936 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.895 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8595 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 114.8872 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 114.8778 | 13.2618 | 59.9777 | 13.31 | 114.9446 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9019 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9033 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8678 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 114.8955 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 114.8861 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 114.9529 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9102 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9116 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8762 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 114.9038 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 114.8944 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 114.9614 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9185 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9199 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8845 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 114.9122 | 31.1491 | 60.052 | 31.54 | 114.9028 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 114.9697 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9268 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9282 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.8928 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9205 | 31.1491 | 60.052 | 31.54 | 114.9111 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 114.978 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9351 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9365 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9012 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9288 | 31.1479 | 60.052 | 31.54 | 114.9194 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 114.9863 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9434 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9451 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9095 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9372 | 31.1479 | 60.052 | 31.54 | 114.9279 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 114.9946 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9517 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9534 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9178 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9455 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.9362 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 115.0029 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9602 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9617 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9261 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9538 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.9445 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 115.0112 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9685 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.97 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9345 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9621 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.9528 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.0195 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9768 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9783 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9428 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9705 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 114.9612 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.0281 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9851 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9866 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9511 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9788 | 31.1478 | 60.052 | 31.54 | 114.9695 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.0364 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 114.9934 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 114.9951 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9594 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9871 | 31.1478 | 60.052 | 31.54 | 114.9778 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.0447 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0017 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 115.0034 | 10.948 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 114.9678 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 114.9954 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 114.9862 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.053 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.01 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 115.0117 | 10.948 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 114.9761 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 115.0038 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 114.9945 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.0613 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0183 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 115.02 | 10.948 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 114.9844 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 115.0121 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 115.0028 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.0696 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0269 | 23.1583 | 60.0193 | 23.54 | 115.0283 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 114.9928 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 115.0204 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 115.0112 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 115.0779 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0352 | 23.1703 | 60.0193 | 23.54 | 115.0366 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0011 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 115.0287 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 115.0195 | 13.2197 | 59.9777 | 13.31 | 115.0862 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0435 | 23.1703 | 60.0193 | 23.54 | 115.0449 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0094 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.0371 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 115.0278 | 13.2197 | 59.9777 | 13.31 | 115.0947 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0518 | 23.1703 | 60.0193 | 23.54 | 115.0535 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0178 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.0454 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 115.0361 | 13.2118 | 59.9777 | 13.31 | 115.103 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0601 | 23.1703 | 60.0193 | 23.54 | 115.0618 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0261 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.0537 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 115.0446 | 13.2118 | 59.9777 | 13.31 | 115.1113 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0684 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.0701 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0344 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.062 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 115.0529 | 13.2118 | 59.9764 | 13.31 | 115.1196 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0767 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.0784 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0428 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.0704 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 115.0612 | 13.2118 | 59.9764 | 13.31 | 115.1279 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.085 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.0867 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0511 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.0787 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.0696 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 115.1362 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0935 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.095 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0594 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.087 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.0779 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 115.1445 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1018 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1035 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0677 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.0953 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.0862 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 115.1528 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1101 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1118 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0761 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1037 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.0945 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 115.1614 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1184 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1201 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0844 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.112 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.1029 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 115.1697 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1267 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1284 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.0927 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1203 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.1112 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 115.178 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.135 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1367 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1011 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1287 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 115.1195 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.1863 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1433 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.145 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1094 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.137 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 115.1279 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.1946 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1516 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1533 | 10.9493 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1177 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1453 | 31.1494 | 60.052 | 31.54 | 115.1362 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.2029 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1599 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1619 | 10.9478 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1261 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1536 | 31.1494 | 60.052 | 31.54 | 115.1445 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.2112 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1685 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1702 | 10.9478 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1344 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.162 | 31.1498 | 60.052 | 31.54 | 115.1528 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.2197 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1768 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1785 | 10.9478 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1427 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1703 | 31.1498 | 60.052 | 31.54 | 115.1613 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.228 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1851 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1868 | 10.9478 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1511 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1786 | 31.1501 | 60.052 | 31.54 | 115.1696 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.2363 | 35.5146 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1934 | 23.1703 | 60.0197 | 23.54 | 115.1951 | 10.9478 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1594 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.187 | 31.1501 | 60.052 | 31.54 | 115.1779 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 115.2446 | 35.5208 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2017 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2034 | 10.9478 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 115.1677 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 115.1953 | 31.1493 | 60.052 | 31.54 | 115.1863 | 13.186 | 59.9764 | 13.31 | 115.2529 | 35.5208 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.21 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2117 | 10.9478 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.1761 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2036 | 31.1493 | 60.052 | 31.54 | 115.1946 | 13.186 | 59.9764 | 13.31 | 115.2612 | 35.5208 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2183 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2202 | 10.9478 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.1844 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2119 | 31.148 | 60.052 | 31.54 | 115.2029 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 115.2695 | 35.5208 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2266 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2285 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.1927 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2202 | 31.148 | 60.052 | 31.54 | 115.2113 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 115.2778 | 35.5208 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2351 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2368 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.201 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2286 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.2196 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 115.2864 | 35.5208 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2434 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2451 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2094 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2369 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.2279 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 115.2947 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2517 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2534 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2177 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2452 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.2362 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 115.303 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.26 | 23.176 | 60.0197 | 23.54 | 115.2617 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.226 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2535 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 115.2446 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 115.3113 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2683 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.2703 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2343 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2619 | 31.1472 | 60.052 | 31.54 | 115.2529 | 13.1703 | 59.9751 | 13.31 | 115.3196 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2766 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.2786 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2427 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2702 | 31.1472 | 60.052 | 31.54 | 115.2612 | 13.1703 | 59.9751 | 13.31 | 115.3279 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2849 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.2869 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.251 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 115.2785 | 31.1475 | 60.052 | 31.54 | 115.2697 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 115.3362 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2932 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.2952 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2593 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.2869 | 31.1475 | 60.052 | 31.54 | 115.278 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 115.3445 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3018 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.3035 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2677 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.2952 | 31.1486 | 60.052 | 31.54 | 115.2863 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 115.353 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3101 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.3118 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.276 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3035 | 31.1486 | 60.052 | 31.54 | 115.2946 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 115.3613 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3184 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.3201 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2843 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3118 | 31.1488 | 60.0516 | 31.54 | 115.303 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 115.3696 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3267 | 23.176 | 60.0205 | 23.54 | 115.3286 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.2927 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3202 | 31.1488 | 60.0516 | 31.54 | 115.3113 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 115.3779 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.335 | 23.1811 | 60.0205 | 23.54 | 115.3369 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.301 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3285 | 31.1492 | 60.0516 | 31.54 | 115.3196 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.3862 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3433 | 23.1811 | 60.0205 | 23.54 | 115.3452 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3093 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3368 | 31.1492 | 60.0516 | 31.54 | 115.328 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.3945 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3516 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.3535 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3177 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3451 | 31.1483 | 60.0516 | 31.54 | 115.3363 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4028 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3599 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.3618 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.326 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3535 | 31.1483 | 60.0516 | 31.54 | 115.3446 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4111 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3684 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.3701 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3343 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3618 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 115.353 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4197 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3767 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.3787 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3427 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3701 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 115.3613 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.428 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.385 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.387 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.351 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3784 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 115.3696 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4363 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3933 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.3953 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3593 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3868 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 115.3779 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4446 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4016 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.4036 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3676 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.3951 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 115.3864 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4529 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4099 | 23.1879 | 60.0205 | 23.54 | 115.4119 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.376 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4034 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 115.3947 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4612 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4182 | 23.1863 | 60.0205 | 23.54 | 115.4202 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3843 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4117 | 31.1486 | 60.0516 | 31.54 | 115.403 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.4695 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4265 | 23.1863 | 60.0205 | 23.54 | 115.4285 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.3926 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4201 | 31.1486 | 60.0516 | 31.54 | 115.4114 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 115.478 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4351 | 23.1863 | 60.0205 | 23.54 | 115.437 | 10.9441 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 115.401 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4284 | 31.1491 | 60.0516 | 31.54 | 115.4197 | 13.1177 | 59.9751 | 13.31 | 115.4863 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4434 | 23.1863 | 60.0205 | 23.54 | 115.4453 | 10.9441 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4093 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4367 | 31.1491 | 60.0516 | 31.54 | 115.428 | 13.1177 | 59.9751 | 13.31 | 115.4946 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4517 | 23.1863 | 60.0205 | 23.54 | 115.4536 | 10.9441 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4176 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.445 | 31.1495 | 60.0516 | 31.54 | 115.4364 | 13.1034 | 59.9751 | 13.31 | 115.5029 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.46 | 23.1863 | 60.0205 | 23.54 | 115.4619 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.426 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4534 | 31.1495 | 60.0516 | 31.54 | 115.4447 | 13.1034 | 59.9751 | 13.31 | 115.5112 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4683 | 23.1863 | 60.0213 | 23.54 | 115.4702 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4343 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4617 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 115.453 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 115.5195 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4766 | 23.1863 | 60.0213 | 23.54 | 115.4785 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4426 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.47 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 115.4613 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 115.5278 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4849 | 23.1863 | 60.0213 | 23.54 | 115.4868 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.451 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4784 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 115.4697 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 115.5361 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4932 | 23.1863 | 60.0213 | 23.54 | 115.4954 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4593 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.4867 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 115.478 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 115.5447 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5015 | 23.1863 | 60.0213 | 23.54 | 115.5037 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4676 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.495 | 31.149 | 60.0516 | 31.54 | 115.4863 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 115.553 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.51 | 23.1863 | 60.0213 | 23.54 | 115.512 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.476 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.5033 | 31.149 | 60.0516 | 31.54 | 115.4948 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 115.5613 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5183 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.5203 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4843 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 115.5117 | 31.1371 | 60.052 | 31.54 | 115.5031 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 115.5696 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5266 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.5286 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.4926 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.52 | 31.1371 | 60.052 | 31.54 | 115.5114 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 115.5779 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5349 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.5369 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5009 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.5283 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 115.5197 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 115.5862 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5432 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.5454 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5093 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.5367 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 115.5281 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 115.5945 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5515 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.5537 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5176 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.545 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 115.5364 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 115.6028 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5598 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.562 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5259 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.5533 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 115.5447 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 115.6113 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5681 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.5703 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5343 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.5616 | 31.103 | 60.052 | 31.54 | 115.5531 | 13.2099 | 59.9739 | 13.31 | 115.6196 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5767 | 23.1196 | 60.0213 | 23.54 | 115.5786 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5426 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.5699 | 31.103 | 60.052 | 31.54 | 115.5614 | 13.2099 | 59.9739 | 13.31 | 115.6279 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.585 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.5869 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5509 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 115.5783 | 31.1034 | 60.052 | 31.54 | 115.5697 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 115.6362 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5933 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.5952 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5592 | 43.2242 | 60.0206 | 43.77 | 115.5866 | 31.1034 | 60.052 | 31.54 | 115.5781 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 115.6445 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6016 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.6038 | 10.9411 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 115.5676 | 43.2242 | 60.0206 | 43.77 | 115.5949 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 115.5864 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 115.6528 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6099 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.6121 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.5759 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6032 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 115.5947 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 115.6611 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6182 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.6204 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.5842 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6116 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 115.603 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 115.6694 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6265 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.6287 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.5926 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6199 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 115.6115 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 115.678 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6348 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.637 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6009 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6282 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 115.6198 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 115.6863 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6433 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.6453 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6092 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6365 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 115.6281 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 115.6946 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6516 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.6538 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6176 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6449 | 31.1031 | 60.052 | 31.54 | 115.6365 | 13.284 | 59.9739 | 13.31 | 115.7029 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6599 | 23.0915 | 60.0213 | 23.54 | 115.6621 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6259 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6532 | 31.1031 | 60.052 | 31.54 | 115.6448 | 13.284 | 59.9739 | 13.31 | 115.7112 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6682 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.6704 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6342 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 115.6615 | 31.1771 | 60.052 | 31.54 | 115.6531 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7195 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6765 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.6787 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6425 | 43.3712 | 60.0201 | 43.77 | 115.6699 | 31.1771 | 60.052 | 31.54 | 115.6615 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7278 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6848 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.687 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6509 | 43.3712 | 60.0201 | 43.77 | 115.6782 | 31.1561 | 60.052 | 31.54 | 115.6698 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7363 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6931 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.6953 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6592 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.6865 | 31.1561 | 60.052 | 31.54 | 115.6781 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7446 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7014 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7036 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6675 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.6948 | 31.1562 | 60.052 | 31.54 | 115.6864 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7529 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.71 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7122 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6759 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7032 | 31.1562 | 60.052 | 31.54 | 115.6948 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7612 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7183 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7205 | 10.9411 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6842 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7115 | 31.1575 | 60.0507 | 31.54 | 115.7031 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7695 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7266 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7288 | 10.9471 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.6925 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7198 | 31.1575 | 60.0507 | 31.54 | 115.7114 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7778 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7349 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7371 | 10.9471 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7009 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7281 | 31.1581 | 60.0507 | 31.54 | 115.7198 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7861 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7432 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7454 | 10.9471 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7092 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7365 | 31.1581 | 60.0507 | 31.54 | 115.7281 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 115.7944 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7515 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7537 | 10.9471 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7175 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7448 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 115.7365 | 13.265 | 59.9726 | 13.31 | 115.803 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7598 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7622 | 10.9471 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7259 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7531 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 115.7448 | 13.265 | 59.9726 | 13.31 | 115.8113 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7681 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7705 | 10.9471 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7342 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7614 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 115.7532 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 115.8196 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7764 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7788 | 10.9473 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7425 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7698 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 115.7615 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 115.8279 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7849 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7871 | 10.9473 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7509 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 115.7781 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 115.7698 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 115.8362 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7932 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.7954 | 10.9473 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7592 | 43.3083 | 60.0201 | 43.77 | 115.7864 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 115.7782 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 115.8445 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8015 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8037 | 10.9473 | 59.9673 | 11.31
|  |  |  | 115.7675 | 43.3083 | 60.0201 | 43.77 | 115.7947 | 31.1092 | 60.0507 | 31.54 | 115.7865 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.8528 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8098 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.812 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.7758 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8031 | 31.1092 | 60.0507 | 31.54 | 115.7948 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.8611 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8181 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8206 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.7842 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8114 | 31.1918 | 60.0507 | 31.54 | 115.8032 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.8696 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8264 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8289 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.7925 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8197 | 31.1918 | 60.0507 | 31.54 | 115.8115 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.8779 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8347 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8372 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8008 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8281 | 31.1818 | 60.0507 | 31.54 | 115.8198 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.8862 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.843 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8455 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8092 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8364 | 31.1818 | 60.0507 | 31.54 | 115.8281 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.8945 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8516 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8538 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8175 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8447 | 31.1825 | 60.0507 | 31.54 | 115.8365 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.9028 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8599 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8621 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8258 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.853 | 31.1825 | 60.0507 | 31.54 | 115.8448 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 115.9111 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8682 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8704 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8342 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8614 | 31.1609 | 60.0507 | 31.54 | 115.8531 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 115.9194 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8765 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8789 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8425 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8697 | 31.1609 | 60.0507 | 31.54 | 115.8616 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 115.9277 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8848 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8872 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8508 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.878 | 31.1614 | 60.0507 | 31.54 | 115.8699 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 115.9363 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8931 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.8955 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8592 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8864 | 31.1614 | 60.0507 | 31.54 | 115.8782 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 115.9446 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9014 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9038 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8675 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.8947 | 31.1615 | 60.0507 | 31.54 | 115.8866 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 115.9529 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9097 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9121 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8758 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.903 | 31.1615 | 60.0507 | 31.54 | 115.8949 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 115.9612 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9182 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9204 | 10.9473 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8842 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.9113 | 31.1615 | 60.0487 | 31.54 | 115.9032 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 115.9695 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9265 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.929 | 10.9435 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.8925 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.9196 | 31.1615 | 60.0487 | 31.54 | 115.9115 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 115.9778 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9348 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9373 | 10.9435 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9008 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.928 | 31.1607 | 60.0487 | 31.54 | 115.9199 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 115.9861 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9431 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9456 | 10.9435 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9091 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.9363 | 31.1607 | 60.0487 | 31.54 | 115.9282 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 115.9944 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9514 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9539 | 10.9435 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9174 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 115.9446 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 115.9365 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 116.0029 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9597 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9622 | 10.9435 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9258 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 115.9529 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 115.9449 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 116.0112 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.968 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9705 | 10.9435 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9341 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 115.9613 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 115.9532 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 116.0195 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9763 | 23.0915 | 60.0217 | 23.54 | 115.9788 | 10.9399 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9424 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 115.9696 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 115.9615 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 116.0278 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9846 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 115.9873 | 10.9399 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9508 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 115.9779 | 31.1557 | 60.0487 | 31.54 | 115.97 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 116.0361 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9932 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 115.9956 | 10.9399 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9591 | 43.3827 | 60.0193 | 43.77 | 115.9863 | 31.1557 | 60.0487 | 31.54 | 115.9783 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 116.0444 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0015 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0039 | 10.9399 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 115.9674 | 43.3827 | 60.0193 | 43.77 | 115.9946 | 31.1571 | 60.0487 | 31.54 | 115.9866 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 116.0527 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0098 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0122 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 115.9758 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 116.0029 | 31.1571 | 60.0487 | 31.54 | 115.9949 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 116.0613 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0181 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0205 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 115.9841 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 116.0112 | 31.1575 | 60.0487 | 31.54 | 116.0033 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 116.0696 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0264 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0288 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 115.9924 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 116.0196 | 31.1575 | 60.0487 | 31.54 | 116.0116 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 116.0779 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0347 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0374 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0008 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 116.0279 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 116.0199 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 116.0862 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.043 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0457 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0091 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0362 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 116.0283 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 116.0945 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0513 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.054 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0174 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0446 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 116.0366 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 116.1028 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0598 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0623 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0258 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0529 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 116.0449 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 116.1111 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0681 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0706 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0341 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0612 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 116.0533 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1194 | 35.5026 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0764 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0789 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0424 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0695 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 116.0616 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1279 | 35.4969 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0847 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0872 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0508 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0779 | 31.1349 | 60.0487 | 31.54 | 116.0699 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1362 | 35.4969 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.093 | 23.0865 | 60.0217 | 23.54 | 116.0957 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0591 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0862 | 31.1349 | 60.0487 | 31.54 | 116.0782 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1445 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1013 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.104 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0674 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.0945 | 31.2887 | 60.0487 | 31.54 | 116.0867 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1528 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1096 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1123 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0757 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1028 | 31.2887 | 60.0487 | 31.54 | 116.095 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1611 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1179 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1206 | 10.9385 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0841 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1111 | 31.2887 | 60.0475 | 31.54 | 116.1033 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1694 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1265 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1289 | 10.9384 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.0924 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1195 | 31.2887 | 60.0475 | 31.54 | 116.1117 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1777 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1348 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1372 | 10.9384 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1007 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1278 | 31.2886 | 60.0475 | 31.54 | 116.12 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.186 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1431 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1455 | 10.9378 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1091 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1361 | 31.2886 | 60.0475 | 31.54 | 116.1283 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.1946 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1514 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1541 | 10.9378 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1174 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1445 | 31.2794 | 60.0475 | 31.54 | 116.1367 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.2029 | 35.478 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1597 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1624 | 10.938 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1257 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1528 | 31.2794 | 60.0475 | 31.54 | 116.145 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.2112 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.168 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1707 | 10.938 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1341 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1611 | 31.2581 | 60.0475 | 31.54 | 116.1533 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.2195 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1763 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.179 | 10.938 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1424 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1694 | 31.2581 | 60.0475 | 31.54 | 116.1616 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 116.2278 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1846 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1873 | 10.938 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1507 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1778 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 116.17 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.2361 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1931 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.1956 | 10.938 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1591 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1861 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 116.1783 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.2444 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2014 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.2041 | 10.938 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 116.1674 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 116.1944 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 116.1866 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.2527 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2097 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.2124 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.1757 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2028 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 116.1951 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.2612 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.218 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.2207 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.1841 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2111 | 31.2327 | 60.0475 | 31.54 | 116.2034 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.2695 | 35.4828 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2263 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.229 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.1924 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2194 | 31.2327 | 60.0475 | 31.54 | 116.2117 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.2778 | 35.4643 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2346 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.2373 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2007 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2277 | 31.2741 | 60.0475 | 31.54 | 116.2201 | 13.1837 | 59.9705 | 13.31 | 116.2861 | 35.4643 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2429 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.2456 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.209 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2361 | 31.2741 | 60.0475 | 31.54 | 116.2284 | 13.1837 | 59.9705 | 13.31 | 116.2944 | 35.4643 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2512 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.2539 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2174 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2444 | 31.2737 | 60.0475 | 31.54 | 116.2367 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.3027 | 35.4643 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2595 | 23.0894 | 60.0217 | 23.54 | 116.2625 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2257 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2527 | 31.2737 | 60.0475 | 31.54 | 116.245 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 116.311 | 35.4449 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2681 | 23.0894 | 60.0221 | 23.54 | 116.2708 | 10.938 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.234 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.261 | 31.2882 | 60.0475 | 31.54 | 116.2534 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3196 | 35.4449 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2764 | 23.0894 | 60.0221 | 23.54 | 116.2791 | 10.9379 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2424 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2693 | 31.2882 | 60.0475 | 31.54 | 116.2617 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3279 | 35.4378 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2847 | 23.0894 | 60.0221 | 23.54 | 116.2874 | 10.9379 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2507 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2777 | 31.2888 | 60.0475 | 31.54 | 116.27 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3362 | 35.4378 | 60.0082 | 35.77 |  |  |  |  | 116.293 | 23.0894 | 60.0221 | 23.54 | 116.2957 | 10.9379 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.259 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.286 | 31.2888 | 60.0475 | 31.54 | 116.2784 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3445 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3013 | 23.0924 | 60.0221 | 23.54 | 116.304 | 10.9379 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2674 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.2943 | 31.2902 | 60.0475 | 31.54 | 116.2867 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3528 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3096 | 23.0924 | 60.0221 | 23.54 | 116.3123 | 10.9379 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2757 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3027 | 31.2902 | 60.0475 | 31.54 | 116.295 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3611 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3179 | 23.0924 | 60.0221 | 23.54 | 116.3208 | 10.9379 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.284 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.311 | 31.2673 | 60.0454 | 31.54 | 116.3035 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3694 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3262 | 23.0924 | 60.0221 | 23.54 | 116.3291 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.2924 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3193 | 31.2673 | 60.0454 | 31.54 | 116.3118 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3777 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3347 | 23.0977 | 60.0221 | 23.54 | 116.3374 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.3007 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3276 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 116.3201 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3862 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.343 | 23.0977 | 60.0221 | 23.54 | 116.3457 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.309 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.336 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 116.3284 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 116.3945 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3513 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.354 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.3174 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3443 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 116.3368 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4028 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3596 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.3623 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.3257 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3526 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 116.3451 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4111 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3679 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.3708 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.334 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.361 | 31.2552 | 60.0454 | 31.54 | 116.3534 | 13.2417 | 59.97 | 13.31 | 116.4194 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3762 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.3792 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.3423 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3693 | 31.2552 | 60.0454 | 31.54 | 116.3618 | 13.2417 | 59.97 | 13.31 | 116.4277 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3845 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.3875 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.3507 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3776 | 31.2352 | 60.0454 | 31.54 | 116.3701 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.436 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3928 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.3958 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.359 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3859 | 31.2352 | 60.0454 | 31.54 | 116.3784 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4443 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4014 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4041 | 10.9423 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 116.3673 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 116.3943 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 116.3868 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4529 | 35.4378 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4097 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4124 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.3757 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4026 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 116.3951 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4612 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.418 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4207 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.384 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4109 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 116.4034 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4695 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4263 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4292 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.3923 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4193 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 116.4117 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4778 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4346 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4375 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4007 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4276 | 31.2578 | 60.0454 | 31.54 | 116.4202 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4861 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4429 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4458 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.409 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4359 | 31.2578 | 60.0454 | 31.54 | 116.4285 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 116.4944 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4512 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4541 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4173 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4442 | 31.258 | 60.0454 | 31.54 | 116.4368 | 13.2345 | 59.97 | 13.31 | 116.5027 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4595 | 23.0989 | 60.0221 | 23.54 | 116.4624 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4256 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4525 | 31.258 | 60.0454 | 31.54 | 116.4452 | 13.2345 | 59.97 | 13.31 | 116.5112 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.468 | 23.0989 | 60.0225 | 23.54 | 116.4707 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.434 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4609 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 116.4535 | 13.2345 | 59.9705 | 13.31 | 116.5195 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4763 | 23.0989 | 60.0225 | 23.54 | 116.479 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4423 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4692 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 116.4618 | 13.2345 | 59.9705 | 13.31 | 116.5278 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4846 | 23.0989 | 60.0225 | 23.54 | 116.4875 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4506 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4775 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 116.4702 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.5361 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4929 | 23.0989 | 60.0225 | 23.54 | 116.4958 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.459 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4859 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 116.4785 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.5444 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5012 | 23.0989 | 60.0225 | 23.54 | 116.5042 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4673 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.4942 | 31.2483 | 60.0454 | 31.54 | 116.4868 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.5527 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5095 | 23.0989 | 60.0225 | 23.54 | 116.5125 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4756 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5025 | 31.2483 | 60.0454 | 31.54 | 116.4951 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.561 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5178 | 23.1047 | 60.0225 | 23.54 | 116.5208 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4839 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5108 | 31.2377 | 60.0433 | 31.54 | 116.5035 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.5693 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5261 | 23.1047 | 60.0225 | 23.54 | 116.5291 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.4923 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5192 | 31.2377 | 60.0433 | 31.54 | 116.5118 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.5779 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5344 | 23.1047 | 60.0225 | 23.54 | 116.5376 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5006 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5275 | 31.2371 | 60.0433 | 31.54 | 116.5201 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.5862 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.543 | 23.1047 | 60.0225 | 23.54 | 116.5459 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5089 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5358 | 31.2371 | 60.0433 | 31.54 | 116.5286 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.5945 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5513 | 23.1047 | 60.0225 | 23.54 | 116.5542 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5173 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5442 | 31.2124 | 60.0433 | 31.54 | 116.5369 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.6028 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5596 | 23.1047 | 60.0225 | 23.54 | 116.5625 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5256 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5525 | 31.2124 | 60.0433 | 31.54 | 116.5452 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.6111 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5679 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.5708 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5339 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5608 | 31.2126 | 60.0433 | 31.54 | 116.5536 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.6194 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5762 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.5791 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5423 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5691 | 31.2126 | 60.0433 | 31.54 | 116.5619 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.6277 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5845 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.5874 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5506 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5775 | 31.2026 | 60.0433 | 31.54 | 116.5702 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.636 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5928 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.5959 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5589 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5858 | 31.2026 | 60.0433 | 31.54 | 116.5785 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 116.6445 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6011 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6042 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5673 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.5941 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 116.5869 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 116.6528 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6096 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6125 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5756 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6024 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 116.5952 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 116.6611 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6179 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6208 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5839 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6108 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 116.6035 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 116.6694 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6262 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6292 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.5923 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6191 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 116.6119 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 116.6777 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6345 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6375 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6006 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6274 | 31.1945 | 60.0433 | 31.54 | 116.6202 | 13.2311 | 59.9705 | 13.31 | 116.686 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6428 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6458 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6089 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6357 | 31.1945 | 60.0433 | 31.54 | 116.6285 | 13.2311 | 59.9705 | 13.31 | 116.6943 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6511 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6543 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6172 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6441 | 31.1943 | 60.0433 | 31.54 | 116.637 | 13.2307 | 59.9705 | 13.31 | 116.7026 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6594 | 23.1094 | 60.0225 | 23.54 | 116.6626 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6256 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6524 | 31.1943 | 60.0433 | 31.54 | 116.6453 | 13.2307 | 59.9705 | 13.31 | 116.7112 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6677 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.6709 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6339 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6607 | 31.2445 | 60.0433 | 31.54 | 116.6536 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 116.7195 | 35.4356 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6763 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.6792 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6422 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6691 | 31.2445 | 60.0433 | 31.54 | 116.6619 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 116.7278 | 35.4421 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6846 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.6875 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6506 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6774 | 31.2435 | 60.0433 | 31.54 | 116.6703 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 116.7361 | 35.4421 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6929 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.6958 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6589 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6857 | 31.2435 | 60.0433 | 31.54 | 116.6786 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 116.7444 | 35.44 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7012 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.7043 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6672 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.6941 | 31.2119 | 60.0433 | 31.54 | 116.6869 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.7527 | 35.44 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7095 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.7126 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6756 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7024 | 31.2119 | 60.0433 | 31.54 | 116.6953 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.761 | 35.5068 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7178 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.7209 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6839 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7107 | 31.1906 | 60.0413 | 31.54 | 116.7036 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.7695 | 35.5068 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7261 | 23.1094 | 60.0233 | 23.54 | 116.7292 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.6922 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.719 | 31.1906 | 60.0413 | 31.54 | 116.7119 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.7778 | 35.5068 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7344 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.7375 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7006 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7274 | 31.1817 | 60.0413 | 31.54 | 116.7203 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.7861 | 35.5068 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7427 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.7458 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7089 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7357 | 31.1817 | 60.0413 | 31.54 | 116.7286 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.7944 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7512 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.7542 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7172 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.744 | 31.1825 | 60.0413 | 31.54 | 116.7369 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.8027 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7595 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.7627 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7256 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7523 | 31.1825 | 60.0413 | 31.54 | 116.7452 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 116.811 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7678 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.771 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7339 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7607 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 116.7537 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.8193 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7761 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.7793 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7422 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.769 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 116.762 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.8276 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7844 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.7876 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7505 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7773 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 116.7703 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.8362 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7927 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.7959 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7589 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.7856 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 116.7787 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.8445 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.801 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.8042 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7672 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.794 | 31.1823 | 60.0413 | 31.54 | 116.787 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.8528 | 35.4996 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8093 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.8125 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7755 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8023 | 31.1823 | 60.0413 | 31.54 | 116.7953 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.8611 | 35.525 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8179 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.821 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7839 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8106 | 31.2605 | 60.0413 | 31.54 | 116.8037 | 13.2429 | 59.9701 | 13.31 | 116.8694 | 35.525 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8262 | 23.1081 | 60.0233 | 23.54 | 116.8293 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.7922 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.819 | 31.2605 | 60.0413 | 31.54 | 116.812 | 13.2429 | 59.9701 | 13.31 | 116.8777 | 35.5229 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8345 | 23.1092 | 60.0233 | 23.54 | 116.8376 | 10.9423 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8005 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8273 | 31.2603 | 60.0413 | 31.54 | 116.8203 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.886 | 35.5229 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8428 | 23.1092 | 60.0233 | 23.54 | 116.8459 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8089 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8356 | 31.2603 | 60.0413 | 31.54 | 116.8286 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.8943 | 35.523 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8511 | 23.1092 | 60.0233 | 23.54 | 116.8542 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8172 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8439 | 31.2498 | 60.0413 | 31.54 | 116.837 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.9028 | 35.523 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8594 | 23.1092 | 60.0233 | 23.54 | 116.8625 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8255 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8523 | 31.2498 | 60.0413 | 31.54 | 116.8453 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 116.9111 | 35.523 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8677 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.8711 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8339 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8606 | 31.2502 | 60.0413 | 31.54 | 116.8536 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 116.9194 | 35.523 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.876 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.8794 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8422 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8689 | 31.2502 | 60.0413 | 31.54 | 116.8621 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 116.9277 | 35.523 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8845 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.8877 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8505 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8773 | 31.2418 | 60.0413 | 31.54 | 116.8704 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 116.936 | 35.523 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8928 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.896 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8589 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8856 | 31.2418 | 60.0413 | 31.54 | 116.8787 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 116.9443 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9011 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9043 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8672 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.8939 | 31.2424 | 60.0413 | 31.54 | 116.8871 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 116.9526 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9094 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9126 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8755 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9022 | 31.2424 | 60.0413 | 31.54 | 116.8954 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 116.9612 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9177 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9209 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8839 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9106 | 31.2088 | 60.0396 | 31.54 | 116.9037 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 116.9695 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.926 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9294 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.8922 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9189 | 31.2088 | 60.0396 | 31.54 | 116.912 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 116.9778 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9343 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9377 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9005 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9272 | 31.187 | 60.0396 | 31.54 | 116.9204 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 116.9861 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9426 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.946 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9088 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9355 | 31.187 | 60.0396 | 31.54 | 116.9287 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 116.9944 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9509 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9543 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9172 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9439 | 31.1858 | 60.0396 | 31.54 | 116.937 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0027 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9595 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9626 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9255 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9522 | 31.1858 | 60.0396 | 31.54 | 116.9454 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.011 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9678 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9709 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9338 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9605 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 116.9537 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 117.0193 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9761 | 23.1092 | 60.0237 | 23.54 | 116.9792 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9422 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9689 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 116.962 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 117.0278 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9844 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 116.9878 | 10.9387 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9505 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9772 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 116.9705 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0361 | 35.523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9927 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 116.9961 | 10.9386 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9588 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9855 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 116.9788 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0444 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.001 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.0044 | 10.9386 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 116.9672 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 116.9938 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 116.9871 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0527 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0093 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.0127 | 10.9386 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 116.9755 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0022 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 116.9955 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.061 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0176 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.021 | 10.9386 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 116.9838 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0105 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 117.0038 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0693 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0261 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.0293 | 10.9386 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 116.9922 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0188 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 117.0121 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0776 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0344 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.0378 | 10.9386 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0005 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0272 | 31.1813 | 60.0396 | 31.54 | 117.0204 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0862 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0427 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.0461 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0088 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0355 | 31.1813 | 60.0396 | 31.54 | 117.0288 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.0945 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.051 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.0544 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0172 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0438 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 117.0371 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.1028 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0593 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.0627 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0255 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0521 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 117.0454 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 117.1111 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0676 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.071 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0338 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0605 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 117.0538 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 117.1194 | 35.5229 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0759 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.0793 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0421 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0688 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 117.0621 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 117.1277 | 35.5134 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0842 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.0876 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0505 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0771 | 31.1822 | 60.0396 | 31.54 | 117.0704 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 117.136 | 35.5134 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0928 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.0962 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0588 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0854 | 31.1822 | 60.0396 | 31.54 | 117.0789 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 117.1443 | 35.5134 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1011 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1045 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0671 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.0938 | 31.1808 | 60.0396 | 31.54 | 117.0872 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 117.1528 | 35.5134 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1094 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1128 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0755 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1021 | 31.1808 | 60.0396 | 31.54 | 117.0955 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 117.1611 | 35.5092 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1177 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1211 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0838 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1104 | 31.2239 | 60.0383 | 31.54 | 117.1038 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 117.1694 | 35.5092 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.126 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1294 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.0921 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1188 | 31.2239 | 60.0383 | 31.54 | 117.1122 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 117.1777 | 35.5093 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1343 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1377 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1005 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1271 | 31.2136 | 60.0383 | 31.54 | 117.1205 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.186 | 35.5093 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1426 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.146 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1088 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1354 | 31.2136 | 60.0383 | 31.54 | 117.1288 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.1943 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1509 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1545 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1171 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1437 | 31.2137 | 60.0383 | 31.54 | 117.1372 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.2026 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1592 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1628 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1255 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1521 | 31.2137 | 60.0383 | 31.54 | 117.1455 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.2109 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1677 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1711 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1338 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1604 | 31.215 | 60.0383 | 31.54 | 117.1538 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 117.2195 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.176 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1794 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1421 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1687 | 31.215 | 60.0383 | 31.54 | 117.1622 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 117.2278 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1843 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.1877 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1504 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1771 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 117.1705 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.2361 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1926 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.196 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1588 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1854 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 117.1788 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.2444 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2009 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2046 | 10.9372 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 117.1671 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.1937 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 117.1871 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.2527 | 35.504 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2092 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2129 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.1754 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.202 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 117.1956 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 117.261 | 35.485 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2175 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2212 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.1837 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2104 | 31.2048 | 60.0383 | 31.54 | 117.2039 | 13.2175 | 59.9697 | 13.31 | 117.2693 | 35.485 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2258 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2295 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.1921 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2187 | 31.2048 | 60.0383 | 31.54 | 117.2122 | 13.2175 | 59.9697 | 13.31 | 117.2778 | 35.4849 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2344 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2378 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2004 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.227 | 31.2047 | 60.0383 | 31.54 | 117.2206 | 13.2174 | 59.9697 | 13.31 | 117.2861 | 35.4849 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2427 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2461 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2087 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2354 | 31.2047 | 60.0383 | 31.54 | 117.2289 | 13.2174 | 59.9697 | 13.31 | 117.2944 | 35.478 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.251 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2544 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2171 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2437 | 31.2037 | 60.0383 | 31.54 | 117.2372 | 13.2134 | 59.9697 | 13.31 | 117.3027 | 35.478 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2593 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 117.2629 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2254 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.252 | 31.2037 | 60.0383 | 31.54 | 117.2456 | 13.2134 | 59.9697 | 13.31 | 117.311 | 35.478 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2676 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.2712 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2337 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2603 | 31.203 | 60.0383 | 31.54 | 117.2539 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.3193 | 35.478 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2759 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.2795 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2421 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2687 | 31.203 | 60.0383 | 31.54 | 117.2622 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.3276 | 35.483 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2842 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.2878 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2504 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.277 | 31.1324 | 60.0383 | 31.54 | 117.2705 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.3359 | 35.483 | 60.0055 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2925 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.2961 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2587 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2853 | 31.1324 | 60.0383 | 31.54 | 117.2789 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.3445 | 35.4523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.301 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3044 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2671 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.2936 | 30.8563 | 60.0383 | 31.54 | 117.2872 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.3528 | 35.4523 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3093 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3127 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2754 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.302 | 30.8563 | 60.0383 | 31.54 | 117.2955 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.3611 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3176 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3213 | 10.9372 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2837 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3103 | 31.2264 | 60.038 | 31.54 | 117.304 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.3694 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3259 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3296 | 10.9371 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.2921 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3186 | 31.2264 | 60.038 | 31.54 | 117.3123 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.3777 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3342 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3379 | 10.9371 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.3004 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.327 | 31.2282 | 60.038 | 31.54 | 117.3206 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.386 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3425 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3462 | 10.9383 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.3087 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3353 | 31.2282 | 60.038 | 31.54 | 117.329 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.3943 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3508 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3545 | 10.9383 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.317 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3436 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 117.3373 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.4026 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3591 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3628 | 10.9383 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.3254 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3519 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 117.3456 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.4111 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3674 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3713 | 10.9383 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.3337 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3603 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 117.3539 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.4194 | 35.4949 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.376 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3796 | 10.9385 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.342 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3686 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 117.3623 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.4277 | 35.5544 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3843 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3879 | 10.9385 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.3504 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3769 | 31.2514 | 60.038 | 31.54 | 117.3706 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 117.436 | 35.5544 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3926 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.3962 | 10.9385 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.3587 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3853 | 31.2514 | 60.038 | 31.54 | 117.3789 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 117.4443 | 35.5544 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4009 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.4045 | 10.9385 | 59.9716 | 11.31
|  |  |  | 117.367 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.3936 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 117.3873 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 117.4526 | 35.5544 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4092 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.4128 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.3754 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4019 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 117.3956 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 117.4609 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4175 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.4211 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.3837 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4102 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 117.4039 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.4695 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4258 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.4297 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.392 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4186 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 117.4124 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.4778 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4341 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.438 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4004 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4269 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 117.4207 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.4861 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4426 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.4463 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4087 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4352 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 117.429 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.4944 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4509 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.4546 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.417 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4435 | 31.2881 | 60.038 | 31.54 | 117.4373 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.5027 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4592 | 23.1157 | 60.0237 | 23.54 | 117.4629 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4254 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4519 | 31.2881 | 60.038 | 31.54 | 117.4457 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.511 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4675 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.4712 | 10.9385 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4337 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4602 | 31.2891 | 60.038 | 31.54 | 117.454 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.5193 | 35.548 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4758 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.4795 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.442 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4685 | 31.2891 | 60.038 | 31.54 | 117.4623 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 117.5276 | 35.5371 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4841 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.488 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4503 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4769 | 31.2896 | 60.038 | 31.54 | 117.4707 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.5361 | 35.5371 | 60.0028 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4924 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.4963 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4587 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4852 | 31.2896 | 60.038 | 31.54 | 117.479 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 117.5444 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5007 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5046 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.467 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.4935 | 31.2791 | 60.038 | 31.54 | 117.4873 | 13.1985 | 59.9689 | 13.31 | 117.5527 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5093 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5129 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4753 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5019 | 31.2791 | 60.038 | 31.54 | 117.4957 | 13.1985 | 59.9689 | 13.31 | 117.561 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5176 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5212 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.4837 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5102 | 31.2787 | 60.038 | 31.54 | 117.504 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 117.5693 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5259 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5295 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.492 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5185 | 31.2787 | 60.038 | 31.54 | 117.5123 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 117.5776 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5342 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5381 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.5003 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5268 | 31.2782 | 60.038 | 31.54 | 117.5208 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 117.5859 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5425 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5464 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.5087 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5352 | 31.2782 | 60.038 | 31.54 | 117.5291 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 117.5945 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5508 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5547 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.517 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5435 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 117.5374 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 117.6028 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5591 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.563 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.5253 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5518 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 117.5457 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 117.6111 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5674 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5713 | 10.9379 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.5337 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5602 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 117.5541 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 117.6194 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5757 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5796 | 10.9378 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.542 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5685 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 117.5624 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 117.6277 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5842 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5879 | 10.9378 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.5503 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5768 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 117.5707 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 117.636 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5925 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.5964 | 10.9364 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.5587 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5851 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 117.5791 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 117.6443 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6008 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.6047 | 10.9364 | 59.972 | 11.31
|  |  |  | 117.567 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 117.5934 | 31.2777 | 60.038 | 31.54 | 117.5874 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 117.6526 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6091 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.613 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.5753 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6018 | 31.2777 | 60.038 | 31.54 | 117.5957 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 117.6611 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6174 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.6213 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.5836 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6101 | 31.278 | 60.038 | 31.54 | 117.6041 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 117.6694 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6257 | 23.1157 | 60.0241 | 23.54 | 117.6296 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.592 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6184 | 31.278 | 60.038 | 31.54 | 117.6124 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 117.6777 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.634 | 23.12 | 60.0241 | 23.54 | 117.6379 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6003 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6268 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 117.6207 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 117.686 | 35.5345 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6423 | 23.12 | 60.0241 | 23.54 | 117.6462 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6086 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6351 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 117.629 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 117.6943 | 35.5263 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6509 | 23.1212 | 60.0241 | 23.54 | 117.6548 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.617 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6434 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 117.6375 | 13.1661 | 59.9689 | 13.31 | 117.7026 | 35.5263 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6592 | 23.1212 | 60.0241 | 23.54 | 117.6631 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6253 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6518 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 117.6458 | 13.1661 | 59.9689 | 13.31 | 117.7109 | 35.5263 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6675 | 23.1212 | 60.0237 | 23.54 | 117.6714 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6336 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6601 | 31.2778 | 60.038 | 31.54 | 117.6541 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.7195 | 35.5263 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6758 | 23.1212 | 60.0237 | 23.54 | 117.6797 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.642 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6684 | 31.2778 | 60.038 | 31.54 | 117.6625 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.7278 | 35.5263 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6841 | 23.1212 | 60.0237 | 23.54 | 117.688 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6503 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6767 | 31.277 | 60.038 | 31.54 | 117.6708 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.7361 | 35.5263 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6924 | 23.1212 | 60.0237 | 23.54 | 117.6963 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6586 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6851 | 31.277 | 60.038 | 31.54 | 117.6791 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.7444 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7007 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7046 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.667 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.6934 | 31.2766 | 60.038 | 31.54 | 117.6875 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 117.7527 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.709 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7131 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6753 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7017 | 31.2766 | 60.038 | 31.54 | 117.6958 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 117.761 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7173 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7214 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.6836 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7101 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 117.7041 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.7693 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7258 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7297 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.692 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7184 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 117.7124 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.7776 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7341 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.738 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7003 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7267 | 31.2768 | 60.0376 | 31.54 | 117.7208 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 117.7861 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7424 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7463 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7086 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.735 | 31.2768 | 60.0376 | 31.54 | 117.7291 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 117.7944 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7507 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7546 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7169 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7434 | 31.278 | 60.0376 | 31.54 | 117.7374 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 117.8027 | 35.5317 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.759 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7632 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7253 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7517 | 31.278 | 60.0376 | 31.54 | 117.7458 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 117.811 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7673 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7715 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7336 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.76 | 31.2787 | 60.0376 | 31.54 | 117.7542 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.8193 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7756 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7798 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7419 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7683 | 31.2787 | 60.0376 | 31.54 | 117.7625 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 117.8276 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7839 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7881 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7503 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7767 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 117.7709 | 13.1581 | 59.9685 | 13.31 | 117.8359 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7925 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.7964 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7586 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.785 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 117.7792 | 13.1581 | 59.9685 | 13.31 | 117.8445 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8008 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8047 | 10.9364 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 117.7669 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.7933 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 117.7875 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 117.8528 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8091 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.813 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.7753 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8017 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 117.7958 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 117.8611 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8174 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8215 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.7836 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.81 | 31.2781 | 60.0376 | 31.54 | 117.8042 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 117.8694 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8257 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8298 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.7919 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8183 | 31.2781 | 60.0376 | 31.54 | 117.8125 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 117.8777 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.834 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8381 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8003 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8266 | 31.2772 | 60.0376 | 31.54 | 117.8208 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 117.886 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8423 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8464 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8086 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.835 | 31.2772 | 60.0376 | 31.54 | 117.8292 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 117.8943 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8506 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8547 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8169 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8433 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 117.8375 | 13.1542 | 59.9685 | 13.31 | 117.9026 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8591 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.863 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8253 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8516 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 117.8458 | 13.1542 | 59.9685 | 13.31 | 117.9111 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8674 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8713 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8336 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.86 | 31.2663 | 60.0376 | 31.54 | 117.8542 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 117.9194 | 35.5179 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8757 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8799 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8419 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8683 | 31.2663 | 60.0376 | 31.54 | 117.8625 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 117.9277 | 35.507 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.884 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8882 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8503 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8766 | 31.2564 | 60.0376 | 31.54 | 117.8708 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 117.936 | 35.507 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8923 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.8965 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8586 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8849 | 31.2564 | 60.0376 | 31.54 | 117.8793 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 117.9443 | 35.507 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9006 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9048 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8669 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.8933 | 31.2423 | 60.0376 | 31.54 | 117.8876 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 117.9526 | 35.507 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9089 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9131 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8752 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9016 | 31.2423 | 60.0376 | 31.54 | 117.8959 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 117.9609 | 35.507 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9172 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9214 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8835 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9099 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 117.9042 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 117.9695 | 35.507 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9255 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9299 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.8919 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9182 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 117.9126 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 117.9778 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9341 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9382 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9002 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9266 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 117.9209 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 117.9861 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9424 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9465 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9085 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9349 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 117.9292 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 117.9944 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9507 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9548 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9169 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9432 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 117.9376 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 118.0027 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.959 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9631 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9252 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9516 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 117.9459 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 118.011 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9673 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9714 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9335 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9599 | 31.2425 | 60.0372 | 31.54 | 117.9542 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 118.0193 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9756 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9797 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9419 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9682 | 31.2425 | 60.0372 | 31.54 | 117.9626 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 118.0276 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9839 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9883 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9502 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9766 | 31.2414 | 60.0372 | 31.54 | 117.9709 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 118.0361 | 35.5024 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9922 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 117.9966 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9585 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9849 | 31.2414 | 60.0372 | 31.54 | 117.9792 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 118.0444 | 35.484 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0007 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0049 | 10.9364 | 59.9732 | 11.31
|  |  |  | 117.9669 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 117.9932 | 31.2412 | 60.0372 | 31.54 | 117.9875 | 13.1245 | 59.968 | 13.31 | 118.0527 | 35.484 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.009 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0132 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 117.9752 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0015 | 31.2412 | 60.0372 | 31.54 | 117.996 | 13.1245 | 59.968 | 13.31 | 118.061 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0173 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0215 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 117.9835 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0099 | 31.2415 | 60.0372 | 31.54 | 118.0043 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 118.0693 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0256 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0298 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 117.9919 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0182 | 31.2415 | 60.0372 | 31.54 | 118.0126 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 118.0776 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0339 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0381 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0002 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0265 | 31.2419 | 60.0372 | 31.54 | 118.021 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 118.0859 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0422 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0466 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0085 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0349 | 31.2419 | 60.0372 | 31.54 | 118.0293 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 118.0945 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0505 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0549 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0168 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0432 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 118.0376 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 118.1028 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0588 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0632 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0252 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0515 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 118.046 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 118.1111 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0674 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0715 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0335 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0598 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 118.0543 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 118.1194 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0757 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0798 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0418 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0681 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 118.0626 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 118.1277 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.084 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0881 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0502 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0765 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 118.0709 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 118.136 | 35.4731 | 60.0001 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0923 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.0964 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0585 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0848 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 118.0793 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 118.1443 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1006 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.105 | 10.9364 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0668 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.0931 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 118.0876 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 118.1526 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1089 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1133 | 10.9365 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0752 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1015 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 118.0959 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 118.1611 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1172 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1216 | 10.9365 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0835 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1098 | 31.2109 | 60.0368 | 31.54 | 118.1044 | 13.1031 | 59.9672 | 13.31 | 118.1694 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1255 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1299 | 10.9365 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.0918 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1181 | 31.2109 | 60.0368 | 31.54 | 118.1127 | 13.1031 | 59.9672 | 13.31 | 118.1777 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1338 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1382 | 10.9365 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1002 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1265 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 118.121 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.186 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1423 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1465 | 10.9371 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1085 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1348 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 118.1294 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.1943 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1506 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.155 | 10.9371 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1168 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1431 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 118.1377 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2026 | 35.4731 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1589 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1633 | 10.9371 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1252 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1514 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 118.146 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2109 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1672 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1716 | 10.9371 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1335 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1598 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 118.1544 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2195 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1755 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1799 | 10.9368 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1418 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1681 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 118.1627 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2278 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1838 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1882 | 10.9368 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1501 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1764 | 31.2102 | 60.0368 | 31.54 | 118.171 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2361 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1921 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.1965 | 10.9368 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1585 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1848 | 31.2102 | 60.0368 | 31.54 | 118.1793 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2444 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2004 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2048 | 10.9368 | 59.9728 | 11.31
|  |  |  | 118.1668 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.1931 | 31.2111 | 60.0368 | 31.54 | 118.1877 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2527 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.209 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2134 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.1751 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2014 | 31.2111 | 60.0368 | 31.54 | 118.196 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.261 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2173 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2217 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.1835 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2097 | 31.2112 | 60.0368 | 31.54 | 118.2043 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2693 | 35.4649 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2256 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.23 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.1918 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2181 | 31.2112 | 60.0368 | 31.54 | 118.2128 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2776 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2339 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2383 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2001 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2264 | 31.1892 | 60.0368 | 31.54 | 118.2211 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2861 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2422 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2466 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2085 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2347 | 31.1892 | 60.0368 | 31.54 | 118.2294 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.2944 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2505 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2549 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2168 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.243 | 31.1648 | 60.0368 | 31.54 | 118.2378 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.3027 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2588 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2632 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2251 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2514 | 31.1648 | 60.0368 | 31.54 | 118.2461 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 118.311 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2671 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.2717 | 10.9368 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2335 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2597 | 31.1641 | 60.0368 | 31.54 | 118.2544 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3193 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2756 | 23.12 | 60.0237 | 23.54 | 118.28 | 10.9369 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2418 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.268 | 31.1641 | 60.0368 | 31.54 | 118.2627 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3276 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2839 | 23.1165 | 60.0237 | 23.54 | 118.2883 | 10.9369 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2501 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2764 | 31.2485 | 60.0368 | 31.54 | 118.2711 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3359 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2922 | 23.1165 | 60.0237 | 23.54 | 118.2966 | 10.9369 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2585 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.2847 | 31.2485 | 60.0368 | 31.54 | 118.2794 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3445 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3005 | 23.1165 | 60.0237 | 23.54 | 118.3049 | 10.9369 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2668 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.293 | 31.2486 | 60.0368 | 31.54 | 118.2877 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3528 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3088 | 23.1165 | 60.0237 | 23.54 | 118.3132 | 10.9357 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2751 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3014 | 31.2486 | 60.0368 | 31.54 | 118.2961 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3611 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3171 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3218 | 10.9357 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2834 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3097 | 31.2489 | 60.0355 | 31.54 | 118.3044 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3694 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3254 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3301 | 10.9357 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.2918 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.318 | 31.2489 | 60.0355 | 31.54 | 118.3127 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3777 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3337 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3384 | 10.9357 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3001 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3263 | 31.2277 | 60.0355 | 31.54 | 118.3212 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.386 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.342 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3467 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3084 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3347 | 31.2277 | 60.0355 | 31.54 | 118.3295 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.3943 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3506 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.355 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3168 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.343 | 31.2179 | 60.0355 | 31.54 | 118.3378 | 13.1031 | 59.9664 | 13.31 | 118.4026 | 35.463 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3589 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3633 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3251 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3513 | 31.2179 | 60.0355 | 31.54 | 118.3462 | 13.1031 | 59.9664 | 13.31 | 118.4111 | 35.465 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3672 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3716 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3334 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3596 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 118.3545 | 13.1029 | 59.9664 | 13.31 | 118.4194 | 35.465 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3755 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3801 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3418 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.368 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 118.3628 | 13.1029 | 59.9664 | 13.31 | 118.4277 | 35.4137 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3838 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3884 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3501 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3763 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 118.3711 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.436 | 35.4137 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3921 | 23.1122 | 60.0237 | 23.54 | 118.3967 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3584 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.3846 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 118.3795 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 118.4443 | 35.4809 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4004 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.405 | 10.9403 | 59.9724 | 11.31
|  |  |  | 118.3668 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 118.393 | 31.3448 | 60.0355 | 31.54 | 118.3878 | 13.099 | 59.9664 | 13.31 | 118.4526 | 35.4809 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4087 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.4133 | 10.9403 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.3751 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 118.4013 | 31.3448 | 60.0355 | 31.54 | 118.3961 | 13.099 | 59.9664 | 13.31 | 118.4609 | 35.4791 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4172 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.4216 | 10.9403 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.3834 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 118.4096 | 31.3438 | 60.0355 | 31.54 | 118.4045 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 118.4695 | 35.4791 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4255 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.4299 | 10.9409 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.3918 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 118.4179 | 31.3438 | 60.0355 | 31.54 | 118.4128 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 118.4778 | 35.479 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4338 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.4385 | 10.9409 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4001 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 118.4263 | 31.2985 | 60.0355 | 31.54 | 118.4211 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 118.4861 | 35.479 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4421 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.4468 | 10.9409 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4084 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 118.4346 | 31.2985 | 60.0355 | 31.54 | 118.4296 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 118.4944 | 35.479 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4504 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.4551 | 10.9409 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4167 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 118.4429 | 31.2897 | 60.0355 | 31.54 | 118.4379 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 118.5027 | 35.479 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4587 | 23.1099 | 60.0237 | 23.54 | 118.4634 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4251 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 118.4513 | 31.2897 | 60.0355 | 31.54 | 118.4462 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 118.511 | 35.479 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.467 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.4717 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4334 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 118.4596 | 31.2592 | 60.0355 | 31.54 | 118.4545 | 13.0989 | 59.9668 | 13.31 | 118.5193 | 35.479 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4753 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.48 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4417 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 118.4679 | 31.2592 | 60.0355 | 31.54 | 118.4629 | 13.0989 | 59.9668 | 13.31 | 118.5278 | 35.4791 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4839 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.4883 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4501 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 118.4763 | 31.2613 | 60.0355 | 31.54 | 118.4712 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 118.5361 | 35.4791 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4922 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.4968 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4584 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.4795 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 118.5444 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5005 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.5051 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4667 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.4879 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.5527 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5088 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.5134 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4751 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.4962 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.561 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5171 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.5217 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4834 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5045 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.5693 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5254 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.53 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.4917 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5129 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.5776 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5337 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.5383 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5001 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5212 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.5859 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.542 | 23.1099 | 60.0242 | 23.54 | 118.5469 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5084 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5295 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.5945 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5503 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.5552 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5167 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.538 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.6028 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5588 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.5635 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5251 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5463 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.6111 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5671 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.5718 | 10.9376 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5334 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5546 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 118.6194 | 35.473 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5754 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.5801 | 10.9377 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5417 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5629 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 118.6277 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5837 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.5884 | 10.9377 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.55 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5713 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.636 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.592 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.5967 | 10.9377 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5584 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5796 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.6443 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6003 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.6052 | 10.9377 | 59.9713 | 11.31
|  |  |  | 118.5667 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5879 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.6528 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6086 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.6135 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.575 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.5963 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.6611 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6169 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.6218 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.5834 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6046 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.6694 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6255 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.6301 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.5917 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6129 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.6777 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6338 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.6384 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6213 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.686 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6421 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.6467 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6083 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6296 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.6943 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6504 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.655 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6167 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6379 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.7026 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6587 | 23.1157 | 60.0242 | 23.54 | 118.6636 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.625 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6462 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.7109 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.667 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.6719 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6333 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6547 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.7195 | 35.4441 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6753 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.6802 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6417 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.663 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 118.7278 | 35.4361 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6836 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.6885 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.65 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6713 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.7361 | 35.4361 | 59.9975 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6921 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.6968 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6583 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6797 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.7444 | 35.4361 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7004 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.7051 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6667 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.688 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.7527 | 35.4361 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7087 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.7136 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.675 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.6963 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.761 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.717 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.7219 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6833 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7047 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.7693 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7253 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.7302 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.6917 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.713 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.7778 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7336 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.7385 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.7 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7213 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.7861 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7419 | 23.1157 | 60.0246 | 23.54 | 118.7468 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.7083 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7297 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.7944 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7502 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.7551 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.7166 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.738 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.8027 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7585 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.7634 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.725 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7463 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 118.811 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7671 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.772 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.7333 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7546 | 13.1318 | 59.9668 | 13.31 | 118.8193 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7754 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.7803 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.7416 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7631 | 13.1318 | 59.9668 | 13.31 | 118.8276 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7837 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.7886 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.75 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7714 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.8362 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.792 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.7969 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.7583 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7797 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.8445 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8003 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8052 | 10.9377 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 118.7666 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7881 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.8528 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8086 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8135 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.775 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.7964 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.8611 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8169 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8218 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.7833 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8047 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.8694 | 35.4458 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8252 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8303 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.7916 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8131 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.8777 | 35.4457 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8337 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8386 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8214 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.886 | 35.4457 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.842 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8469 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8083 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8297 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.8943 | 35.4423 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8503 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8552 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8166 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.838 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.9028 | 35.4423 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8586 | 23.1228 | 60.0246 | 23.54 | 118.8635 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.825 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8464 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 118.9111 | 35.4423 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8669 | 23.1228 | 60.0249 | 23.54 | 118.8718 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8333 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8547 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.9194 | 35.4423 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8752 | 23.1228 | 60.0249 | 23.54 | 118.8804 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8416 | 43.3164 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.863 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.9277 | 35.4423 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8835 | 23.1228 | 60.0249 | 23.54 | 118.8887 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8499 | 43.3164 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8715 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.936 | 35.4423 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8918 | 23.1228 | 60.0249 | 23.54 | 118.897 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8583 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8798 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.9443 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9001 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9053 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8666 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8881 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.9526 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9087 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9136 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8749 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.8965 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.9612 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.917 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9219 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8833 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9048 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.9695 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9253 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9302 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8916 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9131 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 118.9778 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9336 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9387 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.8999 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9215 | 13.1604 | 59.9672 | 13.31 | 118.9861 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9419 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.947 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9083 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9298 | 13.1604 | 59.9672 | 13.31 | 118.9944 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9502 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9553 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9166 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9381 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0027 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9585 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9636 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9249 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9464 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.011 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9668 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9719 | 10.9377 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9333 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9548 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0195 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9753 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9802 | 10.9378 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9416 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9631 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0278 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9836 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9885 | 10.9378 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9499 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9714 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0361 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9919 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 118.9971 | 10.9378 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9583 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9799 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0444 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0002 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 119.0054 | 10.9378 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9666 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9882 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0527 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0085 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 119.0137 | 10.9378 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9749 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 118.9965 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.061 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0168 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 119.022 | 10.9378 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9832 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0049 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0693 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0251 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 119.0303 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9916 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0132 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 119.0776 | 35.4447 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0334 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 119.0386 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 118.9999 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0215 | 13.2025 | 59.9672 | 13.31 | 119.0862 | 35.4447 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.042 | 23.1293 | 60.0249 | 23.54 | 119.0471 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0082 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0298 | 13.2025 | 59.9672 | 13.31 | 119.0945 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0503 | 23.1351 | 60.0249 | 23.54 | 119.0554 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0166 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0382 | 13.217 | 59.9672 | 13.31 | 119.1028 | 35.4446 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0586 | 23.1351 | 60.0249 | 23.54 | 119.0637 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0249 | 43.3966 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0465 | 13.217 | 59.9672 | 13.31 | 119.1111 | 35.4545 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0669 | 23.1351 | 60.0249 | 23.54 | 119.072 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0332 | 43.3966 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0548 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.1194 | 35.4545 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0752 | 23.1351 | 60.0249 | 23.54 | 119.0803 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0416 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0632 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.1277 | 35.4512 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0835 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.0886 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0499 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0715 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.136 | 35.4512 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0918 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.0969 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0582 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0798 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.1445 | 35.4512 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1001 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1055 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0666 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0883 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.1528 | 35.4512 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1084 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1138 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0749 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.0966 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.1611 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1169 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1221 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0832 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1049 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.1694 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1252 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1304 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0916 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1133 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 119.1777 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1335 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1387 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.0999 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1216 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 119.186 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1418 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.147 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1082 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1299 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 119.1943 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1501 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1553 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1165 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1382 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 119.2029 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1584 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1638 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1249 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1466 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 119.2112 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1667 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1721 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1332 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1549 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 119.2195 | 35.4382 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.175 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1804 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1415 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1632 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 119.2278 | 35.4275 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1836 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.1887 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1499 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1716 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 119.2361 | 35.4275 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1919 | 23.1328 | 60.0249 | 23.54 | 119.197 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1582 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1799 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 119.2444 | 35.4239 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2002 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2053 | 10.9411 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 119.1665 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1882 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 119.2527 | 35.4239 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2085 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2139 | 10.9411 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.1749 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.1967 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 119.261 | 35.4109 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2168 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2222 | 10.9411 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.1832 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.205 | 13.2749 | 59.9685 | 13.31 | 119.2695 | 35.4109 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2251 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2305 | 10.9447 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.1915 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2133 | 13.2749 | 59.9685 | 13.31 | 119.2778 | 35.4109 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2334 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2388 | 10.9447 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.1999 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2216 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 119.2861 | 35.4109 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2417 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2471 | 10.9447 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2082 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.23 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 119.2944 | 35.4092 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.25 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2554 | 10.9447 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2165 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2383 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 119.3027 | 35.4092 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2585 | 23.134 | 60.0249 | 23.54 | 119.2637 | 10.9414 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2249 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2466 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 119.311 | 35.4092 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2668 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.2722 | 10.9414 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2332 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.255 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 119.3193 | 35.4092 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2751 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.2805 | 10.9414 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2415 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2633 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 119.3279 | 35.4839 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2834 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.2888 | 10.9414 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2498 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2716 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 119.3362 | 35.4839 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2917 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.2971 | 10.9414 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2582 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.28 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 119.3445 | 35.4736 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3054 | 10.9414 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2665 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2883 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 119.3528 | 35.4736 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3083 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3137 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2748 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.2966 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 119.3611 | 35.4736 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3167 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.322 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2832 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3049 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 119.3694 | 35.4736 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3252 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3306 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2915 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3134 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 119.3777 | 35.4736 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3335 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3389 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.2998 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3217 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 119.3862 | 35.4736 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3418 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3472 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3082 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.33 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 119.3945 | 35.4632 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3501 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3555 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3165 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3384 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 119.4028 | 35.4632 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3584 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3638 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3248 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3467 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 119.4111 | 35.4632 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3667 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3721 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3332 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.355 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 119.4194 | 35.4632 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.375 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3806 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3415 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3634 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 119.4277 | 35.4329 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3833 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3889 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3498 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3717 | 13.2198 | 59.9706 | 13.31 | 119.436 | 35.4329 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3918 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.3972 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3582 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.38 | 13.2198 | 59.9706 | 13.31 | 119.4443 | 35.4226 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4001 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4055 | 10.9415 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 119.3665 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3883 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 119.4529 | 35.4226 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4084 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4138 | 10.9415 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.3748 | 43.3484 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.3967 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 119.4612 | 35.4226 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4167 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4221 | 10.9415 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.3831 | 43.3484 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.405 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 119.4695 | 35.4226 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.425 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4304 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.3915 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4133 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 119.4778 | 35.4226 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4333 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.439 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.3998 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4218 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 119.4861 | 35.4226 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4417 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4473 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4081 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4301 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 119.4944 | 35.4152 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.45 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4556 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4165 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4384 | 13.1964 | 59.9706 | 13.31 | 119.5027 | 35.4152 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4583 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4639 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4248 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4468 | 13.1964 | 59.9706 | 13.31 | 119.5112 | 35.4696 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4668 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4722 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4331 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4551 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 119.5195 | 35.4696 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4751 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4805 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4415 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4634 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 119.5278 | 35.5389 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4834 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.489 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4498 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4717 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 119.5361 | 35.5389 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4917 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.4973 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4581 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4801 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 119.5444 | 35.5389 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5056 | 10.9403 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4665 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4884 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 119.5527 | 35.5389 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5083 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5139 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4748 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.4967 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 119.561 | 35.5107 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5166 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5222 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4831 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5051 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 119.5696 | 35.5107 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5249 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5305 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4915 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5134 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 119.5779 | 35.5107 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5334 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5388 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.4998 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5217 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 119.5862 | 35.5107 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5417 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5474 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5081 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5302 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 119.5945 | 35.5078 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.55 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5557 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5164 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5385 | 13.2259 | 59.9723 | 13.31 | 119.6028 | 35.5078 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5583 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.564 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5248 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5468 | 13.2259 | 59.9723 | 13.31 | 119.6111 | 35.4877 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5667 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5723 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5331 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5551 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6194 | 35.4877 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.575 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5806 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5414 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5635 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6277 | 35.4877 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5833 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5889 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5498 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5718 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6362 | 35.4877 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5916 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.5972 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5581 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5801 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6445 | 35.49 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5999 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.6057 | 10.9402 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 119.5664 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5885 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6528 | 35.49 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6084 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.614 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.5748 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.5968 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6611 | 35.4885 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6167 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.6223 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.5831 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6051 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6694 | 35.4885 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.625 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.6306 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.5914 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6135 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 119.6777 | 35.5502 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6333 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.6389 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.5998 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6218 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 119.686 | 35.5502 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6416 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.6472 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6081 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6301 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 119.6946 | 35.5502 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6499 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.6558 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6164 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6384 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 119.7029 | 35.5502 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6582 | 23.134 | 60.0258 | 23.54 | 119.6641 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6248 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6469 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 119.7112 | 35.5237 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6665 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.6724 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6331 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6552 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 119.7195 | 35.5237 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.675 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.6807 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6414 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6635 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 119.7278 | 35.5069 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6833 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.689 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6497 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6719 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 119.7361 | 35.5069 | 59.9948 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6917 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.6973 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6581 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6802 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 119.7444 | 35.4969 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7056 | 10.9402 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6664 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6885 | 13.2663 | 59.9735 | 13.31 | 119.7529 | 35.4969 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7083 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7141 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6747 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.6969 | 13.2663 | 59.9735 | 13.31 | 119.7612 | 35.4969 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7166 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7224 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6831 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7052 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 119.7695 | 35.4969 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7249 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7307 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6914 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7135 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 119.7778 | 35.5479 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7332 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.739 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.6997 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7218 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 119.7861 | 35.5479 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7417 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7473 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7081 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7302 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 119.7944 | 35.5479 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.75 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7556 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7164 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7385 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.8027 | 35.5479 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7583 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7639 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7247 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7468 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.811 | 35.5407 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7666 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7725 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7331 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7552 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.8196 | 35.5407 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7749 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7808 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7414 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7635 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.8279 | 35.5407 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7832 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7891 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7497 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7719 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.8362 | 35.5407 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7915 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.7974 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7581 | 43.3376 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7802 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.8445 | 35.5399 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7998 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.8057 | 10.9408 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 119.7664 | 43.3376 | 60.0136 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7886 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.8528 | 35.5399 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8081 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.814 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.7747 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.7969 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 119.8611 | 35.5298 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8167 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.8225 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.7831 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8052 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 119.8694 | 35.5298 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.825 | 23.134 | 60.0254 | 23.54 | 119.8308 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.7914 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8136 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 119.8779 | 35.5391 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8333 | 23.1281 | 60.0254 | 23.54 | 119.8391 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.7997 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8219 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 119.8862 | 35.5391 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8416 | 23.1281 | 60.0254 | 23.54 | 119.8474 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.808 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8302 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 119.8945 | 35.5391 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8499 | 23.1281 | 60.0254 | 23.54 | 119.8557 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8164 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8386 | 13.3269 | 59.9735 | 13.31 | 119.9028 | 35.5391 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8582 | 23.1281 | 60.0254 | 23.54 | 119.864 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8247 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8469 | 13.3269 | 59.9735 | 13.31 | 119.9111 | 35.5129 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8665 | 23.1304 | 60.0254 | 23.54 | 119.8723 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.833 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8552 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 119.9194 | 35.5129 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8748 | 23.1304 | 60.0254 | 23.54 | 119.8809 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8414 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8635 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 119.9277 | 35.5129 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8833 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.8892 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8497 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8719 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 119.9363 | 35.5129 | 59.9904 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8916 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.8975 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.858 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8802 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 119.9446 | 35.4966 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8999 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9058 | 10.9408 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8664 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.8885 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 119.9529 | 35.4966 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9082 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9141 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8747 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.897 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 119.9612 | 35.4966 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9165 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9224 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.883 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9053 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 119.9695 | 35.4966 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9248 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9309 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8914 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9136 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 119.9778 | 35.4868 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9331 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9392 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.8997 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.922 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 119.9861 | 35.4868 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9414 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9475 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.908 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9303 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 119.9946 | 35.5355 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9497 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9558 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.9164 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9386 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 120.0029 | 35.5355 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9583 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9641 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.9247 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9469 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 120.0112 | 35.5355 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9666 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9724 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.933 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9553 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 120.0195 | 35.5355 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9749 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9807 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.9413 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9636 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 120.0278 | 35.5355 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9832 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9893 | 10.9407 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.9497 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9719 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 120.0361 | 35.5355 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9915 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 119.9976 | 10.9413 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.958 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9803 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 120.0444 | 35.5287 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9998 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 120.0059 | 10.9413 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 119.9663 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9886 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 120.053 | 35.5287 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0081 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 120.0142 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 119.9747 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 119.9969 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 120.0613 | 35.513 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0164 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 120.0225 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 119.983 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0052 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 120.0696 | 35.513 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0249 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 120.0308 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 119.9913 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0137 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 120.0779 | 35.5012 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0332 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 120.0391 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 119.9997 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.022 | 13.3527 | 59.9753 | 13.31 | 120.0862 | 35.5012 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0415 | 23.1234 | 60.0254 | 23.54 | 120.0476 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.008 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0303 | 13.3527 | 59.9753 | 13.31 | 120.0945 | 35.5012 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0498 | 23.1194 | 60.0254 | 23.54 | 120.0559 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0163 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0387 | 13.1275 | 59.9753 | 13.31 | 120.1028 | 35.5012 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0581 | 23.1194 | 60.0254 | 23.54 | 120.0642 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0247 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.047 | 13.1275 | 59.9753 | 13.31 | 120.1113 | 35.4914 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0664 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.0725 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.033 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0553 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 120.1196 | 35.4914 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0747 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.0808 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0413 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0637 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 120.1279 | 35.5064 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.083 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.0891 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0497 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.072 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 120.1362 | 35.5064 | 59.9869 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0913 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.0977 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.058 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0803 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 120.1445 | 35.4907 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0999 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.106 | 10.9413 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0663 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.0886 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 120.1528 | 35.4907 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1082 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.1143 | 10.9427 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0746 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.097 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 120.1611 | 35.4907 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1165 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.1226 | 10.9427 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.083 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1053 | 13.1443 | 59.9769 | 13.31 | 120.1697 | 35.4907 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1248 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.1309 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0913 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1136 | 13.1443 | 59.9769 | 13.31 | 120.178 | 35.4829 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1331 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.1392 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.0996 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1221 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.1863 | 35.4829 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1414 | 23.1229 | 60.0246 | 23.54 | 120.1475 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.108 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1304 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.1946 | 35.4829 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1497 | 23.1176 | 60.0246 | 23.54 | 120.156 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.1163 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1387 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.2029 | 35.4829 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.158 | 23.1176 | 60.0246 | 23.54 | 120.1643 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.1246 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.147 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.2112 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1665 | 23.1117 | 60.0246 | 23.54 | 120.1726 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.133 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1554 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.2195 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1748 | 23.1117 | 60.0246 | 23.54 | 120.1809 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.1413 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1637 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.228 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1831 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.1892 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.1496 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.172 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.2363 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1914 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.1975 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.158 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1804 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 120.2446 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1997 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.2061 | 10.9428 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 120.1663 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 |  |  |  |  | 120.1887 | 13.1894 | 59.9769 | 13.31 | 120.2529 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.208 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.2144 | 10.9428 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.1746 | 43.3106 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.197 | 13.1894 | 59.9769 | 13.31 | 120.2612 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2163 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.2227 | 10.9428 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.183 | 43.3106 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2053 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 120.2695 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2246 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.231 | 10.9428 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.1913 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2137 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 120.2778 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2332 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.2393 | 10.9428 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.1996 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.222 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 120.2864 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2415 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.2476 | 10.9428 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2079 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2303 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 120.2947 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2498 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.2559 | 10.9428 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2163 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2388 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 120.303 | 35.481 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2581 | 23.1047 | 60.0246 | 23.54 | 120.2644 | 10.8953 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2246 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2471 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 120.3113 | 35.4766 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2664 | 23.1047 | 60.0234 | 23.54 | 120.2727 | 10.8953 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2329 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2554 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 120.3196 | 35.4766 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2747 | 23.1047 | 60.0234 | 23.54 | 120.281 | 10.8953 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2413 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2638 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 120.3279 | 35.467 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.283 | 23.0988 | 60.0234 | 23.54 | 120.2893 | 10.8953 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2496 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2721 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 120.3362 | 35.467 | 59.9841 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2913 | 23.0988 | 60.0234 | 23.54 | 120.2976 | 10.8954 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2579 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2804 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 120.3447 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2996 | 23.0935 | 60.0234 | 23.54 | 120.3059 | 10.8954 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2663 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2887 | 13.217 | 59.979 | 13.31 | 120.353 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3081 | 23.0935 | 60.0234 | 23.54 | 120.3145 | 10.8954 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2746 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.2971 | 13.217 | 59.979 | 13.31 | 120.3613 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3164 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3228 | 10.8954 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2829 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3054 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.3696 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3247 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3311 | 10.8954 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2913 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3137 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.3779 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.333 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3394 | 10.8954 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.2996 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3221 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.3862 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3413 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3477 | 10.8942 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3079 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3304 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.3945 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3496 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.356 | 10.8942 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3163 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3387 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.4031 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3579 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3643 | 10.8942 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3246 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.347 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.4114 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3662 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3728 | 10.8942 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3329 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3555 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.4197 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3748 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3811 | 10.8942 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3412 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3638 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.428 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3831 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3894 | 10.8942 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3496 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3721 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.4363 | 35.467 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3914 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.3977 | 10.8972 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3579 | 43.339 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3805 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.4446 | 35.4738 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3997 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.406 | 10.8972 | 59.9669 | 11.31
|  |  |  | 120.3663 | 43.339 | 60.0123 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3888 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.4529 | 35.4738 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.408 | 23.0912 | 60.0234 | 23.54 | 120.4143 | 10.8972 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.3746 | 43.339 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.3971 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 120.4614 | 35.4738 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4163 | 23.0949 | 60.0234 | 23.54 | 120.4226 | 10.8972 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.3829 | 43.339 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4054 | 13.2467 | 59.979 | 13.31 | 120.4697 | 35.4738 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4246 | 23.0949 | 60.0234 | 23.54 | 120.4312 | 10.8973 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.3913 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4138 | 13.2467 | 59.979 | 13.31 | 120.478 | 35.4697 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4329 | 23.0949 | 60.0234 | 23.54 | 120.4395 | 10.8973 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.3996 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4221 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 120.4863 | 35.4697 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4414 | 23.0949 | 60.0234 | 23.54 | 120.4478 | 10.8973 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4079 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4304 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 120.4946 | 35.454 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4497 | 23.0984 | 60.0234 | 23.54 | 120.4561 | 10.8973 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4163 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4388 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 120.5029 | 35.454 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.458 | 23.0984 | 60.0234 | 23.54 | 120.4644 | 10.8973 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4246 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4471 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 120.5112 | 35.454 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4663 | 23.0984 | 60.0218 | 23.54 | 120.4727 | 10.8973 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4329 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4554 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5198 | 35.454 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4746 | 23.0984 | 60.0218 | 23.54 | 120.4812 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4413 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4639 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5281 | 35.4444 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4829 | 23.0925 | 60.0218 | 23.54 | 120.4895 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4496 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4722 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5364 | 35.4444 | 59.9821 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4912 | 23.0925 | 60.0218 | 23.54 | 120.4978 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4579 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4805 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5447 | 35.4444 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4995 | 23.0925 | 60.0218 | 23.54 | 120.5061 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4662 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4888 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.553 | 35.4444 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5078 | 23.0925 | 60.0218 | 23.54 | 120.5144 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4746 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.4972 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5613 | 35.4444 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5164 | 23.0872 | 60.0218 | 23.54 | 120.5227 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4829 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5055 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5696 | 35.4444 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5247 | 23.0872 | 60.0218 | 23.54 | 120.531 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4912 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5138 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5781 | 35.5267 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.533 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5396 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.4996 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5222 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5864 | 35.5267 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5413 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5479 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5079 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5305 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.5947 | 35.5267 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5496 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5562 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5162 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5388 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.603 | 35.5267 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5579 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5645 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5246 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5471 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 120.6113 | 35.5012 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5662 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5728 | 10.8979 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5329 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5555 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 120.6196 | 35.5012 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5745 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5811 | 10.8925 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5412 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5638 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 120.6279 | 35.5012 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.583 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5896 | 10.8925 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5496 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5721 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 120.6365 | 35.5012 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5913 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.5979 | 10.8893 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5579 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5806 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 120.6448 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5996 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.6062 | 10.8893 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 120.5662 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5889 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 120.6531 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6079 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.6145 | 10.8933 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.5746 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.5972 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 120.6614 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6162 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.6228 | 10.8933 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.5829 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6055 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 120.6697 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6245 | 23.0755 | 60.0218 | 23.54 | 120.6311 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.5912 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6139 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 120.678 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6328 | 23.0725 | 60.0218 | 23.54 | 120.6394 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.5995 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6222 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 120.6863 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6411 | 23.0725 | 60.0218 | 23.54 | 120.6479 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6079 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6305 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 120.6948 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6497 | 23.0737 | 60.0218 | 23.54 | 120.6562 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6162 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6389 | 13.1423 | 59.9803 | 13.31 | 120.7031 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.658 | 23.0737 | 60.0218 | 23.54 | 120.6646 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6245 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6472 | 13.1423 | 59.9803 | 13.31 | 120.7114 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6663 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.6729 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6329 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6555 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 120.7197 | 35.4806 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6746 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.6812 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6412 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6638 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 120.728 | 35.5121 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6829 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.6895 | 10.9285 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6495 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6722 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 120.7363 | 35.5121 | 59.9806 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6912 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.698 | 10.9292 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6579 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6805 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 120.7446 | 35.5121 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6995 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7063 | 10.9292 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6662 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6888 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 120.7532 | 35.5121 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7078 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7146 | 10.9292 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6745 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.6973 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 120.7615 | 35.5028 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7163 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7229 | 10.9292 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6829 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7056 | 13.1576 | 59.9811 | 13.31 | 120.7698 | 35.5028 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7246 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7312 | 10.9292 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6912 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7139 | 13.1576 | 59.9811 | 13.31 | 120.7781 | 35.4901 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7329 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7395 | 10.9292 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.6995 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7222 | 13.1724 | 59.9811 | 13.31 | 120.7864 | 35.4901 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7412 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7478 | 10.9339 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7079 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7306 | 13.1724 | 59.9811 | 13.31 | 120.7947 | 35.4903 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7495 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7563 | 10.9339 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7162 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7389 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.803 | 35.4903 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7578 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7646 | 10.9339 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7245 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7472 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8115 | 35.4903 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7661 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7729 | 10.9339 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7328 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7556 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8198 | 35.4903 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7744 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7812 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7412 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7639 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8281 | 35.4903 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7827 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7896 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7495 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7722 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8364 | 35.4903 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7913 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.7979 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7578 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7805 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8447 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7996 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.8062 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
|  |  |  | 120.7662 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7889 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.853 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8079 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.8147 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.7745 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.7972 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8613 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8162 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.823 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.7828 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8055 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8699 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8245 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.8313 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.7912 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.814 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8782 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8328 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.8396 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.7995 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8223 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8865 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8411 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.8479 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8078 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8306 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 120.8948 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8494 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.8562 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8162 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.839 | 13.2002 | 59.9811 | 13.31 | 120.9031 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8579 | 23.0784 | 60.0206 | 23.54 | 120.8647 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8245 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8473 | 13.2002 | 59.9811 | 13.31 | 120.9114 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8662 | 23.0784 | 60.0202 | 23.54 | 120.873 | 10.9341 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8328 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8556 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.9197 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8745 | 23.0784 | 60.0202 | 23.54 | 120.8813 | 10.9349 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8412 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8639 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.9282 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8828 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.8896 | 10.9349 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8495 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8723 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.9365 | 35.4895 | 59.979 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8911 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.8979 | 10.9349 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8578 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8806 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.9448 | 35.4891 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8994 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9062 | 10.9349 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8661 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8889 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.9531 | 35.4891 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9077 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9146 | 10.9364 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8745 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.8973 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.9614 | 35.4891 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.916 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9231 | 10.9364 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8828 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9056 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.9697 | 35.4891 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9246 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9314 | 10.9364 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8911 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9139 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 120.978 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9329 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9397 | 10.9364 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.8995 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9222 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 120.9866 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9412 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.948 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9078 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9307 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 120.9949 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9495 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9563 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9161 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.939 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 121.0032 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9578 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9646 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9245 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9473 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 121.0115 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9661 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9731 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9328 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9557 | 13.242 | 59.9828 | 13.31 | 121.0198 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9744 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9814 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9411 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.964 | 13.242 | 59.9828 | 13.31 | 121.0281 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9827 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.9897 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9495 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9723 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.0366 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9912 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 120.998 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9578 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9806 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.0449 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9995 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 121.0063 | 10.9365 | 59.965 | 11.31
|  |  |  | 120.9661 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 |  |  |  |  | 120.989 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.0532 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0078 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 121.0146 | 10.9365 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 120.9745 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 120.9973 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.0615 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0161 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 121.0229 | 10.9365 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 120.9828 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0056 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.0698 | 35.4943 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0244 | 23.1399 | 60.0202 | 23.54 | 121.0315 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 120.9911 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.014 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.0781 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0327 | 23.1511 | 60.0202 | 23.54 | 121.0398 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 120.9995 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0223 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.0864 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.041 | 23.1511 | 60.0202 | 23.54 | 121.0481 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0078 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0306 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.095 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0493 | 23.1511 | 60.0202 | 23.54 | 121.0564 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0161 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0389 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.1033 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0579 | 23.1511 | 60.0202 | 23.54 | 121.0647 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0245 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0474 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 121.1116 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0662 | 23.1511 | 60.0206 | 23.54 | 121.073 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0328 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0557 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 121.1199 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0745 | 23.1511 | 60.0206 | 23.54 | 121.0815 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0411 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.064 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 121.1282 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0828 | 23.1511 | 60.0206 | 23.54 | 121.0898 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0495 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0724 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 121.1365 | 35.4858 | 59.9774 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0911 | 23.1511 | 60.0206 | 23.54 | 121.0981 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0578 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0807 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 121.1448 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0994 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1064 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0661 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.089 | 13.272 | 59.9841 | 13.31 | 121.1533 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1077 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1147 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0745 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.0973 | 13.272 | 59.9841 | 13.31 | 121.1616 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.116 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.123 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0828 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1057 | 13.2865 | 59.9841 | 13.31 | 121.1699 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1243 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1313 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0911 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.114 | 13.2865 | 59.9841 | 13.31 | 121.1782 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1328 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1399 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.0995 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1223 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.1865 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1411 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1482 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1078 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1307 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.1948 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1494 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1565 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1161 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.139 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.2031 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1577 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1648 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1245 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1473 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.2117 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.166 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1731 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1328 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1556 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.22 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1743 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1814 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1411 | 43.3453 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1641 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.2283 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1826 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1899 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1494 | 43.3453 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1724 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.2366 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1909 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.1982 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1578 | 43.3254 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1807 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 121.2449 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1995 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.2065 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1661 | 43.3254 | 60.0107 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1891 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 121.2532 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2078 | 23.1522 | 60.0206 | 23.54 | 121.2148 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1744 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.1974 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 121.2615 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2161 | 23.1499 | 60.0206 | 23.54 | 121.2231 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1828 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2057 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 121.27 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2244 | 23.1499 | 60.0206 | 23.54 | 121.2314 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1911 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.214 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 121.2783 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2327 | 23.152 | 60.0206 | 23.54 | 121.2397 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.1994 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2224 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 121.2866 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.241 | 23.152 | 60.0206 | 23.54 | 121.2483 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2078 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2307 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 121.2949 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2493 | 23.1506 | 60.0206 | 23.54 | 121.2566 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2161 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.239 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 121.3032 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2576 | 23.1506 | 60.0206 | 23.54 | 121.2649 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2244 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2474 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 121.3115 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2661 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.2732 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2328 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2557 | 13.3297 | 59.9854 | 13.31 | 121.3198 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2744 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.2815 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2411 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.264 | 13.3297 | 59.9854 | 13.31 | 121.3284 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2827 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.2898 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2494 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2723 | 13.1782 | 59.9854 | 13.31 | 121.3367 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.291 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.2983 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2578 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2808 | 13.1782 | 59.9854 | 13.31 | 121.345 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2993 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3066 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2661 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2891 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 121.3533 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3076 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3149 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2744 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.2974 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 121.3616 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3159 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3232 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2827 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3057 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 121.3699 | 35.4857 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3242 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3315 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2911 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3141 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 121.3784 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3328 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3398 | 10.9353 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.2994 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3224 | 13.208 | 59.9854 | 13.31 | 121.3867 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3411 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3481 | 10.9354 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3077 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3307 | 13.208 | 59.9854 | 13.31 | 121.395 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3494 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3567 | 10.9354 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3161 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3391 | 13.0966 | 59.9854 | 13.31 | 121.4033 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3577 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.365 | 10.9351 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3244 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3474 | 13.0966 | 59.9854 | 13.31 | 121.4116 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.366 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3733 | 10.9351 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3327 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3557 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 121.4199 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3743 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3816 | 10.9351 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3411 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.364 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 121.4282 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3826 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3899 | 10.9351 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3494 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3724 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 121.4368 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3909 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.3982 | 10.9393 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3577 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3807 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 121.4451 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3992 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.4067 | 10.9393 | 59.9638 | 11.31
|  |  |  | 121.3661 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 |  |  |  |  | 121.389 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 121.4534 | 35.4858 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4077 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.415 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.3744 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.3975 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 121.4617 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.416 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.4233 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.3827 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4058 | 13.114 | 59.9854 | 13.31 | 121.47 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4243 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.4316 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.3911 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4141 | 13.114 | 59.9854 | 13.31 | 121.4783 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4326 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.4399 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.3994 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4224 | 13.0339 | 59.9854 | 13.31 | 121.4866 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4409 | 23.1506 | 60.0214 | 23.54 | 121.4482 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4077 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4308 | 13.0339 | 59.9854 | 13.31 | 121.4951 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4492 | 23.1619 | 60.0214 | 23.54 | 121.4565 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4161 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4391 | 13.0488 | 59.9854 | 13.31 | 121.5034 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4575 | 23.1619 | 60.0214 | 23.54 | 121.4651 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4244 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4474 | 13.0488 | 59.9854 | 13.31 | 121.5117 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4658 | 23.1619 | 60.0222 | 23.54 | 121.4734 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4327 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4558 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.52 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4744 | 23.1619 | 60.0222 | 23.54 | 121.4817 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4411 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4641 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.5283 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4827 | 23.1619 | 60.0222 | 23.54 | 121.49 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4494 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4724 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.5366 | 35.495 | 59.9766 | 35.77 |  |  |  |  | 121.491 | 23.1619 | 60.0222 | 23.54 | 121.4983 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4577 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4807 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.5449 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4993 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5066 | 10.9393 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4661 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4891 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.5535 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5076 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5151 | 10.9385 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4744 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.4974 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.5618 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5159 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5234 | 10.9385 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4827 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5057 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.5701 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5242 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5317 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4911 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5142 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 121.5784 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5325 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.54 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.4994 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5225 | 13.0643 | 59.9871 | 13.31 | 121.5867 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.541 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5483 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.5077 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5308 | 13.0643 | 59.9871 | 13.31 | 121.595 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5493 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5566 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.5161 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5391 | 13.0758 | 59.9871 | 13.31 | 121.6033 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5576 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5649 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.5244 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5475 | 13.0758 | 59.9871 | 13.31 | 121.6118 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5659 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5735 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.5327 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5558 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 121.6201 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5742 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5818 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.541 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5641 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 121.6284 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5825 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5901 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.5494 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5725 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 121.6367 | 35.495 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5908 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.5984 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.5577 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5808 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 121.645 | 35.5026 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5991 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.6067 | 10.9383 | 59.9646 | 11.31
|  |  |  | 121.566 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5891 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 121.6533 | 35.5026 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6077 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.615 | 10.9383 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.5744 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.5974 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 121.6619 | 35.5026 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.616 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.6235 | 10.9383 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.5827 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6058 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 121.6702 | 35.5026 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6243 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.6318 | 10.9383 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.591 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6141 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 121.6785 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6326 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.6401 | 10.9383 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.5994 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6224 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 121.6868 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6409 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.6484 | 10.9376 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6077 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6307 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 121.6951 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6492 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.6567 | 10.9376 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.616 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6392 | 13.1219 | 59.9871 | 13.31 | 121.7034 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6575 | 23.1688 | 60.0222 | 23.54 | 121.665 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6244 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6475 | 13.1219 | 59.9871 | 13.31 | 121.7117 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6658 | 23.1688 | 60.023 | 23.54 | 121.6733 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6327 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6558 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 121.7202 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6741 | 23.1688 | 60.023 | 23.54 | 121.6819 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.641 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6642 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 121.7285 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6826 | 23.1688 | 60.023 | 23.54 | 121.6902 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6494 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6725 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 121.7368 | 35.4974 | 59.977 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6909 | 23.1688 | 60.023 | 23.54 | 121.6985 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6577 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6808 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 121.7451 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6992 | 23.1688 | 60.023 | 23.54 | 121.7068 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.666 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6891 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 121.7534 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7075 | 23.1688 | 60.023 | 23.54 | 121.7151 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6743 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.6975 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 121.7617 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7158 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7234 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6827 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7058 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 121.77 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7241 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7319 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.691 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7141 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 121.7786 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7324 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7402 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.6994 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7225 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 121.7869 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7407 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7485 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.7077 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7308 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 121.7952 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7493 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7568 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.716 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7391 | 13.1497 | 59.9888 | 13.31 | 121.8035 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7576 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7651 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.7244 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7474 | 13.1497 | 59.9888 | 13.31 | 121.8118 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7659 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7734 | 10.9373 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.7327 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7559 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 121.8201 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7742 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7817 | 10.9371 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.741 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7642 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 121.8284 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7825 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7903 | 10.9371 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.7494 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7725 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 121.8369 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7908 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.7986 | 10.9371 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.7577 | 43.3825 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7809 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 121.8452 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7991 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.8069 | 10.9371 | 59.9654 | 11.31
|  |  |  | 121.766 | 43.3825 | 60.0078 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7892 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 121.8535 | 35.4974 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8074 | 23.1694 | 60.023 | 23.54 | 121.8152 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.7744 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.7975 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 121.8618 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8159 | 23.1657 | 60.023 | 23.54 | 121.8235 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.7827 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8058 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 121.8701 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8242 | 23.1657 | 60.023 | 23.54 | 121.8318 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.791 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8142 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 121.8784 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8325 | 23.1657 | 60.023 | 23.54 | 121.8403 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.7993 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8225 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 121.8867 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8408 | 23.1657 | 60.023 | 23.54 | 121.8486 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8077 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8308 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 121.8953 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8491 | 23.1657 | 60.023 | 23.54 | 121.8569 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.816 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8391 | 13.1967 | 59.9888 | 13.31 | 121.9036 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8574 | 23.1657 | 60.023 | 23.54 | 121.8652 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8243 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8475 | 13.1967 | 59.9888 | 13.31 | 121.9119 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 | [8 empty] | 121.8735 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8327 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8558 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 121.9202 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 | [8 empty] | 121.8818 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.841 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8641 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 121.9285 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 | [8 empty] | 121.8901 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8493 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8726 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 121.9368 | 35.4973 | 59.9778 | 35.77 | [8 empty] | 121.8987 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8577 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8809 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 121.9451 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.907 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.866 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8892 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 121.9536 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9153 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8743 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.8975 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 121.9619 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9236 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8827 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9059 | 13.2121 | 59.9905 | 13.31 | 121.9702 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9319 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.891 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9142 | 13.2121 | 59.9905 | 13.31 | 121.9785 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9402 | 10.9363 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.8993 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9225 | 13.2266 | 59.9905 | 13.31 | 121.9868 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9487 | 10.9361 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.9077 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9309 | 13.2266 | 59.9905 | 13.31 | 121.9951 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.957 | 10.9361 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.916 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9392 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0034 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9653 | 10.9354 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.9243 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9475 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.012 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9736 | 10.9354 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.9326 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9558 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0203 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9819 | 10.9354 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.941 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9642 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0286 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9902 | 10.9354 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.9493 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9725 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0369 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 121.9985 | 10.9354 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.9577 | 43.3454 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9808 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0452 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0071 | 10.9354 | 59.9665 | 11.31
|  |  |  | 121.966 | 43.3454 | 60.007 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9891 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0535 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0154 | 10.9354 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 121.9743 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 121.9976 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.062 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0237 | 10.9354 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 121.9827 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0059 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0703 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.032 | 10.9351 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 121.991 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0142 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 122.0786 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0403 | 10.9351 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 121.9993 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0226 | 13.269 | 59.9905 | 13.31 | 122.0869 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0486 | 10.9351 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0077 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0309 | 13.269 | 59.9905 | 13.31 | 122.0952 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0569 | 10.9351 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.016 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0392 | 13.2838 | 59.9905 | 13.31 | 122.1035 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0654 | 10.9351 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0243 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0475 | 13.2838 | 59.9905 | 13.31 | 122.1118 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0737 | 10.9351 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0327 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0559 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.1204 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.082 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.041 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0642 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.1287 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0903 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0493 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0725 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.137 | 35.4974 | 59.9774 | 35.77 | [8 empty] | 122.0986 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0576 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0809 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.1453 | 35.4881 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1069 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.066 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0892 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.1536 | 35.4881 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1155 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0743 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.0975 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.1619 | 35.4881 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1238 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0826 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1058 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.1702 | 35.4881 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1321 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.091 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1143 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 122.1787 | 35.4881 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1404 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.0993 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1226 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 122.187 | 35.4881 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1487 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.1076 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1309 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 122.1953 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.157 | 10.9313 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.116 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1392 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 122.2036 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1653 | 10.931 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.1243 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1476 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 122.2119 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1738 | 10.931 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.1326 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1559 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.2202 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1821 | 10.931 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.141 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1642 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.2285 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1904 | 10.931 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.1493 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1726 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.2371 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.1987 | 10.931 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.1577 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1809 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.2454 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.207 | 10.931 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 122.166 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1892 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.2537 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2153 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.1743 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.1975 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.262 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2239 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.1826 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2059 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.2703 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2322 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.191 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2142 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 122.2786 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2405 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.1993 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2225 | 13.2274 | 59.9922 | 13.31 | 122.2869 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2488 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2076 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2308 | 13.2274 | 59.9922 | 13.31 | 122.2954 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2571 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.216 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2393 | 13.242 | 59.9922 | 13.31 | 122.3037 | 35.4718 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2654 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2243 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2476 | 13.242 | 59.9922 | 13.31 | 122.312 | 35.504 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2737 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2326 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2559 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 122.3203 | 35.504 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2822 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.241 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2643 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 122.3286 | 35.504 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2905 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2493 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2726 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 122.3369 | 35.504 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 122.2988 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2576 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2809 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 122.3452 | 35.504 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3071 | 10.9303 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.266 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2892 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.3538 | 35.504 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3154 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2743 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.2976 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.3621 | 35.4947 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3237 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2826 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3059 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.3704 | 35.4947 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.332 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.291 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3142 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.3787 | 35.4947 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3406 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.2993 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3225 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.387 | 35.4947 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3489 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.3076 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3309 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.3953 | 35.4947 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3572 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.3159 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3392 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.4038 | 35.4947 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3655 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.3243 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3475 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 122.4121 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3738 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.3326 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.356 | 13.1356 | 59.9939 | 13.31 | 122.4204 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3821 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.3409 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3643 | 13.1356 | 59.9939 | 13.31 | 122.4287 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3906 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.3493 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3726 | 13.1474 | 59.9939 | 13.31 | 122.437 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.3989 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.3576 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3809 | 13.1474 | 59.9939 | 13.31 | 122.4453 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4072 | 10.9301 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 122.366 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3893 | 13.0385 | 59.9939 | 13.31 | 122.4536 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4155 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.3743 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.3976 | 13.0385 | 59.9939 | 13.31 | 122.4622 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4238 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.3826 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4059 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 122.4705 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4321 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.391 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4143 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 122.4788 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4404 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.3993 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4226 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 122.4871 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.449 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4076 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4309 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 122.4954 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4573 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.416 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4392 | 13.0627 | 59.9939 | 13.31 | 122.5037 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4656 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4243 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4476 | 13.0627 | 59.9939 | 13.31 | 122.512 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4739 | 10.9301 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4326 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4559 | 13.0627 | 59.9952 | 13.31 | 122.5205 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4822 | 10.9282 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4409 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4642 | 13.0627 | 59.9952 | 13.31 | 122.5288 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4905 | 10.9282 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4493 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4725 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 122.5371 | 35.4451 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 122.4988 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4576 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.481 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 122.5454 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5073 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4659 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4893 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 122.5537 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5156 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4743 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.4976 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 122.562 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5239 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4826 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.506 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.5703 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5322 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4909 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5143 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.5789 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5405 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.4993 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5226 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.5872 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5488 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.5076 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5309 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.5955 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5574 | 10.9267 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.516 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5393 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.6038 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5657 | 10.9265 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.5243 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5476 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.6121 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.574 | 10.9265 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.5326 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5559 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.6204 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5823 | 10.9265 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.541 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5642 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 122.6287 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5906 | 10.9265 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.5493 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5726 | 13.1018 | 59.9952 | 13.31 | 122.6372 | 35.4451 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.5989 | 10.9265 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.5576 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5809 | 13.1018 | 59.9952 | 13.31 | 122.6455 | 35.4375 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6072 | 10.9265 | 59.9701 | 11.31
|  |  |  | 122.5659 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5892 | 13.1137 | 59.9952 | 13.31 | 122.6538 | 35.4375 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6157 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.5743 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.5977 | 13.1137 | 59.9952 | 13.31 | 122.6621 | 35.4375 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.624 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.5826 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.606 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 122.6704 | 35.4375 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6323 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.5909 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6143 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 122.6787 | 35.4313 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6406 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.5993 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6226 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 122.6873 | 35.4313 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6489 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6076 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.631 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 122.6956 | 35.4313 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6572 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6159 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6393 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 122.7039 | 35.4313 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6658 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6243 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6476 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 122.7122 | 35.4313 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6741 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6326 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6559 | 13.1287 | 59.997 | 13.31 | 122.7205 | 35.4313 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6824 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6409 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6643 | 13.1287 | 59.997 | 13.31 | 122.7288 | 35.4307 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.6907 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6493 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6726 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 122.7371 | 35.4307 | 59.9758 | 35.77 | [8 empty] | 122.699 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6576 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6809 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 122.7456 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7073 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6659 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6892 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 122.7539 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7156 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6743 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.6976 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 122.7622 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7241 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6826 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7059 | 13.1202 | 59.997 | 13.31 | 122.7705 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7324 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6909 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7142 | 13.1202 | 59.997 | 13.31 | 122.7788 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7407 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.6993 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7227 | 13.1349 | 59.997 | 13.31 | 122.7871 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.749 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7076 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.731 | 13.1349 | 59.997 | 13.31 | 122.7954 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7573 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7159 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7393 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.804 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7656 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7243 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7476 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8123 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7739 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7326 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.756 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8206 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7825 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7409 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7643 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8289 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7908 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7493 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7726 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8372 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.7991 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7576 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7809 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8455 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8074 | 10.9265 | 59.9709 | 11.31
|  |  |  | 122.7659 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7893 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8538 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8157 | 10.9265 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.7743 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.7976 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8623 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.824 | 10.9265 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.7826 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8059 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8706 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8325 | 10.9268 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.7909 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8143 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8789 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8408 | 10.9268 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.7993 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8226 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8872 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8491 | 10.9268 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8076 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8309 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 122.8955 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8574 | 10.9268 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8159 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8392 | 13.1595 | 59.997 | 13.31 | 122.9038 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8657 | 10.9268 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8242 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8477 | 13.1595 | 59.997 | 13.31 | 122.9121 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.874 | 10.9268 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8326 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.856 | 13.1742 | 59.9982 | 13.31 | 122.9207 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8823 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8409 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8643 | 13.1742 | 59.9982 | 13.31 | 122.929 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8909 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8492 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8726 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.9373 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.8992 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8576 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.881 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.9456 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9075 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8659 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8893 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.9539 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9158 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8743 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.8976 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.9622 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9241 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8826 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 |  |  |  |  | 122.906 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.9707 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9324 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8909 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9143 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.979 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9407 | 10.9267 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.8993 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9226 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.9873 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9492 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9076 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9309 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 122.9956 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9575 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9159 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9393 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 123.0039 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9658 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9243 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9476 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 123.0122 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9741 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9326 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9559 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 123.0205 | 35.4307 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9824 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9409 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9642 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 123.0291 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9907 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9492 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9727 | 13.2049 | 59.9982 | 13.31 | 123.0374 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 122.9993 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9576 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.981 | 13.2049 | 59.9982 | 13.31 | 123.0457 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0076 | 10.9275 | 59.9705 | 11.31
|  |  |  | 122.9659 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9893 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 123.054 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0159 | 10.9275 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 122.9742 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 122.9976 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 123.0623 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0242 | 10.9275 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 122.9826 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.006 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 123.0706 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0325 | 10.9275 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 122.9909 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0143 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 123.0789 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0408 | 10.9275 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 122.9992 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0226 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 123.0874 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0491 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0076 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.031 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 123.0957 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0576 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0159 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0393 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 123.104 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0659 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0242 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0476 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 123.1123 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0742 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0326 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0559 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 123.1206 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0825 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0409 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0643 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 123.1289 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0908 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0493 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0726 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 123.1372 | 35.4222 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 123.0991 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0576 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0809 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 123.1458 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1074 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0659 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0892 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.1541 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.116 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0742 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.0977 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.1624 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1243 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0826 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.106 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.1707 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1326 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0909 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1143 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.179 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1409 | 10.9278 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.0992 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1226 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.1873 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1492 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1076 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.131 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.1958 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1575 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1159 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1393 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.2041 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.166 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1242 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1476 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.2124 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1743 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1326 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.156 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.2207 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1826 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1409 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1643 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.229 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1909 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1492 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1726 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.2373 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.1992 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1576 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1809 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 123.2456 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2075 | 10.9277 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 123.1659 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1893 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.2542 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2158 | 10.9277 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.1742 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.1976 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.2625 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2244 | 10.9277 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.1826 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2059 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.2708 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2327 | 10.9277 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.1909 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2142 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.2791 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.241 | 10.9277 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.1992 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2227 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.2874 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2493 | 10.9277 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2076 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.231 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.2957 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2576 | 10.9277 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2159 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2393 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.304 | 35.4222 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2659 | 10.9285 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2242 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2476 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 123.3125 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2742 | 10.9285 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2326 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.256 | 13.1155 | 60.0008 | 13.31 | 123.3208 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2827 | 10.9285 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2409 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2643 | 13.1155 | 60.0008 | 13.31 | 123.3291 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.291 | 10.9285 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2492 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2726 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.3374 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.2993 | 10.9285 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2576 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.281 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.3457 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3076 | 10.9285 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2659 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2893 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.354 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3159 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2742 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.2976 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.3623 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3242 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2826 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3059 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.3708 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3328 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2909 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3143 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.3792 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3411 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.2992 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3226 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.3875 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3494 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3076 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3309 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.3958 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3577 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3159 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3392 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.4041 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.366 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3242 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3477 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 123.4124 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3743 | 10.9251 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3326 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.356 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 123.4207 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3826 | 10.925 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3409 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3643 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 123.4292 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3911 | 10.925 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3492 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3726 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 123.4375 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.3994 | 10.925 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3575 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.381 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 123.4458 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4077 | 10.925 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 123.3659 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3893 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 123.4541 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.416 | 10.9258 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.3742 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.3976 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 123.4624 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4243 | 10.9258 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.3826 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.406 | 13.1523 | 60.0008 | 13.31 | 123.4707 | 35.4215 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4326 | 10.9258 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.3909 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4143 | 13.1523 | 60.0008 | 13.31 | 123.4792 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4409 | 10.9258 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.3992 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4226 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 123.4875 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4495 | 10.9258 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4076 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4309 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 123.4958 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4578 | 10.9258 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4159 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4393 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 123.5042 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4661 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4242 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4476 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 123.5125 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4744 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4326 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4559 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 123.5208 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4827 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4409 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4642 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 123.5291 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.491 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4492 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4727 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 123.5376 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.4995 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4576 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.481 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 123.5459 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5078 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4659 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4893 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 123.5542 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5161 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4742 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.4976 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 123.5625 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5244 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4825 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.506 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 123.5708 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5327 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4909 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5143 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 123.5791 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.541 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.4992 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5226 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 123.5874 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5493 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5075 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.531 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 123.5959 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5579 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5159 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5393 | 13.1978 | 60.0016 | 13.31 | 123.6042 | 35.4385 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5662 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5242 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5476 | 13.1978 | 60.0016 | 13.31 | 123.6125 | 35.461 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5745 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5326 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5559 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6208 | 35.461 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5828 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5409 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5643 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6292 | 35.461 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5911 | 10.9296 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5492 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5726 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6375 | 35.461 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.5994 | 10.9314 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5576 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5809 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6458 | 35.461 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6079 | 10.9314 | 59.9685 | 11.31
|  |  |  | 123.5659 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5892 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6543 | 35.461 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6162 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.5742 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.5977 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6626 | 35.4623 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6245 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.5826 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.606 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6709 | 35.4623 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6328 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.5909 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6143 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 123.6792 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6411 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.5992 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6226 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 123.6875 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6494 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6075 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.631 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 123.6958 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6577 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6159 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6393 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 123.7043 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6663 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6242 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6476 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 123.7126 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6746 | 10.9314 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6325 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.656 | 13.2189 | 60.0029 | 13.31 | 123.7209 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6829 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6409 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6643 | 13.2189 | 60.0029 | 13.31 | 123.7292 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6912 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6492 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6726 | 13.2341 | 60.0029 | 13.31 | 123.7375 | 35.4774 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 123.6995 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6575 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6809 | 13.2341 | 60.0029 | 13.31 | 123.7458 | 35.4774 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7078 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6659 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6893 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.7542 | 35.4774 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7161 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6742 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.6976 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.7627 | 35.4774 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7246 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6825 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7059 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.771 | 35.4774 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7329 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6909 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7142 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.7793 | 35.4774 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7412 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.6992 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7227 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.7876 | 35.4774 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7495 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.7076 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.731 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.7959 | 35.4944 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7578 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.7159 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7393 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.8042 | 35.4944 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7661 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.7242 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7476 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 123.8125 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7747 | 10.9321 | 59.9677 | 11.31
|  |  |  | 123.7325 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.756 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 123.821 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.783 | 10.9336 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 123.7409 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7643 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 123.8293 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7913 | 10.9336 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 123.7492 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7726 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 123.8376 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.7996 | 10.9338 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 123.7575 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7809 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 123.8459 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8079 | 10.9338 | 59.9678 | 11.31
|  |  |  | 123.7659 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7893 | 13.1562 | 60.0029 | 13.31 | 123.8542 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8162 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.7742 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.7976 | 13.1562 | 60.0029 | 13.31 | 123.8625 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8245 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.7825 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8059 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 123.8708 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.833 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.7909 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8143 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 123.8794 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8413 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.7992 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8226 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 123.8877 | 35.5055 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8496 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8075 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8309 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 123.896 | 35.5107 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8579 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8159 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8392 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 123.9043 | 35.5107 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8662 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8242 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8477 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 123.9126 | 35.5107 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8745 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8325 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.856 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 123.9209 | 35.5107 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8831 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8409 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8643 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 123.9292 | 35.5107 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8914 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8492 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8726 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 123.9377 | 35.5107 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 123.8997 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8575 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.881 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 123.946 | 35.5107 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.908 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8658 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8893 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 123.9543 | 35.5107 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9163 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8742 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.8976 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 123.9626 | 35.5157 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9246 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8825 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9059 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 123.9709 | 35.5157 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9329 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8909 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9143 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 123.9792 | 35.5157 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9414 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.8992 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9226 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 123.9875 | 35.5157 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9497 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9075 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9309 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 123.9961 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.958 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9159 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9392 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 124.0044 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9663 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9242 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9476 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 124.0127 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9746 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9325 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9559 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.021 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9829 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9409 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9642 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.0293 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9915 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9492 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9725 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.0376 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 123.9998 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9575 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.981 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.0461 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0081 | 10.9338 | 59.967 | 11.31
|  |  |  | 123.9659 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9893 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.0544 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0164 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 123.9742 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 123.9976 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.0627 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0247 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 123.9825 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.006 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.071 | 35.5249 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.033 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 123.9908 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0143 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 124.0793 | 35.5284 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0413 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 123.9992 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0226 | 13.2203 | 60.0042 | 13.31 | 124.0876 | 35.5284 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0498 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0075 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0309 | 13.2203 | 60.0042 | 13.31 | 124.0959 | 35.4969 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0581 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0158 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0393 | 13.2294 | 60.0042 | 13.31 | 124.1045 | 35.4969 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0664 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0242 | 43.3985 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0476 | 13.2294 | 60.0042 | 13.31 | 124.1128 | 35.4969 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0747 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0325 | 43.3985 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0559 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 124.1211 | 35.4969 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.083 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0408 | 43.4471 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0642 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 124.1294 | 35.4969 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0913 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0492 | 43.4471 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0726 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 124.1377 | 35.4969 | 59.9773 | 35.77 | [8 empty] | 124.0996 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0575 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0809 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 124.146 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1082 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0658 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0892 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 124.1543 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1165 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0742 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.0975 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 124.1628 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1248 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0825 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.106 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.1711 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1331 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0909 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1143 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.1794 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1414 | 10.9338 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.0992 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1226 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.1877 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1497 | 10.9335 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1075 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1309 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.196 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1582 | 10.9335 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1158 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1393 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2043 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1665 | 10.9312 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1242 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1476 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2126 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1748 | 10.9312 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1325 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1559 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2212 | 35.5126 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1831 | 10.9312 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1408 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1642 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2295 | 35.4964 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1914 | 10.9312 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1492 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1726 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2378 | 35.4964 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.1997 | 10.9312 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1575 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1809 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2461 | 35.5057 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.208 | 10.9312 | 59.9666 | 11.31
|  |  |  | 124.1658 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1892 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2544 | 35.5057 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2166 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.1742 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.1976 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2627 | 35.5057 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2249 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.1825 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2059 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.271 | 35.5057 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2332 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.1908 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2142 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 124.2795 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2415 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.1992 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2225 | 13.2597 | 60.0055 | 13.31 | 124.2878 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2498 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2075 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.231 | 13.2597 | 60.0055 | 13.31 | 124.2961 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2581 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2158 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2393 | 13.2698 | 60.0055 | 13.31 | 124.3044 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2666 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2242 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2476 | 13.2698 | 60.0055 | 13.31 | 124.3127 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2749 | 10.9312 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2325 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2559 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.321 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2832 | 10.9313 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2408 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2643 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.3293 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2915 | 10.9313 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2491 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2726 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.3379 | 35.5006 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 124.2998 | 10.9313 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2575 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2809 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.3462 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3081 | 10.9313 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2658 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2892 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.3545 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3164 | 10.9313 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2741 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.2976 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.3628 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.325 | 10.9313 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2825 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3059 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.3711 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3333 | 10.931 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2908 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3142 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 124.3794 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3416 | 10.931 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.2992 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3225 | 13.2175 | 60.0064 | 13.31 | 124.3877 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3499 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3075 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3309 | 13.2175 | 60.0064 | 13.31 | 124.3962 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3582 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3158 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3392 | 13.2331 | 60.0064 | 13.31 | 124.4045 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3665 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3242 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3475 | 13.2331 | 60.0064 | 13.31 | 124.4128 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.375 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3325 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3558 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 124.4211 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3833 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3408 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3643 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 124.4294 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3916 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3492 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3726 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 124.4377 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.3999 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3575 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3809 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 124.4463 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4082 | 10.9303 | 59.9674 | 11.31
|  |  |  | 124.3658 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3893 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 124.4546 | 35.5006 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4165 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.3741 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.3976 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 124.4629 | 35.4891 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4248 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.3825 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4059 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 124.4712 | 35.4891 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4333 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.3908 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4142 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 124.4795 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4417 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.3991 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4226 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 124.4878 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.45 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4075 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4309 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 124.4961 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4583 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4158 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4392 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 124.5046 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4666 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4241 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4475 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 124.5129 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4749 | 10.9303 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4325 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4559 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 124.5212 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4832 | 10.9301 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4408 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4642 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 124.5295 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.4917 | 10.9301 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4491 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4725 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 124.5378 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5 | 10.9301 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4575 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4808 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 124.5461 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5083 | 10.9301 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4658 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4893 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 124.5544 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5166 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4741 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.4976 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 124.563 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5249 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4825 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5059 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 124.5713 | 35.489 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5332 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4908 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5142 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 124.5796 | 35.4891 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5417 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.4991 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5226 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 124.5879 | 35.4891 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.55 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5074 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5309 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 124.5962 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5583 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5158 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5392 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 124.6045 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5667 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5241 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5475 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 124.6128 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.575 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5324 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5559 | 13.1489 | 60.0076 | 13.31 | 124.6213 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5833 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5408 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5642 | 13.1489 | 60.0076 | 13.31 | 124.6296 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.5916 | 10.9302 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5491 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5725 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.6379 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6001 | 10.9294 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5575 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5808 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.6462 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6084 | 10.9294 | 59.9681 | 11.31
|  |  |  | 124.5658 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5892 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.6545 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6167 | 10.9294 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.5741 | 43.4384 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.5975 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.6628 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.625 | 10.9294 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.5825 | 43.4384 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6058 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.6711 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6333 | 10.9294 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.5908 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6141 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.6797 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6416 | 10.9294 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.5991 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6226 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.688 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6501 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6075 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6309 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 124.6963 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6584 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6158 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6392 | 13.1731 | 60.0076 | 13.31 | 124.7046 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6667 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6241 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6476 | 13.1731 | 60.0076 | 13.31 | 124.7129 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.675 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6324 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6559 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 124.7212 | 35.4812 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6833 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6408 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6642 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 124.7295 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.6917 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6491 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6725 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 124.738 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6574 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6809 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 124.7463 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7085 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6658 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6892 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 124.7546 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7168 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6741 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.6975 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 124.7629 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7251 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6824 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7058 | 13.1884 | 60.0089 | 13.31 | 124.7712 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7334 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6908 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7142 | 13.1884 | 60.0089 | 13.31 | 124.7795 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7417 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.6991 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7225 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.7878 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.75 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7074 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7308 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.7964 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7583 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7158 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7391 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.8047 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7668 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7241 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7476 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.813 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7751 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7324 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7559 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.8213 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7834 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7408 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7642 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.8296 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.7917 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7491 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7725 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.8379 | 35.4813 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7574 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7809 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.8462 | 35.4719 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8083 | 10.9255 | 59.9689 | 11.31
|  |  |  | 124.7657 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7892 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.8547 | 35.4719 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8169 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.7741 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.7975 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 124.863 | 35.4719 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8252 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.7824 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8058 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 124.8713 | 35.4719 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8335 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.7907 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8142 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 124.8796 | 35.4719 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8418 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.7991 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8225 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 124.8879 | 35.4719 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8501 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8074 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8308 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 124.8962 | 35.4644 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8584 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8157 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8391 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 124.9045 | 35.4644 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8667 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8241 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8475 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 124.9131 | 35.4644 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8752 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8324 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8558 | 13.2256 | 60.0101 | 13.31 | 124.9214 | 35.4644 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8835 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8408 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8641 | 13.2256 | 60.0101 | 13.31 | 124.9297 | 35.4644 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.8918 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8491 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8724 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.938 | 35.4644 | 59.9801 | 35.77 | [8 empty] | 124.9001 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8574 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8809 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.9463 | 35.4644 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9084 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8658 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8892 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.9546 | 35.4644 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9167 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8741 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.8975 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.9629 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.925 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8824 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9058 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.9714 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9336 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8907 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9142 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.9797 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9419 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.8991 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9225 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.988 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9502 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9074 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9308 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 124.9963 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9585 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9157 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9391 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 125.0046 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9668 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9241 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9475 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 125.0129 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9751 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9324 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9558 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 125.0212 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9836 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9407 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9641 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 125.0298 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 124.9919 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9491 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9725 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 125.0381 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0002 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9574 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9808 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 125.0464 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0085 | 10.9255 | 59.9697 | 11.31
|  |  |  | 124.9657 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9891 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 125.0547 | 35.4632 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0168 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 124.9741 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 124.9974 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 125.063 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0251 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 124.9824 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0059 | 13.2652 | 60.0101 | 13.31 | 125.0713 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0334 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 124.9907 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0142 | 13.2652 | 60.0101 | 13.31 | 125.0798 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.042 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 124.9991 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0225 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 125.0881 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0503 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0074 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0308 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 125.0964 | 35.4626 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0586 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0157 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0392 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 125.1047 | 35.4626 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0669 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.024 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0475 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 125.113 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0752 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0324 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0558 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 125.1213 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0835 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0407 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0641 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 125.1296 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.0918 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.049 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0725 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 125.1382 | 35.4624 | 59.9793 | 35.77 | [8 empty] | 125.1003 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0574 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0808 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 125.1465 | 35.4664 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1086 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0657 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0891 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 125.1548 | 35.4664 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1169 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.074 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.0974 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 125.1631 | 35.4664 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1252 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0824 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1058 | 13.2931 | 60.011 | 13.31 | 125.1714 | 35.4664 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1335 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0907 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1141 | 13.2931 | 60.011 | 13.31 | 125.1797 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1418 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.0991 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1224 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 125.188 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1504 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1074 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1307 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 125.1965 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1587 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1157 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1392 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 125.2048 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.167 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1241 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1475 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 125.2131 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1753 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1324 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1558 | 13.2279 | 60.011 | 13.31 | 125.2214 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1836 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1407 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1641 | 13.2279 | 60.011 | 13.31 | 125.2297 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.1919 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.149 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1725 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.238 | 35.4663 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2002 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1574 | 43.3843 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1808 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.2463 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2087 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1657 | 43.3843 | 60.0072 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1891 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.2549 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.217 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.174 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.1974 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.2632 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2253 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1824 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.2058 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.2715 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2336 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.1907 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.2141 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.2798 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2419 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.199 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.2224 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.2881 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2502 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.2074 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.2307 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.2964 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2588 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.2157 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.2391 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.3047 | 35.457 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2671 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.224 | 43.3204 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.2474 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 125.3132 | 35.4506 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2754 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.2324 | 43.3204 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.2557 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31 | 125.3215 | 35.4506 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.2837 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
|  |  |  | 125.2407 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 |  |  |  |  | 125.264 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31 | 125.3298 | 35.4506 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.292 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.2725 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31 | 125.3381 | 35.4506 | 59.979 | 35.77 | [8 empty] | 125.3003 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.2808 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31 | 125.3464 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3086 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.2891 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31 | 125.3547 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3171 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.2974 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31 | 125.363 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3254 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3058 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31 | 125.3716 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3337 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3141 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31 | 125.3799 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.342 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3224 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31 | 125.3882 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3503 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3307 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31 | 125.3965 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3586 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3391 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31 | 125.4048 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3669 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3474 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31 | 125.4131 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3755 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3557 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31 | 125.4214 | 35.4506 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3838 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.364 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31 | 125.4299 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.3921 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3724 | 13.2156 | 60.0123 | 13.31 | 125.4382 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4004 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3807 | 13.2156 | 60.0123 | 13.31 | 125.4465 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4087 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.389 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31 | 125.4548 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.417 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.3973 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31 | 125.4631 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4255 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4058 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31 | 125.4714 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4338 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4141 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31 | 125.4797 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4421 | 10.9255 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4224 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31 | 125.4883 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4504 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4307 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31 | 125.4966 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4587 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4391 | 13.2449 | 60.0123 | 13.31 | 125.5049 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.467 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4474 | 13.2449 | 60.0123 | 13.31 | 125.5132 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4753 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4557 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31 | 125.5215 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4839 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.464 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31 | 125.5298 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.4922 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4724 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31 | 125.5383 | 35.4425 | 59.9782 | 35.77 | [8 empty] | 125.5005 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4807 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31 | 125.5466 | 35.4331 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5088 | 10.9257 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.489 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31 | 125.5549 | 35.4331 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5171 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.4973 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31 | 125.5632 | 35.4331 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5254 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5057 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.5715 | 35.4331 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5337 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.514 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.5798 | 35.4502 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5422 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5223 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.5881 | 35.4502 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5505 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5306 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.5967 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5588 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5391 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.605 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5671 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5474 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.6133 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5754 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5557 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.6216 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5837 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.564 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31 | 125.6299 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.5923 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5724 | 13.1635 | 60.0131 | 13.31 | 125.6382 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6006 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.5807 | 13.1635 | 60.0131 | 13.31 | 125.6465 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6089 | 10.9233 | 59.9693 | 11.31
[12 empty] | 125.589 | 13.1732 | 60.0131 | 13.31 | 125.655 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6172 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.5973 | 13.1732 | 60.0131 | 13.31 | 125.6633 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6255 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6057 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31 | 125.6716 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6338 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.614 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31 | 125.6799 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6421 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6223 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31 | 125.6882 | 35.4374 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6506 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6307 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31 | 125.6965 | 35.3858 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6589 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.639 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31 | 125.7048 | 35.3858 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6672 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6473 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31 | 125.7134 | 35.3858 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6755 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6556 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7217 | 35.3858 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6838 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6641 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.73 | 35.3858 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.6921 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6724 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7383 | 35.3858 | 59.977 | 35.77 | [8 empty] | 125.7007 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6807 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7466 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.709 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.689 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7549 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7173 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.6974 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7632 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7256 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7057 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7717 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7339 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.714 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.78 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7422 | 10.9233 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7223 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7883 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7505 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7307 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.7966 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.759 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.739 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.8049 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7673 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7473 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31 | 125.8132 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7756 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7556 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31 | 125.8215 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7839 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.764 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31 | 125.8301 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.7922 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7723 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31 | 125.8384 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8005 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7806 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31 | 125.8467 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8088 | 10.9236 | 59.9686 | 11.31
[12 empty] | 125.7889 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31 | 125.855 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8174 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.7974 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31 | 125.8633 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8257 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8057 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31 | 125.8716 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.834 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.814 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31 | 125.8801 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8423 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8223 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31 | 125.8884 | 35.3767 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8506 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8307 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31 | 125.8967 | 35.3732 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8589 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.839 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31 | 125.905 | 35.3732 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8674 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8473 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31 | 125.9133 | 35.3732 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8757 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8556 | 13.2166 | 60.015 | 13.31 | 125.9216 | 35.3732 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.884 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.864 | 13.2166 | 60.015 | 13.31 | 125.9299 | 35.3732 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.8923 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8723 | 13.2166 | 60.015 | 13.31 | 125.9385 | 35.3732 | 59.9762 | 35.77 | [8 empty] | 125.9006 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8806 | 13.2166 | 60.015 | 13.31 | 125.9468 | 35.3732 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9089 | 10.9274 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8889 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 125.9551 | 35.3732 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9172 | 10.9277 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.8973 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 125.9634 | 35.3732 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9258 | 10.9277 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9056 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 125.9717 | 35.3732 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9341 | 10.9277 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9139 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 125.98 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9424 | 10.9277 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9222 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 125.9883 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9507 | 10.9277 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9307 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 125.9968 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.959 | 10.9277 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.939 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.0051 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9673 | 10.9254 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9473 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.0134 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9758 | 10.9254 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9556 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.0217 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9841 | 10.9254 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.964 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.03 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 125.9924 | 10.9254 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9723 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.0383 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0007 | 10.9254 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9806 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.0466 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.009 | 10.9254 | 59.9681 | 11.31
[12 empty] | 125.9889 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.0552 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0173 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 125.9973 | 13.2315 | 60.015 | 13.31 | 126.0635 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0256 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0056 | 13.2409 | 60.015 | 13.31 | 126.0718 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0342 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0139 | 13.2409 | 60.015 | 13.31 | 126.0801 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0425 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0222 | 13.2409 | 60.015 | 13.31 | 126.0884 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0508 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0306 | 13.2409 | 60.015 | 13.31 | 126.0967 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0591 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0389 | 13.2409 | 60.015 | 13.31 | 126.105 | 35.3649 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0674 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0472 | 13.2409 | 60.015 | 13.31 | 126.1135 | 35.3643 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0757 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0555 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1218 | 35.3643 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.084 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.064 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1301 | 35.3643 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.0925 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0723 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1384 | 35.3643 | 59.9754 | 35.77 | [8 empty] | 126.1008 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0806 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1467 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1091 | 10.9293 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0889 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.155 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1174 | 10.9301 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.0973 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1636 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1257 | 10.9301 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1056 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1719 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.134 | 10.9301 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1139 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1802 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1426 | 10.9301 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1222 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1885 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1509 | 10.93 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1306 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.1968 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1592 | 10.93 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1389 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.2051 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1675 | 10.9303 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1472 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.2134 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1758 | 10.9303 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1555 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.2219 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1841 | 10.9303 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1638 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31 | 126.2302 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.1924 | 10.9303 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1722 | 13.241 | 60.0154 | 13.31 | 126.2385 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2009 | 10.9303 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1805 | 13.241 | 60.0154 | 13.31 | 126.2468 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2092 | 10.9303 | 59.967 | 11.31
[12 empty] | 126.1888 | 13.2506 | 60.0154 | 13.31 | 126.2551 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2175 | 10.9303 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.1971 | 13.2506 | 60.0154 | 13.31 | 126.2634 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2258 | 10.9303 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2056 | 13.263 | 60.0154 | 13.31 | 126.2717 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2341 | 10.9303 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2139 | 13.263 | 60.0154 | 13.31 | 126.2803 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2424 | 10.9303 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2222 | 13.263 | 60.0154 | 13.31 | 126.2886 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.251 | 10.9303 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2305 | 13.263 | 60.0154 | 13.31 | 126.2969 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2593 | 10.9303 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2389 | 13.213 | 60.0154 | 13.31 | 126.3052 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2676 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2472 | 13.213 | 60.0154 | 13.31 | 126.3135 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2759 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2555 | 13.2224 | 60.0162 | 13.31 | 126.3218 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2842 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2638 | 13.2224 | 60.0162 | 13.31 | 126.3301 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.2925 | 10.9341 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2722 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.3386 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3008 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2805 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.3469 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3093 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2888 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.3552 | 35.3643 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3176 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.2971 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.3635 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3259 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3055 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.3718 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3342 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3138 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.3801 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3425 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3221 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.3887 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3508 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3304 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.397 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3594 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3389 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4053 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3677 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3472 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4136 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.376 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3555 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4219 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3843 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3638 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4302 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.3926 | 10.9374 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3722 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4385 | 35.3552 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4009 | 10.9351 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3805 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.447 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4092 | 10.9351 | 59.9658 | 11.31
[12 empty] | 126.3888 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4553 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4177 | 10.9354 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.3971 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4636 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.426 | 10.9354 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4055 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4719 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4343 | 10.9354 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4138 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4802 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4426 | 10.9354 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4221 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4885 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4509 | 10.9354 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4304 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.4968 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4592 | 10.9354 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4388 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.5054 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4675 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4471 | 13.171 | 60.0162 | 13.31 | 126.5137 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4761 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4554 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31 | 126.522 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4844 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4637 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31 | 126.5303 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.4927 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4722 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31 | 126.5386 | 35.3478 | 59.975 | 35.77 | [8 empty] | 126.501 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4805 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31 | 126.5469 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5093 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4888 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31 | 126.5552 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5176 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.4971 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31 | 126.5637 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5261 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5055 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31 | 126.572 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5344 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5138 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31 | 126.5803 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5427 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5221 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31 | 126.5886 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.551 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5304 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31 | 126.5969 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5593 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5388 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31 | 126.6052 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5676 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5471 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31 | 126.6135 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5759 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5554 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31 | 126.6221 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5845 | 10.9355 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5637 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31 | 126.6304 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.5928 | 10.9355 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5721 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31 | 126.6387 | 35.3328 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6011 | 10.9373 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5804 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31 | 126.647 | 35.3237 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6094 | 10.9373 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 126.5887 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.6553 | 35.3237 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6177 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.597 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.6636 | 35.3237 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.626 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6055 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.6721 | 35.3237 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6345 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6138 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.6804 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6428 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6221 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.6887 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6511 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6304 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.697 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6594 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6388 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.7053 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6677 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6471 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31 | 126.7136 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.676 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6554 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31 | 126.7219 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6843 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6637 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31 | 126.7305 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.6929 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6721 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31 | 126.7388 | 35.3555 | 59.9742 | 35.77 | [8 empty] | 126.7012 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6804 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31 | 126.7471 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7095 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.6887 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.7554 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7178 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.697 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.7637 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7261 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7054 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.772 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7344 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7137 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.7803 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7429 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.722 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.7888 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7512 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7303 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.7971 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7595 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7388 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.8054 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7678 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7471 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31 | 126.8137 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7761 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7554 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31 | 126.822 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7844 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7637 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31 | 126.8303 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.7927 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7721 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8386 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8013 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7804 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8472 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8096 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 126.7887 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8555 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8179 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.797 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8638 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8262 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8054 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8721 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8345 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8137 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8804 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8428 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.822 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8887 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8513 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8303 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.8972 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8596 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8387 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.9055 | 35.3555 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8679 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.847 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31 | 126.9138 | 35.3466 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8762 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8553 | 13.2246 | 60.0175 | 13.31 | 126.9221 | 35.3466 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8845 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8636 | 13.2246 | 60.0175 | 13.31 | 126.9304 | 35.3466 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.8928 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8721 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31 | 126.9387 | 35.3466 | 59.9734 | 35.77 | [8 empty] | 126.9011 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8804 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31 | 126.947 | 35.3466 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9097 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.8887 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31 | 126.9556 | 35.3466 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.918 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.897 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31 | 126.9639 | 35.3466 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9263 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9054 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 126.9722 | 35.3466 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9346 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9137 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 126.9805 | 35.3466 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9429 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.922 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 126.9888 | 35.3466 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9512 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9303 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 126.9971 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9597 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9387 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 127.0054 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.968 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.947 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 127.0139 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9763 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9553 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 127.0222 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9846 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9636 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31 | 127.0305 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 126.9929 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.972 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31 | 127.0388 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0012 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9803 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31 | 127.0471 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0095 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9886 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31 | 127.0554 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0181 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 126.9969 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31 | 127.064 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0264 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0054 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31 | 127.0723 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0347 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0137 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31 | 127.0806 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.043 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.022 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31 | 127.0889 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0513 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0303 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31 | 127.0972 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0596 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0387 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31 | 127.1055 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0681 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.047 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31 | 127.1138 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0764 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0553 | 13.2774 | 60.0184 | 13.31 | 127.1223 | 35.3291 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.0847 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0636 | 13.2774 | 60.0184 | 13.31 | 127.1306 | 35.3181 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.093 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.072 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.1389 | 35.3181 | 59.973 | 35.77 | [8 empty] | 127.1013 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0803 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.1472 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1096 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0886 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.1555 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1182 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.0969 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.1638 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1265 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1052 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.1721 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1348 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1136 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.1807 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1431 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1219 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.189 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1514 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1302 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.1973 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1597 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1385 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.2056 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.168 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.147 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31 | 127.2139 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1765 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1553 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31 | 127.2222 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1848 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1636 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31 | 127.2305 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.1931 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1719 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31 | 127.239 | 35.3181 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2014 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1803 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31 | 127.2473 | 35.3092 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2097 | 10.9373 | 59.9635 | 11.31
[12 empty] | 127.1886 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31 | 127.2556 | 35.3092 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.218 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.1969 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31 | 127.2639 | 35.3835 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2266 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2052 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31 | 127.2722 | 35.3835 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2349 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2136 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31 | 127.2805 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2432 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2219 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31 | 127.2891 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2515 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2302 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31 | 127.2974 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2598 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2385 | 13.2278 | 60.0184 | 13.31 | 127.3057 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2681 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2469 | 13.2278 | 60.0184 | 13.31 | 127.314 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2764 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2552 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.3223 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2849 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2635 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.3306 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.2932 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2719 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.3389 | 35.3836 | 59.9727 | 35.77 | [8 empty] | 127.3015 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2803 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.3474 | 35.3836 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3098 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2886 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.3557 | 35.3836 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3181 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.2969 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.364 | 35.3836 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3264 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3052 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.3723 | 35.3836 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.335 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3136 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31 | 127.3806 | 35.3836 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3433 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3219 | 13.2375 | 60.0193 | 13.31 | 127.3889 | 35.3836 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3516 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3302 | 13.2375 | 60.0193 | 13.31 | 127.3972 | 35.3831 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3599 | 10.9373 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3385 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31 | 127.4058 | 35.3831 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3682 | 10.9371 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3469 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31 | 127.4141 | 35.3831 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3765 | 10.9371 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3552 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31 | 127.4224 | 35.3831 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3848 | 10.9371 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3635 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31 | 127.4307 | 35.3742 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.3933 | 10.9371 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3718 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31 | 127.439 | 35.3742 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4016 | 10.9371 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3802 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31 | 127.4473 | 35.3598 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4099 | 10.9371 | 59.9638 | 11.31
[12 empty] | 127.3885 | 13.1806 | 60.0193 | 13.31 | 127.4558 | 35.3598 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4182 | 10.9371 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.3969 | 13.1806 | 60.0193 | 13.31 | 127.4641 | 35.3598 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4265 | 10.9371 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4052 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31 | 127.4724 | 35.3598 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4348 | 10.9371 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4136 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31 | 127.4807 | 35.3598 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4434 | 10.9371 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4219 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31 | 127.489 | 35.3598 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4517 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4302 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31 | 127.4973 | 35.3929 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.46 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4385 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31 | 127.5056 | 35.3929 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4683 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4469 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31 | 127.5142 | 35.3929 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4766 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4552 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5225 | 35.3929 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4849 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4635 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5308 | 35.3929 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.4932 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4718 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5391 | 35.3929 | 59.9719 | 35.77 | [8 empty] | 127.5017 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4802 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5474 | 35.3929 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.51 | 10.9363 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4885 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5557 | 35.3929 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5183 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.4968 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.564 | 35.4004 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5266 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5051 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5725 | 35.4004 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5349 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5134 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5808 | 35.4004 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5432 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5219 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5891 | 35.4004 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5518 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5302 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.5974 | 35.4001 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5601 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5385 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6057 | 35.4001 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5684 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5468 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.614 | 35.3944 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5767 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5552 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6223 | 35.3944 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.585 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5635 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6309 | 35.3987 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.5933 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5718 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6392 | 35.3987 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6016 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5801 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6475 | 35.4176 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6101 | 10.9364 | 59.9642 | 11.31
[12 empty] | 127.5885 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6558 | 35.4176 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6184 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.5968 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6641 | 35.409 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6267 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6051 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6724 | 35.409 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.635 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6134 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6809 | 35.409 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6433 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6218 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6892 | 35.409 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6516 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6301 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.6975 | 35.409 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6602 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6384 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7058 | 35.409 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6685 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6467 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7141 | 35.4092 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6768 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6552 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7224 | 35.4092 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6851 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6635 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7307 | 35.4768 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.6934 | 10.9403 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6718 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7393 | 35.4768 | 59.9711 | 35.77 | [8 empty] | 127.7017 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6801 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7476 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.71 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6885 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7559 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7185 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.6968 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7642 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7268 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7051 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7725 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7351 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7134 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31 | 127.7808 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7434 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7218 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31 | 127.7891 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7517 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7301 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31 | 127.7976 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.76 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7384 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31 | 127.8059 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7683 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7467 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31 | 127.8142 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7769 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7551 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8225 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7852 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7634 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8308 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.7935 | 10.9363 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7717 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8391 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8018 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.78 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8477 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8101 | 10.9353 | 59.9646 | 11.31
[12 empty] | 127.7885 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.856 | 35.4434 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8184 | 10.9353 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.7968 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8643 | 35.4348 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8269 | 10.9353 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8051 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8726 | 35.4348 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8352 | 10.9353 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8134 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8809 | 35.4881 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8435 | 10.9353 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8217 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8892 | 35.4881 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8518 | 10.9354 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8301 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.8975 | 35.4772 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8601 | 10.9354 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8384 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.906 | 35.4772 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8684 | 10.9354 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8467 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31 | 127.9143 | 35.4772 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8767 | 10.9354 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.855 | 13.2333 | 60.021 | 13.31 | 127.9226 | 35.4772 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8853 | 10.9351 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8634 | 13.2333 | 60.021 | 13.31 | 127.9309 | 35.4772 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.8936 | 10.9351 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8717 | 13.2333 | 60.021 | 13.31 | 127.9392 | 35.4772 | 59.9695 | 35.77 | [8 empty] | 127.9019 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.88 | 13.2333 | 60.021 | 13.31 | 127.9475 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9102 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8883 | 13.1978 | 60.021 | 13.31 | 127.9561 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9185 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.8967 | 13.1978 | 60.021 | 13.31 | 127.9644 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9268 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.905 | 13.1978 | 60.021 | 13.31 | 127.9727 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9353 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9133 | 13.1978 | 60.021 | 13.31 | 127.981 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9436 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9216 | 13.1978 | 60.021 | 13.31 | 127.9893 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9519 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9301 | 13.1978 | 60.021 | 13.31 | 127.9976 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9602 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9384 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.0059 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9685 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9467 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.0144 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9768 | 10.9373 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.955 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.0227 | 35.4685 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9851 | 10.9356 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9634 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.031 | 35.4617 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 127.9937 | 10.9356 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9717 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.0393 | 35.4617 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.002 | 10.9356 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.98 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.0476 | 35.4617 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0103 | 10.9356 | 59.9662 | 11.31
[12 empty] | 127.9883 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.0559 | 35.4617 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0186 | 10.9356 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 127.9967 | 13.2233 | 60.021 | 13.31 | 128.0642 | 35.4592 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0269 | 10.9356 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.005 | 13.2384 | 60.021 | 13.31 | 128.0728 | 35.4592 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0352 | 10.9356 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0133 | 13.2384 | 60.021 | 13.31 | 128.0811 | 35.4585 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0437 | 10.9356 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0216 | 13.2384 | 60.021 | 13.31 | 128.0894 | 35.4585 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.052 | 10.9356 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.03 | 13.2384 | 60.021 | 13.31 | 128.0977 | 35.4787 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0603 | 10.9356 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0383 | 13.2384 | 60.021 | 13.31 | 128.106 | 35.4787 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0686 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0466 | 13.2384 | 60.021 | 13.31 | 128.1143 | 35.4787 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0769 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0549 | 13.2539 | 60.0228 | 13.31 | 128.1228 | 35.4787 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0852 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0634 | 13.2539 | 60.0228 | 13.31 | 128.1311 | 35.4787 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.0935 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0717 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.1394 | 35.4787 | 59.9675 | 35.77 | [8 empty] | 128.1021 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.08 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.1477 | 35.4787 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1104 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0883 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.156 | 35.4787 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1187 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.0966 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.1643 | 35.4787 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.127 | 10.9337 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.105 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.1726 | 35.4787 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1353 | 10.9335 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1133 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.1812 | 35.465 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1436 | 10.9335 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1216 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.1895 | 35.465 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1521 | 10.9327 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1299 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31 | 128.1978 | 35.4566 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1604 | 10.9327 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1383 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31 | 128.2061 | 35.4566 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1687 | 10.9327 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1466 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31 | 128.2144 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.177 | 10.9327 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1549 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31 | 128.2227 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1853 | 10.9343 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1632 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31 | 128.2312 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.1936 | 10.9343 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1716 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31 | 128.2395 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2019 | 10.9343 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1799 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31 | 128.2478 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2104 | 10.9343 | 59.9678 | 11.31
[12 empty] | 128.1882 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31 | 128.2561 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2188 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.1965 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31 | 128.2644 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2271 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.205 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31 | 128.2727 | 35.4426 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2354 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2133 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31 | 128.281 | 35.4342 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2437 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2216 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31 | 128.2896 | 35.4342 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.252 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2299 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31 | 128.2979 | 35.4342 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2603 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2383 | 13.2342 | 60.0228 | 13.31 | 128.3062 | 35.4342 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2688 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2466 | 13.2342 | 60.0228 | 13.31 | 128.3145 | 35.4342 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2771 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2549 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3228 | 35.4342 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2854 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2632 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3311 | 35.4274 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.2937 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2716 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3396 | 35.4274 | 59.966 | 35.77 | [8 empty] | 128.302 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2799 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3479 | 35.4212 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3103 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2882 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3562 | 35.4212 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3188 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.2965 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3645 | 35.4212 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3271 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3048 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3728 | 35.4212 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3354 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3132 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3811 | 35.4212 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3438 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3215 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3894 | 35.4212 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3521 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3298 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31 | 128.3979 | 35.4072 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3604 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3381 | 13.2588 | 60.0241 | 13.31 | 128.4062 | 35.4072 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3687 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3466 | 13.2588 | 60.0241 | 13.31 | 128.4146 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3772 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3549 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31 | 128.4229 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3855 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3632 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31 | 128.4312 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.3938 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3715 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31 | 128.4395 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4021 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3799 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31 | 128.448 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4104 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3882 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31 | 128.4563 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4187 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.3965 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31 | 128.4646 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.427 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4048 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31 | 128.4729 | 35.3989 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4355 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4132 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31 | 128.4812 | 35.3854 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4438 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4215 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31 | 128.4895 | 35.3854 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4521 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4298 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31 | 128.4978 | 35.3854 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4604 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4381 | 13.2912 | 60.0241 | 13.31 | 128.5063 | 35.3854 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4688 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4465 | 13.2912 | 60.0241 | 13.31 | 128.5146 | 35.3854 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4771 | 10.9343 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4548 | 13.2024 | 60.0253 | 13.31 | 128.5229 | 35.3854 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4856 | 10.9314 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4631 | 13.2024 | 60.0253 | 13.31 | 128.5312 | 35.3366 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.4939 | 10.9314 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4714 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31 | 128.5396 | 35.3366 | 59.9644 | 35.77 | [8 empty] | 128.5022 | 10.9314 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4799 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31 | 128.5479 | 35.3366 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5105 | 10.9314 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4882 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31 | 128.5564 | 35.3366 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5188 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.4965 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31 | 128.5647 | 35.3578 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5271 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5048 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31 | 128.573 | 35.3578 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5354 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5131 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31 | 128.5813 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5439 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5215 | 13.1077 | 60.0253 | 13.31 | 128.5896 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5522 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5298 | 13.1077 | 60.0253 | 13.31 | 128.5979 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5605 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5381 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | 128.6062 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5688 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5464 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | 128.6147 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5771 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5548 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | 128.623 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.5854 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5631 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | 128.6313 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | [8 empty] | 128.594 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5714 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | [12 empty] | 128.6023 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5797 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | [12 empty] | 128.6106 | 10.9321 | 59.9689 | 11.31
[12 empty] | 128.5881 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | [12 empty] | 128.6189 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31
[12 empty] | 128.5964 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31 | [12 empty] | 128.6272 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31
[12 empty] | 128.6047 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 128.613 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 128.6215 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 128.6298 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31

## Gráficas cálculo vel. descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 18.1537 | 54.2416
|  | Punto final | 79.1115 | 44.5844
|  | Velocidad [MW/min] | -9.5055
|  | P 70 % escalón [MW] | 45.8417
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 23.7392 | 54.2055
|  | Punto final | 84.5896 | 44.5991
|  | Velocidad [MW/min] | -9.4722
|  | P 70 % escalón [MW] | 45.724
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 31.2915 | 42.121
|  | Punto final | 94.59 | 32.1711
|  | Velocidad [MW/min] | -9.4314
|  | P 70 % escalón [MW] | 33.5829
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 24.1215 | 23.9643
|  | Punto final | 84.285 | 14.631
|  | Velocidad [MW/min] | -9.308
|  | P 70 % escalón [MW] | 15.5557
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 39.1618 | 46.2636
|  | Punto final | 98.0302 | 37.038
|  | Velocidad [MW/min] | -9.4029
|  | P 70 % escalón [MW] | 37.9011
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 18.473 | 34.6183
|  | Punto final | 86.7102 | 23.9216
|  | Velocidad [MW/min] | -9.4055
|  | P 70 % escalón [MW] | 26.0305
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 22.1142 | 34.4256
|  | Punto final | 85.0065 | 24.5099
|  | Velocidad [MW/min] | -9.4596
|  | P 70 % escalón [MW] | 25.9443
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 19.1926 | 22.5819
|  | Punto final | 85.5795 | 12.1011
|  | Velocidad [MW/min] | -9.4725
|  | P 70 % escalón [MW] | 14.1004
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 20.0643 | 21.6588
|  | Punto final | 80.0488 | 12.2572
|  | Velocidad [MW/min] | -9.404
|  | P 70 % escalón [MW] | 13.2475
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 32.4325 | 17.0169
|  | Punto final | 90.0824 | 7.849
|  | Velocidad [MW/min] | -9.5416
|  | P 70 % escalón [MW] | 8.464