87.6734 | 42.822 | 59.9644 | 43.77 | 87.6688 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7008 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6818 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.668 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6924 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6609 | 19.0066 | 60.0514 | 23.54 | 87.6504 | 21.5643 | 60.0254 | 23.54 | 87.6536 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.6753 | 17.9143 | 59.9838 | 19.13
87.6817 | 42.8221 | 59.9653 | 43.77 | 87.6772 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7091 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6901 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6765 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.7009 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6692 | 19.0066 | 60.0514 | 23.54 | 87.6587 | 21.5643 | 60.0254 | 23.54 | 87.6621 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.6836 | 17.9143 | 59.9842 | 19.13
87.6901 | 42.8221 | 59.9653 | 43.77 | 87.6855 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7174 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6984 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.6848 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.7092 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6775 | 19.004 | 60.0514 | 23.54 | 87.667 | 21.5679 | 60.0254 | 23.54 | 87.6704 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.6919 | 17.9143 | 59.9842 | 19.13
87.6984 | 42.8261 | 59.9653 | 43.77 | 87.6938 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7257 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7067 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.6931 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.7175 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.686 | 19.004 | 60.0514 | 23.54 | 87.6755 | 21.5679 | 60.0254 | 23.54 | 87.6787 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.7002 | 18.0284 | 59.9842 | 19.13
87.7067 | 42.8261 | 59.9653 | 43.77 | 87.7021 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.734 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7151 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7014 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.7258 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6943 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54 | 87.6838 | 21.5679 | 60.0254 | 23.54 | 87.687 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.7085 | 18.0284 | 59.9842 | 19.13
87.7151 | 42.8479 | 59.9653 | 43.77 | 87.7105 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7424 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7234 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7097 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.7341 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7026 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54 | 87.6921 | 21.5679 | 60.0254 | 23.54 | 87.6953 | 22.4473 | 60.0261 | 23.54 | 87.7168 | 18.0284 | 59.9842 | 19.13
87.7234 | 42.8479 | 59.9653 | 43.77 | 87.7188 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7507 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7317 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.718 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.7424 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7109 | 18.998 | 60.0514 | 23.54 | 87.7004 | 21.5679 | 60.0254 | 23.54 | 87.7036 | 22.4473 | 60.0261 | 23.54 | 87.7251 | 18.0284 | 59.9842 | 19.13
87.7318 | 42.8715 | 59.9653 | 43.77 | 87.7272 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.759 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.74 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7263 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.7507 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7192 | 18.998 | 60.0514 | 23.54 | 87.7087 | 21.5679 | 60.0254 | 23.54 | 87.7119 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.7334 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7401 | 42.8715 | 59.9653 | 43.77 | 87.7355 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7673 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7484 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7349 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.7593 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7275 | 18.998 | 60.0514 | 23.54 | 87.717 | 21.572 | 60.0254 | 23.54 | 87.7202 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.7422 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7484 | 42.8716 | 59.9653 | 43.77 | 87.7438 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7758 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7567 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7432 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.7676 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7358 | 18.998 | 60.0514 | 23.54 | 87.7253 | 21.572 | 60.0254 | 23.54 | 87.7285 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.7505 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7568 | 42.8716 | 59.9653 | 43.77 | 87.7521 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7841 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.765 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7515 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.7759 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7441 | 19.0015 | 60.0514 | 23.54 | 87.7336 | 21.5688 | 60.0254 | 23.54 | 87.7371 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.7588 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7651 | 42.872 | 59.9653 | 43.77 | 87.7605 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.7924 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7734 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7598 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.7842 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7524 | 19.0015 | 60.0514 | 23.54 | 87.7422 | 21.5688 | 60.0254 | 23.54 | 87.7454 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.7671 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7734 | 42.872 | 59.9653 | 43.77 | 87.7688 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.8007 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7817 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7681 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.7925 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.761 | 19.0054 | 60.0514 | 23.54 | 87.7505 | 21.5688 | 60.0254 | 23.54 | 87.7537 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.7754 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7818 | 42.9514 | 59.9653 | 43.77 | 87.7772 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.809 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.79 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7764 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8008 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7693 | 19.0054 | 60.0514 | 23.54 | 87.7588 | 21.5688 | 60.0254 | 23.54 | 87.762 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.7837 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7901 | 42.9514 | 59.9653 | 43.77 | 87.7855 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.8174 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.7983 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.7847 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8091 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.7776 | 19.0059 | 60.0514 | 23.54 | 87.7671 | 21.5739 | 60.0254 | 23.54 | 87.7703 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.792 | 18.0346 | 59.9842 | 19.13
87.7985 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 87.7938 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.8257 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8068 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.793 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8174 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.7859 | 19.0059 | 60.0514 | 23.54 | 87.7754 | 21.5739 | 60.0254 | 23.54 | 87.7786 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8003 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8068 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 87.8021 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.834 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8151 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8015 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8259 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.7942 | 19.0033 | 60.0539 | 23.54 | 87.7837 | 21.5711 | 60.0254 | 23.54 | 87.7869 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8086 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8151 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 87.8104 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.8423 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8234 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8098 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8342 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8025 | 19.0033 | 60.0539 | 23.54 | 87.792 | 21.5711 | 60.0254 | 23.54 | 87.7952 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8169 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8235 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 87.8188 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.8506 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8318 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8181 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8425 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8108 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54 | 87.8003 | 21.5747 | 60.0254 | 23.54 | 87.8037 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8252 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8318 | 42.9388 | 59.9653 | 43.77 | 87.8271 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.859 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8401 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8264 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8508 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8191 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54 | 87.8086 | 21.5747 | 60.0254 | 23.54 | 87.812 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8335 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8401 | 42.9388 | 59.9653 | 43.77 | 87.8354 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.8673 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8484 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8347 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8591 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8274 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54 | 87.8171 | 21.5749 | 60.0254 | 23.54 | 87.8203 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8418 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8485 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 87.8438 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.8756 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8567 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.843 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 87.8674 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8357 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54 | 87.8254 | 21.5749 | 60.0254 | 23.54 | 87.8286 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8501 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8568 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 87.8521 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.8839 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8651 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8513 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.8757 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8442 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54 | 87.8337 | 21.5749 | 60.0278 | 23.54 | 87.8369 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8589 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8652 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 87.8604 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.8923 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8734 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8599 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.8843 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8525 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54 | 87.842 | 21.5749 | 60.0278 | 23.54 | 87.8452 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8672 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8735 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 87.8688 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.9006 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8817 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8682 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.8926 | 21.6545 | 59.9984 | 23.54 | 87.8608 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54 | 87.8503 | 21.579 | 60.0278 | 23.54 | 87.8535 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8755 | 18.1341 | 59.9842 | 19.13
87.8818 | 42.9424 | 59.9666 | 43.77 | 87.8771 | 54.9862 | 60.0209 | 56 | 87.9089 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8901 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8765 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.9009 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.8691 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54 | 87.8586 | 21.579 | 60.0278 | 23.54 | 87.8618 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8838 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.8902 | 42.9424 | 59.9666 | 43.77 | 87.8854 | 55.0188 | 60.0209 | 56 | 87.9172 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.8984 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8848 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.9092 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.8774 | 19.0133 | 60.0539 | 23.54 | 87.8669 | 21.5829 | 60.0278 | 23.54 | 87.8704 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.8921 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.8985 | 42.9457 | 59.9666 | 43.77 | 87.8937 | 55.0188 | 60.0209 | 56 | 87.9255 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9067 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 87.8931 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.9175 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.8857 | 19.0133 | 60.0539 | 23.54 | 87.8752 | 21.5829 | 60.0278 | 23.54 | 87.8787 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9004 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.9069 | 42.9457 | 59.9666 | 43.77 | 87.9021 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.934 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.915 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9014 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.9258 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.894 | 18.9595 | 60.0539 | 23.54 | 87.8838 | 21.5829 | 60.0278 | 23.54 | 87.887 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9087 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.9152 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 87.9104 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.9423 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9235 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9097 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.9341 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9023 | 18.9595 | 60.0539 | 23.54 | 87.8921 | 21.5829 | 60.0278 | 23.54 | 87.8953 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.917 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.9235 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 87.9188 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.9506 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9318 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.918 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.9424 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9106 | 18.956 | 60.0539 | 23.54 | 87.9004 | 21.6057 | 60.0278 | 23.54 | 87.9036 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9253 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.9319 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 87.9271 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.9589 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9401 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9265 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 87.9509 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9189 | 18.956 | 60.0539 | 23.54 | 87.9087 | 21.6057 | 60.0278 | 23.54 | 87.9119 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9336 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.9402 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 87.9354 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.9672 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9485 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9348 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 87.9592 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9275 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54 | 87.917 | 21.6093 | 60.0278 | 23.54 | 87.9202 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9419 | 18.1341 | 59.9846 | 19.13
87.9485 | 42.9458 | 59.9666 | 43.77 | 87.9437 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.9756 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9568 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9431 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 87.9675 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9358 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54 | 87.9253 | 21.6093 | 60.0278 | 23.54 | 87.9285 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9502 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
87.9569 | 42.9458 | 59.9666 | 43.77 | 87.9521 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.9839 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9651 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9514 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 87.9758 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9441 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54 | 87.9336 | 21.6654 | 60.0278 | 23.54 | 87.9368 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9585 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
87.9652 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 87.9604 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 87.9922 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9734 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9597 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 87.9841 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9524 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54 | 87.9419 | 21.6654 | 60.0278 | 23.54 | 87.9453 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9668 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
87.9736 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 87.9688 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0005 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9818 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.968 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 87.9924 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9607 | 18.9815 | 60.0539 | 23.54 | 87.9502 | 21.6628 | 60.0278 | 23.54 | 87.9536 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9756 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
87.9819 | 42.9595 | 59.9666 | 43.77 | 87.9771 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0089 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9901 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9763 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 88.0007 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.969 | 18.9815 | 60.0539 | 23.54 | 87.9587 | 21.6628 | 60.0278 | 23.54 | 87.9619 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9839 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
87.9902 | 42.9595 | 59.9666 | 43.77 | 87.9854 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0172 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.9984 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9849 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 88.0093 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9773 | 18.9865 | 60.0539 | 23.54 | 87.967 | 21.6664 | 60.0278 | 23.54 | 87.9702 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 87.9922 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
87.9986 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 87.9937 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0255 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0068 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 87.9932 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 88.0176 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9856 | 18.9865 | 60.0539 | 23.54 | 87.9753 | 21.6664 | 60.0278 | 23.54 | 87.9785 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0005 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0069 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 88.0021 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0338 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0151 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0015 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0259 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 87.9939 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54 | 87.9836 | 21.6719 | 60.0278 | 23.54 | 87.9868 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0088 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0153 | 42.9598 | 59.9666 | 43.77 | 88.0104 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0421 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0234 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0098 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0342 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 88.0024 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54 | 87.9919 | 21.6719 | 60.0278 | 23.54 | 87.9951 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0171 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0236 | 42.9598 | 59.9666 | 43.77 | 88.0187 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0505 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0317 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0181 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0425 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 88.0107 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54 | 88.0002 | 21.6729 | 60.0278 | 23.54 | 88.0034 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0254 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0319 | 42.9601 | 59.9666 | 43.77 | 88.027 | 55.0188 | 60.0217 | 56 | 88.0588 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0402 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0264 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0508 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 88.019 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54 | 88.0085 | 21.6729 | 60.0278 | 23.54 | 88.012 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0337 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0403 | 42.9601 | 59.9666 | 43.77 | 88.0354 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.0671 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0485 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0347 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0591 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 88.0273 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54 | 88.0168 | 21.6729 | 60.0278 | 23.54 | 88.0203 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.042 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0486 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 88.0437 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.0754 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0568 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0432 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0674 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 88.0356 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54 | 88.0254 | 21.6729 | 60.0278 | 23.54 | 88.0286 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0503 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0569 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 88.0521 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.0837 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 88.0652 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0515 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0759 | 21.6494 | 59.9988 | 23.54 | 88.0439 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54 | 88.0337 | 21.6779 | 60.0306 | 23.54 | 88.0369 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0586 | 18.1337 | 59.9846 | 19.13
88.0652 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 88.0604 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.0922 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.0735 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.0598 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 88.0842 | 21.6467 | 59.9988 | 23.54 | 88.0522 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54 | 88.042 | 21.6779 | 60.0306 | 23.54 | 88.0452 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0669 | 18.1369 | 59.9846 | 19.13
88.0736 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 88.0687 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.1005 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.0818 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.0681 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 88.0925 | 21.6467 | 59.9988 | 23.54 | 88.0605 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54 | 88.0503 | 21.6815 | 60.0306 | 23.54 | 88.0535 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0752 | 18.1369 | 59.9846 | 19.13
88.082 | 42.9601 | 59.9674 | 43.77 | 88.077 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.1088 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.0901 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.0764 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 88.1008 | 21.6467 | 59.9984 | 23.54 | 88.0688 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54 | 88.0586 | 21.6815 | 60.0306 | 23.54 | 88.0618 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0835 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.0903 | 42.9601 | 59.9674 | 43.77 | 88.0853 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.1171 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.0985 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.0847 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 88.1091 | 21.6467 | 59.9984 | 23.54 | 88.0771 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54 | 88.0669 | 21.6789 | 60.0306 | 23.54 | 88.0701 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.0923 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.0986 | 42.9593 | 59.9674 | 43.77 | 88.0937 | 55.0092 | 60.0217 | 56 | 88.1255 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1068 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.093 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 88.1174 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.0857 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54 | 88.0752 | 21.6789 | 60.0306 | 23.54 | 88.0784 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.1006 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.107 | 42.9593 | 59.9674 | 43.77 | 88.102 | 55.0092 | 60.0222 | 56 | 88.1338 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1151 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1013 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 88.1257 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.094 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54 | 88.0835 | 21.6844 | 60.0306 | 23.54 | 88.0869 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.1089 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1153 | 42.9591 | 59.9674 | 43.77 | 88.1104 | 55.0092 | 60.0222 | 56 | 88.1421 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1234 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1099 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 88.1343 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1023 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54 | 88.0918 | 21.6844 | 60.0306 | 23.54 | 88.0952 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.1172 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1237 | 42.9591 | 59.9674 | 43.77 | 88.1187 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.1504 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1318 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1182 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 88.1426 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1106 | 18.98 | 60.0567 | 23.54 | 88.1003 | 21.7172 | 60.0306 | 23.54 | 88.1035 | 22.4473 | 60.0257 | 23.54 | 88.1255 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.132 | 42.9597 | 59.9674 | 43.77 | 88.127 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.1587 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1401 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1265 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 88.1509 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1189 | 18.98 | 60.0567 | 23.54 | 88.1086 | 21.7172 | 60.0306 | 23.54 | 88.1118 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.1338 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1403 | 42.9597 | 59.9674 | 43.77 | 88.1353 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.1671 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1484 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1348 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.1592 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1272 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54 | 88.1169 | 21.7171 | 60.0306 | 23.54 | 88.1201 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.1421 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1487 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 88.1437 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.1754 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1569 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1431 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.1675 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1355 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54 | 88.1252 | 21.7171 | 60.0306 | 23.54 | 88.1284 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.1504 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.157 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 88.152 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.1837 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1652 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1514 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.1758 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1438 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54 | 88.1335 | 21.7211 | 60.0306 | 23.54 | 88.1367 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.1587 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1653 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 88.1603 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.192 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1735 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1597 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.1841 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1521 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54 | 88.1418 | 21.7211 | 60.0306 | 23.54 | 88.145 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.167 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1736 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 88.1686 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2003 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1818 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1682 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.1924 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1604 | 18.9746 | 60.0567 | 23.54 | 88.1501 | 21.7185 | 60.0306 | 23.54 | 88.1536 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.1753 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.182 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 88.177 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2087 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1902 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1765 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2009 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1689 | 18.9746 | 60.0567 | 23.54 | 88.1584 | 21.7185 | 60.0306 | 23.54 | 88.1619 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.1836 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1904 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 88.1853 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.217 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.1985 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1848 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2092 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1772 | 18.9781 | 60.0567 | 23.54 | 88.167 | 21.7606 | 60.0306 | 23.54 | 88.1702 | 22.4473 | 60.0253 | 23.54 | 88.1919 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.1987 | 42.9598 | 59.9674 | 43.77 | 88.1937 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2253 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2068 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.1931 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2175 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1855 | 18.9781 | 60.0567 | 23.54 | 88.1753 | 21.7606 | 60.0306 | 23.54 | 88.1785 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2002 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.207 | 42.9598 | 59.9674 | 43.77 | 88.202 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2336 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2152 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.2014 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2258 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.1938 | 18.9781 | 60.0587 | 23.54 | 88.1836 | 21.7652 | 60.0306 | 23.54 | 88.1868 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.209 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.2153 | 42.9596 | 59.9674 | 43.77 | 88.2103 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2419 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2235 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.2097 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2341 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.2021 | 18.9781 | 60.0587 | 23.54 | 88.1919 | 21.7652 | 60.0306 | 23.54 | 88.1951 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2173 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.2237 | 42.9596 | 59.9674 | 43.77 | 88.2186 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2504 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2318 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.218 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2424 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.2104 | 19.0027 | 60.0587 | 23.54 | 88.2002 | 21.7659 | 60.0306 | 23.54 | 88.2034 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2256 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.2321 | 42.9595 | 59.9674 | 43.77 | 88.227 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2587 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2401 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.2263 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2507 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.2188 | 19.0027 | 60.0587 | 23.54 | 88.2085 | 21.7659 | 60.0306 | 23.54 | 88.2117 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2339 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.2404 | 42.9595 | 59.9674 | 43.77 | 88.2353 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.267 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2485 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.2349 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2593 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.2271 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54 | 88.2168 | 21.7731 | 60.0306 | 23.54 | 88.22 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2422 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.2487 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 88.2437 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2753 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2568 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.2432 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2676 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.2354 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54 | 88.2251 | 21.7731 | 60.0306 | 23.54 | 88.2285 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2505 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.257 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 88.252 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.2837 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2651 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.2515 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2759 | 21.6503 | 59.9984 | 23.54 | 88.2437 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54 | 88.2334 | 21.7731 | 60.035 | 23.54 | 88.2368 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2588 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.2654 | 42.9599 | 59.9674 | 43.77 | 88.2603 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.292 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2736 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 88.2598 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2842 | 21.6486 | 59.9984 | 23.54 | 88.2522 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54 | 88.2419 | 21.7731 | 60.035 | 23.54 | 88.2451 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2671 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.2737 | 42.9599 | 59.9674 | 43.77 | 88.2686 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.3003 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2819 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.2681 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.2925 | 21.6486 | 59.9984 | 23.54 | 88.2605 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54 | 88.2502 | 21.7738 | 60.035 | 23.54 | 88.2534 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2754 | 18.139 | 59.985 | 19.13
88.282 | 42.9602 | 59.9669 | 43.77 | 88.277 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.3086 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2902 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.2764 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3008 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.2688 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54 | 88.2585 | 21.7738 | 60.035 | 23.54 | 88.2617 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.2837 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.2904 | 42.9602 | 59.9669 | 43.77 | 88.2853 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.3169 | 21.7604 | 60.0468 | 25.54 | 88.2985 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.2847 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3091 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.2771 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54 | 88.2668 | 21.7755 | 60.035 | 23.54 | 88.27 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.292 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.2987 | 42.9599 | 59.9669 | 43.77 | 88.2936 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.3253 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3069 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.2932 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3174 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.2854 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54 | 88.2751 | 21.7755 | 60.035 | 23.54 | 88.2783 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.3003 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3071 | 42.9599 | 59.9669 | 43.77 | 88.3019 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3336 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3152 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.3015 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3259 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.2937 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54 | 88.2834 | 21.7755 | 60.035 | 23.54 | 88.2866 | 22.4471 | 60.0253 | 23.54 | 88.3086 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3154 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 88.3103 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3419 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3235 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.3098 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3342 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.302 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54 | 88.2917 | 21.7755 | 60.035 | 23.54 | 88.2952 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3169 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3237 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 88.3186 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3502 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3319 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.3181 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3425 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3103 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54 | 88.3 | 21.7755 | 60.035 | 23.54 | 88.3035 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3257 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3321 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 88.3269 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3585 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3402 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.3264 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3508 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3186 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54 | 88.3083 | 21.7755 | 60.035 | 23.54 | 88.3118 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.334 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3405 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 88.3353 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3669 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3485 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.3347 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3591 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3269 | 18.9999 | 60.0587 | 23.54 | 88.3169 | 21.7896 | 60.035 | 23.54 | 88.3201 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3423 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3488 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 88.3436 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3752 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3568 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.343 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3674 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3354 | 18.9999 | 60.0587 | 23.54 | 88.3252 | 21.7896 | 60.035 | 23.54 | 88.3284 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3506 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3571 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 88.3519 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3835 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3652 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.3516 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3757 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3438 | 19.0477 | 60.0587 | 23.54 | 88.3335 | 21.7896 | 60.035 | 23.54 | 88.3367 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3589 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3654 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 88.3602 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.3918 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3735 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 88.3599 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3843 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3521 | 19.0477 | 60.0587 | 23.54 | 88.3418 | 21.7896 | 60.035 | 23.54 | 88.345 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3672 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3738 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 88.3686 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4003 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3818 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 88.3682 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.3926 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3604 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54 | 88.3501 | 21.7896 | 60.035 | 23.54 | 88.3533 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3755 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3821 | 42.9393 | 59.9669 | 43.77 | 88.3769 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4086 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3903 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 88.3765 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4009 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3687 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54 | 88.3584 | 21.7896 | 60.035 | 23.54 | 88.3618 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3838 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3904 | 42.9393 | 59.9669 | 43.77 | 88.3853 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4169 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.3986 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 88.3848 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4092 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.377 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54 | 88.3667 | 21.787 | 60.035 | 23.54 | 88.3701 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.3921 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.3988 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 88.3936 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4252 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4069 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 88.3931 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4175 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3853 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54 | 88.375 | 21.787 | 60.035 | 23.54 | 88.3784 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.4004 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.4071 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 88.4019 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4335 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4152 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 88.4014 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4258 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.3936 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.3833 | 21.787 | 60.035 | 23.54 | 88.3867 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.4087 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.4155 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 88.4102 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4419 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4236 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 88.4097 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4341 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.4019 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.3918 | 21.787 | 60.035 | 23.54 | 88.395 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.417 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.4238 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 88.4186 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4502 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4319 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 88.4182 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4426 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.4102 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.4001 | 21.787 | 60.035 | 23.54 | 88.4033 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.4253 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.4321 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 88.4269 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4585 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4402 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 88.4265 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4509 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.4187 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.4084 | 21.787 | 60.035 | 23.54 | 88.4116 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.4336 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.4405 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 88.4352 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4668 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4486 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 88.4348 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4592 | 21.6486 | 59.9979 | 23.54 | 88.427 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.4167 | 21.79 | 60.035 | 23.54 | 88.4199 | 22.5282 | 60.0253 | 23.54 | 88.4424 | 18.139 | 59.9854 | 19.13
88.4488 | 42.9396 | 59.9669 | 43.77 | 88.4435 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4751 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4569 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 88.4431 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4675 | 21.6506 | 59.9979 | 23.54 | 88.4353 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.425 | 21.79 | 60.035 | 23.54 | 88.4282 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.4507 | 18.1463 | 59.9854 | 19.13
88.4572 | 42.9396 | 59.9669 | 43.77 | 88.4519 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4835 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4652 | 36.0938 | 59.9858 | 37.77 | 88.4514 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4758 | 21.6506 | 59.9979 | 23.54 | 88.4436 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.4333 | 21.79 | 60.0386 | 23.54 | 88.4368 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.459 | 18.1463 | 59.9854 | 19.13
88.4655 | 42.9727 | 59.9669 | 43.77 | 88.4602 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.4918 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4735 | 36.0938 | 59.9858 | 37.77 | 88.4597 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4841 | 21.6506 | 59.9979 | 23.54 | 88.4519 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.4417 | 21.79 | 60.0386 | 23.54 | 88.4451 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.4673 | 18.1463 | 59.9854 | 19.13
88.4738 | 42.9727 | 59.9669 | 43.77 | 88.4686 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.5001 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4819 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.468 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.4924 | 21.6506 | 59.9979 | 23.54 | 88.4602 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.45 | 21.79 | 60.0386 | 23.54 | 88.4534 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.4756 | 18.1463 | 59.9854 | 19.13
88.4822 | 42.9727 | 59.9665 | 43.77 | 88.4769 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.5084 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4902 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.4766 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.5007 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.4685 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54 | 88.4583 | 21.79 | 60.0386 | 23.54 | 88.4617 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.4839 | 18.1495 | 59.9854 | 19.13
88.4905 | 42.9727 | 59.9665 | 43.77 | 88.4852 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.5168 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.4985 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.4849 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.5093 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.4768 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54 | 88.4668 | 21.79 | 60.0386 | 23.54 | 88.47 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.4922 | 18.1495 | 59.9854 | 19.13
88.4988 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 88.4935 | 55.0214 | 60.0226 | 56 | 88.5251 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.507 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.4932 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.5176 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.4851 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54 | 88.4751 | 21.79 | 60.0386 | 23.54 | 88.4783 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5005 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5072 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 88.5019 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.5334 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5153 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5015 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.5259 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.4934 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54 | 88.4834 | 21.794 | 60.0386 | 23.54 | 88.4866 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5088 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5155 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 88.5102 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.5417 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5236 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5098 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.5342 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.502 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54 | 88.4917 | 21.794 | 60.0386 | 23.54 | 88.4949 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5171 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5239 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 88.5186 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.55 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5319 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5181 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.5425 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.5103 | 19.059 | 60.0603 | 23.54 | 88.5 | 21.7951 | 60.0386 | 23.54 | 88.5034 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5254 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5322 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 88.5269 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.5585 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5403 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5264 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 88.5508 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.5186 | 19.059 | 60.0603 | 23.54 | 88.5083 | 21.7951 | 60.0386 | 23.54 | 88.5117 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5337 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5405 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 88.5352 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.5668 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5486 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5347 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.5591 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.5269 | 19.059 | 60.0603 | 23.54 | 88.5166 | 21.7951 | 60.0386 | 23.54 | 88.52 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.542 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5489 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 88.5435 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.5751 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5569 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5432 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.5676 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.5352 | 19.059 | 60.0603 | 23.54 | 88.5249 | 21.7951 | 60.0386 | 23.54 | 88.5283 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5503 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5572 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 88.5518 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.5834 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5652 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5515 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.5759 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.5435 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54 | 88.5332 | 21.7922 | 60.0386 | 23.54 | 88.5366 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5586 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5656 | 42.9383 | 59.9665 | 43.77 | 88.5602 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.5917 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5736 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5598 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.5842 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.5518 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54 | 88.5417 | 21.7922 | 60.0386 | 23.54 | 88.5449 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5674 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5739 | 42.9383 | 59.9665 | 43.77 | 88.5685 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6001 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5819 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5681 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.5925 | 21.6506 | 59.9976 | 23.54 | 88.5601 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54 | 88.55 | 21.7968 | 60.0386 | 23.54 | 88.5532 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5757 | 18.1554 | 59.9854 | 19.13
88.5822 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 88.5768 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6084 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5902 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5764 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.6008 | 21.6534 | 59.9976 | 23.54 | 88.5684 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54 | 88.5583 | 21.7968 | 60.0386 | 23.54 | 88.5615 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.584 | 18.1563 | 59.9854 | 19.13
88.5906 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 88.5851 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6167 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.5986 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.5847 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.6091 | 21.6534 | 59.9976 | 23.54 | 88.5767 | 19.0532 | 60.0603 | 23.54 | 88.5667 | 21.7764 | 60.0386 | 23.54 | 88.5698 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.5923 | 18.1563 | 59.9854 | 19.13
88.5989 | 42.95 | 59.9665 | 43.77 | 88.5935 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.625 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.6069 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 88.593 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.6174 | 21.6534 | 59.9976 | 23.54 | 88.5852 | 19.0532 | 60.0603 | 23.54 | 88.575 | 21.7764 | 60.0386 | 23.54 | 88.5784 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6006 | 18.1563 | 59.9854 | 19.13
88.6072 | 42.95 | 59.9665 | 43.77 | 88.6018 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6334 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.6152 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6016 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.6257 | 21.6534 | 59.9976 | 23.54 | 88.5935 | 19.0532 | 60.0619 | 23.54 | 88.5833 | 21.7817 | 60.0386 | 23.54 | 88.5867 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6089 | 18.1563 | 59.9854 | 19.13
88.6156 | 42.9506 | 59.9665 | 43.77 | 88.6102 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6417 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.6235 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6099 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.6343 | 21.6534 | 59.9976 | 23.54 | 88.6018 | 19.0532 | 60.0619 | 23.54 | 88.5916 | 21.7817 | 60.0386 | 23.54 | 88.595 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6172 | 18.1563 | 59.9854 | 19.13
88.6239 | 42.9506 | 59.9665 | 43.77 | 88.6185 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.65 | 21.7604 | 60.0474 | 25.54 | 88.632 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6182 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.6426 | 21.6534 | 59.9976 | 23.54 | 88.6101 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.5999 | 21.7794 | 60.0386 | 23.54 | 88.6033 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6255 | 18.1563 | 59.9854 | 19.13
88.6323 | 42.9509 | 59.9665 | 43.77 | 88.6268 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6583 | 21.7565 | 60.0474 | 25.54 | 88.6403 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6265 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 88.6509 | 21.6569 | 59.9976 | 23.54 | 88.6184 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6084 | 21.7794 | 60.0386 | 23.54 | 88.6116 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6338 | 18.1559 | 59.9854 | 19.13
88.6406 | 42.9509 | 59.9665 | 43.77 | 88.6351 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6666 | 21.7565 | 60.0474 | 25.54 | 88.6486 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6348 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 88.6592 | 21.6569 | 59.9976 | 23.54 | 88.6267 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6167 | 21.7204 | 60.0386 | 23.54 | 88.6199 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6421 | 18.1559 | 59.9854 | 19.13
88.6489 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 88.6435 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.675 | 21.7565 | 60.0474 | 25.54 | 88.657 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6431 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 88.6675 | 21.6569 | 59.9976 | 23.54 | 88.635 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.625 | 21.7204 | 60.0386 | 23.54 | 88.6282 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6504 | 18.1559 | 59.9854 | 19.13
88.6573 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 88.6518 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6833 | 21.7565 | 60.0474 | 25.54 | 88.6653 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6514 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 88.6758 | 21.6569 | 59.9976 | 23.54 | 88.6433 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6333 | 21.7204 | 60.0413 | 23.54 | 88.6365 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6587 | 18.1559 | 59.9854 | 19.13
88.6656 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 88.6602 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.6917 | 21.753 | 60.0474 | 25.54 | 88.6736 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 88.6597 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 88.6841 | 21.6612 | 59.9976 | 23.54 | 88.6516 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6416 | 21.7204 | 60.0413 | 23.54 | 88.645 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.667 | 18.1559 | 59.9854 | 19.13
88.674 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 88.6685 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.7 | 21.753 | 60.0474 | 25.54 | 88.6819 | 36.2342 | 59.9875 | 37.77 | 88.6682 | 32.241 | 59.9972 | 35.77 | 88.6926 | 21.6612 | 59.9976 | 23.54 | 88.6599 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6499 | 21.7234 | 60.0413 | 23.54 | 88.6533 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6753 | 18.1559 | 59.9854 | 19.13
88.6823 | 42.9509 | 59.9657 | 43.77 | 88.6768 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.7083 | 21.7528 | 60.0474 | 25.54 | 88.6903 | 36.2342 | 59.9875 | 37.77 | 88.6765 | 32.241 | 59.9972 | 35.77 | 88.7009 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.6685 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6582 | 21.7234 | 60.0413 | 23.54 | 88.6616 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6841 | 18.1559 | 59.9861 | 19.13
88.6906 | 42.9509 | 59.9657 | 43.77 | 88.6851 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.7167 | 21.7528 | 60.0474 | 25.54 | 88.6986 | 36.2595 | 59.9875 | 37.77 | 88.6848 | 32.2539 | 59.9972 | 35.77 | 88.7092 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.6768 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6665 | 21.7234 | 60.0413 | 23.54 | 88.6699 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.6924 | 18.1559 | 59.9861 | 19.13
88.699 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 88.6935 | 55.0214 | 60.0222 | 56 | 88.725 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7069 | 36.2595 | 59.9875 | 37.77 | 88.6931 | 32.2539 | 59.9972 | 35.77 | 88.7175 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.6851 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6748 | 21.7234 | 60.0413 | 23.54 | 88.6782 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7007 | 18.1559 | 59.9861 | 19.13
88.7073 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 88.7018 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7333 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7153 | 36.2716 | 59.9875 | 37.77 | 88.7014 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 88.7258 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.6934 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6831 | 21.7234 | 60.0413 | 23.54 | 88.6865 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.709 | 18.1559 | 59.9861 | 19.13
88.7156 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 88.7101 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7416 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7236 | 36.2716 | 59.9875 | 37.77 | 88.7097 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 88.7341 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.7017 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54 | 88.6917 | 21.7234 | 60.0413 | 23.54 | 88.6948 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7173 | 18.1559 | 59.9861 | 19.13
88.724 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 88.7184 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7499 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7319 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.718 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 88.7424 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.71 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54 | 88.7 | 21.7281 | 60.0413 | 23.54 | 88.7031 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7256 | 18.1559 | 59.9861 | 19.13
88.7323 | 42.9503 | 59.9657 | 43.77 | 88.7268 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7583 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7402 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.7266 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 88.7507 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.7183 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54 | 88.7083 | 21.7281 | 60.0413 | 23.54 | 88.7117 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7339 | 18.158 | 59.9861 | 19.13
88.7407 | 42.9503 | 59.9657 | 43.77 | 88.7351 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7666 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7487 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.7349 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.7593 | 21.6612 | 59.9984 | 23.54 | 88.7266 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54 | 88.7166 | 21.724 | 60.0413 | 23.54 | 88.72 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7422 | 18.158 | 59.9861 | 19.13
88.749 | 42.9505 | 59.9657 | 43.77 | 88.7435 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7749 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.757 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.7432 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.7676 | 21.6674 | 59.9984 | 23.54 | 88.7349 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54 | 88.7249 | 21.724 | 60.0413 | 23.54 | 88.7283 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7505 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.7573 | 42.9505 | 59.9657 | 43.77 | 88.7518 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7832 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7653 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.7515 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.7759 | 21.6674 | 59.9984 | 23.54 | 88.7432 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54 | 88.7332 | 21.7281 | 60.0413 | 23.54 | 88.7366 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7588 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.7657 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 88.7601 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7916 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7737 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.7598 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.7842 | 21.6674 | 59.9984 | 23.54 | 88.7515 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54 | 88.7415 | 21.7281 | 60.0413 | 23.54 | 88.7449 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7671 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.774 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 88.7684 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.7999 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.782 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.7681 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.7925 | 21.6674 | 59.9984 | 23.54 | 88.76 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54 | 88.7498 | 21.67 | 60.0413 | 23.54 | 88.7532 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7754 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.7823 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 88.7768 | 55.0214 | 60.0213 | 56 | 88.8082 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7903 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 88.7764 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8008 | 21.773 | 59.9984 | 23.54 | 88.7683 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54 | 88.7581 | 21.67 | 60.0413 | 23.54 | 88.7615 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.7837 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.7906 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 88.7851 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8165 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.7986 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 88.7849 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8091 | 21.773 | 59.9984 | 23.54 | 88.7766 | 19.0645 | 60.0619 | 23.54 | 88.7666 | 21.668 | 60.0413 | 23.54 | 88.7698 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.792 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.799 | 42.9507 | 59.9657 | 43.77 | 88.7935 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8248 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.807 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 88.7932 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8176 | 21.773 | 59.9984 | 23.54 | 88.7849 | 19.0645 | 60.0619 | 23.54 | 88.7749 | 21.668 | 60.0413 | 23.54 | 88.7781 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.8008 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8074 | 42.9507 | 59.9657 | 43.77 | 88.8018 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8333 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8153 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 88.8015 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8259 | 21.773 | 59.9984 | 23.54 | 88.7932 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.7832 | 21.668 | 60.0413 | 23.54 | 88.7866 | 22.5852 | 60.0253 | 23.54 | 88.8091 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8157 | 42.9506 | 59.9657 | 43.77 | 88.8101 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8416 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8236 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 88.8098 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8342 | 21.7726 | 59.9984 | 23.54 | 88.8015 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.7915 | 21.668 | 60.0413 | 23.54 | 88.7949 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8174 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.824 | 42.9506 | 59.9657 | 43.77 | 88.8184 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8499 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8319 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 88.8181 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8425 | 21.7726 | 59.9984 | 23.54 | 88.8098 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.7998 | 21.6665 | 60.0413 | 23.54 | 88.8032 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8257 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8324 | 42.9356 | 59.9657 | 43.77 | 88.8267 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8582 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8403 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 88.8264 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8508 | 21.7972 | 59.9984 | 23.54 | 88.8181 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.8081 | 21.6665 | 60.0413 | 23.54 | 88.8115 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.834 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8407 | 42.9356 | 59.9657 | 43.77 | 88.8351 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8665 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8486 | 36.3077 | 59.9875 | 37.77 | 88.8347 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8591 | 21.7972 | 59.9984 | 23.54 | 88.8264 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.8164 | 21.6712 | 60.0413 | 23.54 | 88.8198 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8423 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8491 | 42.9358 | 59.9657 | 43.77 | 88.8434 | 54.9993 | 60.0213 | 56 | 88.8749 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8569 | 36.3077 | 59.9875 | 37.77 | 88.843 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8674 | 21.7972 | 59.9983 | 23.54 | 88.8347 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.8247 | 21.6712 | 60.0413 | 23.54 | 88.8281 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8506 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8574 | 42.9358 | 59.9657 | 43.77 | 88.8517 | 55.0889 | 60.0213 | 56 | 88.8832 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8654 | 36.3067 | 59.9875 | 37.77 | 88.8516 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.876 | 21.7972 | 59.9983 | 23.54 | 88.8433 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.833 | 21.6712 | 60.0437 | 23.54 | 88.8364 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8589 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8657 | 43.0355 | 59.9657 | 43.77 | 88.86 | 55.0889 | 60.0213 | 56 | 88.8915 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8737 | 36.3067 | 59.9875 | 37.77 | 88.8599 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8843 | 21.8037 | 59.9983 | 23.54 | 88.8516 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54 | 88.8416 | 21.6712 | 60.0437 | 23.54 | 88.8447 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8672 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8741 | 43.0355 | 59.9657 | 43.77 | 88.8684 | 55.0889 | 60.0213 | 56 | 88.8998 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.882 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 88.8682 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.8926 | 21.8037 | 59.9983 | 23.54 | 88.8599 | 19.0623 | 60.0628 | 23.54 | 88.8499 | 21.6712 | 60.0437 | 23.54 | 88.8533 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8755 | 18.2942 | 59.9861 | 19.13
88.8824 | 43.036 | 59.9652 | 43.77 | 88.8767 | 55.0889 | 60.0213 | 56 | 88.9082 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8903 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 88.8765 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.9009 | 21.8037 | 59.9995 | 23.54 | 88.8682 | 19.0623 | 60.0628 | 23.54 | 88.8582 | 21.6712 | 60.0437 | 23.54 | 88.8616 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8838 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.8907 | 43.036 | 59.9652 | 43.77 | 88.8851 | 55.0889 | 60.0213 | 56 | 88.9165 | 21.7528 | 60.0468 | 25.54 | 88.8987 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 88.8848 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.9092 | 21.8037 | 59.9995 | 23.54 | 88.8765 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.8665 | 21.6752 | 60.0437 | 23.54 | 88.8699 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.8921 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.899 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 88.8934 | 55.0889 | 60.0213 | 56 | 88.9248 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.907 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 88.8931 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.9175 | 21.8037 | 59.9995 | 23.54 | 88.8848 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.8748 | 21.6752 | 60.0437 | 23.54 | 88.8782 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9004 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.9074 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 88.9017 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9331 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9153 | 36.2899 | 59.9894 | 37.77 | 88.9014 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.9258 | 21.8037 | 59.9995 | 23.54 | 88.8931 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.8831 | 21.6731 | 60.0437 | 23.54 | 88.8865 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9087 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.9158 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 88.91 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9414 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9237 | 36.2899 | 59.9894 | 37.77 | 88.9099 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 88.9341 | 21.8037 | 59.9995 | 23.54 | 88.9014 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.8914 | 21.6731 | 60.0437 | 23.54 | 88.8948 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9175 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.9241 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 88.9184 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9498 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.932 | 36.3014 | 59.9894 | 37.77 | 88.9182 | 32.2679 | 59.9979 | 35.77 | 88.9426 | 21.8037 | 59.9995 | 23.54 | 88.9097 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.8997 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9031 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9258 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.9324 | 43.0501 | 59.9652 | 43.77 | 88.9267 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9581 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9403 | 36.3014 | 59.9894 | 37.77 | 88.9265 | 32.2679 | 59.9979 | 35.77 | 88.9509 | 21.8084 | 59.9995 | 23.54 | 88.918 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.908 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9114 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9341 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.9408 | 43.0501 | 59.9652 | 43.77 | 88.9351 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9664 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9486 | 36.3196 | 59.9894 | 37.77 | 88.9348 | 32.2679 | 59.9984 | 35.77 | 88.9592 | 21.8084 | 59.9995 | 23.54 | 88.9265 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.9165 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9197 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9424 | 18.2942 | 59.9865 | 19.13
88.9491 | 43.05 | 59.9652 | 43.77 | 88.9434 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9747 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.957 | 36.3196 | 59.9894 | 37.77 | 88.9431 | 32.2679 | 59.9984 | 35.77 | 88.9675 | 21.8084 | 59.9995 | 23.54 | 88.9348 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.9248 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9282 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9507 | 18.2974 | 59.9865 | 19.13
88.9575 | 43.05 | 59.9652 | 43.77 | 88.9517 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.983 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9653 | 36.3336 | 59.9894 | 37.77 | 88.9514 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 88.9758 | 21.8084 | 59.9995 | 23.54 | 88.9431 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.9331 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9365 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.959 | 18.2974 | 59.9865 | 19.13
88.9658 | 43.0836 | 59.9652 | 43.77 | 88.96 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9915 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9736 | 36.3336 | 59.9894 | 37.77 | 88.9597 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 88.9841 | 21.8122 | 59.9995 | 23.54 | 88.9514 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.9414 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9448 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9673 | 18.2974 | 59.9865 | 19.13
88.9741 | 43.0836 | 59.9652 | 43.77 | 88.9684 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 88.9998 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9821 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 88.968 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 88.9924 | 21.8122 | 59.9995 | 23.54 | 88.9597 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.9497 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9531 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9756 | 18.2974 | 59.9865 | 19.13
88.9825 | 43.0841 | 59.9652 | 43.77 | 88.9767 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0081 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9904 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 88.9766 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 89.001 | 21.8149 | 59.9995 | 23.54 | 88.968 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54 | 88.958 | 21.6691 | 60.0437 | 23.54 | 88.9614 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9839 | 18.3034 | 59.9865 | 19.13
88.9908 | 43.0841 | 59.9652 | 43.77 | 88.985 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0164 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 88.9987 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 88.9849 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 89.0093 | 21.8149 | 59.9995 | 23.54 | 88.9763 | 19.057 | 60.0628 | 23.54 | 88.9663 | 21.7292 | 60.0437 | 23.54 | 88.9697 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 88.9922 | 18.3034 | 59.9865 | 19.13
88.9991 | 43.0843 | 59.9652 | 43.77 | 88.9933 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0248 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.007 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 88.9932 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 89.0176 | 21.8641 | 59.9995 | 23.54 | 88.9846 | 19.057 | 60.0628 | 23.54 | 88.9746 | 21.7292 | 60.0437 | 23.54 | 88.978 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0005 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0074 | 43.0843 | 59.9652 | 43.77 | 89.0017 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0331 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0154 | 36.3432 | 59.9894 | 37.77 | 89.0015 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 89.0259 | 21.8641 | 59.9995 | 23.54 | 88.9929 | 19.057 | 60.0636 | 23.54 | 88.9829 | 21.7901 | 60.0437 | 23.54 | 88.9863 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0088 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0158 | 43.029 | 59.9652 | 43.77 | 89.01 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0414 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0237 | 36.3432 | 59.9894 | 37.77 | 89.0098 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 89.0342 | 21.8641 | 59.9995 | 23.54 | 89.0012 | 19.057 | 60.0636 | 23.54 | 88.9915 | 21.7901 | 60.0437 | 23.54 | 88.9949 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0171 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0242 | 43.029 | 59.9652 | 43.77 | 89.0184 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0497 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.032 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 89.0181 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 89.0425 | 21.8641 | 59.9995 | 23.54 | 89.0098 | 19.057 | 60.0636 | 23.54 | 88.9998 | 21.7818 | 60.0437 | 23.54 | 89.0032 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0254 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0325 | 43.0509 | 59.9652 | 43.77 | 89.0267 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.058 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0403 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 89.0264 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 89.0508 | 21.8641 | 59.9995 | 23.54 | 89.0181 | 19.057 | 60.0636 | 23.54 | 89.0081 | 21.7818 | 60.0437 | 23.54 | 89.0115 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0342 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0408 | 43.0509 | 59.9652 | 43.77 | 89.035 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0664 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0487 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 89.0349 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.0591 | 21.8641 | 59.9995 | 23.54 | 89.0264 | 19.057 | 60.0636 | 23.54 | 89.0164 | 21.7818 | 60.0437 | 23.54 | 89.0198 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0425 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0491 | 43.0507 | 59.9652 | 43.77 | 89.0433 | 55.0889 | 60.0209 | 56 | 89.0747 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.057 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 89.0432 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.0676 | 21.8639 | 59.9995 | 23.54 | 89.0347 | 19.057 | 60.0636 | 23.54 | 89.0247 | 21.7818 | 60.0437 | 23.54 | 89.0281 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0508 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0575 | 43.0507 | 59.9652 | 43.77 | 89.0517 | 55.1365 | 60.0209 | 56 | 89.083 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0653 | 36.3638 | 59.9894 | 37.77 | 89.0515 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.0759 | 21.8639 | 59.9995 | 23.54 | 89.043 | 19.0548 | 60.0636 | 23.54 | 89.033 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.0364 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0591 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0659 | 43.0505 | 59.9652 | 43.77 | 89.06 | 55.1365 | 60.0209 | 56 | 89.0913 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0737 | 36.3638 | 59.9894 | 37.77 | 89.0598 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.0842 | 21.8707 | 59.9995 | 23.54 | 89.0513 | 19.0548 | 60.0636 | 23.54 | 89.0413 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.0447 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0674 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0742 | 43.0505 | 59.9652 | 43.77 | 89.0684 | 55.1365 | 60.0209 | 56 | 89.0996 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.082 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 89.0681 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.0925 | 21.8707 | 59.9995 | 23.54 | 89.0596 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54 | 89.0496 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.053 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0757 | 18.3056 | 59.9865 | 19.13
89.0825 | 43.05 | 59.9657 | 43.77 | 89.0767 | 55.1365 | 60.0209 | 56 | 89.108 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0903 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 89.0764 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.1008 | 21.8707 | 60.001 | 23.54 | 89.0679 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54 | 89.0579 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.0615 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.084 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.0909 | 43.05 | 59.9657 | 43.77 | 89.085 | 55.179 | 60.0209 | 56 | 89.1163 | 21.8594 | 60.0465 | 25.54 | 89.0986 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 89.0847 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.1091 | 21.8707 | 60.001 | 23.54 | 89.0762 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54 | 89.0664 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.0698 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.0923 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.0992 | 43.0422 | 59.9657 | 43.77 | 89.0933 | 55.179 | 60.0209 | 56 | 89.1246 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1071 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 89.093 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.1174 | 21.8707 | 60.001 | 23.54 | 89.0845 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54 | 89.0747 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.0781 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.1006 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1075 | 43.0422 | 59.9657 | 43.77 | 89.1016 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.1329 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1154 | 36.3812 | 59.9922 | 37.77 | 89.1016 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.126 | 21.8707 | 60.001 | 23.54 | 89.0928 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54 | 89.083 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.0864 | 22.5941 | 60.0253 | 23.54 | 89.1089 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1158 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 89.11 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.1414 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1237 | 36.3812 | 59.9922 | 37.77 | 89.1099 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 89.1343 | 21.8707 | 60.001 | 23.54 | 89.1013 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54 | 89.0913 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.0947 | 22.5906 | 60.0253 | 23.54 | 89.1172 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1242 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 89.1183 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.1497 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1321 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 89.1182 | 32.3068 | 59.9984 | 35.77 | 89.1426 | 21.8707 | 60.001 | 23.54 | 89.1096 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.0996 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.103 | 22.5906 | 60.0253 | 23.54 | 89.1255 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1326 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 89.1266 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.158 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1404 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 89.1265 | 32.3068 | 59.9984 | 35.77 | 89.1509 | 21.8754 | 60.001 | 23.54 | 89.1179 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1079 | 21.7818 | 60.0453 | 23.54 | 89.1113 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1338 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1409 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 89.1349 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.1663 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1487 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 89.1348 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 89.1592 | 21.8754 | 60.001 | 23.54 | 89.1262 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1162 | 21.7209 | 60.0453 | 23.54 | 89.1196 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1421 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1492 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 89.1433 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.1746 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.157 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 89.1431 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 89.1675 | 21.8754 | 60.001 | 23.54 | 89.1345 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1245 | 21.7209 | 60.0453 | 23.54 | 89.1279 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1509 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1575 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 89.1516 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.183 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1654 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 89.1514 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 89.1758 | 21.8754 | 60.001 | 23.54 | 89.1428 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1328 | 21.7209 | 60.0453 | 23.54 | 89.1365 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1592 | 18.3119 | 59.9869 | 19.13
89.1659 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 89.16 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.1913 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1737 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 89.1599 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 89.1841 | 21.8754 | 60.001 | 23.54 | 89.1511 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1411 | 21.7209 | 60.0453 | 23.54 | 89.1448 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1675 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.1743 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 89.1683 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.1996 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.182 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 89.1682 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.1926 | 21.8754 | 60.001 | 23.54 | 89.1594 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1497 | 21.6567 | 60.0453 | 23.54 | 89.1531 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1758 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.1826 | 43.0564 | 59.9657 | 43.77 | 89.1766 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2079 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1903 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 89.1765 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2009 | 21.8721 | 60.001 | 23.54 | 89.1677 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.158 | 21.6567 | 60.0453 | 23.54 | 89.1614 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1841 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.1909 | 43.0564 | 59.9657 | 43.77 | 89.1849 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2162 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.1987 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 89.1848 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2092 | 21.8721 | 60.001 | 23.54 | 89.176 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1663 | 21.6519 | 60.0453 | 23.54 | 89.1697 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.1924 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.1992 | 43.0319 | 59.9657 | 43.77 | 89.1933 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2246 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.207 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 89.1931 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2175 | 21.8682 | 60.001 | 23.54 | 89.1846 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54 | 89.1746 | 21.6519 | 60.0453 | 23.54 | 89.178 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.2007 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.2076 | 43.0319 | 59.9657 | 43.77 | 89.2016 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2329 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2153 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 89.2014 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2258 | 21.8682 | 60.001 | 23.54 | 89.1929 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.1829 | 21.6519 | 60.0453 | 23.54 | 89.1863 | 22.5906 | 60.0257 | 23.54 | 89.209 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.2159 | 43.032 | 59.9657 | 43.77 | 89.21 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2412 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2238 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 89.2097 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2341 | 21.8682 | 60.001 | 23.54 | 89.2012 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.1912 | 21.6519 | 60.0453 | 23.54 | 89.1946 | 22.5909 | 60.0257 | 23.54 | 89.2173 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.2242 | 43.032 | 59.9657 | 43.77 | 89.2183 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2495 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2321 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 89.218 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2424 | 21.8682 | 60.001 | 23.54 | 89.2095 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.1995 | 21.6559 | 60.0453 | 23.54 | 89.2031 | 22.5909 | 60.0257 | 23.54 | 89.2256 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.2326 | 43.0321 | 59.9657 | 43.77 | 89.2266 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2579 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2404 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 89.2266 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.251 | 21.868 | 60.001 | 23.54 | 89.2178 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2078 | 21.6559 | 60.0453 | 23.54 | 89.2114 | 22.5909 | 60.0257 | 23.54 | 89.2339 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.241 | 43.0321 | 59.9657 | 43.77 | 89.2349 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2662 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2487 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 89.2349 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2593 | 21.868 | 60.001 | 23.54 | 89.2261 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2161 | 21.6559 | 60.0453 | 23.54 | 89.2197 | 22.5909 | 60.0257 | 23.54 | 89.2422 | 18.314 | 59.9869 | 19.13
89.2493 | 43.0323 | 59.9657 | 43.77 | 89.2433 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2745 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2571 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 89.2432 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2676 | 21.868 | 60.001 | 23.54 | 89.2344 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2246 | 21.6559 | 60.0453 | 23.54 | 89.228 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.2505 | 18.32 | 59.9869 | 19.13
89.2576 | 43.0323 | 59.9657 | 43.77 | 89.2516 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2828 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2654 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 89.2515 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2759 | 21.868 | 60.001 | 23.54 | 89.2427 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2329 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2363 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.2588 | 18.32 | 59.9869 | 19.13
89.2659 | 43.0182 | 59.9657 | 43.77 | 89.2599 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2911 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2737 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 89.2598 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2842 | 21.868 | 60.001 | 23.54 | 89.251 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2412 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2446 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.2671 | 18.32 | 59.9869 | 19.13
89.2743 | 43.0182 | 59.9657 | 43.77 | 89.2682 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.2996 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.282 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 89.2681 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.2925 | 21.868 | 60.001 | 23.54 | 89.2593 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2495 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2529 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.2759 | 18.32 | 59.9869 | 19.13
89.2827 | 43.0182 | 59.9652 | 43.77 | 89.2766 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.3079 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2904 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 89.2764 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.3008 | 21.8718 | 60.0026 | 23.54 | 89.2678 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2578 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2612 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.2842 | 18.32 | 59.9877 | 19.13
89.291 | 43.0182 | 59.9652 | 43.77 | 89.2849 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.3162 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.2987 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 89.2849 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.3091 | 21.8718 | 60.0026 | 23.54 | 89.2761 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2661 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2695 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.2925 | 18.32 | 59.9877 | 19.13
89.2993 | 43.0164 | 59.9652 | 43.77 | 89.2933 | 55.179 | 60.0205 | 56 | 89.3245 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.307 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 89.2932 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.3176 | 21.8718 | 60.0026 | 23.54 | 89.2844 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2744 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2781 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.3008 | 18.32 | 59.9877 | 19.13
89.3076 | 43.0164 | 59.9652 | 43.77 | 89.3016 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3328 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3154 | 36.362 | 59.9946 | 37.77 | 89.3015 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.3259 | 21.8718 | 60.0026 | 23.54 | 89.2927 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2827 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2864 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.3091 | 18.32 | 59.9877 | 19.13
89.316 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 89.3099 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3412 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3237 | 36.362 | 59.9946 | 37.77 | 89.3098 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.3342 | 21.8748 | 60.0026 | 23.54 | 89.301 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.291 | 21.6559 | 60.0447 | 23.54 | 89.2947 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.3174 | 18.32 | 59.9877 | 19.13
89.3243 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 89.3182 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3495 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.332 | 36.3696 | 59.9946 | 37.77 | 89.3181 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.3425 | 21.8748 | 60.0026 | 23.54 | 89.3093 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.2996 | 21.8165 | 60.0447 | 23.54 | 89.303 | 22.5953 | 60.0257 | 23.54 | 89.3257 | 18.32 | 59.9877 | 19.13
89.3326 | 43.0155 | 59.9652 | 43.77 | 89.3266 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3578 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3403 | 36.3696 | 59.9946 | 37.77 | 89.3264 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 89.3508 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.3176 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3079 | 21.8165 | 60.0447 | 23.54 | 89.3113 | 22.6006 | 60.0261 | 23.54 | 89.334 | 18.3264 | 59.9877 | 19.13
89.341 | 43.0155 | 59.9652 | 43.77 | 89.3349 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3661 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3488 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 89.3347 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 89.3591 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.3259 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3162 | 21.93 | 60.0447 | 23.54 | 89.3196 | 22.6006 | 60.0261 | 23.54 | 89.3423 | 18.3264 | 59.9877 | 19.13
89.3493 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 89.3433 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3745 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3571 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 89.3433 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 89.3674 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.3342 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3245 | 21.93 | 60.0447 | 23.54 | 89.3279 | 22.6006 | 60.0261 | 23.54 | 89.3506 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.3577 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 89.3516 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3828 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3654 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 89.3516 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 89.3757 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.3425 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3328 | 22.0824 | 60.0447 | 23.54 | 89.3362 | 22.6006 | 60.0261 | 23.54 | 89.3589 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.366 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 89.3599 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3911 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3737 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 89.3599 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 89.3843 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.3508 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3411 | 22.0824 | 60.0447 | 23.54 | 89.3447 | 22.6006 | 60.0261 | 23.54 | 89.3672 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.3743 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 89.3682 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.3994 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3821 | 36.3953 | 59.9946 | 37.77 | 89.3682 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.3926 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.3594 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3494 | 22.0824 | 60.0447 | 23.54 | 89.353 | 22.6006 | 60.0261 | 23.54 | 89.3755 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.3827 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 89.3766 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4077 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3904 | 36.3953 | 59.9946 | 37.77 | 89.3765 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4009 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.3677 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3577 | 22.0824 | 60.0447 | 23.54 | 89.3613 | 22.5195 | 60.0261 | 23.54 | 89.3838 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.3911 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 89.3849 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4161 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.3987 | 36.4389 | 59.9946 | 37.77 | 89.3848 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4092 | 21.8744 | 60.0026 | 23.54 | 89.376 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.366 | 22.0824 | 60.0447 | 23.54 | 89.3696 | 22.5195 | 60.0261 | 23.54 | 89.3926 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.3994 | 43.0163 | 59.9652 | 43.77 | 89.3932 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4244 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.4071 | 36.4389 | 59.9946 | 37.77 | 89.3931 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4175 | 21.8712 | 60.0026 | 23.54 | 89.3843 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3743 | 22.0824 | 60.0447 | 23.54 | 89.3779 | 22.5195 | 60.0261 | 23.54 | 89.4009 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4077 | 43.0163 | 59.9652 | 43.77 | 89.4016 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4327 | 21.8594 | 60.0463 | 25.54 | 89.4154 | 36.3829 | 59.9946 | 37.77 | 89.4014 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4258 | 21.8712 | 60.0026 | 23.54 | 89.3926 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3828 | 22.0887 | 60.0447 | 23.54 | 89.3862 | 22.5195 | 60.0261 | 23.54 | 89.4092 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.416 | 43.0162 | 59.9652 | 43.77 | 89.4099 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.441 | 21.8496 | 60.0463 | 25.54 | 89.4237 | 36.3829 | 59.9946 | 37.77 | 89.4099 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4341 | 21.8712 | 60.0026 | 23.54 | 89.4009 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3911 | 22.0887 | 60.0447 | 23.54 | 89.3945 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4175 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4244 | 43.0162 | 59.9652 | 43.77 | 89.4182 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4493 | 21.8496 | 60.0463 | 25.54 | 89.432 | 36.3994 | 59.9946 | 37.77 | 89.4182 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4426 | 21.8712 | 60.0026 | 23.54 | 89.4092 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.3994 | 22.0914 | 60.0447 | 23.54 | 89.4028 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4258 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4327 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 89.4265 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4578 | 22.1358 | 60.0463 | 25.54 | 89.4404 | 36.3994 | 59.9946 | 37.77 | 89.4265 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4509 | 21.8742 | 60.0026 | 23.54 | 89.4175 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.4077 | 22.0914 | 60.0447 | 23.54 | 89.4111 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4341 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.441 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 89.4349 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4661 | 22.1358 | 60.0463 | 25.54 | 89.4487 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 89.4348 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4592 | 21.8742 | 60.0026 | 23.54 | 89.4258 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.416 | 22.0914 | 60.0447 | 23.54 | 89.4197 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4424 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4494 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 89.4432 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4744 | 22.1358 | 60.0463 | 25.54 | 89.457 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 89.4431 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4675 | 21.8742 | 60.0026 | 23.54 | 89.4341 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.4243 | 22.0914 | 60.0447 | 23.54 | 89.428 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4507 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4577 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 89.4515 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4827 | 22.1358 | 60.0463 | 25.54 | 89.4653 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 89.4514 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4758 | 21.8742 | 60.0026 | 23.54 | 89.4426 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.4326 | 22.0914 | 60.043 | 23.54 | 89.4363 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.459 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4661 | 43.0259 | 59.9652 | 43.77 | 89.4598 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4911 | 22.1303 | 60.0463 | 25.54 | 89.4738 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 89.4597 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4841 | 21.8742 | 60.0026 | 23.54 | 89.4509 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54 | 89.4409 | 22.0914 | 60.043 | 23.54 | 89.4446 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4673 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4744 | 43.0259 | 59.9652 | 43.77 | 89.4682 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.4994 | 22.1303 | 60.0463 | 25.54 | 89.4821 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 89.4683 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.4924 | 21.8742 | 60.0026 | 23.54 | 89.4592 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.4492 | 22.0765 | 60.043 | 23.54 | 89.4529 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4756 | 18.3285 | 59.9877 | 19.13
89.4827 | 43.0258 | 59.9656 | 43.77 | 89.4765 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5077 | 22.1303 | 60.0463 | 25.54 | 89.4904 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 89.4766 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.5007 | 21.8742 | 60.0038 | 23.54 | 89.4675 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.4578 | 22.0765 | 60.043 | 23.54 | 89.4612 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4839 | 18.3285 | 59.9881 | 19.13
89.4911 | 43.0258 | 59.9656 | 43.77 | 89.4849 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.516 | 22.1303 | 60.0463 | 25.54 | 89.4988 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 89.4849 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.5093 | 21.8742 | 60.0038 | 23.54 | 89.4758 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.4661 | 22.0765 | 60.043 | 23.54 | 89.4695 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.4922 | 18.3285 | 59.9881 | 19.13
89.4995 | 43.0261 | 59.9656 | 43.77 | 89.4932 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5243 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.5071 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 89.4932 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.5176 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.4841 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.4744 | 22.0765 | 60.043 | 23.54 | 89.4778 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.5005 | 18.3285 | 59.9881 | 19.13
89.5078 | 43.0261 | 59.9656 | 43.77 | 89.5015 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5327 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.5154 | 36.41 | 59.997 | 37.77 | 89.5015 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.5259 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.4924 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.4827 | 22.0765 | 60.043 | 23.54 | 89.4863 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.5093 | 18.3285 | 59.9881 | 19.13
89.5161 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 89.5098 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.541 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.5237 | 36.41 | 59.997 | 37.77 | 89.5098 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 89.5342 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.5007 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.491 | 22.0765 | 60.043 | 23.54 | 89.4946 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.5176 | 18.3282 | 59.9881 | 19.13
89.5244 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 89.5182 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5493 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.5321 | 36.4375 | 59.997 | 37.77 | 89.5181 | 32.3257 | 59.9997 | 35.77 | 89.5425 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.509 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.4993 | 22.0784 | 60.043 | 23.54 | 89.5029 | 22.4624 | 60.0261 | 23.54 | 89.5259 | 18.3282 | 59.9881 | 19.13
89.5328 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 89.5265 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5576 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.5404 | 36.4375 | 59.997 | 37.77 | 89.5264 | 32.3257 | 59.9997 | 35.77 | 89.5508 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.5173 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54 | 89.5076 | 22.0784 | 60.043 | 23.54 | 89.5112 | 22.4588 | 60.0265 | 23.54 | 89.5342 | 18.3355 | 59.9881 | 19.13
89.5411 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 89.5349 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5659 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.5487 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 89.5349 | 32.3257 | 60.0002 | 35.77 | 89.5591 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.5259 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.5159 | 22.0784 | 60.043 | 23.54 | 89.5195 | 22.4588 | 60.0265 | 23.54 | 89.5425 | 18.3355 | 59.9881 | 19.13
89.5494 | 43.0283 | 59.9656 | 43.77 | 89.5432 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5743 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.557 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 89.5432 | 32.3257 | 60.0002 | 35.77 | 89.5676 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.5342 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.5242 | 22.0784 | 60.043 | 23.54 | 89.5278 | 22.4513 | 60.0265 | 23.54 | 89.5508 | 18.3355 | 59.9881 | 19.13
89.5578 | 43.0283 | 59.9656 | 43.77 | 89.5515 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5826 | 22.1303 | 60.046 | 25.54 | 89.5654 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 89.5515 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 89.5759 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.5425 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.5327 | 22.0725 | 60.043 | 23.54 | 89.5361 | 22.4513 | 60.0265 | 23.54 | 89.5591 | 18.3355 | 59.9881 | 19.13
89.5661 | 43.0278 | 59.9656 | 43.77 | 89.5598 | 55.179 | 60.0201 | 56 | 89.5909 | 22.1149 | 60.046 | 25.54 | 89.5737 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 89.5598 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 89.5842 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.5508 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.541 | 22.0725 | 60.043 | 23.54 | 89.5444 | 22.5085 | 60.0265 | 23.54 | 89.5674 | 18.3355 | 59.9881 | 19.13
89.5745 | 43.0278 | 59.9656 | 43.77 | 89.5682 | 55.1476 | 60.0201 | 56 | 89.5992 | 22.1149 | 60.046 | 25.54 | 89.582 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 89.5681 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 89.5925 | 21.8738 | 60.0038 | 23.54 | 89.5591 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.5493 | 22.0634 | 60.043 | 23.54 | 89.553 | 22.5085 | 60.0265 | 23.54 | 89.5757 | 18.3355 | 59.9881 | 19.13
89.5828 | 43.0279 | 59.9656 | 43.77 | 89.5765 | 55.1476 | 60.0201 | 56 | 89.6077 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.5905 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 89.5764 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 89.6008 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.5674 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.5576 | 22.0634 | 60.043 | 23.54 | 89.5613 | 22.5085 | 60.0265 | 23.54 | 89.584 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.5911 | 43.0279 | 59.9656 | 43.77 | 89.5848 | 55.1476 | 60.0201 | 56 | 89.616 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.5988 | 36.4113 | 59.997 | 37.77 | 89.5847 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 89.6091 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.5757 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.5659 | 22.0634 | 60.043 | 23.54 | 89.5696 | 22.5085 | 60.0265 | 23.54 | 89.5923 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.5995 | 43.0284 | 59.9656 | 43.77 | 89.5931 | 55.1476 | 60.0201 | 56 | 89.6243 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6071 | 36.4113 | 59.997 | 37.77 | 89.5933 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 89.6174 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.584 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54 | 89.5742 | 22.0634 | 60.043 | 23.54 | 89.5779 | 22.5085 | 60.0266 | 23.54 | 89.6006 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6078 | 43.0284 | 59.9656 | 43.77 | 89.6015 | 55.1476 | 60.0201 | 56 | 89.6326 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6154 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 89.6016 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6257 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.5923 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54 | 89.5825 | 22.0537 | 60.043 | 23.54 | 89.5862 | 22.5085 | 60.0266 | 23.54 | 89.6089 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6161 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 89.6098 | 55.1476 | 60.0201 | 56 | 89.6409 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6238 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 89.6099 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6343 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.6006 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54 | 89.5908 | 22.0537 | 60.043 | 23.54 | 89.5945 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6172 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6245 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 89.6182 | 55.1667 | 60.0201 | 56 | 89.6493 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6321 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 89.6182 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6426 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.6089 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54 | 89.5991 | 22.0537 | 60.043 | 23.54 | 89.6028 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.626 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6328 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 89.6265 | 55.1667 | 60.0201 | 56 | 89.6576 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6404 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 89.6265 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6509 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.6174 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54 | 89.6077 | 22.0537 | 60.043 | 23.54 | 89.6111 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6343 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6412 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 89.6348 | 55.1667 | 60.0201 | 56 | 89.6659 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6487 | 36.4339 | 59.997 | 37.77 | 89.6348 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6592 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.6257 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.616 | 22.0478 | 60.043 | 23.54 | 89.6194 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6426 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6495 | 43.0687 | 59.9656 | 43.77 | 89.6431 | 55.1667 | 60.0201 | 56 | 89.6742 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6571 | 36.4339 | 59.997 | 37.77 | 89.6431 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6675 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.634 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6243 | 22.0478 | 60.043 | 23.54 | 89.6279 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6509 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6578 | 43.0687 | 59.9656 | 43.77 | 89.6515 | 55.1959 | 60.0201 | 56 | 89.6825 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6654 | 36.4334 | 59.997 | 37.77 | 89.6514 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6758 | 21.8776 | 60.0038 | 23.54 | 89.6423 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6326 | 22.0505 | 60.0399 | 23.54 | 89.6362 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6592 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6662 | 43.0685 | 59.9656 | 43.77 | 89.6598 | 55.1959 | 60.0201 | 56 | 89.6909 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6737 | 36.4334 | 59.997 | 37.77 | 89.6599 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 89.6841 | 21.8756 | 60.0038 | 23.54 | 89.6506 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6409 | 22.0505 | 60.0399 | 23.54 | 89.6445 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6675 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6745 | 43.0685 | 59.9656 | 43.77 | 89.6682 | 55.1959 | 60.0201 | 56 | 89.6992 | 22.1115 | 60.046 | 25.54 | 89.6821 | 36.4334 | 59.999 | 37.77 | 89.6682 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.6924 | 21.8756 | 60.0038 | 23.54 | 89.6589 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6492 | 22.0468 | 60.0399 | 23.54 | 89.6528 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6758 | 18.3364 | 59.9881 | 19.13
89.6829 | 43.0683 | 59.9657 | 43.77 | 89.6765 | 55.1959 | 60.0201 | 56 | 89.7075 | 22.1 | 60.046 | 25.54 | 89.6904 | 36.4334 | 59.999 | 37.77 | 89.6765 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.7009 | 21.8756 | 60.0046 | 23.54 | 89.6672 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6575 | 22.0468 | 60.0399 | 23.54 | 89.6611 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6841 | 18.3364 | 59.9888 | 19.13
89.6912 | 43.0683 | 59.9657 | 43.77 | 89.6848 | 55.1959 | 60.0201 | 56 | 89.7158 | 22.1 | 60.046 | 25.54 | 89.6987 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.6848 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.7092 | 21.8756 | 60.0046 | 23.54 | 89.6755 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6658 | 22.0425 | 60.0399 | 23.54 | 89.6694 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.6924 | 18.3364 | 59.9888 | 19.13
89.6995 | 43.0681 | 59.9657 | 43.77 | 89.6931 | 55.1959 | 60.0201 | 56 | 89.7242 | 22.094 | 60.0447 | 25.54 | 89.707 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.6931 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.7175 | 21.8756 | 60.0046 | 23.54 | 89.6838 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6741 | 22.0425 | 60.0399 | 23.54 | 89.6777 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.7007 | 18.3415 | 59.9888 | 19.13
89.7079 | 43.0681 | 59.9657 | 43.77 | 89.7015 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7325 | 22.094 | 60.0447 | 25.54 | 89.7155 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7014 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.7258 | 21.8756 | 60.0046 | 23.54 | 89.6921 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6826 | 22.0425 | 60.0399 | 23.54 | 89.686 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.709 | 18.3415 | 59.9888 | 19.13
89.7162 | 43.0123 | 59.9657 | 43.77 | 89.7098 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7408 | 22.0831 | 60.0447 | 25.54 | 89.7238 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7097 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.7341 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7007 | 19.216 | 60.0649 | 23.54 | 89.6909 | 22.0425 | 60.0399 | 23.54 | 89.6946 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.7173 | 18.3415 | 59.9888 | 19.13
89.7245 | 43.0123 | 59.9657 | 43.77 | 89.7181 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7491 | 22.0831 | 60.0447 | 25.54 | 89.7321 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7183 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.7424 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.709 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54 | 89.6992 | 22.0442 | 60.0399 | 23.54 | 89.7029 | 22.6636 | 60.0266 | 23.54 | 89.7256 | 18.3415 | 59.9888 | 19.13
89.7329 | 43.0322 | 59.9657 | 43.77 | 89.7264 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7574 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7404 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7266 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 89.7507 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7173 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54 | 89.7075 | 22.0442 | 60.0399 | 23.54 | 89.7112 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.7339 | 18.3415 | 59.9888 | 19.13
89.7412 | 43.0322 | 59.9657 | 43.77 | 89.7348 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7659 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7488 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7349 | 32.4752 | 60.0005 | 35.77 | 89.7593 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7256 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54 | 89.7158 | 22.047 | 60.0399 | 23.54 | 89.7195 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.7422 | 18.3415 | 59.9888 | 19.13
89.7496 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 89.7431 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7742 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7571 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7432 | 32.4752 | 60.0005 | 35.77 | 89.7676 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7339 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54 | 89.7241 | 22.047 | 60.0399 | 23.54 | 89.7278 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.751 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.7579 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 89.7515 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7825 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7654 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7515 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.7759 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7422 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54 | 89.7324 | 22.0433 | 60.0399 | 23.54 | 89.7361 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.7593 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.7662 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 89.7598 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7908 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7737 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 89.7598 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.7842 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7505 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54 | 89.7407 | 22.0433 | 60.0399 | 23.54 | 89.7444 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.7676 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.7746 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 89.7681 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.7991 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7821 | 36.4433 | 59.999 | 37.77 | 89.7681 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.7925 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7588 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54 | 89.749 | 22.0389 | 60.0399 | 23.54 | 89.7527 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.7759 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.7829 | 43.0656 | 59.9657 | 43.77 | 89.7764 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.8075 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7904 | 36.4433 | 59.999 | 37.77 | 89.7764 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.8008 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7671 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54 | 89.7576 | 22.0389 | 60.0399 | 23.54 | 89.761 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.7842 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.7913 | 43.0656 | 59.9657 | 43.77 | 89.7847 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.8158 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.7987 | 36.4463 | 59.999 | 37.77 | 89.7849 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.8091 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7754 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54 | 89.7659 | 22.0318 | 60.0399 | 23.54 | 89.7695 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.7925 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.7996 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 89.7931 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.8241 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.8071 | 36.4463 | 59.999 | 37.77 | 89.7932 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.8174 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7839 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54 | 89.7742 | 22.0318 | 60.0399 | 23.54 | 89.7778 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8008 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.8079 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 89.8014 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.8324 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.8154 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 89.8015 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.8259 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.7922 | 19.2243 | 60.0656 | 23.54 | 89.7825 | 22.0861 | 60.0399 | 23.54 | 89.7861 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8091 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.8163 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 89.8098 | 55.1959 | 60.0188 | 56 | 89.8408 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.8237 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 89.8098 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.8342 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.8005 | 19.2243 | 60.0656 | 23.54 | 89.7908 | 22.0861 | 60.0399 | 23.54 | 89.7944 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8174 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.8246 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 89.8181 | 55.1621 | 60.0188 | 56 | 89.8491 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.832 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 89.8181 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.8425 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.8088 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.7991 | 22.129 | 60.0399 | 23.54 | 89.8027 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8257 | 18.3447 | 59.9888 | 19.13
89.8329 | 43.0655 | 59.9657 | 43.77 | 89.8264 | 55.1621 | 60.0188 | 56 | 89.8574 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.8405 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 89.8264 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 89.8508 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.8171 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.8074 | 22.129 | 60.0399 | 23.54 | 89.811 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.834 | 18.351 | 59.9888 | 19.13
89.8413 | 43.0655 | 59.9657 | 43.77 | 89.8347 | 55.1621 | 60.0188 | 56 | 89.8657 | 22.1281 | 60.0447 | 25.54 | 89.8488 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 89.8347 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.8591 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.8254 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.8157 | 22.1319 | 60.0399 | 23.54 | 89.8193 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8423 | 18.351 | 59.9888 | 19.13
89.8496 | 43.0738 | 59.9657 | 43.77 | 89.8431 | 55.1621 | 60.0188 | 56 | 89.874 | 22.1109 | 60.0447 | 25.54 | 89.8571 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 89.8433 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.8674 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.8337 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.824 | 22.1319 | 60.0399 | 23.54 | 89.8276 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8506 | 18.3531 | 59.9888 | 19.13
89.858 | 43.0738 | 59.9657 | 43.77 | 89.8514 | 55.1738 | 60.0188 | 56 | 89.8824 | 22.1109 | 60.0447 | 25.54 | 89.8654 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 89.8516 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.8757 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.842 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.8325 | 22.1311 | 60.0359 | 23.54 | 89.8362 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8589 | 18.3531 | 59.9888 | 19.13
89.8663 | 43.0737 | 59.9657 | 43.77 | 89.8597 | 55.1738 | 60.0188 | 56 | 89.8907 | 22.1109 | 60.0447 | 25.54 | 89.8738 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 89.8599 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.884 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.8503 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.8408 | 22.1311 | 60.0359 | 23.54 | 89.8445 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.8677 | 18.3531 | 59.9888 | 19.13
89.8746 | 43.0737 | 59.9657 | 43.77 | 89.868 | 55.1738 | 60.0188 | 56 | 89.899 | 22.1109 | 60.0447 | 25.54 | 89.8821 | 36.4686 | 60.0008 | 37.77 | 89.8682 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.8926 | 21.9257 | 60.0046 | 23.54 | 89.8586 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.8491 | 22.1311 | 60.0359 | 23.54 | 89.8528 | 22.6636 | 60.027 | 23.54 | 89.876 | 18.3531 | 59.9888 | 19.13
89.883 | 43.0776 | 59.9671 | 43.77 | 89.8764 | 55.1738 | 60.0188 | 56 | 89.9073 | 22.1109 | 60.0447 | 25.54 | 89.8904 | 36.4686 | 60.0008 | 37.77 | 89.8765 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.9009 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.8669 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54 | 89.8574 | 22.1311 | 60.0359 | 23.54 | 89.8611 | 22.6592 | 60.027 | 23.54 | 89.8843 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.8913 | 43.0776 | 59.9671 | 43.77 | 89.8847 | 55.0803 | 60.0188 | 56 | 89.9156 | 22.1109 | 60.0447 | 25.54 | 89.8987 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 89.8848 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.9092 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.8755 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.8657 | 22.1639 | 60.0359 | 23.54 | 89.8694 | 22.6592 | 60.027 | 23.54 | 89.8926 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.8997 | 43.0575 | 59.9671 | 43.77 | 89.8931 | 55.0803 | 60.0188 | 56 | 89.9241 | 22.1109 | 60.0434 | 25.54 | 89.9071 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 89.8931 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 89.9175 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.8838 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.874 | 22.1639 | 60.0359 | 23.54 | 89.8777 | 22.5799 | 60.027 | 23.54 | 89.9009 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.908 | 43.0575 | 59.9671 | 43.77 | 89.9014 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.9324 | 22.1109 | 60.0434 | 25.54 | 89.9154 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 89.9014 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 89.9258 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.8921 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.8823 | 22.1583 | 60.0359 | 23.54 | 89.886 | 22.5799 | 60.027 | 23.54 | 89.9092 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9163 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 89.9097 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.9407 | 22.1109 | 60.0434 | 25.54 | 89.9237 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 89.9099 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 89.9341 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9004 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.8906 | 22.1583 | 60.0359 | 23.54 | 89.8943 | 22.4934 | 60.027 | 23.54 | 89.9175 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9247 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 89.918 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.949 | 22.1109 | 60.0434 | 25.54 | 89.9321 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 89.9182 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 89.9424 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9087 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.8989 | 22.1521 | 60.0359 | 23.54 | 89.9026 | 22.4934 | 60.027 | 23.54 | 89.9258 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.933 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 89.9264 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.9574 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.9404 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 89.9265 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 89.9509 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.917 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.9075 | 22.1521 | 60.0359 | 23.54 | 89.9111 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.9341 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9413 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 89.9347 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.9657 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.9487 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 89.9348 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 89.9592 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9253 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.9158 | 22.1521 | 60.0359 | 23.54 | 89.9194 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.9424 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9497 | 43.0797 | 59.9671 | 43.77 | 89.9431 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.974 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.957 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 89.9431 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 89.9675 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9336 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.9241 | 22.1521 | 60.0359 | 23.54 | 89.9277 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.9507 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.958 | 43.0797 | 59.9671 | 43.77 | 89.9514 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.9823 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.9655 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 89.9514 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 89.9758 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9419 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.9324 | 22.1517 | 60.0359 | 23.54 | 89.936 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.959 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9664 | 43.0798 | 59.9671 | 43.77 | 89.9597 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.9906 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.9738 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 89.9597 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 89.9841 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9502 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.9407 | 22.1517 | 60.0359 | 23.54 | 89.9443 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.9673 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9747 | 43.0798 | 59.9671 | 43.77 | 89.968 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 89.999 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.9821 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 89.968 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 89.9924 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9587 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.949 | 22.1477 | 60.0359 | 23.54 | 89.9526 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.9756 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.983 | 43.1001 | 59.9671 | 43.77 | 89.9764 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 90.0073 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.9904 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 89.9766 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 90.0007 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.967 | 19.228 | 60.0656 | 23.54 | 89.9573 | 22.1477 | 60.0359 | 23.54 | 89.9609 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.9844 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9914 | 43.1001 | 59.9671 | 43.77 | 89.9847 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 90.0156 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 89.9988 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 89.9849 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 90.009 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9753 | 19.2258 | 60.0656 | 23.54 | 89.9656 | 22.1474 | 60.0359 | 23.54 | 89.9692 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 89.9927 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
89.9997 | 43.1 | 59.9671 | 43.77 | 89.993 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 90.0239 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 90.0071 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 89.9932 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 90.0176 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9836 | 19.2258 | 60.0656 | 23.54 | 89.9739 | 22.1474 | 60.0359 | 23.54 | 89.9778 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.001 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0081 | 43.1 | 59.9671 | 43.77 | 90.0013 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 90.0323 | 22.1054 | 60.0434 | 25.54 | 90.0154 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 90.0015 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 90.0259 | 21.9257 | 60.005 | 23.54 | 89.9919 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 89.9824 | 22.146 | 60.0359 | 23.54 | 89.9861 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.0093 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0164 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 90.0097 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 90.0406 | 22.0939 | 60.0434 | 25.54 | 90.0237 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 90.0098 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 90.0342 | 21.922 | 60.005 | 23.54 | 90.0002 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 89.9907 | 22.146 | 60.0359 | 23.54 | 89.9944 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.0176 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0247 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 90.018 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 90.049 | 22.0939 | 60.0434 | 25.54 | 90.0321 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 90.0181 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 90.0425 | 21.922 | 60.005 | 23.54 | 90.0085 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 89.999 | 22.1453 | 60.0359 | 23.54 | 90.0027 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.0259 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0331 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 90.0264 | 55.0803 | 60.0172 | 56 | 90.0573 | 22.1437 | 60.0434 | 25.54 | 90.0404 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 90.0264 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 90.0508 | 21.922 | 60.005 | 23.54 | 90.0168 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 90.0073 | 22.1453 | 60.0359 | 23.54 | 90.011 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.0342 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0414 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 90.0347 | 55.171 | 60.0172 | 56 | 90.0656 | 22.1437 | 60.0434 | 25.54 | 90.0487 | 36.5243 | 60.0008 | 37.77 | 90.0349 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 90.0591 | 21.922 | 60.005 | 23.54 | 90.0251 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 90.0156 | 22.1417 | 60.0359 | 23.54 | 90.0193 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.0425 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0497 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 90.043 | 55.171 | 60.0172 | 56 | 90.074 | 22.1479 | 60.0434 | 25.54 | 90.0571 | 36.5243 | 60.0008 | 37.77 | 90.0432 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 90.0674 | 21.9222 | 60.005 | 23.54 | 90.0334 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 90.0239 | 22.1417 | 60.0359 | 23.54 | 90.0276 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.0508 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.058 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 90.0513 | 55.1526 | 60.0172 | 56 | 90.0823 | 22.1479 | 60.0434 | 25.54 | 90.0654 | 36.4981 | 60.0008 | 37.77 | 90.0515 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 90.0757 | 21.9222 | 60.005 | 23.54 | 90.0417 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 90.0322 | 22.1413 | 60.0315 | 23.54 | 90.0359 | 22.4931 | 60.0266 | 23.54 | 90.0591 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0664 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 90.0597 | 55.1526 | 60.0172 | 56 | 90.0906 | 22.1371 | 60.0434 | 25.54 | 90.0737 | 36.4981 | 60.0008 | 37.77 | 90.0598 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 90.0842 | 21.9189 | 60.005 | 23.54 | 90.0503 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 90.0405 | 22.1413 | 60.0315 | 23.54 | 90.0442 | 22.4929 | 60.0266 | 23.54 | 90.0674 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0748 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 90.068 | 55.1526 | 60.0172 | 56 | 90.0989 | 22.1371 | 60.0434 | 25.54 | 90.082 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.0681 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.0925 | 21.9189 | 60.005 | 23.54 | 90.0586 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 90.0488 | 22.1374 | 60.0315 | 23.54 | 90.0527 | 22.4929 | 60.0266 | 23.54 | 90.0757 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0831 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 90.0764 | 55.1526 | 60.0172 | 56 | 90.1072 | 22.1371 | 60.0434 | 25.54 | 90.0905 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.0764 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.1008 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.0669 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54 | 90.0574 | 22.1374 | 60.0315 | 23.54 | 90.061 | 22.4929 | 60.0266 | 23.54 | 90.084 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0914 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 90.0847 | 55.1526 | 60.0172 | 56 | 90.1156 | 22.1371 | 60.0434 | 25.54 | 90.0988 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.0847 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.1091 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.0752 | 19.2423 | 60.0665 | 23.54 | 90.0657 | 22.1329 | 60.0315 | 23.54 | 90.0693 | 22.4929 | 60.0266 | 23.54 | 90.0923 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.0997 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 90.093 | 55.1526 | 60.0172 | 56 | 90.1239 | 22.1371 | 60.0427 | 25.54 | 90.1071 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.093 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.1174 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.0835 | 19.2423 | 60.0665 | 23.54 | 90.074 | 22.1329 | 60.0315 | 23.54 | 90.0776 | 22.4929 | 60.0266 | 23.54 | 90.1006 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1081 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 90.1013 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1322 | 22.1371 | 60.0427 | 25.54 | 90.1154 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.1016 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.1257 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.0918 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54 | 90.0823 | 22.1322 | 60.0315 | 23.54 | 90.0859 | 22.4929 | 60.0266 | 23.54 | 90.1094 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1165 | 43.103 | 59.9684 | 43.77 | 90.1097 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1405 | 22.1371 | 60.0427 | 25.54 | 90.1238 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.1099 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.134 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1001 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54 | 90.0906 | 22.1322 | 60.0315 | 23.54 | 90.0942 | 22.5739 | 60.0266 | 23.54 | 90.1177 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1248 | 43.103 | 59.9684 | 43.77 | 90.118 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1489 | 22.1371 | 60.0427 | 25.54 | 90.1321 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.1182 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.1426 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1084 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54 | 90.0989 | 22.1322 | 60.0315 | 23.54 | 90.1025 | 22.5739 | 60.0266 | 23.54 | 90.126 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1331 | 43.1253 | 59.9684 | 43.77 | 90.1263 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1572 | 22.1371 | 60.0427 | 25.54 | 90.1404 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.1265 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 90.1509 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1167 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54 | 90.1072 | 22.1322 | 60.0315 | 23.54 | 90.1108 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1343 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1414 | 43.1253 | 59.9684 | 43.77 | 90.1346 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1655 | 22.1371 | 60.0427 | 25.54 | 90.1487 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.1348 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.1592 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.125 | 19.3063 | 60.0665 | 23.54 | 90.1155 | 22.1353 | 60.0315 | 23.54 | 90.1194 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1426 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1498 | 43.1252 | 59.9684 | 43.77 | 90.143 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1738 | 22.1256 | 60.0427 | 25.54 | 90.1571 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 90.1431 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.1675 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1335 | 19.3063 | 60.0665 | 23.54 | 90.1238 | 22.1353 | 60.0315 | 23.54 | 90.1277 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1509 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1581 | 43.1252 | 59.9684 | 43.77 | 90.1513 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1821 | 22.1256 | 60.0427 | 25.54 | 90.1654 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 90.1514 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.1758 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1418 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54 | 90.1323 | 22.1379 | 60.0315 | 23.54 | 90.136 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1592 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1664 | 43.1248 | 59.9684 | 43.77 | 90.1597 | 55.1526 | 60.016 | 56 | 90.1906 | 22.1199 | 60.0427 | 25.54 | 90.1737 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 90.1599 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.1841 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1501 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54 | 90.1406 | 22.1379 | 60.0315 | 23.54 | 90.1443 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1675 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1748 | 43.1248 | 59.9684 | 43.77 | 90.168 | 55.031 | 60.016 | 56 | 90.1989 | 22.1199 | 60.0427 | 25.54 | 90.182 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 90.1682 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.1924 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1584 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54 | 90.1489 | 22.1323 | 60.0315 | 23.54 | 90.1526 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1758 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1832 | 43.1369 | 59.9684 | 43.77 | 90.1763 | 55.031 | 60.016 | 56 | 90.2072 | 22.1199 | 60.0427 | 25.54 | 90.1904 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 90.1765 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.2007 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.1667 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54 | 90.1572 | 22.1323 | 60.0315 | 23.54 | 90.1609 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1841 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1915 | 43.1369 | 59.9684 | 43.77 | 90.1846 | 55.031 | 60.016 | 56 | 90.2155 | 22.1199 | 60.0427 | 25.54 | 90.1987 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 90.1848 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.2092 | 21.9189 | 60.0042 | 23.54 | 90.175 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54 | 90.1655 | 22.1283 | 60.0315 | 23.54 | 90.1692 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.1924 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.1998 | 43.1182 | 59.9684 | 43.77 | 90.193 | 55.031 | 60.016 | 56 | 90.2239 | 22.1166 | 60.0427 | 25.54 | 90.207 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 90.1931 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.2175 | 21.9142 | 60.0042 | 23.54 | 90.1833 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54 | 90.1738 | 22.1283 | 60.0315 | 23.54 | 90.1775 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2007 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2081 | 43.1182 | 59.9684 | 43.77 | 90.2013 | 55.031 | 60.016 | 56 | 90.2322 | 22.1166 | 60.0427 | 25.54 | 90.2155 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.2014 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.2258 | 21.9142 | 60.0042 | 23.54 | 90.1917 | 19.3102 | 60.0673 | 23.54 | 90.1821 | 22.1239 | 60.0315 | 23.54 | 90.1858 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.209 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2165 | 43.1303 | 59.9684 | 43.77 | 90.2097 | 55.031 | 60.016 | 56 | 90.2405 | 22.1166 | 60.0427 | 25.54 | 90.2238 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.2097 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 90.2341 | 21.9142 | 60.0042 | 23.54 | 90.2 | 19.3102 | 60.0673 | 23.54 | 90.1904 | 22.1239 | 60.0315 | 23.54 | 90.1943 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2173 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2249 | 43.1303 | 59.9684 | 43.77 | 90.218 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.2488 | 22.1166 | 60.0427 | 25.54 | 90.2321 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.218 | 32.5161 | 60.0023 | 35.77 | 90.2424 | 21.9142 | 60.0042 | 23.54 | 90.2083 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54 | 90.199 | 22.1284 | 60.0315 | 23.54 | 90.2026 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2261 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2332 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 90.2263 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.2571 | 22.1267 | 60.0427 | 25.54 | 90.2404 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.2266 | 32.5161 | 60.0023 | 35.77 | 90.2507 | 21.9142 | 60.0042 | 23.54 | 90.2166 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54 | 90.2073 | 22.1284 | 60.0315 | 23.54 | 90.2109 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2344 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2415 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 90.2346 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.2655 | 22.1267 | 60.0427 | 25.54 | 90.2488 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.2349 | 32.5126 | 60.0023 | 35.77 | 90.259 | 21.9142 | 60.0042 | 23.54 | 90.2251 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54 | 90.2156 | 22.1315 | 60.0315 | 23.54 | 90.2192 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2427 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2498 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 90.243 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.2738 | 22.1232 | 60.0427 | 25.54 | 90.2571 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.2432 | 32.5126 | 60.0023 | 35.77 | 90.2676 | 21.9105 | 60.0042 | 23.54 | 90.2334 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54 | 90.2239 | 22.1315 | 60.0315 | 23.54 | 90.2275 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.251 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2582 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 90.2513 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.2821 | 22.1232 | 60.0427 | 25.54 | 90.2654 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.2515 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.2759 | 21.9105 | 60.0042 | 23.54 | 90.2417 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2322 | 22.1315 | 60.0279 | 23.54 | 90.2358 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2593 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2665 | 43.0756 | 59.9684 | 43.77 | 90.2596 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.2904 | 22.1175 | 60.0427 | 25.54 | 90.2737 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 90.2598 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.2842 | 21.9072 | 60.0042 | 23.54 | 90.25 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2405 | 22.1315 | 60.0279 | 23.54 | 90.2441 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2676 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2748 | 43.0756 | 59.9684 | 43.77 | 90.2679 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.2987 | 22.1175 | 60.0427 | 25.54 | 90.2821 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 90.2681 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.2925 | 21.9072 | 60.0042 | 23.54 | 90.2583 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2488 | 22.1341 | 60.0279 | 23.54 | 90.2524 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2759 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2832 | 43.0749 | 59.97 | 43.77 | 90.2763 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.3071 | 22.1175 | 60.0427 | 25.54 | 90.2904 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 90.2764 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.3008 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.2666 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2571 | 22.1341 | 60.0279 | 23.54 | 90.261 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2842 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2915 | 43.0749 | 59.97 | 43.77 | 90.2846 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.3154 | 22.1175 | 60.0427 | 25.54 | 90.2987 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 90.2849 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.3091 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.2749 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2654 | 22.1285 | 60.0279 | 23.54 | 90.2693 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.2925 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.2999 | 43.0747 | 59.97 | 43.77 | 90.293 | 55.0799 | 60.016 | 56 | 90.3237 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.307 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 90.2932 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.3174 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.2832 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2739 | 22.1285 | 60.0279 | 23.54 | 90.2776 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.3008 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3082 | 43.0747 | 59.97 | 43.77 | 90.3013 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.332 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3154 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 90.3015 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.3257 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.2915 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2822 | 22.1245 | 60.0279 | 23.54 | 90.2859 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.3091 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3165 | 43.0766 | 59.97 | 43.77 | 90.3096 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3405 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3237 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 90.3098 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.3342 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.2998 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2905 | 22.1245 | 60.0279 | 23.54 | 90.2942 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.3174 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3249 | 43.0766 | 59.97 | 43.77 | 90.3179 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3488 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.332 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 90.3181 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.3425 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3083 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.2988 | 22.1477 | 60.0279 | 23.54 | 90.3025 | 22.6531 | 60.0266 | 23.54 | 90.3257 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3332 | 43.0969 | 59.97 | 43.77 | 90.3263 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3571 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3403 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 90.3264 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 90.3508 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3167 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3071 | 22.1477 | 60.0279 | 23.54 | 90.3108 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.334 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3416 | 43.0969 | 59.97 | 43.77 | 90.3346 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3654 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3488 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 90.3347 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.3591 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.325 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3154 | 22.1433 | 60.0279 | 23.54 | 90.3191 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.3423 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3499 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 90.343 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3737 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3571 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 90.343 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.3674 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3333 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3237 | 22.1433 | 60.0279 | 23.54 | 90.3274 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.3511 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3582 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 90.3513 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3821 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3654 | 36.5836 | 60.0039 | 37.77 | 90.3516 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.3757 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3416 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.332 | 22.1478 | 60.0279 | 23.54 | 90.3359 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.3594 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3666 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 90.3596 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3904 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3738 | 36.5836 | 60.0039 | 37.77 | 90.3599 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.384 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3499 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3406 | 22.1478 | 60.0279 | 23.54 | 90.3442 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.3677 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3749 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 90.3679 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.3987 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3821 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.3682 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.3923 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3582 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3489 | 22.2084 | 60.0279 | 23.54 | 90.3525 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.376 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3832 | 43.1239 | 59.97 | 43.77 | 90.3763 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.407 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3904 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.3765 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.4009 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3665 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3572 | 22.2084 | 60.0279 | 23.54 | 90.3608 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.3843 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3916 | 43.1239 | 59.97 | 43.77 | 90.3846 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4154 | 22.1121 | 60.0413 | 25.54 | 90.3987 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.3848 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.4092 | 21.9072 | 60.0038 | 23.54 | 90.3748 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3655 | 22.2117 | 60.0279 | 23.54 | 90.3691 | 22.6531 | 60.0262 | 23.54 | 90.3926 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.3999 | 43.1438 | 59.97 | 43.77 | 90.3929 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4237 | 22.1008 | 60.0413 | 25.54 | 90.4071 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.3931 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.4175 | 21.8987 | 60.0038 | 23.54 | 90.3831 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54 | 90.3738 | 22.2117 | 60.0279 | 23.54 | 90.3774 | 22.6485 | 60.0262 | 23.54 | 90.4009 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.4083 | 43.1438 | 59.97 | 43.77 | 90.4012 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.432 | 22.1008 | 60.0413 | 25.54 | 90.4154 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4014 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.4258 | 21.8987 | 60.0038 | 23.54 | 90.3914 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.3821 | 22.2117 | 60.0279 | 23.54 | 90.3857 | 22.6485 | 60.0262 | 23.54 | 90.4092 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.4166 | 43.1439 | 59.97 | 43.77 | 90.4096 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4403 | 22.2526 | 60.0413 | 25.54 | 90.4237 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4097 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.4341 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.3999 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.3904 | 22.2117 | 60.0279 | 23.54 | 90.394 | 22.6518 | 60.0262 | 23.54 | 90.4175 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.4249 | 43.1439 | 59.97 | 43.77 | 90.4179 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4486 | 22.2526 | 60.0413 | 25.54 | 90.432 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4182 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.4424 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.4082 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.3987 | 22.2073 | 60.0279 | 23.54 | 90.4026 | 22.6518 | 60.0262 | 23.54 | 90.4258 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.4333 | 43.181 | 59.97 | 43.77 | 90.4263 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.457 | 22.2411 | 60.0413 | 25.54 | 90.4404 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4265 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 90.4507 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.4165 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.407 | 22.2073 | 60.0279 | 23.54 | 90.4109 | 22.6518 | 60.0262 | 23.54 | 90.4341 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.4416 | 43.181 | 59.97 | 43.77 | 90.4346 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4653 | 22.2411 | 60.0413 | 25.54 | 90.4487 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4348 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.4592 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.4248 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.4155 | 22.207 | 60.0279 | 23.54 | 90.4192 | 22.6518 | 60.0262 | 23.54 | 90.4424 | 18.353 | 59.9901 | 19.13
90.45 | 43.1809 | 59.97 | 43.77 | 90.4429 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4736 | 22.2357 | 60.0413 | 25.54 | 90.457 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4431 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.4675 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.4331 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.4238 | 22.207 | 60.0279 | 23.54 | 90.4275 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.4507 | 18.359 | 59.9901 | 19.13
90.4583 | 43.1809 | 59.97 | 43.77 | 90.4512 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4819 | 22.2357 | 60.0413 | 25.54 | 90.4653 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4514 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.4758 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.4414 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.4321 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4358 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.459 | 18.359 | 59.9901 | 19.13
90.4666 | 43.1805 | 59.97 | 43.77 | 90.4596 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4904 | 22.2357 | 60.0413 | 25.54 | 90.4738 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 90.4597 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.4841 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.4497 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.4404 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4441 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.4678 | 18.3663 | 59.9901 | 19.13
90.475 | 43.1805 | 59.97 | 43.77 | 90.4679 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.4987 | 22.2357 | 60.0413 | 25.54 | 90.4821 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.468 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.4924 | 21.8955 | 60.0038 | 23.54 | 90.458 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.4487 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4524 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.4761 | 18.3663 | 59.9901 | 19.13
90.4833 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 90.4763 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.507 | 22.2357 | 60.0413 | 25.54 | 90.4904 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.4766 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.5007 | 21.8987 | 60.0026 | 23.54 | 90.4663 | 19.311 | 60.0686 | 23.54 | 90.457 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4607 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.4844 | 18.4244 | 59.9905 | 19.13
90.4916 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 90.4846 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5153 | 22.2357 | 60.0413 | 25.54 | 90.4987 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.4849 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.509 | 21.8987 | 60.0026 | 23.54 | 90.4746 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54 | 90.4653 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4692 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.4927 | 18.4244 | 59.9905 | 19.13
90.4999 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 90.4929 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5236 | 22.2357 | 60.0402 | 25.54 | 90.5071 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.4932 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 90.5173 | 21.8991 | 60.0026 | 23.54 | 90.4832 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54 | 90.4736 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4775 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.501 | 18.4244 | 59.9905 | 19.13
90.5083 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 90.5012 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.532 | 22.2357 | 60.0402 | 25.54 | 90.5154 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5015 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 90.5259 | 21.8991 | 60.0026 | 23.54 | 90.4915 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54 | 90.4822 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4858 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.5093 | 18.4244 | 59.9905 | 19.13
90.5167 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 90.5096 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5403 | 22.2357 | 60.0402 | 25.54 | 90.5237 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5098 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 90.5342 | 21.8991 | 60.0026 | 23.54 | 90.4998 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54 | 90.4905 | 22.207 | 60.0259 | 23.54 | 90.4941 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.5176 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.525 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 90.5179 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5486 | 22.2357 | 60.0402 | 25.54 | 90.5321 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5181 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 90.5425 | 21.8991 | 60.0026 | 23.54 | 90.5081 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.4988 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5024 | 22.6462 | 60.0262 | 23.54 | 90.5259 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.5333 | 43.1824 | 59.9717 | 43.77 | 90.5262 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5569 | 22.2324 | 60.0402 | 25.54 | 90.5404 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5264 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 90.5508 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5164 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.5071 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5107 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5342 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.5416 | 43.1824 | 59.9717 | 43.77 | 90.5345 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5653 | 22.2324 | 60.0402 | 25.54 | 90.5487 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5347 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 90.5591 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5247 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.5154 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.519 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5425 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.55 | 43.2026 | 59.9717 | 43.77 | 90.5429 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5736 | 22.2289 | 60.0402 | 25.54 | 90.557 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5432 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 90.5674 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.533 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.5237 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5273 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5508 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.5583 | 43.2026 | 59.9717 | 43.77 | 90.5512 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5819 | 22.2289 | 60.0402 | 25.54 | 90.5654 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5515 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 90.5757 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5413 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.532 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5356 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5591 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.5667 | 43.2029 | 59.9717 | 43.77 | 90.5596 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5902 | 22.2289 | 60.0402 | 25.54 | 90.5737 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5598 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 90.584 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5496 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.5403 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5442 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5674 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.575 | 43.2029 | 59.9717 | 43.77 | 90.5679 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.5985 | 22.2289 | 60.0402 | 25.54 | 90.582 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5681 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 90.5925 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5579 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.5486 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5525 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5757 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.5833 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 90.5762 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6069 | 22.2233 | 60.0402 | 25.54 | 90.5903 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 90.5764 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 90.6008 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5662 | 19.3 | 60.0686 | 23.54 | 90.5571 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5608 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5845 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.5917 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 90.5845 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6152 | 22.2233 | 60.0402 | 25.54 | 90.5988 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 90.5847 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 90.6091 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5747 | 19.296 | 60.0686 | 23.54 | 90.5654 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5691 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.5928 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 90.5929 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6235 | 22.2233 | 60.0402 | 25.54 | 90.6071 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 90.593 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 90.6174 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.583 | 19.296 | 60.0686 | 23.54 | 90.5737 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5774 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.6011 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6083 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 90.6012 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6318 | 22.2233 | 60.0402 | 25.54 | 90.6154 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 90.6016 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 90.6257 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5913 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.582 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.5857 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.6094 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6167 | 43.1651 | 59.9717 | 43.77 | 90.6096 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6403 | 22.2738 | 60.0402 | 25.54 | 90.6237 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 90.6099 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 90.634 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.5996 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.5903 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.594 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.6177 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.625 | 43.1651 | 59.9717 | 43.77 | 90.6179 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6486 | 22.2738 | 60.0402 | 25.54 | 90.6321 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 90.6182 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 90.6423 | 21.8958 | 60.0026 | 23.54 | 90.6079 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.5986 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.6023 | 22.6462 | 60.0258 | 23.54 | 90.626 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6334 | 43.1876 | 59.9717 | 43.77 | 90.6262 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6569 | 22.2738 | 60.0402 | 25.54 | 90.6404 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 90.6265 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 90.6509 | 21.894 | 60.0026 | 23.54 | 90.6162 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6069 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.6108 | 22.6489 | 60.0258 | 23.54 | 90.6343 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6417 | 43.1876 | 59.9717 | 43.77 | 90.6345 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6652 | 22.2738 | 60.0402 | 25.54 | 90.6487 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 90.6348 | 32.6051 | 60.0039 | 35.77 | 90.6592 | 21.894 | 60.0026 | 23.54 | 90.6245 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6152 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.6191 | 22.6489 | 60.0258 | 23.54 | 90.6426 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.65 | 43.1917 | 59.9717 | 43.77 | 90.6429 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6735 | 22.2738 | 60.0402 | 25.54 | 90.657 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 90.6431 | 32.6051 | 60.0039 | 35.77 | 90.6675 | 21.894 | 60.0026 | 23.54 | 90.6328 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6238 | 22.2086 | 60.0259 | 23.54 | 90.6274 | 22.6489 | 60.0258 | 23.54 | 90.6509 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6584 | 43.1917 | 59.9717 | 43.77 | 90.6512 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6819 | 22.2738 | 60.0402 | 25.54 | 90.6654 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 90.6514 | 32.6031 | 60.0039 | 35.77 | 90.6758 | 21.894 | 60.0026 | 23.54 | 90.6411 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6321 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.6357 | 22.6489 | 60.0258 | 23.54 | 90.6592 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6667 | 43.2042 | 59.9717 | 43.77 | 90.6595 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6902 | 22.2497 | 60.0402 | 25.54 | 90.6737 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 90.6597 | 32.6031 | 60.0039 | 35.77 | 90.6841 | 21.894 | 60.0026 | 23.54 | 90.6494 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6404 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.644 | 22.6489 | 60.0258 | 23.54 | 90.6675 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.675 | 43.2042 | 59.9717 | 43.77 | 90.6678 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.6985 | 22.2497 | 60.0402 | 25.54 | 90.682 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.6682 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 90.6924 | 21.894 | 60.0026 | 23.54 | 90.658 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6487 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.6523 | 22.6489 | 60.0258 | 23.54 | 90.6758 | 18.5226 | 59.9905 | 19.13
90.6834 | 43.2045 | 59.973 | 43.77 | 90.6762 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.7068 | 22.2497 | 60.0402 | 25.54 | 90.6903 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.6765 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 90.7007 | 21.894 | 60.0011 | 23.54 | 90.6663 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.657 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.6606 | 22.6449 | 60.0258 | 23.54 | 90.6841 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.6917 | 43.2045 | 59.973 | 43.77 | 90.6845 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.7152 | 22.2497 | 60.0402 | 25.54 | 90.6987 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.6848 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 90.709 | 21.894 | 60.0011 | 23.54 | 90.6746 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6653 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.6689 | 22.6449 | 60.0258 | 23.54 | 90.6924 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7001 | 43.0965 | 59.973 | 43.77 | 90.6929 | 55.0799 | 60.0152 | 56 | 90.7235 | 22.2497 | 60.0389 | 25.54 | 90.707 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.6931 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 90.7175 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.6829 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6736 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.6772 | 22.6449 | 60.0258 | 23.54 | 90.7007 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7084 | 43.0965 | 59.973 | 43.77 | 90.7012 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7318 | 22.2497 | 60.0389 | 25.54 | 90.7153 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.7014 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 90.7258 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.6912 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6819 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.6858 | 22.6449 | 60.0258 | 23.54 | 90.7095 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7167 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 90.7095 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7401 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7238 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.7097 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 90.7341 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.6995 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6902 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.6941 | 22.6446 | 60.0258 | 23.54 | 90.7178 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7251 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 90.7178 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7484 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7321 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.718 | 32.7632 | 60.0039 | 35.77 | 90.7424 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.7078 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.6987 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.7024 | 22.6446 | 60.0258 | 23.54 | 90.7261 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7334 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 90.7262 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7568 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7404 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.7263 | 32.7632 | 60.0039 | 35.77 | 90.7507 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.7161 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.707 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.7107 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.7344 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7418 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 90.7345 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7651 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7487 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.7349 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.759 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.7244 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7153 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.719 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.7427 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7501 | 43.0967 | 59.973 | 43.77 | 90.7429 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7734 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7571 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.7432 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.7673 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.7327 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7236 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.7273 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.751 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7584 | 43.0967 | 59.973 | 43.77 | 90.7512 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7817 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7654 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.7515 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.7759 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.741 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7319 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.7356 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.7593 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
90.7668 | 43.0964 | 59.973 | 43.77 | 90.7595 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7902 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7737 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 90.7598 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.7842 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.7495 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7402 | 22.2086 | 60.0251 | 23.54 | 90.7439 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.7676 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.7751 | 43.0964 | 59.973 | 43.77 | 90.7678 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.7985 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.782 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 90.7681 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.7925 | 21.9224 | 60.0011 | 23.54 | 90.7578 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7485 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.7524 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.7759 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.7834 | 43.096 | 59.973 | 43.77 | 90.7762 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.8068 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7904 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 90.7764 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8008 | 21.9275 | 60.0011 | 23.54 | 90.7661 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7568 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.7607 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.7842 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.7917 | 43.096 | 59.973 | 43.77 | 90.7845 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.8151 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.7987 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 90.7847 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8091 | 21.9275 | 60.0011 | 23.54 | 90.7744 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7654 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.769 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.7925 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8001 | 43.0961 | 59.973 | 43.77 | 90.7928 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.8234 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.807 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 90.7932 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8174 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.7827 | 19.296 | 60.069 | 23.54 | 90.7737 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.7773 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8008 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8084 | 43.0961 | 59.973 | 43.77 | 90.8011 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.8318 | 22.2441 | 60.0389 | 25.54 | 90.8153 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 90.8015 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8257 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.791 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.782 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.7856 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8091 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8168 | 43.0901 | 59.973 | 43.77 | 90.8095 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.8401 | 22.2388 | 60.0389 | 25.54 | 90.8237 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 90.8098 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.834 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.7993 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.7903 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.7939 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8174 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8251 | 43.0901 | 59.973 | 43.77 | 90.8178 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.8484 | 22.2388 | 60.0389 | 25.54 | 90.832 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 90.8181 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8425 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8076 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.7986 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.8022 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8262 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8334 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 90.8262 | 55.0799 | 60.0148 | 56 | 90.8567 | 22.2388 | 60.0389 | 25.54 | 90.8403 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 90.8264 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8508 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8159 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8069 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.8105 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8345 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8418 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 90.8345 | 55.0614 | 60.0148 | 56 | 90.8651 | 22.2388 | 60.0389 | 25.54 | 90.8486 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 90.8347 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8591 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8242 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8152 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.8188 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8428 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8501 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 90.8428 | 55.0614 | 60.0148 | 56 | 90.8734 | 22.2353 | 60.0389 | 25.54 | 90.8571 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 90.843 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8674 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8325 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8235 | 22.2241 | 60.0251 | 23.54 | 90.8274 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8511 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8585 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 90.8511 | 55.1276 | 60.0148 | 56 | 90.8817 | 22.2353 | 60.0389 | 25.54 | 90.8654 | 36.6093 | 60.0051 | 37.77 | 90.8513 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8757 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8411 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.832 | 22.227 | 60.0262 | 23.54 | 90.8357 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8594 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8668 | 43.1176 | 59.973 | 43.77 | 90.8595 | 55.1276 | 60.0148 | 56 | 90.89 | 22.2353 | 60.0389 | 25.54 | 90.8737 | 36.6093 | 60.0051 | 37.77 | 90.8599 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.884 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8494 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8403 | 22.227 | 60.0262 | 23.54 | 90.844 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8677 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8751 | 43.1176 | 59.973 | 43.77 | 90.8678 | 55.1115 | 60.0148 | 56 | 90.8983 | 22.2353 | 60.0389 | 25.54 | 90.882 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.8682 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.8923 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8577 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8486 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.8523 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.876 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8835 | 43.1175 | 59.9743 | 43.77 | 90.8762 | 55.1115 | 60.0148 | 56 | 90.9067 | 22.2238 | 60.0389 | 25.54 | 90.8904 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.8765 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.9009 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.866 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8569 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.8606 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8843 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.8918 | 43.1175 | 59.9743 | 43.77 | 90.8845 | 55.1115 | 60.0148 | 56 | 90.915 | 22.2238 | 60.0389 | 25.54 | 90.8987 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.8848 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.9092 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8743 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8652 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.8689 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.8926 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9001 | 43.1172 | 59.9743 | 43.77 | 90.8928 | 55.1115 | 60.0148 | 56 | 90.9233 | 22.2207 | 60.038 | 25.54 | 90.907 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.8931 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.9175 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8826 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8735 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.8772 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9009 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9085 | 43.1172 | 59.9743 | 43.77 | 90.9011 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.9316 | 22.2207 | 60.038 | 25.54 | 90.9154 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.9014 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.9258 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8909 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8818 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.8855 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9092 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9168 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 90.9095 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.9401 | 22.3124 | 60.038 | 25.54 | 90.9237 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.9097 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.9341 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.8992 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8901 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.894 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9175 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9252 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 90.9178 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.9484 | 22.3124 | 60.038 | 25.54 | 90.932 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.918 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.9424 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9075 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.8984 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.9023 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9258 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9335 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 90.9261 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.9567 | 22.3124 | 60.038 | 25.54 | 90.9403 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.9265 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 90.9507 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9158 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.907 | 22.2309 | 60.0262 | 23.54 | 90.9106 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9341 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9418 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 90.9344 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.965 | 22.3124 | 60.038 | 25.54 | 90.9487 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.9348 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 90.959 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9243 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9153 | 22.2306 | 60.0262 | 23.54 | 90.9189 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9424 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9502 | 43.1173 | 59.9743 | 43.77 | 90.9428 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.9733 | 22.3124 | 60.038 | 25.54 | 90.957 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 90.9431 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 90.9675 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9326 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9236 | 22.2306 | 60.0262 | 23.54 | 90.9272 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9512 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9585 | 43.1173 | 59.9743 | 43.77 | 90.9511 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.9817 | 22.3124 | 60.038 | 25.54 | 90.9653 | 36.6394 | 60.0056 | 37.77 | 90.9514 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 90.9758 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9409 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9319 | 22.2306 | 60.0262 | 23.54 | 90.9355 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9595 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9669 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 90.9595 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.99 | 22.309 | 60.038 | 25.54 | 90.9736 | 36.6394 | 60.0056 | 37.77 | 90.9597 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 90.9841 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9492 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9402 | 22.2306 | 60.0262 | 23.54 | 90.9438 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9678 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9752 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 90.9678 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 90.9983 | 22.309 | 60.038 | 25.54 | 90.9821 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 90.968 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 90.9924 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9575 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9485 | 22.2274 | 60.0262 | 23.54 | 90.9521 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9761 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9835 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 90.9761 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0066 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 90.9904 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 90.9763 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 91.0007 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9658 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9568 | 22.2274 | 60.0262 | 23.54 | 90.9607 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9844 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
90.9919 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 90.9844 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.015 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 90.9987 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 90.9849 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 91.009 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9741 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9651 | 22.2274 | 60.0262 | 23.54 | 90.969 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 90.9927 | 18.5258 | 59.9909 | 19.13
91.0002 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 90.9928 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0233 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 91.007 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 90.9932 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 91.0173 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9824 | 19.296 | 60.0691 | 23.54 | 90.9736 | 22.2274 | 60.0262 | 23.54 | 90.9773 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 91.001 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0085 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.0011 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0316 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 91.0154 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 91.0015 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 91.0259 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.9907 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 90.9819 | 22.2274 | 60.0262 | 23.54 | 90.9856 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 91.0093 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0168 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 91.0095 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0399 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 91.0237 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 91.0098 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 91.0342 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 90.999 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 90.9902 | 22.2274 | 60.0262 | 23.54 | 90.9939 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 91.0176 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0252 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 91.0178 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0482 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 91.032 | 36.6501 | 60.0056 | 37.77 | 91.0181 | 32.7548 | 60.0052 | 35.77 | 91.0425 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0073 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 90.9985 | 22.2329 | 60.0262 | 23.54 | 91.0022 | 22.6446 | 60.025 | 23.54 | 91.0259 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0335 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 91.0261 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0566 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 91.0403 | 36.6501 | 60.0056 | 37.77 | 91.0264 | 32.7548 | 60.0052 | 35.77 | 91.0508 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0159 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 91.0068 | 22.2329 | 60.0262 | 23.54 | 91.0105 | 22.6448 | 60.025 | 23.54 | 91.0342 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0419 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 91.0344 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0649 | 22.3034 | 60.038 | 25.54 | 91.0487 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 91.0347 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.0591 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0242 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 91.0151 | 22.2411 | 60.0262 | 23.54 | 91.0188 | 22.6448 | 60.025 | 23.54 | 91.0425 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0502 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 91.0428 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0732 | 22.2929 | 60.038 | 25.54 | 91.057 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 91.043 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.0674 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0325 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 91.0234 | 22.2411 | 60.0262 | 23.54 | 91.0271 | 22.6448 | 60.025 | 23.54 | 91.0508 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0585 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 91.0511 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0815 | 22.2929 | 60.038 | 25.54 | 91.0653 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 91.0515 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.0757 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0408 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 91.0317 | 22.2411 | 60.0278 | 23.54 | 91.0356 | 22.6448 | 60.025 | 23.54 | 91.0591 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0669 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.0594 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.09 | 22.2895 | 60.038 | 25.54 | 91.0736 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 91.0598 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.084 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0491 | 19.296 | 60.0687 | 23.54 | 91.04 | 22.2411 | 60.0278 | 23.54 | 91.0439 | 22.6495 | 60.025 | 23.54 | 91.0679 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0752 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.0677 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.0983 | 22.2895 | 60.038 | 25.54 | 91.082 | 36.6157 | 60.0073 | 37.77 | 91.0681 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.0925 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0574 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.0486 | 22.2411 | 60.0278 | 23.54 | 91.0522 | 22.6495 | 60.025 | 23.54 | 91.0762 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0836 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.0761 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.1066 | 22.2895 | 60.038 | 25.54 | 91.0903 | 36.6157 | 60.0073 | 37.77 | 91.0764 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.1008 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0657 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.0569 | 22.2411 | 60.0278 | 23.54 | 91.0605 | 22.6495 | 60.025 | 23.54 | 91.0845 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.0919 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.0844 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.1149 | 22.2895 | 60.038 | 25.54 | 91.0986 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 91.0847 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.1091 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.074 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.0652 | 22.2411 | 60.0278 | 23.54 | 91.0688 | 22.6495 | 60.025 | 23.54 | 91.0928 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.1002 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.0928 | 55.1115 | 60.014 | 56 | 91.1232 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1069 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 91.093 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.1174 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0823 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.0735 | 22.2411 | 60.0278 | 23.54 | 91.0771 | 22.6495 | 60.025 | 23.54 | 91.1011 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.1086 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.1011 | 55.1115 | 60.0131 | 56 | 91.1316 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1154 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 91.1013 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.1257 | 22.0917 | 60.0011 | 23.54 | 91.0906 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.0818 | 22.244 | 60.0278 | 23.54 | 91.0854 | 22.6495 | 60.025 | 23.54 | 91.1094 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.1169 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.1094 | 55.1115 | 60.0131 | 56 | 91.1399 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1237 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 91.1096 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.134 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.0991 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.0901 | 22.244 | 60.0278 | 23.54 | 91.0938 | 22.6489 | 60.025 | 23.54 | 91.1177 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.1252 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 91.1177 | 55.1115 | 60.0131 | 56 | 91.1482 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.132 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.1182 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.1423 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1074 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.0984 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1023 | 22.6489 | 60.025 | 23.54 | 91.126 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.1336 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 91.1261 | 55.1115 | 60.0131 | 56 | 91.1565 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1404 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.1265 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 91.1509 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1157 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.1067 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1106 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1343 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.1419 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 91.1344 | 55.1115 | 60.0131 | 56 | 91.1649 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1487 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.1348 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.1592 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.124 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.1152 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1189 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1426 | 18.5226 | 59.9909 | 19.13
91.1503 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 91.1428 | 55.1115 | 60.0131 | 56 | 91.1732 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.157 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.1431 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.1675 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1323 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.1235 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1272 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1509 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.1586 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 91.1511 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.1815 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1653 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.1514 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.1758 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1406 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.1318 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1355 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1592 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.1669 | 43.1092 | 59.9743 | 43.77 | 91.1594 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.1898 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1737 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.1597 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.1841 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1489 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54 | 91.1401 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1438 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1675 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.1753 | 43.1092 | 59.9743 | 43.77 | 91.1677 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.1981 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.182 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.168 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.1924 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1572 | 19.528 | 60.0687 | 23.54 | 91.1484 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1521 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1758 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.1836 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.1761 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.2065 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1903 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 91.1765 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2007 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1655 | 19.528 | 60.0687 | 23.54 | 91.1567 | 22.2479 | 60.0278 | 23.54 | 91.1604 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1841 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.192 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.1844 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.2148 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.1986 | 36.6536 | 60.0073 | 37.77 | 91.1848 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.209 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1738 | 19.528 | 60.0687 | 23.54 | 91.165 | 22.2476 | 60.0278 | 23.54 | 91.1687 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.1929 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.2003 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.1927 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.2231 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.207 | 36.6536 | 60.0073 | 37.77 | 91.1931 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2175 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1821 | 19.528 | 60.0687 | 23.54 | 91.1733 | 22.2476 | 60.0278 | 23.54 | 91.1772 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2012 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.2086 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.201 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.2314 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.2153 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.2014 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2258 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.1907 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.1816 | 22.2515 | 60.0278 | 23.54 | 91.1855 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2095 | 18.5151 | 59.9909 | 19.13
91.2169 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.2094 | 55.0789 | 60.0131 | 56 | 91.2399 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.2236 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.2097 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2341 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.199 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.1902 | 22.2515 | 60.0278 | 23.54 | 91.1938 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2178 | 18.5091 | 59.9909 | 19.13
91.2253 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.2177 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.2482 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.2319 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.218 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2424 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.2073 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.1985 | 22.2515 | 60.0278 | 23.54 | 91.2021 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2261 | 18.5091 | 59.9909 | 19.13
91.2336 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.2261 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.2565 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.2404 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.2263 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2507 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.2156 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.2068 | 22.2515 | 60.0278 | 23.54 | 91.2104 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2344 | 18.5091 | 59.9909 | 19.13
91.2419 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 91.2344 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.2648 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.2487 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.2346 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.259 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.2239 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.2151 | 22.2515 | 60.0278 | 23.54 | 91.2188 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2427 | 18.5091 | 59.9909 | 19.13
91.2503 | 43.1067 | 59.9743 | 43.77 | 91.2427 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.2731 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.257 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.2432 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2673 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.2322 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.2234 | 22.2515 | 60.0278 | 23.54 | 91.2271 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.251 | 18.5059 | 59.9909 | 19.13
91.2586 | 43.1067 | 59.9743 | 43.77 | 91.251 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.2815 | 22.2839 | 60.0363 | 25.54 | 91.2653 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.2515 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2756 | 22.0986 | 60.0011 | 23.54 | 91.2405 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.2317 | 22.2581 | 60.0298 | 23.54 | 91.2354 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2593 | 18.5059 | 59.9909 | 19.13
91.267 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 91.2594 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.2898 | 22.2727 | 60.0363 | 25.54 | 91.2737 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 91.2598 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2842 | 22.2159 | 60.0011 | 23.54 | 91.2488 | 19.528 | 60.0691 | 23.54 | 91.24 | 22.2581 | 60.0298 | 23.54 | 91.2439 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2676 | 18.5059 | 59.9909 | 19.13
91.2753 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 91.2677 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.2981 | 22.2727 | 60.0363 | 25.54 | 91.282 | 36.6672 | 60.0096 | 37.77 | 91.2681 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.2925 | 22.2159 | 60.0011 | 23.54 | 91.2571 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.2483 | 22.2581 | 60.0298 | 23.54 | 91.2522 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2759 | 18.5059 | 59.9909 | 19.13
91.2836 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 91.2761 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.3064 | 22.2696 | 60.0363 | 25.54 | 91.2903 | 36.6672 | 60.0096 | 37.77 | 91.2764 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3008 | 22.2159 | 60.0015 | 23.54 | 91.2654 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.2568 | 22.2581 | 60.0298 | 23.54 | 91.2605 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2842 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.292 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 91.2844 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.3148 | 22.2696 | 60.0363 | 25.54 | 91.2986 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 91.2847 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3091 | 22.2159 | 60.0015 | 23.54 | 91.2737 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.2651 | 22.3154 | 60.0298 | 23.54 | 91.2688 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.2925 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3003 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.2927 | 55.1278 | 60.0131 | 56 | 91.3231 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.307 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 91.293 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3174 | 22.2159 | 60.0015 | 23.54 | 91.2822 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.2734 | 22.3154 | 60.0298 | 23.54 | 91.2771 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.3008 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3087 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.301 | 55.1278 | 60.0119 | 56 | 91.3314 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.3153 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 91.3013 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3257 | 22.2159 | 60.0015 | 23.54 | 91.2905 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.2817 | 22.3512 | 60.0298 | 23.54 | 91.2854 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.3096 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.317 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.3094 | 55.1278 | 60.0119 | 56 | 91.3397 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.3236 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 91.3098 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.334 | 22.2197 | 60.0015 | 23.54 | 91.2988 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.29 | 22.3512 | 60.0298 | 23.54 | 91.2937 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.3179 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3253 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.3177 | 55.1278 | 60.0119 | 56 | 91.3481 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.3319 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 91.3181 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3425 | 22.2197 | 60.0015 | 23.54 | 91.3071 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.2983 | 22.3515 | 60.0298 | 23.54 | 91.302 | 22.6489 | 60.0246 | 23.54 | 91.3262 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3337 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.326 | 55.1278 | 60.0119 | 56 | 91.3564 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.3403 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 91.3264 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3508 | 22.2197 | 60.0015 | 23.54 | 91.3154 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.3066 | 22.3515 | 60.0298 | 23.54 | 91.3105 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.3345 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.342 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.3344 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.3647 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.3486 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 91.3347 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3591 | 22.2197 | 60.0015 | 23.54 | 91.3237 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.3149 | 22.3556 | 60.0298 | 23.54 | 91.3188 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.3428 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3503 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.3427 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.373 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.3569 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 91.343 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3674 | 22.2197 | 60.0015 | 23.54 | 91.332 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.3232 | 22.3556 | 60.0298 | 23.54 | 91.3271 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.3511 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3587 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 91.351 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.3813 | 22.3207 | 60.0355 | 25.54 | 91.3652 | 36.7594 | 60.0096 | 37.77 | 91.3513 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3757 | 22.2197 | 60.0015 | 23.54 | 91.3403 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.3318 | 22.3537 | 60.0298 | 23.54 | 91.3354 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.3594 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.367 | 43.1069 | 59.9743 | 43.77 | 91.3594 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.3898 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.3737 | 36.7594 | 60.0096 | 37.77 | 91.3596 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.384 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.3486 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54 | 91.3401 | 22.3537 | 60.0298 | 23.54 | 91.3438 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.3677 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3754 | 43.1069 | 59.9743 | 43.77 | 91.3677 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.3981 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.382 | 36.7686 | 60.0096 | 37.77 | 91.3682 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.3923 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.3569 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54 | 91.3484 | 22.3594 | 60.0298 | 23.54 | 91.3521 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.376 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.3837 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.376 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.4064 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.3903 | 36.7686 | 60.0096 | 37.77 | 91.3765 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4006 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.3655 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54 | 91.3567 | 22.3594 | 60.0298 | 23.54 | 91.3604 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.3843 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.392 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.3843 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.4147 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.3986 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 91.3848 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4092 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.3738 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54 | 91.365 | 22.3594 | 60.0298 | 23.54 | 91.3687 | 22.6489 | 60.0242 | 23.54 | 91.3926 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4004 | 43.1064 | 59.9743 | 43.77 | 91.3927 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.4231 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.407 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 91.3931 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4175 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.3821 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54 | 91.3733 | 22.3594 | 60.0298 | 23.54 | 91.377 | 22.6436 | 60.0242 | 23.54 | 91.4009 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4087 | 43.1064 | 59.9743 | 43.77 | 91.401 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.4314 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4153 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 91.4014 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4258 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.3904 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.3816 | 22.3634 | 60.0298 | 23.54 | 91.3855 | 22.6436 | 60.0242 | 23.54 | 91.4092 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4171 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.4094 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.4397 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4236 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 91.4097 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4341 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.3987 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.3899 | 22.3634 | 60.0298 | 23.54 | 91.3938 | 22.6436 | 60.0242 | 23.54 | 91.4175 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4254 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.4177 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.448 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.432 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 91.418 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4424 | 22.2228 | 60.0015 | 23.54 | 91.407 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.3984 | 22.3634 | 60.0298 | 23.54 | 91.4021 | 22.6436 | 60.0242 | 23.54 | 91.4263 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4337 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.426 | 55.1726 | 60.0119 | 56 | 91.4563 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4403 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 91.4263 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4507 | 22.2275 | 60.0015 | 23.54 | 91.4153 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4067 | 22.3634 | 60.0298 | 23.54 | 91.4104 | 22.7613 | 60.0242 | 23.54 | 91.4346 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.442 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.4343 | 55.0924 | 60.0119 | 56 | 91.4647 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4486 | 36.7478 | 60.0096 | 37.77 | 91.4348 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.459 | 22.2275 | 60.0015 | 23.54 | 91.4236 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.415 | 22.3682 | 60.0298 | 23.54 | 91.4187 | 22.7613 | 60.0242 | 23.54 | 91.4429 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4504 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.4427 | 55.0924 | 60.0119 | 56 | 91.473 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4569 | 36.7478 | 60.0096 | 37.77 | 91.4431 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4675 | 22.2275 | 60.0015 | 23.54 | 91.4319 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4233 | 22.3682 | 60.0298 | 23.54 | 91.427 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.4512 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4587 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.451 | 55.0924 | 60.0119 | 56 | 91.4813 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4653 | 36.7666 | 60.0096 | 37.77 | 91.4514 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4758 | 22.2275 | 60.0015 | 23.54 | 91.4402 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4316 | 22.3691 | 60.0322 | 23.54 | 91.4353 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.4595 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.467 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.4594 | 55.0924 | 60.0119 | 56 | 91.4896 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4736 | 36.7666 | 60.0096 | 37.77 | 91.4597 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 91.4841 | 22.2313 | 60.0015 | 23.54 | 91.4485 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4399 | 22.3691 | 60.0322 | 23.54 | 91.4436 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.4678 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4754 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 91.4677 | 55.1841 | 60.0119 | 56 | 91.498 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4819 | 36.7665 | 60.0121 | 37.77 | 91.468 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.4924 | 22.2313 | 60.0015 | 23.54 | 91.457 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4482 | 22.3691 | 60.0322 | 23.54 | 91.4521 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.4761 | 18.5059 | 59.9905 | 19.13
91.4837 | 43.1066 | 59.9742 | 43.77 | 91.476 | 55.1841 | 60.0119 | 56 | 91.5063 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4902 | 36.7665 | 60.0121 | 37.77 | 91.4763 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.5007 | 22.2313 | 60.0022 | 23.54 | 91.4653 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4565 | 22.3691 | 60.0322 | 23.54 | 91.4604 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.4844 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.4921 | 43.1066 | 59.9742 | 43.77 | 91.4843 | 55.1518 | 60.0119 | 56 | 91.5146 | 22.315 | 60.0355 | 25.54 | 91.4987 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 91.4846 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.509 | 22.2313 | 60.0022 | 23.54 | 91.4736 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4648 | 22.366 | 60.0322 | 23.54 | 91.4688 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.4927 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5004 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 91.4927 | 55.1518 | 60.0119 | 56 | 91.5229 | 22.315 | 60.035 | 25.54 | 91.507 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 91.4929 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.5173 | 22.2344 | 60.0022 | 23.54 | 91.4819 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4734 | 22.366 | 60.0322 | 23.54 | 91.4771 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.501 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5087 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 91.501 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.5312 | 22.315 | 60.035 | 25.54 | 91.5153 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 91.5015 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.5256 | 22.2344 | 60.0022 | 23.54 | 91.4902 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4817 | 22.366 | 60.0322 | 23.54 | 91.4854 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.5093 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5171 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 91.5093 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.5397 | 22.315 | 60.035 | 25.54 | 91.5236 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 91.5098 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.5342 | 22.2344 | 60.0022 | 23.54 | 91.4985 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.49 | 22.366 | 60.0322 | 23.54 | 91.4937 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.5176 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5254 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 91.5176 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.548 | 22.315 | 60.035 | 25.54 | 91.532 | 36.7539 | 60.0121 | 37.77 | 91.5181 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.5425 | 22.2344 | 60.0022 | 23.54 | 91.5068 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.4983 | 22.3637 | 60.0322 | 23.54 | 91.502 | 23.0242 | 60.0242 | 23.54 | 91.5259 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5338 | 43.1111 | 59.9742 | 43.77 | 91.526 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.5563 | 22.2981 | 60.035 | 25.54 | 91.5403 | 36.7539 | 60.0121 | 37.77 | 91.5264 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 91.5508 | 22.2344 | 60.0022 | 23.54 | 91.5151 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5066 | 22.3637 | 60.0322 | 23.54 | 91.5103 | 23.0242 | 60.0238 | 23.54 | 91.5342 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5421 | 43.1111 | 59.9742 | 43.77 | 91.5343 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.5646 | 22.2981 | 60.035 | 25.54 | 91.5486 | 36.7939 | 60.0121 | 37.77 | 91.5347 | 32.7548 | 60.0051 | 35.77 | 91.5591 | 22.2344 | 60.0022 | 23.54 | 91.5234 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5149 | 22.3637 | 60.0322 | 23.54 | 91.5188 | 23.0242 | 60.0238 | 23.54 | 91.5425 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5504 | 43.1114 | 59.9742 | 43.77 | 91.5427 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.573 | 22.2981 | 60.035 | 25.54 | 91.5569 | 36.7939 | 60.0121 | 37.77 | 91.543 | 32.7548 | 60.0051 | 35.77 | 91.5674 | 22.229 | 60.0022 | 23.54 | 91.5317 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5232 | 22.3637 | 60.0322 | 23.54 | 91.5271 | 23.0242 | 60.0238 | 23.54 | 91.5513 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5588 | 43.1114 | 59.9742 | 43.77 | 91.551 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.5813 | 22.2981 | 60.035 | 25.54 | 91.5653 | 36.794 | 60.0121 | 37.77 | 91.5513 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.5757 | 22.229 | 60.0022 | 23.54 | 91.54 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5315 | 22.3735 | 60.0322 | 23.54 | 91.5354 | 23.0242 | 60.0238 | 23.54 | 91.5596 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5671 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 91.5593 | 55.1518 | 60.0111 | 56 | 91.5896 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.5736 | 36.794 | 60.0121 | 37.77 | 91.5598 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.584 | 22.229 | 60.0022 | 23.54 | 91.5486 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5398 | 22.3735 | 60.0322 | 23.54 | 91.5437 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.5679 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5754 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 91.5676 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.5979 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.5819 | 36.7929 | 60.0121 | 37.77 | 91.5681 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.5925 | 22.229 | 60.0022 | 23.54 | 91.5569 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5483 | 22.3782 | 60.0322 | 23.54 | 91.552 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.5762 | 18.5059 | 59.9901 | 19.13
91.5838 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 91.576 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6063 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.5902 | 36.7929 | 60.0121 | 37.77 | 91.5764 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6008 | 22.2328 | 60.0022 | 23.54 | 91.5652 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5566 | 22.3782 | 60.0322 | 23.54 | 91.5603 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.5845 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.5921 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 91.5843 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6146 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.5986 | 36.7452 | 60.0121 | 37.77 | 91.5847 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6091 | 22.2328 | 60.0022 | 23.54 | 91.5735 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5649 | 22.3782 | 60.0322 | 23.54 | 91.5686 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.5928 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6005 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 91.5927 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6229 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.6069 | 36.7452 | 60.0121 | 37.77 | 91.593 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6174 | 22.2328 | 60.0022 | 23.54 | 91.5818 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54 | 91.5732 | 22.3782 | 60.0322 | 23.54 | 91.5769 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.6011 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6088 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 91.601 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6312 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.6152 | 36.7578 | 60.0121 | 37.77 | 91.6013 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6257 | 22.2328 | 60.0022 | 23.54 | 91.5901 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.5815 | 22.3782 | 60.0322 | 23.54 | 91.5852 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.6094 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6171 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 91.6093 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6395 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.6235 | 36.7578 | 60.0121 | 37.77 | 91.6096 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.634 | 22.2359 | 60.0022 | 23.54 | 91.5984 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.5898 | 22.3782 | 60.0322 | 23.54 | 91.5938 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.6177 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6255 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 91.6176 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6479 | 22.2855 | 60.035 | 25.54 | 91.632 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 91.6179 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6423 | 22.2359 | 60.0022 | 23.54 | 91.6067 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.5981 | 22.3756 | 60.0322 | 23.54 | 91.6021 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.626 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6338 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 91.626 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6562 | 22.2739 | 60.035 | 25.54 | 91.6403 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 91.6265 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6506 | 22.2359 | 60.0022 | 23.54 | 91.615 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6064 | 22.3756 | 60.0322 | 23.54 | 91.6104 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.6343 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6422 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 91.6343 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6646 | 22.2739 | 60.035 | 25.54 | 91.6486 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 91.6348 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6592 | 22.2359 | 60.0022 | 23.54 | 91.6233 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.615 | 22.3756 | 60.0322 | 23.54 | 91.6187 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.6426 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6505 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 91.6426 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6729 | 22.3184 | 60.035 | 25.54 | 91.6569 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 91.6431 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6675 | 22.2406 | 60.0022 | 23.54 | 91.6318 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6233 | 22.3756 | 60.0322 | 23.54 | 91.627 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.6509 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6588 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 91.6509 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6813 | 22.3184 | 60.035 | 25.54 | 91.6653 | 36.7836 | 60.0121 | 37.77 | 91.6514 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6758 | 22.2406 | 60.0022 | 23.54 | 91.6401 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6316 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.6353 | 23.0203 | 60.0238 | 23.54 | 91.6592 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6671 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 91.6593 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6896 | 22.3184 | 60.035 | 25.54 | 91.6736 | 36.7836 | 60.0121 | 37.77 | 91.6597 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6841 | 22.2538 | 60.0022 | 23.54 | 91.6484 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6399 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.6436 | 23.0157 | 60.0238 | 23.54 | 91.668 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6755 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 91.6676 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.6979 | 22.3184 | 60.035 | 25.54 | 91.6819 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 91.668 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.6924 | 22.2538 | 60.0022 | 23.54 | 91.6567 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6482 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.6519 | 23.0157 | 60.0238 | 23.54 | 91.6763 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6838 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 91.676 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.7062 | 22.3154 | 60.035 | 25.54 | 91.6902 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 91.6763 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.7007 | 22.2505 | 60.0038 | 23.54 | 91.665 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6565 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.6604 | 23.0157 | 60.0238 | 23.54 | 91.6846 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.6921 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 91.6843 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.7145 | 22.3154 | 60.035 | 25.54 | 91.6986 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 91.6846 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.709 | 22.2505 | 60.0038 | 23.54 | 91.6733 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6648 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.6687 | 23.0157 | 60.0238 | 23.54 | 91.6929 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.7005 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 91.6926 | 55.2007 | 60.0111 | 56 | 91.7229 | 22.4078 | 60.0339 | 25.54 | 91.7069 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 91.6931 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.7175 | 22.2505 | 60.0038 | 23.54 | 91.6816 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54 | 91.6731 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.677 | 23.0157 | 60.0238 | 23.54 | 91.7012 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.7088 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 91.701 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7312 | 22.4078 | 60.0339 | 25.54 | 91.7152 | 36.7859 | 60.0153 | 37.77 | 91.7014 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.7258 | 22.2505 | 60.0038 | 23.54 | 91.6899 | 19.6097 | 60.0682 | 23.54 | 91.6814 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.6853 | 23.0157 | 60.0238 | 23.54 | 91.7095 | 18.5026 | 59.9901 | 19.13
91.7172 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 91.7093 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7395 | 22.4078 | 60.0339 | 25.54 | 91.7235 | 36.7859 | 60.0153 | 37.77 | 91.7097 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.7341 | 22.2505 | 60.0038 | 23.54 | 91.6982 | 19.6097 | 60.0682 | 23.54 | 91.6899 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.6936 | 23.0101 | 60.0238 | 23.54 | 91.7178 | 18.4963 | 59.9901 | 19.13
91.7255 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 91.7177 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7478 | 22.4078 | 60.0339 | 25.54 | 91.7319 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 91.718 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.7424 | 22.2505 | 60.0038 | 23.54 | 91.7065 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54 | 91.6982 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.7019 | 23.0101 | 60.0238 | 23.54 | 91.7261 | 18.4963 | 59.9901 | 19.13
91.7338 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 91.726 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7562 | 22.4078 | 60.0339 | 25.54 | 91.7402 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 91.7263 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 91.7507 | 22.2536 | 60.0038 | 23.54 | 91.7148 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54 | 91.7065 | 22.378 | 60.0346 | 23.54 | 91.7102 | 23.0101 | 60.0234 | 23.54 | 91.7344 | 18.4963 | 59.9901 | 19.13
91.7422 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 91.7343 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7645 | 22.4078 | 60.0339 | 25.54 | 91.7485 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 91.7346 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.759 | 22.2536 | 60.0038 | 23.54 | 91.7234 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54 | 91.7148 | 22.3766 | 60.0346 | 23.54 | 91.7185 | 23.0101 | 60.0234 | 23.54 | 91.7427 | 18.4963 | 59.9901 | 19.13
91.7505 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 91.7426 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7728 | 22.4024 | 60.0339 | 25.54 | 91.7568 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 91.7429 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.7673 | 22.2536 | 60.0038 | 23.54 | 91.7317 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54 | 91.7231 | 22.3766 | 60.0346 | 23.54 | 91.7271 | 23.0101 | 60.0234 | 23.54 | 91.751 | 18.4963 | 59.9901 | 19.13
91.7589 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 91.751 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7811 | 22.4024 | 60.0339 | 25.54 | 91.7653 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 91.7515 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.7756 | 22.2536 | 60.0038 | 23.54 | 91.74 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54 | 91.7314 | 22.2752 | 60.0346 | 23.54 | 91.7354 | 23.0101 | 60.0234 | 23.54 | 91.7593 | 18.4963 | 59.9901 | 19.13
91.7672 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 91.7593 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7896 | 22.3992 | 60.0339 | 25.54 | 91.7736 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 91.7598 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.7842 | 22.2623 | 60.0038 | 23.54 | 91.7483 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54 | 91.7397 | 22.2752 | 60.0346 | 23.54 | 91.7437 | 23.0101 | 60.0234 | 23.54 | 91.7676 | 18.4888 | 59.9901 | 19.13
91.7755 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 91.7676 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.7979 | 22.3992 | 60.0339 | 25.54 | 91.7819 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 91.7681 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.7925 | 22.2623 | 60.0038 | 23.54 | 91.7566 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54 | 91.748 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.752 | 23.0101 | 60.0234 | 23.54 | 91.7759 | 18.4888 | 59.9901 | 19.13
91.7839 | 43.1195 | 59.9742 | 43.77 | 91.7759 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8062 | 22.3866 | 60.0339 | 25.54 | 91.7902 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 91.7764 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.8008 | 22.2623 | 60.0038 | 23.54 | 91.7649 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54 | 91.7563 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.7603 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.7842 | 18.4888 | 59.9901 | 19.13
91.7922 | 43.1195 | 59.9742 | 43.77 | 91.7843 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8145 | 22.3866 | 60.0339 | 25.54 | 91.7986 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 91.7847 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.8091 | 22.2623 | 60.0038 | 23.54 | 91.7732 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54 | 91.7649 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.7686 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.793 | 18.4888 | 59.9901 | 19.13
91.8005 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 91.7926 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8228 | 22.4895 | 60.0339 | 25.54 | 91.8069 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 91.793 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 91.8174 | 22.2847 | 60.0038 | 23.54 | 91.7815 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54 | 91.7732 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.7769 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.8013 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8089 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 91.801 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8312 | 22.4895 | 60.0339 | 25.54 | 91.8152 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 91.8013 | 32.7397 | 60.0047 | 35.77 | 91.8257 | 22.2847 | 60.0038 | 23.54 | 91.7898 | 19.6087 | 60.0678 | 23.54 | 91.7815 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.7852 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.8096 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8172 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 91.8093 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8395 | 22.4895 | 60.0339 | 25.54 | 91.8235 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 91.8096 | 32.7397 | 60.0047 | 35.77 | 91.834 | 22.3249 | 60.0038 | 23.54 | 91.7981 | 19.6087 | 60.0678 | 23.54 | 91.7898 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.7935 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.8179 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8256 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 91.8176 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8478 | 22.4895 | 60.0339 | 25.54 | 91.8319 | 36.8312 | 60.0153 | 37.77 | 91.8181 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 91.8423 | 22.3249 | 60.0038 | 23.54 | 91.8066 | 19.6101 | 60.0678 | 23.54 | 91.7981 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.802 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.8262 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8339 | 43.1241 | 59.9742 | 43.77 | 91.8259 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8561 | 22.4895 | 60.0339 | 25.54 | 91.8402 | 36.8312 | 60.0153 | 37.77 | 91.8264 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 91.8508 | 22.3288 | 60.0038 | 23.54 | 91.8149 | 19.6101 | 60.0678 | 23.54 | 91.8064 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.8103 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.8345 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8422 | 43.1241 | 59.9742 | 43.77 | 91.8343 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8645 | 22.4895 | 60.0339 | 25.54 | 91.8485 | 36.8306 | 60.0153 | 37.77 | 91.8347 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 91.8591 | 22.3288 | 60.0038 | 23.54 | 91.8232 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54 | 91.8147 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.8186 | 23.0062 | 60.0234 | 23.54 | 91.8428 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8505 | 43.1383 | 59.9742 | 43.77 | 91.8426 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8728 | 22.473 | 60.0339 | 25.54 | 91.8568 | 36.8306 | 60.0153 | 37.77 | 91.843 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 91.8674 | 22.3288 | 60.0038 | 23.54 | 91.8315 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54 | 91.823 | 22.2723 | 60.0346 | 23.54 | 91.8269 | 23.0017 | 60.0234 | 23.54 | 91.8511 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8589 | 43.1383 | 59.9742 | 43.77 | 91.851 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8811 | 22.473 | 60.0339 | 25.54 | 91.8652 | 36.8433 | 60.0153 | 37.77 | 91.8513 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 91.8757 | 22.3288 | 60.0038 | 23.54 | 91.8398 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54 | 91.8313 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.8352 | 23.0017 | 60.0234 | 23.54 | 91.8594 | 18.4856 | 59.9901 | 19.13
91.8672 | 43.1381 | 59.9742 | 43.77 | 91.8593 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8894 | 22.4704 | 60.0339 | 25.54 | 91.8735 | 36.8433 | 60.0153 | 37.77 | 91.8596 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 91.884 | 22.3288 | 60.0038 | 23.54 | 91.8481 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54 | 91.8398 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.8435 | 23.0017 | 60.0234 | 23.54 | 91.8677 | 18.4857 | 59.9901 | 19.13
91.8755 | 43.1381 | 59.9742 | 43.77 | 91.8676 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.8978 | 22.4704 | 60.0339 | 25.54 | 91.8818 | 36.8135 | 60.0177 | 37.77 | 91.8679 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.8923 | 22.3288 | 60.0038 | 23.54 | 91.8564 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.8481 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.8518 | 23.0017 | 60.0234 | 23.54 | 91.876 | 18.4857 | 59.9901 | 19.13
91.8839 | 43.1381 | 59.9745 | 43.77 | 91.8759 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.9061 | 22.4704 | 60.0339 | 25.54 | 91.8901 | 36.8135 | 60.0177 | 37.77 | 91.8762 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.9006 | 22.3375 | 60.0058 | 23.54 | 91.8647 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.8564 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.8601 | 23.0065 | 60.0234 | 23.54 | 91.8843 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.8922 | 43.1381 | 59.9745 | 43.77 | 91.8843 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.9144 | 22.4704 | 60.0339 | 25.54 | 91.8986 | 36.8293 | 60.0177 | 37.77 | 91.8848 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.9092 | 22.3375 | 60.0058 | 23.54 | 91.873 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.8647 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.8687 | 23.0065 | 60.0234 | 23.54 | 91.8926 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9006 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.8926 | 55.2007 | 60.0107 | 56 | 91.9227 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9069 | 36.8293 | 60.0177 | 37.77 | 91.8931 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.9175 | 22.3375 | 60.0058 | 23.54 | 91.8813 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.873 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.877 | 23.0065 | 60.0234 | 23.54 | 91.9009 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9089 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9009 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.931 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9152 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 91.9014 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.9258 | 22.3375 | 60.0058 | 23.54 | 91.8896 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.8813 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.8853 | 23.0065 | 60.0234 | 23.54 | 91.9097 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9172 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9092 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9395 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9235 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 91.9097 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.9341 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.8982 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.8896 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.8936 | 23.0065 | 60.0234 | 23.54 | 91.918 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9256 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9176 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9478 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9319 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 91.918 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.9424 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.9065 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.8979 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9019 | 23.0065 | 60.0234 | 23.54 | 91.9263 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9339 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9259 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9561 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9402 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 91.9263 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 91.9507 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.9148 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54 | 91.9062 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9102 | 23.0065 | 60.0227 | 23.54 | 91.9346 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9423 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9343 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9644 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9485 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 91.9346 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 91.959 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.9231 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54 | 91.9148 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9185 | 23.0065 | 60.0227 | 23.54 | 91.9429 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9506 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9426 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9728 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9568 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 91.9431 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 91.9673 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.9314 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54 | 91.9231 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9268 | 23.0065 | 60.0227 | 23.54 | 91.9512 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9589 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9509 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9811 | 22.4704 | 60.0321 | 25.54 | 91.9652 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 91.9514 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 91.9758 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.9397 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54 | 91.9314 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9353 | 23.0065 | 60.0227 | 23.54 | 91.9595 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9673 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9592 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9894 | 22.4559 | 60.0321 | 25.54 | 91.9735 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 91.9597 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 91.9841 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.948 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54 | 91.9397 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9436 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 91.9678 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9756 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 91.9676 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 91.9977 | 22.4559 | 60.0321 | 25.54 | 91.9818 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 91.968 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 91.9924 | 22.3414 | 60.0058 | 23.54 | 91.9563 | 19.596 | 60.0678 | 23.54 | 91.948 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9519 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 91.9761 | 18.4857 | 59.9898 | 19.13
91.9839 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 91.9759 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 92.006 | 22.4559 | 60.0321 | 25.54 | 91.9901 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 91.9763 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0007 | 22.3449 | 60.0058 | 23.54 | 91.9646 | 19.596 | 60.0678 | 23.54 | 91.9563 | 22.2723 | 60.0357 | 23.54 | 91.9602 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 91.9844 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
91.9923 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 91.9843 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 92.0144 | 22.4559 | 60.0321 | 25.54 | 91.9985 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 91.9846 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.009 | 22.3449 | 60.0058 | 23.54 | 91.9729 | 19.596 | 60.0678 | 23.54 | 91.9646 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 91.9685 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 91.9927 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.0006 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 91.9926 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 92.0227 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0068 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 91.9929 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0173 | 22.3449 | 60.0058 | 23.54 | 91.9814 | 19.596 | 60.0678 | 23.54 | 91.9729 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 91.9768 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 92.001 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.009 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 92.0009 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 92.031 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0151 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 92.0012 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0256 | 22.3449 | 60.0058 | 23.54 | 91.9897 | 19.596 | 60.0662 | 23.54 | 91.9812 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 91.9851 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 92.0093 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.0173 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 92.0092 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 92.0393 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0234 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 92.0098 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0339 | 22.3417 | 60.0058 | 23.54 | 91.998 | 19.596 | 60.0662 | 23.54 | 91.9897 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 91.9934 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 92.0176 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.0256 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 92.0176 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 92.0477 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0319 | 36.8493 | 60.0177 | 37.77 | 92.0181 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0425 | 22.3417 | 60.0058 | 23.54 | 92.0063 | 19.596 | 60.0662 | 23.54 | 91.998 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 92.0017 | 23.0099 | 60.0227 | 23.54 | 92.0264 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.034 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 92.0259 | 55.2007 | 60.0103 | 56 | 92.056 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0402 | 36.8493 | 60.0177 | 37.77 | 92.0264 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0508 | 22.3418 | 60.0058 | 23.54 | 92.0146 | 19.596 | 60.0662 | 23.54 | 92.0063 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 92.0103 | 23.0127 | 60.0227 | 23.54 | 92.0347 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.0423 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 92.0342 | 55.2459 | 60.0103 | 56 | 92.0643 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0485 | 36.8594 | 60.0177 | 37.77 | 92.0347 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0591 | 22.3418 | 60.0058 | 23.54 | 92.0229 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54 | 92.0146 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 92.0186 | 23.0127 | 60.0227 | 23.54 | 92.043 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.0507 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 92.0425 | 55.2459 | 60.0103 | 56 | 92.0726 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0568 | 36.8594 | 60.0177 | 37.77 | 92.043 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0674 | 22.3453 | 60.0058 | 23.54 | 92.0312 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54 | 92.0229 | 22.2674 | 60.0357 | 23.54 | 92.0269 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.0513 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.059 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 92.0509 | 55.2459 | 60.0103 | 56 | 92.0811 | 22.4458 | 60.0321 | 25.54 | 92.0652 | 36.8477 | 60.0177 | 37.77 | 92.0513 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0757 | 22.3453 | 60.0058 | 23.54 | 92.0396 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54 | 92.0312 | 22.2674 | 60.0362 | 23.54 | 92.0352 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.0596 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.0673 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 92.0592 | 55.2459 | 60.0103 | 56 | 92.0894 | 22.4293 | 60.0321 | 25.54 | 92.0735 | 36.8477 | 60.0177 | 37.77 | 92.0596 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.084 | 22.2956 | 60.0058 | 23.54 | 92.0479 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54 | 92.0396 | 22.2674 | 60.0362 | 23.54 | 92.0435 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.0679 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.0756 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 92.0676 | 55.2698 | 60.0103 | 56 | 92.0977 | 22.4293 | 60.0321 | 25.54 | 92.0818 | 36.8477 | 60.0202 | 37.77 | 92.0679 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.0923 | 22.2956 | 60.0058 | 23.54 | 92.0562 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54 | 92.0479 | 22.2674 | 60.0362 | 23.54 | 92.0518 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.0762 | 18.4825 | 59.9898 | 19.13
92.084 | 43.1279 | 59.9742 | 43.77 | 92.0759 | 55.2698 | 60.0103 | 56 | 92.106 | 22.4293 | 60.0321 | 25.54 | 92.0901 | 36.8477 | 60.0202 | 37.77 | 92.0764 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.1008 | 22.2956 | 60.0077 | 23.54 | 92.0645 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54 | 92.0564 | 22.2674 | 60.0362 | 23.54 | 92.0601 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.0845 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.0923 | 43.1279 | 59.9742 | 43.77 | 92.0842 | 55.2528 | 60.0103 | 56 | 92.1143 | 22.4293 | 60.0321 | 25.54 | 92.0985 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 92.0847 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.1091 | 22.2956 | 60.0077 | 23.54 | 92.073 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.0647 | 22.267 | 60.0362 | 23.54 | 92.0684 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.0928 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1006 | 43.1276 | 59.9742 | 43.77 | 92.0925 | 55.2528 | 60.0103 | 56 | 92.1227 | 22.4293 | 60.0308 | 25.54 | 92.1068 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 92.093 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.1174 | 22.2956 | 60.0077 | 23.54 | 92.0813 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.073 | 22.267 | 60.0362 | 23.54 | 92.0769 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.1011 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.109 | 43.1276 | 59.9742 | 43.77 | 92.1009 | 55.2528 | 60.0095 | 56 | 92.131 | 22.4293 | 60.0308 | 25.54 | 92.1151 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 92.1013 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.1257 | 22.2956 | 60.0077 | 23.54 | 92.0896 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.0813 | 22.1864 | 60.0362 | 23.54 | 92.0852 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.1094 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1173 | 43.142 | 59.9742 | 43.77 | 92.1092 | 55.2528 | 60.0095 | 56 | 92.1393 | 22.4293 | 60.0308 | 25.54 | 92.1234 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 92.1096 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.134 | 22.2956 | 60.0077 | 23.54 | 92.0979 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.0896 | 22.1864 | 60.0362 | 23.54 | 92.0935 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.1177 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1257 | 43.142 | 59.9742 | 43.77 | 92.1176 | 55.2528 | 60.0095 | 56 | 92.1476 | 22.4293 | 60.0308 | 25.54 | 92.1317 | 36.8573 | 60.0202 | 37.77 | 92.1179 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.1423 | 22.2956 | 60.0077 | 23.54 | 92.1062 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.0979 | 22.1864 | 60.0362 | 23.54 | 92.1018 | 23.0071 | 60.0227 | 23.54 | 92.126 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.134 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 92.1259 | 55.2528 | 60.0095 | 56 | 92.156 | 22.4193 | 60.0308 | 25.54 | 92.1401 | 36.8573 | 60.0202 | 37.77 | 92.1262 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.1506 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1145 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.1062 | 22.1864 | 60.0362 | 23.54 | 92.1101 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.1343 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1423 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 92.1342 | 55.2528 | 60.0095 | 56 | 92.1643 | 22.4193 | 60.0308 | 25.54 | 92.1484 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.1348 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.1589 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1228 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.1145 | 22.1816 | 60.0362 | 23.54 | 92.1184 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.1426 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1507 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 92.1426 | 55.2528 | 60.0095 | 56 | 92.1726 | 22.4193 | 60.0308 | 25.54 | 92.1567 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.1431 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.1675 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1311 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54 | 92.1228 | 22.1816 | 60.0362 | 23.54 | 92.1267 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.1514 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.159 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 92.1509 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.1809 | 22.4193 | 60.0308 | 25.54 | 92.165 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.1514 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.1758 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1394 | 19.598 | 60.0662 | 23.54 | 92.1313 | 22.1182 | 60.0362 | 23.54 | 92.135 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.1597 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1674 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 92.1592 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.1893 | 22.4193 | 60.0308 | 25.54 | 92.1735 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.1597 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.1841 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1477 | 19.598 | 60.0662 | 23.54 | 92.1396 | 22.1182 | 60.0362 | 23.54 | 92.1436 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.168 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1757 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 92.1675 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.1976 | 22.4193 | 60.0308 | 25.54 | 92.1818 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.168 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.1924 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1562 | 19.598 | 60.0662 | 23.54 | 92.1479 | 22.1182 | 60.0362 | 23.54 | 92.1519 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.1763 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.184 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 92.1759 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2059 | 22.4287 | 60.0308 | 25.54 | 92.1901 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.1763 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2007 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1646 | 19.598 | 60.0662 | 23.54 | 92.1562 | 22.1182 | 60.0362 | 23.54 | 92.1602 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.1846 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.1924 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 92.1842 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2142 | 22.4287 | 60.0308 | 25.54 | 92.1984 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.1846 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.209 | 22.3014 | 60.0077 | 23.54 | 92.1729 | 19.5924 | 60.0662 | 23.54 | 92.1646 | 22.1182 | 60.0362 | 23.54 | 92.1685 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.1929 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.2007 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 92.1926 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2225 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2068 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 92.1929 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2173 | 22.2964 | 60.0077 | 23.54 | 92.1812 | 19.5924 | 60.0662 | 23.54 | 92.1729 | 22.1182 | 60.0362 | 23.54 | 92.1768 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.2012 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.209 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 92.2009 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.231 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2151 | 36.8679 | 60.0202 | 37.77 | 92.2014 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2256 | 22.2964 | 60.0077 | 23.54 | 92.1895 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.1812 | 22.1124 | 60.0362 | 23.54 | 92.1851 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.2095 | 18.4825 | 59.9894 | 19.13
92.2174 | 43.1216 | 59.9742 | 43.77 | 92.2092 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2393 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2234 | 36.8679 | 60.0202 | 37.77 | 92.2097 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2341 | 22.3041 | 60.0077 | 23.54 | 92.1978 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.1895 | 22.1124 | 60.0362 | 23.54 | 92.1934 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.2178 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.2257 | 43.1216 | 59.9742 | 43.77 | 92.2175 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2476 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2317 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 92.218 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2424 | 22.3041 | 60.0077 | 23.54 | 92.2061 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.1978 | 22.1124 | 60.0362 | 23.54 | 92.2017 | 23.0088 | 60.0219 | 23.54 | 92.2261 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.2341 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 92.2259 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2559 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2401 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 92.2263 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2507 | 22.3041 | 60.0077 | 23.54 | 92.2144 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.2063 | 22.1124 | 60.0362 | 23.54 | 92.21 | 23.0042 | 60.0219 | 23.54 | 92.2344 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.2424 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 92.2342 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2643 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2484 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 92.2346 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.259 | 22.3041 | 60.0077 | 23.54 | 92.2227 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.2146 | 22.1124 | 60.0362 | 23.54 | 92.2185 | 23.0042 | 60.0219 | 23.54 | 92.2427 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.2507 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 92.2426 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2726 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2567 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 92.2429 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2673 | 22.3041 | 60.0077 | 23.54 | 92.231 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.2229 | 22.1124 | 60.0362 | 23.54 | 92.2268 | 23.009 | 60.0219 | 23.54 | 92.251 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.259 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 92.2509 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2809 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.265 | 36.8942 | 60.0202 | 37.77 | 92.2512 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2756 | 22.3041 | 60.0077 | 23.54 | 92.2393 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.2312 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.2351 | 23.009 | 60.0219 | 23.54 | 92.2593 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.2674 | 43.1215 | 59.9742 | 43.77 | 92.2592 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2892 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2734 | 36.8942 | 60.0202 | 37.77 | 92.2595 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2839 | 22.3171 | 60.0077 | 23.54 | 92.2478 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54 | 92.2395 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.2434 | 23.009 | 60.0219 | 23.54 | 92.2681 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.2758 | 43.1215 | 59.9742 | 43.77 | 92.2675 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.2976 | 22.4233 | 60.0308 | 25.54 | 92.2817 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.2681 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.2922 | 22.3171 | 60.0077 | 23.54 | 92.2561 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54 | 92.2478 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.2517 | 23.009 | 60.0219 | 23.54 | 92.2764 | 18.4826 | 59.9894 | 19.13
92.2841 | 43.1218 | 59.9742 | 43.77 | 92.2759 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.3059 | 22.4207 | 60.0308 | 25.54 | 92.29 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.2764 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.3008 | 22.3171 | 60.0097 | 23.54 | 92.2644 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54 | 92.2561 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.26 | 23.0051 | 60.0219 | 23.54 | 92.2847 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.2924 | 43.1218 | 59.9742 | 43.77 | 92.2842 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.3142 | 22.4207 | 60.0308 | 25.54 | 92.2983 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.2847 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.3091 | 22.3171 | 60.0097 | 23.54 | 92.2727 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54 | 92.2644 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.2683 | 23.0051 | 60.0219 | 23.54 | 92.293 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3007 | 43.1219 | 59.9742 | 43.77 | 92.2925 | 55.2367 | 60.0095 | 56 | 92.3225 | 22.4097 | 60.0292 | 25.54 | 92.3068 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.293 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.3174 | 22.3171 | 60.0097 | 23.54 | 92.281 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54 | 92.2727 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.2766 | 23.0051 | 60.0219 | 23.54 | 92.3013 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3091 | 43.1219 | 59.9742 | 43.77 | 92.3008 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3309 | 22.4097 | 60.0292 | 25.54 | 92.3151 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.3013 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.3257 | 22.3171 | 60.0097 | 23.54 | 92.2893 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54 | 92.2812 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.2852 | 23.0051 | 60.0219 | 23.54 | 92.3096 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3174 | 43.1221 | 59.9742 | 43.77 | 92.3092 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3392 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3234 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.3096 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.334 | 22.3171 | 60.0097 | 23.54 | 92.2976 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54 | 92.2896 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.2935 | 23.0051 | 60.0219 | 23.54 | 92.3179 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3257 | 43.1221 | 59.9742 | 43.77 | 92.3175 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3475 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3317 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.3179 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.3423 | 22.3171 | 60.0097 | 23.54 | 92.3059 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.2979 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.3018 | 23.0051 | 60.0219 | 23.54 | 92.3262 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3341 | 43.1447 | 59.9742 | 43.77 | 92.3259 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3558 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3401 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.3264 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.3506 | 22.3194 | 60.0097 | 23.54 | 92.3142 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.3062 | 22.1124 | 60.035 | 23.54 | 92.3101 | 23.0051 | 60.0211 | 23.54 | 92.3345 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3424 | 43.1447 | 59.9742 | 43.77 | 92.3342 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3641 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3484 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.3347 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.3591 | 22.3194 | 60.0097 | 23.54 | 92.3225 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.3145 | 22.1077 | 60.035 | 23.54 | 92.3184 | 23.0051 | 60.0211 | 23.54 | 92.3428 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3508 | 43.1442 | 59.9742 | 43.77 | 92.3425 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3726 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3567 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 92.343 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.3674 | 22.3229 | 60.0097 | 23.54 | 92.3311 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.3228 | 22.1077 | 60.035 | 23.54 | 92.3267 | 23.0051 | 60.0211 | 23.54 | 92.3511 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3591 | 43.1442 | 59.9742 | 43.77 | 92.3508 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3809 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.365 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 92.3513 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.3757 | 22.3229 | 60.0097 | 23.54 | 92.3394 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.3311 | 22.1106 | 60.035 | 23.54 | 92.335 | 23.0051 | 60.0211 | 23.54 | 92.3594 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3674 | 43.2576 | 59.9742 | 43.77 | 92.3592 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3892 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3734 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 92.3596 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.384 | 22.3229 | 60.0097 | 23.54 | 92.3477 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.3394 | 22.1106 | 60.035 | 23.54 | 92.3433 | 23.0051 | 60.0211 | 23.54 | 92.3677 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3758 | 43.2576 | 59.9742 | 43.77 | 92.3675 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.3975 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3817 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 92.3679 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.3923 | 22.3229 | 60.0097 | 23.54 | 92.356 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.3477 | 22.1106 | 60.035 | 23.54 | 92.3518 | 23.0051 | 60.0211 | 23.54 | 92.376 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3841 | 43.2391 | 59.9742 | 43.77 | 92.3759 | 55.2367 | 60.0086 | 56 | 92.4059 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.39 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 92.3762 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4006 | 22.3229 | 60.0097 | 23.54 | 92.3643 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54 | 92.3562 | 22.1106 | 60.035 | 23.54 | 92.3601 | 22.9746 | 60.0211 | 23.54 | 92.3848 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.3925 | 43.2391 | 59.9742 | 43.77 | 92.3842 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4142 | 22.4474 | 60.0292 | 25.54 | 92.3983 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 92.3845 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4089 | 22.3229 | 60.0097 | 23.54 | 92.3726 | 19.5962 | 60.0646 | 23.54 | 92.3645 | 22.1106 | 60.035 | 23.54 | 92.3684 | 22.9746 | 60.0211 | 23.54 | 92.3931 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4008 | 43.1463 | 59.9742 | 43.77 | 92.3925 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4225 | 22.435 | 60.0292 | 25.54 | 92.4066 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 92.3931 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4172 | 22.3178 | 60.0097 | 23.54 | 92.3809 | 19.5962 | 60.0646 | 23.54 | 92.3728 | 22.1106 | 60.035 | 23.54 | 92.3767 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.4014 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4091 | 43.1463 | 59.9742 | 43.77 | 92.4008 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4308 | 22.435 | 60.0292 | 25.54 | 92.415 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 92.4014 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4258 | 22.3178 | 60.0097 | 23.54 | 92.3892 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54 | 92.3811 | 22.2761 | 60.035 | 23.54 | 92.385 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.4097 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4175 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4092 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4392 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.4233 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 92.4097 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4341 | 22.3221 | 60.0097 | 23.54 | 92.3975 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54 | 92.3894 | 22.2761 | 60.035 | 23.54 | 92.3933 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.418 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4258 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4175 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4475 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.4316 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 92.418 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4424 | 22.3221 | 60.0097 | 23.54 | 92.4058 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54 | 92.3977 | 22.5549 | 60.035 | 23.54 | 92.4016 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.4263 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4341 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4258 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4558 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.4399 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 92.4263 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4507 | 22.3256 | 60.0097 | 23.54 | 92.4143 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54 | 92.406 | 22.5549 | 60.035 | 23.54 | 92.4099 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.4346 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4425 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4341 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4641 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.4484 | 36.9624 | 60.0224 | 37.77 | 92.4346 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.459 | 22.3256 | 60.0097 | 23.54 | 92.4226 | 19.592 | 60.0634 | 23.54 | 92.4143 | 22.5549 | 60.035 | 23.54 | 92.4185 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.4429 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4508 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4425 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4724 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.4567 | 36.9624 | 60.0224 | 37.77 | 92.4429 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4673 | 22.3256 | 60.0097 | 23.54 | 92.4309 | 19.592 | 60.0634 | 23.54 | 92.4226 | 22.5549 | 60.035 | 23.54 | 92.4268 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.4512 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4592 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4509 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4808 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.465 | 36.9657 | 60.0224 | 37.77 | 92.4514 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4756 | 22.3256 | 60.0097 | 23.54 | 92.4392 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54 | 92.4312 | 22.5549 | 60.0346 | 23.54 | 92.4351 | 22.969 | 60.0211 | 23.54 | 92.4595 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4675 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4592 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4891 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.4733 | 36.9657 | 60.0224 | 37.77 | 92.4597 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4839 | 22.3256 | 60.0097 | 23.54 | 92.4475 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54 | 92.4395 | 22.5549 | 60.0346 | 23.54 | 92.4434 | 22.9651 | 60.0211 | 23.54 | 92.4678 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4758 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 92.4675 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.4974 | 22.4208 | 60.0292 | 25.54 | 92.4817 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.468 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.4924 | 22.3256 | 60.0097 | 23.54 | 92.4558 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54 | 92.4478 | 22.5532 | 60.0346 | 23.54 | 92.4517 | 22.9651 | 60.0211 | 23.54 | 92.4761 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4841 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 92.4758 | 55.1446 | 60.0086 | 56 | 92.5057 | 22.4182 | 60.0292 | 25.54 | 92.49 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.4763 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.5007 | 22.3307 | 60.0121 | 23.54 | 92.4641 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54 | 92.4561 | 22.5532 | 60.0346 | 23.54 | 92.46 | 22.9651 | 60.0211 | 23.54 | 92.4844 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.4925 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 92.4842 | 55.1903 | 60.0086 | 56 | 92.5142 | 22.4182 | 60.0292 | 25.54 | 92.4983 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.4846 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.509 | 22.3307 | 60.0121 | 23.54 | 92.4724 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54 | 92.4644 | 22.5474 | 60.0346 | 23.54 | 92.4683 | 22.9651 | 60.0211 | 23.54 | 92.4927 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5009 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 92.4925 | 55.1903 | 60.0086 | 56 | 92.5225 | 22.4182 | 60.0279 | 25.54 | 92.5066 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.4929 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.5173 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.4807 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54 | 92.4727 | 22.5474 | 60.0346 | 23.54 | 92.4766 | 22.9651 | 60.0211 | 23.54 | 92.501 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5092 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 92.5009 | 55.1903 | 60.0082 | 56 | 92.5308 | 22.4182 | 60.0279 | 25.54 | 92.515 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.5012 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.5256 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.489 | 19.637 | 60.0634 | 23.54 | 92.481 | 22.5474 | 60.0346 | 23.54 | 92.4849 | 22.9651 | 60.0211 | 23.54 | 92.5098 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5175 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 92.5092 | 55.1903 | 60.0082 | 56 | 92.5391 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5233 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.5095 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.5339 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.4973 | 19.637 | 60.0634 | 23.54 | 92.4893 | 22.5474 | 60.0346 | 23.54 | 92.4934 | 22.9609 | 60.0211 | 23.54 | 92.5181 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5258 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 92.5175 | 55.1903 | 60.0082 | 56 | 92.5475 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5316 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.5181 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.5422 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.5059 | 19.637 | 60.0634 | 23.54 | 92.4978 | 22.5427 | 60.0346 | 23.54 | 92.5017 | 22.9609 | 60.0211 | 23.54 | 92.5264 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5342 | 43.1835 | 59.9751 | 43.77 | 92.5258 | 55.1903 | 60.0082 | 56 | 92.5558 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5399 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.5264 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 92.5505 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.5142 | 19.637 | 60.0634 | 23.54 | 92.5061 | 22.5427 | 60.0346 | 23.54 | 92.51 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.5347 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5425 | 43.1835 | 59.9751 | 43.77 | 92.5342 | 55.1903 | 60.0082 | 56 | 92.5641 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5483 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.5347 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.5591 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.5225 | 19.6404 | 60.0634 | 23.54 | 92.5144 | 22.5458 | 60.0346 | 23.54 | 92.5183 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.543 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5508 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 92.5425 | 55.1903 | 60.0082 | 56 | 92.5724 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5566 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.543 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 92.5674 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.5308 | 19.6404 | 60.0634 | 23.54 | 92.5227 | 22.5458 | 60.0346 | 23.54 | 92.5266 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.5513 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5592 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 92.5508 | 55.1741 | 60.0082 | 56 | 92.5808 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5649 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.5513 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.5757 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.5391 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54 | 92.531 | 22.5453 | 60.0346 | 23.54 | 92.5349 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.5596 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5675 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 92.5591 | 55.1741 | 60.0082 | 56 | 92.5891 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5732 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 92.5596 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.584 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.5474 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54 | 92.5393 | 22.5453 | 60.0346 | 23.54 | 92.5432 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.5679 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5759 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 92.5675 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.5974 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5817 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.5679 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.5923 | 22.3243 | 60.0121 | 23.54 | 92.5557 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54 | 92.5476 | 22.5453 | 60.0346 | 23.54 | 92.5515 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.5762 | 18.4826 | 59.9889 | 19.13
92.5842 | 43.1915 | 59.9751 | 43.77 | 92.5758 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6057 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.59 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.5762 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.6006 | 22.3166 | 60.0121 | 23.54 | 92.564 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54 | 92.5559 | 22.5453 | 60.0346 | 23.54 | 92.5601 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.5845 | 18.4804 | 59.9889 | 19.13
92.5925 | 43.1915 | 59.9751 | 43.77 | 92.5842 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.614 | 22.4101 | 60.0279 | 25.54 | 92.5983 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.5847 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.6089 | 22.3166 | 60.0121 | 23.54 | 92.5723 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54 | 92.5642 | 22.5357 | 60.0346 | 23.54 | 92.5684 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.5928 | 18.4804 | 59.9889 | 19.13
92.6009 | 43.1916 | 59.9751 | 43.77 | 92.5925 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6224 | 22.405 | 60.0279 | 25.54 | 92.6066 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.593 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.6172 | 22.3744 | 60.0121 | 23.54 | 92.5806 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54 | 92.5728 | 22.5357 | 60.0346 | 23.54 | 92.5767 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.6011 | 18.4827 | 59.9889 | 19.13
92.6092 | 43.1916 | 59.9751 | 43.77 | 92.6008 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6307 | 22.405 | 60.0279 | 25.54 | 92.6149 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6013 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.6257 | 22.3744 | 60.0121 | 23.54 | 92.5891 | 19.7401 | 60.0618 | 23.54 | 92.5811 | 22.5357 | 60.0346 | 23.54 | 92.585 | 22.9552 | 60.0199 | 23.54 | 92.6094 | 18.4827 | 59.9889 | 19.13
92.6176 | 43.2123 | 59.9751 | 43.77 | 92.6091 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.639 | 22.3889 | 60.0279 | 25.54 | 92.6233 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6096 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.634 | 22.3786 | 60.0121 | 23.54 | 92.5974 | 19.7401 | 60.0618 | 23.54 | 92.5894 | 22.5357 | 60.0346 | 23.54 | 92.5933 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6177 | 18.4827 | 59.9889 | 19.13
92.6259 | 43.2123 | 59.9751 | 43.77 | 92.6175 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6473 | 22.3889 | 60.0279 | 25.54 | 92.6316 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6179 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.6423 | 22.3786 | 60.0121 | 23.54 | 92.6057 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54 | 92.5977 | 22.538 | 60.0346 | 23.54 | 92.6016 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6265 | 18.4827 | 59.9889 | 19.13
92.6342 | 43.2124 | 59.9751 | 43.77 | 92.6258 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6558 | 22.5045 | 60.0279 | 25.54 | 92.6399 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6262 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 92.6506 | 22.3823 | 60.0121 | 23.54 | 92.614 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54 | 92.606 | 22.538 | 60.0346 | 23.54 | 92.6099 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6348 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.6426 | 43.2124 | 59.9751 | 43.77 | 92.6342 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6641 | 22.5045 | 60.0279 | 25.54 | 92.6482 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6345 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 92.6589 | 22.3823 | 60.0121 | 23.54 | 92.6223 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54 | 92.6143 | 22.5411 | 60.0346 | 23.54 | 92.6182 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6431 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.6509 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 92.6425 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6724 | 22.5045 | 60.0279 | 25.54 | 92.6566 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6431 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 92.6672 | 22.3823 | 60.0121 | 23.54 | 92.6306 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54 | 92.6226 | 22.5411 | 60.0346 | 23.54 | 92.6267 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6514 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.6592 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 92.6508 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6807 | 22.5045 | 60.0279 | 25.54 | 92.6649 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6514 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 92.6755 | 22.3823 | 60.0121 | 23.54 | 92.6389 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54 | 92.6309 | 22.5353 | 60.0318 | 23.54 | 92.635 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6597 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.6675 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 92.6591 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6891 | 22.4944 | 60.0279 | 25.54 | 92.6732 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 92.6597 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 92.6838 | 22.3823 | 60.0121 | 23.54 | 92.6472 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54 | 92.6392 | 22.5353 | 60.0318 | 23.54 | 92.6433 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.668 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.6759 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 92.6675 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.6974 | 22.4944 | 60.0279 | 25.54 | 92.6815 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.668 | 32.9921 | 60.0042 | 35.77 | 92.6924 | 22.3823 | 60.0121 | 23.54 | 92.6555 | 19.7313 | 60.0618 | 23.54 | 92.6477 | 22.5353 | 60.0318 | 23.54 | 92.6516 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6763 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.6843 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 92.6758 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.7057 | 22.6341 | 60.0279 | 25.54 | 92.6899 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.6763 | 32.9921 | 60.0042 | 35.77 | 92.7007 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.6638 | 19.7313 | 60.0618 | 23.54 | 92.656 | 22.5353 | 60.0318 | 23.54 | 92.6599 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6846 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.6926 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 92.6841 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.714 | 22.6341 | 60.0279 | 25.54 | 92.6982 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.6846 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 92.709 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.6724 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54 | 92.6643 | 22.5265 | 60.0318 | 23.54 | 92.6682 | 22.9513 | 60.0199 | 23.54 | 92.6929 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7009 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 92.6924 | 55.2241 | 60.0082 | 56 | 92.7224 | 22.6341 | 60.0259 | 25.54 | 92.7065 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.6929 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 92.7173 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.6807 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54 | 92.6726 | 22.5265 | 60.0318 | 23.54 | 92.6765 | 22.9528 | 60.0199 | 23.54 | 92.7012 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7092 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 92.7008 | 55.2241 | 60.007 | 56 | 92.7307 | 22.6341 | 60.0259 | 25.54 | 92.7148 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7012 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 92.7256 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.689 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54 | 92.6809 | 22.5265 | 60.0318 | 23.54 | 92.6848 | 22.9528 | 60.0199 | 23.54 | 92.7095 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7176 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 92.7091 | 55.2241 | 60.007 | 56 | 92.739 | 22.6341 | 60.0259 | 25.54 | 92.7233 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7097 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 92.7339 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.6973 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54 | 92.6892 | 22.5265 | 60.0318 | 23.54 | 92.6934 | 22.9528 | 60.0199 | 23.54 | 92.7178 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.726 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 92.7175 | 55.2241 | 60.007 | 56 | 92.7473 | 22.6341 | 60.0259 | 25.54 | 92.7316 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.718 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 92.7422 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.7056 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54 | 92.6975 | 22.5265 | 60.0318 | 23.54 | 92.7017 | 22.9528 | 60.0199 | 23.54 | 92.7261 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7343 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 92.7258 | 55.2241 | 60.007 | 56 | 92.7556 | 22.7277 | 60.0259 | 25.54 | 92.7399 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7263 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 92.7505 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.7139 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54 | 92.7058 | 22.5265 | 60.0318 | 23.54 | 92.71 | 22.9528 | 60.0191 | 23.54 | 92.7344 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7426 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 92.7341 | 55.2243 | 60.007 | 56 | 92.764 | 22.7277 | 60.0259 | 25.54 | 92.7482 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7346 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.759 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.7222 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54 | 92.7141 | 22.531 | 60.0318 | 23.54 | 92.7183 | 22.9528 | 60.0191 | 23.54 | 92.7432 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7509 | 43.2144 | 59.9759 | 43.77 | 92.7425 | 55.2243 | 60.007 | 56 | 92.7723 | 22.7277 | 60.0259 | 25.54 | 92.7566 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7429 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.7673 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.7305 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54 | 92.7227 | 22.531 | 60.0318 | 23.54 | 92.7266 | 22.9528 | 60.0191 | 23.54 | 92.7515 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7593 | 43.2144 | 59.9759 | 43.77 | 92.7508 | 55.2243 | 60.007 | 56 | 92.7806 | 22.7277 | 60.0259 | 25.54 | 92.7649 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7512 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.7756 | 22.3773 | 60.0136 | 23.54 | 92.7388 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54 | 92.731 | 22.531 | 60.0318 | 23.54 | 92.7349 | 22.9528 | 60.0191 | 23.54 | 92.7598 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7676 | 43.2146 | 59.9759 | 43.77 | 92.7592 | 55.2243 | 60.007 | 56 | 92.7889 | 22.7277 | 60.0259 | 25.54 | 92.7732 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7595 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.7839 | 22.3706 | 60.0136 | 23.54 | 92.7471 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54 | 92.7393 | 22.531 | 60.0318 | 23.54 | 92.7432 | 22.9578 | 60.0191 | 23.54 | 92.7681 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7759 | 43.2146 | 59.9759 | 43.77 | 92.7675 | 55.2243 | 60.007 | 56 | 92.7974 | 22.7277 | 60.0259 | 25.54 | 92.7815 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7678 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.7922 | 22.3706 | 60.0136 | 23.54 | 92.7556 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54 | 92.7476 | 22.5334 | 60.0318 | 23.54 | 92.7515 | 22.9578 | 60.0191 | 23.54 | 92.7764 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7843 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 92.7758 | 55.2243 | 60.007 | 56 | 92.8057 | 22.7143 | 60.0259 | 25.54 | 92.7899 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7764 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.8005 | 22.3706 | 60.0136 | 23.54 | 92.7639 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54 | 92.7559 | 22.5334 | 60.0318 | 23.54 | 92.76 | 22.9578 | 60.0191 | 23.54 | 92.7847 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.7926 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 92.7841 | 55.1929 | 60.007 | 56 | 92.814 | 22.7143 | 60.0259 | 25.54 | 92.7982 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.7847 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.8088 | 22.3706 | 60.0136 | 23.54 | 92.7722 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54 | 92.7642 | 22.5235 | 60.0318 | 23.54 | 92.7683 | 22.9578 | 60.0191 | 23.54 | 92.793 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.801 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 92.7925 | 55.1929 | 60.007 | 56 | 92.8223 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8065 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.793 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.8171 | 22.3706 | 60.0136 | 23.54 | 92.7805 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54 | 92.7725 | 22.5235 | 60.0318 | 23.54 | 92.7766 | 22.9578 | 60.0191 | 23.54 | 92.8013 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.8093 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 92.8008 | 55.1929 | 60.007 | 56 | 92.8307 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8148 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.8013 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.8257 | 22.3706 | 60.0136 | 23.54 | 92.7888 | 19.7327 | 60.0605 | 23.54 | 92.7808 | 22.5235 | 60.0318 | 23.54 | 92.7849 | 22.9578 | 60.0191 | 23.54 | 92.8096 | 18.4765 | 59.9889 | 19.13
92.8176 | 43.2191 | 59.9759 | 43.77 | 92.8091 | 55.1929 | 60.007 | 56 | 92.839 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8231 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.8096 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.834 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.7971 | 19.7327 | 60.0605 | 23.54 | 92.7893 | 22.5235 | 60.0318 | 23.54 | 92.7932 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8179 | 18.4733 | 59.9889 | 19.13
92.826 | 43.2191 | 59.9759 | 43.77 | 92.8174 | 55.0942 | 60.007 | 56 | 92.8473 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8315 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.8179 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.8423 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.8054 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54 | 92.7976 | 22.5235 | 60.0318 | 23.54 | 92.8015 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8262 | 18.4733 | 59.9889 | 19.13
92.8343 | 43.2393 | 59.9759 | 43.77 | 92.8258 | 55.0942 | 60.007 | 56 | 92.8556 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8398 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.8262 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 92.8506 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.8137 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54 | 92.8059 | 22.5235 | 60.0318 | 23.54 | 92.8098 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8345 | 18.4733 | 59.9889 | 19.13
92.8427 | 43.2393 | 59.9759 | 43.77 | 92.8341 | 55.0942 | 60.007 | 56 | 92.864 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8481 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.8347 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.8589 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.822 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54 | 92.8142 | 22.5187 | 60.0318 | 23.54 | 92.8181 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8428 | 18.4733 | 59.9889 | 19.13
92.851 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 92.8425 | 55.0942 | 60.007 | 56 | 92.8723 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8564 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.843 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.8672 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.8303 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54 | 92.8225 | 22.5187 | 60.0318 | 23.54 | 92.8264 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8511 | 18.4711 | 59.9889 | 19.13
92.8593 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 92.8508 | 55.0942 | 60.007 | 56 | 92.8806 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8649 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.8513 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.8755 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.8389 | 19.7828 | 60.0605 | 23.54 | 92.8308 | 22.5218 | 60.0294 | 23.54 | 92.835 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8594 | 18.4711 | 59.9889 | 19.13
92.8677 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 92.8591 | 55.0942 | 60.007 | 56 | 92.8889 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8732 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 92.8596 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.8838 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.8472 | 19.7828 | 60.0605 | 23.54 | 92.8391 | 22.5218 | 60.0294 | 23.54 | 92.8433 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8682 | 18.4711 | 59.9889 | 19.13
92.876 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 92.8674 | 55.1941 | 60.007 | 56 | 92.8972 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8815 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.8679 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.8923 | 22.3708 | 60.0136 | 23.54 | 92.8555 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54 | 92.8474 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.8516 | 22.954 | 60.0191 | 23.54 | 92.8765 | 18.4711 | 59.9889 | 19.13
92.8843 | 43.2477 | 59.9776 | 43.77 | 92.8758 | 55.1941 | 60.007 | 56 | 92.9056 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8898 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.8762 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.9006 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.8638 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54 | 92.8557 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.8599 | 22.9748 | 60.0191 | 23.54 | 92.8848 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.8926 | 43.2477 | 59.9776 | 43.77 | 92.8841 | 55.1941 | 60.007 | 56 | 92.9139 | 22.7094 | 60.0259 | 25.54 | 92.8982 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.8845 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.9089 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.8721 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54 | 92.8643 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.8682 | 22.9748 | 60.0191 | 23.54 | 92.8931 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.901 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 92.8925 | 55.1941 | 60.007 | 56 | 92.9222 | 22.694 | 60.0247 | 25.54 | 92.9065 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.8928 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.9172 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.8804 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54 | 92.8726 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.8765 | 22.9748 | 60.0191 | 23.54 | 92.9014 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.9094 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 92.9008 | 55.3169 | 60.0053 | 56 | 92.9305 | 22.694 | 60.0247 | 25.54 | 92.9148 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.9014 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.9255 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.8887 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54 | 92.8809 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.8848 | 22.9748 | 60.0191 | 23.54 | 92.9097 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.9177 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 92.9091 | 55.3169 | 60.0053 | 56 | 92.939 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9231 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.9097 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.9338 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.897 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54 | 92.8892 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.8931 | 22.9748 | 60.0191 | 23.54 | 92.918 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.926 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 92.9174 | 55.3169 | 60.0053 | 56 | 92.9473 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9315 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.918 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.9421 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9053 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54 | 92.8975 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.9016 | 22.9748 | 60.0191 | 23.54 | 92.9263 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.9343 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 92.9258 | 55.3169 | 60.0053 | 56 | 92.9556 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9398 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 92.9263 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 92.9504 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9136 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54 | 92.9058 | 22.5263 | 60.0294 | 23.54 | 92.9099 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9346 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.9427 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 92.9341 | 55.3169 | 60.0053 | 56 | 92.9639 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9481 | 36.8961 | 60.0241 | 37.77 | 92.9346 | 33.0115 | 60.0051 | 35.77 | 92.959 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9219 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54 | 92.9141 | 22.5216 | 60.0294 | 23.54 | 92.9182 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9429 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.951 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 92.9424 | 55.3169 | 60.0053 | 56 | 92.9723 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9564 | 36.8961 | 60.0241 | 37.77 | 92.9429 | 33.0115 | 60.0051 | 35.77 | 92.9673 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9304 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54 | 92.9224 | 22.5216 | 60.0294 | 23.54 | 92.9265 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9512 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.9594 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 92.9507 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 92.9806 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9648 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 92.9512 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 92.9756 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9387 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54 | 92.9309 | 22.5175 | 60.0294 | 23.54 | 92.9348 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9595 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.9677 | 43.2653 | 59.9776 | 43.77 | 92.9591 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 92.9889 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9731 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 92.9595 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 92.9839 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.947 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54 | 92.9392 | 22.5175 | 60.0294 | 23.54 | 92.9431 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9678 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.976 | 43.2653 | 59.9776 | 43.77 | 92.9675 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 92.9972 | 22.6891 | 60.0247 | 25.54 | 92.9814 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 92.968 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 92.9922 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9553 | 19.7707 | 60.0605 | 23.54 | 92.9475 | 22.5117 | 60.0294 | 23.54 | 92.9514 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9761 | 18.4651 | 59.9885 | 19.13
92.9844 | 43.2737 | 59.9776 | 43.77 | 92.9758 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0056 | 22.6862 | 60.0247 | 25.54 | 92.9897 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 92.9763 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 93.0005 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9636 | 19.7707 | 60.0605 | 23.54 | 92.9558 | 22.5117 | 60.0294 | 23.54 | 92.9597 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9849 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
92.9927 | 43.2737 | 59.9776 | 43.77 | 92.9841 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0139 | 22.6862 | 60.0247 | 25.54 | 92.9982 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 92.9846 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 93.0088 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9719 | 19.7692 | 60.0605 | 23.54 | 92.9641 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 92.9683 | 22.9694 | 60.0179 | 23.54 | 92.9932 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.001 | 43.2738 | 59.9776 | 43.77 | 92.9924 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0222 | 22.6862 | 60.0247 | 25.54 | 93.0065 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 92.9929 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 93.0171 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9802 | 19.7692 | 60.0605 | 23.54 | 92.9724 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 92.9766 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0015 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0094 | 43.2738 | 59.9776 | 43.77 | 93.0008 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0305 | 22.6862 | 60.0247 | 25.54 | 93.0148 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 93.0012 | 33.0303 | 60.0051 | 35.77 | 93.0256 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9885 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 92.9807 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 92.9849 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0098 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0177 | 43.2213 | 59.9776 | 43.77 | 93.0091 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0389 | 22.6837 | 60.0247 | 25.54 | 93.0231 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 93.0095 | 33.0303 | 60.0051 | 35.77 | 93.0339 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 92.9968 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 92.989 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 92.9932 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0181 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0261 | 43.2213 | 59.9776 | 43.77 | 93.0175 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0472 | 22.6837 | 60.0247 | 25.54 | 93.0314 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 93.0178 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.0422 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 93.0051 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 92.9973 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 93.0015 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0264 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0344 | 43.2261 | 59.9776 | 43.77 | 93.0258 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0555 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.0398 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 93.0264 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.0505 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 93.0137 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 93.0059 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 93.0098 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0347 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0427 | 43.2261 | 59.9776 | 43.77 | 93.0341 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0638 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.0481 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 93.0347 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.0588 | 22.3708 | 60.0145 | 23.54 | 93.022 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 93.0142 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 93.0181 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.043 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.051 | 43.2495 | 59.9776 | 43.77 | 93.0424 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0721 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.0564 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 93.043 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.0671 | 22.3654 | 60.0145 | 23.54 | 93.0303 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 93.0225 | 22.5742 | 60.0294 | 23.54 | 93.0264 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0513 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0594 | 43.2495 | 59.9776 | 43.77 | 93.0508 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0806 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.0647 | 36.8551 | 60.0241 | 37.77 | 93.0513 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.0754 | 22.3654 | 60.0145 | 23.54 | 93.0386 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 93.0308 | 22.5742 | 60.0278 | 23.54 | 93.0349 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0596 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0677 | 43.1539 | 59.9776 | 43.77 | 93.0591 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0889 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.0731 | 36.8551 | 60.0241 | 37.77 | 93.0596 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.0837 | 22.3617 | 60.0145 | 23.54 | 93.0469 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54 | 93.0391 | 22.5742 | 60.0278 | 23.54 | 93.0432 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0679 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.076 | 43.1539 | 59.9776 | 43.77 | 93.0674 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.0972 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.0814 | 36.8551 | 60.0228 | 37.77 | 93.0679 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.0923 | 22.3617 | 60.0145 | 23.54 | 93.0552 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54 | 93.0474 | 22.5768 | 60.0278 | 23.54 | 93.0515 | 22.9729 | 60.0179 | 23.54 | 93.0762 | 18.4618 | 59.9885 | 19.13
93.0844 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 93.0757 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.1055 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.0897 | 36.8551 | 60.0228 | 37.77 | 93.0762 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.1006 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.0635 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54 | 93.0557 | 22.5768 | 60.0278 | 23.54 | 93.0598 | 22.9761 | 60.0179 | 23.54 | 93.0845 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.0927 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 93.0841 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.1139 | 22.6725 | 60.0247 | 25.54 | 93.098 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.0845 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.1089 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.0718 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54 | 93.064 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.0681 | 22.9761 | 60.0179 | 23.54 | 93.0928 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1011 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 93.0924 | 55.2859 | 60.0053 | 56 | 93.1222 | 22.6629 | 60.023 | 25.54 | 93.1064 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.093 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 93.1172 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.0801 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54 | 93.0723 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.0764 | 22.9761 | 60.0179 | 23.54 | 93.1016 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1094 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 93.1008 | 55.2859 | 60.0033 | 56 | 93.1305 | 22.6629 | 60.023 | 25.54 | 93.1147 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1013 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 93.1255 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.0884 | 19.7703 | 60.0589 | 23.54 | 93.0808 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.0847 | 22.9761 | 60.0179 | 23.54 | 93.1099 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1177 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1091 | 55.2859 | 60.0033 | 56 | 93.1388 | 22.6397 | 60.023 | 25.54 | 93.123 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1096 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 93.1338 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.0969 | 19.7703 | 60.0589 | 23.54 | 93.0891 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.093 | 22.9761 | 60.0179 | 23.54 | 93.1182 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1261 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1174 | 55.2859 | 60.0033 | 56 | 93.1472 | 22.6397 | 60.023 | 25.54 | 93.1313 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1179 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 93.1421 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.1052 | 19.772 | 60.0589 | 23.54 | 93.0974 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1016 | 22.9761 | 60.0179 | 23.54 | 93.1265 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1344 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1257 | 55.2859 | 60.0033 | 56 | 93.1555 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.1398 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1262 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 93.1504 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.1135 | 19.772 | 60.0589 | 23.54 | 93.1057 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1099 | 22.9761 | 60.0171 | 23.54 | 93.1348 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1428 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1341 | 55.376 | 60.0033 | 56 | 93.1638 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.1481 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1345 | 33.1339 | 60.006 | 35.77 | 93.1589 | 22.3646 | 60.0141 | 23.54 | 93.1218 | 19.772 | 60.0589 | 23.54 | 93.114 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1182 | 22.9761 | 60.0171 | 23.54 | 93.1431 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1511 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1425 | 55.376 | 60.0033 | 56 | 93.1721 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.1564 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1428 | 33.1339 | 60.006 | 35.77 | 93.1672 | 22.3592 | 60.0141 | 23.54 | 93.1301 | 19.772 | 60.0589 | 23.54 | 93.1223 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1265 | 22.9811 | 60.0171 | 23.54 | 93.1514 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1594 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1508 | 55.376 | 60.0033 | 56 | 93.1805 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.1647 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1511 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.1755 | 22.3592 | 60.0141 | 23.54 | 93.1384 | 19.772 | 60.0589 | 23.54 | 93.1306 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1348 | 22.9811 | 60.0171 | 23.54 | 93.1597 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1678 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1591 | 55.376 | 60.0033 | 56 | 93.1888 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.1731 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1597 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.1838 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.1467 | 19.772 | 60.0589 | 23.54 | 93.1389 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1431 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.168 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1761 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1674 | 55.3183 | 60.0033 | 56 | 93.1971 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.1814 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.168 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.1921 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.155 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54 | 93.1475 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1514 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.1763 | 18.4596 | 59.9878 | 19.13
93.1844 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1758 | 55.3183 | 60.0033 | 56 | 93.2054 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.1897 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 93.1763 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.2004 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.1633 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54 | 93.1558 | 22.5783 | 60.0278 | 23.54 | 93.1597 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.1846 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.1927 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 93.1841 | 55.3183 | 60.0033 | 56 | 93.2139 | 22.6348 | 60.023 | 25.54 | 93.198 | 36.9082 | 60.0228 | 37.77 | 93.1846 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.2087 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.1716 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54 | 93.1641 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.1682 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.1929 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2011 | 43.1725 | 59.9792 | 43.77 | 93.1924 | 55.3183 | 60.0033 | 56 | 93.2222 | 22.6629 | 60.023 | 25.54 | 93.2064 | 36.9082 | 60.0228 | 37.77 | 93.1929 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.217 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.1802 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54 | 93.1724 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.1765 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.2012 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2095 | 43.1725 | 59.9792 | 43.77 | 93.2007 | 55.3183 | 60.0033 | 56 | 93.2305 | 22.6629 | 60.023 | 25.54 | 93.2147 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.2012 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.2256 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.1885 | 19.8132 | 60.0573 | 23.54 | 93.1807 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.1848 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.2095 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2178 | 43.1727 | 59.9792 | 43.77 | 93.2091 | 55.3183 | 60.0033 | 56 | 93.2388 | 22.6581 | 60.023 | 25.54 | 93.223 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.2095 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 93.2339 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.1968 | 19.8132 | 60.0573 | 23.54 | 93.189 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.1931 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.2183 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2261 | 43.1727 | 59.9792 | 43.77 | 93.2174 | 55.3544 | 60.0033 | 56 | 93.2472 | 22.6581 | 60.023 | 25.54 | 93.2313 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.218 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.2422 | 22.3512 | 60.0141 | 23.54 | 93.2051 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54 | 93.1973 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.2014 | 22.9774 | 60.0171 | 23.54 | 93.2266 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2344 | 43.1936 | 59.9792 | 43.77 | 93.2258 | 55.3544 | 60.0033 | 56 | 93.2555 | 22.6581 | 60.023 | 25.54 | 93.2396 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.2263 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.2505 | 22.356 | 60.0141 | 23.54 | 93.2134 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54 | 93.2056 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.2097 | 22.9732 | 60.0171 | 23.54 | 93.2349 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2428 | 43.1936 | 59.9792 | 43.77 | 93.2341 | 55.3544 | 60.0033 | 56 | 93.2638 | 22.6581 | 60.023 | 25.54 | 93.248 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.2346 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.2588 | 22.356 | 60.0141 | 23.54 | 93.2217 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54 | 93.2139 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.218 | 22.9732 | 60.0171 | 23.54 | 93.2432 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2511 | 43.1935 | 59.9792 | 43.77 | 93.2424 | 55.3544 | 60.0033 | 56 | 93.2721 | 22.6581 | 60.023 | 25.54 | 93.2563 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.2429 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.2671 | 22.3517 | 60.0141 | 23.54 | 93.23 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54 | 93.2224 | 22.5779 | 60.0278 | 23.54 | 93.2263 | 22.9732 | 60.0171 | 23.54 | 93.2515 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2595 | 43.1935 | 59.9792 | 43.77 | 93.2507 | 55.3544 | 60.0033 | 56 | 93.2804 | 22.6581 | 60.023 | 25.54 | 93.2646 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.2512 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.2754 | 22.3517 | 60.0141 | 23.54 | 93.2383 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54 | 93.2307 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.2349 | 22.9732 | 60.0171 | 23.54 | 93.2598 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2678 | 43.2022 | 59.9792 | 43.77 | 93.2591 | 55.3544 | 60.0033 | 56 | 93.2888 | 22.6532 | 60.023 | 25.54 | 93.2729 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 93.2595 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.2837 | 22.3551 | 60.0141 | 23.54 | 93.2466 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54 | 93.239 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.2432 | 22.9732 | 60.0171 | 23.54 | 93.2681 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2761 | 43.2022 | 59.9792 | 43.77 | 93.2674 | 55.3545 | 60.0033 | 56 | 93.2971 | 22.6532 | 60.023 | 25.54 | 93.2814 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.2678 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.2922 | 22.3551 | 60.0141 | 23.54 | 93.2549 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54 | 93.2473 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.2515 | 22.9732 | 60.0171 | 23.54 | 93.2764 | 18.4564 | 59.9878 | 19.13
93.2845 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 93.2758 | 55.3545 | 60.0033 | 56 | 93.3054 | 22.6532 | 60.023 | 25.54 | 93.2897 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.2761 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.3005 | 22.3551 | 60.0125 | 23.54 | 93.2634 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54 | 93.2556 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.2598 | 22.9678 | 60.0171 | 23.54 | 93.2847 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.2928 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 93.2841 | 55.3545 | 60.0033 | 56 | 93.3137 | 22.6532 | 60.023 | 25.54 | 93.298 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.2847 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.3088 | 22.3551 | 60.0125 | 23.54 | 93.2717 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54 | 93.2639 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.2681 | 22.9678 | 60.0171 | 23.54 | 93.293 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3011 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 93.2924 | 55.3545 | 60.0033 | 56 | 93.3221 | 22.6532 | 60.0216 | 25.54 | 93.3063 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.293 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.3171 | 22.3551 | 60.0125 | 23.54 | 93.28 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54 | 93.2722 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.2764 | 22.9678 | 60.0171 | 23.54 | 93.3013 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3094 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 93.3007 | 55.3545 | 60.0016 | 56 | 93.3304 | 22.6532 | 60.0216 | 25.54 | 93.3147 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3013 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.3254 | 22.3551 | 60.0125 | 23.54 | 93.2883 | 19.91 | 60.0573 | 23.54 | 93.2805 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.2847 | 22.9678 | 60.0171 | 23.54 | 93.3096 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3178 | 43.202 | 59.9801 | 43.77 | 93.3091 | 55.3545 | 60.0016 | 56 | 93.3387 | 22.6532 | 60.0216 | 25.54 | 93.323 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3096 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.3337 | 22.3551 | 60.0125 | 23.54 | 93.2966 | 19.91 | 60.0573 | 23.54 | 93.2891 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.293 | 22.9678 | 60.0171 | 23.54 | 93.3179 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3262 | 43.202 | 59.9801 | 43.77 | 93.3174 | 55.3545 | 60.0016 | 56 | 93.347 | 22.6532 | 60.0216 | 25.54 | 93.3313 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3179 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.342 | 22.3551 | 60.0125 | 23.54 | 93.3049 | 19.91 | 60.0573 | 23.54 | 93.2974 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3015 | 22.9678 | 60.0171 | 23.54 | 93.3262 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3345 | 43.2018 | 59.9801 | 43.77 | 93.3257 | 55.3545 | 60.0016 | 56 | 93.3555 | 22.6506 | 60.0216 | 25.54 | 93.3396 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3262 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 93.3503 | 22.3547 | 60.0125 | 23.54 | 93.3132 | 19.91 | 60.0573 | 23.54 | 93.3057 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3098 | 22.9678 | 60.0163 | 23.54 | 93.3345 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3428 | 43.2018 | 59.9801 | 43.77 | 93.3341 | 55.3545 | 60.0016 | 56 | 93.3638 | 22.6506 | 60.0216 | 25.54 | 93.348 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3345 | 33.0976 | 60.0067 | 35.77 | 93.3589 | 22.3547 | 60.0125 | 23.54 | 93.3215 | 19.91 | 60.0573 | 23.54 | 93.314 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3181 | 22.9678 | 60.0163 | 23.54 | 93.3433 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3511 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.3424 | 55.3545 | 60.0016 | 56 | 93.3721 | 22.6506 | 60.0216 | 25.54 | 93.3563 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3428 | 33.0976 | 60.0067 | 35.77 | 93.3672 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.3298 | 19.91 | 60.0573 | 23.54 | 93.3223 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3264 | 22.9678 | 60.0163 | 23.54 | 93.3516 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3595 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.3508 | 55.2514 | 60.0016 | 56 | 93.3804 | 22.6506 | 60.0216 | 25.54 | 93.3646 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3513 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 93.3755 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.3381 | 19.906 | 60.0573 | 23.54 | 93.3306 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3347 | 22.9678 | 60.0163 | 23.54 | 93.3599 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3679 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.3591 | 55.2514 | 60.0016 | 56 | 93.3888 | 22.6484 | 60.0216 | 25.54 | 93.3729 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 93.3596 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 93.3838 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.3467 | 19.906 | 60.0573 | 23.54 | 93.3389 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.343 | 22.964 | 60.0163 | 23.54 | 93.3682 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3762 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.3674 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.3971 | 22.6484 | 60.0216 | 25.54 | 93.3813 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 93.3679 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 93.3921 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.355 | 19.906 | 60.0573 | 23.54 | 93.3472 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3513 | 22.964 | 60.0163 | 23.54 | 93.3765 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3845 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.3757 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4054 | 22.6484 | 60.0216 | 25.54 | 93.3896 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 93.3762 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 93.4004 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.3633 | 19.906 | 60.0573 | 23.54 | 93.3555 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3596 | 22.964 | 60.0163 | 23.54 | 93.3848 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.3928 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.3841 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4137 | 22.6484 | 60.0216 | 25.54 | 93.3979 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 93.3845 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 93.4087 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.3716 | 19.9015 | 60.0573 | 23.54 | 93.364 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3682 | 22.964 | 60.0163 | 23.54 | 93.3931 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4012 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.3924 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4221 | 22.6484 | 60.0216 | 25.54 | 93.4062 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 93.3928 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 93.4172 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.3799 | 19.9015 | 60.0573 | 23.54 | 93.3723 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3765 | 22.9598 | 60.0163 | 23.54 | 93.4014 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4095 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.4008 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4304 | 22.6484 | 60.0216 | 25.54 | 93.4147 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 93.4011 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 93.4255 | 22.3538 | 60.0125 | 23.54 | 93.3882 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54 | 93.3806 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3848 | 22.9598 | 60.0163 | 23.54 | 93.4097 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4178 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.4091 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4387 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.423 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 93.4097 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 93.4338 | 22.3496 | 60.0125 | 23.54 | 93.3965 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54 | 93.3889 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.3931 | 22.9598 | 60.0163 | 23.54 | 93.418 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4262 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.4174 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.447 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4313 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 93.418 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 93.4421 | 22.3496 | 60.0125 | 23.54 | 93.4048 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54 | 93.3972 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.4014 | 22.9598 | 60.0163 | 23.54 | 93.4263 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4345 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.4257 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4554 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4396 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 93.4263 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 93.4504 | 22.3405 | 60.0125 | 23.54 | 93.4131 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54 | 93.4055 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.4097 | 22.9598 | 60.0163 | 23.54 | 93.4346 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4429 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 93.4341 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4637 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.448 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 93.4346 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.4587 | 22.3405 | 60.0125 | 23.54 | 93.4216 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54 | 93.4138 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.418 | 22.9598 | 60.0163 | 23.54 | 93.4429 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4512 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 93.4424 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.472 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4563 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 93.4429 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.467 | 22.3405 | 60.0125 | 23.54 | 93.4299 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54 | 93.4221 | 22.5779 | 60.0274 | 23.54 | 93.4263 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.4512 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4595 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 93.4507 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4803 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4646 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 93.4512 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.4753 | 22.3405 | 60.0125 | 23.54 | 93.4382 | 19.9077 | 60.0553 | 23.54 | 93.4307 | 22.5783 | 60.0274 | 23.54 | 93.4348 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.46 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4678 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 93.4591 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4888 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4729 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 93.4595 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.4839 | 22.3405 | 60.0125 | 23.54 | 93.4465 | 19.9077 | 60.0553 | 23.54 | 93.439 | 22.5783 | 60.0274 | 23.54 | 93.4431 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.4683 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4762 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 93.4674 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.4971 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4812 | 36.9007 | 60.0211 | 37.77 | 93.4678 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.4922 | 22.3405 | 60.0125 | 23.54 | 93.4548 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54 | 93.4473 | 22.5783 | 60.0274 | 23.54 | 93.4514 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.4766 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4846 | 43.2018 | 59.9805 | 43.77 | 93.4758 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.5054 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4896 | 36.9007 | 60.0211 | 37.77 | 93.4763 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.5005 | 22.4222 | 60.0105 | 23.54 | 93.4631 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54 | 93.4556 | 22.5783 | 60.0274 | 23.54 | 93.4597 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.4849 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.4929 | 43.2018 | 59.9805 | 43.77 | 93.4841 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.5137 | 22.6372 | 60.0216 | 25.54 | 93.4979 | 36.8847 | 60.0211 | 37.77 | 93.4846 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.5088 | 22.4222 | 60.0105 | 23.54 | 93.4714 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54 | 93.4639 | 22.5783 | 60.0274 | 23.54 | 93.468 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.4932 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5012 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.4924 | 55.2211 | 60.0016 | 56 | 93.5221 | 22.6266 | 60.0205 | 25.54 | 93.5062 | 36.8847 | 60.0211 | 37.77 | 93.4929 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 93.5171 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.4797 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54 | 93.4722 | 22.5783 | 60.0274 | 23.54 | 93.4763 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.5015 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5095 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.5007 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.5304 | 22.6266 | 60.0205 | 25.54 | 93.5145 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 93.5012 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 93.5254 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.488 | 19.9041 | 60.0553 | 23.54 | 93.4805 | 22.5806 | 60.0274 | 23.54 | 93.4846 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.5098 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5179 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 93.5091 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.5387 | 22.6266 | 60.0205 | 25.54 | 93.5229 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 93.5095 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 93.5337 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.4963 | 19.9041 | 60.0553 | 23.54 | 93.4888 | 22.5806 | 60.0274 | 23.54 | 93.4929 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.5181 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5262 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 93.5174 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.547 | 22.6266 | 60.0205 | 25.54 | 93.5312 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 93.5178 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 93.542 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.5049 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54 | 93.4971 | 22.5806 | 60.0274 | 23.54 | 93.5012 | 22.9544 | 60.0163 | 23.54 | 93.5264 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5345 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 93.5258 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.5553 | 22.6266 | 60.0205 | 25.54 | 93.5396 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 93.5261 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 93.5505 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.5132 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54 | 93.5056 | 22.5806 | 60.0274 | 23.54 | 93.5098 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.5347 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5429 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 93.5341 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.5637 | 22.6266 | 60.0205 | 25.54 | 93.5479 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 93.5344 | 33.1046 | 60.0076 | 35.77 | 93.5588 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.5215 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54 | 93.5139 | 22.5806 | 60.0274 | 23.54 | 93.5181 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.543 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5512 | 43.2022 | 59.9805 | 43.77 | 93.5424 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.572 | 22.6143 | 60.0205 | 25.54 | 93.5563 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 93.543 | 33.1046 | 60.0076 | 35.77 | 93.5671 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.5298 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54 | 93.5222 | 22.5806 | 60.0274 | 23.54 | 93.5264 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.5513 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5596 | 43.2022 | 59.9805 | 43.77 | 93.5507 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.5803 | 22.6143 | 60.0205 | 25.54 | 93.5646 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 93.5513 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 93.5754 | 22.418 | 60.0105 | 23.54 | 93.5381 | 19.952 | 60.0553 | 23.54 | 93.5305 | 22.5847 | 60.0274 | 23.54 | 93.5347 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.5596 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5679 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 93.5591 | 55.2211 | 60.0004 | 56 | 93.5886 | 22.6143 | 60.0205 | 25.54 | 93.5729 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 93.5596 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 93.5837 | 22.4088 | 60.0105 | 23.54 | 93.5464 | 19.952 | 60.0553 | 23.54 | 93.5388 | 22.5847 | 60.0274 | 23.54 | 93.543 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.5679 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5762 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 93.5674 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.597 | 22.6143 | 60.0205 | 25.54 | 93.5812 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 93.5679 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 93.592 | 22.4088 | 60.0105 | 23.54 | 93.5547 | 19.9558 | 60.0553 | 23.54 | 93.5471 | 22.5821 | 60.0274 | 23.54 | 93.5513 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.5767 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5846 | 43.2019 | 59.9805 | 43.77 | 93.5757 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.6053 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.5896 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 93.5762 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 93.6003 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.563 | 19.9558 | 60.0553 | 23.54 | 93.5554 | 22.5821 | 60.0274 | 23.54 | 93.5596 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.585 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.5929 | 43.2019 | 59.9805 | 43.77 | 93.5841 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.6136 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.5979 | 36.9361 | 60.0211 | 37.77 | 93.5845 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 93.6086 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.5713 | 19.9582 | 60.0553 | 23.54 | 93.5637 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.5679 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.5933 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6013 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.5924 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.6219 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.6062 | 36.9361 | 60.0211 | 37.77 | 93.5928 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 93.6172 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.5796 | 19.9582 | 60.0553 | 23.54 | 93.5723 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.5764 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.6016 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6096 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6008 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.6304 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.6145 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 93.6011 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 93.6255 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.5881 | 19.9582 | 60.0533 | 23.54 | 93.5806 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.5847 | 22.9562 | 60.0151 | 23.54 | 93.6099 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6179 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6091 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.6387 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.6229 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 93.6096 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 93.6338 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.5964 | 19.9582 | 60.0533 | 23.54 | 93.5889 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.593 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6182 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6262 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6174 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.647 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.6312 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 93.6179 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 93.6421 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.6047 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54 | 93.5972 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.6013 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6265 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6346 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6257 | 55.1481 | 60.0004 | 56 | 93.6553 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.6395 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 93.6262 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 93.6504 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.613 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54 | 93.6055 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.6096 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6348 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6429 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6341 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.6637 | 22.6094 | 60.0205 | 25.54 | 93.6478 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 93.6345 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 93.6587 | 22.4357 | 60.0105 | 23.54 | 93.6213 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54 | 93.6138 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.6179 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6431 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6512 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6424 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.672 | 22.6068 | 60.0205 | 25.54 | 93.6562 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 93.6428 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 93.667 | 22.4315 | 60.0105 | 23.54 | 93.6296 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54 | 93.6221 | 22.5825 | 60.0274 | 23.54 | 93.6262 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6514 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6596 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6508 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.6803 | 22.6068 | 60.0205 | 25.54 | 93.6646 | 36.8954 | 60.0211 | 37.77 | 93.6511 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 93.6753 | 22.4315 | 60.0105 | 23.54 | 93.6379 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54 | 93.6304 | 22.5825 | 60.0282 | 23.54 | 93.6345 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6597 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6679 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6591 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.6886 | 22.6068 | 60.0205 | 25.54 | 93.6729 | 36.8954 | 60.0211 | 37.77 | 93.6594 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 93.6838 | 22.4946 | 60.0105 | 23.54 | 93.6462 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54 | 93.6387 | 22.5825 | 60.0282 | 23.54 | 93.6431 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.668 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6763 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 93.6674 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.697 | 22.6068 | 60.0205 | 25.54 | 93.6812 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 93.668 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 93.6921 | 22.4946 | 60.0105 | 23.54 | 93.6545 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54 | 93.6472 | 22.5825 | 60.0282 | 23.54 | 93.6514 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6763 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6846 | 43.1838 | 59.9801 | 43.77 | 93.6757 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.7053 | 22.612 | 60.0205 | 25.54 | 93.6896 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 93.6763 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 93.7004 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.6628 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54 | 93.6555 | 22.5825 | 60.0282 | 23.54 | 93.6597 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6846 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.6929 | 43.1838 | 59.9801 | 43.77 | 93.6841 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.7136 | 22.612 | 60.0205 | 25.54 | 93.6979 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 93.6846 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 93.7087 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.6714 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54 | 93.6638 | 22.5794 | 60.0282 | 23.54 | 93.668 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.6934 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7013 | 43.1837 | 59.9801 | 43.77 | 93.6924 | 55.1464 | 60.0004 | 56 | 93.7219 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7062 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 93.6929 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 93.717 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.6797 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54 | 93.6721 | 22.5794 | 60.0282 | 23.54 | 93.6763 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.7017 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7096 | 43.1837 | 59.9801 | 43.77 | 93.7007 | 55.2713 | 59.9991 | 56 | 93.7303 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7145 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 93.7012 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 93.7253 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.688 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54 | 93.6804 | 22.5794 | 60.0282 | 23.54 | 93.6846 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.71 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.718 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 93.7091 | 55.2713 | 59.9991 | 56 | 93.7386 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7229 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 93.7095 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 93.7336 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.6963 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54 | 93.6887 | 22.5794 | 60.0282 | 23.54 | 93.6929 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.7183 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7263 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 93.7174 | 55.2713 | 59.9991 | 56 | 93.7469 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7312 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 93.7178 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 93.7419 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7046 | 19.9455 | 60.0533 | 23.54 | 93.697 | 22.5852 | 60.0282 | 23.54 | 93.7012 | 22.9541 | 60.0151 | 23.54 | 93.7266 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7346 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.7258 | 55.2713 | 59.9991 | 56 | 93.7552 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7395 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 93.7261 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 93.7505 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7129 | 19.9455 | 60.0533 | 23.54 | 93.7053 | 22.5852 | 60.0282 | 23.54 | 93.7097 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.7349 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.743 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.7341 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.7637 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7478 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 93.7346 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.7588 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7212 | 19.9479 | 60.0533 | 23.54 | 93.7139 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.718 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.7432 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7513 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 93.7424 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.772 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7561 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 93.7429 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.7671 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7295 | 19.9479 | 60.0533 | 23.54 | 93.7222 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7263 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.7515 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7596 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 93.7507 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.7803 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7645 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.7512 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.7754 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7378 | 19.9498 | 60.0533 | 23.54 | 93.7305 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7346 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.7598 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7679 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 93.7591 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.7886 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7728 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.7595 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.7837 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7463 | 19.9498 | 60.0533 | 23.54 | 93.7388 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7429 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.7681 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7763 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 93.7674 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.797 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7811 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.7678 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.792 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7546 | 19.9063 | 60.0533 | 23.54 | 93.7471 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7512 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.7764 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.7846 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.7758 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8053 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7894 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.7761 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.8003 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7629 | 19.9063 | 60.0533 | 23.54 | 93.7554 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7595 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.7847 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.793 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.7841 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8136 | 22.7279 | 60.0192 | 25.54 | 93.7979 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.7844 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.8086 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7712 | 19.9064 | 60.0533 | 23.54 | 93.7637 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7678 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.793 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8013 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 93.7924 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8219 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8062 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.7927 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 93.8171 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7795 | 19.9064 | 60.0533 | 23.54 | 93.772 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7764 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8013 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8096 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 93.8007 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8303 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8145 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.8013 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8254 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7878 | 19.9064 | 60.0509 | 23.54 | 93.7803 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.7847 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8096 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.818 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.8091 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8386 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8228 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 93.8096 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8337 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.7961 | 19.9064 | 60.0509 | 23.54 | 93.7888 | 22.5898 | 60.0282 | 23.54 | 93.793 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8184 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8263 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.8174 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8469 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8312 | 36.8853 | 60.0196 | 37.77 | 93.8179 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.842 | 22.4946 | 60.0094 | 23.54 | 93.8044 | 19.9021 | 60.0509 | 23.54 | 93.7971 | 22.5997 | 60.0282 | 23.54 | 93.8013 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8267 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8347 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.8257 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8552 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8395 | 36.8853 | 60.0196 | 37.77 | 93.8262 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8503 | 22.4911 | 60.0094 | 23.54 | 93.8127 | 19.9021 | 60.0509 | 23.54 | 93.8054 | 22.5997 | 60.0282 | 23.54 | 93.8096 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.835 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.843 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 93.8341 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8636 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8478 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 93.8345 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8586 | 22.4911 | 60.0094 | 23.54 | 93.821 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54 | 93.8137 | 22.6042 | 60.0282 | 23.54 | 93.8179 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8433 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8513 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 93.8424 | 55.3106 | 59.9991 | 56 | 93.8719 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8561 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 93.8428 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8669 | 22.4908 | 60.0094 | 23.54 | 93.8296 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54 | 93.822 | 22.6042 | 60.0282 | 23.54 | 93.8262 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8516 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8597 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 93.8508 | 55.296 | 59.9991 | 56 | 93.8802 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8645 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 93.8511 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8755 | 22.4908 | 60.0094 | 23.54 | 93.8379 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54 | 93.8303 | 22.6042 | 60.0294 | 23.54 | 93.8345 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8599 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.868 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 93.8591 | 55.296 | 59.9991 | 56 | 93.8885 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8728 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 93.8594 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8838 | 22.4908 | 60.0094 | 23.54 | 93.8462 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54 | 93.8386 | 22.6042 | 60.0294 | 23.54 | 93.843 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8682 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8763 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 93.8674 | 55.296 | 59.9991 | 56 | 93.8969 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8811 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.8679 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.8921 | 22.4908 | 60.0094 | 23.54 | 93.8545 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54 | 93.8469 | 22.6042 | 60.0294 | 23.54 | 93.8513 | 22.9541 | 60.0147 | 23.54 | 93.8765 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.8846 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 93.8757 | 55.296 | 59.9991 | 56 | 93.9053 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8894 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.8762 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9004 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.8628 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54 | 93.8555 | 22.6042 | 60.0294 | 23.54 | 93.8596 | 22.9583 | 60.0147 | 23.54 | 93.8848 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.893 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 93.8841 | 55.296 | 59.9991 | 56 | 93.9136 | 22.7802 | 60.0192 | 25.54 | 93.8978 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.8845 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9087 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.8711 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54 | 93.8638 | 22.6042 | 60.0294 | 23.54 | 93.8679 | 22.9583 | 60.0147 | 23.54 | 93.8931 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9014 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 93.8924 | 55.296 | 59.9991 | 56 | 93.9219 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9061 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.8928 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.917 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.8794 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54 | 93.8721 | 22.6042 | 60.0294 | 23.54 | 93.8762 | 22.9583 | 60.0147 | 23.54 | 93.9014 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9097 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 93.9008 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9302 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9144 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9011 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9253 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.8877 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54 | 93.8804 | 22.5998 | 60.0294 | 23.54 | 93.8845 | 22.9583 | 60.0147 | 23.54 | 93.9097 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.918 | 43.1694 | 59.9796 | 43.77 | 93.9091 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9386 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9227 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9094 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9336 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.896 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54 | 93.8887 | 22.5998 | 60.0294 | 23.54 | 93.8928 | 22.9583 | 60.0147 | 23.54 | 93.918 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9263 | 43.1694 | 59.9796 | 43.77 | 93.9174 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9469 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9312 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9177 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9421 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9043 | 19.9016 | 60.0509 | 23.54 | 93.897 | 22.5998 | 60.0294 | 23.54 | 93.9011 | 22.9583 | 60.0147 | 23.54 | 93.9263 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9347 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 93.9257 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9552 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9395 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9263 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9504 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9128 | 19.9016 | 60.0509 | 23.54 | 93.9053 | 22.5998 | 60.0294 | 23.54 | 93.9097 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.9351 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.943 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 93.9341 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9635 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9478 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9346 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9587 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9211 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54 | 93.9136 | 22.6038 | 60.0294 | 23.54 | 93.918 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.9434 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9514 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 93.9424 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9719 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9561 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9429 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.967 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9294 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54 | 93.9219 | 22.6038 | 60.0294 | 23.54 | 93.9263 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.9517 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9597 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 93.9507 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9802 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9645 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9512 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9753 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9377 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54 | 93.9304 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9346 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.96 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.968 | 43.1609 | 59.9796 | 43.77 | 93.9591 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9885 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9728 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9595 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9836 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.946 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54 | 93.9387 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9429 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.9683 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9764 | 43.1609 | 59.9796 | 43.77 | 93.9674 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 93.9968 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9811 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9678 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 93.9919 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9543 | 19.8884 | 60.0509 | 23.54 | 93.947 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9512 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.9766 | 18.4564 | 59.9874 | 19.13
93.9847 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 93.9758 | 55.296 | 59.9976 | 56 | 94.0052 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9894 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9761 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0002 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9626 | 19.8884 | 60.0509 | 23.54 | 93.9553 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9595 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.9849 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
93.993 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 93.9841 | 55.2682 | 59.9976 | 56 | 94.0135 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 93.9978 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9844 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0088 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9709 | 19.8841 | 60.0509 | 23.54 | 93.9636 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9678 | 22.9583 | 60.0155 | 23.54 | 93.9932 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0013 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 93.9924 | 55.2682 | 59.9976 | 56 | 94.0219 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0061 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 93.9929 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0171 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9792 | 19.8841 | 60.0509 | 23.54 | 93.9719 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9763 | 22.9547 | 60.0155 | 23.54 | 94.0015 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0097 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 94.0007 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0302 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0144 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.0012 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0254 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9878 | 19.8841 | 60.0484 | 23.54 | 93.9802 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9846 | 22.9547 | 60.0155 | 23.54 | 94.0098 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0181 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 94.0091 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0386 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0227 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.0095 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0337 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 93.9961 | 19.8841 | 60.0484 | 23.54 | 93.9885 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 93.9929 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0181 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0264 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 94.0174 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0469 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0311 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.0178 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.042 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 94.0044 | 19.8805 | 60.0484 | 23.54 | 93.9971 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 94.0012 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0264 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0347 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 94.0258 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0552 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0394 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.0261 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0503 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 94.0127 | 19.8805 | 60.0484 | 23.54 | 94.0054 | 22.6012 | 60.0294 | 23.54 | 94.0095 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0347 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.043 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 94.0341 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0635 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0477 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.0344 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0586 | 22.4908 | 60.009 | 23.54 | 94.021 | 19.8752 | 60.0484 | 23.54 | 94.0137 | 22.607 | 60.0294 | 23.54 | 94.0178 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.043 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0514 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 94.0424 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0719 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.056 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.0427 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0669 | 22.4866 | 60.009 | 23.54 | 94.0293 | 19.8752 | 60.0484 | 23.54 | 94.022 | 22.607 | 60.0294 | 23.54 | 94.0261 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0518 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0598 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 94.0508 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0802 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0645 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.051 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0754 | 22.4866 | 60.009 | 23.54 | 94.0376 | 19.8771 | 60.0484 | 23.54 | 94.0303 | 22.6039 | 60.031 | 23.54 | 94.0344 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0601 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0681 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 94.0591 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0885 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0728 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 94.0596 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.0837 | 22.4866 | 60.009 | 23.54 | 94.0459 | 19.8771 | 60.0484 | 23.54 | 94.0386 | 22.6039 | 60.031 | 23.54 | 94.043 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0684 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0764 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 94.0674 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.0968 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0811 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.0679 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.092 | 22.4866 | 60.009 | 23.54 | 94.0542 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54 | 94.0469 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.0513 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0767 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.0847 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.0757 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.1052 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0894 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.0762 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.1003 | 22.4866 | 60.0086 | 23.54 | 94.0625 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54 | 94.0552 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.0596 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.085 | 18.4533 | 59.9874 | 19.13
94.0931 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.0841 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.1135 | 22.7802 | 60.0187 | 25.54 | 94.0978 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.0845 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.1086 | 22.4866 | 60.0086 | 23.54 | 94.071 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54 | 94.0635 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.0679 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.0933 | 18.4533 | 59.9874 | 19.13
94.1014 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.0924 | 55.2673 | 59.9976 | 56 | 94.1218 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1061 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.0928 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.1169 | 22.4866 | 60.0086 | 23.54 | 94.0793 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54 | 94.072 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.0762 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1016 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1097 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.1008 | 55.2673 | 59.9955 | 56 | 94.1301 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1144 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1011 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.1252 | 22.4866 | 60.0086 | 23.54 | 94.0876 | 19.9995 | 60.0484 | 23.54 | 94.0803 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.0845 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1099 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1181 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.1091 | 55.2673 | 59.9955 | 56 | 94.1385 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1227 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1094 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.1335 | 22.4866 | 60.0086 | 23.54 | 94.0959 | 19.9995 | 60.0484 | 23.54 | 94.0886 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.0928 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1182 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1264 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.1174 | 55.2554 | 59.9955 | 56 | 94.1469 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1311 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1177 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.1421 | 22.4866 | 60.0086 | 23.54 | 94.1042 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54 | 94.0969 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.1011 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1265 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1348 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.1257 | 55.2554 | 59.9955 | 56 | 94.1552 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1394 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1262 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 94.1504 | 22.483 | 60.0086 | 23.54 | 94.1125 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54 | 94.1052 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.1096 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1348 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1431 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 94.1341 | 55.2554 | 59.9955 | 56 | 94.1635 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1477 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1345 | 33.1379 | 60.0088 | 35.77 | 94.1587 | 22.483 | 60.0086 | 23.54 | 94.1208 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54 | 94.1135 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.1179 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1431 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1514 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 94.1424 | 55.2554 | 59.9955 | 56 | 94.1719 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.156 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1428 | 33.1379 | 60.0088 | 35.77 | 94.167 | 22.483 | 60.0086 | 23.54 | 94.1292 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54 | 94.1218 | 22.6013 | 60.031 | 23.54 | 94.1262 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1514 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1597 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 94.1508 | 55.2556 | 59.9955 | 56 | 94.1802 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1644 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1511 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.1753 | 22.483 | 60.0086 | 23.54 | 94.1375 | 19.9866 | 60.0484 | 23.54 | 94.1301 | 22.5914 | 60.031 | 23.54 | 94.1345 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1597 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1681 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.1591 | 55.2556 | 59.9955 | 56 | 94.1885 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1727 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1594 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.1836 | 22.483 | 60.0086 | 23.54 | 94.146 | 19.9866 | 60.0484 | 23.54 | 94.1384 | 22.5914 | 60.031 | 23.54 | 94.1428 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1685 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1765 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.1674 | 55.2556 | 59.9955 | 56 | 94.1968 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.181 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1677 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.1919 | 22.483 | 60.0086 | 23.54 | 94.1543 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54 | 94.147 | 22.6106 | 60.031 | 23.54 | 94.1511 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1768 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1848 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.1758 | 55.2556 | 59.9955 | 56 | 94.2052 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1893 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.176 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2004 | 22.4777 | 60.0086 | 23.54 | 94.1626 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54 | 94.1553 | 22.6106 | 60.031 | 23.54 | 94.1594 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1851 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.1931 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.1841 | 55.2556 | 59.9955 | 56 | 94.2135 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.1976 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1843 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2087 | 22.4777 | 60.0086 | 23.54 | 94.1709 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54 | 94.1636 | 22.6106 | 60.031 | 23.54 | 94.1677 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.1934 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2014 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.1924 | 55.2556 | 59.9955 | 56 | 94.2218 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2061 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.1929 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.217 | 22.4777 | 60.0086 | 23.54 | 94.1792 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54 | 94.1719 | 22.6106 | 60.031 | 23.54 | 94.1763 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.2017 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2098 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.2007 | 55.2373 | 59.9955 | 56 | 94.2301 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2144 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.2012 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2253 | 22.4777 | 60.0086 | 23.54 | 94.1875 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54 | 94.1802 | 22.6075 | 60.031 | 23.54 | 94.1846 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.21 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2181 | 43.1582 | 59.9796 | 43.77 | 94.2091 | 55.2373 | 59.9955 | 56 | 94.2385 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2227 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.2095 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2336 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.1958 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54 | 94.1885 | 22.6075 | 60.031 | 23.54 | 94.1929 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.2183 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2264 | 43.1582 | 59.9796 | 43.77 | 94.2174 | 55.2373 | 59.9955 | 56 | 94.2468 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.231 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.2178 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2419 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.2041 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54 | 94.1968 | 22.6075 | 60.031 | 23.54 | 94.2012 | 22.9497 | 60.0155 | 23.54 | 94.2266 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2348 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.2258 | 55.2373 | 59.9955 | 56 | 94.2551 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2394 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 94.2261 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2502 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.2124 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54 | 94.2051 | 22.6075 | 60.031 | 23.54 | 94.2095 | 22.9466 | 60.0155 | 23.54 | 94.2349 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2431 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.2341 | 55.2327 | 59.9955 | 56 | 94.2634 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2477 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 94.2344 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2585 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.2207 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.2136 | 22.6122 | 60.031 | 23.54 | 94.2178 | 22.9466 | 60.0155 | 23.54 | 94.2432 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2515 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.2424 | 55.2327 | 59.9955 | 56 | 94.2719 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.256 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 94.2427 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2671 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.2292 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.2219 | 22.6122 | 60.031 | 23.54 | 94.2261 | 22.952 | 60.0155 | 23.54 | 94.2515 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2598 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.2508 | 55.2327 | 59.9955 | 56 | 94.2802 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2643 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 94.2512 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2754 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.2375 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.2302 | 22.6122 | 60.0318 | 23.54 | 94.2344 | 22.952 | 60.0155 | 23.54 | 94.2598 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2681 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.2591 | 55.2327 | 59.9955 | 56 | 94.2885 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2727 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 94.2595 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.2837 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.2458 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.2385 | 22.6122 | 60.0318 | 23.54 | 94.2429 | 22.952 | 60.0155 | 23.54 | 94.2681 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2765 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 94.2675 | 55.2123 | 59.9955 | 56 | 94.2968 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.281 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.2678 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.292 | 22.4735 | 60.0086 | 23.54 | 94.2542 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.2468 | 22.6122 | 60.0318 | 23.54 | 94.2512 | 22.952 | 60.0155 | 23.54 | 94.2764 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2848 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 94.2758 | 55.2123 | 59.9955 | 56 | 94.3052 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2893 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.2761 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3003 | 22.4735 | 60.0074 | 23.54 | 94.2625 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.2551 | 22.6122 | 60.0318 | 23.54 | 94.2595 | 22.9557 | 60.0155 | 23.54 | 94.2847 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.2932 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 94.2841 | 55.2619 | 59.9955 | 56 | 94.3135 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.2976 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.2844 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3086 | 22.4735 | 60.0074 | 23.54 | 94.2708 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54 | 94.2634 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.2678 | 22.9557 | 60.0155 | 23.54 | 94.2935 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3015 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 94.2924 | 55.2619 | 59.9955 | 56 | 94.3218 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.306 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.2927 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3169 | 22.4699 | 60.0074 | 23.54 | 94.2791 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54 | 94.2717 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.2761 | 22.9557 | 60.0155 | 23.54 | 94.3018 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3098 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 94.3008 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3301 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3143 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.301 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3252 | 22.4699 | 60.0074 | 23.54 | 94.2874 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54 | 94.28 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.2844 | 22.9557 | 60.0155 | 23.54 | 94.3101 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3182 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 94.3091 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3384 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3226 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3093 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3337 | 22.4699 | 60.0074 | 23.54 | 94.2957 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54 | 94.2886 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.2927 | 22.9557 | 60.0155 | 23.54 | 94.3184 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3265 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 94.3174 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3468 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3309 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3179 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.342 | 22.4699 | 60.0074 | 23.54 | 94.3042 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54 | 94.2969 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.301 | 22.9557 | 60.0155 | 23.54 | 94.3267 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3348 | 43.1585 | 59.9792 | 43.77 | 94.3257 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3551 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3394 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3262 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3503 | 22.4699 | 60.0074 | 23.54 | 94.3125 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54 | 94.3052 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.3096 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.335 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3431 | 43.1585 | 59.9792 | 43.77 | 94.3341 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3634 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3477 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3345 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3586 | 22.4699 | 60.0074 | 23.54 | 94.3208 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54 | 94.3135 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.3179 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.3433 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3515 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.3425 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3717 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.356 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3428 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3669 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.3291 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54 | 94.3218 | 22.618 | 60.0318 | 23.54 | 94.3262 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.3516 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3598 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.3508 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3801 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3643 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3511 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3752 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.3374 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.3301 | 22.6221 | 60.0318 | 23.54 | 94.3345 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.3599 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3682 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.3591 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3884 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3727 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3594 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 94.3835 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.3457 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54 | 94.3384 | 22.6221 | 60.0318 | 23.54 | 94.3428 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.3682 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3765 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.3674 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.3967 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.381 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3677 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.3918 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.354 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54 | 94.3467 | 22.6221 | 60.0318 | 23.54 | 94.3511 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.3765 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3848 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.3758 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.405 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3893 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.376 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.4004 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.3623 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54 | 94.355 | 22.6221 | 60.0318 | 23.54 | 94.3594 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.3848 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.3932 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.3841 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4135 | 22.7802 | 60.0186 | 25.54 | 94.3976 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3845 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.4087 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.3706 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54 | 94.3635 | 22.6221 | 60.0318 | 23.54 | 94.3677 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.3931 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4015 | 43.1582 | 59.9792 | 43.77 | 94.3925 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4218 | 22.7976 | 60.0186 | 25.54 | 94.406 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.3928 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.417 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.3792 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54 | 94.3718 | 22.6221 | 60.0318 | 23.54 | 94.3762 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4014 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4099 | 43.1582 | 59.9792 | 43.77 | 94.4008 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4301 | 22.7976 | 60.0186 | 25.54 | 94.4143 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.4011 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.4253 | 22.4726 | 60.0074 | 23.54 | 94.3875 | 19.9871 | 60.0431 | 23.54 | 94.3801 | 22.6269 | 60.0318 | 23.54 | 94.3845 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4102 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4182 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 94.4091 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4384 | 22.7976 | 60.0186 | 25.54 | 94.4226 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.4094 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.4336 | 22.469 | 60.0074 | 23.54 | 94.3958 | 19.9871 | 60.0431 | 23.54 | 94.3884 | 22.6269 | 60.0318 | 23.54 | 94.3928 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4185 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4265 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 94.4174 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4468 | 22.7976 | 60.0186 | 25.54 | 94.4309 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.4177 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.4419 | 22.469 | 60.0074 | 23.54 | 94.4041 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54 | 94.3967 | 22.6269 | 60.0318 | 23.54 | 94.4011 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4268 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4349 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 94.4258 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4551 | 22.8633 | 60.0186 | 25.54 | 94.4393 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.426 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 94.4502 | 22.469 | 60.0074 | 23.54 | 94.4124 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54 | 94.405 | 22.6269 | 60.0318 | 23.54 | 94.4094 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4351 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4432 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 94.4341 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4634 | 22.8633 | 60.0186 | 25.54 | 94.4476 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.4343 | 33.1257 | 60.0088 | 35.77 | 94.4587 | 22.469 | 60.0074 | 23.54 | 94.4207 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54 | 94.4133 | 22.6269 | 60.0318 | 23.54 | 94.4177 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4434 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4515 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 94.4424 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4717 | 22.8633 | 60.0187 | 25.54 | 94.4559 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 94.4426 | 33.1257 | 60.0088 | 35.77 | 94.467 | 22.4595 | 60.0074 | 23.54 | 94.429 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54 | 94.4216 | 22.6269 | 60.0318 | 23.54 | 94.426 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4517 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4598 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 94.4508 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4801 | 22.8633 | 60.0187 | 25.54 | 94.4642 | 36.9114 | 60.0187 | 37.77 | 94.4512 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 94.4753 | 22.4595 | 60.0074 | 23.54 | 94.4373 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54 | 94.4302 | 22.6269 | 60.033 | 23.54 | 94.4343 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.46 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4682 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.4591 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4884 | 22.8743 | 60.0187 | 25.54 | 94.4727 | 36.9114 | 60.0187 | 37.77 | 94.4595 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 94.4836 | 22.4595 | 60.0074 | 23.54 | 94.4456 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54 | 94.4385 | 22.6269 | 60.033 | 23.54 | 94.4429 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4683 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4766 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 94.4675 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.4967 | 22.8743 | 60.0187 | 25.54 | 94.481 | 36.9243 | 60.0191 | 37.77 | 94.4678 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 94.4919 | 22.4595 | 60.0074 | 23.54 | 94.4541 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54 | 94.4468 | 22.6219 | 60.033 | 23.54 | 94.4512 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4766 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4849 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.4758 | 55.2619 | 59.9938 | 56 | 94.505 | 22.8743 | 60.0187 | 25.54 | 94.4893 | 36.9243 | 60.0191 | 37.77 | 94.4761 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 94.5002 | 22.5278 | 60.0062 | 23.54 | 94.4624 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54 | 94.4551 | 22.6219 | 60.033 | 23.54 | 94.4595 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4849 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.4932 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.4841 | 55.2617 | 59.9938 | 56 | 94.5134 | 22.8743 | 60.0187 | 25.54 | 94.4976 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.4844 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 94.5085 | 22.5278 | 60.0062 | 23.54 | 94.4707 | 19.9832 | 60.0431 | 23.54 | 94.4634 | 22.6219 | 60.033 | 23.54 | 94.4678 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.4932 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5015 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.4924 | 55.2617 | 59.9938 | 56 | 94.5217 | 22.8743 | 60.019 | 25.54 | 94.506 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.4927 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 94.5168 | 22.5914 | 60.0062 | 23.54 | 94.479 | 19.9832 | 60.0431 | 23.54 | 94.4717 | 22.6219 | 60.033 | 23.54 | 94.4761 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.5015 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5099 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.5008 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.53 | 22.8743 | 60.019 | 25.54 | 94.5143 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.501 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 94.5254 | 22.5914 | 60.0062 | 23.54 | 94.4873 | 19.9824 | 60.0431 | 23.54 | 94.48 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.4844 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.5098 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5182 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.5091 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5383 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5226 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5093 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 94.5337 | 22.595 | 60.0062 | 23.54 | 94.4956 | 19.9824 | 60.0431 | 23.54 | 94.4883 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.4927 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.5181 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5266 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.5175 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5468 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5309 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5178 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 94.542 | 22.595 | 60.0062 | 23.54 | 94.5039 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54 | 94.4966 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.501 | 22.9557 | 60.0164 | 23.54 | 94.5269 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5349 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 94.5258 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5551 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5393 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5261 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 94.5503 | 22.5909 | 60.0062 | 23.54 | 94.5122 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54 | 94.5051 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5095 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.5352 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5432 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 94.5341 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5634 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5476 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5344 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.5586 | 22.5909 | 60.0062 | 23.54 | 94.5205 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54 | 94.5134 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5178 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.5435 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5516 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.5425 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5717 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5559 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5427 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.5669 | 22.5909 | 60.0062 | 23.54 | 94.5288 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54 | 94.5217 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5261 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.5518 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5599 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.5508 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5801 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5642 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.551 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.5752 | 22.5909 | 60.0062 | 23.54 | 94.5374 | 20.0961 | 60.0431 | 23.54 | 94.53 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5344 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.5601 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5682 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.5591 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5884 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5726 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5593 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.5835 | 22.5908 | 60.0062 | 23.54 | 94.5457 | 20.0961 | 60.0431 | 23.54 | 94.5383 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5427 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.5684 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5766 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.5674 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.5967 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5809 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5676 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.592 | 22.5908 | 60.0062 | 23.54 | 94.554 | 20.1497 | 60.0431 | 23.54 | 94.5466 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.551 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.5767 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5849 | 43.1728 | 59.9797 | 43.77 | 94.5758 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.605 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5892 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5762 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.6003 | 22.6965 | 60.0062 | 23.54 | 94.5623 | 20.1497 | 60.0431 | 23.54 | 94.5549 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5593 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.585 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.5933 | 43.1728 | 59.9797 | 43.77 | 94.5841 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6134 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.5975 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5845 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.6086 | 22.6965 | 60.0062 | 23.54 | 94.5706 | 20.1494 | 60.0431 | 23.54 | 94.5632 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5676 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.5933 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6016 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.5925 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6217 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.606 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.5928 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.6169 | 22.693 | 60.0062 | 23.54 | 94.5789 | 20.1494 | 60.0431 | 23.54 | 94.5715 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5762 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.6016 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6099 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.6008 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.63 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6143 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.6011 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.6252 | 22.693 | 60.0062 | 23.54 | 94.5872 | 20.146 | 60.0407 | 23.54 | 94.5801 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5845 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.6099 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6182 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.6091 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6383 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6226 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.6094 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 94.6335 | 22.6962 | 60.0062 | 23.54 | 94.5955 | 20.146 | 60.0407 | 23.54 | 94.5884 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.5928 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.6182 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6266 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.6175 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6467 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6309 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.6177 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.6418 | 22.6962 | 60.0062 | 23.54 | 94.6038 | 20.146 | 60.0407 | 23.54 | 94.5967 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6011 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.6265 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6349 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.6258 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.655 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6392 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 94.626 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.6501 | 22.6962 | 60.0062 | 23.54 | 94.6123 | 20.146 | 60.0407 | 23.54 | 94.605 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6094 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.6348 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6432 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.6342 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6633 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6476 | 36.9528 | 60.0191 | 37.77 | 94.6343 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.6587 | 22.6962 | 60.0062 | 23.54 | 94.6206 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54 | 94.6133 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6177 | 22.9557 | 60.0168 | 23.54 | 94.6436 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6516 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.6425 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6716 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6559 | 36.9528 | 60.0191 | 37.77 | 94.6428 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.667 | 22.6909 | 60.0062 | 23.54 | 94.6289 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54 | 94.6216 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.626 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.6519 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6599 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.6508 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6801 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6642 | 36.9686 | 60.0191 | 37.77 | 94.6511 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.6753 | 22.6909 | 60.0062 | 23.54 | 94.6372 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54 | 94.6299 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6343 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.6602 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6683 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 94.6591 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6884 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6725 | 36.9686 | 60.0191 | 37.77 | 94.6594 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.6836 | 22.6875 | 60.0062 | 23.54 | 94.6455 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54 | 94.6382 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6428 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.6685 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6766 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 94.6675 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.6967 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6809 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 94.6677 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.6919 | 22.6875 | 60.0062 | 23.54 | 94.6538 | 20.2124 | 60.0407 | 23.54 | 94.6467 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6511 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.6768 | 18.4511 | 59.9874 | 19.13
94.6849 | 43.158 | 59.9797 | 43.77 | 94.6758 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.705 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6892 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 94.676 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.7002 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.6621 | 20.2124 | 60.0407 | 23.54 | 94.655 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6594 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.6851 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.6933 | 43.158 | 59.9797 | 43.77 | 94.6841 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7134 | 22.8867 | 60.019 | 25.54 | 94.6975 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 94.6843 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.7085 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.6704 | 20.2155 | 60.0407 | 23.54 | 94.6633 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6677 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.6934 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.7016 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 94.6925 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7217 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7058 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 94.6926 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.717 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.6787 | 20.2155 | 60.0407 | 23.54 | 94.6716 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.676 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.7017 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.71 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 94.7008 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.73 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7142 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 94.7009 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.7253 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.6873 | 20.2115 | 60.0407 | 23.54 | 94.6799 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6843 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.71 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.7183 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 94.7092 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7383 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7225 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 94.7095 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 94.7336 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.6956 | 20.2115 | 60.0407 | 23.54 | 94.6882 | 22.7017 | 60.033 | 23.54 | 94.6926 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.7183 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.7266 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 94.7175 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7467 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7308 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7178 | 33.1123 | 60.0076 | 35.77 | 94.7419 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.7039 | 20.2067 | 60.0407 | 23.54 | 94.6965 | 22.6969 | 60.033 | 23.54 | 94.7009 | 22.9599 | 60.0168 | 23.54 | 94.7266 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.735 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 94.7258 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.755 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7391 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7261 | 33.1123 | 60.0076 | 35.77 | 94.7502 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.7122 | 20.2067 | 60.0407 | 23.54 | 94.7048 | 22.6969 | 60.033 | 23.54 | 94.7095 | 22.9599 | 60.0172 | 23.54 | 94.7349 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.7433 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 94.7341 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7633 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7476 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7344 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 94.7585 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.7205 | 20.2033 | 60.0407 | 23.54 | 94.7131 | 22.6969 | 60.033 | 23.54 | 94.7178 | 22.9599 | 60.0172 | 23.54 | 94.7432 | 18.4543 | 59.9874 | 19.13
94.7516 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 94.7425 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7716 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7559 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7427 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 94.7668 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.7288 | 20.2033 | 60.0407 | 23.54 | 94.7217 | 22.6969 | 60.033 | 23.54 | 94.7261 | 22.9599 | 60.0172 | 23.54 | 94.7515 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.7599 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 94.7508 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7799 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7642 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.751 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 94.7751 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.7371 | 20.2057 | 60.0407 | 23.54 | 94.73 | 22.6928 | 60.033 | 23.54 | 94.7344 | 22.9599 | 60.0172 | 23.54 | 94.7598 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.7683 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 94.7592 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7883 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7725 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7593 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 94.7837 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.7454 | 20.2057 | 60.0407 | 23.54 | 94.7383 | 22.6928 | 60.033 | 23.54 | 94.7427 | 22.9599 | 60.0172 | 23.54 | 94.7686 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.7766 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 94.7675 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.7966 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7809 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7676 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 94.792 | 22.6834 | 60.0042 | 23.54 | 94.7537 | 20.2009 | 60.0407 | 23.54 | 94.7466 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.751 | 22.9599 | 60.0172 | 23.54 | 94.7769 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.785 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 94.7758 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8049 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7892 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7761 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 94.8003 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.7622 | 20.2009 | 60.0407 | 23.54 | 94.7549 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.7593 | 22.9563 | 60.0172 | 23.54 | 94.7852 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.7933 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 94.7842 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8132 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.7975 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7844 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 94.8086 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.7705 | 20.1935 | 60.0407 | 23.54 | 94.7632 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.7676 | 22.9563 | 60.0172 | 23.54 | 94.7935 | 18.4565 | 59.9874 | 19.13
94.8016 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 94.7925 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8217 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.8058 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.7927 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 94.8169 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.7788 | 20.1935 | 60.0407 | 23.54 | 94.7715 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.7761 | 22.9563 | 60.0172 | 23.54 | 94.8018 | 18.4627 | 59.9874 | 19.13
94.81 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 94.8008 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.83 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.8142 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.801 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 94.8252 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.7871 | 20.1935 | 60.0378 | 23.54 | 94.7798 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.7844 | 22.9563 | 60.0172 | 23.54 | 94.8101 | 18.4627 | 59.9874 | 19.13
94.8183 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.8091 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8383 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.8225 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.8093 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 94.8335 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.7954 | 20.1935 | 60.0378 | 23.54 | 94.7881 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.7927 | 22.9563 | 60.0172 | 23.54 | 94.8184 | 18.4627 | 59.9874 | 19.13
94.8267 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.8175 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8466 | 22.9003 | 60.0198 | 25.54 | 94.8308 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.8176 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 94.8418 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.8037 | 20.1978 | 60.0378 | 23.54 | 94.7966 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.801 | 22.9563 | 60.0172 | 23.54 | 94.8267 | 18.4627 | 59.9874 | 19.13
94.835 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.8258 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.855 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8391 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.8259 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 94.8503 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.812 | 20.1978 | 60.0378 | 23.54 | 94.8049 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.8093 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.835 | 18.4659 | 59.9874 | 19.13
94.8433 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.8342 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8633 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8475 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.8345 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 94.8586 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.8203 | 20.2009 | 60.0378 | 23.54 | 94.8132 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.8176 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.8433 | 18.4659 | 59.9874 | 19.13
94.8517 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.8425 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8716 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8558 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 94.8428 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 94.8669 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.8286 | 20.2009 | 60.0378 | 23.54 | 94.8215 | 22.6973 | 60.033 | 23.54 | 94.8259 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.8516 | 18.4659 | 59.9874 | 19.13
94.86 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 94.8508 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8799 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8641 | 36.9949 | 60.0204 | 37.77 | 94.8511 | 33.2374 | 60.0067 | 35.77 | 94.8752 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.8372 | 20.1969 | 60.0378 | 23.54 | 94.8298 | 22.6973 | 60.0326 | 23.54 | 94.8342 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.8599 | 18.4659 | 59.9874 | 19.13
94.8683 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.8592 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8883 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8724 | 36.9949 | 60.0204 | 37.77 | 94.8594 | 33.2374 | 60.0067 | 35.77 | 94.8835 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.8455 | 20.1969 | 60.0378 | 23.54 | 94.8381 | 22.6973 | 60.0326 | 23.54 | 94.8428 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.8682 | 18.4659 | 59.9874 | 19.13
94.8766 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 94.8675 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.8966 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8809 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 94.8677 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 94.8918 | 22.6886 | 60.0042 | 23.54 | 94.8538 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54 | 94.8464 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.8511 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.8765 | 18.4659 | 59.9874 | 19.13
94.885 | 43.1581 | 59.9796 | 43.77 | 94.8759 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.9049 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8892 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 94.876 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 94.9001 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.8621 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54 | 94.8547 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.8594 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.8853 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.8934 | 43.1581 | 59.9796 | 43.77 | 94.8842 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.9132 | 22.9025 | 60.0198 | 25.54 | 94.8975 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 94.8843 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 94.9087 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.8704 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54 | 94.863 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.8677 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.8936 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9017 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.8925 | 55.3132 | 59.9934 | 56 | 94.9216 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9058 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 94.8926 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 94.917 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.8787 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54 | 94.8716 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.876 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.9019 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.91 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.9008 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.9299 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9142 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.9011 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 94.9253 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.887 | 20.1887 | 60.0378 | 23.54 | 94.8799 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.8843 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.9102 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9183 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.9092 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.9382 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9225 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.9094 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 94.9336 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.8953 | 20.1887 | 60.0378 | 23.54 | 94.8882 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.8926 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.9185 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9267 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.9175 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.9465 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9308 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.9177 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 94.9419 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9036 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54 | 94.8965 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.9009 | 22.9564 | 60.0172 | 23.54 | 94.9268 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.935 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.9258 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.955 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9391 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.926 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 94.9502 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9121 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54 | 94.9048 | 22.6949 | 60.0326 | 23.54 | 94.9094 | 22.9564 | 60.0175 | 23.54 | 94.9351 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9434 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 94.9341 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.9633 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9475 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.9343 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 94.9585 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9204 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54 | 94.9131 | 22.698 | 60.0326 | 23.54 | 94.9177 | 22.9564 | 60.0175 | 23.54 | 94.9434 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9517 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 94.9425 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.9716 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9558 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.9426 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 94.9668 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9287 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54 | 94.9214 | 22.698 | 60.0326 | 23.54 | 94.926 | 22.9564 | 60.0175 | 23.54 | 94.9517 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.96 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 94.9509 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.9799 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9641 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.9509 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 94.9753 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.937 | 20.1874 | 60.0378 | 23.54 | 94.9297 | 22.6922 | 60.0326 | 23.54 | 94.9343 | 22.9564 | 60.0175 | 23.54 | 94.96 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9684 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 94.9592 | 55.3132 | 59.9942 | 56 | 94.9883 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9724 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 94.9592 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 94.9836 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9453 | 20.1874 | 60.0378 | 23.54 | 94.9382 | 22.6922 | 60.0326 | 23.54 | 94.9426 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 94.9683 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9767 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 94.9675 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 94.9966 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9807 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 94.9678 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 94.9919 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9536 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54 | 94.9465 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 94.9509 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 94.9766 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.985 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 94.9758 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0049 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9891 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 94.9761 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 95.0002 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9619 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54 | 94.9548 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 94.9592 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 94.9849 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
94.9933 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 94.9842 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0132 | 22.9052 | 60.0207 | 25.54 | 94.9974 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 94.9844 | 33.2103 | 60.0063 | 35.77 | 95.0085 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9702 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54 | 94.9631 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 94.9675 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 94.9932 | 18.4659 | 59.9882 | 19.13
95.0017 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 94.9925 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0216 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.0057 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 94.9927 | 33.2103 | 60.0063 | 35.77 | 95.0168 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9785 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54 | 94.9714 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 94.9758 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.002 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0101 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 95.0009 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0299 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.014 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.001 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 95.0251 | 22.6886 | 60.0034 | 23.54 | 94.9871 | 20.1825 | 60.035 | 23.54 | 94.9797 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 94.9844 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0103 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0184 | 43.1727 | 59.9796 | 43.77 | 95.0092 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0382 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.0225 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0093 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 95.0337 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 94.9954 | 20.1825 | 60.035 | 23.54 | 94.988 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 94.9927 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0186 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0267 | 43.1727 | 59.9796 | 43.77 | 95.0175 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0465 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.0308 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0176 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 95.042 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 95.0037 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 94.9963 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 95.001 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0269 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.035 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0258 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0549 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.0391 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0261 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 95.0503 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 95.012 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 95.0046 | 22.6875 | 60.0326 | 23.54 | 95.0093 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0352 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0434 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0342 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0632 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.0474 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0344 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.0586 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 95.0203 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 95.0132 | 22.6833 | 60.0326 | 23.54 | 95.0176 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0435 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0518 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0425 | 55.3246 | 59.9942 | 56 | 95.0715 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.0558 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0427 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.0669 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 95.0286 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 95.0215 | 22.6833 | 60.0326 | 23.54 | 95.0259 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0518 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0601 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0508 | 55.3537 | 59.9942 | 56 | 95.0798 | 22.9099 | 60.0207 | 25.54 | 95.0641 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.051 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.0752 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 95.0369 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 95.0298 | 22.6833 | 60.0314 | 23.54 | 95.0342 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0601 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0684 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0592 | 55.3537 | 59.9942 | 56 | 95.0883 | 22.9223 | 60.0207 | 25.54 | 95.0724 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0593 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.0835 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 95.0452 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 95.0381 | 22.6833 | 60.0314 | 23.54 | 95.0425 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0684 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0767 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0675 | 55.3537 | 59.9942 | 56 | 95.0966 | 22.9223 | 60.0207 | 25.54 | 95.0807 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0676 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.0918 | 22.6906 | 60.0034 | 23.54 | 95.0535 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 95.0464 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.051 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0767 | 18.5235 | 59.9882 | 19.13
95.0851 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0759 | 55.3537 | 59.9942 | 56 | 95.1049 | 22.9223 | 60.0207 | 25.54 | 95.0891 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 95.0759 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.1003 | 22.6993 | 60.0034 | 23.54 | 95.062 | 20.1822 | 60.035 | 23.54 | 95.0547 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.0593 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.085 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.0934 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0842 | 55.3537 | 59.9942 | 56 | 95.1132 | 22.9223 | 60.0207 | 25.54 | 95.0974 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 95.0842 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.1086 | 22.6993 | 60.0034 | 23.54 | 95.0703 | 20.1812 | 60.035 | 23.54 | 95.063 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.0676 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.0933 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1017 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.0925 | 55.3537 | 59.9942 | 56 | 95.1215 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1057 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 95.0928 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.1169 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.0786 | 20.1812 | 60.035 | 23.54 | 95.0713 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.0759 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1016 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1101 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.1008 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1299 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.114 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 95.1011 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.1252 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.0869 | 20.1763 | 60.035 | 23.54 | 95.0796 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.0842 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1099 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1184 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.1092 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1382 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1224 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 95.1094 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.1335 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.0952 | 20.1763 | 60.035 | 23.54 | 95.0881 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.0925 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1187 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1268 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 95.1175 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1465 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1307 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 95.1177 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.1418 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.1035 | 20.1763 | 60.035 | 23.54 | 95.0964 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.1008 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.127 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1351 | 43.1726 | 59.9796 | 43.77 | 95.1259 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1548 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.139 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 95.126 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 95.1501 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.1118 | 20.1763 | 60.035 | 23.54 | 95.1047 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.1091 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1353 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1434 | 43.1726 | 59.9796 | 43.77 | 95.1342 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1632 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1473 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 95.1343 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.1584 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.1201 | 20.1763 | 60.0351 | 23.54 | 95.113 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.1177 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1436 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1518 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 95.1425 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1715 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1558 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 95.1426 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.167 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.1287 | 20.1763 | 60.0351 | 23.54 | 95.1213 | 22.6903 | 60.0314 | 23.54 | 95.126 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1519 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1601 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 95.1509 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1798 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1641 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 95.1509 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.1753 | 22.7034 | 60.0034 | 23.54 | 95.137 | 20.169 | 60.0351 | 23.54 | 95.1296 | 22.6845 | 60.0314 | 23.54 | 95.1343 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1602 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1685 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 95.1592 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1881 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1724 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 95.1594 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.1836 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.1453 | 20.169 | 60.0351 | 23.54 | 95.1379 | 22.6845 | 60.0314 | 23.54 | 95.1426 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1685 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1768 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 95.1675 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.1965 | 22.9223 | 60.0212 | 25.54 | 95.1807 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 95.1677 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.1919 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.1536 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54 | 95.1462 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.1509 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1768 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1851 | 43.1521 | 59.9796 | 43.77 | 95.1758 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2048 | 22.9485 | 60.0212 | 25.54 | 95.1891 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 95.176 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2002 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.1619 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54 | 95.1548 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.1592 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1851 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.1934 | 43.1521 | 59.9796 | 43.77 | 95.1842 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2131 | 22.9485 | 60.0212 | 25.54 | 95.1974 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 95.1843 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2085 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.1702 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54 | 95.1631 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.1675 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.1934 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2018 | 43.1522 | 59.9796 | 43.77 | 95.1925 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2214 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2057 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 95.1926 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2168 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.1785 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54 | 95.1714 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.1758 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2017 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2101 | 43.1522 | 59.9796 | 43.77 | 95.2009 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2299 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.214 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 95.2009 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2253 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.1868 | 20.2159 | 60.0326 | 23.54 | 95.1797 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.1843 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.21 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2184 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 95.2092 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2382 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2224 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 95.2092 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2336 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.1951 | 20.2159 | 60.0326 | 23.54 | 95.188 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.1926 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2183 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2268 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 95.2175 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2465 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2307 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.2178 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2419 | 22.711 | 60.0034 | 23.54 | 95.2036 | 20.2153 | 60.0326 | 23.54 | 95.1963 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.2009 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2266 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2351 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 95.2259 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2548 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.239 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.2261 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2502 | 22.7186 | 60.0034 | 23.54 | 95.2119 | 20.2153 | 60.0326 | 23.54 | 95.2046 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.2092 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2349 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2435 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 95.2342 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2632 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2473 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.2344 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2585 | 22.7186 | 60.0034 | 23.54 | 95.2202 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.2129 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.2175 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2437 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2518 | 43.1801 | 59.9796 | 43.77 | 95.2426 | 55.3537 | 59.9947 | 56 | 95.2715 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2556 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.2427 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2668 | 22.7238 | 60.0034 | 23.54 | 95.2285 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.2212 | 22.6756 | 60.0314 | 23.54 | 95.2258 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.252 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2601 | 43.1801 | 59.9796 | 43.77 | 95.2509 | 55.3045 | 59.9947 | 56 | 95.2798 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.264 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.251 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2751 | 22.7238 | 60.0034 | 23.54 | 95.2368 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.2297 | 22.6729 | 60.0299 | 23.54 | 95.2341 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2603 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2685 | 43.18 | 59.9796 | 43.77 | 95.2592 | 55.3045 | 59.9947 | 56 | 95.2881 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2723 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.2593 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.2834 | 22.7238 | 60.0034 | 23.54 | 95.2451 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.238 | 22.6729 | 60.0299 | 23.54 | 95.2424 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2686 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2768 | 43.18 | 59.9796 | 43.77 | 95.2675 | 55.3045 | 59.9947 | 56 | 95.2965 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2806 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.2676 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.292 | 22.7238 | 60.0034 | 23.54 | 95.2534 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.2463 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.251 | 22.9491 | 60.0175 | 23.54 | 95.2769 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2852 | 43.18 | 59.98 | 43.77 | 95.2759 | 55.3045 | 59.9947 | 56 | 95.3048 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2889 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 95.2759 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.3003 | 22.7206 | 60.0058 | 23.54 | 95.2617 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.2546 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.2593 | 22.9411 | 60.0175 | 23.54 | 95.2852 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.2935 | 43.18 | 59.98 | 43.77 | 95.2842 | 55.3045 | 59.9947 | 56 | 95.3131 | 22.9636 | 60.0212 | 25.54 | 95.2974 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 95.2844 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.3086 | 22.7206 | 60.0058 | 23.54 | 95.27 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.2629 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.2676 | 22.9411 | 60.0175 | 23.54 | 95.2935 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3018 | 43.1624 | 59.98 | 43.77 | 95.2925 | 55.3045 | 59.9947 | 56 | 95.3214 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3057 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 95.2927 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.3169 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.2786 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54 | 95.2712 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.2759 | 22.9411 | 60.0175 | 23.54 | 95.3018 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3102 | 43.1624 | 59.98 | 43.77 | 95.3008 | 55.3045 | 59.996 | 56 | 95.3298 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.314 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 95.301 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.3252 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.2869 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54 | 95.2795 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.2842 | 22.9411 | 60.0175 | 23.54 | 95.3101 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3185 | 43.1625 | 59.98 | 43.77 | 95.3092 | 55.3045 | 59.996 | 56 | 95.3381 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3223 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 95.3093 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.3335 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.2952 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54 | 95.2878 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.2925 | 22.941 | 60.0175 | 23.54 | 95.3184 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3268 | 43.1625 | 59.98 | 43.77 | 95.3176 | 55.3045 | 59.996 | 56 | 95.3464 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3307 | 37.0452 | 60.0241 | 37.77 | 95.3176 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.3418 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3035 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54 | 95.2961 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.3008 | 22.941 | 60.0175 | 23.54 | 95.3267 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3351 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 95.3259 | 55.3045 | 59.996 | 56 | 95.3547 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.339 | 37.0452 | 60.0241 | 37.77 | 95.3259 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.3501 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3118 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54 | 95.3047 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.3091 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.335 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3435 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 95.3342 | 55.3045 | 59.996 | 56 | 95.3632 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3473 | 37.0456 | 60.0241 | 37.77 | 95.3342 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.3586 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3201 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54 | 95.313 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.3176 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.3433 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3518 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 95.3425 | 55.3045 | 59.996 | 56 | 95.3715 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3556 | 37.0456 | 60.0241 | 37.77 | 95.3425 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.3669 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3284 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54 | 95.3213 | 22.6681 | 60.0299 | 23.54 | 95.3259 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.3516 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3602 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 95.3509 | 55.3051 | 59.996 | 56 | 95.3798 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.364 | 37.0455 | 60.0241 | 37.77 | 95.3511 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.3752 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3367 | 20.2629 | 60.0326 | 23.54 | 95.3296 | 22.6685 | 60.0299 | 23.54 | 95.3342 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.3604 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3685 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 95.3592 | 55.3051 | 59.996 | 56 | 95.3881 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3723 | 37.0455 | 60.0241 | 37.77 | 95.3594 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.3835 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.345 | 20.2629 | 60.0326 | 23.54 | 95.3379 | 22.6685 | 60.0299 | 23.54 | 95.3425 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.3687 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3768 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 95.3676 | 55.3051 | 59.996 | 56 | 95.3964 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3806 | 37.0564 | 60.0241 | 37.77 | 95.3677 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.3918 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3535 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54 | 95.3462 | 22.671 | 60.0299 | 23.54 | 95.3508 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.377 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3852 | 43.2055 | 59.98 | 43.77 | 95.3759 | 55.3051 | 59.996 | 56 | 95.4048 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3889 | 37.0564 | 60.0241 | 37.77 | 95.376 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4001 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3618 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54 | 95.3545 | 22.671 | 60.0299 | 23.54 | 95.3591 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.3853 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.3935 | 43.2055 | 59.98 | 43.77 | 95.3842 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4131 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.3973 | 37.0565 | 60.0241 | 37.77 | 95.3843 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4084 | 22.7241 | 60.0058 | 23.54 | 95.3701 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54 | 95.3628 | 22.671 | 60.0299 | 23.54 | 95.3674 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.3936 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4019 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 95.3925 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4214 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4056 | 37.0565 | 60.0241 | 37.77 | 95.3926 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.417 | 22.7282 | 60.0058 | 23.54 | 95.3784 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54 | 95.3713 | 22.671 | 60.0299 | 23.54 | 95.3757 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.4019 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4102 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 95.4009 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4297 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4139 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4009 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4253 | 22.7282 | 60.0058 | 23.54 | 95.3867 | 20.2636 | 60.0302 | 23.54 | 95.3796 | 22.671 | 60.0299 | 23.54 | 95.3843 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.4102 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4185 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 95.4092 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4381 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4222 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4094 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4336 | 22.7245 | 60.0058 | 23.54 | 95.395 | 20.2636 | 60.0302 | 23.54 | 95.3879 | 22.671 | 60.0299 | 23.54 | 95.3926 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.4185 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4269 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 95.4175 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4464 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4307 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4177 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4419 | 22.7245 | 60.0058 | 23.54 | 95.4033 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.3962 | 22.6651 | 60.0299 | 23.54 | 95.4009 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.4268 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4352 | 43.2197 | 59.98 | 43.77 | 95.4259 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4547 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.439 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.426 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4502 | 22.7245 | 60.0058 | 23.54 | 95.4116 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.4045 | 22.6651 | 60.0299 | 23.54 | 95.4092 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.4351 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4435 | 43.2197 | 59.98 | 43.77 | 95.4342 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.463 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4473 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4343 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4585 | 22.7245 | 60.0058 | 23.54 | 95.4202 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.4128 | 22.6563 | 60.0299 | 23.54 | 95.4175 | 22.941 | 60.0168 | 23.54 | 95.4434 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4518 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 95.4426 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4714 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4556 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4426 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4668 | 22.7525 | 60.0058 | 23.54 | 95.4285 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.4211 | 22.6563 | 60.0299 | 23.54 | 95.4258 | 22.9305 | 60.0168 | 23.54 | 95.4517 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4602 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 95.4509 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4797 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4639 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4509 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4751 | 22.7525 | 60.0058 | 23.54 | 95.4368 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.4294 | 22.6563 | 60.0279 | 23.54 | 95.4341 | 22.9305 | 60.0168 | 23.54 | 95.46 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4686 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 95.4592 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.488 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4723 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4592 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4836 | 22.7525 | 60.0058 | 23.54 | 95.4451 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.4377 | 22.6563 | 60.0279 | 23.54 | 95.4424 | 22.9262 | 60.0168 | 23.54 | 95.4683 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4769 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 95.4675 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.4963 | 22.9636 | 60.0219 | 25.54 | 95.4806 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4675 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.4919 | 22.7525 | 60.0058 | 23.54 | 95.4534 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.4463 | 22.6563 | 60.0279 | 23.54 | 95.4509 | 22.9262 | 60.0168 | 23.54 | 95.4771 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4852 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.4759 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.5048 | 23.0439 | 60.0219 | 25.54 | 95.4889 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 95.4761 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.5002 | 22.7525 | 60.0074 | 23.54 | 95.4617 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54 | 95.4546 | 22.6563 | 60.0279 | 23.54 | 95.4592 | 22.9225 | 60.0168 | 23.54 | 95.4854 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.4935 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.4842 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.5131 | 23.0439 | 60.0219 | 25.54 | 95.4972 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 95.4844 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.5085 | 22.7525 | 60.0074 | 23.54 | 95.47 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54 | 95.4629 | 22.6563 | 60.0279 | 23.54 | 95.4675 | 22.9225 | 60.0168 | 23.54 | 95.4937 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5019 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.4926 | 55.2019 | 59.996 | 56 | 95.5214 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5056 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 95.4927 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.5168 | 22.7525 | 60.0074 | 23.54 | 95.4783 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54 | 95.4712 | 22.6563 | 60.0279 | 23.54 | 95.4758 | 22.9225 | 60.0168 | 23.54 | 95.502 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5102 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.5009 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.5297 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5139 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 95.501 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.5251 | 22.7525 | 60.0074 | 23.54 | 95.4866 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54 | 95.4795 | 22.6558 | 60.0279 | 23.54 | 95.4841 | 22.9225 | 60.0168 | 23.54 | 95.5103 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5186 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5092 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.5381 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5222 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 95.5093 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.5334 | 22.7525 | 60.0074 | 23.54 | 95.4951 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54 | 95.4878 | 22.6558 | 60.0279 | 23.54 | 95.4924 | 22.9225 | 60.0168 | 23.54 | 95.5186 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5269 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5176 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.5464 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5305 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 95.5176 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.5417 | 22.7525 | 60.0074 | 23.54 | 95.5034 | 20.2456 | 60.0302 | 23.54 | 95.4961 | 22.6614 | 60.0279 | 23.54 | 95.5007 | 22.9225 | 60.0168 | 23.54 | 95.5269 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5352 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5259 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.5547 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5389 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 95.5259 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 95.5503 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5117 | 20.2456 | 60.0302 | 23.54 | 95.5044 | 22.6614 | 60.0279 | 23.54 | 95.509 | 22.9225 | 60.016 | 23.54 | 95.5352 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5436 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5342 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.563 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5472 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 95.5342 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.5586 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.52 | 20.2484 | 60.0302 | 23.54 | 95.5129 | 22.6614 | 60.0279 | 23.54 | 95.5176 | 22.9225 | 60.016 | 23.54 | 95.5435 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5519 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5425 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.5714 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5555 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 95.5427 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.5669 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5283 | 20.2484 | 60.0302 | 23.54 | 95.5212 | 22.6614 | 60.0279 | 23.54 | 95.5259 | 22.9225 | 60.016 | 23.54 | 95.5518 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5602 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5509 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.5797 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5638 | 37.0729 | 60.0242 | 37.77 | 95.551 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.5752 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5366 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54 | 95.5295 | 22.6614 | 60.0279 | 23.54 | 95.5342 | 22.9225 | 60.016 | 23.54 | 95.5601 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5685 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5592 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.588 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5723 | 37.0729 | 60.0242 | 37.77 | 95.5593 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.5835 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5449 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54 | 95.5378 | 22.6614 | 60.0279 | 23.54 | 95.5425 | 22.9223 | 60.016 | 23.54 | 95.5684 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5769 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5676 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.5963 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5806 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 95.5676 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.5918 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5532 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54 | 95.5461 | 22.6424 | 60.0279 | 23.54 | 95.5508 | 22.9223 | 60.016 | 23.54 | 95.5767 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5853 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5759 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.6047 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5889 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 95.5759 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6001 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5615 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54 | 95.5544 | 22.6424 | 60.0279 | 23.54 | 95.5591 | 22.9254 | 60.016 | 23.54 | 95.585 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.5936 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5842 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.613 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.5972 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 95.5842 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6086 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5701 | 20.2499 | 60.0302 | 23.54 | 95.5627 | 22.6337 | 60.0279 | 23.54 | 95.5674 | 22.9254 | 60.016 | 23.54 | 95.5938 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6019 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.5925 | 55.2019 | 59.9972 | 56 | 95.6213 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.6056 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 95.5925 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6169 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5784 | 20.2499 | 60.0302 | 23.54 | 95.571 | 22.6337 | 60.0279 | 23.54 | 95.5757 | 22.9217 | 60.016 | 23.54 | 95.6021 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6102 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.6009 | 55.2299 | 59.9972 | 56 | 95.6296 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.6139 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 95.6011 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6252 | 22.7531 | 60.0074 | 23.54 | 95.5867 | 20.2499 | 60.0277 | 23.54 | 95.5793 | 22.6337 | 60.0279 | 23.54 | 95.5842 | 22.9217 | 60.016 | 23.54 | 95.6104 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6186 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.6093 | 55.2299 | 59.9972 | 56 | 95.6379 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.6222 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 95.6094 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6335 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.595 | 20.2499 | 60.0277 | 23.54 | 95.5879 | 22.6337 | 60.0279 | 23.54 | 95.5925 | 22.9217 | 60.016 | 23.54 | 95.6187 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6269 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.6176 | 55.2299 | 59.9972 | 56 | 95.6464 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.6305 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 95.6177 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6418 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.6033 | 20.2463 | 60.0277 | 23.54 | 95.5962 | 22.6337 | 60.0279 | 23.54 | 95.6008 | 22.9217 | 60.016 | 23.54 | 95.627 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6353 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.6259 | 55.2299 | 59.9972 | 56 | 95.6547 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.6388 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 95.626 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6501 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.6116 | 20.2463 | 60.0277 | 23.54 | 95.6045 | 22.6337 | 60.0279 | 23.54 | 95.6091 | 22.9217 | 60.016 | 23.54 | 95.6353 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6436 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.6342 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.663 | 23.0439 | 60.0215 | 25.54 | 95.6472 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 95.6343 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6584 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.6199 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.6128 | 22.5778 | 60.0279 | 23.54 | 95.6174 | 22.9217 | 60.016 | 23.54 | 95.6436 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6519 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.6426 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.6713 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.6555 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 95.6426 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 95.6667 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.6282 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.6211 | 22.5778 | 60.0279 | 23.54 | 95.6257 | 22.9175 | 60.016 | 23.54 | 95.6519 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6603 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.6509 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.6797 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.6638 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 95.6509 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 95.6753 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.6367 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.6294 | 22.5778 | 60.0259 | 23.54 | 95.634 | 22.9175 | 60.016 | 23.54 | 95.6602 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6686 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.6592 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.688 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.6721 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 95.6592 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 95.6836 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.645 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.6377 | 22.5778 | 60.0259 | 23.54 | 95.6423 | 22.9121 | 60.016 | 23.54 | 95.6685 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6769 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 95.6675 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.6963 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.6805 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 95.6677 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 95.6919 | 22.7261 | 60.0074 | 23.54 | 95.6533 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.646 | 22.5674 | 60.0259 | 23.54 | 95.6509 | 22.9121 | 60.016 | 23.54 | 95.6768 | 18.5235 | 59.9878 | 19.13
95.6853 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.6759 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.7046 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.6888 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 95.676 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 95.7002 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.6616 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.6545 | 22.5674 | 60.0259 | 23.54 | 95.6592 | 22.9121 | 60.016 | 23.54 | 95.6851 | 18.5257 | 59.9882 | 19.13
95.6936 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.6842 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.713 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.6971 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 95.6843 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 95.7085 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.6699 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.6628 | 22.5635 | 60.0259 | 23.54 | 95.6675 | 22.9121 | 60.016 | 23.54 | 95.6934 | 18.5257 | 59.9882 | 19.13
95.702 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.6926 | 55.2485 | 59.9972 | 56 | 95.7213 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.7054 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 95.6926 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 95.7168 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.6782 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54 | 95.6711 | 22.5635 | 60.0259 | 23.54 | 95.6758 | 22.9083 | 60.016 | 23.54 | 95.7017 | 18.5257 | 59.9882 | 19.13
95.7103 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 95.7009 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7296 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.7139 | 37.1156 | 60.0242 | 37.77 | 95.7009 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7251 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.6865 | 20.245 | 60.0277 | 23.54 | 95.6794 | 22.5635 | 60.0259 | 23.54 | 95.6841 | 22.9083 | 60.016 | 23.54 | 95.71 | 18.5257 | 59.9882 | 19.13
95.7186 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 95.7092 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7379 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.7222 | 37.1156 | 60.0242 | 37.77 | 95.7092 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7334 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.6948 | 20.245 | 60.0277 | 23.54 | 95.6877 | 22.5635 | 60.0259 | 23.54 | 95.6924 | 22.9083 | 60.016 | 23.54 | 95.7188 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.7269 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 95.7176 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7463 | 23.1065 | 60.0215 | 25.54 | 95.7305 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 95.7175 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7419 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7031 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54 | 95.696 | 22.5672 | 60.0259 | 23.54 | 95.7007 | 22.9083 | 60.016 | 23.54 | 95.7271 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.7353 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 95.7259 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7546 | 23.1009 | 60.0215 | 25.54 | 95.7388 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 95.7258 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7502 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7117 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54 | 95.7043 | 22.5672 | 60.0259 | 23.54 | 95.709 | 22.9041 | 60.0144 | 23.54 | 95.7354 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.7437 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 95.7343 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7629 | 23.1009 | 60.0215 | 25.54 | 95.7472 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 95.7344 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7585 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.72 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54 | 95.7126 | 22.5672 | 60.0259 | 23.54 | 95.7173 | 22.9041 | 60.0144 | 23.54 | 95.7437 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.752 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 95.7426 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7712 | 23.1009 | 60.0215 | 25.54 | 95.7555 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 95.7427 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7668 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7283 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54 | 95.7209 | 22.5672 | 60.0259 | 23.54 | 95.7258 | 22.9041 | 60.0144 | 23.54 | 95.752 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.7603 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 95.7509 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7797 | 23.1009 | 60.0215 | 25.54 | 95.7638 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.751 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7751 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7366 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54 | 95.7295 | 22.5699 | 60.0259 | 23.54 | 95.7341 | 22.9041 | 60.0144 | 23.54 | 95.7603 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.7686 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 95.7592 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.788 | 23.1009 | 60.0215 | 25.54 | 95.7721 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.7593 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 95.7834 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7449 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54 | 95.7378 | 22.5699 | 60.0259 | 23.54 | 95.7424 | 22.8987 | 60.0144 | 23.54 | 95.7686 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.777 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 95.7676 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.7963 | 23.1009 | 60.0215 | 25.54 | 95.7805 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.7676 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.7917 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7532 | 20.2494 | 60.0277 | 23.54 | 95.7461 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.7507 | 22.8987 | 60.0144 | 23.54 | 95.7769 | 18.5255 | 59.9882 | 19.13
95.7853 | 43.282 | 59.9809 | 43.77 | 95.7759 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8046 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.7888 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.7759 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7615 | 20.2494 | 60.0277 | 23.54 | 95.7544 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.759 | 22.8987 | 60.0144 | 23.54 | 95.7852 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.7936 | 43.282 | 59.9809 | 43.77 | 95.7842 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.813 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.7971 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.7842 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8086 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7698 | 20.2457 | 60.0277 | 23.54 | 95.7627 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.7673 | 22.8987 | 60.0144 | 23.54 | 95.7935 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.802 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 95.7925 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8213 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8054 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.7927 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8169 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7783 | 20.2457 | 60.0277 | 23.54 | 95.771 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.7756 | 22.895 | 60.0144 | 23.54 | 95.8018 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.8103 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 95.8009 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8296 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8138 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.801 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8252 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7866 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54 | 95.7793 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.7842 | 22.895 | 60.0144 | 23.54 | 95.8101 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.8187 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 95.8092 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8379 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8221 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 95.8093 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8335 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.7949 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54 | 95.7876 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.7925 | 22.9833 | 60.0144 | 23.54 | 95.8184 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.827 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 95.8176 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8463 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8304 | 37.1023 | 60.0237 | 37.77 | 95.8176 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8418 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8032 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54 | 95.7961 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.8008 | 22.9833 | 60.0144 | 23.54 | 95.8267 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.8353 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 95.8259 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8546 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8387 | 37.1023 | 60.0237 | 37.77 | 95.8259 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8501 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8115 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54 | 95.8044 | 22.5707 | 60.0259 | 23.54 | 95.8091 | 22.9833 | 60.0144 | 23.54 | 95.8354 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.8436 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 95.8342 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8629 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.847 | 37.1024 | 60.0237 | 37.77 | 95.8342 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8584 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8198 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54 | 95.8127 | 22.5606 | 60.0259 | 23.54 | 95.8174 | 22.9833 | 60.0144 | 23.54 | 95.8438 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.852 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 95.8426 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8712 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8555 | 37.1024 | 60.0237 | 37.77 | 95.8425 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8669 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8281 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54 | 95.821 | 22.5606 | 60.0259 | 23.54 | 95.8257 | 22.9833 | 60.0144 | 23.54 | 95.8521 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.8604 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 95.8509 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8796 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8638 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.8508 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8752 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8364 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54 | 95.8293 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.834 | 22.9833 | 60.0144 | 23.54 | 95.8604 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.8687 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 95.8593 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8879 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8721 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.8594 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8835 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8447 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54 | 95.8376 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.8423 | 22.979 | 60.0144 | 23.54 | 95.8687 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.877 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 95.8676 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.8962 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8804 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.8677 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.8918 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8533 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54 | 95.8459 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.8508 | 22.979 | 60.0144 | 23.54 | 95.877 | 18.5319 | 59.9882 | 19.13
95.8853 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 95.8759 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.9045 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8888 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.876 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.9001 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8616 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54 | 95.8542 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.8591 | 22.979 | 60.0144 | 23.54 | 95.8853 | 18.5319 | 59.9885 | 19.13
95.8937 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 95.8842 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.9128 | 23.1782 | 60.0215 | 25.54 | 95.8971 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.8843 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.9084 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8699 | 20.2409 | 60.0257 | 23.54 | 95.8625 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.8674 | 22.979 | 60.0144 | 23.54 | 95.8936 | 18.5319 | 59.9885 | 19.13
95.902 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 95.8926 | 55.2485 | 59.998 | 56 | 95.9213 | 23.1782 | 60.0214 | 25.54 | 95.9054 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.8926 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.9167 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8782 | 20.2409 | 60.0257 | 23.54 | 95.8711 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.8757 | 22.979 | 60.0144 | 23.54 | 95.9019 | 18.5396 | 59.9885 | 19.13
95.9103 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 95.9009 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9296 | 23.1782 | 60.0214 | 25.54 | 95.9137 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.9009 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.925 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8865 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.8794 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.884 | 22.979 | 60.0144 | 23.54 | 95.9102 | 18.5396 | 59.9885 | 19.13
95.9187 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 95.9092 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9379 | 23.1782 | 60.0214 | 25.54 | 95.9221 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 95.9092 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 95.9336 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.8948 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.8877 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.8923 | 22.9842 | 60.0144 | 23.54 | 95.9185 | 18.5396 | 59.9885 | 19.13
95.927 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 95.9175 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9462 | 23.1782 | 60.0214 | 25.54 | 95.9304 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 95.9175 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 95.9419 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9031 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.896 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.9006 | 22.9842 | 60.0144 | 23.54 | 95.9268 | 18.5396 | 59.9885 | 19.13
95.9354 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 95.9259 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9546 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.9387 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 95.926 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 95.9502 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9114 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.9043 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.9089 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9351 | 18.5396 | 59.9885 | 19.13
95.9437 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 95.9343 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9629 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.947 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 95.9343 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 95.9585 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9199 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.9126 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.9175 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9434 | 18.5396 | 59.9885 | 19.13
95.952 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 95.9426 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9712 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.9554 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 95.9426 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 95.9668 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9282 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.9209 | 22.5567 | 60.0239 | 23.54 | 95.9258 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9521 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
95.9604 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 95.9509 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9795 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.9637 | 37.0597 | 60.0229 | 37.77 | 95.9509 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 95.9751 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9365 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.9292 | 22.5521 | 60.0239 | 23.54 | 95.9341 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9604 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
95.9687 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 95.9592 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9879 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.972 | 37.0597 | 60.0229 | 37.77 | 95.9592 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 95.9834 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9448 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54 | 95.9377 | 22.5521 | 60.0239 | 23.54 | 95.9424 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9688 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
95.9771 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 95.9676 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 95.9962 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.9803 | 37.0596 | 60.0229 | 37.77 | 95.9675 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 95.9917 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9531 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54 | 95.946 | 22.5554 | 60.0239 | 23.54 | 95.9507 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9771 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
95.9854 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 95.9759 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0045 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.9888 | 37.0596 | 60.0229 | 37.77 | 95.9758 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0002 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9614 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54 | 95.9543 | 22.5554 | 60.0239 | 23.54 | 95.959 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9854 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
95.9937 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 95.9843 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0128 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 95.9971 | 37.0588 | 60.0229 | 37.77 | 95.9844 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0085 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9697 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54 | 95.9626 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 95.9673 | 22.9807 | 60.0129 | 23.54 | 95.9937 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.002 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 95.9926 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0212 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0054 | 37.0588 | 60.0229 | 37.77 | 95.9927 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0168 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.978 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54 | 95.9709 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 95.9756 | 22.9691 | 60.0129 | 23.54 | 96.002 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0104 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 96.0009 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0295 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0137 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.001 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0251 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9866 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 95.9792 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 95.9841 | 22.9691 | 60.0129 | 23.54 | 96.0103 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0187 | 43.2466 | 59.9828 | 43.77 | 96.0092 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0378 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0221 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0093 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0334 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 95.9949 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 95.9875 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 95.9924 | 22.9691 | 60.0129 | 23.54 | 96.0186 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.027 | 43.2466 | 59.9828 | 43.77 | 96.0176 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0461 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0304 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0176 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0417 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0032 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 95.9958 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 96.0007 | 22.9691 | 60.0129 | 23.54 | 96.0269 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0354 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 96.0259 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0546 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0387 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0259 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.05 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0115 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 96.0044 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 96.009 | 22.9691 | 60.0129 | 23.54 | 96.0352 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0437 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 96.0342 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0629 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.047 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0342 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0583 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0198 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 96.0127 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 96.0173 | 22.9691 | 60.0129 | 23.54 | 96.0435 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0521 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 96.0425 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0712 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0553 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0425 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0669 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0281 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 96.021 | 22.5498 | 60.0239 | 23.54 | 96.0256 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.0518 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0604 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 96.0509 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0795 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0637 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.051 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0752 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0364 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 96.0293 | 22.5495 | 60.0223 | 23.54 | 96.0339 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.0601 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0687 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 96.0593 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0879 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.072 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0593 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0835 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0447 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 96.0376 | 22.5495 | 60.0223 | 23.54 | 96.0422 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.0688 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0771 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 96.0676 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.0962 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0803 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0676 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.0918 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.053 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 96.0459 | 22.5495 | 60.0223 | 23.54 | 96.0508 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.0771 | 18.5579 | 59.9885 | 19.13
96.0854 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.0759 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1045 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.0886 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0759 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.1001 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0615 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54 | 96.0542 | 22.5495 | 60.0223 | 23.54 | 96.0591 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.0854 | 18.5579 | 59.9889 | 19.13
96.0938 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.0842 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1128 | 23.1769 | 60.0214 | 25.54 | 96.097 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0842 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.1084 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0698 | 20.2339 | 60.0241 | 23.54 | 96.0625 | 22.5449 | 60.0223 | 23.54 | 96.0674 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.0938 | 18.5579 | 59.9889 | 19.13
96.1021 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.0926 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1212 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1053 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.0925 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.1167 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0781 | 20.2339 | 60.0241 | 23.54 | 96.0708 | 22.5449 | 60.0223 | 23.54 | 96.0757 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.1021 | 18.5579 | 59.9889 | 19.13
96.1104 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.1009 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1295 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1136 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.1008 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.125 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0864 | 20.3562 | 60.0241 | 23.54 | 96.0793 | 22.5449 | 60.0223 | 23.54 | 96.084 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.1104 | 18.5579 | 59.9889 | 19.13
96.1187 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.1093 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1378 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1219 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 96.1091 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.1335 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.0947 | 20.3562 | 60.0241 | 23.54 | 96.0876 | 22.5449 | 60.0223 | 23.54 | 96.0923 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.1187 | 18.5639 | 59.9889 | 19.13
96.1271 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.1176 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1461 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1304 | 37.0427 | 60.0217 | 37.77 | 96.1177 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.1418 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.103 | 20.3517 | 60.0241 | 23.54 | 96.0959 | 22.5449 | 60.0223 | 23.54 | 96.1006 | 22.9585 | 60.0129 | 23.54 | 96.127 | 18.5639 | 59.9889 | 19.13
96.1354 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.1259 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1545 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1387 | 37.0427 | 60.0217 | 37.77 | 96.126 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 96.1501 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1113 | 20.3517 | 60.0241 | 23.54 | 96.1042 | 22.5449 | 60.0223 | 23.54 | 96.1089 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1353 | 18.5639 | 59.9889 | 19.13
96.1437 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.1342 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1628 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.147 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 96.1343 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 96.1584 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1196 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.1125 | 22.5239 | 60.0223 | 23.54 | 96.1174 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1436 | 18.5639 | 59.9889 | 19.13
96.1521 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.1426 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1711 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1553 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 96.1426 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 96.1667 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1282 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.1208 | 22.5239 | 60.0223 | 23.54 | 96.1257 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1519 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.1604 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 96.1509 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1794 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1637 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 96.1509 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 96.175 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1365 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.1292 | 22.5239 | 60.0223 | 23.54 | 96.134 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1602 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.1688 | 43.2213 | 59.9828 | 43.77 | 96.1592 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1877 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.172 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 96.1592 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 96.1833 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1448 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.1375 | 22.5239 | 60.0223 | 23.54 | 96.1423 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1685 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.1771 | 43.2213 | 59.9828 | 43.77 | 96.1676 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.1962 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1803 | 37.0475 | 60.0217 | 37.77 | 96.1675 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 96.1919 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1531 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.146 | 22.5236 | 60.0223 | 23.54 | 96.1506 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1768 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.1854 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 96.1759 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2045 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.1886 | 37.0475 | 60.0217 | 37.77 | 96.176 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 96.2002 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1614 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.1543 | 22.5236 | 60.0223 | 23.54 | 96.1589 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1851 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.1938 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 96.1843 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2128 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.197 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.1843 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 96.2085 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1697 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.1626 | 22.5236 | 60.0223 | 23.54 | 96.1672 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.1938 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2021 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 96.1926 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2211 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2053 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.1926 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 96.2168 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.178 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54 | 96.1709 | 22.5236 | 60.0223 | 23.54 | 96.1755 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2021 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2104 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 96.2009 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2295 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2136 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.2009 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 96.2251 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1863 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54 | 96.1792 | 22.5214 | 60.0223 | 23.54 | 96.1841 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2104 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2188 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 96.2092 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2378 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2219 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.2092 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 96.2334 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.1948 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54 | 96.1875 | 22.5214 | 60.0223 | 23.54 | 96.1924 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2188 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2271 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 96.2176 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2461 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2303 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.2175 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 96.2417 | 22.7261 | 60.0082 | 23.54 | 96.2031 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54 | 96.1958 | 22.5214 | 60.0223 | 23.54 | 96.2007 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2271 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2354 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2259 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2544 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2386 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.2258 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 96.25 | 22.7305 | 60.0082 | 23.54 | 96.2114 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54 | 96.2041 | 22.5214 | 60.0223 | 23.54 | 96.209 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2354 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2438 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2343 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2628 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2469 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.2341 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 96.2585 | 22.7305 | 60.0082 | 23.54 | 96.2197 | 20.3563 | 60.0226 | 23.54 | 96.2126 | 22.5262 | 60.0223 | 23.54 | 96.2173 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2437 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2521 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2426 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2711 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2552 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.2427 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 96.2668 | 22.7357 | 60.0082 | 23.54 | 96.228 | 20.3563 | 60.0226 | 23.54 | 96.2209 | 22.5262 | 60.0223 | 23.54 | 96.2256 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.252 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2604 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2509 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2794 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2637 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.251 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 96.2751 | 22.7357 | 60.0082 | 23.54 | 96.2363 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2292 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.2339 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2603 | 18.5651 | 59.9889 | 19.13
96.2688 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2592 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2877 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.272 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 96.2593 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 96.2834 | 22.7394 | 60.0082 | 23.54 | 96.2446 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2375 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.2422 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2686 | 18.5696 | 59.9889 | 19.13
96.2771 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2676 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.2961 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2803 | 37.0566 | 60.0217 | 37.77 | 96.2676 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.2917 | 22.7394 | 60.0082 | 23.54 | 96.2529 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2458 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.2507 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2769 | 18.5696 | 59.9889 | 19.13
96.2855 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2759 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3044 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2886 | 37.0566 | 60.0217 | 37.77 | 96.2759 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.3 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.2612 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2542 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.259 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2852 | 18.5696 | 59.9893 | 19.13
96.2938 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 96.2842 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3127 | 23.1769 | 60.021 | 25.54 | 96.2969 | 37.0603 | 60.0217 | 37.77 | 96.2842 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.3083 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.2698 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2625 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.2673 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.2935 | 18.5696 | 59.9893 | 19.13
96.3021 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 96.2926 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.321 | 23.1796 | 60.0214 | 25.54 | 96.3053 | 37.0603 | 60.0217 | 37.77 | 96.2925 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.3167 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.2781 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2708 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.2756 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3018 | 18.5696 | 59.9893 | 19.13
96.3105 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 96.3009 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3295 | 23.1796 | 60.0214 | 25.54 | 96.3136 | 37.0602 | 60.0217 | 37.77 | 96.3008 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.3252 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.2864 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2793 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.2839 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3105 | 18.5696 | 59.9893 | 19.13
96.3188 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 96.3093 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3378 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3219 | 37.0602 | 60.0217 | 37.77 | 96.3093 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.3335 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.2947 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2876 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.2922 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3188 | 18.5756 | 59.9893 | 19.13
96.3271 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 96.3176 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3461 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3302 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.3176 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.3418 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.303 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.2959 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.3005 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3271 | 18.5756 | 59.9893 | 19.13
96.3354 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 96.3259 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3544 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3386 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.3259 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 96.3501 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.3113 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54 | 96.3042 | 22.5278 | 60.0211 | 23.54 | 96.3088 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3354 | 18.5756 | 59.9893 | 19.13
96.3438 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 96.3342 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3628 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3469 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.3342 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.3584 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.3196 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3125 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.3174 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3438 | 18.5756 | 59.9893 | 19.13
96.3521 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 96.3426 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3711 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3552 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.3425 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.3667 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.3279 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3208 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.3257 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3521 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.3605 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 96.3509 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3794 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3635 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.3508 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.375 | 22.7394 | 60.0089 | 23.54 | 96.3364 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3291 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.334 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3604 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.3688 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 96.3593 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3877 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3719 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.3591 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.3833 | 22.7342 | 60.0089 | 23.54 | 96.3447 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3374 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.3423 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3687 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.3771 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 96.3676 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.3961 | 23.1907 | 60.0214 | 25.54 | 96.3802 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.3677 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.3918 | 22.7342 | 60.0089 | 23.54 | 96.353 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3457 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.3506 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.377 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.3855 | 43.2507 | 59.9828 | 43.77 | 96.3759 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4044 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.3885 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.376 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4001 | 22.7386 | 60.0089 | 23.54 | 96.3613 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3542 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.3589 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3853 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.3938 | 43.2507 | 59.9828 | 43.77 | 96.3842 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4127 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.3969 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.3843 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4084 | 22.7386 | 60.0089 | 23.54 | 96.3696 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3625 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.3672 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.3936 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.4022 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.3926 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.421 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4053 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.3926 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4167 | 22.7386 | 60.0089 | 23.54 | 96.3779 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54 | 96.3708 | 22.5842 | 60.0211 | 23.54 | 96.3755 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4019 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.4105 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4009 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4294 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4136 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4009 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.425 | 22.7386 | 60.0089 | 23.54 | 96.3862 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.3792 | 22.5826 | 60.0211 | 23.54 | 96.384 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4102 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.4188 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4092 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4377 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4219 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4092 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4333 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.3945 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.3875 | 22.5826 | 60.0211 | 23.54 | 96.3923 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4185 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.4272 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4176 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.446 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4302 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4175 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4417 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.4031 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54 | 96.3958 | 22.5826 | 60.0211 | 23.54 | 96.4006 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4268 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.4355 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4259 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4543 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4386 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4258 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4502 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.4114 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54 | 96.4041 | 22.5826 | 60.0211 | 23.54 | 96.4089 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4355 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.4438 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4343 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4626 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4469 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4343 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4585 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.4197 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54 | 96.4124 | 22.5826 | 60.0211 | 23.54 | 96.4172 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4438 | 18.5823 | 59.9893 | 19.13
96.4521 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4426 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4711 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4552 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4426 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4668 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.428 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54 | 96.4209 | 22.5826 | 60.0211 | 23.54 | 96.4255 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4521 | 18.6394 | 59.9893 | 19.13
96.4605 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4509 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4794 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4635 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4509 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4751 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.4363 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4292 | 22.5826 | 60.0215 | 23.54 | 96.4338 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4604 | 18.6394 | 59.9893 | 19.13
96.4688 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4592 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.4877 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4719 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4592 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 96.4834 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.4446 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4375 | 22.5826 | 60.0215 | 23.54 | 96.4421 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4688 | 18.647 | 59.9893 | 19.13
96.4772 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 96.4676 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.496 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4802 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4675 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 96.4917 | 22.7423 | 60.0089 | 23.54 | 96.4529 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4458 | 22.5826 | 60.0215 | 23.54 | 96.4507 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4771 | 18.647 | 59.9893 | 19.13
96.4855 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.4759 | 55.2485 | 59.9984 | 56 | 96.5044 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4885 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4758 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 96.5 | 22.7475 | 60.0101 | 23.54 | 96.4612 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4541 | 22.5826 | 60.0215 | 23.54 | 96.459 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4854 | 18.647 | 59.9901 | 19.13
96.4938 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.4843 | 55.2074 | 59.9984 | 56 | 96.5127 | 23.2033 | 60.0214 | 25.54 | 96.4968 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4841 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 96.5083 | 22.7475 | 60.0101 | 23.54 | 96.4695 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4624 | 22.5826 | 60.0215 | 23.54 | 96.4673 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.4937 | 18.647 | 59.9901 | 19.13
96.5022 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.4926 | 55.2074 | 59.9984 | 56 | 96.521 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5052 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.4924 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 96.5168 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.478 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4707 | 22.5826 | 60.0215 | 23.54 | 96.4756 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.502 | 18.6469 | 59.9901 | 19.13
96.5105 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5009 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.5293 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5135 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.501 | 33.3651 | 60.0058 | 35.77 | 96.5251 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.4863 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.479 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.4839 | 22.9585 | 60.0121 | 23.54 | 96.5103 | 18.6469 | 59.9901 | 19.13
96.5189 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5093 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.5377 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5219 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5093 | 33.3651 | 60.0058 | 35.77 | 96.5334 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.4946 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4875 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.4922 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5186 | 18.6469 | 59.9901 | 19.13
96.5272 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5176 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.546 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5302 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5176 | 33.3669 | 60.0058 | 35.77 | 96.5417 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.5029 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.4958 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5005 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5269 | 18.6469 | 59.9901 | 19.13
96.5355 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5259 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.5543 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5386 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5259 | 33.3669 | 60.0058 | 35.77 | 96.55 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.5112 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5042 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5088 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5352 | 18.6469 | 59.9901 | 19.13
96.5439 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5342 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.5626 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5469 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5342 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.5583 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.5195 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5125 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5173 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5435 | 18.6469 | 59.9901 | 19.13
96.5522 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5426 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.571 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5552 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5425 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.5667 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.5278 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5208 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5256 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5522 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.5605 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5509 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.5793 | 23.3179 | 60.0219 | 25.54 | 96.5635 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5508 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.575 | 22.7519 | 60.0101 | 23.54 | 96.5361 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5291 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5339 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5605 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.5688 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5593 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.5876 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.5719 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5591 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.5835 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.5447 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5374 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5422 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5688 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.5772 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5676 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.5959 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.5802 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5676 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.5918 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.553 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5457 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5505 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5771 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.5856 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5759 | 55.2074 | 59.9975 | 56 | 96.6044 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.5885 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5759 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.6001 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.5613 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5542 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5588 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5854 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.5939 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5842 | 55.2476 | 59.9975 | 56 | 96.6127 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.5968 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5842 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.6084 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.5696 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5625 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5671 | 22.9628 | 60.0121 | 23.54 | 96.5938 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6022 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.5926 | 55.2476 | 59.9975 | 56 | 96.621 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6051 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.5925 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.6167 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.5779 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54 | 96.5708 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5754 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6021 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6105 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.6009 | 55.2476 | 59.9975 | 56 | 96.6293 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6135 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.6008 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.625 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.5862 | 20.4097 | 60.021 | 23.54 | 96.5791 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.584 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6104 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6189 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.6093 | 55.2476 | 59.9975 | 56 | 96.6377 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6218 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.6091 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 96.6333 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.5945 | 20.4097 | 60.021 | 23.54 | 96.5874 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.5923 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6187 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6272 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.6176 | 55.2965 | 59.9975 | 56 | 96.646 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6301 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.6174 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 96.6416 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.6028 | 20.4097 | 60.021 | 23.54 | 96.5957 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.6006 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.627 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6356 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.6259 | 55.2965 | 59.9975 | 56 | 96.6543 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6384 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.626 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 96.6501 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.6113 | 20.4097 | 60.021 | 23.54 | 96.604 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.6089 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6353 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6439 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 96.6343 | 55.2965 | 59.9975 | 56 | 96.6626 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6469 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.6343 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 96.6584 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.6196 | 20.4146 | 60.021 | 23.54 | 96.6123 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.6172 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6436 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6522 | 43.245 | 59.9808 | 43.77 | 96.6426 | 55.2965 | 59.9975 | 56 | 96.671 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6552 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.6426 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 96.6667 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.6279 | 20.4146 | 60.021 | 23.54 | 96.6206 | 22.465 | 60.0215 | 23.54 | 96.6255 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6519 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6606 | 43.245 | 59.9808 | 43.77 | 96.6509 | 55.2965 | 59.9975 | 56 | 96.6793 | 23.3293 | 60.0219 | 25.54 | 96.6635 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.6509 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 96.675 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.6362 | 20.418 | 60.021 | 23.54 | 96.6292 | 22.465 | 60.0212 | 23.54 | 96.6338 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6602 | 18.6536 | 59.9901 | 19.13
96.6689 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 96.6592 | 55.2965 | 59.9975 | 56 | 96.6876 | 23.3315 | 60.0219 | 25.54 | 96.6718 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 96.6592 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 96.6833 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.6445 | 20.418 | 60.021 | 23.54 | 96.6375 | 22.465 | 60.0212 | 23.54 | 96.6421 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6689 | 18.6528 | 59.9901 | 19.13
96.6772 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 96.6676 | 55.3255 | 59.9975 | 56 | 96.6959 | 23.3315 | 60.0219 | 25.54 | 96.6802 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.6675 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 96.6917 | 22.7501 | 60.0101 | 23.54 | 96.6528 | 20.418 | 60.021 | 23.54 | 96.6458 | 22.465 | 60.0212 | 23.54 | 96.6506 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6772 | 18.6528 | 59.9901 | 19.13
96.6855 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 96.6759 | 55.3255 | 59.9975 | 56 | 96.7042 | 23.3315 | 60.0219 | 25.54 | 96.6885 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 96.6758 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 96.7 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.6611 | 20.418 | 60.021 | 23.54 | 96.6541 | 22.465 | 60.0212 | 23.54 | 96.6589 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6855 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.6939 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 96.6843 | 55.3255 | 59.9975 | 56 | 96.7126 | 23.3315 | 60.0219 | 25.54 | 96.6968 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 96.6841 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 96.7083 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.6694 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.6624 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.6672 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.6938 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7023 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 96.6926 | 55.3255 | 59.9975 | 56 | 96.7209 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7051 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 96.6926 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 96.7168 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.678 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.6707 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.6755 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.7021 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7106 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 96.7009 | 55.3255 | 59.9959 | 56 | 96.7292 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7135 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 96.7009 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 96.7251 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.6863 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.679 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.6838 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.7104 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7189 | 43.2659 | 59.9808 | 43.77 | 96.7092 | 55.3255 | 59.9959 | 56 | 96.7375 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7218 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 96.7092 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 96.7334 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.6946 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.6873 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.6921 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.7188 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7272 | 43.2659 | 59.9808 | 43.77 | 96.7176 | 55.3255 | 59.9959 | 56 | 96.746 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7301 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 96.7175 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 96.7417 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.7029 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.6958 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.7004 | 22.9591 | 60.0121 | 23.54 | 96.7271 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7356 | 43.2747 | 59.9808 | 43.77 | 96.726 | 55.3255 | 59.9959 | 56 | 96.7543 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7384 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 96.7258 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 96.75 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.7112 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7041 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.709 | 22.9591 | 60.0125 | 23.54 | 96.7354 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7439 | 43.2747 | 59.9808 | 43.77 | 96.7343 | 55.3255 | 59.9959 | 56 | 96.7626 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7468 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 96.7341 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.7583 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.7195 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7124 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.7173 | 22.9591 | 60.0125 | 23.54 | 96.7437 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7523 | 43.2745 | 59.9808 | 43.77 | 96.7426 | 55.3255 | 59.9959 | 56 | 96.7709 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7551 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 96.7424 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.7666 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.7278 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7207 | 22.639 | 60.0212 | 23.54 | 96.7256 | 22.9591 | 60.0125 | 23.54 | 96.752 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7606 | 43.2745 | 59.9808 | 43.77 | 96.7509 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.7793 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7634 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 96.7507 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.7749 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.7361 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.729 | 22.7423 | 60.0212 | 23.54 | 96.7339 | 22.9591 | 60.0125 | 23.54 | 96.7603 | 18.6528 | 59.9909 | 19.13
96.7689 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 96.7593 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.7876 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7717 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 96.7593 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.7834 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.7444 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7373 | 22.7423 | 60.0212 | 23.54 | 96.7422 | 22.9591 | 60.0125 | 23.54 | 96.7686 | 18.659 | 59.9909 | 19.13
96.7773 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 96.7676 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.7959 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7802 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 96.7676 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.7917 | 22.7501 | 60.0105 | 23.54 | 96.7529 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7456 | 22.7423 | 60.0212 | 23.54 | 96.7505 | 22.9591 | 60.0125 | 23.54 | 96.7769 | 18.659 | 59.9909 | 19.13
96.7856 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 96.7759 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.8042 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7885 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 96.7759 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8 | 22.7405 | 60.0105 | 23.54 | 96.7612 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7539 | 22.7423 | 60.0212 | 23.54 | 96.7588 | 22.956 | 60.0125 | 23.54 | 96.7852 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.7939 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 96.7842 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.8126 | 23.3315 | 60.0223 | 25.54 | 96.7968 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 96.7842 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8083 | 22.7405 | 60.0105 | 23.54 | 96.7695 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7625 | 22.7432 | 60.0212 | 23.54 | 96.7671 | 22.956 | 60.0125 | 23.54 | 96.7939 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8023 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 96.7926 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.8209 | 23.3342 | 60.0223 | 25.54 | 96.8051 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 96.7925 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8167 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.7778 | 20.4427 | 60.021 | 23.54 | 96.7708 | 22.7432 | 60.0212 | 23.54 | 96.7756 | 22.956 | 60.0125 | 23.54 | 96.8022 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8106 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 96.8009 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.8292 | 23.3342 | 60.0223 | 25.54 | 96.8135 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8008 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.825 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.7861 | 20.4382 | 60.0202 | 23.54 | 96.7791 | 22.7435 | 60.0212 | 23.54 | 96.7839 | 22.956 | 60.0125 | 23.54 | 96.8105 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.819 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 96.8093 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.8375 | 23.3342 | 60.0223 | 25.54 | 96.8218 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8091 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8333 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.7944 | 20.4382 | 60.0202 | 23.54 | 96.7874 | 22.7435 | 60.0212 | 23.54 | 96.7922 | 22.956 | 60.0125 | 23.54 | 96.8188 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8273 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 96.8176 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.8459 | 23.3342 | 60.0223 | 25.54 | 96.8301 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8176 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8418 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.8027 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.7957 | 22.7435 | 60.0212 | 23.54 | 96.8005 | 22.956 | 60.0125 | 23.54 | 96.8271 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8356 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 96.8259 | 55.3267 | 59.9959 | 56 | 96.8542 | 23.3342 | 60.0223 | 25.54 | 96.8384 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8259 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8501 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.811 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.804 | 22.7435 | 60.0212 | 23.54 | 96.8088 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.8354 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8439 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 96.8343 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.8625 | 23.3342 | 60.0223 | 25.54 | 96.8468 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8342 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8584 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.8196 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.8123 | 22.7435 | 60.0212 | 23.54 | 96.8171 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.8438 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8523 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 96.8426 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.8708 | 23.339 | 60.0223 | 25.54 | 96.8551 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8425 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8667 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.8279 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.8206 | 22.7435 | 60.0212 | 23.54 | 96.8254 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.8521 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8607 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 96.851 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.8793 | 23.339 | 60.0223 | 25.54 | 96.8634 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8508 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.875 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.8362 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.8291 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8337 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.8604 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.869 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 96.8593 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.8876 | 23.339 | 60.0223 | 25.54 | 96.8717 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 96.8591 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8833 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.8445 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.8374 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8423 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.8687 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8773 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 96.8676 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.8959 | 23.339 | 60.0223 | 25.54 | 96.88 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 96.8674 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8916 | 22.7368 | 60.0105 | 23.54 | 96.8528 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.8457 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8506 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.877 | 18.6568 | 59.9909 | 19.13
96.8856 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.8759 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.9042 | 23.339 | 60.0223 | 25.54 | 96.8884 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 96.8757 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.8999 | 22.7324 | 60.0097 | 23.54 | 96.8611 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54 | 96.854 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8589 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.8853 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.894 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.8843 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.9126 | 23.339 | 60.0223 | 25.54 | 96.8967 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 96.8843 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.9084 | 22.7324 | 60.0097 | 23.54 | 96.8694 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54 | 96.8623 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8672 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.8936 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9023 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.8926 | 55.2992 | 59.9959 | 56 | 96.9209 | 23.339 | 60.0231 | 25.54 | 96.905 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 96.8926 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.9167 | 22.7324 | 60.0097 | 23.54 | 96.8777 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54 | 96.8706 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8755 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.9019 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9106 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.9009 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9292 | 23.339 | 60.0231 | 25.54 | 96.9133 | 37.0995 | 60.0213 | 37.77 | 96.9009 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.925 | 22.7324 | 60.0097 | 23.54 | 96.8862 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54 | 96.8789 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8838 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.9106 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.919 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.9093 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9375 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.9218 | 37.0995 | 60.0213 | 37.77 | 96.9092 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.9333 | 22.7287 | 60.0097 | 23.54 | 96.8945 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54 | 96.8872 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.8921 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.9189 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9273 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.9176 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9458 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.9301 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 96.9175 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.9417 | 22.7287 | 60.0097 | 23.54 | 96.9028 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54 | 96.8955 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9004 | 22.9648 | 60.0125 | 23.54 | 96.9272 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9357 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.926 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9542 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.9384 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 96.9258 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 96.95 | 22.7287 | 60.0097 | 23.54 | 96.9111 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54 | 96.9041 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9089 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9355 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.944 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.9343 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9625 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.9467 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 96.9341 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 96.9583 | 22.7287 | 60.0097 | 23.54 | 96.9194 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54 | 96.9124 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9172 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9438 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9523 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.9426 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9708 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.9551 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 96.9424 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 96.9666 | 22.7287 | 60.0097 | 23.54 | 96.9277 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54 | 96.9207 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9255 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9521 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9606 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 96.9509 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9791 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.9634 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 96.9509 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 96.9751 | 22.7287 | 60.0097 | 23.54 | 96.936 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54 | 96.929 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9338 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9604 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.969 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 96.9593 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9875 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.9717 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 96.9592 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 96.9834 | 22.7243 | 60.0097 | 23.54 | 96.9443 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54 | 96.9373 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9421 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9688 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9774 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 96.9676 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 96.9958 | 23.344 | 60.0231 | 25.54 | 96.98 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 96.9675 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 96.9917 | 22.7243 | 60.0097 | 23.54 | 96.9529 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54 | 96.9456 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9504 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9771 | 18.6568 | 59.9917 | 19.13
96.9857 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 96.976 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 97.0042 | 23.3548 | 60.0231 | 25.54 | 96.9884 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 96.9758 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 97 | 22.7243 | 60.0097 | 23.54 | 96.9612 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54 | 96.9539 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9587 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9854 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
96.994 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 96.9843 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 97.0125 | 23.3548 | 60.0231 | 25.54 | 96.9967 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 96.9841 | 33.4493 | 60.0063 | 35.77 | 97.0083 | 22.7243 | 60.0097 | 23.54 | 96.9695 | 20.4369 | 60.0202 | 23.54 | 96.9622 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.967 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 96.9937 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.0023 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 96.9926 | 55.2992 | 59.9948 | 56 | 97.0209 | 23.3548 | 60.0231 | 25.54 | 97.005 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 96.9924 | 33.4493 | 60.0063 | 35.77 | 97.0166 | 22.7154 | 60.0097 | 23.54 | 96.9778 | 20.4369 | 60.0202 | 23.54 | 96.9707 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9756 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 97.002 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.0107 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 97.001 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0292 | 23.3548 | 60.0231 | 25.54 | 97.0133 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 97.0007 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0249 | 22.7154 | 60.0097 | 23.54 | 96.9861 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 96.979 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9839 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 97.0103 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.019 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 97.0093 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0375 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0217 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 97.009 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0332 | 22.7154 | 60.0097 | 23.54 | 96.9944 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 96.9873 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 96.9922 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 97.0186 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.0273 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 97.0176 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0458 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.03 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 97.0176 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0417 | 22.7154 | 60.0097 | 23.54 | 97.0027 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 96.9956 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0005 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 97.0269 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.0357 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 97.0259 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0542 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0383 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 97.0259 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.05 | 22.711 | 60.0097 | 23.54 | 97.011 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0039 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0088 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 97.0356 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.044 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 97.0343 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0625 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0466 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 97.0342 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0583 | 22.711 | 60.0097 | 23.54 | 97.0195 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0122 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0171 | 22.9648 | 60.0137 | 23.54 | 97.0439 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.0524 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 97.0426 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0708 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0551 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 97.0425 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0667 | 22.711 | 60.0097 | 23.54 | 97.0278 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0205 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0254 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.0522 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.0607 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 97.051 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0791 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0634 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 97.0508 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.075 | 22.711 | 60.0097 | 23.54 | 97.0361 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0288 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0337 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.0605 | 18.6635 | 59.9917 | 19.13
97.069 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 97.0593 | 55.2701 | 59.9948 | 56 | 97.0875 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0717 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 97.0591 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0833 | 22.7021 | 60.0097 | 23.54 | 97.0444 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0374 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0422 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.0688 | 18.6711 | 59.9917 | 19.13
97.0774 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 97.0676 | 55.1794 | 59.9948 | 56 | 97.0958 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.08 | 37.1233 | 60.0222 | 37.77 | 97.0674 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0916 | 22.7021 | 60.0097 | 23.54 | 97.0527 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0457 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0505 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.0771 | 18.6711 | 59.9917 | 19.13
97.0857 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.0759 | 55.1794 | 59.9948 | 56 | 97.1041 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0884 | 37.1233 | 60.0222 | 37.77 | 97.0759 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.0999 | 22.7021 | 60.0078 | 23.54 | 97.061 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.054 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0588 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.0854 | 18.6711 | 59.9921 | 19.13
97.0941 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.0843 | 55.2196 | 59.9948 | 56 | 97.1124 | 23.3722 | 60.0231 | 25.54 | 97.0967 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 97.0842 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.1084 | 22.7021 | 60.0078 | 23.54 | 97.0693 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0623 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0671 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.0938 | 18.6711 | 59.9921 | 19.13
97.1024 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.0927 | 55.2196 | 59.9948 | 56 | 97.1208 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.105 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 97.0925 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 97.1167 | 22.7021 | 60.0078 | 23.54 | 97.0776 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0706 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0754 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.1021 | 18.6711 | 59.9921 | 19.13
97.1107 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.101 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1292 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1133 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 97.1008 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 97.125 | 22.7021 | 60.0078 | 23.54 | 97.0859 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0789 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.0837 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.1104 | 18.6711 | 59.9921 | 19.13
97.119 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.1093 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1375 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1216 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 97.1091 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 97.1333 | 22.6978 | 60.0078 | 23.54 | 97.0945 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0872 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.092 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.1187 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1274 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.1176 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1458 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.13 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 97.1174 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 97.1416 | 22.6978 | 60.0078 | 23.54 | 97.1028 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.0955 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1003 | 22.967 | 60.0137 | 23.54 | 97.127 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1357 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.126 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1541 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1383 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 97.1257 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 97.1499 | 22.6978 | 60.0078 | 23.54 | 97.1111 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1038 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1089 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1353 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.144 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 97.1343 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1625 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1466 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 97.134 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.1582 | 22.6978 | 60.0078 | 23.54 | 97.1194 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1123 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1172 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1436 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1524 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 97.1426 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1708 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1549 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 97.1426 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.1665 | 22.6978 | 60.0078 | 23.54 | 97.1277 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1206 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1255 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1523 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1607 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 97.1509 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1791 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1633 | 37.1257 | 60.0234 | 37.77 | 97.1509 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.175 | 22.6978 | 60.0078 | 23.54 | 97.136 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1289 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1338 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1606 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1691 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 97.1593 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1874 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1716 | 37.1257 | 60.0234 | 37.77 | 97.1592 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.1833 | 22.6941 | 60.0078 | 23.54 | 97.1443 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1372 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1421 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1689 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1774 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 97.1676 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.1958 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1799 | 37.1258 | 60.0234 | 37.77 | 97.1675 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.1917 | 22.6941 | 60.0078 | 23.54 | 97.1526 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1455 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1504 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1772 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1857 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 97.176 | 55.33 | 59.9935 | 56 | 97.2041 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1882 | 37.1258 | 60.0234 | 37.77 | 97.1758 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.2 | 22.694 | 60.0079 | 23.54 | 97.1611 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1538 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1587 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1855 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.1941 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 97.1843 | 55.3799 | 59.9935 | 56 | 97.2124 | 23.3722 | 60.0239 | 25.54 | 97.1967 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 97.1841 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.2083 | 22.694 | 60.0079 | 23.54 | 97.1694 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1621 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.167 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.1938 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2024 | 43.2284 | 59.9812 | 43.77 | 97.1926 | 55.3799 | 59.9935 | 56 | 97.2207 | 23.3749 | 60.0239 | 25.54 | 97.205 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 97.1924 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.2166 | 22.6896 | 60.0079 | 23.54 | 97.1777 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54 | 97.1704 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1755 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2021 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2108 | 43.2284 | 59.9812 | 43.77 | 97.201 | 55.3799 | 59.9935 | 56 | 97.2291 | 23.3749 | 60.0239 | 25.54 | 97.2133 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 97.2007 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.2249 | 22.6896 | 60.0079 | 23.54 | 97.186 | 20.434 | 60.019 | 23.54 | 97.179 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1838 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2104 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2191 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 97.2093 | 55.3799 | 59.9935 | 56 | 97.2374 | 23.3749 | 60.0239 | 25.54 | 97.2216 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 97.2092 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 97.2334 | 22.6896 | 60.0079 | 23.54 | 97.1943 | 20.434 | 60.019 | 23.54 | 97.1873 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.1921 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2188 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2274 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 97.2177 | 55.3512 | 59.9935 | 56 | 97.2457 | 23.3749 | 60.0239 | 25.54 | 97.23 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 97.2175 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 97.2417 | 22.6896 | 60.0079 | 23.54 | 97.2026 | 20.434 | 60.019 | 23.54 | 97.1956 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2004 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2271 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2358 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 97.226 | 55.3512 | 59.9935 | 56 | 97.254 | 23.3772 | 60.0239 | 25.54 | 97.2383 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 97.2258 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 97.25 | 22.6896 | 60.0079 | 23.54 | 97.2109 | 20.434 | 60.019 | 23.54 | 97.2039 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2087 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2354 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2441 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 97.2343 | 55.3514 | 59.9935 | 56 | 97.2625 | 23.3772 | 60.0239 | 25.54 | 97.2466 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 97.2341 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 97.2583 | 22.6896 | 60.0079 | 23.54 | 97.2192 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2122 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.217 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2437 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2524 | 43.2428 | 59.9812 | 43.77 | 97.2426 | 55.3514 | 59.9935 | 56 | 97.2708 | 23.3772 | 60.0239 | 25.54 | 97.2549 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 97.2424 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 97.2666 | 22.686 | 60.0079 | 23.54 | 97.2278 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2205 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2253 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.252 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2607 | 43.2428 | 59.9812 | 43.77 | 97.251 | 55.3514 | 59.9935 | 56 | 97.2791 | 23.3772 | 60.0239 | 25.54 | 97.2633 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 97.2507 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 97.2749 | 22.686 | 60.0079 | 23.54 | 97.2361 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2288 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2336 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2603 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2691 | 43.243 | 59.9812 | 43.77 | 97.2593 | 55.3514 | 59.9935 | 56 | 97.2874 | 23.3772 | 60.0239 | 25.54 | 97.2716 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 97.259 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 97.2832 | 22.6807 | 60.0079 | 23.54 | 97.2444 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2371 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2422 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2686 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2774 | 43.243 | 59.9812 | 43.77 | 97.2676 | 55.3514 | 59.9935 | 56 | 97.2958 | 23.3772 | 60.0239 | 25.54 | 97.2799 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 97.2676 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 97.2915 | 22.6807 | 60.0079 | 23.54 | 97.2527 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2456 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2505 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2773 | 18.6774 | 59.9921 | 19.13
97.2858 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.276 | 55.3514 | 59.9935 | 56 | 97.3041 | 23.3885 | 60.0239 | 25.54 | 97.2882 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 97.2759 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 97.3 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.261 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2539 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2588 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2856 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.2941 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.2843 | 55.2211 | 59.9935 | 56 | 97.3124 | 23.3885 | 60.0239 | 25.54 | 97.2966 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 97.2842 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 97.3083 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.2693 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2622 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2671 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.2939 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3024 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.2927 | 55.2211 | 59.9935 | 56 | 97.3207 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3049 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 97.2925 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 97.3167 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.2776 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2705 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2754 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.3022 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3108 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.301 | 55.2211 | 59.9919 | 56 | 97.3291 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3132 | 37.0862 | 60.0234 | 37.77 | 97.3008 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 97.325 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.2859 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2788 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.2837 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.3105 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3191 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.3093 | 55.2211 | 59.9919 | 56 | 97.3374 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3215 | 37.0862 | 60.0234 | 37.77 | 97.3091 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 97.3333 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.2944 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2871 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.292 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.3188 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3275 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.3176 | 55.2211 | 59.9919 | 56 | 97.3457 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3298 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3174 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 97.3416 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.3027 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.2954 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3003 | 22.967 | 60.0141 | 23.54 | 97.3271 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3358 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 97.326 | 55.2211 | 59.9919 | 56 | 97.354 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3383 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3257 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 97.3499 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.311 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.3037 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3088 | 22.9564 | 60.0137 | 23.54 | 97.3354 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3441 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 97.3343 | 55.2211 | 59.9919 | 56 | 97.3623 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3466 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3342 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.3582 | 22.6764 | 60.0063 | 23.54 | 97.3193 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.3123 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3171 | 22.9564 | 60.0137 | 23.54 | 97.3438 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3525 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.3427 | 55.2211 | 59.9919 | 56 | 97.3707 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3549 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3425 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.3667 | 22.7348 | 60.0063 | 23.54 | 97.3276 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.3206 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3254 | 22.9522 | 60.0137 | 23.54 | 97.3521 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3608 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.351 | 55.2209 | 59.9919 | 56 | 97.379 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3632 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3508 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.375 | 22.7348 | 60.0063 | 23.54 | 97.3359 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.3289 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3337 | 22.9522 | 60.0137 | 23.54 | 97.3604 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3691 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.3593 | 55.2209 | 59.9919 | 56 | 97.3873 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3716 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3591 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.3833 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.3442 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.3372 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.342 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.3687 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3774 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.3677 | 55.2209 | 59.9919 | 56 | 97.3956 | 23.3885 | 60.0247 | 25.54 | 97.3799 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3674 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.3916 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.3525 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.3455 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3503 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.377 | 18.6774 | 59.9925 | 19.13
97.3858 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.376 | 55.2209 | 59.9919 | 56 | 97.4041 | 23.4716 | 60.0247 | 25.54 | 97.3882 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3757 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.3999 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.3611 | 20.4306 | 60.019 | 23.54 | 97.3538 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3586 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.3853 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.3941 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.3843 | 55.2712 | 59.9919 | 56 | 97.4124 | 23.4716 | 60.0247 | 25.54 | 97.3965 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.384 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.4082 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.3694 | 20.4307 | 60.019 | 23.54 | 97.3621 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3669 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.394 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.4025 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.3926 | 55.2712 | 59.9919 | 56 | 97.4207 | 23.5875 | 60.0247 | 25.54 | 97.4049 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 97.3923 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.4165 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.3777 | 20.4307 | 60.019 | 23.54 | 97.3704 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3755 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4023 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.4108 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.401 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.429 | 23.5875 | 60.0247 | 25.54 | 97.4132 | 37.0622 | 60.0245 | 37.77 | 97.4009 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.425 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.386 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.3787 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3838 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4106 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.4191 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.4093 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.4374 | 23.5875 | 60.0247 | 25.54 | 97.4215 | 37.0622 | 60.0245 | 37.77 | 97.4092 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 97.4333 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.3943 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.3872 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.3921 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4189 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.4275 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.4177 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.4457 | 23.5875 | 60.0247 | 25.54 | 97.4298 | 37.0512 | 60.0245 | 37.77 | 97.4175 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 97.4417 | 22.7432 | 60.0063 | 23.54 | 97.4026 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.3955 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4004 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4272 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.4358 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.426 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.454 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4382 | 37.0512 | 60.0245 | 37.77 | 97.4258 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 97.45 | 22.7395 | 60.0063 | 23.54 | 97.4109 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4038 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4087 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4355 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.4442 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.4343 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.4623 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4465 | 37.0511 | 60.0245 | 37.77 | 97.4341 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 97.4583 | 22.7395 | 60.0063 | 23.54 | 97.4192 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4121 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.417 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4438 | 18.6785 | 59.9925 | 19.13
97.4525 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.4427 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.4707 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4548 | 37.0511 | 60.0245 | 37.77 | 97.4424 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 97.4666 | 22.7302 | 60.0063 | 23.54 | 97.4277 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4204 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4253 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4521 | 18.6808 | 59.9925 | 19.13
97.4608 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.451 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.479 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4631 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 97.4507 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 97.4749 | 22.7302 | 60.0063 | 23.54 | 97.436 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4287 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4336 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4604 | 18.6808 | 59.9925 | 19.13
97.4692 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.4594 | 55.2429 | 59.9919 | 56 | 97.4873 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4716 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 97.4592 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 97.4832 | 22.7302 | 60.0063 | 23.54 | 97.4443 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.437 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4421 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4688 | 18.6808 | 59.9925 | 19.13
97.4775 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.4677 | 55.3115 | 59.9919 | 56 | 97.4956 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4799 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 97.4675 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.4917 | 22.7302 | 60.0063 | 23.54 | 97.4526 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4453 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4504 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4771 | 18.6808 | 59.9925 | 19.13
97.4858 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.476 | 55.3115 | 59.9919 | 56 | 97.504 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4882 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 97.4758 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.5 | 22.7302 | 60.0043 | 23.54 | 97.4609 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4539 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4587 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4854 | 18.6808 | 59.9929 | 19.13
97.4941 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.4843 | 55.3115 | 59.9919 | 56 | 97.5123 | 23.5981 | 60.0247 | 25.54 | 97.4965 | 37.0625 | 60.0245 | 37.77 | 97.4841 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.5083 | 22.7302 | 60.0043 | 23.54 | 97.4692 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4622 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.467 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.4937 | 18.6808 | 59.9929 | 19.13
97.5025 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.4927 | 55.3115 | 59.9919 | 56 | 97.5206 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5049 | 37.0625 | 60.0245 | 37.77 | 97.4924 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.5166 | 22.7225 | 60.0043 | 23.54 | 97.4775 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4705 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4753 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.502 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5109 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.501 | 55.3117 | 59.9901 | 56 | 97.5289 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5132 | 37.0492 | 60.0245 | 37.77 | 97.5007 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.5249 | 22.7225 | 60.0043 | 23.54 | 97.4858 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4788 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4836 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.5103 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5192 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.5093 | 55.3117 | 59.9901 | 56 | 97.5372 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5215 | 37.0492 | 60.0245 | 37.77 | 97.509 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.5332 | 22.8512 | 60.0043 | 23.54 | 97.4941 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.4871 | 22.7435 | 60.0219 | 23.54 | 97.4919 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.519 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5275 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 97.5177 | 55.3117 | 59.9901 | 56 | 97.5457 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5298 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 97.5173 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.5415 | 22.8512 | 60.0043 | 23.54 | 97.5027 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54 | 97.4954 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5002 | 22.9467 | 60.0137 | 23.54 | 97.5273 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5358 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.526 | 55.3117 | 59.9901 | 56 | 97.554 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5381 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 97.5259 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 97.5498 | 22.8512 | 60.0043 | 23.54 | 97.511 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54 | 97.5037 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5088 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5356 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5442 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.5344 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.5623 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5465 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 97.5342 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 97.5583 | 22.8512 | 60.0043 | 23.54 | 97.5193 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54 | 97.512 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5171 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5439 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5525 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.5427 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.5706 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5548 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 97.5425 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 97.5667 | 22.8512 | 60.0043 | 23.54 | 97.5276 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54 | 97.5205 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5254 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5522 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5609 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.551 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.579 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5631 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 97.5508 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 97.575 | 22.8512 | 60.0043 | 23.54 | 97.5359 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.5288 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5337 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5605 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5692 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 97.5593 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.5873 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5714 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 97.5591 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 97.5833 | 22.8438 | 60.0043 | 23.54 | 97.5442 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.5371 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.542 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5688 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5775 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 97.5677 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.5956 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5798 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 97.5674 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 97.5916 | 22.8438 | 60.0043 | 23.54 | 97.5525 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.5454 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5503 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5771 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5859 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.576 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.6039 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5881 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 97.5757 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 97.5999 | 22.8438 | 60.0043 | 23.54 | 97.5608 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.5537 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5586 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5854 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.5942 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.5844 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.6123 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.5964 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 97.584 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 97.6082 | 22.8438 | 60.0043 | 23.54 | 97.5693 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.562 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5669 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.5938 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6025 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.5927 | 55.3112 | 59.9901 | 56 | 97.6206 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6047 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 97.5925 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 97.6167 | 22.8437 | 60.0043 | 23.54 | 97.5776 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54 | 97.5703 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5754 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.6021 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6108 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.601 | 55.2832 | 59.9901 | 56 | 97.6289 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6132 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 97.6008 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 97.625 | 22.8437 | 60.0043 | 23.54 | 97.5859 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54 | 97.5786 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.5837 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.6104 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6192 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.6094 | 55.2832 | 59.9901 | 56 | 97.6372 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6215 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 97.6091 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 97.6333 | 22.8437 | 60.0043 | 23.54 | 97.5942 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54 | 97.5872 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.592 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.6187 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6276 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 97.6177 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.6456 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6298 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 97.6174 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.6416 | 22.8437 | 60.0043 | 23.54 | 97.6025 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54 | 97.5955 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.6003 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.627 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6359 | 43.2228 | 59.9812 | 43.77 | 97.626 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.6539 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6381 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 97.6257 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.6499 | 22.8437 | 60.0043 | 23.54 | 97.6108 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54 | 97.6038 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.6086 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.6357 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6442 | 43.2228 | 59.9812 | 43.77 | 97.6343 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.6622 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6465 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 97.634 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.6582 | 22.8437 | 60.0043 | 23.54 | 97.6191 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54 | 97.6121 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.6169 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.644 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6525 | 43.2278 | 59.9812 | 43.77 | 97.6427 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.6705 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6548 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 97.6423 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.6665 | 22.8509 | 60.0043 | 23.54 | 97.6274 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54 | 97.6204 | 22.7438 | 60.0219 | 23.54 | 97.6252 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.6523 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6609 | 43.2278 | 59.9812 | 43.77 | 97.651 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.679 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6631 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 97.6509 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.6748 | 22.8509 | 60.0043 | 23.54 | 97.636 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.6287 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.6335 | 22.9515 | 60.0129 | 23.54 | 97.6606 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6692 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 97.6594 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.6873 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6714 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 97.6592 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.6833 | 22.8509 | 60.0043 | 23.54 | 97.6443 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.637 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.6421 | 22.941 | 60.0129 | 23.54 | 97.6689 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6776 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 97.6677 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.6956 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6797 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 97.6675 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.6917 | 22.8509 | 60.0043 | 23.54 | 97.6526 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.6453 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.6504 | 22.941 | 60.0129 | 23.54 | 97.6772 | 18.7 | 59.9929 | 19.13
97.6859 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 97.676 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.7039 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6881 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 97.6758 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.7 | 22.8508 | 60.0019 | 23.54 | 97.6609 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.6536 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.6587 | 22.941 | 60.0129 | 23.54 | 97.6855 | 18.7584 | 59.9929 | 19.13
97.6942 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 97.6844 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.7122 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.6964 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 97.6841 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.7083 | 22.8508 | 60.0019 | 23.54 | 97.6692 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.6621 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.667 | 22.941 | 60.0129 | 23.54 | 97.6938 | 18.7584 | 59.9929 | 19.13
97.7026 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 97.6927 | 55.2832 | 59.9902 | 56 | 97.7206 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7047 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 97.6924 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 97.7166 | 22.8433 | 60.0019 | 23.54 | 97.6775 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.6704 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.6753 | 22.9367 | 60.0129 | 23.54 | 97.7021 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7109 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 97.701 | 55.2832 | 59.9885 | 56 | 97.7289 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.713 | 37.1172 | 60.0257 | 37.77 | 97.7007 | 33.5558 | 60.0045 | 35.77 | 97.7249 | 22.8433 | 60.0019 | 23.54 | 97.6858 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.6787 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.6836 | 22.9367 | 60.0129 | 23.54 | 97.7104 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7192 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.7094 | 55.2832 | 59.9885 | 56 | 97.7372 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7214 | 37.1172 | 60.0257 | 37.77 | 97.709 | 33.5558 | 60.0045 | 35.77 | 97.7332 | 22.8433 | 60.0019 | 23.54 | 97.6941 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.687 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.6919 | 22.9332 | 60.0129 | 23.54 | 97.7188 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7276 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.7177 | 55.2832 | 59.9885 | 56 | 97.7455 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7297 | 37.1172 | 60.027 | 37.77 | 97.7175 | 33.5392 | 60.0045 | 35.77 | 97.7415 | 22.8433 | 60.0019 | 23.54 | 97.7026 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.6953 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7002 | 22.9332 | 60.0129 | 23.54 | 97.7271 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7359 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.726 | 55.2832 | 59.9885 | 56 | 97.7539 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.738 | 37.1172 | 60.027 | 37.77 | 97.7258 | 33.5392 | 60.0045 | 35.77 | 97.75 | 22.8433 | 60.0019 | 23.54 | 97.7109 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7036 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7087 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.7354 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7443 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.7344 | 55.2832 | 59.9885 | 56 | 97.7622 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7463 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 97.7341 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.7583 | 22.8433 | 60.0019 | 23.54 | 97.7192 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7119 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.717 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.7437 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7526 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.7427 | 55.2832 | 59.9885 | 56 | 97.7705 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7548 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 97.7424 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.7666 | 22.8329 | 60.0019 | 23.54 | 97.7275 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7202 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7253 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.752 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7609 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.751 | 55.3361 | 59.9885 | 56 | 97.7788 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7631 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 97.7507 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.7749 | 22.8329 | 60.0019 | 23.54 | 97.7358 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7288 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7336 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.7607 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7692 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.7594 | 55.3361 | 59.9885 | 56 | 97.7872 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7714 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 97.759 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.7832 | 22.8973 | 60.0019 | 23.54 | 97.7441 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7371 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7419 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.769 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7776 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 97.7677 | 55.3673 | 59.9885 | 56 | 97.7955 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7797 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 97.7673 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.7915 | 22.8973 | 60.0019 | 23.54 | 97.7524 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7454 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7502 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.7773 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7859 | 43.2864 | 59.9812 | 43.77 | 97.7761 | 55.3673 | 59.9885 | 56 | 97.8038 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7881 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 97.7756 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.7998 | 22.8898 | 60.0019 | 23.54 | 97.7607 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7537 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7585 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.7856 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.7943 | 43.2864 | 59.9812 | 43.77 | 97.7844 | 55.3673 | 59.9885 | 56 | 97.8121 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.7964 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 97.7842 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.8083 | 22.8898 | 60.0019 | 23.54 | 97.7693 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.762 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7668 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.7939 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8026 | 43.3074 | 59.9812 | 43.77 | 97.7927 | 55.3673 | 59.9885 | 56 | 97.8206 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.8047 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 97.7925 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.8167 | 22.8898 | 60.0019 | 23.54 | 97.7776 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54 | 97.7703 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7754 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.8022 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8109 | 43.3074 | 59.9812 | 43.77 | 97.801 | 55.2801 | 59.9885 | 56 | 97.8289 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.813 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 97.8008 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.825 | 22.8898 | 60.0019 | 23.54 | 97.7859 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.7786 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.7837 | 22.9332 | 60.0121 | 23.54 | 97.8105 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8193 | 43.3072 | 59.9812 | 43.77 | 97.8094 | 55.2801 | 59.9885 | 56 | 97.8372 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.8214 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 97.8091 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.8333 | 22.8951 | 60.0019 | 23.54 | 97.7942 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.7869 | 22.746 | 60.0223 | 23.54 | 97.792 | 22.9384 | 60.0121 | 23.54 | 97.8188 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8276 | 43.3072 | 59.9812 | 43.77 | 97.8177 | 55.2801 | 59.9885 | 56 | 97.8455 | 23.5981 | 60.0256 | 25.54 | 97.8297 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 97.8174 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.8416 | 22.8951 | 60.0019 | 23.54 | 97.8025 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.7954 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 97.8003 | 22.9384 | 60.0121 | 23.54 | 97.8271 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8359 | 43.31 | 59.9812 | 43.77 | 97.826 | 55.2801 | 59.9885 | 56 | 97.8539 | 23.5954 | 60.0256 | 25.54 | 97.838 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 97.8257 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 97.8499 | 22.891 | 60.0019 | 23.54 | 97.8108 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8037 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 97.8086 | 22.9384 | 60.0121 | 23.54 | 97.8354 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8443 | 43.31 | 59.9812 | 43.77 | 97.8344 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.8622 | 23.5954 | 60.0256 | 25.54 | 97.8463 | 37.1452 | 60.027 | 37.77 | 97.834 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 97.8582 | 22.891 | 60.0019 | 23.54 | 97.8191 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.812 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 97.8169 | 22.9384 | 60.0121 | 23.54 | 97.8438 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8526 | 43.3103 | 59.9812 | 43.77 | 97.8427 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.8705 | 23.5954 | 60.0256 | 25.54 | 97.8546 | 37.1452 | 60.027 | 37.77 | 97.8425 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 97.8665 | 22.8876 | 60.0019 | 23.54 | 97.8274 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8203 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 97.8252 | 22.9384 | 60.0121 | 23.54 | 97.8521 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.861 | 43.3103 | 59.9812 | 43.77 | 97.8511 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.8788 | 23.5954 | 60.0256 | 25.54 | 97.863 | 37.1461 | 60.027 | 37.77 | 97.8508 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 97.875 | 22.8876 | 60.0019 | 23.54 | 97.8359 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8286 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.8335 | 22.9384 | 60.0121 | 23.54 | 97.8604 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8693 | 43.2762 | 59.9812 | 43.77 | 97.8594 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.8871 | 23.5841 | 60.0256 | 25.54 | 97.8713 | 37.1461 | 60.027 | 37.77 | 97.8591 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 97.8833 | 22.8825 | 60.0019 | 23.54 | 97.8442 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8369 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.842 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.8687 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8776 | 43.2762 | 59.9812 | 43.77 | 97.8677 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.8955 | 23.5841 | 60.0256 | 25.54 | 97.8796 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 97.8674 | 33.6691 | 60.004 | 35.77 | 97.8916 | 22.8825 | 60.0019 | 23.54 | 97.8525 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8452 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.8503 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.8774 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8859 | 43.2301 | 59.9825 | 43.77 | 97.8761 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.9038 | 23.5841 | 60.0256 | 25.54 | 97.8879 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 97.8757 | 33.6691 | 60.004 | 35.77 | 97.8999 | 22.8825 | 59.9992 | 23.54 | 97.8608 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8535 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.8586 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.8857 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.8943 | 43.2301 | 59.9825 | 43.77 | 97.8844 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.9121 | 23.5841 | 60.0256 | 25.54 | 97.8964 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 97.884 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 97.9082 | 22.8825 | 59.9992 | 23.54 | 97.8691 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8618 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.8669 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.894 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.9026 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 97.8928 | 55.3034 | 59.9885 | 56 | 97.9204 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9047 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 97.8923 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 97.9165 | 22.8825 | 59.9992 | 23.54 | 97.8774 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8704 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.8752 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.9023 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.9109 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 97.9011 | 55.3034 | 59.9873 | 56 | 97.9288 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.913 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 97.9006 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 97.9248 | 22.8825 | 59.9992 | 23.54 | 97.8857 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8787 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.8835 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.9106 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.9193 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 97.9094 | 55.3034 | 59.9873 | 56 | 97.9371 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9213 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 97.9092 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 97.9333 | 22.8858 | 59.9992 | 23.54 | 97.894 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.887 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.8918 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.9189 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.9276 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 97.9177 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 97.9454 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9297 | 37.1391 | 60.0281 | 37.77 | 97.9175 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 97.9417 | 22.8858 | 59.9992 | 23.54 | 97.9026 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.8953 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9004 | 22.9379 | 60.0121 | 23.54 | 97.9272 | 18.7583 | 59.9929 | 19.13
97.936 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 97.9261 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 97.9537 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.938 | 37.1391 | 60.0281 | 37.77 | 97.9258 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 97.95 | 22.8858 | 59.9992 | 23.54 | 97.9109 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54 | 97.9036 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9087 | 22.9379 | 60.0109 | 23.54 | 97.9355 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
97.9443 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 97.9344 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 97.9622 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9463 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.9341 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 97.9583 | 22.8858 | 59.9992 | 23.54 | 97.9192 | 20.4307 | 60.0181 | 23.54 | 97.9119 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.917 | 22.9379 | 60.0109 | 23.54 | 97.9438 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
97.9526 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 97.9427 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 97.9705 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9546 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.9424 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 97.9666 | 22.8824 | 59.9992 | 23.54 | 97.9275 | 20.4307 | 60.0181 | 23.54 | 97.9202 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9253 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 97.9521 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
97.961 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 97.9511 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 97.9788 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.963 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.9507 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 97.9749 | 22.8824 | 59.9992 | 23.54 | 97.9358 | 20.4342 | 60.0181 | 23.54 | 97.9285 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9336 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 97.9604 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
97.9693 | 43.3088 | 59.9825 | 43.77 | 97.9594 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 97.9871 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9713 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.959 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 97.9832 | 22.8824 | 59.9992 | 23.54 | 97.9441 | 20.4342 | 60.0181 | 23.54 | 97.937 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9419 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 97.9688 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
97.9777 | 43.3088 | 59.9825 | 43.77 | 97.9678 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 97.9955 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9796 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.9673 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 97.9915 | 22.8824 | 59.9992 | 23.54 | 97.9524 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54 | 97.9453 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9502 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 97.9771 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
97.986 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 97.9761 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 98.0038 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9879 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.9758 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 98 | 22.8824 | 59.9992 | 23.54 | 97.9607 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54 | 97.9536 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9585 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 97.9854 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
97.9943 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 97.9844 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 98.0121 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 97.9962 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.9841 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0083 | 22.8824 | 59.9992 | 23.54 | 97.9692 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54 | 97.9619 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.967 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 97.9937 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.0026 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 97.9927 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 98.0204 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0046 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 97.9924 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0166 | 22.8825 | 59.9992 | 23.54 | 97.9775 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54 | 97.9702 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9753 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 98.0024 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.011 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 98.0011 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 98.0288 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0129 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 98.0007 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0249 | 22.8825 | 59.9992 | 23.54 | 97.9858 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54 | 97.9785 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9836 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 98.0107 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.0193 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 98.0095 | 55.3036 | 59.9873 | 56 | 98.0371 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0212 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 98.009 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0332 | 22.8784 | 59.9992 | 23.54 | 97.9941 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54 | 97.9868 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 97.9919 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 98.019 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.0276 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 98.0178 | 55.3565 | 59.9873 | 56 | 98.0454 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0295 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 98.0173 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0415 | 22.8784 | 59.9992 | 23.54 | 98.0024 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54 | 97.9951 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 98.0002 | 22.9326 | 60.0109 | 23.54 | 98.0273 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.036 | 43.3207 | 59.9825 | 43.77 | 98.0261 | 55.3565 | 59.9873 | 56 | 98.0537 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.038 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 98.0256 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0498 | 22.8784 | 59.9992 | 23.54 | 98.0107 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54 | 98.0037 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 98.0085 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0356 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.0443 | 43.3207 | 59.9825 | 43.77 | 98.0344 | 55.3565 | 59.9873 | 56 | 98.062 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0463 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.0342 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0583 | 22.8784 | 59.9992 | 23.54 | 98.019 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.012 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 98.0168 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0439 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.0527 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 98.0428 | 55.3565 | 59.9873 | 56 | 98.0704 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0546 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.0425 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0667 | 22.875 | 59.9992 | 23.54 | 98.0273 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0203 | 22.8444 | 60.0227 | 23.54 | 98.0251 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0522 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.061 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 98.0511 | 55.3565 | 59.9873 | 56 | 98.0787 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0629 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.0508 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.075 | 22.875 | 59.9992 | 23.54 | 98.0356 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0286 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.0337 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0605 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.0693 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 98.0594 | 55.3565 | 59.9873 | 56 | 98.087 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0713 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.0591 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0833 | 22.875 | 59.9992 | 23.54 | 98.0442 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0369 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.042 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0688 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.0777 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 98.0677 | 55.3306 | 59.9873 | 56 | 98.0953 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0796 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.0674 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0916 | 22.875 | 59.9992 | 23.54 | 98.0525 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0452 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.0503 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0771 | 18.7552 | 59.9929 | 19.13
98.086 | 43.3419 | 59.9846 | 43.77 | 98.0761 | 55.3306 | 59.9873 | 56 | 98.1038 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0879 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.0757 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.0999 | 22.875 | 59.9976 | 23.54 | 98.0608 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0535 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.0586 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0854 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.0944 | 43.3419 | 59.9846 | 43.77 | 98.0845 | 55.3031 | 59.9873 | 56 | 98.1121 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.0962 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.084 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.1082 | 22.875 | 59.9976 | 23.54 | 98.0691 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0618 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.0669 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.0938 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.1027 | 43.3421 | 59.9846 | 43.77 | 98.0928 | 55.3031 | 59.9873 | 56 | 98.1204 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1046 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.0923 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.1165 | 22.875 | 59.9976 | 23.54 | 98.0774 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0701 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.0752 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.1021 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.111 | 43.3421 | 59.9846 | 43.77 | 98.1011 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.1287 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1129 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.1008 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.125 | 22.875 | 59.9976 | 23.54 | 98.0857 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0786 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.0835 | 22.9248 | 60.0109 | 23.54 | 98.1104 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.1193 | 43.3686 | 59.9846 | 43.77 | 98.1094 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.1371 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1212 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 98.1091 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.1333 | 22.875 | 59.9976 | 23.54 | 98.094 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0869 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.0918 | 22.9195 | 60.0109 | 23.54 | 98.1191 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.1277 | 43.3686 | 59.9846 | 43.77 | 98.1178 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.1454 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1295 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1174 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.1416 | 22.875 | 59.9976 | 23.54 | 98.1023 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.0952 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.1003 | 22.9195 | 60.0109 | 23.54 | 98.1274 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.136 | 43.3467 | 59.9846 | 43.77 | 98.1261 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.1537 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1378 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1257 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 98.1499 | 22.8698 | 59.9976 | 23.54 | 98.1108 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54 | 98.1035 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.1086 | 22.9226 | 60.0097 | 23.54 | 98.1357 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.1443 | 43.3467 | 59.9846 | 43.77 | 98.1345 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.162 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1462 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.134 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.1582 | 22.8698 | 59.9976 | 23.54 | 98.1191 | 20.445 | 60.0185 | 23.54 | 98.1118 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.1169 | 22.9226 | 60.0097 | 23.54 | 98.144 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.1527 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 98.1428 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.1704 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1545 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1423 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.1665 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1274 | 20.445 | 60.0185 | 23.54 | 98.1201 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.1252 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.1523 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
98.161 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 98.1511 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.1787 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1628 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1506 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.1748 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1357 | 20.445 | 60.0185 | 23.54 | 98.1284 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.1335 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.1606 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.1595 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.187 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1711 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1592 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.1833 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.144 | 20.445 | 60.0185 | 23.54 | 98.1367 | 22.8444 | 60.0223 | 23.54 | 98.1418 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.1689 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.1678 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.1953 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1796 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1675 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.1917 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1523 | 20.445 | 60.0185 | 23.54 | 98.1453 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.1501 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.1772 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.1761 | 55.3031 | 59.9861 | 56 | 98.2037 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1879 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1758 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.2 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1606 | 20.445 | 60.0185 | 23.54 | 98.1536 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.1584 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.1855 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.1844 | 55.3033 | 59.9861 | 56 | 98.212 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.1962 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1841 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.2083 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1689 | 20.4479 | 60.0185 | 23.54 | 98.1619 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.167 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.1938 | 18.7552 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.1928 | 55.3033 | 59.9861 | 56 | 98.2203 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.2045 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.1924 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.2166 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1775 | 20.4479 | 60.0185 | 23.54 | 98.1702 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.1753 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.2021 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2011 | 55.3033 | 59.9861 | 56 | 98.2286 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.2129 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.2007 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.2249 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1858 | 20.5268 | 60.0193 | 23.54 | 98.1785 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.1836 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.2104 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2095 | 55.3033 | 59.9861 | 56 | 98.2369 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.2212 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.209 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 98.2332 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.1941 | 20.5268 | 60.0193 | 23.54 | 98.1868 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.1919 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.2188 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2178 | 55.3033 | 59.9861 | 56 | 98.2454 | 23.5792 | 60.0251 | 25.54 | 98.2295 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.2173 | 33.7796 | 60.0028 | 35.77 | 98.2415 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.2024 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54 | 98.1951 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.2002 | 22.9191 | 60.0097 | 23.54 | 98.2271 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2261 | 55.3033 | 59.9861 | 56 | 98.2537 | 23.577 | 60.0251 | 25.54 | 98.2378 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.2258 | 33.7796 | 60.0028 | 35.77 | 98.25 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.2107 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54 | 98.2034 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.2085 | 22.9509 | 60.0097 | 23.54 | 98.2354 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2345 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.262 | 23.577 | 60.0251 | 25.54 | 98.2461 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.2341 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 98.2583 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.219 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54 | 98.2119 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.2168 | 22.9509 | 60.0097 | 23.54 | 98.2441 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2428 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.2703 | 23.577 | 60.0251 | 25.54 | 98.2545 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 98.2424 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 98.2666 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.2273 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54 | 98.2202 | 22.8421 | 60.0223 | 23.54 | 98.2251 | 22.9509 | 60.0097 | 23.54 | 98.2524 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2512 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.2787 | 23.577 | 60.0251 | 25.54 | 98.2628 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.2507 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 98.2749 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.2356 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54 | 98.2285 | 22.8419 | 60.0219 | 23.54 | 98.2336 | 22.9509 | 60.0097 | 23.54 | 98.2607 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2595 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.287 | 23.577 | 60.0251 | 25.54 | 98.2711 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.259 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 98.2832 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.2441 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54 | 98.2368 | 22.8419 | 60.0219 | 23.54 | 98.2419 | 22.9467 | 60.0097 | 23.54 | 98.269 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2678 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.2953 | 23.577 | 60.0251 | 25.54 | 98.2794 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.2673 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.2915 | 22.8678 | 59.9976 | 23.54 | 98.2524 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54 | 98.2451 | 22.8453 | 60.0219 | 23.54 | 98.2502 | 22.9467 | 60.0097 | 23.54 | 98.2773 | 18.7529 | 59.9933 | 19.13
|  |  |  | 98.2762 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.3036 | 23.5743 | 60.0251 | 25.54 | 98.2878 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.2756 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.2998 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.2607 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54 | 98.2534 | 22.8453 | 60.0219 | 23.54 | 98.2585 | 22.9467 | 60.0097 | 23.54 | 98.2856 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.2845 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.312 | 23.5743 | 60.0251 | 25.54 | 98.2961 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.2839 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.3083 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.269 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54 | 98.2617 | 22.8453 | 60.0219 | 23.54 | 98.2668 | 22.9467 | 60.0097 | 23.54 | 98.2939 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.2928 | 55.2944 | 59.9861 | 56 | 98.3203 | 23.5743 | 60.0247 | 25.54 | 98.3044 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.2925 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.3167 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.2773 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54 | 98.27 | 22.8453 | 60.0219 | 23.54 | 98.2751 | 22.9433 | 60.0097 | 23.54 | 98.3022 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3011 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3286 | 23.5743 | 60.0247 | 25.54 | 98.3127 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.3008 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.325 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.2856 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54 | 98.2786 | 22.8453 | 60.0219 | 23.54 | 98.2834 | 22.9433 | 60.0097 | 23.54 | 98.3105 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3095 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3369 | 23.5743 | 60.0247 | 25.54 | 98.3212 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 98.3091 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.3333 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.2939 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54 | 98.2869 | 22.8453 | 60.0219 | 23.54 | 98.2917 | 22.9433 | 60.0097 | 23.54 | 98.3188 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3178 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3453 | 23.5743 | 60.0247 | 25.54 | 98.3295 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3174 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.3416 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3022 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.2952 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3003 | 22.9433 | 60.0097 | 23.54 | 98.3271 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3262 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3536 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3378 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3257 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 98.3499 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3108 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3035 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3086 | 23.0052 | 60.0085 | 23.54 | 98.3354 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3345 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3619 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3461 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.334 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.3582 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3191 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3118 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3169 | 23.0052 | 60.0085 | 23.54 | 98.3438 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3428 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3702 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3545 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3423 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.3667 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3274 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3201 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3252 | 23.0052 | 60.0085 | 23.54 | 98.3521 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3512 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3787 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3628 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3508 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.375 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3357 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3284 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3335 | 23.0052 | 60.0085 | 23.54 | 98.3604 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3595 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.387 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3711 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3591 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.3833 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.344 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3367 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3418 | 23.0052 | 60.0085 | 23.54 | 98.3691 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3679 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.3953 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3794 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3674 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.3916 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3523 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.345 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3501 | 23.0052 | 60.0085 | 23.54 | 98.3774 | 18.7529 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3762 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4036 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3877 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3757 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.3999 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3606 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3535 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3586 | 23.0101 | 60.0085 | 23.54 | 98.3857 | 18.7495 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3845 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4119 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.3961 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.384 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4082 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3689 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3618 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3669 | 23.0101 | 60.0085 | 23.54 | 98.394 | 18.7495 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.3929 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4203 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.4044 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.3923 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4165 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3774 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54 | 98.3701 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3752 | 23.0101 | 60.0085 | 23.54 | 98.4023 | 18.7495 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4012 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4286 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.4127 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.4006 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4248 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.3857 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.3784 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3835 | 23.0101 | 60.0085 | 23.54 | 98.4106 | 18.7495 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4095 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4369 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.421 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.4089 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4333 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.394 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.3867 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.3918 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4189 | 18.7495 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4178 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4452 | 23.5695 | 60.0247 | 25.54 | 98.4294 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.4175 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4417 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.4023 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.395 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.4001 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4272 | 18.7495 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4262 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4536 | 23.5569 | 60.0247 | 25.54 | 98.4377 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.4258 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.45 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.4106 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.4033 | 22.8407 | 60.0219 | 23.54 | 98.4084 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4355 | 18.7432 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4345 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4619 | 23.5569 | 60.0247 | 25.54 | 98.446 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.4341 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4583 | 22.8678 | 59.9968 | 23.54 | 98.4189 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.4116 | 22.8402 | 60.0219 | 23.54 | 98.4167 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4438 | 18.7432 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4429 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4702 | 23.5569 | 60.0247 | 25.54 | 98.4543 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 98.4424 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4666 | 22.8679 | 59.9968 | 23.54 | 98.4272 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.4202 | 22.8402 | 60.0219 | 23.54 | 98.4253 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4521 | 18.7432 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4512 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4785 | 23.5569 | 60.0247 | 25.54 | 98.4628 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 98.4507 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4749 | 22.8679 | 59.9968 | 23.54 | 98.4355 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.4285 | 22.8402 | 60.0215 | 23.54 | 98.4336 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4604 | 18.7432 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4595 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4869 | 23.5459 | 60.0247 | 25.54 | 98.4711 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 98.459 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4832 | 22.873 | 59.9968 | 23.54 | 98.4438 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54 | 98.4368 | 22.8402 | 60.0215 | 23.54 | 98.4419 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4688 | 18.7432 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4679 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.4952 | 23.5459 | 60.0247 | 25.54 | 98.4794 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 98.4673 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.4917 | 22.873 | 59.9968 | 23.54 | 98.4524 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54 | 98.4451 | 22.8364 | 60.0215 | 23.54 | 98.4502 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4771 | 18.7432 | 59.9928 | 19.13
|  |  |  | 98.4762 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.5035 | 23.5459 | 60.0247 | 25.54 | 98.4877 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 98.4758 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.5 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.4607 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54 | 98.4534 | 22.8364 | 60.0215 | 23.54 | 98.4585 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4858 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.4846 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.5118 | 23.5459 | 60.0247 | 25.54 | 98.4961 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 98.4841 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.5083 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.469 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54 | 98.4617 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.4668 | 23.014 | 60.0085 | 23.54 | 98.4941 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.4929 | 55.3902 | 59.9848 | 56 | 98.5203 | 23.5459 | 60.0239 | 25.54 | 98.5044 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 98.4924 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.5166 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.4773 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54 | 98.47 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.4751 | 23.009 | 60.0085 | 23.54 | 98.5024 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5012 | 55.3734 | 59.9844 | 56 | 98.5286 | 23.5459 | 60.0239 | 25.54 | 98.5127 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 98.5007 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.5249 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.4856 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54 | 98.4783 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.4834 | 23.009 | 60.0085 | 23.54 | 98.5107 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5095 | 55.3734 | 59.9844 | 56 | 98.5369 | 23.5459 | 60.0239 | 25.54 | 98.521 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 98.509 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.5332 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.4939 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54 | 98.4868 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.4919 | 23.0049 | 60.0085 | 23.54 | 98.519 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5179 | 55.3732 | 59.9844 | 56 | 98.5452 | 23.5459 | 60.0239 | 25.54 | 98.5293 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 98.5173 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.5415 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.5022 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54 | 98.4951 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.5002 | 23.0049 | 60.0085 | 23.54 | 98.5273 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5262 | 55.3732 | 59.9844 | 56 | 98.5536 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.5377 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 98.5256 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 98.5498 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.5105 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54 | 98.5034 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.5085 | 23.0049 | 60.0074 | 23.54 | 98.5356 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5345 | 55.3732 | 59.9844 | 56 | 98.5619 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.546 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 98.5339 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.5583 | 22.873 | 59.9972 | 23.54 | 98.519 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54 | 98.5117 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.5168 | 23.0049 | 60.0074 | 23.54 | 98.5439 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5429 | 55.3732 | 59.9844 | 56 | 98.5702 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.5543 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 98.5425 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.5667 | 22.8845 | 59.9972 | 23.54 | 98.5273 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54 | 98.52 | 22.8413 | 60.0215 | 23.54 | 98.5251 | 23.0049 | 60.0074 | 23.54 | 98.5522 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5512 | 55.3552 | 59.9844 | 56 | 98.5785 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.5626 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 98.5508 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.575 | 22.8845 | 59.9972 | 23.54 | 98.5356 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54 | 98.5283 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.5334 | 23.0049 | 60.0074 | 23.54 | 98.5605 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5596 | 55.3552 | 59.9844 | 56 | 98.5868 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.571 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 98.5591 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.5833 | 22.893 | 59.9972 | 23.54 | 98.5439 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54 | 98.5366 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.5417 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.5688 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5679 | 55.3552 | 59.9844 | 56 | 98.5952 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.5793 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 98.5674 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.5916 | 22.893 | 59.9972 | 23.54 | 98.5522 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54 | 98.5449 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.55 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.5771 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5762 | 55.3552 | 59.9844 | 56 | 98.6035 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.5876 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 98.5757 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.5999 | 22.893 | 59.9972 | 23.54 | 98.5605 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54 | 98.5535 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.5586 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.5854 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5846 | 55.3552 | 59.9844 | 56 | 98.6118 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.5959 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 98.584 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6082 | 22.893 | 59.9972 | 23.54 | 98.5688 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54 | 98.5618 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.5669 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.5938 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.5929 | 55.3552 | 59.9844 | 56 | 98.6201 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.6044 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 98.5923 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6167 | 22.893 | 59.9972 | 23.54 | 98.5771 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54 | 98.5701 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.5752 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.6021 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6013 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6285 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.6127 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 98.6008 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.625 | 22.893 | 59.9972 | 23.54 | 98.5857 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.5784 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.5835 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.6108 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6096 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6368 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.621 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 98.6091 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6333 | 22.8897 | 59.9972 | 23.54 | 98.594 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.5867 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.5918 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.6191 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6179 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6451 | 23.5346 | 60.0239 | 25.54 | 98.6293 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 98.6174 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6416 | 22.8897 | 59.9972 | 23.54 | 98.6023 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.595 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.6001 | 23.0015 | 60.0074 | 23.54 | 98.6274 | 18.7432 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6262 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6534 | 23.5324 | 60.0239 | 25.54 | 98.6376 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 98.6257 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6499 | 22.8897 | 59.9972 | 23.54 | 98.6106 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.6033 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.6084 | 23.007 | 60.0074 | 23.54 | 98.6357 | 18.7354 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6346 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6619 | 23.5324 | 60.0239 | 25.54 | 98.646 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.634 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6582 | 22.8897 | 59.9972 | 23.54 | 98.6189 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.6116 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.6169 | 23.007 | 60.0074 | 23.54 | 98.644 | 18.7354 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6429 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6702 | 23.5298 | 60.0239 | 25.54 | 98.6543 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.6423 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6665 | 22.8878 | 59.9972 | 23.54 | 98.6272 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.6199 | 22.8395 | 60.0215 | 23.54 | 98.6252 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.6523 | 18.7354 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6512 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6785 | 23.5298 | 60.0239 | 25.54 | 98.6626 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.6506 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.675 | 22.8878 | 59.9972 | 23.54 | 98.6355 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.6284 | 22.8429 | 60.0207 | 23.54 | 98.6335 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.6606 | 18.7354 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6596 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6868 | 23.5249 | 60.0239 | 25.54 | 98.6709 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.6589 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 98.6833 | 22.8878 | 59.9972 | 23.54 | 98.6438 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54 | 98.6367 | 22.8429 | 60.0207 | 23.54 | 98.6418 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.6689 | 18.7354 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6679 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.6952 | 23.5249 | 60.0239 | 25.54 | 98.6793 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.6675 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 98.6917 | 22.8878 | 59.9972 | 23.54 | 98.6523 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54 | 98.645 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.6501 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.6772 | 18.7354 | 59.9925 | 19.13
|  |  |  | 98.6763 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.7035 | 23.5249 | 60.0239 | 25.54 | 98.6876 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.6758 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 98.7 | 22.8878 | 59.9991 | 23.54 | 98.6606 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54 | 98.6533 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.6584 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.6855 | 18.7354 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.6846 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.7118 | 23.5249 | 60.0239 | 25.54 | 98.6959 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.6841 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 98.7083 | 22.8878 | 59.9991 | 23.54 | 98.6689 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54 | 98.6616 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.6667 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.6938 | 18.7354 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.6929 | 55.4075 | 59.9844 | 56 | 98.7201 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7042 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.6924 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 98.7166 | 22.8878 | 59.9991 | 23.54 | 98.6772 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54 | 98.6699 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.675 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.7021 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7013 | 55.4075 | 59.9835 | 56 | 98.7285 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7126 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.7007 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 98.7249 | 22.8878 | 59.9991 | 23.54 | 98.6855 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.6782 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.6836 | 23.0103 | 60.0074 | 23.54 | 98.7104 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7096 | 55.4075 | 59.9835 | 56 | 98.7368 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7209 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 98.709 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 98.7332 | 22.8878 | 59.9991 | 23.54 | 98.6938 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.6865 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.6919 | 23.0069 | 60.0074 | 23.54 | 98.7188 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.718 | 55.4412 | 59.9835 | 56 | 98.7451 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7292 | 37.1154 | 60.0277 | 37.77 | 98.7173 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 98.7417 | 22.8878 | 59.9991 | 23.54 | 98.7021 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.6951 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.7002 | 23.0069 | 60.0074 | 23.54 | 98.7275 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7263 | 55.4412 | 59.9835 | 56 | 98.7534 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7375 | 37.1154 | 60.0277 | 37.77 | 98.7258 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 98.75 | 22.8919 | 59.9991 | 23.54 | 98.7104 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.7034 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.7085 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.7358 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7346 | 55.4412 | 59.9835 | 56 | 98.7618 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.746 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.7341 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 98.7583 | 22.8919 | 59.9991 | 23.54 | 98.719 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.7117 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.7168 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.7441 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7429 | 55.4412 | 59.9835 | 56 | 98.7701 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7543 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.7424 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 98.7666 | 22.897 | 59.9991 | 23.54 | 98.7273 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.72 | 22.8434 | 60.0207 | 23.54 | 98.7251 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.7524 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7513 | 55.4945 | 59.9835 | 56 | 98.7784 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7626 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.7507 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.7749 | 22.897 | 59.9991 | 23.54 | 98.7356 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.7283 | 22.8395 | 60.0207 | 23.54 | 98.7334 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.7607 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7596 | 55.4945 | 59.9835 | 56 | 98.7867 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7709 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.759 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.7832 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.7439 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.7366 | 22.8395 | 60.0207 | 23.54 | 98.7417 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.769 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7679 | 55.4945 | 59.9835 | 56 | 98.795 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7792 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.7673 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.7915 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.7522 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.7449 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.7502 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.7773 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7763 | 55.4945 | 59.9835 | 56 | 98.8035 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7876 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.7756 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.7605 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54 | 98.7532 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.7585 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.7856 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.7846 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8118 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.7959 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.7839 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8083 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.7688 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54 | 98.7617 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.7668 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.7939 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.793 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8201 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.8042 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.7925 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8167 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.7771 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54 | 98.77 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.7751 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.8022 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.8013 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8284 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.8125 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.8008 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.825 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.7854 | 20.6419 | 60.0217 | 23.54 | 98.7783 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.7834 | 23.0069 | 60.0061 | 23.54 | 98.8105 | 18.732 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.8096 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8368 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.8209 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.8091 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8333 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.7939 | 20.6419 | 60.0217 | 23.54 | 98.7866 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.7917 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8188 | 18.7307 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.818 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8451 | 23.5249 | 60.0226 | 25.54 | 98.8292 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.8174 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8416 | 22.9004 | 59.9991 | 23.54 | 98.8022 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54 | 98.7949 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.8 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8271 | 18.7307 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.8263 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8534 | 23.5097 | 60.0226 | 25.54 | 98.8375 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 98.8257 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8499 | 22.9045 | 59.9991 | 23.54 | 98.8105 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54 | 98.8032 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.8083 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8354 | 18.7307 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.8347 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8617 | 23.5097 | 60.0226 | 25.54 | 98.8458 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.834 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8582 | 22.9045 | 59.9991 | 23.54 | 98.8188 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54 | 98.8115 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.8169 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8438 | 18.7307 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.843 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8701 | 23.4983 | 60.0226 | 25.54 | 98.8542 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.8423 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 98.8667 | 22.9045 | 59.9991 | 23.54 | 98.8271 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54 | 98.8198 | 22.8369 | 60.0207 | 23.54 | 98.8252 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8525 | 18.7307 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.8513 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8784 | 23.4983 | 60.0226 | 25.54 | 98.8625 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.8506 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.875 | 22.9045 | 59.9991 | 23.54 | 98.8354 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54 | 98.8284 | 22.8286 | 60.0191 | 23.54 | 98.8335 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8608 | 18.7307 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.8596 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.8867 | 23.5011 | 60.0226 | 25.54 | 98.8708 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.8591 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.8833 | 22.9045 | 59.9991 | 23.54 | 98.8438 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54 | 98.8367 | 22.8286 | 60.0191 | 23.54 | 98.8418 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8691 | 18.7245 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.868 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.895 | 23.5011 | 60.0226 | 25.54 | 98.8792 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.8674 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.8916 | 22.9045 | 59.9991 | 23.54 | 98.8521 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54 | 98.845 | 22.8286 | 60.0191 | 23.54 | 98.8501 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8774 | 18.7245 | 59.9924 | 19.13
|  |  |  | 98.8763 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.9034 | 23.5011 | 60.0226 | 25.54 | 98.8876 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.8757 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.8999 | 22.9096 | 60.0008 | 23.54 | 98.8606 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54 | 98.8533 | 22.8286 | 60.0191 | 23.54 | 98.8584 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.8857 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.8846 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.9117 | 23.5011 | 60.0226 | 25.54 | 98.8959 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.884 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.9082 | 22.9096 | 60.0008 | 23.54 | 98.8689 | 20.7065 | 60.0217 | 23.54 | 98.8616 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.8667 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.894 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.893 | 55.4673 | 59.9835 | 56 | 98.92 | 23.5011 | 60.0215 | 25.54 | 98.9042 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.8923 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.9165 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.8772 | 20.7065 | 60.0217 | 23.54 | 98.8699 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.8752 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.9023 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9013 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9283 | 23.5011 | 60.0215 | 25.54 | 98.9125 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.9006 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.925 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.8855 | 20.703 | 60.0217 | 23.54 | 98.8782 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.8835 | 23.0017 | 60.0061 | 23.54 | 98.9106 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9097 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9368 | 23.5011 | 60.0215 | 25.54 | 98.9208 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 98.9089 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.9333 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.8938 | 20.703 | 60.0217 | 23.54 | 98.8865 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.8918 | 22.9997 | 60.0061 | 23.54 | 98.9189 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.918 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9451 | 23.5011 | 60.0215 | 25.54 | 98.9292 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.9175 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.9417 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9021 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54 | 98.895 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.9001 | 22.9997 | 60.0061 | 23.54 | 98.9272 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9263 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9534 | 23.5545 | 60.0215 | 25.54 | 98.9375 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.9258 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 98.95 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9104 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54 | 98.9033 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.9084 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9355 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9347 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9617 | 23.5545 | 60.0215 | 25.54 | 98.9458 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.9341 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 98.9583 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9187 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54 | 98.9116 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.9167 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9438 | 18.7245 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.943 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9701 | 23.5545 | 60.0215 | 25.54 | 98.9541 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.9424 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 98.9666 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9272 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54 | 98.9199 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.925 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9521 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9514 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9784 | 23.5545 | 60.0215 | 25.54 | 98.9625 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.9507 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 98.9749 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9355 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54 | 98.9282 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.9333 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9604 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9597 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.9867 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 98.9708 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.959 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 98.9832 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9438 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54 | 98.9365 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.9419 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9692 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.968 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 98.995 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 98.9791 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.9673 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 98.9917 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9521 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54 | 98.9448 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.9502 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9775 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9763 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0034 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 98.9874 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 98.9756 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9604 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54 | 98.9531 | 22.8284 | 60.0191 | 23.54 | 98.9585 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9858 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.9847 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0117 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 98.9958 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 98.9841 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0083 | 22.9057 | 60.0008 | 23.54 | 98.9688 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54 | 98.9614 | 22.824 | 60.0191 | 23.54 | 98.9668 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 98.9941 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 98.993 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.02 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 99.0042 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 98.9924 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0166 | 22.8972 | 60.0008 | 23.54 | 98.9771 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54 | 98.97 | 22.824 | 60.0191 | 23.54 | 98.9751 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0024 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0013 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0283 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 99.0125 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 99.0007 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0249 | 22.8972 | 60.0008 | 23.54 | 98.9854 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54 | 98.9783 | 22.8146 | 60.0191 | 23.54 | 98.9834 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0107 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0097 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0366 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 99.0208 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 99.009 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0332 | 22.8972 | 60.0008 | 23.54 | 98.9939 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54 | 98.9866 | 22.8146 | 60.0191 | 23.54 | 98.9917 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.019 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.018 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.045 | 23.5435 | 60.0215 | 25.54 | 99.0292 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0173 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0415 | 22.8972 | 60.0008 | 23.54 | 99.0022 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54 | 98.9949 | 22.8146 | 60.0191 | 23.54 | 99 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0273 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0264 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0533 | 23.6381 | 60.0215 | 25.54 | 99.0375 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0256 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.05 | 22.8972 | 60.0008 | 23.54 | 99.0105 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54 | 99.0032 | 22.8146 | 60.0191 | 23.54 | 99.0085 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0356 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0347 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0616 | 23.6381 | 60.0215 | 25.54 | 99.0458 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0339 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0583 | 22.8972 | 60.0008 | 23.54 | 99.0188 | 20.6979 | 60.0233 | 23.54 | 99.0115 | 22.8146 | 60.0191 | 23.54 | 99.0168 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0439 | 18.7221 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.043 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0699 | 23.6284 | 60.0215 | 25.54 | 99.0541 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0425 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0667 | 22.9006 | 60.0008 | 23.54 | 99.0271 | 20.6979 | 60.0233 | 23.54 | 99.0198 | 22.8146 | 60.0191 | 23.54 | 99.0251 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0522 | 18.7187 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0514 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0784 | 23.6284 | 60.0215 | 25.54 | 99.0624 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0508 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.075 | 22.9006 | 60.0008 | 23.54 | 99.0354 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0281 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.0334 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0605 | 18.7187 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0597 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.0867 | 23.6284 | 60.0215 | 25.54 | 99.0708 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0591 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0833 | 22.9058 | 60.0008 | 23.54 | 99.0437 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0366 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.0417 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0688 | 18.7187 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0681 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.095 | 23.6284 | 60.0215 | 25.54 | 99.0791 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0674 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0916 | 22.9058 | 60.0008 | 23.54 | 99.052 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0449 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.05 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0771 | 18.7187 | 59.992 | 19.13
|  |  |  | 99.0764 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.1033 | 23.6284 | 60.0215 | 25.54 | 99.0874 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0757 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.0999 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.0603 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0532 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.0583 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0854 | 18.7188 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.0847 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.1117 | 23.6284 | 60.0215 | 25.54 | 99.0957 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.084 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.1082 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.0688 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0615 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.0669 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.0942 | 18.7188 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.093 | 55.4673 | 59.9827 | 56 | 99.12 | 23.6284 | 60.0211 | 25.54 | 99.1041 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.0923 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.1167 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.0771 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0698 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.0752 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1025 | 18.7188 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1014 | 55.4673 | 59.982 | 56 | 99.1283 | 23.6284 | 60.0211 | 25.54 | 99.1124 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.1006 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.125 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.0854 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0781 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.0835 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1108 | 18.7188 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1097 | 55.4673 | 59.982 | 56 | 99.1366 | 23.6284 | 60.0211 | 25.54 | 99.1207 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 99.1091 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.1333 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.0938 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54 | 99.0864 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.0918 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1191 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.118 | 55.4673 | 59.982 | 56 | 99.145 | 23.6284 | 60.0211 | 25.54 | 99.129 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 99.1174 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.1416 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.1021 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54 | 99.0947 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1001 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1274 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1264 | 55.4673 | 59.982 | 56 | 99.1533 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1375 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 99.1257 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.1499 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.1104 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54 | 99.1033 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1084 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1357 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1347 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.1616 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1458 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 99.134 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.1582 | 22.9098 | 60.0016 | 23.54 | 99.1187 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1116 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1167 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.144 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1431 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.1699 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1541 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 99.1423 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.1665 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.127 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1199 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.125 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1523 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1514 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.1783 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1624 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 99.1506 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.175 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.1355 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1282 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1335 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1606 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1597 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.1866 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1708 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 99.1589 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.1833 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.1438 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1365 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1418 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1689 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1681 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.1949 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1791 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.1675 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.1917 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.1521 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1448 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1501 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1772 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1764 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2032 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1874 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.1758 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.1604 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1531 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1584 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1855 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1848 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2117 | 23.6239 | 60.0211 | 25.54 | 99.1957 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.1841 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2083 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.1687 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1614 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1667 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.1938 | 18.7164 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.1931 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.22 | 23.6191 | 60.0211 | 25.54 | 99.2041 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.1924 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2166 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.177 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54 | 99.1699 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.175 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2021 | 18.7096 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2014 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2283 | 23.6191 | 60.0211 | 25.54 | 99.2124 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2007 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2249 | 22.9132 | 60.0016 | 23.54 | 99.1853 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54 | 99.1782 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1833 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2109 | 18.7096 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2097 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2366 | 23.6191 | 60.0211 | 25.54 | 99.2207 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.209 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2332 | 22.885 | 60.0016 | 23.54 | 99.1936 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54 | 99.1865 | 22.8146 | 60.0176 | 23.54 | 99.1917 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2192 | 18.7096 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2181 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.245 | 23.6191 | 60.0211 | 25.54 | 99.229 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2173 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2417 | 22.885 | 60.0016 | 23.54 | 99.2021 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54 | 99.1948 | 22.8151 | 60.0176 | 23.54 | 99.2002 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2275 | 18.7096 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2264 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2533 | 23.6706 | 60.0211 | 25.54 | 99.2373 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2256 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.25 | 22.8891 | 60.0016 | 23.54 | 99.2104 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54 | 99.2031 | 22.8151 | 60.0176 | 23.54 | 99.2085 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2358 | 18.7033 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2347 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2616 | 23.6706 | 60.0211 | 25.54 | 99.2457 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2341 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2583 | 22.8891 | 60.0016 | 23.54 | 99.2188 | 20.757 | 60.0245 | 23.54 | 99.2114 | 22.8151 | 60.0176 | 23.54 | 99.2168 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2441 | 18.7033 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2431 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2699 | 23.658 | 60.0211 | 25.54 | 99.254 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2424 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2666 | 22.8891 | 60.0016 | 23.54 | 99.2271 | 20.757 | 60.0245 | 23.54 | 99.2197 | 22.8151 | 60.0176 | 23.54 | 99.2251 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2524 | 18.7033 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2514 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2783 | 23.658 | 60.0211 | 25.54 | 99.2623 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2507 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2749 | 22.8891 | 60.0016 | 23.54 | 99.2354 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54 | 99.228 | 22.8151 | 60.0172 | 23.54 | 99.2334 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2607 | 18.7033 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2598 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2866 | 23.6556 | 60.0211 | 25.54 | 99.2706 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.259 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2832 | 22.8926 | 60.0016 | 23.54 | 99.2437 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54 | 99.2366 | 22.8151 | 60.0172 | 23.54 | 99.2417 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.269 | 18.7033 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2681 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.2949 | 23.6556 | 60.0211 | 25.54 | 99.2791 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2673 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2915 | 22.8926 | 60.0016 | 23.54 | 99.252 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54 | 99.2449 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.25 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2773 | 18.7033 | 59.9912 | 19.13
|  |  |  | 99.2764 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.3032 | 23.6556 | 60.0211 | 25.54 | 99.2874 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2756 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.2998 | 22.8926 | 60.0031 | 23.54 | 99.2603 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54 | 99.2532 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.2585 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2856 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.2848 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.3115 | 23.6556 | 60.0211 | 25.54 | 99.2957 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2839 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3083 | 22.8926 | 60.0031 | 23.54 | 99.2686 | 20.8186 | 60.0245 | 23.54 | 99.2615 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.2668 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.2939 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.2931 | 55.4459 | 59.982 | 56 | 99.3199 | 23.6556 | 60.0198 | 25.54 | 99.304 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 99.2925 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3167 | 22.8926 | 60.0031 | 23.54 | 99.2771 | 20.8186 | 60.0245 | 23.54 | 99.2698 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.2751 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3022 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3015 | 55.4459 | 59.9815 | 56 | 99.3282 | 23.6556 | 60.0198 | 25.54 | 99.3124 | 37.1571 | 60.0261 | 37.77 | 99.3008 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.325 | 22.8926 | 60.0031 | 23.54 | 99.2854 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.2781 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.2834 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3105 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3098 | 55.4459 | 59.9815 | 56 | 99.3365 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3207 | 37.1571 | 60.0261 | 37.77 | 99.3091 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3333 | 22.9057 | 60.0031 | 23.54 | 99.2937 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.2864 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.2917 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3188 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3181 | 55.4985 | 59.9815 | 56 | 99.3448 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.329 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.3174 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3416 | 22.9057 | 60.0031 | 23.54 | 99.302 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.2947 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3271 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3265 | 55.4985 | 59.9815 | 56 | 99.3533 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3373 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.3257 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3499 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3103 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3032 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3083 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3359 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3348 | 55.4985 | 59.9815 | 56 | 99.3616 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3457 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.334 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3582 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3186 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3115 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3167 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3442 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3431 | 55.4985 | 59.9815 | 56 | 99.3699 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.354 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.3423 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3667 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3269 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3198 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3252 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3525 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3514 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.3782 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3623 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.3506 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.375 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3352 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3281 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3335 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3608 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3598 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.3866 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3706 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.3591 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3833 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3438 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3364 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3418 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3691 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3681 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.3949 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3789 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.3674 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3916 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3521 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3447 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3501 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3774 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3765 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4032 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3873 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 99.3757 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.3999 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3604 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.353 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3584 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.3857 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3848 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4115 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.3956 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 99.384 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4082 | 22.9099 | 60.0031 | 23.54 | 99.3687 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3613 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3667 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.394 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.3931 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4199 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.4039 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 99.3923 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4165 | 22.9061 | 60.0031 | 23.54 | 99.377 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54 | 99.3699 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.375 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4023 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4015 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4282 | 23.651 | 60.0198 | 25.54 | 99.4122 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 99.4006 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4248 | 22.9061 | 60.0031 | 23.54 | 99.3853 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.3782 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3833 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4106 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4098 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4365 | 23.6381 | 60.0198 | 25.54 | 99.4207 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 99.4089 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4333 | 22.9061 | 60.0031 | 23.54 | 99.3936 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.3865 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.3918 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4189 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4182 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4448 | 23.6381 | 60.0198 | 25.54 | 99.429 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 99.4175 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4417 | 22.9061 | 60.0031 | 23.54 | 99.4019 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.3948 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.4001 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4272 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4265 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4532 | 23.6381 | 60.0198 | 25.54 | 99.4373 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 99.4258 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.45 | 22.9113 | 60.0031 | 23.54 | 99.4102 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.4031 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.4084 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4355 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4348 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4615 | 23.6381 | 60.0198 | 25.54 | 99.4456 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 99.4341 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4583 | 22.9113 | 60.0031 | 23.54 | 99.4187 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.4114 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.4167 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4438 | 18.6955 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4432 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4698 | 23.6381 | 60.0198 | 25.54 | 99.454 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 99.4424 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4666 | 22.9082 | 60.0031 | 23.54 | 99.427 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.4197 | 22.8185 | 60.0172 | 23.54 | 99.425 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4526 | 18.6887 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4515 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4781 | 23.6381 | 60.0198 | 25.54 | 99.4623 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 99.4507 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4749 | 22.9082 | 60.0031 | 23.54 | 99.4353 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.428 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.4333 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4609 | 18.6887 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4598 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4866 | 23.6269 | 60.0198 | 25.54 | 99.4706 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 99.459 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4832 | 22.9082 | 60.0031 | 23.54 | 99.4436 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.4365 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.4417 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4692 | 18.6887 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4681 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.4949 | 23.6269 | 60.0198 | 25.54 | 99.4789 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 99.4673 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.4917 | 22.9082 | 60.0031 | 23.54 | 99.4519 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.4448 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.45 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4775 | 18.6887 | 59.9904 | 19.13
|  |  |  | 99.4765 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.5032 | 23.6269 | 60.0198 | 25.54 | 99.4873 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 99.4756 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.5 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.4602 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54 | 99.4531 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.4585 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4858 | 18.6825 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.4848 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.5115 | 23.6269 | 60.0198 | 25.54 | 99.4956 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 99.4841 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.5083 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.4685 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54 | 99.4614 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.4668 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.4941 | 18.6825 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.4932 | 55.4983 | 59.9815 | 56 | 99.5199 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5039 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 99.4924 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.5166 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.4768 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54 | 99.4697 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.4751 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5024 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5015 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5282 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5122 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 99.5007 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.5249 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.4854 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54 | 99.478 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.4834 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5107 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5098 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5365 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5206 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 99.509 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.5332 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.4937 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54 | 99.4863 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.4917 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.519 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5182 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5448 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5289 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5173 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.5415 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.502 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54 | 99.4946 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5273 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5265 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5532 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5372 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5256 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.5498 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.5103 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54 | 99.5032 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5083 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5356 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5349 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5615 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5455 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5339 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.5583 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.5186 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.5115 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5168 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5439 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5432 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5698 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5538 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5422 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.5667 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.5269 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.5198 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5251 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5522 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5515 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5781 | 23.6269 | 60.0186 | 25.54 | 99.5623 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5508 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.575 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.5352 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.5281 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5334 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5605 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5599 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5865 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.5706 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5591 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.5833 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.5435 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.5364 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5417 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5693 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5682 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.5948 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.5789 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5674 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.5916 | 22.9082 | 60.0043 | 23.54 | 99.552 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.5447 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.55 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5776 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5765 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6031 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.5872 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5757 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.5999 | 22.9136 | 60.0043 | 23.54 | 99.5603 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.553 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5583 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5859 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5848 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6115 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.5956 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.584 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6082 | 22.9136 | 60.0043 | 23.54 | 99.5686 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.5613 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5667 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.5942 | 18.6832 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.5932 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6199 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.6039 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.5923 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6165 | 22.9136 | 60.0043 | 23.54 | 99.5769 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54 | 99.5696 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.575 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6025 | 18.6819 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6015 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6282 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.6122 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6006 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.625 | 22.9136 | 60.0043 | 23.54 | 99.5852 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.5781 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5835 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6108 | 18.6819 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6099 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6365 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.6205 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6091 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6333 | 22.9136 | 60.0043 | 23.54 | 99.5935 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.5864 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.5918 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6191 | 18.6819 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6182 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6448 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.6289 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6174 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6416 | 22.9136 | 60.0043 | 23.54 | 99.6018 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.5947 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6001 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6274 | 18.6819 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6265 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6532 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.6372 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6257 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6499 | 22.9157 | 60.0043 | 23.54 | 99.6101 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.603 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6084 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6357 | 18.6742 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6349 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6615 | 23.6808 | 60.0186 | 25.54 | 99.6455 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.634 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6582 | 22.9157 | 60.0043 | 23.54 | 99.6184 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6113 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6167 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.644 | 18.6742 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6432 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6698 | 23.6735 | 60.0186 | 25.54 | 99.6538 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6423 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6665 | 22.9157 | 60.0043 | 23.54 | 99.627 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6196 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.625 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6523 | 18.6742 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6516 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6781 | 23.6735 | 60.0186 | 25.54 | 99.6622 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6506 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6748 | 22.9157 | 60.0043 | 23.54 | 99.6353 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6279 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6333 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6606 | 18.6742 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6599 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6865 | 23.6735 | 60.0186 | 25.54 | 99.6705 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6589 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6833 | 22.9157 | 60.0043 | 23.54 | 99.6436 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6362 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6416 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6689 | 18.6742 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6682 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.6948 | 23.6735 | 60.0186 | 25.54 | 99.6788 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6672 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.6917 | 22.9157 | 60.0043 | 23.54 | 99.6519 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6448 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6501 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6772 | 18.6742 | 59.9899 | 19.13
|  |  |  | 99.6766 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.7031 | 23.6735 | 60.0186 | 25.54 | 99.6871 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6758 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.7 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.6602 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6531 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6584 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6855 | 18.6742 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.6849 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.7114 | 23.6735 | 60.0186 | 25.54 | 99.6956 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6841 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.7083 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.6685 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6614 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6667 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.6943 | 18.6742 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.6932 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.7197 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7039 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.6924 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.7166 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.6768 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6697 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.675 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7026 | 18.6674 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7015 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.7281 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7122 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.7007 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.7249 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.6851 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.678 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6833 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7109 | 18.6674 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7099 | 55.4983 | 59.982 | 56 | 99.7365 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7205 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 99.709 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.7332 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.6936 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6863 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.6917 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7192 | 18.6674 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7183 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.7448 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7288 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7173 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.7415 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.7019 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.6946 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7275 | 18.6674 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7266 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.7531 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7372 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7256 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 99.75 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.7102 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7029 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7085 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7358 | 18.6674 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7349 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.7615 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7455 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7341 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.7583 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.7185 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7114 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7168 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7441 | 18.6674 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7432 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.7698 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7538 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7424 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 99.7666 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.7268 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7197 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7251 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7524 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7516 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.7781 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7621 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7507 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 99.7749 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.7351 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.728 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7334 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7607 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7599 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.7864 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7705 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.759 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 99.7832 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.7434 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7363 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7417 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.769 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7682 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.7948 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7788 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7673 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 99.7915 | 22.9157 | 60.0055 | 23.54 | 99.7517 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7446 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.75 | 22.9997 | 60.0058 | 23.54 | 99.7773 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7766 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.8031 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7871 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7756 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 99.7998 | 22.9114 | 60.0055 | 23.54 | 99.76 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7529 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7583 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.7856 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7849 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.8114 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.7954 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7839 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 99.8081 | 22.9114 | 60.0055 | 23.54 | 99.7686 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7612 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7666 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.7939 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.7933 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.8197 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8038 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.7922 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 99.8167 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.7769 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7695 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7751 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.8022 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8016 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.8281 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8121 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8008 | 33.8949 | 60.0016 | 35.77 | 99.825 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.7852 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7781 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7834 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.811 | 18.6611 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8099 | 55.4456 | 59.982 | 56 | 99.8364 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8204 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8091 | 33.8949 | 60.0016 | 35.77 | 99.8333 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.7935 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7864 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.7917 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.8193 | 18.6565 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8182 | 55.4884 | 59.982 | 56 | 99.8447 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8287 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8174 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.8416 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.8018 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.7947 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.8 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.8276 | 18.6565 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8266 | 55.4884 | 59.982 | 56 | 99.853 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8372 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8257 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.8499 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.8101 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.803 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.8083 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.8359 | 18.6565 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.835 | 55.4884 | 59.982 | 56 | 99.8615 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8455 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.834 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.8582 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.8184 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8113 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.8167 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.8442 | 18.6565 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8433 | 55.4884 | 59.982 | 56 | 99.8698 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8538 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8423 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.8665 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.8267 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8196 | 22.8185 | 60.0163 | 23.54 | 99.825 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.8525 | 18.6565 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8516 | 55.4884 | 59.982 | 56 | 99.8781 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8621 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8506 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.875 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.8352 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8279 | 22.8185 | 60.0167 | 23.54 | 99.8333 | 23.0038 | 60.0058 | 23.54 | 99.8608 | 18.6565 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8599 | 55.4884 | 59.982 | 56 | 99.8864 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8705 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8591 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.8833 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.8435 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8362 | 22.8185 | 60.0167 | 23.54 | 99.8418 | 23.0072 | 60.0058 | 23.54 | 99.8691 | 18.6552 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8683 | 55.4715 | 59.982 | 56 | 99.8948 | 23.6735 | 60.0178 | 25.54 | 99.8788 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8674 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.8916 | 22.9544 | 60.0055 | 23.54 | 99.8518 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8447 | 22.8185 | 60.0167 | 23.54 | 99.8501 | 23.0072 | 60.0058 | 23.54 | 99.8774 | 18.6552 | 59.9887 | 19.13
|  |  |  | 99.8766 | 55.4715 | 59.982 | 56 | 99.9031 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.8871 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8757 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.8999 | 22.9466 | 60.0043 | 23.54 | 99.8601 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.853 | 22.8185 | 60.0167 | 23.54 | 99.8584 | 23.0122 | 60.0058 | 23.54 | 99.8857 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.8849 | 55.4715 | 59.982 | 56 | 99.9114 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.8954 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.884 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.9082 | 22.9466 | 60.0043 | 23.54 | 99.8684 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8613 | 22.828 | 60.0167 | 23.54 | 99.8667 | 23.0122 | 60.0058 | 23.54 | 99.894 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.8933 | 55.4715 | 59.982 | 56 | 99.9197 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.9037 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.8923 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.9165 | 22.9466 | 60.0043 | 23.54 | 99.8767 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8696 | 22.828 | 60.0167 | 23.54 | 99.875 | 23.0122 | 60.0058 | 23.54 | 99.9023 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9016 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.9281 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.9121 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9006 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.9248 | 22.9466 | 60.0043 | 23.54 | 99.885 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8779 | 22.828 | 60.0167 | 23.54 | 99.8833 | 23.0122 | 60.0058 | 23.54 | 99.9106 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.91 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.9364 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.9204 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9089 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 99.9331 | 22.9413 | 60.0043 | 23.54 | 99.8933 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8862 | 22.828 | 60.0167 | 23.54 | 99.8916 | 23.0122 | 60.0058 | 23.54 | 99.9189 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9183 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.9447 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.9287 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9172 | 33.8675 | 60.0016 | 35.77 | 99.9417 | 22.9413 | 60.0043 | 23.54 | 99.9019 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.8945 | 22.828 | 60.0167 | 23.54 | 99.9001 | 23.0122 | 60.0058 | 23.54 | 99.9277 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9266 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.953 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.937 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9258 | 33.8675 | 60.0016 | 35.77 | 99.95 | 22.9413 | 60.0043 | 23.54 | 99.9102 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9028 | 22.828 | 60.0167 | 23.54 | 99.9084 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.936 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9349 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.9614 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.9454 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9341 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 99.9583 | 22.9413 | 60.0043 | 23.54 | 99.9185 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9114 | 22.8246 | 60.0167 | 23.54 | 99.9167 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.9443 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9433 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.9697 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.9537 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9424 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 99.9666 | 22.9413 | 60.0043 | 23.54 | 99.9268 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9197 | 22.8246 | 60.0167 | 23.54 | 99.925 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.9526 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9517 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.978 | 23.7688 | 60.0178 | 25.54 | 99.962 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9507 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 99.9749 | 22.9413 | 60.0043 | 23.54 | 99.9351 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.928 | 22.8246 | 60.0167 | 23.54 | 99.9333 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.9609 | 18.6552 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.96 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.9863 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 99.9703 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.959 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 99.9832 | 22.9371 | 60.0043 | 23.54 | 99.9434 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9363 | 22.8246 | 60.0167 | 23.54 | 99.9417 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.9692 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9683 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 99.9948 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 99.9788 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9673 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 99.9915 | 22.9371 | 60.0043 | 23.54 | 99.9517 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9446 | 22.8246 | 60.0167 | 23.54 | 99.95 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.9775 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9766 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 100.0031 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 99.9871 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9756 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 99.9998 | 22.9335 | 60.0043 | 23.54 | 99.96 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9529 | 22.8246 | 60.0167 | 23.54 | 99.9583 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.9858 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.985 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 100.0114 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 99.9954 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9841 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 100.0083 | 22.9335 | 60.0043 | 23.54 | 99.9683 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9612 | 22.8248 | 60.0167 | 23.54 | 99.9668 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 99.9941 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 99.9933 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 100.0197 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0037 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 99.9924 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 100.0166 | 22.9334 | 60.0043 | 23.54 | 99.9768 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9695 | 22.8248 | 60.0167 | 23.54 | 99.9751 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 100.0024 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.0016 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 100.0281 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0121 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.0007 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 100.0249 | 22.9334 | 60.0043 | 23.54 | 99.9851 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.978 | 22.8248 | 60.0167 | 23.54 | 99.9834 | 23.0122 | 60.0061 | 23.54 | 100.0107 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.01 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 100.0364 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0204 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.009 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 100.0332 | 22.9334 | 60.0043 | 23.54 | 99.9934 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9863 | 22.8248 | 60.0167 | 23.54 | 99.9917 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.019 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.0183 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 100.0447 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0287 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.0173 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.0415 | 22.9334 | 60.0043 | 23.54 | 100.0017 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 99.9946 | 22.8248 | 60.0167 | 23.54 | 100 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0273 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.0267 | 55.4715 | 59.9832 | 56 | 100.053 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.037 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.0256 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.0498 | 22.9366 | 60.0043 | 23.54 | 100.01 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0029 | 22.8248 | 60.0167 | 23.54 | 100.0083 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0356 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.035 | 55.4182 | 59.9832 | 56 | 100.0614 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0454 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.0339 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.0581 | 22.9366 | 60.0043 | 23.54 | 100.0183 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0112 | 22.8197 | 60.0167 | 23.54 | 100.0166 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0439 | 18.6489 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.0433 | 55.4182 | 59.9832 | 56 | 100.0697 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0537 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.0422 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.0667 | 22.933 | 60.0043 | 23.54 | 100.0266 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0195 | 22.8197 | 60.0167 | 23.54 | 100.0249 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0527 | 18.6411 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.0516 | 55.4182 | 59.9832 | 56 | 100.078 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.062 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.0508 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.075 | 22.933 | 60.0043 | 23.54 | 100.0349 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0278 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.0334 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.061 | 18.6411 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.06 | 55.4182 | 59.9832 | 56 | 100.0863 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0703 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.0591 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.0833 | 22.933 | 60.0043 | 23.54 | 100.0435 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0361 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.0417 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0693 | 18.6411 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.0684 | 55.4454 | 59.9832 | 56 | 100.0947 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0786 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.0674 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.0916 | 22.933 | 60.0043 | 23.54 | 100.0518 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0447 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.05 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0776 | 18.6411 | 59.9875 | 19.13
|  |  |  | 100.0767 | 55.4454 | 59.9832 | 56 | 100.103 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.087 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.0757 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 100.0999 | 22.9277 | 60.0024 | 23.54 | 100.0601 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.053 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.0583 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0859 | 18.6411 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.085 | 55.4454 | 59.9832 | 56 | 100.1113 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.0953 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.084 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 100.1082 | 22.9277 | 60.0024 | 23.54 | 100.0684 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0613 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.0667 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.0942 | 18.6411 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.0933 | 55.4454 | 59.9832 | 56 | 100.1196 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.1036 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.0923 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 100.1165 | 22.9235 | 60.0024 | 23.54 | 100.0767 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54 | 100.0696 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.075 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.1025 | 18.6343 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1017 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.1281 | 23.7697 | 60.0178 | 25.54 | 100.1119 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.1006 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 100.1248 | 22.9235 | 60.0024 | 23.54 | 100.085 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.0779 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.0833 | 23.0163 | 60.0061 | 23.54 | 100.1108 | 18.6343 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.11 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.1364 | 23.7573 | 60.0178 | 25.54 | 100.1204 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 100.1091 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 100.1333 | 22.9199 | 60.0024 | 23.54 | 100.0933 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.0862 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.0918 | 23.0143 | 60.0061 | 23.54 | 100.1191 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1183 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.1447 | 23.7573 | 60.0178 | 25.54 | 100.1287 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.1174 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 100.1416 | 22.9199 | 60.0024 | 23.54 | 100.1016 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.0945 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1001 | 23.0143 | 60.0061 | 23.54 | 100.1274 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1267 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.153 | 23.7573 | 60.0178 | 25.54 | 100.137 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.1257 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 100.1499 | 22.9199 | 60.0024 | 23.54 | 100.1099 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.1028 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1084 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.1357 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.135 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.1614 | 23.7573 | 60.0178 | 25.54 | 100.1453 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.134 | 33.8675 | 59.9996 | 35.77 | 100.1582 | 22.9199 | 60.0024 | 23.54 | 100.1184 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.1113 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1167 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.144 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1434 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.1697 | 23.7461 | 60.0178 | 25.54 | 100.1537 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.1423 | 33.8675 | 59.9996 | 35.77 | 100.1665 | 22.9156 | 60.0024 | 23.54 | 100.1267 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.1196 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.125 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.1523 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1517 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.178 | 23.7461 | 60.0178 | 25.54 | 100.162 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.1506 | 33.8658 | 59.9996 | 35.77 | 100.1748 | 22.9156 | 60.0024 | 23.54 | 100.135 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.1279 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1333 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.1606 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.16 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.1863 | 23.7354 | 60.0178 | 25.54 | 100.1703 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 100.1589 | 33.8658 | 59.9996 | 35.77 | 100.1831 | 22.9121 | 60.0024 | 23.54 | 100.1433 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54 | 100.1362 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1416 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.1694 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1683 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.1947 | 23.7354 | 60.0178 | 25.54 | 100.1786 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.1672 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.1917 | 22.9121 | 60.0024 | 23.54 | 100.1516 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54 | 100.1445 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1499 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.1777 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1767 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.203 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.187 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.1758 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2 | 22.9121 | 60.0024 | 23.54 | 100.1599 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54 | 100.1528 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1584 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.186 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1851 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.2113 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.1953 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.1841 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2083 | 22.9121 | 60.0024 | 23.54 | 100.1682 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54 | 100.1611 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1667 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.1943 | 18.6344 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.1934 | 55.4454 | 59.9841 | 56 | 100.2196 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2036 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.1924 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2166 | 22.9025 | 60.0024 | 23.54 | 100.1765 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54 | 100.1694 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.175 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2026 | 18.6321 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2017 | 55.3326 | 59.9841 | 56 | 100.228 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2119 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.2007 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2249 | 22.9025 | 60.0024 | 23.54 | 100.1851 | 20.9835 | 60.026 | 23.54 | 100.178 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1833 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2109 | 18.6321 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.21 | 55.3326 | 59.9841 | 56 | 100.2363 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2203 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.209 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2332 | 22.9025 | 60.0024 | 23.54 | 100.1934 | 20.9835 | 60.026 | 23.54 | 100.1863 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.1917 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2192 | 18.6321 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2184 | 55.3326 | 59.9841 | 56 | 100.2446 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2286 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.2173 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2415 | 22.9025 | 60.0024 | 23.54 | 100.2017 | 20.9835 | 60.026 | 23.54 | 100.1946 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.2 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2275 | 18.6321 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2267 | 55.3326 | 59.9841 | 56 | 100.2529 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2369 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.2256 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2498 | 22.902 | 60.0024 | 23.54 | 100.21 | 20.9835 | 60.026 | 23.54 | 100.2029 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.2083 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2358 | 18.6253 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.235 | 55.3326 | 59.9841 | 56 | 100.2614 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2452 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.2341 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2583 | 22.902 | 60.0024 | 23.54 | 100.2183 | 20.9835 | 60.026 | 23.54 | 100.2112 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.2166 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2441 | 18.6253 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2434 | 55.3326 | 59.9841 | 56 | 100.2697 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2535 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 100.2424 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2666 | 22.9139 | 60.0024 | 23.54 | 100.2266 | 20.9835 | 60.026 | 23.54 | 100.2195 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.2251 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2524 | 18.6253 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2517 | 55.2807 | 59.9841 | 56 | 100.278 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.262 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.2507 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2749 | 22.9139 | 60.0024 | 23.54 | 100.2349 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2278 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.2334 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2607 | 18.6253 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2601 | 55.2807 | 59.9841 | 56 | 100.2863 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2703 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.259 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2832 | 22.9103 | 60.0024 | 23.54 | 100.2432 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2361 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.2417 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.269 | 18.6253 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2684 | 55.2807 | 59.9841 | 56 | 100.2946 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2786 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.2673 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2915 | 22.9103 | 60.0024 | 23.54 | 100.2515 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2446 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.25 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2773 | 18.6253 | 59.9868 | 19.13
|  |  |  | 100.2767 | 55.2807 | 59.9841 | 56 | 100.303 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2869 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.2756 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.2998 | 22.9061 | 59.9992 | 23.54 | 100.26 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2529 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.2583 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2861 | 18.6253 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.285 | 55.2807 | 59.9841 | 56 | 100.3113 | 23.8131 | 60.0178 | 25.54 | 100.2953 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.2839 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.3081 | 22.9061 | 59.9992 | 23.54 | 100.2683 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2612 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.2666 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.2944 | 18.6253 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.2934 | 55.2807 | 59.9841 | 56 | 100.3196 | 23.8131 | 60.017 | 25.54 | 100.3036 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.2922 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 100.3164 | 22.964 | 59.9992 | 23.54 | 100.2766 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2695 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.2749 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.3027 | 18.6253 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3018 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3279 | 23.8131 | 60.017 | 25.54 | 100.3119 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.3008 | 33.8506 | 59.9996 | 35.77 | 100.325 | 22.964 | 59.9992 | 23.54 | 100.2849 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2778 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.2832 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.311 | 18.6253 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3101 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3363 | 23.8131 | 60.017 | 25.54 | 100.3202 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 100.3091 | 33.8506 | 59.9996 | 35.77 | 100.3333 | 23.0136 | 59.9992 | 23.54 | 100.2932 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2861 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.2917 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.3193 | 18.619 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3184 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3446 | 23.8131 | 60.017 | 25.54 | 100.3286 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3174 | 33.8429 | 59.9996 | 35.77 | 100.3416 | 23.0136 | 59.9992 | 23.54 | 100.3015 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.2944 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.3276 | 18.619 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3267 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3529 | 23.8131 | 60.017 | 25.54 | 100.3369 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3257 | 33.8429 | 59.9996 | 35.77 | 100.3499 | 23.0171 | 59.9992 | 23.54 | 100.3098 | 21.0405 | 60.026 | 23.54 | 100.3027 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3083 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.3359 | 18.619 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3351 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3612 | 23.8131 | 60.017 | 25.54 | 100.3452 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.334 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 100.3582 | 23.0171 | 59.9992 | 23.54 | 100.3181 | 21.0425 | 60.026 | 23.54 | 100.3113 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3167 | 23.0143 | 60.0069 | 23.54 | 100.3442 | 18.619 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3434 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3696 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.3535 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3423 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 100.3665 | 23.0171 | 59.9992 | 23.54 | 100.3267 | 21.0425 | 60.026 | 23.54 | 100.3196 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.325 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.3525 | 18.6143 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3517 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3779 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.3619 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3506 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 100.3748 | 23.0171 | 59.9992 | 23.54 | 100.335 | 21.0425 | 60.026 | 23.54 | 100.3279 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3333 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.3608 | 18.6143 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.36 | 55.2807 | 59.9857 | 56 | 100.3862 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.3702 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3591 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 100.3833 | 23.0089 | 59.9992 | 23.54 | 100.3433 | 21.0425 | 60.026 | 23.54 | 100.3362 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3416 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.3691 | 18.6785 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3684 | 55.2927 | 59.9857 | 56 | 100.3945 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.3785 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3674 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 100.3916 | 23.0089 | 59.9992 | 23.54 | 100.3516 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.3445 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3501 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.3774 | 18.6785 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3768 | 55.2927 | 59.9857 | 56 | 100.403 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.3868 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3757 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 100.3999 | 23.0049 | 59.9992 | 23.54 | 100.3599 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.3528 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3584 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.3857 | 18.6785 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3851 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4113 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.3953 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.384 | 33.9067 | 59.9992 | 35.77 | 100.4082 | 23.0049 | 59.9992 | 23.54 | 100.3682 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.3611 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3667 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.394 | 18.6785 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.3934 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4196 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4036 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.3923 | 33.9067 | 59.9992 | 35.77 | 100.4165 | 23.0049 | 59.9992 | 23.54 | 100.3765 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.3694 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.375 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.4028 | 18.6785 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4017 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4279 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4119 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.4006 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4248 | 23.0049 | 59.9992 | 23.54 | 100.3848 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.3779 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3833 | 23.0103 | 60.0069 | 23.54 | 100.4111 | 18.6785 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4101 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4363 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4202 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.4089 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4331 | 23.002 | 59.9992 | 23.54 | 100.3933 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.3862 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3916 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4194 | 18.6775 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4184 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4446 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4285 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.4172 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4414 | 23.002 | 59.9992 | 23.54 | 100.4016 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.3945 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.3999 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4277 | 18.6775 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4268 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4529 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4369 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 100.4258 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.45 | 22.9981 | 59.9992 | 23.54 | 100.4099 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.4028 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.4082 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.436 | 18.6775 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4351 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4612 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4452 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.4341 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4583 | 22.9981 | 59.9992 | 23.54 | 100.4182 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.4111 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.4167 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4443 | 18.6775 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4434 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4696 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4535 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.4424 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4666 | 22.9981 | 59.9992 | 23.54 | 100.4265 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.4194 | 22.8197 | 60.0175 | 23.54 | 100.425 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4526 | 18.6775 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4518 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4779 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4618 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.4507 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4749 | 22.9981 | 59.9992 | 23.54 | 100.4348 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.4277 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.4333 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4609 | 18.6775 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4601 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4862 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4702 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.459 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4832 | 22.9859 | 59.9992 | 23.54 | 100.4431 | 21.0604 | 60.026 | 23.54 | 100.436 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.4417 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4692 | 18.6712 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4684 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.4945 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4785 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.4673 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4915 | 22.9859 | 59.9992 | 23.54 | 100.4514 | 21.0576 | 60.026 | 23.54 | 100.4443 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.45 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4775 | 18.6712 | 59.9859 | 19.13
|  |  |  | 100.4767 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.5029 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4868 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.4756 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.4998 | 22.9859 | 59.9961 | 23.54 | 100.4597 | 21.0576 | 60.026 | 23.54 | 100.4529 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.4583 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4858 | 18.6712 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.4851 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.5112 | 23.8112 | 60.017 | 25.54 | 100.4951 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.4841 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.5083 | 22.9859 | 59.9961 | 23.54 | 100.4683 | 21.0576 | 60.026 | 23.54 | 100.4612 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.4666 | 23.0142 | 60.0069 | 23.54 | 100.4941 | 18.6712 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.4935 | 55.2395 | 59.9857 | 56 | 100.5195 | 23.8112 | 60.0166 | 25.54 | 100.5035 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.4924 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.5166 | 22.9859 | 59.9961 | 23.54 | 100.4766 | 21.0576 | 60.026 | 23.54 | 100.4695 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.4749 | 23.0364 | 60.0069 | 23.54 | 100.5024 | 18.6688 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5018 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5278 | 23.8112 | 60.0166 | 25.54 | 100.5118 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.5007 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.5249 | 22.9859 | 59.9961 | 23.54 | 100.4849 | 21.0625 | 60.026 | 23.54 | 100.4778 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.4834 | 23.0364 | 60.0069 | 23.54 | 100.5107 | 18.6688 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5101 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5363 | 23.8112 | 60.0166 | 25.54 | 100.5201 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 100.509 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.5332 | 22.9842 | 59.9961 | 23.54 | 100.4932 | 21.0625 | 60.026 | 23.54 | 100.4861 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.4917 | 23.0364 | 60.0069 | 23.54 | 100.5195 | 18.6688 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5184 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5446 | 23.8112 | 60.0166 | 25.54 | 100.5284 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5173 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.5415 | 22.9842 | 59.9961 | 23.54 | 100.5015 | 21.0625 | 60.026 | 23.54 | 100.4944 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5 | 23.0364 | 60.0069 | 23.54 | 100.5278 | 18.6688 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5268 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5529 | 23.8001 | 60.0166 | 25.54 | 100.5369 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5256 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 100.5498 | 22.9842 | 59.9961 | 23.54 | 100.5098 | 21.0625 | 60.026 | 23.54 | 100.5027 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5083 | 23.0364 | 60.0061 | 23.54 | 100.5361 | 18.6622 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5351 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5612 | 23.8001 | 60.0166 | 25.54 | 100.5452 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5339 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.5581 | 22.9842 | 59.9961 | 23.54 | 100.5181 | 21.0625 | 60.026 | 23.54 | 100.511 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5166 | 23.0364 | 60.0061 | 23.54 | 100.5444 | 18.6622 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5435 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5696 | 23.8001 | 60.0166 | 25.54 | 100.5535 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5422 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.5667 | 22.9842 | 59.9961 | 23.54 | 100.5264 | 21.0625 | 60.026 | 23.54 | 100.5195 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5249 | 23.0364 | 60.0061 | 23.54 | 100.5527 | 18.6622 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5518 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5779 | 23.8001 | 60.0166 | 25.54 | 100.5618 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5508 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.575 | 22.9842 | 59.9961 | 23.54 | 100.5349 | 21.066 | 60.026 | 23.54 | 100.5278 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5332 | 23.0364 | 60.0061 | 23.54 | 100.561 | 18.6622 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5601 | 55.2395 | 59.9866 | 56 | 100.5862 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.5702 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5591 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.5833 | 22.9827 | 59.9961 | 23.54 | 100.5432 | 21.066 | 60.026 | 23.54 | 100.5361 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5415 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.5693 | 18.6622 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5685 | 55.2654 | 59.9866 | 56 | 100.5945 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.5785 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5674 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.5916 | 22.9827 | 59.9961 | 23.54 | 100.5515 | 21.066 | 60.026 | 23.54 | 100.5444 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.55 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.5776 | 18.6622 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5768 | 55.2654 | 59.9866 | 56 | 100.6029 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.5868 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 100.5757 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.5999 | 22.9794 | 59.9961 | 23.54 | 100.5598 | 21.066 | 60.026 | 23.54 | 100.5527 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5583 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.5859 | 18.6559 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5851 | 55.2654 | 59.9866 | 56 | 100.6112 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.5951 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 100.584 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.6082 | 22.9794 | 59.9961 | 23.54 | 100.5681 | 21.066 | 60.026 | 23.54 | 100.561 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5667 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.5942 | 18.6559 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.5934 | 55.2654 | 59.9866 | 56 | 100.6195 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6034 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 100.5923 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 100.6165 | 22.9794 | 59.9961 | 23.54 | 100.5764 | 21.066 | 60.026 | 23.54 | 100.5693 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.575 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.6025 | 18.6481 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6018 | 55.2654 | 59.9866 | 56 | 100.6278 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6118 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 100.6006 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6248 | 22.9794 | 59.9961 | 23.54 | 100.5847 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.5776 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5833 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.6108 | 18.6481 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6101 | 55.2654 | 59.9866 | 56 | 100.6362 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6201 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 100.6091 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6333 | 22.9755 | 59.9961 | 23.54 | 100.593 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.5862 | 22.8197 | 60.0171 | 23.54 | 100.5916 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.6191 | 18.6481 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6185 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.6445 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6284 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 100.6174 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6416 | 22.9755 | 59.9961 | 23.54 | 100.6013 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.5945 | 22.8232 | 60.0171 | 23.54 | 100.5999 | 23.0323 | 60.0061 | 23.54 | 100.6274 | 18.6481 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6268 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.6528 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6367 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 100.6257 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6499 | 22.9746 | 59.9961 | 23.54 | 100.6099 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.6028 | 22.8232 | 60.0171 | 23.54 | 100.6084 | 23.0291 | 60.0061 | 23.54 | 100.6357 | 18.6481 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6351 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.6611 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6451 | 37.1818 | 60.0253 | 37.77 | 100.634 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6582 | 22.9746 | 59.9961 | 23.54 | 100.6182 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.6111 | 22.8282 | 60.0171 | 23.54 | 100.6167 | 23.0291 | 60.0061 | 23.54 | 100.6445 | 18.6481 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6435 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.6696 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6534 | 37.1818 | 60.0253 | 37.77 | 100.6423 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6665 | 22.9366 | 59.9961 | 23.54 | 100.6265 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.6194 | 22.8282 | 60.0171 | 23.54 | 100.625 | 23.0291 | 60.0061 | 23.54 | 100.6528 | 18.6415 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6518 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.6779 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6617 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.6506 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6748 | 22.9366 | 59.9961 | 23.54 | 100.6348 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.6277 | 22.8282 | 60.0171 | 23.54 | 100.6333 | 23.0291 | 60.0061 | 23.54 | 100.6611 | 18.6415 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6602 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.6862 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.67 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.6589 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 100.6831 | 22.9248 | 59.9961 | 23.54 | 100.6431 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.636 | 22.8282 | 60.0171 | 23.54 | 100.6416 | 23.0291 | 60.0061 | 23.54 | 100.6694 | 18.6415 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6685 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.6945 | 23.7893 | 60.0166 | 25.54 | 100.6785 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.6672 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 100.6917 | 22.9248 | 59.9961 | 23.54 | 100.6514 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.6443 | 22.8282 | 60.0171 | 23.54 | 100.6499 | 23.0291 | 60.0061 | 23.54 | 100.6777 | 18.6415 | 59.9851 | 19.13
|  |  |  | 100.6768 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.7029 | 23.7845 | 60.0166 | 25.54 | 100.6868 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.6758 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 100.7 | 22.9248 | 59.9929 | 23.54 | 100.6597 | 21.066 | 60.0268 | 23.54 | 100.6528 | 22.8282 | 60.0171 | 23.54 | 100.6582 | 23.0345 | 60.0061 | 23.54 | 100.686 | 18.6415 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.6852 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.7112 | 23.7845 | 60.0166 | 25.54 | 100.6951 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.6841 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 100.7083 | 22.9248 | 59.9929 | 23.54 | 100.668 | 21.0699 | 60.0268 | 23.54 | 100.6611 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.6665 | 23.0345 | 60.0061 | 23.54 | 100.6943 | 18.6415 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.6935 | 55.3142 | 59.9866 | 56 | 100.7195 | 23.8369 | 60.0157 | 25.54 | 100.7034 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.6924 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 100.7166 | 22.9248 | 59.9929 | 23.54 | 100.6765 | 21.0699 | 60.0268 | 23.54 | 100.6694 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.675 | 23.0345 | 60.0061 | 23.54 | 100.7026 | 18.6352 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7018 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7278 | 23.8369 | 60.0157 | 25.54 | 100.7118 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.7007 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 100.7249 | 22.9248 | 59.9929 | 23.54 | 100.6848 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.6777 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.6833 | 23.0345 | 60.0061 | 23.54 | 100.7109 | 18.6352 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7101 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7362 | 23.8369 | 60.0157 | 25.54 | 100.7201 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 100.709 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 100.7332 | 22.9209 | 59.9929 | 23.54 | 100.6931 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.686 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.6917 | 23.0345 | 60.0061 | 23.54 | 100.7192 | 18.636 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7185 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7445 | 23.8369 | 60.0157 | 25.54 | 100.7284 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.7173 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 100.7415 | 22.9209 | 59.9929 | 23.54 | 100.7014 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.6943 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.7 | 23.0345 | 60.0061 | 23.54 | 100.7275 | 18.636 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7268 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7528 | 23.8369 | 60.0157 | 25.54 | 100.7367 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.7256 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 100.75 | 22.9235 | 59.9929 | 23.54 | 100.7097 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7026 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.7083 | 23.0345 | 60.0053 | 23.54 | 100.7358 | 18.636 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7352 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7611 | 23.8369 | 60.0157 | 25.54 | 100.7451 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.7341 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.7583 | 22.9235 | 59.9929 | 23.54 | 100.718 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7109 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.7166 | 23.0345 | 60.0053 | 23.54 | 100.7441 | 18.636 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7435 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7695 | 23.9531 | 60.0157 | 25.54 | 100.7534 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.7424 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.7666 | 22.9235 | 59.9929 | 23.54 | 100.7263 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7195 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.7249 | 23.0925 | 60.0053 | 23.54 | 100.7524 | 18.636 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7518 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7778 | 23.9531 | 60.0157 | 25.54 | 100.7617 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.7507 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.7749 | 22.9235 | 59.9929 | 23.54 | 100.7346 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7278 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.7332 | 23.0925 | 60.0053 | 23.54 | 100.7612 | 18.636 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7602 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7861 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.77 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.759 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.7832 | 22.9235 | 59.9929 | 23.54 | 100.7429 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7361 | 22.828 | 60.0171 | 23.54 | 100.7417 | 23.0925 | 60.0053 | 23.54 | 100.7695 | 18.6293 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7685 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.7944 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.7783 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.7673 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.7915 | 22.9235 | 59.9929 | 23.54 | 100.7515 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7444 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.75 | 23.0925 | 60.0053 | 23.54 | 100.7778 | 18.6293 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7769 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.8029 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.7867 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 100.7756 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.7998 | 22.9149 | 59.9929 | 23.54 | 100.7598 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7527 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.7583 | 23.0893 | 60.0053 | 23.54 | 100.7861 | 18.6293 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7852 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.8112 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.795 | 37.154 | 60.0244 | 37.77 | 100.7839 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.8081 | 22.9149 | 59.9929 | 23.54 | 100.7681 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.761 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.7666 | 23.0893 | 60.0053 | 23.54 | 100.7944 | 18.6293 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.7935 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.8195 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.8033 | 37.154 | 60.0244 | 37.77 | 100.7922 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 100.8167 | 22.9117 | 59.9929 | 23.54 | 100.7764 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54 | 100.7693 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.7749 | 23.0893 | 60.0053 | 23.54 | 100.8027 | 18.6293 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8018 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.8278 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.8116 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.8008 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 100.825 | 22.9117 | 59.9929 | 23.54 | 100.7847 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.7776 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.7832 | 23.0893 | 60.0053 | 23.54 | 100.811 | 18.6293 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8102 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.8362 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.8201 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.8091 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 100.8333 | 22.9117 | 59.9929 | 23.54 | 100.793 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.7861 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.7915 | 23.0893 | 60.0053 | 23.54 | 100.8193 | 18.6271 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8185 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.8445 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.8284 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.8174 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 100.8416 | 22.9117 | 59.9929 | 23.54 | 100.8013 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.7944 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.8 | 23.0893 | 60.0053 | 23.54 | 100.8276 | 18.6271 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8268 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 100.8528 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.8367 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.8257 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 100.8499 | 22.9152 | 59.9929 | 23.54 | 100.8096 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8027 | 22.8236 | 60.0171 | 23.54 | 100.8083 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8359 | 18.7568 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8352 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.8611 | 23.952 | 60.0157 | 25.54 | 100.845 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.834 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 100.8582 | 22.9152 | 59.9929 | 23.54 | 100.8181 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.811 | 22.8195 | 60.0171 | 23.54 | 100.8167 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8442 | 18.7568 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8435 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.8695 | 23.9502 | 60.0157 | 25.54 | 100.8534 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.8423 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 100.8665 | 22.8567 | 59.9929 | 23.54 | 100.8264 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8193 | 22.8195 | 60.0171 | 23.54 | 100.825 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8525 | 18.7568 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8519 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.8778 | 23.9502 | 60.0157 | 25.54 | 100.8617 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.8506 | 33.8405 | 59.998 | 35.77 | 100.875 | 22.8567 | 59.9929 | 23.54 | 100.8347 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8276 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8333 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8608 | 18.7568 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8602 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.8861 | 23.9392 | 60.0157 | 25.54 | 100.87 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 100.8591 | 33.8405 | 59.998 | 35.77 | 100.8833 | 22.853 | 59.9929 | 23.54 | 100.843 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8359 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8416 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8691 | 18.7558 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8685 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.8944 | 23.9392 | 60.0157 | 25.54 | 100.8783 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 100.8674 | 33.9182 | 59.998 | 35.77 | 100.8916 | 22.853 | 59.9929 | 23.54 | 100.8513 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8442 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8499 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8779 | 18.7558 | 59.9839 | 19.13
|  |  |  | 100.8768 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9028 | 23.9392 | 60.0157 | 25.54 | 100.8867 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 100.8757 | 33.9182 | 59.998 | 35.77 | 100.8999 | 22.853 | 59.9897 | 23.54 | 100.8596 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8528 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8582 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8862 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.8852 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9111 | 23.9392 | 60.0157 | 25.54 | 100.895 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 100.884 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 100.9082 | 22.853 | 59.9897 | 23.54 | 100.8679 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8611 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8667 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.8945 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.8936 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9194 | 23.9392 | 60.015 | 25.54 | 100.9033 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 100.8923 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 100.9165 | 22.8399 | 59.9897 | 23.54 | 100.8762 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8694 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.875 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.9028 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9019 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9277 | 23.9392 | 60.015 | 25.54 | 100.9116 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 100.9006 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 100.9248 | 22.8399 | 59.9897 | 23.54 | 100.8845 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8777 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8833 | 23.0943 | 60.0053 | 23.54 | 100.9111 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9102 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9362 | 23.9392 | 60.015 | 25.54 | 100.92 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 100.9089 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 100.9333 | 22.8399 | 59.9897 | 23.54 | 100.8931 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.886 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8916 | 23.0905 | 60.0053 | 23.54 | 100.9194 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9185 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9445 | 23.9392 | 60.015 | 25.54 | 100.9283 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.9175 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 100.9417 | 22.8399 | 59.9897 | 23.54 | 100.9014 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.8943 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.8999 | 23.0905 | 60.0053 | 23.54 | 100.9277 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9269 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9528 | 23.9369 | 60.015 | 25.54 | 100.9366 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.9258 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 100.95 | 22.8362 | 59.9897 | 23.54 | 100.9097 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.9026 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.9082 | 23.0905 | 60.0045 | 23.54 | 100.936 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9352 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9611 | 23.9369 | 60.015 | 25.54 | 100.9449 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.9341 | 34.0351 | 59.9976 | 35.77 | 100.9583 | 22.8362 | 59.9897 | 23.54 | 100.918 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.9109 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.9165 | 23.0905 | 60.0045 | 23.54 | 100.9443 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9435 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9695 | 24.0326 | 60.015 | 25.54 | 100.9532 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.9424 | 34.0351 | 59.9976 | 35.77 | 100.9666 | 22.8362 | 59.9897 | 23.54 | 100.9263 | 21.062 | 60.0276 | 23.54 | 100.9194 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.9248 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 100.9526 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9519 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9778 | 24.0326 | 60.015 | 25.54 | 100.9617 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.9507 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 100.9749 | 22.8362 | 59.9897 | 23.54 | 100.9346 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54 | 100.9277 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.9333 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 100.9609 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9602 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9861 | 24.0326 | 60.015 | 25.54 | 100.97 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.959 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 100.9832 | 22.842 | 59.9897 | 23.54 | 100.9429 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54 | 100.936 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.9417 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 100.9692 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9686 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 100.9944 | 24.0326 | 60.015 | 25.54 | 100.9783 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.9673 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 100.9917 | 22.842 | 59.9897 | 23.54 | 100.9512 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54 | 100.9443 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.95 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 100.9775 | 18.7558 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9769 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0028 | 24.0201 | 60.015 | 25.54 | 100.9866 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 100.9756 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101 | 22.842 | 59.9897 | 23.54 | 100.9597 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54 | 100.9526 | 22.8195 | 60.0163 | 23.54 | 100.9583 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 100.9858 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9852 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0111 | 24.0201 | 60.015 | 25.54 | 100.995 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 100.9841 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0083 | 22.842 | 59.9897 | 23.54 | 100.968 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54 | 100.9609 | 22.8151 | 60.0163 | 23.54 | 100.9666 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 100.9946 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 100.9935 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0194 | 24.0159 | 60.015 | 25.54 | 101.0033 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 100.9924 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0166 | 22.839 | 59.9897 | 23.54 | 100.9763 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54 | 100.9692 | 22.8151 | 60.0163 | 23.54 | 100.9749 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 101.0029 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0019 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0277 | 24.0159 | 60.015 | 25.54 | 101.0116 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 101.0007 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0249 | 22.839 | 59.9897 | 23.54 | 100.9846 | 21.0642 | 60.0284 | 23.54 | 100.9775 | 22.8151 | 60.0163 | 23.54 | 100.9832 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 101.0112 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0102 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0361 | 24.0159 | 60.015 | 25.54 | 101.0199 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 101.009 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0332 | 22.8352 | 59.9897 | 23.54 | 100.9929 | 21.0642 | 60.0284 | 23.54 | 100.9861 | 22.8151 | 60.0163 | 23.54 | 100.9917 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 101.0195 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0186 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0444 | 24.0159 | 60.015 | 25.54 | 101.0283 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 101.0173 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0415 | 22.8352 | 59.9897 | 23.54 | 101.0012 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54 | 100.9944 | 22.8096 | 60.0163 | 23.54 | 101 | 23.0873 | 60.0045 | 23.54 | 101.0278 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0269 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0527 | 24.0159 | 60.015 | 25.54 | 101.0366 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 101.0256 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0498 | 22.8352 | 59.9897 | 23.54 | 101.0095 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54 | 101.0027 | 22.8096 | 60.0163 | 23.54 | 101.0083 | 23.0879 | 60.0045 | 23.54 | 101.0361 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0352 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.061 | 24.0159 | 60.015 | 25.54 | 101.0449 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 101.0339 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0583 | 22.8352 | 59.9897 | 23.54 | 101.0178 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54 | 101.011 | 22.8096 | 60.0163 | 23.54 | 101.0166 | 23.0879 | 60.0045 | 23.54 | 101.0444 | 18.7422 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0436 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0695 | 24.0052 | 60.015 | 25.54 | 101.0532 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 101.0425 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0667 | 22.8352 | 59.9897 | 23.54 | 101.0261 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54 | 101.0193 | 22.8096 | 60.0163 | 23.54 | 101.0249 | 23.0842 | 60.0045 | 23.54 | 101.0527 | 18.7356 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0519 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0778 | 24.0052 | 60.015 | 25.54 | 101.0616 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 101.0508 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.075 | 22.8352 | 59.9897 | 23.54 | 101.0347 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54 | 101.0276 | 22.8096 | 60.0155 | 23.54 | 101.0332 | 23.0842 | 60.0045 | 23.54 | 101.061 | 18.7356 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0602 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0861 | 24.0052 | 60.015 | 25.54 | 101.0699 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 101.0591 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0833 | 22.8306 | 59.9897 | 23.54 | 101.043 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54 | 101.0359 | 22.8096 | 60.0155 | 23.54 | 101.0415 | 23.0842 | 60.0045 | 23.54 | 101.0693 | 18.7356 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0685 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.0944 | 24.0052 | 60.015 | 25.54 | 101.0782 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 101.0674 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0916 | 22.8306 | 59.9897 | 23.54 | 101.0513 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54 | 101.0442 | 22.8096 | 60.0155 | 23.54 | 101.0498 | 23.0842 | 60.0045 | 23.54 | 101.0776 | 18.7356 | 59.9822 | 19.13
|  |  |  | 101.0769 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1028 | 23.9924 | 60.015 | 25.54 | 101.0865 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 101.0757 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.0999 | 22.8306 | 59.9874 | 23.54 | 101.0596 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54 | 101.0527 | 22.8096 | 60.0155 | 23.54 | 101.0583 | 23.0809 | 60.0045 | 23.54 | 101.0859 | 18.7356 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.0853 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1111 | 23.9924 | 60.015 | 25.54 | 101.095 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 101.084 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1082 | 22.8306 | 59.9874 | 23.54 | 101.0679 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54 | 101.061 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.0667 | 23.0809 | 60.0045 | 23.54 | 101.0942 | 18.7356 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.0936 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1194 | 23.9924 | 60.0138 | 25.54 | 101.1033 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 101.0923 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1167 | 22.8306 | 59.9874 | 23.54 | 101.0762 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54 | 101.0693 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.075 | 23.0809 | 60.0045 | 23.54 | 101.1025 | 18.7296 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1019 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1277 | 23.9924 | 60.0138 | 25.54 | 101.1116 | 37.1915 | 60.0229 | 37.77 | 101.1006 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.125 | 22.8306 | 59.9874 | 23.54 | 101.0845 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54 | 101.0776 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.0833 | 23.0809 | 60.0045 | 23.54 | 101.1113 | 18.7296 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1102 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1361 | 23.9924 | 60.0138 | 25.54 | 101.1199 | 37.1915 | 60.0229 | 37.77 | 101.1091 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1333 | 22.8348 | 59.9874 | 23.54 | 101.0928 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54 | 101.0859 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.0916 | 23.0809 | 60.0045 | 23.54 | 101.1196 | 18.7296 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1186 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1444 | 23.9924 | 60.0138 | 25.54 | 101.1283 | 37.1908 | 60.0217 | 37.77 | 101.1174 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1416 | 22.8348 | 59.9874 | 23.54 | 101.1013 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54 | 101.0942 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.0999 | 23.0809 | 60.0045 | 23.54 | 101.1279 | 18.7296 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1269 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1527 | 23.9903 | 60.0138 | 25.54 | 101.1366 | 37.1908 | 60.0217 | 37.77 | 101.1257 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1499 | 22.8348 | 59.9874 | 23.54 | 101.1096 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54 | 101.1025 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.1082 | 23.0724 | 60.003 | 23.54 | 101.1362 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1353 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.161 | 23.9903 | 60.0138 | 25.54 | 101.1449 | 37.205 | 60.0217 | 37.77 | 101.134 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1582 | 22.8348 | 59.9874 | 23.54 | 101.1179 | 21.3456 | 60.0284 | 23.54 | 101.1108 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.1165 | 23.0724 | 60.003 | 23.54 | 101.1445 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1436 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.1694 | 23.9825 | 60.0138 | 25.54 | 101.1532 | 37.205 | 60.0217 | 37.77 | 101.1423 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1665 | 22.8348 | 59.9874 | 23.54 | 101.1262 | 21.3456 | 60.0284 | 23.54 | 101.1194 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.125 | 23.0724 | 60.003 | 23.54 | 101.1528 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1519 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.1777 | 23.9825 | 60.0138 | 25.54 | 101.1616 | 37.2589 | 60.0217 | 37.77 | 101.1506 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.175 | 22.8348 | 59.9874 | 23.54 | 101.1345 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54 | 101.1277 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.1333 | 23.0724 | 60.003 | 23.54 | 101.1611 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1603 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.186 | 23.9825 | 60.0138 | 25.54 | 101.1699 | 37.2589 | 60.0217 | 37.77 | 101.1589 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1833 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.1428 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54 | 101.136 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.1416 | 23.0724 | 60.003 | 23.54 | 101.1694 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1686 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.1943 | 23.9825 | 60.0138 | 25.54 | 101.1782 | 37.2559 | 60.0217 | 37.77 | 101.1675 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.1917 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.1511 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54 | 101.1443 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.1499 | 23.0724 | 60.003 | 23.54 | 101.1777 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1769 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2028 | 23.9825 | 60.0138 | 25.54 | 101.1865 | 37.2559 | 60.0217 | 37.77 | 101.1758 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.2 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.1594 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54 | 101.1526 | 22.8131 | 60.0155 | 23.54 | 101.1582 | 23.0764 | 60.003 | 23.54 | 101.186 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1852 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2111 | 23.9825 | 60.0138 | 25.54 | 101.1948 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.1841 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.2083 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.1677 | 21.4493 | 60.0284 | 23.54 | 101.1609 | 22.8232 | 60.0155 | 23.54 | 101.1665 | 23.0764 | 60.003 | 23.54 | 101.1943 | 18.7305 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.1936 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2194 | 23.9783 | 60.0138 | 25.54 | 101.2032 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.1924 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.2166 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.1763 | 21.4493 | 60.0284 | 23.54 | 101.1692 | 22.8232 | 60.0155 | 23.54 | 101.1748 | 23.0764 | 60.003 | 23.54 | 101.2026 | 18.7239 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2019 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2277 | 23.9783 | 60.0138 | 25.54 | 101.2115 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.2007 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.2249 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.1846 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.1775 | 22.8232 | 60.0155 | 23.54 | 101.1833 | 23.0764 | 60.003 | 23.54 | 101.2109 | 18.7239 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2103 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2361 | 23.9783 | 60.0138 | 25.54 | 101.2198 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.209 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 101.2334 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.1929 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.186 | 22.8232 | 60.0155 | 23.54 | 101.1917 | 23.0764 | 60.003 | 23.54 | 101.2197 | 18.7239 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2186 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2444 | 23.9783 | 60.0138 | 25.54 | 101.2281 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.2173 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 101.2417 | 22.8385 | 59.9874 | 23.54 | 101.2012 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.1943 | 22.8854 | 60.0155 | 23.54 | 101.2 | 23.0764 | 60.003 | 23.54 | 101.228 | 18.7239 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2269 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2527 | 23.9687 | 60.0138 | 25.54 | 101.2366 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.2256 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 101.25 | 22.8439 | 59.9874 | 23.54 | 101.2095 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2026 | 22.8854 | 60.0155 | 23.54 | 101.2083 | 23.0727 | 60.003 | 23.54 | 101.2363 | 18.7239 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2353 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.261 | 23.9687 | 60.0138 | 25.54 | 101.2449 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.2341 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 101.2583 | 22.8439 | 59.9874 | 23.54 | 101.2178 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2109 | 22.8854 | 60.0155 | 23.54 | 101.2166 | 23.0727 | 60.003 | 23.54 | 101.2446 | 18.7239 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2436 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2694 | 23.958 | 60.0138 | 25.54 | 101.2532 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.2424 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 101.2666 | 22.8439 | 59.9874 | 23.54 | 101.2261 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2192 | 22.8854 | 60.0155 | 23.54 | 101.2249 | 23.124 | 60.003 | 23.54 | 101.2529 | 18.7132 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.252 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.2777 | 23.958 | 60.0138 | 25.54 | 101.2615 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.2507 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 101.2749 | 22.8439 | 59.9874 | 23.54 | 101.2344 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2275 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2332 | 23.124 | 60.003 | 23.54 | 101.2612 | 18.7132 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2603 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.286 | 23.958 | 60.0138 | 25.54 | 101.2699 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 101.259 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 101.2832 | 22.8439 | 59.9874 | 23.54 | 101.2429 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2358 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2415 | 23.1211 | 60.003 | 23.54 | 101.2695 | 18.7132 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2686 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.2943 | 23.958 | 60.0138 | 25.54 | 101.2782 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 101.2673 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.2917 | 22.8439 | 59.9874 | 23.54 | 101.2512 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2441 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.25 | 23.1211 | 60.003 | 23.54 | 101.2778 | 18.7132 | 59.9809 | 19.13
|  |  |  | 101.2769 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.3027 | 24.0129 | 60.0138 | 25.54 | 101.2865 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 101.2756 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.3 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.2595 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2527 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2583 | 23.1211 | 60.003 | 23.54 | 101.2861 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.2853 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.311 | 24.0129 | 60.0138 | 25.54 | 101.2948 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 101.2839 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.3083 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.2678 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.261 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2666 | 23.1211 | 60.003 | 23.54 | 101.2944 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.2936 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.3193 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3032 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 101.2925 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.3167 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.2761 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2693 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2749 | 23.1249 | 60.003 | 23.54 | 101.3027 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3019 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.3276 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3115 | 37.2397 | 60.0217 | 37.77 | 101.3008 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.325 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.2844 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2776 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2832 | 23.1249 | 60.003 | 23.54 | 101.311 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3103 | 55.3144 | 59.9873 | 56 | 101.3361 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3198 | 37.2397 | 60.0217 | 37.77 | 101.3091 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.3333 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.2927 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2859 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2915 | 23.1255 | 60.003 | 23.54 | 101.3193 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3186 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.3444 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3281 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 101.3174 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.3416 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.301 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.2942 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.2998 | 23.1255 | 60.003 | 23.54 | 101.3276 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.327 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.3527 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3365 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 101.3257 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 101.3501 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3093 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.3025 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.3083 | 23.1255 | 60.0014 | 23.54 | 101.3364 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3353 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.361 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3448 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 101.334 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.3584 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3179 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.3108 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.3167 | 23.1255 | 60.0014 | 23.54 | 101.3447 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3436 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.3694 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3531 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 101.3423 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.3667 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3262 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.3193 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.325 | 23.1226 | 60.0014 | 23.54 | 101.353 | 18.7126 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.352 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.3777 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3615 | 37.2229 | 60.0205 | 37.77 | 101.3508 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.375 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3345 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.3276 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.3333 | 23.1226 | 60.0014 | 23.54 | 101.3613 | 18.7126 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3603 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.386 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3699 | 37.2229 | 60.0205 | 37.77 | 101.3591 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.3833 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3428 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54 | 101.3359 | 22.8854 | 60.0151 | 23.54 | 101.3416 | 23.1189 | 60.0014 | 23.54 | 101.3696 | 18.7126 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3687 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.3943 | 24.0087 | 60.0122 | 25.54 | 101.3782 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 101.3674 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.3916 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3511 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54 | 101.3442 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.3499 | 23.1189 | 60.0014 | 23.54 | 101.3779 | 18.7126 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.377 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4027 | 24.0076 | 60.0122 | 25.54 | 101.3865 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 101.3757 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.3999 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3594 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54 | 101.3525 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.3582 | 23.1189 | 60.0014 | 23.54 | 101.3862 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3853 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.411 | 24.0076 | 60.0122 | 25.54 | 101.3948 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 101.384 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.4084 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3677 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54 | 101.3608 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.3665 | 23.1189 | 60.0014 | 23.54 | 101.3945 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.3936 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4193 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4032 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 101.3923 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.4167 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.376 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54 | 101.3691 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.375 | 23.1189 | 60.0014 | 23.54 | 101.4028 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.402 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4276 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4115 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4006 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.425 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3843 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54 | 101.3774 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.3833 | 23.1189 | 60.0014 | 23.54 | 101.4111 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.4103 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.436 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4198 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4089 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 101.4333 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.3928 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54 | 101.386 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.3916 | 23.114 | 60.0014 | 23.54 | 101.4194 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.4186 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4443 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4281 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4175 | 34.1235 | 59.9972 | 35.77 | 101.4417 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.4011 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54 | 101.3943 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.3999 | 23.114 | 60.0014 | 23.54 | 101.4277 | 18.7136 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.427 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4526 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4365 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4258 | 34.1235 | 59.9972 | 35.77 | 101.45 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.4094 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54 | 101.4026 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.4082 | 23.1111 | 60.0014 | 23.54 | 101.436 | 18.7075 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.4353 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4609 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4448 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4341 | 34.0064 | 59.9972 | 35.77 | 101.4583 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.4177 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54 | 101.4109 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.4165 | 23.1111 | 60.0014 | 23.54 | 101.4443 | 18.7075 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.4437 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4694 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4531 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4424 | 34.0064 | 59.9972 | 35.77 | 101.4668 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.426 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54 | 101.4192 | 22.9109 | 60.0151 | 23.54 | 101.4248 | 23.1074 | 60.0014 | 23.54 | 101.4531 | 18.7009 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.452 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4777 | 24.1637 | 60.0122 | 25.54 | 101.4614 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4507 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.4751 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.4343 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54 | 101.4275 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.4333 | 23.1074 | 60.0014 | 23.54 | 101.4614 | 18.7009 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.4603 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.486 | 24.1621 | 60.0122 | 25.54 | 101.4697 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.459 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.4834 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.4426 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54 | 101.4358 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.4417 | 23.1074 | 60.0014 | 23.54 | 101.4697 | 18.7009 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.4686 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.4943 | 24.1621 | 60.0122 | 25.54 | 101.4781 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4673 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.4917 | 22.8439 | 59.9862 | 23.54 | 101.4509 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54 | 101.4441 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.45 | 23.1074 | 60.0014 | 23.54 | 101.478 | 18.7009 | 59.9802 | 19.13
|  |  |  | 101.477 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.5027 | 24.1621 | 60.0122 | 25.54 | 101.4865 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4758 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5 | 22.855 | 59.9866 | 23.54 | 101.4595 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54 | 101.4526 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.4583 | 23.1074 | 60.0014 | 23.54 | 101.4863 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.4853 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.511 | 24.1621 | 60.0122 | 25.54 | 101.4948 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4841 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5083 | 22.855 | 59.9866 | 23.54 | 101.4678 | 21.4454 | 60.0296 | 23.54 | 101.4609 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.4666 | 23.1074 | 60.0014 | 23.54 | 101.4946 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.4937 | 55.3142 | 59.9873 | 56 | 101.5193 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5031 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 101.4924 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5166 | 22.855 | 59.9866 | 23.54 | 101.4761 | 21.4454 | 60.0296 | 23.54 | 101.4692 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.4749 | 23.1102 | 60.0014 | 23.54 | 101.5029 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.502 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.5276 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5115 | 37.204 | 60.0205 | 37.77 | 101.5007 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5251 | 22.855 | 59.9866 | 23.54 | 101.4844 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.4775 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.4832 | 23.1102 | 60.0014 | 23.54 | 101.5112 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5103 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.536 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5198 | 37.204 | 60.0205 | 37.77 | 101.509 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5334 | 22.855 | 59.9866 | 23.54 | 101.4927 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.4858 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.4915 | 23.1065 | 60.0014 | 23.54 | 101.5195 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5187 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.5443 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5281 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 101.5173 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5417 | 22.855 | 59.9866 | 23.54 | 101.501 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.4941 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5 | 23.1065 | 60.0014 | 23.54 | 101.5278 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.527 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.5526 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5364 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 101.5256 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.55 | 22.872 | 59.9866 | 23.54 | 101.5093 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.5024 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5083 | 23.1065 | 59.999 | 23.54 | 101.5361 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5353 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.5609 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5448 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 101.5339 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5583 | 22.872 | 59.9866 | 23.54 | 101.5176 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.5107 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5166 | 23.1065 | 59.999 | 23.54 | 101.5444 | 18.6934 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5436 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.5693 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5531 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 101.5425 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5667 | 22.872 | 59.9866 | 23.54 | 101.5259 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.5193 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5249 | 23.1017 | 59.999 | 23.54 | 101.5527 | 18.6873 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.552 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.5776 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5614 | 37.1945 | 60.0193 | 37.77 | 101.5508 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.575 | 22.872 | 59.9866 | 23.54 | 101.5344 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.5276 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5332 | 23.1017 | 59.999 | 23.54 | 101.561 | 18.6873 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5604 | 55.2863 | 59.9865 | 56 | 101.5859 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5697 | 37.1945 | 60.0193 | 37.77 | 101.5591 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 101.5833 | 22.872 | 59.9866 | 23.54 | 101.5427 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.5359 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5415 | 23.1779 | 59.999 | 23.54 | 101.5698 | 18.6873 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5687 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.5942 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5781 | 37.1944 | 60.0193 | 37.77 | 101.5674 | 33.8551 | 59.9972 | 35.77 | 101.5918 | 22.872 | 59.9866 | 23.54 | 101.551 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.5442 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5498 | 23.1779 | 59.999 | 23.54 | 101.5781 | 18.6873 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.577 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.6027 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5864 | 37.1944 | 60.0193 | 37.77 | 101.5757 | 33.8551 | 59.9972 | 35.77 | 101.6001 | 22.8683 | 59.9866 | 23.54 | 101.5593 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54 | 101.5525 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5583 | 23.1779 | 59.999 | 23.54 | 101.5864 | 18.6873 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5853 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.611 | 24.1621 | 60.0113 | 25.54 | 101.5947 | 37.2006 | 60.0193 | 37.77 | 101.584 | 33.8626 | 59.9972 | 35.77 | 101.6084 | 22.8683 | 59.9866 | 23.54 | 101.5676 | 21.4495 | 60.0296 | 23.54 | 101.5608 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5667 | 23.1779 | 59.999 | 23.54 | 101.5947 | 18.6873 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.5937 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.6193 | 24.149 | 60.0113 | 25.54 | 101.603 | 37.2006 | 60.0193 | 37.77 | 101.5923 | 33.8626 | 59.9972 | 35.77 | 101.6167 | 22.8641 | 59.9866 | 23.54 | 101.5759 | 21.4495 | 60.0296 | 23.54 | 101.5691 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.575 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.603 | 18.6807 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.602 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.6276 | 24.149 | 60.0113 | 25.54 | 101.6115 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6008 | 34.2724 | 59.9972 | 35.77 | 101.625 | 22.8641 | 59.9866 | 23.54 | 101.5842 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54 | 101.5774 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5833 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6113 | 18.6807 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.6104 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.636 | 24.1653 | 60.0113 | 25.54 | 101.6198 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6091 | 34.2724 | 59.9972 | 35.77 | 101.6333 | 22.8641 | 59.9866 | 23.54 | 101.5925 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54 | 101.5859 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5916 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6196 | 18.6807 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.6187 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.6443 | 24.1653 | 60.0113 | 25.54 | 101.6281 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6174 | 34.2811 | 59.9972 | 35.77 | 101.6416 | 22.8641 | 59.9866 | 23.54 | 101.6011 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54 | 101.5942 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.5999 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6279 | 18.6807 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.627 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.6526 | 24.1653 | 60.0113 | 25.54 | 101.6364 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6257 | 34.2811 | 59.9972 | 35.77 | 101.6501 | 22.8688 | 59.9866 | 23.54 | 101.6094 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54 | 101.6025 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.6082 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6362 | 18.6785 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.6354 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.6609 | 24.1653 | 60.0113 | 25.54 | 101.6448 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.634 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.6584 | 22.8688 | 59.9866 | 23.54 | 101.6177 | 21.4536 | 60.0308 | 23.54 | 101.6108 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.6165 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6445 | 18.6785 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.6437 | 55.3382 | 59.9865 | 56 | 101.6693 | 24.1653 | 60.0113 | 25.54 | 101.6531 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6423 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.6667 | 22.8688 | 59.9866 | 23.54 | 101.626 | 21.4536 | 60.0308 | 23.54 | 101.6191 | 22.9109 | 60.0147 | 23.54 | 101.625 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6528 | 18.6785 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.652 | 55.3914 | 59.9865 | 56 | 101.6776 | 24.1653 | 60.0113 | 25.54 | 101.6614 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6506 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.675 | 22.8688 | 59.9866 | 23.54 | 101.6343 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6274 | 22.9131 | 60.0151 | 23.54 | 101.6333 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6611 | 18.6785 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.6603 | 55.3914 | 59.9865 | 56 | 101.6859 | 24.1606 | 60.0113 | 25.54 | 101.6697 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6592 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.6833 | 22.8688 | 59.9866 | 23.54 | 101.6426 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6357 | 22.9131 | 60.0151 | 23.54 | 101.6416 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6694 | 18.6785 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.6687 | 55.3914 | 59.9865 | 56 | 101.6942 | 24.1606 | 60.0113 | 25.54 | 101.6781 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6675 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.6917 | 22.8688 | 59.9866 | 23.54 | 101.6509 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.644 | 22.9131 | 60.0151 | 23.54 | 101.6499 | 23.1861 | 59.999 | 23.54 | 101.6777 | 18.6785 | 59.9789 | 19.13
|  |  |  | 101.677 | 55.3914 | 59.9865 | 56 | 101.7026 | 24.1606 | 60.0113 | 25.54 | 101.6864 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 101.6758 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.7 | 22.8755 | 59.9878 | 23.54 | 101.6592 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6526 | 22.9131 | 60.0151 | 23.54 | 101.6582 | 23.1842 | 59.999 | 23.54 | 101.6865 | 18.7387 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.6854 | 55.3914 | 59.9865 | 56 | 101.7109 | 24.1606 | 60.0113 | 25.54 | 101.6947 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 101.6841 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.7085 | 22.8755 | 59.9878 | 23.54 | 101.6675 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6609 | 22.9131 | 60.0151 | 23.54 | 101.6665 | 23.1842 | 59.999 | 23.54 | 101.6948 | 18.7387 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.6937 | 55.3914 | 59.9865 | 56 | 101.7192 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.703 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 101.6924 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 101.7168 | 22.8751 | 59.9878 | 23.54 | 101.676 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6692 | 22.9131 | 60.0151 | 23.54 | 101.6748 | 23.1805 | 59.999 | 23.54 | 101.7031 | 18.7322 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.702 | 55.3914 | 59.9857 | 56 | 101.7277 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7114 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 101.7007 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 101.7251 | 22.8751 | 59.9878 | 23.54 | 101.6843 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6775 | 22.9222 | 60.0151 | 23.54 | 101.6833 | 23.1805 | 59.999 | 23.54 | 101.7114 | 18.7322 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7104 | 55.3914 | 59.9857 | 56 | 101.736 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7197 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 101.709 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 101.7334 | 22.8751 | 59.9878 | 23.54 | 101.6926 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6858 | 22.9222 | 60.0151 | 23.54 | 101.6917 | 23.1805 | 59.999 | 23.54 | 101.7197 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7187 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.7443 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.728 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7173 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 101.7417 | 22.8751 | 59.9878 | 23.54 | 101.7009 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.6941 | 22.9222 | 60.0151 | 23.54 | 101.7 | 23.1805 | 59.999 | 23.54 | 101.728 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7271 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.7526 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7363 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7258 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 101.75 | 22.8751 | 59.9878 | 23.54 | 101.7092 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.7024 | 22.9222 | 60.0151 | 23.54 | 101.7083 | 23.1805 | 59.9974 | 23.54 | 101.7363 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7354 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.761 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7448 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7341 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 101.7583 | 22.8751 | 59.9878 | 23.54 | 101.7175 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.7107 | 22.9222 | 60.0151 | 23.54 | 101.7166 | 23.1805 | 59.9974 | 23.54 | 101.7446 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7437 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.7693 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7531 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7424 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 101.7668 | 22.8789 | 59.9878 | 23.54 | 101.7258 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54 | 101.7192 | 22.9222 | 60.0151 | 23.54 | 101.7249 | 23.1805 | 59.9974 | 23.54 | 101.7529 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7521 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.7776 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7614 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7507 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 101.7751 | 22.8789 | 59.9878 | 23.54 | 101.7341 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54 | 101.7275 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7332 | 23.1805 | 59.9974 | 23.54 | 101.7612 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7604 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.7859 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7697 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.759 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 101.7834 | 22.8865 | 59.9878 | 23.54 | 101.7424 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54 | 101.7358 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7415 | 23.1687 | 59.9974 | 23.54 | 101.7695 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7687 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.7943 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7781 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7673 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 101.7917 | 22.8865 | 59.9878 | 23.54 | 101.751 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54 | 101.7441 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.75 | 23.1687 | 59.9974 | 23.54 | 101.7778 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.777 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8026 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7864 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7756 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 101.8 | 22.8865 | 59.9878 | 23.54 | 101.7593 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54 | 101.7524 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7583 | 23.1642 | 59.9974 | 23.54 | 101.7861 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7854 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8109 | 24.1606 | 60.0109 | 25.54 | 101.7947 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7842 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 101.8083 | 22.8865 | 59.9878 | 23.54 | 101.7676 | 21.4665 | 60.0308 | 23.54 | 101.7607 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7666 | 23.1642 | 59.9974 | 23.54 | 101.7949 | 18.7246 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.7937 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8192 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.803 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 101.7925 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 101.8167 | 22.8865 | 59.9878 | 23.54 | 101.7759 | 21.4665 | 60.0308 | 23.54 | 101.769 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7749 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8032 | 18.7807 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8021 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8276 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8114 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8008 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 101.8252 | 22.8865 | 59.9878 | 23.54 | 101.7842 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54 | 101.7773 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7832 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8115 | 18.7807 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8104 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8359 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8197 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8091 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 101.8335 | 22.8899 | 59.9878 | 23.54 | 101.7925 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54 | 101.7859 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7915 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8198 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8187 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8442 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.828 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8174 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 101.8418 | 22.8899 | 59.9878 | 23.54 | 101.8008 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54 | 101.7942 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.7998 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8281 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8271 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8525 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8363 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8257 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 101.8501 | 22.8929 | 59.9878 | 23.54 | 101.8091 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54 | 101.8025 | 22.9266 | 60.0151 | 23.54 | 101.8083 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8364 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8354 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.861 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8447 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.834 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 101.8584 | 22.8929 | 59.9878 | 23.54 | 101.8176 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54 | 101.8108 | 22.923 | 60.0151 | 23.54 | 101.8167 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8447 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8438 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8693 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.853 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8423 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 101.8667 | 22.8929 | 59.9878 | 23.54 | 101.8259 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54 | 101.8191 | 22.923 | 60.0151 | 23.54 | 101.825 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.853 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8521 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8776 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8613 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8508 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 101.875 | 22.8929 | 59.9878 | 23.54 | 101.8342 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54 | 101.8274 | 22.9233 | 60.0163 | 23.54 | 101.8333 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8613 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8604 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8859 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8696 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8591 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 101.8835 | 22.9013 | 59.9878 | 23.54 | 101.8425 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54 | 101.8357 | 22.9233 | 60.0163 | 23.54 | 101.8416 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8696 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8687 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.8943 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8781 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8674 | 34.3279 | 59.9988 | 35.77 | 101.8918 | 22.9013 | 59.9878 | 23.54 | 101.8508 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54 | 101.844 | 22.9233 | 60.0163 | 23.54 | 101.8499 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8779 | 18.7818 | 59.978 | 19.13
|  |  |  | 101.8771 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.9026 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8864 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8757 | 34.3279 | 59.9988 | 35.77 | 101.9001 | 22.9013 | 59.9905 | 23.54 | 101.8591 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54 | 101.8525 | 22.9233 | 60.0163 | 23.54 | 101.8582 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8862 | 18.7818 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.8854 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.9109 | 24.16 | 60.0109 | 25.54 | 101.8947 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.884 | 34.3257 | 59.9988 | 35.77 | 101.9084 | 22.9013 | 59.9905 | 23.54 | 101.8674 | 21.4703 | 60.0316 | 23.54 | 101.8608 | 22.9233 | 60.0163 | 23.54 | 101.8665 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.8945 | 18.7818 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.8937 | 55.487 | 59.9857 | 56 | 101.9192 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.903 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.8923 | 34.3257 | 59.9988 | 35.77 | 101.9167 | 22.9043 | 59.9905 | 23.54 | 101.8757 | 21.4703 | 60.0316 | 23.54 | 101.8691 | 22.9233 | 60.0163 | 23.54 | 101.875 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.9028 | 18.7818 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9021 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9276 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9114 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.9006 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 101.925 | 22.9043 | 59.9905 | 23.54 | 101.884 | 21.4744 | 60.0316 | 23.54 | 101.8774 | 22.9204 | 60.0163 | 23.54 | 101.8833 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.9116 | 18.7818 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9104 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9359 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9197 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.9092 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 101.9333 | 22.9043 | 59.9905 | 23.54 | 101.8926 | 21.4744 | 60.0316 | 23.54 | 101.8857 | 22.9204 | 60.0163 | 23.54 | 101.8916 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.9199 | 18.7822 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9188 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9442 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.928 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.9175 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 101.9419 | 22.9043 | 59.9905 | 23.54 | 101.9009 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.894 | 22.9204 | 60.0163 | 23.54 | 101.8999 | 23.1577 | 59.9974 | 23.54 | 101.9282 | 18.7822 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9271 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9525 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9363 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.9258 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 101.9502 | 22.9006 | 59.9905 | 23.54 | 101.9092 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9023 | 22.9204 | 60.0163 | 23.54 | 101.9082 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.9365 | 18.7822 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9354 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9609 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9447 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.9341 | 34.2579 | 60.0007 | 35.77 | 101.9585 | 22.9006 | 59.9905 | 23.54 | 101.9175 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9106 | 22.9204 | 60.0163 | 23.54 | 101.9165 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.9448 | 18.7822 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9438 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9692 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.953 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.9424 | 34.2579 | 60.0007 | 35.77 | 101.9668 | 22.8998 | 59.9905 | 23.54 | 101.9258 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9189 | 22.9204 | 60.0163 | 23.54 | 101.9248 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.9531 | 18.7822 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9521 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9775 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9613 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.9507 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 101.9751 | 22.8998 | 59.9905 | 23.54 | 101.9341 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9275 | 22.9314 | 60.0163 | 23.54 | 101.9333 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.9614 | 18.7822 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9604 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9858 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9696 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 101.959 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 101.9834 | 22.8998 | 59.9905 | 23.54 | 101.9424 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9358 | 22.9314 | 60.0163 | 23.54 | 101.9417 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.9697 | 18.7758 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9688 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 101.9943 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.978 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.9673 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 101.9917 | 22.8998 | 59.9905 | 23.54 | 101.9507 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9441 | 22.9358 | 60.0163 | 23.54 | 101.95 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.978 | 18.7758 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9771 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 102.0026 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9863 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.9758 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 102 | 22.889 | 59.9905 | 23.54 | 101.959 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9524 | 22.9358 | 60.0163 | 23.54 | 101.9583 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.9863 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9854 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 102.0109 | 24.16 | 60.0102 | 25.54 | 101.9946 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.9841 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 102.0085 | 22.889 | 59.9905 | 23.54 | 101.9675 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.9607 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 101.9666 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 101.9946 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 101.9938 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 102.0192 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0029 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 101.9924 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 102.0168 | 22.8927 | 59.9905 | 23.54 | 101.9758 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54 | 101.969 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 101.9749 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 102.0029 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0021 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 102.0276 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0112 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0007 | 34.2746 | 60.0007 | 35.77 | 102.0251 | 22.8927 | 59.9905 | 23.54 | 101.9841 | 21.4796 | 60.0328 | 23.54 | 101.9773 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 101.9832 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 102.0112 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0104 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 102.0359 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0197 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.009 | 34.2746 | 60.0007 | 35.77 | 102.0334 | 22.8927 | 59.9905 | 23.54 | 101.9924 | 21.4796 | 60.0328 | 23.54 | 101.9856 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 101.9917 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 102.0195 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0188 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 102.0442 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.028 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0173 | 34.2647 | 60.0007 | 35.77 | 102.0417 | 22.8927 | 59.9905 | 23.54 | 102.0007 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54 | 101.9941 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 102 | 23.1577 | 59.9962 | 23.54 | 102.0283 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0271 | 55.4751 | 59.9848 | 56 | 102.0525 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0363 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0256 | 34.2647 | 60.0007 | 35.77 | 102.05 | 22.8976 | 59.9905 | 23.54 | 102.009 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54 | 102.0024 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 102.0083 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0366 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0355 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.0609 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0446 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0342 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 102.0583 | 22.8976 | 59.9905 | 23.54 | 102.0173 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54 | 102.0107 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 102.0166 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0449 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0438 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.0692 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.053 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0425 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 102.0669 | 22.8934 | 59.9905 | 23.54 | 102.0256 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54 | 102.019 | 22.9412 | 60.0163 | 23.54 | 102.0249 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0532 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0521 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.0775 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0613 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0508 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 102.0752 | 22.8934 | 59.9905 | 23.54 | 102.0342 | 21.4886 | 60.0328 | 23.54 | 102.0273 | 22.9376 | 60.0175 | 23.54 | 102.0332 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0615 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0605 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.0858 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0696 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0591 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 102.0835 | 22.8972 | 59.9905 | 23.54 | 102.0425 | 21.4886 | 60.0328 | 23.54 | 102.0356 | 22.9376 | 60.0175 | 23.54 | 102.0415 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0698 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0688 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.0942 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0779 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0674 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 102.0918 | 22.8972 | 59.9905 | 23.54 | 102.0508 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.0439 | 22.942 | 60.0175 | 23.54 | 102.0498 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0781 | 18.7683 | 59.9764 | 19.13
|  |  |  | 102.0771 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.1025 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0863 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0757 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 102.1001 | 22.8972 | 59.9925 | 23.54 | 102.0591 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.0522 | 22.942 | 60.0175 | 23.54 | 102.0583 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0864 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.0854 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.1108 | 24.1554 | 60.0102 | 25.54 | 102.0946 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.084 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 102.1084 | 22.8972 | 59.9925 | 23.54 | 102.0674 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.0608 | 22.937 | 60.0175 | 23.54 | 102.0667 | 23.1599 | 59.9962 | 23.54 | 102.0947 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.0938 | 55.4498 | 59.9848 | 56 | 102.1191 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1029 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.0923 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 102.1167 | 22.9082 | 59.9925 | 23.54 | 102.0757 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.0691 | 22.937 | 60.0175 | 23.54 | 102.075 | 23.1656 | 59.9962 | 23.54 | 102.103 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1021 | 55.4498 | 59.984 | 56 | 102.1276 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1112 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.1008 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 102.1252 | 22.9082 | 59.9925 | 23.54 | 102.084 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.0774 | 22.937 | 60.0175 | 23.54 | 102.0833 | 23.1656 | 59.9962 | 23.54 | 102.1113 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1105 | 55.4498 | 59.984 | 56 | 102.1359 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1196 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.1091 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 102.1335 | 22.9082 | 59.9925 | 23.54 | 102.0923 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.0857 | 22.937 | 60.0175 | 23.54 | 102.0916 | 23.1657 | 59.9962 | 23.54 | 102.1196 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1188 | 55.4498 | 59.984 | 56 | 102.1442 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1279 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.1174 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 102.1418 | 22.9082 | 59.9925 | 23.54 | 102.1006 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.094 | 22.937 | 60.0175 | 23.54 | 102.0999 | 23.1657 | 59.9962 | 23.54 | 102.1279 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1271 | 55.4498 | 59.984 | 56 | 102.1526 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1362 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 102.1257 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 102.1501 | 22.9547 | 59.9925 | 23.54 | 102.1091 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.1023 | 22.937 | 60.0175 | 23.54 | 102.1082 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.1367 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1355 | 55.4498 | 59.984 | 56 | 102.1609 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1445 | 37.204 | 60.0167 | 37.77 | 102.134 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 102.1584 | 22.9547 | 59.9925 | 23.54 | 102.1174 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.1106 | 22.9407 | 60.0175 | 23.54 | 102.1167 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.145 | 18.7683 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1438 | 55.4498 | 59.984 | 56 | 102.1692 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.153 | 37.204 | 60.0167 | 37.77 | 102.1423 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 102.1667 | 22.9652 | 59.9925 | 23.54 | 102.1257 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54 | 102.1189 | 22.9407 | 60.0175 | 23.54 | 102.125 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.1533 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1522 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.1775 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1613 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.1506 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 102.175 | 22.9652 | 59.9925 | 23.54 | 102.134 | 21.4459 | 60.0328 | 23.54 | 102.1274 | 22.9407 | 60.0175 | 23.54 | 102.1333 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.1616 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1605 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.1859 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1696 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.1592 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 102.1836 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.1423 | 21.4459 | 60.0328 | 23.54 | 102.1357 | 22.9407 | 60.0175 | 23.54 | 102.1416 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.1699 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1688 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.1942 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1779 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.1675 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.1919 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.1506 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54 | 102.144 | 22.9505 | 60.0175 | 23.54 | 102.1499 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.1782 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1772 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2025 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1863 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.1758 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2002 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.1589 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54 | 102.1523 | 22.9505 | 60.0175 | 23.54 | 102.1582 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.1865 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1855 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2108 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.1946 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.1841 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2085 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.1672 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54 | 102.1606 | 22.9505 | 60.0175 | 23.54 | 102.1665 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.1948 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.1938 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2192 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2029 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.1924 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2168 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.1755 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54 | 102.1689 | 22.9505 | 60.0175 | 23.54 | 102.1748 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2031 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2021 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2275 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2112 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.2007 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2251 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.1841 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.1772 | 22.9011 | 60.0175 | 23.54 | 102.1833 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2114 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2105 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2358 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2196 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 102.209 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2334 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.1924 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.1855 | 22.9011 | 60.0175 | 23.54 | 102.1917 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2197 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2188 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2441 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2279 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 102.2173 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2419 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.2007 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.1941 | 22.9011 | 60.0175 | 23.54 | 102.2 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.228 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2272 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2526 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2362 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 102.2258 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2502 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.209 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2024 | 22.9011 | 60.0175 | 23.54 | 102.2083 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2363 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2355 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2609 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2445 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 102.2341 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2585 | 22.9691 | 59.9925 | 23.54 | 102.2173 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2107 | 22.8969 | 60.0175 | 23.54 | 102.2166 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2446 | 18.7591 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2438 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2692 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2529 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 102.2424 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 102.2668 | 22.965 | 59.9925 | 23.54 | 102.2256 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.219 | 22.8969 | 60.0175 | 23.54 | 102.2249 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2534 | 18.7602 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2522 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2775 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2612 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 102.2507 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 102.2751 | 22.965 | 59.9925 | 23.54 | 102.2339 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2273 | 22.8969 | 60.019 | 23.54 | 102.2332 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2617 | 18.7602 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2605 | 55.4663 | 59.984 | 56 | 102.2859 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2695 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 102.259 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 102.2834 | 22.9739 | 59.9925 | 23.54 | 102.2422 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2356 | 22.8969 | 60.019 | 23.54 | 102.2417 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.27 | 18.7602 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2689 | 55.5195 | 59.984 | 56 | 102.2942 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2778 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 102.2673 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 102.2917 | 22.9739 | 59.9925 | 23.54 | 102.2507 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2439 | 22.8969 | 60.019 | 23.54 | 102.25 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2783 | 18.7602 | 59.9753 | 19.13
|  |  |  | 102.2772 | 55.5195 | 59.984 | 56 | 102.3025 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2863 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 102.2756 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 102.3 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.259 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2522 | 22.8969 | 60.019 | 23.54 | 102.2583 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2866 | 18.7602 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.2855 | 55.5195 | 59.984 | 56 | 102.3108 | 24.2105 | 60.0098 | 25.54 | 102.2946 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 102.2842 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 102.3086 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.2673 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2607 | 22.8921 | 60.019 | 23.54 | 102.2666 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.2949 | 18.7602 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.2938 | 55.5195 | 59.984 | 56 | 102.3192 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3029 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 102.2925 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 102.3169 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.2756 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.269 | 22.8921 | 60.019 | 23.54 | 102.2749 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.3032 | 18.7602 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3022 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3275 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3112 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3008 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 102.3252 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.2839 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2773 | 22.8921 | 60.019 | 23.54 | 102.2832 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.3115 | 18.7602 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3105 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3358 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3196 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3091 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 102.3335 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.2922 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2856 | 22.8921 | 60.019 | 23.54 | 102.2915 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.3198 | 18.7602 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3188 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3441 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3279 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3174 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 102.3418 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3005 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.2939 | 22.8921 | 60.019 | 23.54 | 102.3 | 23.1657 | 59.9958 | 23.54 | 102.3281 | 18.7602 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3272 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3525 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3362 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3257 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 102.3501 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3088 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54 | 102.3022 | 22.8921 | 60.019 | 23.54 | 102.3083 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.3364 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3355 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3608 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3445 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.334 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.3584 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3171 | 21.4481 | 60.0344 | 23.54 | 102.3105 | 22.8888 | 60.019 | 23.54 | 102.3167 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.3447 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3439 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3691 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3529 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3423 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.3669 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3257 | 21.4481 | 60.0344 | 23.54 | 102.3188 | 22.8888 | 60.019 | 23.54 | 102.325 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.353 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3522 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3774 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3612 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3508 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.3752 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.334 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54 | 102.3274 | 22.8932 | 60.019 | 23.54 | 102.3333 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.3618 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3605 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3859 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3695 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3591 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.3835 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3423 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54 | 102.3357 | 22.8932 | 60.019 | 23.54 | 102.3416 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.3701 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3689 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.3942 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3778 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3674 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.3918 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3506 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54 | 102.344 | 22.8989 | 60.019 | 23.54 | 102.3499 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.3784 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3772 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4025 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3862 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 102.3757 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.4001 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3589 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54 | 102.3523 | 22.8989 | 60.019 | 23.54 | 102.3582 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.3867 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3856 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4108 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.3945 | 37.2396 | 60.0167 | 37.77 | 102.384 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.4084 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3672 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54 | 102.3606 | 22.8989 | 60.019 | 23.54 | 102.3667 | 23.1693 | 59.9958 | 23.54 | 102.395 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.3939 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4192 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4028 | 37.2396 | 60.0167 | 37.77 | 102.3923 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.4167 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3755 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54 | 102.3689 | 22.8989 | 60.019 | 23.54 | 102.375 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4033 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4022 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4275 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4111 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 102.4006 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.4253 | 22.9739 | 59.9944 | 23.54 | 102.3838 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.3772 | 22.8989 | 60.019 | 23.54 | 102.3833 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4116 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4105 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4358 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4196 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 102.4089 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 102.4336 | 22.9791 | 59.9944 | 23.54 | 102.3921 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.3855 | 22.8989 | 60.019 | 23.54 | 102.3916 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4199 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4189 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4441 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4279 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 102.4175 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 102.4419 | 22.9791 | 59.9944 | 23.54 | 102.4006 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.394 | 22.9 | 60.019 | 23.54 | 102.3999 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4282 | 18.7594 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4272 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4525 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4362 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 102.4258 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 102.4502 | 22.9752 | 59.9944 | 23.54 | 102.4089 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4023 | 22.9 | 60.019 | 23.54 | 102.4082 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4365 | 18.7519 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4355 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4608 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4445 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 102.4341 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 102.4585 | 22.9752 | 59.9944 | 23.54 | 102.4172 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4106 | 22.9344 | 60.019 | 23.54 | 102.4165 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4448 | 18.7519 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4439 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4691 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4529 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 102.4424 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 102.4668 | 22.9752 | 59.9944 | 23.54 | 102.4255 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4189 | 22.9344 | 60.019 | 23.54 | 102.425 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4531 | 18.7459 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4522 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4774 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4612 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 102.4507 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.4751 | 22.9752 | 59.9944 | 23.54 | 102.4338 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4272 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.4333 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4614 | 18.7459 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4606 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4858 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4695 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 102.459 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.4834 | 22.9752 | 59.9944 | 23.54 | 102.4421 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4355 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.4417 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4697 | 18.7459 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4689 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.4941 | 24.2105 | 60.0102 | 25.54 | 102.4778 | 37.2687 | 60.0167 | 37.77 | 102.4673 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.4919 | 22.9752 | 59.9944 | 23.54 | 102.4504 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4438 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.45 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4785 | 18.7459 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 102.4772 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.5024 | 24.2171 | 60.0102 | 25.54 | 102.4862 | 37.2687 | 60.0167 | 37.77 | 102.4758 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.5002 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.4587 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4521 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.4583 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4868 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.4856 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.5107 | 24.2171 | 60.0102 | 25.54 | 102.4945 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 102.4841 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.5085 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.467 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4604 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.4666 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.4951 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.4939 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.5192 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5028 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 102.4924 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.5168 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.4756 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.469 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.4749 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.5034 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5023 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5275 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5111 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 102.5007 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.5251 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.4839 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4773 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.4834 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.5117 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5106 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5358 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5195 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 102.509 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 102.5334 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.4922 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4856 | 22.94 | 60.021 | 23.54 | 102.4917 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.52 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5189 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5442 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5278 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 102.5173 | 34.3807 | 60.0031 | 35.77 | 102.5417 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.5005 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.4939 | 22.9367 | 60.021 | 23.54 | 102.5 | 23.1744 | 59.9958 | 23.54 | 102.5283 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5272 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5525 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5361 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 102.5256 | 34.3807 | 60.0031 | 35.77 | 102.5503 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.5088 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5022 | 22.9367 | 60.021 | 23.54 | 102.5083 | 23.1744 | 59.9962 | 23.54 | 102.5366 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5356 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5608 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5444 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 102.5339 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.5586 | 22.9752 | 59.9956 | 23.54 | 102.5171 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5105 | 22.9415 | 60.021 | 23.54 | 102.5166 | 23.1744 | 59.9962 | 23.54 | 102.5449 | 18.7459 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5439 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5691 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5529 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 102.5425 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.5669 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.5254 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5188 | 22.9415 | 60.021 | 23.54 | 102.5249 | 23.1744 | 59.9962 | 23.54 | 102.5532 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5522 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5775 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5612 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 102.5508 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.5752 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.5337 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5271 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.5332 | 23.1744 | 59.9962 | 23.54 | 102.5615 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5606 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5858 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5695 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 102.5591 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.5835 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.542 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5356 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.5415 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 102.5698 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5689 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.5941 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5778 | 37.2397 | 60.0193 | 37.77 | 102.5674 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.5918 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.5505 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5439 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.55 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 102.5781 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5773 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6024 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5862 | 37.2397 | 60.0193 | 37.77 | 102.5757 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.6001 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.5588 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5522 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.5583 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 102.5869 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5856 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6108 | 24.2281 | 60.0102 | 25.54 | 102.5945 | 37.2496 | 60.0193 | 37.77 | 102.584 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.6086 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.5671 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5605 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.5667 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 102.5952 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.5939 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6191 | 24.2405 | 60.0102 | 25.54 | 102.6028 | 37.2496 | 60.0193 | 37.77 | 102.5923 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 102.6169 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.5754 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54 | 102.5688 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.575 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 102.6035 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6023 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6274 | 24.2405 | 60.0102 | 25.54 | 102.6111 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 102.6008 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 102.6252 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.5837 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.5771 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.5833 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 102.6118 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6106 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6357 | 24.251 | 60.0102 | 25.54 | 102.6195 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 102.6091 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 102.6335 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.592 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.5854 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.5916 | 23.1767 | 59.9962 | 23.54 | 102.6201 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.619 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6442 | 24.251 | 60.0102 | 25.54 | 102.6278 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 102.6174 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 102.6418 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.6003 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.5938 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.5999 | 23.1767 | 59.9962 | 23.54 | 102.6284 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6273 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6525 | 24.251 | 60.0102 | 25.54 | 102.6361 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 102.6257 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 102.6501 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.6086 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6023 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.6084 | 23.1767 | 59.9962 | 23.54 | 102.6367 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6356 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6608 | 24.251 | 60.0102 | 25.54 | 102.6444 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 102.634 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 102.6584 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.6169 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6106 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.6167 | 23.1767 | 59.9962 | 23.54 | 102.645 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6439 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6691 | 24.251 | 60.0102 | 25.54 | 102.6528 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 102.6423 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 102.6667 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.6255 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6189 | 22.9417 | 60.021 | 23.54 | 102.625 | 23.1767 | 59.9962 | 23.54 | 102.6533 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6523 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6775 | 24.251 | 60.0102 | 25.54 | 102.6611 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 102.6506 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 102.6753 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.6338 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6272 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.6333 | 23.1767 | 59.9962 | 23.54 | 102.6616 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6606 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6858 | 24.2551 | 60.0102 | 25.54 | 102.6694 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 102.6589 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 102.6836 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.6421 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6355 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.6416 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.6699 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6689 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.6941 | 24.2551 | 60.0102 | 25.54 | 102.6777 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 102.6675 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 102.6919 | 22.9731 | 59.9956 | 23.54 | 102.6504 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6438 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.6499 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.6782 | 18.7427 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 102.6773 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.7024 | 24.2551 | 60.0102 | 25.54 | 102.686 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 102.6758 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 102.7002 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.6587 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6521 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.6582 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.6865 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.6856 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.7108 | 24.2551 | 60.0102 | 25.54 | 102.6945 | 37.1851 | 60.0193 | 37.77 | 102.6841 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 102.7085 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.667 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6604 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.6665 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.6948 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.694 | 55.5195 | 59.9832 | 56 | 102.7191 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7028 | 37.1851 | 60.0193 | 37.77 | 102.6924 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 102.7168 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.6753 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6689 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.675 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.7036 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7023 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.7274 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7111 | 37.1904 | 60.0193 | 37.77 | 102.7007 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 102.7251 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.6836 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6772 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.6833 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.7119 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7106 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.7357 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7194 | 37.1904 | 60.0193 | 37.77 | 102.709 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 102.7336 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.6921 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6855 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.6917 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.7202 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.719 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.7441 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7278 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7173 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 102.7419 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7004 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.6938 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7 | 23.1709 | 59.9962 | 23.54 | 102.7285 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7273 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.7524 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7361 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7256 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 102.7502 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7087 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7021 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7083 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.7368 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7357 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.7607 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7444 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7341 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.7585 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.717 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7104 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7166 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.7451 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.744 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.769 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7527 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7424 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.7668 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7253 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7188 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7249 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.7534 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7523 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.7775 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7611 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7507 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.7751 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7336 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7271 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7334 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.7617 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7606 | 55.5195 | 59.9836 | 56 | 102.7858 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7694 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.759 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.7834 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7419 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7354 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7417 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.77 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.769 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.7941 | 24.2597 | 60.0114 | 25.54 | 102.7777 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7673 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.7917 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7502 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7439 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.75 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.7783 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7773 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8024 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.786 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7756 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.8003 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7585 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7522 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7583 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.7866 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.7856 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8108 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.7944 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7839 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.8086 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7671 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7605 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7666 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.7949 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.794 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8191 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.8027 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.7925 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 102.8169 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7754 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7688 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7749 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8032 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.8023 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8274 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.811 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.8008 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 102.8252 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.7837 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7771 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7832 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.812 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.8107 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8357 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.8193 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.8091 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 102.8335 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.792 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7854 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.7917 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8203 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.819 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8441 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.8278 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.8174 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 102.8418 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8003 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.7937 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.8 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8286 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.8273 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8524 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.8361 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.8257 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 102.8501 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8086 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.802 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.8083 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8369 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.8357 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8607 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.8444 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.834 | 34.4107 | 60.0051 | 35.77 | 102.8586 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8169 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8105 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.8167 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8452 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.844 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.869 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.8527 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.8423 | 34.4107 | 60.0051 | 35.77 | 102.8669 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8252 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8188 | 22.9384 | 60.0226 | 23.54 | 102.825 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8535 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.8524 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8774 | 24.2597 | 60.0113 | 25.54 | 102.8611 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.8506 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.8752 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8335 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8271 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8333 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8618 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.8607 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.8857 | 24.2617 | 60.0113 | 25.54 | 102.8694 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.8591 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.8835 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.842 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8354 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8416 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8701 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.869 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.894 | 24.2617 | 60.0113 | 25.54 | 102.8777 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 102.8674 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.8918 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8503 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8438 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8499 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8784 | 18.7427 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 102.8773 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.9023 | 24.2617 | 60.0113 | 25.54 | 102.886 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 102.8757 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.9001 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8586 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8521 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8584 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.8867 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.8857 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.9108 | 24.2617 | 60.0113 | 25.54 | 102.8944 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 102.884 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.9084 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8669 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8604 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8667 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.895 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.894 | 55.4663 | 59.9836 | 56 | 102.9191 | 24.2726 | 60.0117 | 25.54 | 102.9027 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 102.8923 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.917 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8752 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8687 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.875 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9033 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9023 | 55.4663 | 59.9844 | 56 | 102.9274 | 24.2726 | 60.0117 | 25.54 | 102.911 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9006 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.9253 | 22.9731 | 59.996 | 23.54 | 102.8835 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8772 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8833 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9116 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9107 | 55.4663 | 59.9844 | 56 | 102.9357 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.9193 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9089 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 102.9336 | 22.9682 | 59.996 | 23.54 | 102.8918 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8855 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8916 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9199 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.919 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 102.9441 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.9277 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9172 | 34.43 | 60.0051 | 35.77 | 102.9419 | 22.9682 | 59.996 | 23.54 | 102.9001 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.8938 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.8999 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9287 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9274 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 102.9524 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.936 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9258 | 34.43 | 60.0051 | 35.77 | 102.9502 | 22.9682 | 59.996 | 23.54 | 102.9084 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.9021 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9082 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.937 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9357 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 102.9607 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.9443 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9341 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 102.9585 | 22.9682 | 59.996 | 23.54 | 102.917 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.9104 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9167 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9453 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.944 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 102.969 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.9526 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9424 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 102.9668 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9253 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.9187 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.925 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9536 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9524 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 102.9774 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.9609 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9507 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 102.9751 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9336 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.927 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9333 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9619 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9607 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 102.9857 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.9694 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.959 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 102.9836 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9419 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.9353 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9417 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9702 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9691 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 102.994 | 24.274 | 60.0117 | 25.54 | 102.9777 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9673 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 102.9919 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9502 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.9436 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.95 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9785 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9774 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0023 | 24.2846 | 60.0117 | 25.54 | 102.986 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 102.9756 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 103.0002 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9585 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54 | 102.9521 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9583 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9868 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.9857 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0107 | 24.2846 | 60.0117 | 25.54 | 102.9943 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 102.9841 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 103.0085 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9668 | 21.447 | 60.0356 | 23.54 | 102.9604 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9666 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 102.9951 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 102.994 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.019 | 24.2846 | 60.0117 | 25.54 | 103.0027 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 102.9924 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 103.0168 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9751 | 21.447 | 60.0356 | 23.54 | 102.9688 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9749 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0034 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0024 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0273 | 24.2846 | 60.0117 | 25.54 | 103.011 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0007 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 103.0251 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9834 | 21.447 | 60.0352 | 23.54 | 102.9771 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9834 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0117 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0107 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0356 | 24.2887 | 60.0117 | 25.54 | 103.0193 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.009 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 103.0334 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 102.9919 | 21.447 | 60.0352 | 23.54 | 102.9854 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 102.9917 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.02 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.019 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0441 | 24.2887 | 60.0117 | 25.54 | 103.0276 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0173 | 34.4497 | 60.0063 | 35.77 | 103.042 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 103.0002 | 21.447 | 60.0352 | 23.54 | 102.9937 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0283 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0274 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0524 | 24.2887 | 60.0117 | 25.54 | 103.036 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0256 | 34.4497 | 60.0063 | 35.77 | 103.0503 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 103.0085 | 21.447 | 60.0352 | 23.54 | 103.002 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.0083 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0371 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0357 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0607 | 24.2887 | 60.0117 | 25.54 | 103.0443 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0339 | 34.4483 | 60.0063 | 35.77 | 103.0586 | 22.9611 | 59.996 | 23.54 | 103.0168 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0103 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.0166 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0454 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0441 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0691 | 24.2978 | 60.0117 | 25.54 | 103.0526 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0422 | 34.4483 | 60.0063 | 35.77 | 103.0669 | 22.9666 | 59.996 | 23.54 | 103.0251 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0188 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.0249 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0537 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0524 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0774 | 24.2978 | 60.0117 | 25.54 | 103.0609 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0508 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 103.0752 | 22.9666 | 59.996 | 23.54 | 103.0334 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0271 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.0332 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.062 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0607 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.0857 | 24.2979 | 60.0117 | 25.54 | 103.0693 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0591 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 103.0835 | 22.9669 | 59.996 | 23.54 | 103.0417 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0354 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.0417 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0703 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0691 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.094 | 24.2979 | 60.0117 | 25.54 | 103.0776 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0674 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 103.0918 | 22.9669 | 59.996 | 23.54 | 103.05 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0437 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.05 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0786 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0774 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.1024 | 24.2979 | 60.0117 | 25.54 | 103.0859 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0757 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 103.1003 | 22.9669 | 59.9948 | 23.54 | 103.0583 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.052 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.0583 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0869 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0858 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.1107 | 24.2979 | 60.0117 | 25.54 | 103.0942 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.084 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 103.1086 | 22.9669 | 59.9948 | 23.54 | 103.0669 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0603 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.0667 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.0952 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.0941 | 55.4935 | 59.9844 | 56 | 103.119 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1027 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.0923 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 103.1169 | 22.9567 | 59.9948 | 23.54 | 103.0752 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0686 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.075 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1035 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1024 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.1273 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.111 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1006 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 103.1252 | 22.9567 | 59.9948 | 23.54 | 103.0835 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0769 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.0833 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1118 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1107 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.1357 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1193 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1089 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 103.1335 | 22.9567 | 59.9948 | 23.54 | 103.0918 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0854 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.0916 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1201 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1191 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.144 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1276 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1174 | 34.4441 | 60.0063 | 35.77 | 103.1418 | 22.9567 | 59.9948 | 23.54 | 103.1001 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.0938 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1001 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1284 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1274 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.1523 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.136 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1257 | 34.4441 | 60.0063 | 35.77 | 103.1501 | 22.9528 | 59.9948 | 23.54 | 103.1084 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1021 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1084 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1367 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1357 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.1606 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1443 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.134 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.1584 | 22.9528 | 59.9948 | 23.54 | 103.1167 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1104 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1167 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.145 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1441 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.1691 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1526 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1423 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.167 | 22.9496 | 59.9948 | 23.54 | 103.125 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1187 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.125 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1538 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1524 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.1774 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1609 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1506 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.1753 | 22.9496 | 59.9948 | 23.54 | 103.1335 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.127 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1333 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1621 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1608 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.1857 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1693 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1589 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.1836 | 22.9496 | 59.9948 | 23.54 | 103.1418 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1353 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1416 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1704 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1691 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.194 | 24.2979 | 60.0129 | 25.54 | 103.1776 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1672 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.1919 | 22.9496 | 59.9948 | 23.54 | 103.1501 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1436 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1499 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1787 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1774 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2024 | 24.2978 | 60.0129 | 25.54 | 103.1859 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1755 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.2002 | 22.9551 | 59.9948 | 23.54 | 103.1584 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1519 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1582 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.187 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1857 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2107 | 24.2978 | 60.0129 | 25.54 | 103.1942 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1841 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.2085 | 22.9551 | 59.9948 | 23.54 | 103.1667 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1604 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1667 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.1953 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.1941 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.219 | 24.2978 | 60.0129 | 25.54 | 103.2026 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 103.1924 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 103.2168 | 22.9551 | 59.9948 | 23.54 | 103.175 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1687 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.175 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.2036 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2025 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2273 | 24.2978 | 60.0129 | 25.54 | 103.2109 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2007 | 34.4636 | 60.0083 | 35.77 | 103.2253 | 22.9551 | 59.9948 | 23.54 | 103.1833 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.177 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1833 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.2119 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2108 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2357 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2192 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.209 | 34.4636 | 60.0083 | 35.77 | 103.2336 | 22.9512 | 59.9948 | 23.54 | 103.1917 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54 | 103.1853 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.1917 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.2202 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2191 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.244 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2275 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2173 | 34.473 | 60.0083 | 35.77 | 103.2419 | 22.9512 | 59.9948 | 23.54 | 103.2 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.1936 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.2 | 23.1709 | 59.997 | 23.54 | 103.2285 | 18.7427 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2274 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2523 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2358 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2256 | 34.473 | 60.0083 | 35.77 | 103.2502 | 22.9553 | 59.9948 | 23.54 | 103.2085 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2019 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.2083 | 23.1664 | 59.997 | 23.54 | 103.2368 | 18.7491 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2358 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2606 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2443 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2339 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 103.2585 | 22.9553 | 59.9948 | 23.54 | 103.2168 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2102 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.2166 | 23.1664 | 59.997 | 23.54 | 103.2451 | 18.7491 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2441 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.269 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2526 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2424 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 103.2668 | 22.9504 | 59.9948 | 23.54 | 103.2251 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2185 | 22.9384 | 60.0235 | 23.54 | 103.2251 | 23.1629 | 59.997 | 23.54 | 103.2534 | 18.7491 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2524 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2773 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2609 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2507 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 103.2751 | 22.9504 | 59.9948 | 23.54 | 103.2334 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2271 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.2334 | 23.1629 | 59.997 | 23.54 | 103.2622 | 18.7491 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2608 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2856 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2692 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.259 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 103.2837 | 22.9504 | 59.9948 | 23.54 | 103.2417 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2354 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.2417 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.2705 | 18.7491 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2691 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.2939 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2776 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2673 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 103.292 | 22.9504 | 59.9948 | 23.54 | 103.25 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2437 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.25 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.2788 | 18.7491 | 59.9737 | 19.13
|  |  |  | 103.2775 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.3024 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2859 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2756 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 103.3003 | 22.9465 | 59.9928 | 23.54 | 103.2583 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.252 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.2583 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.2871 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.2858 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.3107 | 24.2998 | 60.0129 | 25.54 | 103.2942 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2839 | 34.4741 | 60.0083 | 35.77 | 103.3086 | 22.9465 | 59.9928 | 23.54 | 103.2666 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2603 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.2666 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.2954 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.2941 | 55.425 | 59.9849 | 56 | 103.319 | 24.2998 | 60.0137 | 25.54 | 103.3025 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.2922 | 34.4741 | 60.0083 | 35.77 | 103.3169 | 22.9433 | 59.9928 | 23.54 | 103.2749 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2686 | 22.9384 | 60.023 | 23.54 | 103.2749 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.3037 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3024 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.3273 | 24.2998 | 60.0137 | 25.54 | 103.3109 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3005 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 103.3252 | 22.9433 | 59.9928 | 23.54 | 103.2834 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2769 | 22.9337 | 60.023 | 23.54 | 103.2832 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.312 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3108 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.3357 | 24.2998 | 60.0137 | 25.54 | 103.3192 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3091 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 103.3335 | 22.9383 | 59.9928 | 23.54 | 103.2917 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2852 | 22.9337 | 60.023 | 23.54 | 103.2917 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.3203 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3192 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.344 | 24.2998 | 60.0137 | 25.54 | 103.3275 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3174 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 103.3418 | 22.9383 | 59.9928 | 23.54 | 103.3 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.2937 | 22.9337 | 60.023 | 23.54 | 103.3 | 23.16 | 59.997 | 23.54 | 103.3286 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3275 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.3523 | 24.2998 | 60.0137 | 25.54 | 103.3358 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3257 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 103.3503 | 22.9344 | 59.9928 | 23.54 | 103.3083 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.302 | 22.9337 | 60.023 | 23.54 | 103.3083 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3369 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3358 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.3606 | 24.2998 | 60.0137 | 25.54 | 103.3442 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.334 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 103.3586 | 22.9344 | 59.9928 | 23.54 | 103.3167 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3103 | 22.9296 | 60.023 | 23.54 | 103.3167 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3452 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3441 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.369 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.3525 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3423 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 103.3669 | 22.9344 | 59.9928 | 23.54 | 103.325 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3186 | 22.9296 | 60.023 | 23.54 | 103.325 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3535 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3525 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.3773 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.3608 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3506 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 103.3752 | 22.9344 | 59.9928 | 23.54 | 103.3333 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3269 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3333 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3618 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3608 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.3856 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.3691 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3589 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 103.3835 | 22.9312 | 59.9928 | 23.54 | 103.3416 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3352 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3416 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3701 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3691 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.3939 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.3776 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3672 | 34.4905 | 60.0099 | 35.77 | 103.3918 | 22.9312 | 59.9928 | 23.54 | 103.3499 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3435 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3501 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3789 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3775 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4023 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.3859 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 103.3757 | 34.4905 | 60.0099 | 35.77 | 103.4001 | 22.9263 | 59.9928 | 23.54 | 103.3584 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3518 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3584 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3872 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3858 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4106 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.3942 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.384 | 34.5016 | 60.0099 | 35.77 | 103.4087 | 22.9263 | 59.9928 | 23.54 | 103.3667 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3604 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3667 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.3955 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.3942 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4189 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.4025 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.3923 | 34.5016 | 60.0099 | 35.77 | 103.417 | 22.9298 | 59.9928 | 23.54 | 103.375 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3687 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.375 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.4038 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4025 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4272 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.4109 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4006 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 103.4253 | 22.9298 | 59.9928 | 23.54 | 103.3833 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.377 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3833 | 23.16 | 59.9962 | 23.54 | 103.4121 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4108 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4357 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.4192 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4089 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 103.4336 | 22.9441 | 59.9928 | 23.54 | 103.3916 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3853 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3916 | 23.1639 | 59.9962 | 23.54 | 103.4204 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4191 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.444 | 24.2984 | 60.0137 | 25.54 | 103.4275 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4172 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 103.4419 | 22.9441 | 59.9928 | 23.54 | 103.3999 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.3936 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.3999 | 23.1639 | 59.9962 | 23.54 | 103.4287 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4275 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4523 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4358 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4255 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 103.4502 | 22.9409 | 59.9928 | 23.54 | 103.4082 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4019 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.4084 | 23.1594 | 59.9962 | 23.54 | 103.437 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4358 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4606 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4442 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4338 | 34.5333 | 60.0099 | 35.77 | 103.4585 | 22.9409 | 59.9928 | 23.54 | 103.4165 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4102 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.4167 | 23.1594 | 59.9962 | 23.54 | 103.4453 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4442 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.469 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4525 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4424 | 34.5333 | 60.0099 | 35.77 | 103.467 | 22.9377 | 59.9928 | 23.54 | 103.4248 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4185 | 22.9294 | 60.023 | 23.54 | 103.425 | 23.1565 | 59.9962 | 23.54 | 103.4536 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4525 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4773 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4608 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4507 | 34.5427 | 60.0099 | 35.77 | 103.4753 | 22.9377 | 59.9928 | 23.54 | 103.4333 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4268 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.4333 | 23.1565 | 59.9962 | 23.54 | 103.4619 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4608 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4856 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4691 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.459 | 34.5427 | 60.0099 | 35.77 | 103.4836 | 22.9377 | 59.9928 | 23.54 | 103.4417 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4353 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.4417 | 23.1565 | 59.9962 | 23.54 | 103.4702 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4692 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.4939 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4774 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4673 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 103.4919 | 22.9377 | 59.9928 | 23.54 | 103.45 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4436 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.45 | 23.1565 | 59.9962 | 23.54 | 103.4785 | 18.7491 | 59.974 | 19.13
|  |  |  | 103.4775 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.5023 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4858 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4756 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 103.5002 | 22.9377 | 59.9901 | 23.54 | 103.4583 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4519 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.4583 | 23.1565 | 59.9962 | 23.54 | 103.4873 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.4858 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.5106 | 24.4035 | 60.0137 | 25.54 | 103.4941 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4839 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 103.5085 | 22.9377 | 59.9901 | 23.54 | 103.4666 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4602 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.4666 | 23.1565 | 59.9962 | 23.54 | 103.4956 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.4941 | 55.425 | 59.9853 | 56 | 103.5189 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5024 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.4922 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 103.5168 | 22.9345 | 59.9901 | 23.54 | 103.4749 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4685 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.4751 | 23.153 | 59.9962 | 23.54 | 103.5039 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5025 | 55.425 | 59.9857 | 56 | 103.5272 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5107 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5005 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 103.5251 | 22.9345 | 59.9901 | 23.54 | 103.4832 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4768 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.4834 | 23.153 | 59.9962 | 23.54 | 103.5122 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5109 | 55.425 | 59.9857 | 56 | 103.5356 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5192 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.509 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 103.5337 | 22.9615 | 59.9901 | 23.54 | 103.4915 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54 | 103.4851 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.4917 | 23.153 | 59.9962 | 23.54 | 103.5205 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5192 | 55.431 | 59.9857 | 56 | 103.5439 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5275 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5173 | 34.502 | 60.0099 | 35.77 | 103.542 | 22.9615 | 59.9901 | 23.54 | 103.5 | 21.588 | 60.0352 | 23.54 | 103.4934 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5 | 23.153 | 59.9962 | 23.54 | 103.5288 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5275 | 55.431 | 59.9857 | 56 | 103.5522 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5358 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5256 | 34.502 | 60.0099 | 35.77 | 103.5503 | 22.9568 | 59.9901 | 23.54 | 103.5083 | 21.588 | 60.0352 | 23.54 | 103.502 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5083 | 23.153 | 59.995 | 23.54 | 103.5371 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5358 | 55.431 | 59.9857 | 56 | 103.5605 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5441 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5339 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 103.5586 | 22.9568 | 59.9901 | 23.54 | 103.5166 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5103 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5166 | 23.153 | 59.995 | 23.54 | 103.5454 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5442 | 55.431 | 59.9857 | 56 | 103.569 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5525 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5422 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 103.5669 | 23.0291 | 59.9901 | 23.54 | 103.5249 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5186 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5249 | 23.1066 | 59.995 | 23.54 | 103.5537 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5525 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.5773 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5608 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5505 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 103.5752 | 23.0291 | 59.9901 | 23.54 | 103.5332 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5269 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5334 | 23.1066 | 59.995 | 23.54 | 103.562 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5609 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.5856 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5691 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5588 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 103.5835 | 23.026 | 59.9901 | 23.54 | 103.5415 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5352 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5417 | 23.1066 | 59.995 | 23.54 | 103.5703 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5692 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.5939 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5774 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5674 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 103.592 | 23.026 | 59.9901 | 23.54 | 103.5498 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5435 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.55 | 23.1066 | 59.995 | 23.54 | 103.5786 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5775 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6023 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5858 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5757 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 103.6003 | 23.0223 | 59.9901 | 23.54 | 103.5581 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5518 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5583 | 23.1039 | 59.995 | 23.54 | 103.5869 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5859 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6106 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.5941 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.584 | 34.5245 | 60.0123 | 35.77 | 103.6086 | 23.0223 | 59.9901 | 23.54 | 103.5664 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5601 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5667 | 23.1039 | 59.995 | 23.54 | 103.5952 | 18.7607 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.5942 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6189 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6024 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.5923 | 34.5245 | 60.0123 | 35.77 | 103.6169 | 23.0176 | 59.9901 | 23.54 | 103.575 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54 | 103.5686 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.575 | 23.1039 | 59.995 | 23.54 | 103.604 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6025 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6272 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6107 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6006 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 103.6252 | 23.0176 | 59.9901 | 23.54 | 103.5833 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.5769 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5833 | 23.1039 | 59.995 | 23.54 | 103.6123 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6108 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6356 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6191 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6089 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 103.6335 | 23.0176 | 59.9901 | 23.54 | 103.5916 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.5852 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.5918 | 23.1004 | 59.995 | 23.54 | 103.6206 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6192 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6439 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6274 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6172 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 103.6418 | 23.0176 | 59.9901 | 23.54 | 103.5999 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.5935 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6001 | 23.1004 | 59.995 | 23.54 | 103.6289 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6276 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6522 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6357 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6255 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 103.6504 | 23.0146 | 59.9901 | 23.54 | 103.6082 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6018 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6084 | 23.1004 | 59.995 | 23.54 | 103.6372 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6359 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6605 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.644 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.634 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 103.6587 | 23.0146 | 59.9901 | 23.54 | 103.6165 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6101 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6167 | 23.1004 | 59.995 | 23.54 | 103.6455 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6442 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6689 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6525 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6423 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 103.667 | 23.0108 | 59.9901 | 23.54 | 103.6248 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6184 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.625 | 23.1004 | 59.995 | 23.54 | 103.6538 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6525 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6772 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6608 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6506 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 103.6753 | 23.0108 | 59.9901 | 23.54 | 103.6331 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6267 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6333 | 23.1004 | 59.995 | 23.54 | 103.6621 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6609 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6855 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6691 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6589 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 103.6836 | 23.0108 | 59.9901 | 23.54 | 103.6414 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.635 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6416 | 23.0932 | 59.995 | 23.54 | 103.6704 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6692 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.6938 | 24.4035 | 60.0141 | 25.54 | 103.6774 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6672 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 103.6919 | 23.0108 | 59.9901 | 23.54 | 103.6499 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6436 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6499 | 23.0932 | 59.995 | 23.54 | 103.6787 | 18.764 | 59.9741 | 19.13
|  |  |  | 103.6776 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.7023 | 24.4025 | 60.0141 | 25.54 | 103.6858 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 103.6755 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 103.7002 | 23.0116 | 59.9877 | 23.54 | 103.6582 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6519 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6584 | 23.0708 | 59.995 | 23.54 | 103.687 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.6859 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.7106 | 24.4025 | 60.0141 | 25.54 | 103.6941 | 37.2261 | 60.0218 | 37.77 | 103.6838 | 34.5527 | 60.0123 | 35.77 | 103.7087 | 23.0116 | 59.9877 | 23.54 | 103.6665 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6602 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6667 | 23.0708 | 59.995 | 23.54 | 103.6953 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.6942 | 55.4393 | 59.9857 | 56 | 103.7189 | 24.4025 | 60.0137 | 25.54 | 103.7024 | 37.2261 | 60.0218 | 37.77 | 103.6921 | 34.5527 | 60.0123 | 35.77 | 103.717 | 23.0116 | 59.9877 | 23.54 | 103.6748 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6685 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.675 | 23.0675 | 59.995 | 23.54 | 103.7036 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7026 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7272 | 24.4025 | 60.0137 | 25.54 | 103.7107 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7007 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 103.7253 | 23.0116 | 59.9877 | 23.54 | 103.6831 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6768 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6833 | 23.0675 | 59.995 | 23.54 | 103.7124 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7109 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7356 | 24.4025 | 60.0137 | 25.54 | 103.7191 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.709 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 103.7336 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.6914 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6851 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.6917 | 22.9643 | 59.995 | 23.54 | 103.7207 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7192 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7439 | 24.4025 | 60.0137 | 25.54 | 103.7274 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7173 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 103.7419 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.6997 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.6934 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7 | 22.9643 | 59.995 | 23.54 | 103.729 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7275 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7522 | 24.3982 | 60.0137 | 25.54 | 103.7357 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7256 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 103.7502 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.708 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7017 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7083 | 22.9678 | 59.9934 | 23.54 | 103.7373 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7359 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7605 | 24.3982 | 60.0137 | 25.54 | 103.744 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7339 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 103.7585 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.7163 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7102 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7168 | 22.9678 | 59.9934 | 23.54 | 103.7456 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7442 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7689 | 24.3982 | 60.0137 | 25.54 | 103.7523 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7422 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 103.7671 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.7249 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7185 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7251 | 22.9254 | 59.9934 | 23.54 | 103.7539 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7526 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7772 | 24.3982 | 60.0137 | 25.54 | 103.7607 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7505 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 103.7754 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.7332 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7268 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7334 | 22.9254 | 59.9934 | 23.54 | 103.7622 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7609 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7855 | 24.3982 | 60.0137 | 25.54 | 103.769 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7588 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 103.7837 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.7415 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7351 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7417 | 22.9254 | 59.9934 | 23.54 | 103.7705 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7692 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.7938 | 24.3982 | 60.0137 | 25.54 | 103.7773 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7673 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 103.792 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.7498 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7434 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.75 | 22.9254 | 59.9934 | 23.54 | 103.7788 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7776 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.8022 | 24.3968 | 60.0137 | 25.54 | 103.7856 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7756 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 103.8003 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.7581 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7517 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7583 | 22.9254 | 59.9934 | 23.54 | 103.7871 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7859 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.8105 | 24.3968 | 60.0137 | 25.54 | 103.7941 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7839 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 103.8086 | 23.0048 | 59.9877 | 23.54 | 103.7664 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.76 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7666 | 22.9254 | 59.9934 | 23.54 | 103.7954 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.7943 | 55.4393 | 59.9866 | 56 | 103.8188 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.8024 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.7922 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 103.8169 | 23.0001 | 59.9877 | 23.54 | 103.7747 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54 | 103.7683 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7751 | 22.9212 | 59.9934 | 23.54 | 103.8037 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8026 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8271 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.8107 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8005 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 103.8254 | 23.0001 | 59.9877 | 23.54 | 103.783 | 21.5898 | 60.036 | 23.54 | 103.7769 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7834 | 22.9212 | 59.9934 | 23.54 | 103.812 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8109 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8356 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.819 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8088 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 103.8337 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.7913 | 21.5898 | 60.036 | 23.54 | 103.7852 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.7917 | 22.9259 | 59.9934 | 23.54 | 103.8203 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8193 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8439 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.8274 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8171 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 103.842 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.7998 | 21.5898 | 60.036 | 23.54 | 103.7935 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.8 | 22.9259 | 59.9934 | 23.54 | 103.8291 | 18.764 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8276 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8522 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.8357 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8254 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 103.8503 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.8081 | 21.5898 | 60.036 | 23.54 | 103.8018 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.8083 | 22.9259 | 59.9934 | 23.54 | 103.8374 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8359 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8605 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.844 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.834 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 103.8586 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.8164 | 21.5874 | 60.036 | 23.54 | 103.8101 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.8167 | 22.9259 | 59.9934 | 23.54 | 103.8457 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8442 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8689 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.8523 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8423 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 103.8669 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.8247 | 21.5874 | 60.036 | 23.54 | 103.8184 | 22.9294 | 60.0226 | 23.54 | 103.825 | 22.9259 | 59.9934 | 23.54 | 103.854 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8526 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8772 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.8607 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8506 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 103.8752 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.833 | 21.5874 | 60.036 | 23.54 | 103.8267 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.8333 | 22.9259 | 59.9934 | 23.54 | 103.8623 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8609 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8855 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.869 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8589 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 103.8838 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.8413 | 21.5874 | 60.036 | 23.54 | 103.835 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.8418 | 22.9226 | 59.9934 | 23.54 | 103.8706 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8693 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.8938 | 24.3862 | 60.0137 | 25.54 | 103.8773 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8672 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 103.8921 | 23.0008 | 59.9877 | 23.54 | 103.8496 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.8433 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.8501 | 22.9226 | 59.9934 | 23.54 | 103.8789 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 103.8776 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9022 | 24.3627 | 60.0137 | 25.54 | 103.8856 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 103.8755 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 103.9004 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.8579 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.8518 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.8584 | 22.9226 | 59.9934 | 23.54 | 103.8872 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.8859 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9105 | 24.3627 | 60.0137 | 25.54 | 103.894 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.8838 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 103.9087 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.8662 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.8601 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.8667 | 22.9226 | 59.9934 | 23.54 | 103.8955 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.8943 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9188 | 24.3627 | 60.0129 | 25.54 | 103.9023 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.8921 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 103.917 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.8748 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.8684 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.875 | 22.9226 | 59.9934 | 23.54 | 103.9038 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9026 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9271 | 24.3627 | 60.0129 | 25.54 | 103.9106 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9006 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 103.9253 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.8831 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.8767 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.8833 | 22.9226 | 59.9934 | 23.54 | 103.9121 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9109 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9355 | 24.3627 | 60.0129 | 25.54 | 103.9189 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9089 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 103.9336 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.8914 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.885 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.8916 | 22.916 | 59.9934 | 23.54 | 103.9204 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9193 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9438 | 24.3627 | 60.0129 | 25.54 | 103.9274 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9172 | 34.595 | 60.0143 | 35.77 | 103.9419 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.8997 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.8933 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9001 | 22.916 | 59.9934 | 23.54 | 103.9287 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9276 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9521 | 24.3627 | 60.0129 | 25.54 | 103.9357 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9255 | 34.595 | 60.0143 | 35.77 | 103.9504 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.908 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9016 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9084 | 22.916 | 59.9914 | 23.54 | 103.9375 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9359 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9604 | 24.3627 | 60.0129 | 25.54 | 103.944 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9338 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 103.9587 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.9163 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9099 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9167 | 22.916 | 59.9914 | 23.54 | 103.9458 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9443 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9689 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 103.9523 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9421 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 103.967 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.9246 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9185 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.925 | 22.916 | 59.9914 | 23.54 | 103.9541 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9526 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9772 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 103.9607 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9504 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 103.9753 | 23.0012 | 59.9857 | 23.54 | 103.9329 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9268 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9333 | 22.916 | 59.9914 | 23.54 | 103.9624 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9609 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9855 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 103.969 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9587 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 103.9836 | 22.9993 | 59.9857 | 23.54 | 103.9412 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9351 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9417 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 103.9707 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9693 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 103.9938 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 103.9773 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9673 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 103.9919 | 22.9993 | 59.9857 | 23.54 | 103.9497 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9434 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.95 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 103.979 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9776 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0022 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 103.9856 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9756 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 104.0002 | 22.9993 | 59.9857 | 23.54 | 103.958 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9517 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9585 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 103.9873 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.986 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0105 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 103.9939 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9839 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 104.0088 | 22.9993 | 59.9857 | 23.54 | 103.9663 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.96 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9668 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 103.9956 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 103.9943 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0188 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0023 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 103.9922 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 104.0171 | 22.9993 | 59.9857 | 23.54 | 103.9746 | 21.5929 | 60.036 | 23.54 | 103.9683 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9751 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 104.0039 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0026 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0271 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0106 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0005 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 104.0254 | 22.9993 | 59.9857 | 23.54 | 103.9829 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 103.9766 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9834 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 104.0122 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0109 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0355 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0189 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0088 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 104.0337 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 103.9912 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 103.9851 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 103.9917 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 104.0205 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0193 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0438 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0272 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0171 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 104.042 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 103.9995 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 103.9934 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 104.0288 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0276 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0521 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0356 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0254 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 104.0503 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 104.0078 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0017 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0083 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 104.0371 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0359 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0604 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0439 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0339 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 104.0586 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 104.0164 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.01 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0166 | 23.0293 | 59.9914 | 23.54 | 104.0454 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0443 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0688 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0522 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0422 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 104.0671 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 104.0247 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0183 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0251 | 23.106 | 59.9914 | 23.54 | 104.0542 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0526 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0771 | 24.3607 | 60.0129 | 25.54 | 104.0605 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0505 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 104.0754 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 104.033 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0266 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0334 | 23.106 | 59.9914 | 23.54 | 104.0625 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.061 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0854 | 24.3565 | 60.0129 | 25.54 | 104.069 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0588 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 104.0837 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 104.0413 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0349 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0417 | 23.1011 | 59.9914 | 23.54 | 104.0708 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0693 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.0938 | 24.3565 | 60.0129 | 25.54 | 104.0773 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0671 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 104.092 | 23.0014 | 59.9857 | 23.54 | 104.0496 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0432 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.05 | 23.1011 | 59.9914 | 23.54 | 104.0791 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.0776 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.1022 | 24.3565 | 60.0129 | 25.54 | 104.0856 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0754 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 104.1003 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.0579 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0518 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0583 | 23.0968 | 59.9914 | 23.54 | 104.0874 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.086 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.1105 | 24.3565 | 60.0129 | 25.54 | 104.0939 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.0837 | 34.609 | 60.0154 | 35.77 | 104.1086 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.0662 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0601 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0667 | 23.0968 | 59.9914 | 23.54 | 104.0957 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.0943 | 55.4227 | 59.9866 | 56 | 104.1188 | 24.355 | 60.0117 | 25.54 | 104.1023 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.092 | 34.609 | 60.0154 | 35.77 | 104.1169 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.0745 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54 | 104.0684 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.075 | 23.0968 | 59.9914 | 23.54 | 104.104 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1027 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1271 | 24.355 | 60.0117 | 25.54 | 104.1106 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1006 | 34.5847 | 60.0154 | 35.77 | 104.1255 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.0828 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.0767 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0835 | 23.0968 | 59.9914 | 23.54 | 104.1123 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.111 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1355 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1189 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1089 | 34.5847 | 60.0154 | 35.77 | 104.1338 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.0913 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.085 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.0918 | 23.0936 | 59.9914 | 23.54 | 104.1206 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1193 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1438 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1272 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1172 | 34.5936 | 60.0154 | 35.77 | 104.1421 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.0996 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.0933 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.1001 | 23.0936 | 59.9914 | 23.54 | 104.1289 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1276 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1521 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1356 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1255 | 34.5936 | 60.0154 | 35.77 | 104.1504 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.1079 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.1016 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.1084 | 23.0936 | 59.9902 | 23.54 | 104.1372 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.136 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1604 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1439 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1338 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 104.1587 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.1162 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.1099 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.1167 | 23.0936 | 59.9902 | 23.54 | 104.1455 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1443 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1688 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1522 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1421 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 104.167 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.1245 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.1182 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.125 | 23.0936 | 59.9902 | 23.54 | 104.1538 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1526 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1771 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1605 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1504 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 104.1753 | 23.0014 | 59.985 | 23.54 | 104.1328 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.1267 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.1333 | 23.0936 | 59.9902 | 23.54 | 104.1621 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.161 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.1854 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1689 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1587 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 104.1838 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1411 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54 | 104.135 | 22.9294 | 60.0222 | 23.54 | 104.1418 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.1709 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1693 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.1937 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1772 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1672 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 104.1921 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1494 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54 | 104.1433 | 22.9334 | 60.0222 | 23.54 | 104.1501 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.1792 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1777 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2021 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1855 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1755 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 104.2004 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1577 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54 | 104.1516 | 22.9334 | 60.0222 | 23.54 | 104.1584 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.1875 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.186 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2104 | 24.3444 | 60.0117 | 25.54 | 104.1938 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1838 | 34.5884 | 60.0167 | 35.77 | 104.2087 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1663 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54 | 104.1599 | 22.9381 | 60.0222 | 23.54 | 104.1667 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.1958 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.1943 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2188 | 24.3333 | 60.0117 | 25.54 | 104.2023 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.1921 | 34.5884 | 60.0167 | 35.77 | 104.217 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1746 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54 | 104.1682 | 22.9381 | 60.0222 | 23.54 | 104.175 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.2041 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.2026 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2271 | 24.3333 | 60.0117 | 25.54 | 104.2106 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2004 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2253 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1829 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.1765 | 22.9381 | 60.0222 | 23.54 | 104.1833 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.2124 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.211 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2355 | 24.3333 | 60.0117 | 25.54 | 104.2189 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2087 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2336 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1912 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.1848 | 22.9381 | 60.0222 | 23.54 | 104.1917 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.2207 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.2194 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2438 | 24.3333 | 60.0117 | 25.54 | 104.2272 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.217 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2422 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.1995 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.1934 | 22.9381 | 60.0222 | 23.54 | 104.2002 | 23.0911 | 59.9902 | 23.54 | 104.229 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.2277 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2521 | 24.321 | 60.0117 | 25.54 | 104.2355 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2253 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2505 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2078 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2017 | 22.9381 | 60.0222 | 23.54 | 104.2085 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2373 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.236 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2605 | 24.321 | 60.0117 | 25.54 | 104.2439 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2339 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2588 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2161 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.21 | 22.9384 | 60.0222 | 23.54 | 104.2168 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2456 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.2443 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2688 | 24.321 | 60.0117 | 25.54 | 104.2522 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2422 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2671 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2244 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2183 | 22.9384 | 60.0222 | 23.54 | 104.2251 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2539 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.2527 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2771 | 24.321 | 60.0117 | 25.54 | 104.2605 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2505 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2754 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2327 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2266 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.2334 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2622 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.261 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2854 | 24.3103 | 60.0117 | 25.54 | 104.2688 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2588 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 104.2837 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2412 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2349 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.2417 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2705 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.2693 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.2938 | 24.3103 | 60.0117 | 25.54 | 104.2772 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2671 | 34.6439 | 60.0167 | 35.77 | 104.292 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2495 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2432 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.25 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2793 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.2777 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3021 | 24.3103 | 60.0117 | 25.54 | 104.2855 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2754 | 34.6439 | 60.0167 | 35.77 | 104.3005 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2578 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2515 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.2585 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2876 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.286 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3104 | 24.3103 | 60.0117 | 25.54 | 104.2938 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.2837 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 104.3088 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2661 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.26 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.2668 | 23.0893 | 59.9902 | 23.54 | 104.2959 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.2944 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3187 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3021 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.292 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 104.3171 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2744 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2683 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.2751 | 23.0868 | 59.9902 | 23.54 | 104.3042 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3027 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3271 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3105 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3005 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 104.3254 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2827 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2766 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.2834 | 23.0868 | 59.9902 | 23.54 | 104.3125 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.311 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3354 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3188 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3088 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 104.3337 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.291 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2849 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.2917 | 23.0868 | 59.9902 | 23.54 | 104.3208 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3193 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3438 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3271 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3171 | 34.6521 | 60.0167 | 35.77 | 104.342 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.2993 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.2932 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.3 | 23.0868 | 59.9902 | 23.54 | 104.3291 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3277 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3521 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3354 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3254 | 34.6521 | 60.0167 | 35.77 | 104.3503 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3076 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3015 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.3083 | 23.0868 | 59.9891 | 23.54 | 104.3374 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.336 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3605 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3439 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3337 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 104.3589 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3162 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3098 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.3167 | 23.0868 | 59.9891 | 23.54 | 104.3457 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3444 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3688 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3522 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.342 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 104.3672 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3245 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3181 | 22.9384 | 60.0231 | 23.54 | 104.3252 | 23.0835 | 59.9891 | 23.54 | 104.354 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3527 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3771 | 24.3061 | 60.0108 | 25.54 | 104.3605 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3503 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 104.3755 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3328 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3264 | 22.9326 | 60.0231 | 23.54 | 104.3335 | 23.0835 | 59.9891 | 23.54 | 104.3623 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.361 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3854 | 24.2938 | 60.0108 | 25.54 | 104.3688 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3586 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 104.3838 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3411 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.335 | 22.9326 | 60.0231 | 23.54 | 104.3418 | 23.0835 | 59.9891 | 23.54 | 104.3706 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3694 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.3938 | 24.2938 | 60.0108 | 25.54 | 104.3772 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3669 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 104.3921 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3494 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3433 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.3501 | 23.0835 | 59.9891 | 23.54 | 104.3789 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3777 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.4021 | 24.426 | 60.0108 | 25.54 | 104.3855 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3755 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 104.4004 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3577 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3516 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.3584 | 23.0835 | 59.9891 | 23.54 | 104.3872 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.386 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.4104 | 24.426 | 60.0108 | 25.54 | 104.3938 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3838 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4087 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.366 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3599 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.3667 | 23.0835 | 59.9891 | 23.54 | 104.396 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.3943 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.4187 | 24.424 | 60.0108 | 25.54 | 104.4021 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.3921 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4172 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3743 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54 | 104.3682 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.375 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4043 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4027 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.4271 | 24.424 | 60.0108 | 25.54 | 104.4105 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4004 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4255 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3826 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.3765 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.3835 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4126 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4111 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.4354 | 24.424 | 60.0108 | 25.54 | 104.4188 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4087 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4338 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3911 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.3848 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.3918 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4209 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4194 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.4437 | 24.424 | 60.0108 | 25.54 | 104.4271 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.417 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4421 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.3994 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.3931 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.4001 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4292 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4277 | 55.423 | 59.9861 | 56 | 104.452 | 24.5205 | 60.0108 | 25.54 | 104.4354 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4253 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4504 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.4077 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4016 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.4084 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4375 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.436 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.4604 | 24.5205 | 60.0108 | 25.54 | 104.4438 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4336 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4587 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.416 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4099 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.4167 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4458 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4444 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.4688 | 24.6257 | 60.0108 | 25.54 | 104.4521 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4421 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.467 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.4243 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4182 | 22.9329 | 60.0231 | 23.54 | 104.425 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4541 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4527 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.4771 | 24.6257 | 60.0108 | 25.54 | 104.4604 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4504 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4756 | 23.0068 | 59.985 | 23.54 | 104.4326 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4265 | 22.9334 | 60.0238 | 23.54 | 104.4333 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4624 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4611 | 55.4227 | 59.9861 | 56 | 104.4854 | 24.6257 | 60.0108 | 25.54 | 104.4688 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4587 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 104.4839 | 23.0115 | 59.985 | 23.54 | 104.4409 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4348 | 22.9334 | 60.0238 | 23.54 | 104.4419 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.4707 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4694 | 55.4012 | 59.9861 | 56 | 104.4938 | 24.6257 | 60.0108 | 25.54 | 104.4772 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.467 | 34.6453 | 60.0178 | 35.77 | 104.4922 | 23.0115 | 59.985 | 23.54 | 104.4492 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4431 | 22.9375 | 60.0238 | 23.54 | 104.4502 | 23.0842 | 59.9891 | 23.54 | 104.479 | 18.7626 | 59.9748 | 19.13
|  |  |  | 104.4777 | 55.4012 | 59.9861 | 56 | 104.5021 | 24.6257 | 60.0108 | 25.54 | 104.4855 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4753 | 34.6453 | 60.0178 | 35.77 | 104.5005 | 23.0152 | 59.9853 | 23.54 | 104.4575 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4514 | 22.9375 | 60.0238 | 23.54 | 104.4585 | 23.0889 | 59.9891 | 23.54 | 104.4873 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.4861 | 55.4012 | 59.9861 | 56 | 104.5104 | 24.6257 | 60.0108 | 25.54 | 104.4938 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4836 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 104.5088 | 23.0152 | 59.9853 | 23.54 | 104.4661 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4597 | 22.9422 | 60.0238 | 23.54 | 104.4668 | 23.0889 | 59.9891 | 23.54 | 104.4956 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.4944 | 55.4012 | 59.9861 | 56 | 104.5187 | 24.6244 | 60.0092 | 25.54 | 104.5021 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.4919 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 104.5171 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.4744 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4683 | 22.9422 | 60.0238 | 23.54 | 104.4751 | 23.0889 | 59.9891 | 23.54 | 104.5044 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5027 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.5271 | 24.6244 | 60.0092 | 25.54 | 104.5104 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.5002 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 104.5254 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.4827 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4766 | 22.9422 | 60.0238 | 23.54 | 104.4834 | 23.0889 | 59.9891 | 23.54 | 104.5127 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.511 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.5354 | 24.6139 | 60.0092 | 25.54 | 104.5188 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.5088 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 104.5339 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.491 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4849 | 22.9422 | 60.0238 | 23.54 | 104.4917 | 23.0903 | 59.9891 | 23.54 | 104.521 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5194 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.5437 | 24.6139 | 60.0092 | 25.54 | 104.5271 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.5171 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 104.5422 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.4993 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.4932 | 22.9422 | 60.0238 | 23.54 | 104.5002 | 23.0903 | 59.9891 | 23.54 | 104.5293 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5278 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.552 | 24.6139 | 60.0092 | 25.54 | 104.5354 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.5254 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 104.5505 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5076 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.5015 | 22.9422 | 60.0238 | 23.54 | 104.5085 | 23.0903 | 59.9879 | 23.54 | 104.5376 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5361 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.5604 | 24.6139 | 60.0092 | 25.54 | 104.5437 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.5337 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.5588 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5159 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.5098 | 22.9384 | 60.0238 | 23.54 | 104.5168 | 23.0903 | 59.9879 | 23.54 | 104.5459 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5444 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.5687 | 24.6139 | 60.0092 | 25.54 | 104.5521 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.542 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.5671 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5242 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.5181 | 22.9384 | 60.0238 | 23.54 | 104.5251 | 23.0946 | 59.9879 | 23.54 | 104.5542 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5527 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.577 | 24.6139 | 60.0092 | 25.54 | 104.5604 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.5503 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.5754 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5325 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.5264 | 22.9352 | 60.0238 | 23.54 | 104.5334 | 23.0946 | 59.9879 | 23.54 | 104.5625 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5611 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.5853 | 24.61 | 60.0092 | 25.54 | 104.5687 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 104.5586 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.5837 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.541 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.5347 | 22.9352 | 60.0238 | 23.54 | 104.5417 | 23.0946 | 59.9879 | 23.54 | 104.5708 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5694 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.5938 | 24.61 | 60.0092 | 25.54 | 104.577 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.5669 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.5923 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5493 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.5432 | 22.9408 | 60.0238 | 23.54 | 104.55 | 23.0946 | 59.9879 | 23.54 | 104.5791 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5778 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6021 | 24.61 | 60.0092 | 25.54 | 104.5854 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.5754 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6006 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5576 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54 | 104.5515 | 22.9408 | 60.0238 | 23.54 | 104.5586 | 23.0946 | 59.9879 | 23.54 | 104.5874 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5861 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6104 | 24.61 | 60.0092 | 25.54 | 104.5938 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.5837 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6089 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5659 | 21.761 | 60.0372 | 23.54 | 104.5598 | 22.9408 | 60.0238 | 23.54 | 104.5669 | 23.0946 | 59.9879 | 23.54 | 104.5957 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.5944 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6187 | 24.5976 | 60.0092 | 25.54 | 104.6021 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.592 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6172 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5742 | 21.761 | 60.0372 | 23.54 | 104.5681 | 22.9408 | 60.0238 | 23.54 | 104.5752 | 23.0921 | 59.9879 | 23.54 | 104.604 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6028 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6271 | 24.5976 | 60.0092 | 25.54 | 104.6104 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6003 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6255 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5825 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.5764 | 22.9408 | 60.0238 | 23.54 | 104.5835 | 23.0921 | 59.9879 | 23.54 | 104.6123 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6111 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6354 | 24.5976 | 60.0092 | 25.54 | 104.6188 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6086 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6338 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5908 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.5847 | 22.9408 | 60.0238 | 23.54 | 104.5918 | 23.0921 | 59.9879 | 23.54 | 104.6211 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6194 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6437 | 24.5976 | 60.0092 | 25.54 | 104.6271 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6169 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6421 | 23.0183 | 59.9853 | 23.54 | 104.5991 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.593 | 22.9448 | 60.0238 | 23.54 | 104.6001 | 23.0921 | 59.9879 | 23.54 | 104.6294 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6277 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.652 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.6354 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6252 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6506 | 23.0216 | 59.9853 | 23.54 | 104.6074 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6013 | 22.9448 | 60.0238 | 23.54 | 104.6084 | 23.0921 | 59.9879 | 23.54 | 104.6377 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6361 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6604 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.6437 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6335 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6589 | 23.0216 | 59.9853 | 23.54 | 104.616 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6099 | 22.9578 | 60.0238 | 23.54 | 104.6169 | 23.0921 | 59.9879 | 23.54 | 104.646 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6444 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6687 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.6521 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6421 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 104.6672 | 23.0247 | 59.9853 | 23.54 | 104.6243 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6182 | 22.9578 | 60.0238 | 23.54 | 104.6252 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.6543 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6528 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.677 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.6604 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6504 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 104.6755 | 23.0247 | 59.9853 | 23.54 | 104.6326 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6265 | 22.9578 | 60.0258 | 23.54 | 104.6335 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.6626 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6611 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6854 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.6687 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 104.6587 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 104.6838 | 23.0247 | 59.9853 | 23.54 | 104.6409 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6348 | 22.9578 | 60.0258 | 23.54 | 104.6418 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.6709 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6694 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.6937 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.677 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 104.667 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 104.6921 | 23.0247 | 59.9853 | 23.54 | 104.6492 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6431 | 22.9578 | 60.0258 | 23.54 | 104.6501 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.6792 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6778 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.702 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.6854 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 104.6753 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 104.7004 | 23.0247 | 59.9865 | 23.54 | 104.6575 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6514 | 22.9578 | 60.0258 | 23.54 | 104.6584 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.6875 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6861 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7103 | 24.5957 | 60.0092 | 25.54 | 104.6937 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 104.6836 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 104.709 | 23.0247 | 59.9865 | 23.54 | 104.6658 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6597 | 22.9951 | 60.0258 | 23.54 | 104.6667 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.6958 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.6945 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7188 | 24.5957 | 60.008 | 25.54 | 104.702 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 104.6919 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 104.7173 | 23.0247 | 59.9865 | 23.54 | 104.6741 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.668 | 22.9951 | 60.0258 | 23.54 | 104.6753 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.7041 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7028 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7271 | 24.5957 | 60.008 | 25.54 | 104.7103 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 104.7002 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 104.7256 | 23.0247 | 59.9865 | 23.54 | 104.6824 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6765 | 23.001 | 60.0258 | 23.54 | 104.6836 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.7124 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7111 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7354 | 24.5973 | 60.008 | 25.54 | 104.7188 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 104.7087 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 104.7339 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.6909 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6848 | 23.001 | 60.0258 | 23.54 | 104.6919 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.7207 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7195 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7437 | 24.5973 | 60.008 | 25.54 | 104.7271 | 37.2473 | 60.0218 | 37.77 | 104.717 | 34.823 | 60.0191 | 35.77 | 104.7422 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.6992 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.6931 | 22.9984 | 60.0258 | 23.54 | 104.7002 | 23.0846 | 59.9879 | 23.54 | 104.7295 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7278 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7521 | 24.5973 | 60.008 | 25.54 | 104.7354 | 37.2473 | 60.0218 | 37.77 | 104.7253 | 34.823 | 60.0191 | 35.77 | 104.7505 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.7075 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.7014 | 22.9984 | 60.0258 | 23.54 | 104.7085 | 23.0821 | 59.9867 | 23.54 | 104.7378 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7361 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7604 | 24.5973 | 60.008 | 25.54 | 104.7437 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.7336 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.7588 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.7158 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.7097 | 22.9984 | 60.0258 | 23.54 | 104.7168 | 23.0821 | 59.9867 | 23.54 | 104.7461 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7444 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7687 | 24.6038 | 60.008 | 25.54 | 104.752 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.7419 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.7673 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.7241 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54 | 104.718 | 22.9984 | 60.0258 | 23.54 | 104.7251 | 23.0821 | 59.9867 | 23.54 | 104.7544 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7528 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.777 | 24.6038 | 60.008 | 25.54 | 104.7604 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.7502 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.7756 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.7324 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7263 | 22.9979 | 60.0258 | 23.54 | 104.7334 | 23.0821 | 59.9867 | 23.54 | 104.7627 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7611 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7854 | 24.6038 | 60.008 | 25.54 | 104.7687 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.7585 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.7839 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.7407 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7346 | 22.9979 | 60.0258 | 23.54 | 104.7419 | 23.0821 | 59.9867 | 23.54 | 104.771 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7695 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.7937 | 24.6038 | 60.008 | 25.54 | 104.777 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.7668 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.7922 | 23.0294 | 59.9865 | 23.54 | 104.749 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7429 | 23.0162 | 60.0258 | 23.54 | 104.7502 | 23.0821 | 59.9867 | 23.54 | 104.7793 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7778 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.802 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.7853 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.7754 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8005 | 23.0331 | 59.9865 | 23.54 | 104.7576 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7515 | 23.0162 | 60.0258 | 23.54 | 104.7585 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.7876 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7861 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.8103 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.7937 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.7837 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8088 | 23.0331 | 59.9865 | 23.54 | 104.7659 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7598 | 23.0211 | 60.0258 | 23.54 | 104.7668 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.7959 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.7945 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.8187 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.802 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.792 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8171 | 23.0331 | 59.9865 | 23.54 | 104.7742 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7681 | 23.0211 | 60.0258 | 23.54 | 104.7751 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8042 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8028 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.827 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.8103 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.8003 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8257 | 23.0331 | 59.9865 | 23.54 | 104.7825 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7764 | 23.027 | 60.0258 | 23.54 | 104.7834 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8125 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8112 | 55.4012 | 59.9853 | 56 | 104.8353 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.8186 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 104.8086 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.834 | 23.0362 | 59.9865 | 23.54 | 104.7908 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.7847 | 23.027 | 60.0258 | 23.54 | 104.7917 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8208 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8195 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.8436 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.827 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 104.8169 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8423 | 23.0362 | 59.9865 | 23.54 | 104.7991 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.793 | 23.0241 | 60.0258 | 23.54 | 104.8003 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8291 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8278 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.8521 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.8353 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 104.8252 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8506 | 23.0362 | 59.9865 | 23.54 | 104.8074 | 21.864 | 60.0372 | 23.54 | 104.8013 | 23.0241 | 60.0258 | 23.54 | 104.8086 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8374 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8361 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.8604 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.8436 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 104.8335 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8589 | 23.0362 | 59.9865 | 23.54 | 104.8157 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8096 | 23.0241 | 60.0258 | 23.54 | 104.8169 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8462 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8445 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.8687 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.8519 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 104.8418 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8672 | 23.0362 | 59.9865 | 23.54 | 104.824 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8181 | 23.0241 | 60.0258 | 23.54 | 104.8252 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8545 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8528 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.877 | 24.6029 | 60.008 | 25.54 | 104.8604 | 37.2618 | 60.0218 | 37.77 | 104.8503 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8755 | 23.0362 | 59.9865 | 23.54 | 104.8325 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8264 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8335 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8628 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8611 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.8854 | 24.5974 | 60.008 | 25.54 | 104.8687 | 37.2618 | 60.0218 | 37.77 | 104.8586 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 104.8838 | 23.0304 | 59.9865 | 23.54 | 104.8408 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8347 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8418 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8711 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8695 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.8937 | 24.5974 | 60.008 | 25.54 | 104.877 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 104.8669 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 104.8923 | 23.0304 | 59.9865 | 23.54 | 104.8491 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.843 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8501 | 23.0789 | 59.9867 | 23.54 | 104.8794 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8778 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.902 | 24.5974 | 60.008 | 25.54 | 104.8853 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 104.8752 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 104.9006 | 23.0304 | 59.9873 | 23.54 | 104.8574 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8513 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8586 | 23.0746 | 59.9867 | 23.54 | 104.8877 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8862 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.9103 | 24.5974 | 60.008 | 25.54 | 104.8937 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 104.8835 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 104.9089 | 23.0304 | 59.9873 | 23.54 | 104.8657 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8596 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8669 | 23.0746 | 59.9867 | 23.54 | 104.896 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.8945 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.9187 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.902 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 104.8918 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 104.9172 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.874 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8679 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8752 | 23.0746 | 59.9867 | 23.54 | 104.9043 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.9028 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.927 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9103 | 37.2567 | 60.0218 | 37.77 | 104.9001 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 104.9255 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.8823 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8762 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8835 | 23.0746 | 59.9867 | 23.54 | 104.9126 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.9112 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.9353 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9186 | 37.2567 | 60.0218 | 37.77 | 104.9084 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 104.9338 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.8906 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8845 | 23.0171 | 60.0282 | 23.54 | 104.8918 | 23.0746 | 59.9867 | 23.54 | 104.9209 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.9195 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.9436 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.927 | 37.2729 | 60.0244 | 37.77 | 104.917 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 104.9421 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.8989 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.8931 | 23.0215 | 60.0282 | 23.54 | 104.9001 | 23.0746 | 59.9867 | 23.54 | 104.9292 | 18.7626 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.9279 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.952 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9353 | 37.2729 | 60.0244 | 37.77 | 104.9253 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 104.9507 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.9075 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.9014 | 23.0215 | 60.0282 | 23.54 | 104.9084 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9375 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
|  |  |  | 104.9362 | 55.4014 | 59.9853 | 56 | 104.9603 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9436 | 37.2729 | 60.0244 | 37.77 | 104.9336 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 104.959 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.9158 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.9097 | 23.0215 | 60.0282 | 23.54 | 104.917 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9458 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 104.9686 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9519 | 37.2729 | 60.0244 | 37.77 | 104.9419 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 104.9673 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.9241 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54 | 104.918 | 23.0215 | 60.0282 | 23.54 | 104.9253 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9546 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 104.9771 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9603 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 104.9502 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 104.9756 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.9324 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54 | 104.9263 | 23.0264 | 60.0282 | 23.54 | 104.9336 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9629 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 104.9854 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9686 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 104.9585 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 104.9839 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.9407 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54 | 104.9346 | 23.0264 | 60.0282 | 23.54 | 104.9419 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9712 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 104.9937 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9769 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 104.9668 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 104.9922 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.949 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54 | 104.9429 | 23.0302 | 60.0282 | 23.54 | 104.9502 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9795 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.002 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9852 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 104.9751 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 105.0005 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.9573 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54 | 104.9512 | 23.0302 | 60.0282 | 23.54 | 104.9585 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9878 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0104 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 104.9935 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 104.9836 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 105.009 | 23.0266 | 59.9873 | 23.54 | 104.9656 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54 | 104.9597 | 23.0302 | 60.0282 | 23.54 | 104.9668 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 104.9961 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0187 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.002 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 104.9919 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 105.0173 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 104.9739 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54 | 104.968 | 23.0302 | 60.0282 | 23.54 | 104.9753 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.0044 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.027 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0103 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 105.0002 | 34.8544 | 60.0203 | 35.77 | 105.0256 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 104.9824 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 104.9763 | 23.0346 | 60.0282 | 23.54 | 104.9836 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.0127 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0353 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0186 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 105.0085 | 34.8544 | 60.0203 | 35.77 | 105.0339 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 104.9907 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 104.9846 | 23.0346 | 60.0282 | 23.54 | 104.9919 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.021 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0437 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0269 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 105.0168 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.0422 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 104.999 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 104.9929 | 23.0322 | 60.0282 | 23.54 | 105.0002 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.0293 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.052 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0353 | 37.2862 | 60.0244 | 37.77 | 105.0251 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.0505 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 105.0073 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 105.0012 | 23.0322 | 60.0282 | 23.54 | 105.0085 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.0376 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0603 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0436 | 37.2859 | 60.0244 | 37.77 | 105.0334 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.0588 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 105.0156 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 105.0095 | 23.0322 | 60.0282 | 23.54 | 105.0168 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.0459 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0686 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0519 | 37.2859 | 60.0244 | 37.77 | 105.0417 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.0674 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 105.0239 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 105.0178 | 23.0322 | 60.0282 | 23.54 | 105.0251 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.0542 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.077 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0602 | 37.2859 | 60.0244 | 37.77 | 105.0503 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.0757 | 23.0297 | 59.9873 | 23.54 | 105.0322 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 105.0261 | 23.0334 | 60.0302 | 23.54 | 105.0337 | 23.0746 | 59.9859 | 23.54 | 105.0625 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0853 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0686 | 37.2859 | 60.0244 | 37.77 | 105.0586 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.084 | 23.0344 | 59.9873 | 23.54 | 105.0405 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 105.0347 | 23.0334 | 60.0302 | 23.54 | 105.042 | 23.0721 | 59.9859 | 23.54 | 105.0713 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.0936 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0769 | 37.2866 | 60.0244 | 37.77 | 105.0669 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.0923 | 23.0344 | 59.9873 | 23.54 | 105.0488 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 105.043 | 23.0305 | 60.0302 | 23.54 | 105.0503 | 23.0721 | 59.9859 | 23.54 | 105.0796 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1019 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0852 | 37.2866 | 60.0244 | 37.77 | 105.0752 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.1006 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.0574 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54 | 105.0513 | 23.0305 | 60.0302 | 23.54 | 105.0586 | 23.0721 | 59.9859 | 23.54 | 105.0879 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1104 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.0935 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.0835 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.1089 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.0657 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.0596 | 23.0305 | 60.0302 | 23.54 | 105.0669 | 23.0721 | 59.9859 | 23.54 | 105.0962 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1187 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1019 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.0918 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 105.1172 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.074 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.0679 | 23.0305 | 60.0302 | 23.54 | 105.0752 | 23.1002 | 59.9859 | 23.54 | 105.1045 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.127 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1102 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.1001 | 34.8674 | 60.0203 | 35.77 | 105.1257 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.0823 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.0762 | 23.0305 | 60.0302 | 23.54 | 105.0835 | 23.1002 | 59.9859 | 23.54 | 105.1128 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1353 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1185 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.1084 | 34.8674 | 60.0203 | 35.77 | 105.134 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.0906 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.0845 | 23.0305 | 60.0302 | 23.54 | 105.092 | 23.0498 | 59.9859 | 23.54 | 105.1211 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1437 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1268 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.1169 | 34.8667 | 60.0203 | 35.77 | 105.1423 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.0989 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.0928 | 23.0354 | 60.0302 | 23.54 | 105.1003 | 23.0498 | 59.9859 | 23.54 | 105.1294 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.152 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1353 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.1252 | 34.8667 | 60.0203 | 35.77 | 105.1506 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1072 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.1013 | 23.0354 | 60.0302 | 23.54 | 105.1086 | 23.0506 | 59.9855 | 23.54 | 105.1377 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1603 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1436 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.1335 | 34.8667 | 60.0218 | 35.77 | 105.1589 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1155 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.1096 | 23.0354 | 60.0302 | 23.54 | 105.1169 | 23.0506 | 59.9855 | 23.54 | 105.146 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1686 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1519 | 37.2881 | 60.0244 | 37.77 | 105.1418 | 34.8667 | 60.0218 | 35.77 | 105.1672 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1238 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.1179 | 23.0354 | 60.0302 | 23.54 | 105.1252 | 23.0506 | 59.9855 | 23.54 | 105.1543 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.177 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1602 | 37.3125 | 60.0244 | 37.77 | 105.1501 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 105.1755 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1323 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.1262 | 23.0354 | 60.0302 | 23.54 | 105.1335 | 23.0506 | 59.9855 | 23.54 | 105.1626 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1853 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1685 | 37.3125 | 60.0244 | 37.77 | 105.1584 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 105.1841 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1406 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54 | 105.1345 | 23.0354 | 60.0302 | 23.54 | 105.1418 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.1709 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.1936 | 24.5974 | 60.0072 | 25.54 | 105.1769 | 37.3125 | 60.0244 | 37.77 | 105.1667 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 105.1924 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1489 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.1428 | 23.0459 | 60.0302 | 23.54 | 105.1504 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.1797 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2019 | 24.6084 | 60.0072 | 25.54 | 105.1852 | 37.3125 | 60.0244 | 37.77 | 105.175 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 105.2007 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1572 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.1511 | 23.0459 | 60.0302 | 23.54 | 105.1587 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.188 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2103 | 24.6084 | 60.0072 | 25.54 | 105.1935 | 37.3125 | 60.0244 | 37.77 | 105.1833 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 105.209 | 23.0344 | 59.9885 | 23.54 | 105.1655 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.1594 | 23.0459 | 60.0302 | 23.54 | 105.167 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.1963 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2186 | 24.6084 | 60.0072 | 25.54 | 105.2018 | 37.3125 | 60.0244 | 37.77 | 105.1919 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 105.2173 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.1738 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.1677 | 23.0459 | 60.0302 | 23.54 | 105.1753 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2046 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2269 | 24.6084 | 60.0072 | 25.54 | 105.2102 | 37.3233 | 60.0244 | 37.77 | 105.2002 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 105.2256 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.1821 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.1763 | 23.0459 | 60.0302 | 23.54 | 105.1836 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2129 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2354 | 24.6084 | 60.0072 | 25.54 | 105.2185 | 37.3233 | 60.0244 | 37.77 | 105.2085 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 105.2339 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.1904 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.1846 | 23.0459 | 60.0302 | 23.54 | 105.1919 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2212 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2437 | 24.6084 | 60.0072 | 25.54 | 105.2268 | 37.3233 | 60.0244 | 37.77 | 105.2168 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 105.2424 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.1987 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.1929 | 23.0508 | 60.0302 | 23.54 | 105.2002 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2295 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.252 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2351 | 37.3233 | 60.0244 | 37.77 | 105.2251 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 105.2507 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.2073 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2012 | 23.0508 | 60.0302 | 23.54 | 105.2087 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2378 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2603 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2435 | 37.3242 | 60.0244 | 37.77 | 105.2334 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 105.259 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.2156 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2095 | 23.0508 | 60.0302 | 23.54 | 105.217 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2461 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2687 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2518 | 37.3242 | 60.0244 | 37.77 | 105.2417 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 105.2673 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.2239 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2178 | 23.0508 | 60.0302 | 23.54 | 105.2253 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2544 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.277 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2601 | 37.3241 | 60.0244 | 37.77 | 105.25 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 105.2756 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.2322 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2261 | 23.0508 | 60.0318 | 23.54 | 105.2336 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2627 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2853 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2684 | 37.3241 | 60.0244 | 37.77 | 105.2585 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 105.2839 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.2405 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2344 | 23.0508 | 60.0318 | 23.54 | 105.2419 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.271 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.2936 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2769 | 37.3241 | 60.0244 | 37.77 | 105.2668 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 105.2922 | 23.0362 | 59.9885 | 23.54 | 105.2488 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2427 | 23.0465 | 60.0318 | 23.54 | 105.2502 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2793 | 18.7693 | 59.9744 | 19.13
[8 empty] | 105.302 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2852 | 37.3241 | 60.0244 | 37.77 | 105.2751 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 105.3008 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.2571 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2512 | 23.0465 | 60.0318 | 23.54 | 105.2585 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2876 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3103 | 24.6202 | 60.0072 | 25.54 | 105.2935 | 37.3242 | 60.0244 | 37.77 | 105.2834 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 105.3091 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.2654 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2595 | 22.9896 | 60.0318 | 23.54 | 105.2671 | 23.1233 | 59.9855 | 23.54 | 105.2964 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3186 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3018 | 37.3242 | 60.0244 | 37.77 | 105.2917 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 105.3174 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.2737 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2678 | 22.9896 | 60.0318 | 23.54 | 105.2754 | 23.1258 | 59.9855 | 23.54 | 105.3047 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3269 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3102 | 37.3233 | 60.0244 | 37.77 | 105.3 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 105.3257 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.2822 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2761 | 22.9896 | 60.0318 | 23.54 | 105.2837 | 23.1258 | 59.9855 | 23.54 | 105.313 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3353 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3185 | 37.3233 | 60.0244 | 37.77 | 105.3083 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 105.334 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.2905 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2844 | 22.9896 | 60.0318 | 23.54 | 105.292 | 23.1258 | 59.9855 | 23.54 | 105.3213 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3436 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3268 | 37.287 | 60.027 | 37.77 | 105.3167 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 105.3423 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.2988 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.2927 | 22.9946 | 60.0318 | 23.54 | 105.3003 | 23.1258 | 59.9855 | 23.54 | 105.3296 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3519 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3351 | 37.287 | 60.027 | 37.77 | 105.3252 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 105.3506 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3071 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.301 | 22.9946 | 60.0318 | 23.54 | 105.3086 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.3379 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3602 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3435 | 37.287 | 60.027 | 37.77 | 105.3335 | 34.8316 | 60.0231 | 35.77 | 105.3589 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3154 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3093 | 22.9946 | 60.0318 | 23.54 | 105.3169 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.3462 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3687 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3518 | 37.287 | 60.027 | 37.77 | 105.3418 | 34.8316 | 60.0231 | 35.77 | 105.3674 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3237 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3179 | 22.9946 | 60.0318 | 23.54 | 105.3254 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.3545 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.377 | 24.6202 | 60.008 | 25.54 | 105.3601 | 37.287 | 60.027 | 37.77 | 105.3501 | 34.7712 | 60.0231 | 35.77 | 105.3757 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.332 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3262 | 23.0008 | 60.0318 | 23.54 | 105.3337 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.3628 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3853 | 24.6241 | 60.008 | 25.54 | 105.3684 | 37.287 | 60.027 | 37.77 | 105.3584 | 34.7712 | 60.0231 | 35.77 | 105.384 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3403 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3345 | 23.0008 | 60.0318 | 23.54 | 105.342 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.3711 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.3936 | 24.6241 | 60.008 | 25.54 | 105.3767 | 37.3006 | 60.027 | 37.77 | 105.3667 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 105.3923 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3486 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3428 | 23.0052 | 60.0318 | 23.54 | 105.3503 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.3794 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.402 | 24.6241 | 60.008 | 25.54 | 105.3851 | 37.3006 | 60.027 | 37.77 | 105.375 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 105.4006 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3572 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3511 | 23.0052 | 60.0318 | 23.54 | 105.3586 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.3877 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4103 | 24.6241 | 60.008 | 25.54 | 105.3934 | 37.3007 | 60.027 | 37.77 | 105.3833 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 105.4089 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3655 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3594 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.3669 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.396 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4186 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4017 | 37.3007 | 60.027 | 37.77 | 105.3916 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 105.4172 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3738 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3677 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.3752 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4048 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4269 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.41 | 37.3007 | 60.027 | 37.77 | 105.4001 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4258 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3821 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.376 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.3838 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4131 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4353 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4185 | 37.3007 | 60.027 | 37.77 | 105.4084 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4341 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3904 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3843 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.3921 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4214 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4436 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4268 | 37.3187 | 60.027 | 37.77 | 105.4167 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4424 | 23.0362 | 59.9889 | 23.54 | 105.3987 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.3928 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.4004 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4297 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4519 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4351 | 37.3187 | 60.027 | 37.77 | 105.425 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4507 | 23.0366 | 59.9889 | 23.54 | 105.407 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.4011 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.4087 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.438 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4602 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4434 | 37.3187 | 60.027 | 37.77 | 105.4333 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.459 | 23.0366 | 59.9889 | 23.54 | 105.4153 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.4094 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.417 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4463 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4686 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4518 | 37.3187 | 60.027 | 37.77 | 105.4417 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4673 | 23.0328 | 59.9889 | 23.54 | 105.4236 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.4177 | 23.0031 | 60.0318 | 23.54 | 105.4253 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4546 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4769 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4601 | 37.3197 | 60.027 | 37.77 | 105.45 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4756 | 23.0328 | 59.9889 | 23.54 | 105.4321 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.426 | 22.9958 | 60.0339 | 23.54 | 105.4336 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4629 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4852 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4684 | 37.3197 | 60.027 | 37.77 | 105.4583 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4841 | 23.0328 | 59.9889 | 23.54 | 105.4404 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54 | 105.4343 | 22.9958 | 60.0339 | 23.54 | 105.4421 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4712 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.4937 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4767 | 37.3362 | 60.027 | 37.77 | 105.4668 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.4924 | 23.0328 | 59.9889 | 23.54 | 105.4487 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.4426 | 22.9958 | 60.0339 | 23.54 | 105.4504 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4795 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.502 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4851 | 37.3362 | 60.027 | 37.77 | 105.4751 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 105.5007 | 23.0298 | 59.9885 | 23.54 | 105.457 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.4509 | 22.9958 | 60.0339 | 23.54 | 105.4587 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4878 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5103 | 24.6384 | 60.008 | 25.54 | 105.4934 | 37.3362 | 60.027 | 37.77 | 105.4834 | 34.8116 | 60.0231 | 35.77 | 105.509 | 23.0298 | 59.9885 | 23.54 | 105.4653 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.4592 | 22.9958 | 60.0339 | 23.54 | 105.467 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.4961 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5186 | 24.6494 | 60.0088 | 25.54 | 105.5017 | 37.3362 | 60.027 | 37.77 | 105.4917 | 34.8116 | 60.0231 | 35.77 | 105.5173 | 23.0251 | 59.9885 | 23.54 | 105.4736 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.4678 | 22.9958 | 60.0339 | 23.54 | 105.4753 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5044 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.527 | 24.6494 | 60.0088 | 25.54 | 105.51 | 37.3362 | 60.027 | 37.77 | 105.5 | 34.789 | 60.0231 | 35.77 | 105.5256 | 23.0251 | 59.9885 | 23.54 | 105.4819 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.4761 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.4836 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5127 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5353 | 24.6494 | 60.0088 | 25.54 | 105.5183 | 37.3362 | 60.027 | 37.77 | 105.5083 | 34.789 | 60.0231 | 35.77 | 105.5339 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.4902 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.4844 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.4919 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5215 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5436 | 24.6494 | 60.0088 | 25.54 | 105.5267 | 37.3362 | 60.0295 | 37.77 | 105.5166 | 34.7944 | 60.0231 | 35.77 | 105.5425 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.4985 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.4927 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.5005 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5298 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5519 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.535 | 37.3362 | 60.0295 | 37.77 | 105.5249 | 34.7944 | 60.0231 | 35.77 | 105.5508 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.5071 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.501 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.5088 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5381 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5603 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.5433 | 37.3299 | 60.0295 | 37.77 | 105.5334 | 34.7944 | 60.0246 | 35.77 | 105.5591 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.5154 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.5093 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.5171 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5464 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5686 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.5516 | 37.3299 | 60.0295 | 37.77 | 105.5417 | 34.7944 | 60.0246 | 35.77 | 105.5674 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.5237 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.5176 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.5254 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5547 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5769 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.5601 | 37.33 | 60.0295 | 37.77 | 105.55 | 34.7923 | 60.0246 | 35.77 | 105.5757 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.532 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.5259 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.5337 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.563 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5852 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.5684 | 37.33 | 60.0295 | 37.77 | 105.5583 | 34.7923 | 60.0246 | 35.77 | 105.584 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.5403 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.5342 | 23.0009 | 60.0339 | 23.54 | 105.542 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5713 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.5936 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.5767 | 37.3414 | 60.0295 | 37.77 | 105.5667 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.5923 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.5486 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.5427 | 22.9793 | 60.0339 | 23.54 | 105.5503 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5796 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6019 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.585 | 37.3414 | 60.0295 | 37.77 | 105.575 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.6008 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.5569 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.551 | 22.9793 | 60.0339 | 23.54 | 105.5588 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5879 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6102 | 24.669 | 60.0088 | 25.54 | 105.5934 | 37.3293 | 60.0295 | 37.77 | 105.5833 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.6091 | 23.0251 | 59.9884 | 23.54 | 105.5652 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.5593 | 22.99 | 60.0339 | 23.54 | 105.5671 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.5962 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6185 | 24.6729 | 60.0088 | 25.54 | 105.6017 | 37.3293 | 60.0295 | 37.77 | 105.5916 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.6174 | 23.0214 | 59.9884 | 23.54 | 105.5735 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54 | 105.5676 | 22.99 | 60.0339 | 23.54 | 105.5754 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6045 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.627 | 24.6729 | 60.0088 | 25.54 | 105.61 | 37.3292 | 60.0295 | 37.77 | 105.5999 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.6257 | 23.0214 | 59.9884 | 23.54 | 105.582 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.5759 | 22.9879 | 60.0339 | 23.54 | 105.5837 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6128 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6353 | 24.6295 | 60.0088 | 25.54 | 105.6183 | 37.3292 | 60.0295 | 37.77 | 105.6084 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.634 | 23.0214 | 59.9884 | 23.54 | 105.5903 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.5842 | 22.9879 | 60.0339 | 23.54 | 105.592 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6211 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6436 | 24.6295 | 60.0088 | 25.54 | 105.6266 | 37.3292 | 60.0295 | 37.77 | 105.6167 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.6423 | 23.0214 | 59.9884 | 23.54 | 105.5986 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.5925 | 22.9879 | 60.0339 | 23.54 | 105.6003 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6299 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6519 | 24.6295 | 60.0088 | 25.54 | 105.635 | 37.3292 | 60.0295 | 37.77 | 105.625 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 105.6506 | 23.0183 | 59.9884 | 23.54 | 105.6069 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6008 | 22.9879 | 60.0339 | 23.54 | 105.6086 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6382 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6603 | 24.6295 | 60.0088 | 25.54 | 105.6433 | 37.3305 | 60.0295 | 37.77 | 105.6333 | 34.8519 | 60.0246 | 35.77 | 105.6592 | 23.0183 | 59.9884 | 23.54 | 105.6152 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6094 | 22.9879 | 60.0339 | 23.54 | 105.6169 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6465 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6686 | 24.6295 | 60.0088 | 25.54 | 105.6516 | 37.3305 | 60.0295 | 37.77 | 105.6416 | 34.8519 | 60.0246 | 35.77 | 105.6675 | 23.0183 | 59.9884 | 23.54 | 105.6235 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6177 | 22.9879 | 60.0339 | 23.54 | 105.6255 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6548 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6769 | 24.6295 | 60.0088 | 25.54 | 105.6599 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.6499 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 105.6758 | 23.0183 | 59.9884 | 23.54 | 105.6318 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.626 | 22.9879 | 60.0355 | 23.54 | 105.6338 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6631 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6852 | 24.6387 | 60.0088 | 25.54 | 105.6683 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.6582 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 105.6841 | 23.0137 | 59.9884 | 23.54 | 105.6401 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6343 | 22.9879 | 60.0355 | 23.54 | 105.6421 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6714 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.6936 | 24.6387 | 60.0088 | 25.54 | 105.6766 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.6665 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 105.6924 | 23.0137 | 59.9884 | 23.54 | 105.6484 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6426 | 22.9879 | 60.0355 | 23.54 | 105.6504 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6797 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7019 | 24.6498 | 60.0088 | 25.54 | 105.6849 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.675 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 105.7007 | 23.0137 | 59.9873 | 23.54 | 105.657 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6509 | 22.9879 | 60.0355 | 23.54 | 105.6587 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.688 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7102 | 24.6498 | 60.0088 | 25.54 | 105.6932 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.6833 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 105.709 | 23.0137 | 59.9873 | 23.54 | 105.6653 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6592 | 22.9872 | 60.0355 | 23.54 | 105.667 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.6963 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7185 | 24.6498 | 60.0104 | 25.54 | 105.7017 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.6917 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 105.7173 | 23.0137 | 59.9873 | 23.54 | 105.6736 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6675 | 22.9872 | 60.0355 | 23.54 | 105.6753 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.7046 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7269 | 24.6498 | 60.0104 | 25.54 | 105.71 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.7 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 105.7258 | 23.0137 | 59.9873 | 23.54 | 105.6819 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6758 | 22.9872 | 60.0355 | 23.54 | 105.6838 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.7129 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7352 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7183 | 37.3432 | 60.0295 | 37.77 | 105.7083 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 105.7341 | 23.0099 | 59.9873 | 23.54 | 105.6902 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6843 | 22.9872 | 60.0355 | 23.54 | 105.6921 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.7212 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7435 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7266 | 37.3473 | 60.0321 | 37.77 | 105.7166 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 105.7424 | 23.0099 | 59.9873 | 23.54 | 105.6985 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.6926 | 22.988 | 60.0355 | 23.54 | 105.7004 | 23.1314 | 59.9847 | 23.54 | 105.7295 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7518 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.735 | 37.3473 | 60.0321 | 37.77 | 105.7249 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 105.7507 | 23.0099 | 59.9873 | 23.54 | 105.7068 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7009 | 22.988 | 60.0355 | 23.54 | 105.7087 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7378 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7603 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7433 | 37.3474 | 60.0321 | 37.77 | 105.7332 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 105.759 | 23.0099 | 59.9873 | 23.54 | 105.7151 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7092 | 22.988 | 60.0355 | 23.54 | 105.717 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7466 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7686 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7516 | 37.3474 | 60.0321 | 37.77 | 105.7417 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 105.7673 | 23.0048 | 59.9873 | 23.54 | 105.7236 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7175 | 22.988 | 60.0355 | 23.54 | 105.7253 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7549 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7769 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7599 | 37.3486 | 60.0321 | 37.77 | 105.75 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 105.7756 | 23.0048 | 59.9873 | 23.54 | 105.7319 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7258 | 22.9926 | 60.0355 | 23.54 | 105.7336 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7632 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7853 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7682 | 37.3486 | 60.0321 | 37.77 | 105.7583 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 105.7842 | 23.0048 | 59.9873 | 23.54 | 105.7402 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7341 | 22.9926 | 60.0355 | 23.54 | 105.7422 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7715 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.7936 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7766 | 37.3486 | 60.0321 | 37.77 | 105.7666 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 105.7925 | 23.0048 | 59.9873 | 23.54 | 105.7485 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7424 | 22.9926 | 60.0355 | 23.54 | 105.7505 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7798 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8019 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7849 | 37.3486 | 60.0321 | 37.77 | 105.7749 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 105.8008 | 23.0048 | 59.9873 | 23.54 | 105.7568 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7507 | 22.9926 | 60.0355 | 23.54 | 105.7588 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7881 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8102 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.7932 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.7832 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 105.8091 | 23.0048 | 59.9873 | 23.54 | 105.7651 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7593 | 22.9977 | 60.0355 | 23.54 | 105.7671 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.7964 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8186 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.8015 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.7915 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 105.8174 | 23.0001 | 59.9873 | 23.54 | 105.7734 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7676 | 22.9977 | 60.0355 | 23.54 | 105.7754 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8047 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8269 | 24.6517 | 60.0104 | 25.54 | 105.8099 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.7998 | 34.8979 | 60.0262 | 35.77 | 105.8257 | 23.0001 | 59.9873 | 23.54 | 105.7817 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7759 | 22.9977 | 60.0355 | 23.54 | 105.7837 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.813 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8352 | 24.7243 | 60.0104 | 25.54 | 105.8182 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8081 | 34.8979 | 60.0262 | 35.77 | 105.834 | 23.0001 | 59.9873 | 23.54 | 105.79 | 21.9 | 60.0372 | 23.54 | 105.7842 | 22.9977 | 60.0355 | 23.54 | 105.792 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8213 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8435 | 24.7243 | 60.0104 | 25.54 | 105.8265 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8167 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 105.8425 | 23.0001 | 59.9873 | 23.54 | 105.7986 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.7925 | 22.9977 | 60.0355 | 23.54 | 105.8005 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8296 | 18.7693 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8519 | 24.7243 | 60.0104 | 25.54 | 105.8348 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.825 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 105.8508 | 22.9933 | 59.9873 | 23.54 | 105.8069 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8008 | 22.9977 | 60.0355 | 23.54 | 105.8088 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8379 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8602 | 24.7243 | 60.0104 | 25.54 | 105.8433 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8333 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 105.8591 | 22.9933 | 59.9873 | 23.54 | 105.8152 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8091 | 22.9984 | 60.0355 | 23.54 | 105.8171 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8462 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8685 | 24.7351 | 60.0104 | 25.54 | 105.8516 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8416 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 105.8674 | 22.9933 | 59.9873 | 23.54 | 105.8235 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8174 | 22.9984 | 60.0355 | 23.54 | 105.8254 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8545 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8768 | 24.7351 | 60.0104 | 25.54 | 105.8599 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8499 | 34.8747 | 60.0262 | 35.77 | 105.8757 | 22.9933 | 59.9873 | 23.54 | 105.8318 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8257 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.8337 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8633 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8853 | 24.7351 | 60.0104 | 25.54 | 105.8682 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8582 | 34.8747 | 60.0262 | 35.77 | 105.884 | 22.9933 | 59.9873 | 23.54 | 105.8401 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8342 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.842 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8716 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.8936 | 24.7351 | 60.0104 | 25.54 | 105.8765 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8665 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 105.8923 | 22.9933 | 59.9873 | 23.54 | 105.8484 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8425 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.8503 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8799 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9019 | 24.7351 | 60.0104 | 25.54 | 105.8849 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8748 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 105.9009 | 22.9933 | 59.9857 | 23.54 | 105.8567 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8508 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.8589 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8882 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9102 | 24.7351 | 60.0104 | 25.54 | 105.8932 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8833 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 105.9092 | 22.9933 | 59.9857 | 23.54 | 105.865 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8591 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.8672 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.8965 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9186 | 24.7475 | 60.0121 | 25.54 | 105.9015 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8916 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 105.9175 | 22.9933 | 59.9857 | 23.54 | 105.8735 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8674 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.8755 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.9048 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9269 | 24.7475 | 60.0121 | 25.54 | 105.9098 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.8999 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 105.9258 | 22.9933 | 59.9857 | 23.54 | 105.8818 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.8757 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.8838 | 23.1485 | 59.9851 | 23.54 | 105.9131 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9352 | 24.7475 | 60.0121 | 25.54 | 105.9182 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.9082 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 105.9341 | 22.9978 | 59.9857 | 23.54 | 105.8901 | 21.903 | 60.0372 | 23.54 | 105.884 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.8921 | 23.1507 | 59.9851 | 23.54 | 105.9214 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9435 | 24.7475 | 60.0121 | 25.54 | 105.9265 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.9165 | 34.8971 | 60.0262 | 35.77 | 105.9424 | 22.9978 | 59.9857 | 23.54 | 105.8984 | 21.9025 | 60.0372 | 23.54 | 105.8923 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.9004 | 23.1507 | 59.9851 | 23.54 | 105.9297 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9519 | 24.7475 | 60.0121 | 25.54 | 105.9348 | 37.3653 | 60.0321 | 37.77 | 105.9248 | 34.8971 | 60.0262 | 35.77 | 105.9507 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9067 | 21.9025 | 60.0372 | 23.54 | 105.9006 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.9087 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.938 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9602 | 24.7475 | 60.0121 | 25.54 | 105.9431 | 37.3666 | 60.0321 | 37.77 | 105.9331 | 34.8971 | 60.029 | 35.77 | 105.9592 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.915 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.9092 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.9172 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.9463 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9685 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 105.9515 | 37.3666 | 60.0321 | 37.77 | 105.9414 | 34.8971 | 60.029 | 35.77 | 105.9675 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9233 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.9175 | 22.9984 | 60.0362 | 23.54 | 105.9255 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.9546 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9768 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 105.9598 | 37.3665 | 60.0321 | 37.77 | 105.9497 | 34.9029 | 60.029 | 35.77 | 105.9758 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9316 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.9258 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.9338 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.9629 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9852 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 105.9681 | 37.3665 | 60.0321 | 37.77 | 105.9583 | 34.9029 | 60.029 | 35.77 | 105.9841 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9399 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.9341 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.9421 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.9717 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 105.9935 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 105.9764 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 105.9666 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 105.9924 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9485 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.9424 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.9504 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.98 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0018 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 105.9847 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 105.9749 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 106.0007 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9568 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.9507 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.9587 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.9883 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0101 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 105.9932 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 105.9832 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 106.009 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9651 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.959 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.967 | 23.1531 | 59.9859 | 23.54 | 105.9966 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0186 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 106.0015 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 105.9915 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 106.0176 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9734 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54 | 105.9673 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.9756 | 23.1572 | 59.9859 | 23.54 | 106.0049 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0269 | 24.7586 | 60.0121 | 25.54 | 106.0098 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 105.9998 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 106.0259 | 22.9947 | 59.9857 | 23.54 | 105.9817 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 105.9758 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.9839 | 23.1572 | 59.9859 | 23.54 | 106.0132 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0352 | 24.7694 | 60.0121 | 25.54 | 106.0181 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 106.0081 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 106.0342 | 23.0574 | 59.9857 | 23.54 | 105.99 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 105.9841 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 105.9922 | 23.1572 | 59.9859 | 23.54 | 106.0215 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0435 | 24.7694 | 60.0121 | 25.54 | 106.0265 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 106.0164 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.0425 | 23.0574 | 59.9857 | 23.54 | 105.9983 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 105.9924 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 106.0005 | 23.1572 | 59.9859 | 23.54 | 106.0298 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0519 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.0348 | 37.3668 | 60.0321 | 37.77 | 106.0249 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.0508 | 23.0528 | 59.9857 | 23.54 | 106.0066 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0007 | 23.0186 | 60.0362 | 23.54 | 106.0088 | 23.1602 | 59.9859 | 23.54 | 106.0381 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0602 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.0431 | 37.3855 | 60.0321 | 37.77 | 106.0332 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.0591 | 23.0528 | 59.9857 | 23.54 | 106.0149 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.009 | 23.0158 | 60.0362 | 23.54 | 106.0171 | 23.1602 | 59.9859 | 23.54 | 106.0464 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0685 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.0514 | 37.3855 | 60.0321 | 37.77 | 106.0415 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.0674 | 23.0372 | 59.9857 | 23.54 | 106.0234 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0173 | 23.0158 | 60.0362 | 23.54 | 106.0254 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.0547 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0768 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.0598 | 37.3855 | 60.0321 | 37.77 | 106.0498 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.0759 | 23.0372 | 59.9857 | 23.54 | 106.0317 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0256 | 23.0158 | 60.0366 | 23.54 | 106.0339 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.063 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0852 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.0681 | 37.3855 | 60.0321 | 37.77 | 106.0581 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.0842 | 23.0372 | 59.9857 | 23.54 | 106.04 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0339 | 23.0158 | 60.0366 | 23.54 | 106.0422 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.0713 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.0935 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.0764 | 37.3855 | 60.0321 | 37.77 | 106.0664 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.0925 | 23.0372 | 59.9857 | 23.54 | 106.0483 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0422 | 23.0158 | 60.0366 | 23.54 | 106.0505 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.0796 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1018 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.0847 | 37.3855 | 60.0321 | 37.77 | 106.0747 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 106.1008 | 23.0372 | 59.9841 | 23.54 | 106.0566 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0508 | 23.0158 | 60.0366 | 23.54 | 106.0588 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.0884 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1101 | 24.7707 | 60.0121 | 25.54 | 106.093 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.083 | 34.9228 | 60.029 | 35.77 | 106.1091 | 23.0372 | 59.9841 | 23.54 | 106.0649 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0591 | 23.0158 | 60.0366 | 23.54 | 106.0671 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.0967 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1185 | 24.7707 | 60.0129 | 25.54 | 106.1014 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.0913 | 34.9228 | 60.029 | 35.77 | 106.1174 | 23.0372 | 59.9841 | 23.54 | 106.0732 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0674 | 23.0158 | 60.0366 | 23.54 | 106.0754 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.105 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1268 | 24.7707 | 60.0129 | 25.54 | 106.1097 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.0999 | 34.9333 | 60.029 | 35.77 | 106.1257 | 23.0372 | 59.9841 | 23.54 | 106.0815 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0757 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.0837 | 23.1626 | 59.9859 | 23.54 | 106.1133 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1351 | 24.7707 | 60.0129 | 25.54 | 106.118 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1082 | 34.9333 | 60.029 | 35.77 | 106.1343 | 23.0335 | 59.9841 | 23.54 | 106.0898 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.084 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.0923 | 23.1667 | 59.9859 | 23.54 | 106.1216 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1434 | 24.7707 | 60.0129 | 25.54 | 106.1263 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1165 | 34.8827 | 60.029 | 35.77 | 106.1426 | 23.0335 | 59.9841 | 23.54 | 106.0984 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.0923 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.1006 | 23.1667 | 59.9859 | 23.54 | 106.1299 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1519 | 24.7707 | 60.0129 | 25.54 | 106.1348 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1248 | 34.8827 | 60.029 | 35.77 | 106.1509 | 23.0335 | 59.9841 | 23.54 | 106.1067 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1006 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.1089 | 23.1667 | 59.987 | 23.54 | 106.1382 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1602 | 24.7707 | 60.0129 | 25.54 | 106.1431 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1331 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 106.1592 | 23.0335 | 59.9841 | 23.54 | 106.115 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1089 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.1172 | 23.1667 | 59.987 | 23.54 | 106.1465 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1685 | 24.7749 | 60.0129 | 25.54 | 106.1514 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1414 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 106.1675 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1233 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1172 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.1255 | 23.1697 | 59.987 | 23.54 | 106.1548 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1768 | 24.7749 | 60.0129 | 25.54 | 106.1597 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1497 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 106.1758 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1316 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1257 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.1338 | 23.1697 | 59.987 | 23.54 | 106.1631 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1852 | 24.7749 | 60.0129 | 25.54 | 106.168 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.158 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 106.1841 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1399 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.134 | 23.0138 | 60.0366 | 23.54 | 106.1421 | 23.1697 | 59.987 | 23.54 | 106.1714 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.1935 | 24.7749 | 60.0129 | 25.54 | 106.1764 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1665 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 106.1926 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1482 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1423 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.1506 | 23.1697 | 59.987 | 23.54 | 106.1797 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2018 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.1847 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1748 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 106.2009 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1565 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1506 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.1589 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.188 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2101 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.193 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1831 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 106.2092 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1648 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1589 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.1672 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.1968 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2185 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.2013 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1914 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 106.2175 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1733 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.1672 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.1755 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.2051 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2268 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.2097 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.1997 | 34.8902 | 60.0306 | 35.77 | 106.2258 | 23.0263 | 59.9841 | 23.54 | 106.1816 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.1755 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.1838 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.2134 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2351 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.218 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.208 | 34.8902 | 60.0306 | 35.77 | 106.2341 | 23.0225 | 59.9841 | 23.54 | 106.1899 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.1838 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.1921 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.2217 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2434 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.2263 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.2163 | 34.9009 | 60.0306 | 35.77 | 106.2424 | 23.0225 | 59.9841 | 23.54 | 106.1982 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.1921 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.2004 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.23 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2518 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.2346 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.2246 | 34.9009 | 60.0306 | 35.77 | 106.251 | 23.0138 | 59.9841 | 23.54 | 106.2065 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2007 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.209 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.2383 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2601 | 24.7769 | 60.0129 | 25.54 | 106.243 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.2329 | 34.8515 | 60.0306 | 35.77 | 106.2593 | 23.0138 | 59.9841 | 23.54 | 106.2148 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.209 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.2173 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.2466 | 18.7691 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2684 | 24.786 | 60.0129 | 25.54 | 106.2513 | 37.3878 | 60.0321 | 37.77 | 106.2415 | 34.8515 | 60.0306 | 35.77 | 106.2676 | 23.0142 | 59.9841 | 23.54 | 106.2231 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2173 | 23.0146 | 60.0366 | 23.54 | 106.2256 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.2549 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2767 | 24.786 | 60.0129 | 25.54 | 106.2596 | 37.3359 | 60.0321 | 37.77 | 106.2498 | 34.8305 | 60.0306 | 35.77 | 106.2759 | 23.0142 | 59.9841 | 23.54 | 106.2314 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2256 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2339 | 23.1721 | 59.987 | 23.54 | 106.2632 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2852 | 24.7972 | 60.0129 | 25.54 | 106.2679 | 37.3359 | 60.0321 | 37.77 | 106.2581 | 34.8305 | 60.0306 | 35.77 | 106.2842 | 23.0115 | 59.9841 | 23.54 | 106.2397 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2339 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2422 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.2715 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.2935 | 24.7972 | 60.0129 | 25.54 | 106.2762 | 37.3359 | 60.0321 | 37.77 | 106.2664 | 34.8475 | 60.0306 | 35.77 | 106.2925 | 23.0115 | 59.9841 | 23.54 | 106.2483 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2422 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2505 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.2798 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3018 | 24.7972 | 60.0129 | 25.54 | 106.2847 | 37.3359 | 60.0321 | 37.77 | 106.2747 | 34.8475 | 60.0306 | 35.77 | 106.3008 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.2566 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2505 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2588 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.2881 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3101 | 24.7972 | 60.0129 | 25.54 | 106.293 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.283 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 106.3093 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.2649 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2588 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2673 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.2964 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3185 | 24.7972 | 60.0137 | 25.54 | 106.3013 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.2913 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 106.3176 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.2732 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2671 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2756 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.3047 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3268 | 24.7972 | 60.0137 | 25.54 | 106.3096 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.2996 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 106.3259 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.2815 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2756 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2839 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.3135 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3351 | 24.7991 | 60.0137 | 25.54 | 106.318 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.3079 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 106.3342 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.2898 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2839 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.2922 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.3218 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3434 | 24.7991 | 60.0137 | 25.54 | 106.3263 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.3164 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 106.3425 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.2981 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.2922 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3005 | 23.1713 | 59.987 | 23.54 | 106.3301 | 18.7723 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3518 | 24.7991 | 60.0137 | 25.54 | 106.3346 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.3247 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 106.3508 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.3064 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3005 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3088 | 23.1713 | 59.9882 | 23.54 | 106.3384 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3601 | 24.7991 | 60.0137 | 25.54 | 106.3429 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.333 | 34.8575 | 60.0338 | 35.77 | 106.3591 | 23.0115 | 59.9826 | 23.54 | 106.3147 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3088 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3171 | 23.1713 | 59.9882 | 23.54 | 106.3467 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3684 | 24.7991 | 60.0137 | 25.54 | 106.3513 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.3413 | 34.8575 | 60.0338 | 35.77 | 106.3677 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.3232 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3171 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3257 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.355 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3767 | 24.7991 | 60.0137 | 25.54 | 106.3596 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.3496 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 106.376 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.3315 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3254 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.334 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.3633 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3851 | 24.8116 | 60.0137 | 25.54 | 106.3679 | 37.3528 | 60.0321 | 37.77 | 106.3579 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 106.3843 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.3398 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3337 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3423 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.3716 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.3934 | 24.8116 | 60.0137 | 25.54 | 106.3762 | 37.3535 | 60.0321 | 37.77 | 106.3662 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 106.3926 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.3481 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.342 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3506 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.3799 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4017 | 24.8116 | 60.0137 | 25.54 | 106.3845 | 37.3535 | 60.0321 | 37.77 | 106.3745 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 106.4009 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.3564 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3506 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3589 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.3882 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.41 | 24.8116 | 60.0137 | 25.54 | 106.3929 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.3831 | 34.5372 | 60.0338 | 35.77 | 106.4092 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.3647 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3589 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3672 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.3965 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4185 | 24.8157 | 60.0137 | 25.54 | 106.4012 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.3914 | 34.5372 | 60.0338 | 35.77 | 106.4175 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.373 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.3672 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3755 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4048 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4268 | 24.8157 | 60.0137 | 25.54 | 106.4095 | 37.343 | 60.0321 | 37.77 | 106.3997 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 106.426 | 23.0034 | 59.9826 | 23.54 | 106.3813 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.3755 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3838 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4131 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4351 | 24.8157 | 60.0137 | 25.54 | 106.4178 | 37.343 | 60.0321 | 37.77 | 106.408 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 106.4343 | 23.0007 | 59.9826 | 23.54 | 106.3896 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.3838 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.3923 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4219 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4434 | 24.8157 | 60.0137 | 25.54 | 106.4263 | 37.343 | 60.0321 | 37.77 | 106.4163 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 106.4426 | 23.0007 | 59.9826 | 23.54 | 106.3982 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.3921 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4006 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4302 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4518 | 24.8157 | 60.0137 | 25.54 | 106.4346 | 37.343 | 60.0321 | 37.77 | 106.4246 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 106.4509 | 23.0007 | 59.9826 | 23.54 | 106.4065 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4004 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4089 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4385 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4601 | 24.8157 | 60.0137 | 25.54 | 106.4429 | 37.343 | 60.0321 | 37.77 | 106.4329 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 106.4592 | 23.0007 | 59.9826 | 23.54 | 106.4148 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4087 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4172 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4468 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4684 | 24.8409 | 60.0137 | 25.54 | 106.4512 | 37.343 | 60.0321 | 37.77 | 106.4412 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 106.4675 | 23.0007 | 59.9826 | 23.54 | 106.4231 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.417 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4255 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4551 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4767 | 24.8409 | 60.0137 | 25.54 | 106.4596 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.4495 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 106.4758 | 23.0007 | 59.9826 | 23.54 | 106.4314 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4255 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4338 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4634 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4851 | 24.8409 | 60.0137 | 25.54 | 106.4679 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.458 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 106.4844 | 22.9981 | 59.9826 | 23.54 | 106.4397 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4338 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4421 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4717 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.4934 | 24.8409 | 60.0137 | 25.54 | 106.4762 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.4663 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 106.4927 | 22.9981 | 59.9826 | 23.54 | 106.448 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4421 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4507 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.48 | 18.7744 | 59.9748 | 19.13
[8 empty] | 106.5017 | 24.8507 | 60.0137 | 25.54 | 106.4845 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.4746 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 106.501 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.4563 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4504 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.459 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4883 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.51 | 24.8507 | 60.0137 | 25.54 | 106.4928 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.4829 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 106.5093 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.4646 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4587 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4673 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.4966 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5184 | 24.8507 | 60.0149 | 25.54 | 106.5012 | 37.3429 | 60.0321 | 37.77 | 106.4912 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 106.5176 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.4731 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.467 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4756 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.5049 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5267 | 24.8507 | 60.0149 | 25.54 | 106.5095 | 37.3266 | 60.0321 | 37.77 | 106.4995 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 106.5259 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.4814 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4753 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4839 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.5132 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.535 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5178 | 37.3266 | 60.0321 | 37.77 | 106.5078 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 106.5342 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.4897 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4836 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.4922 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.5215 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5433 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5261 | 37.3266 | 60.0346 | 37.77 | 106.5161 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 106.5427 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.498 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.4919 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.5005 | 23.1653 | 59.9882 | 23.54 | 106.5298 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5518 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5345 | 37.3266 | 60.0346 | 37.77 | 106.5244 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 106.551 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5063 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5005 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.509 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5386 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5601 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5428 | 37.3266 | 60.0346 | 37.77 | 106.533 | 34.1475 | 60.0346 | 35.77 | 106.5593 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5146 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5088 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.5173 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5469 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5684 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5511 | 37.3266 | 60.0346 | 37.77 | 106.5413 | 34.1475 | 60.0346 | 35.77 | 106.5676 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5229 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5171 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.5256 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5552 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5767 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5594 | 37.3266 | 60.0346 | 37.77 | 106.5496 | 34.1633 | 60.0346 | 35.77 | 106.5759 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5312 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5254 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.5339 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5635 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5851 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5679 | 37.3266 | 60.0346 | 37.77 | 106.5579 | 34.1633 | 60.0346 | 35.77 | 106.5842 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5398 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5337 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.5422 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5718 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.5934 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5762 | 37.3267 | 60.0346 | 37.77 | 106.5662 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 106.5925 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5481 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.542 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.5505 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5801 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6017 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5845 | 37.3267 | 60.0346 | 37.77 | 106.5745 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 106.6011 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5564 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5503 | 23.0146 | 60.037 | 23.54 | 106.5588 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5884 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.61 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.5928 | 37.3122 | 60.0346 | 37.77 | 106.5828 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 106.6094 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5647 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5586 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.5674 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.5967 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6184 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6011 | 37.3122 | 60.0346 | 37.77 | 106.5911 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 106.6177 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.573 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54 | 106.5669 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.5757 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.605 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6267 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6095 | 37.3121 | 60.0346 | 37.77 | 106.5994 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 106.626 | 22.9981 | 59.9814 | 23.54 | 106.5813 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.5754 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.584 | 23.1653 | 59.9886 | 23.54 | 106.6133 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.635 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6178 | 37.3121 | 60.0346 | 37.77 | 106.6079 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 106.6343 | 23.0026 | 59.9814 | 23.54 | 106.5896 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.5837 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.5923 | 23.1698 | 59.9886 | 23.54 | 106.6216 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6433 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6261 | 37.3007 | 60.0346 | 37.77 | 106.6162 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 106.6426 | 23.0026 | 59.9814 | 23.54 | 106.5979 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.592 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.6006 | 23.1698 | 59.9886 | 23.54 | 106.6299 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6517 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6344 | 37.3007 | 60.0346 | 37.77 | 106.6245 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 106.6509 | 23.0026 | 59.9814 | 23.54 | 106.6062 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6003 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.6089 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.6382 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.66 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6428 | 37.3007 | 60.0346 | 37.77 | 106.6328 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 106.6594 | 23.0026 | 59.9814 | 23.54 | 106.6147 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6086 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.6172 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.647 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6683 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6511 | 37.3007 | 60.0346 | 37.77 | 106.6411 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 106.6677 | 23.0026 | 59.9814 | 23.54 | 106.623 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6169 | 23.0282 | 60.037 | 23.54 | 106.6257 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.6553 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6766 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6594 | 37.3008 | 60.0346 | 37.77 | 106.6494 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 106.676 | 23.0026 | 59.9814 | 23.54 | 106.6313 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6252 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.634 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.6636 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6851 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6677 | 37.3008 | 60.0346 | 37.77 | 106.6577 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 106.6843 | 23.0008 | 59.9814 | 23.54 | 106.6396 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6335 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.6423 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.6719 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.6934 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.676 | 37.2994 | 60.0346 | 37.77 | 106.666 | 34.8626 | 60.0346 | 35.77 | 106.6926 | 23.0008 | 59.9814 | 23.54 | 106.6479 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6418 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.6506 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.6802 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7017 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6844 | 37.2994 | 60.0346 | 37.77 | 106.6743 | 34.8626 | 60.0346 | 35.77 | 106.7009 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.6562 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6504 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.6589 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.6885 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.71 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.6927 | 37.2879 | 60.0346 | 37.77 | 106.6829 | 34.8757 | 60.0346 | 35.77 | 106.7092 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.6646 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.6587 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.6672 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.6968 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7184 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.701 | 37.2879 | 60.0346 | 37.77 | 106.6912 | 34.8757 | 60.0346 | 35.77 | 106.7178 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.6729 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54 | 106.667 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.6755 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.7051 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7267 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.7094 | 37.2878 | 60.0346 | 37.77 | 106.6995 | 34.9182 | 60.0346 | 35.77 | 106.7261 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.6812 | 21.9042 | 60.0368 | 23.54 | 106.6753 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.6841 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.7134 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.735 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.7178 | 37.2878 | 60.0346 | 37.77 | 106.7078 | 34.9182 | 60.0346 | 35.77 | 106.7344 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.6897 | 21.9042 | 60.0368 | 23.54 | 106.6836 | 23.0282 | 60.0374 | 23.54 | 106.6924 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.7217 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7433 | 24.8582 | 60.0149 | 25.54 | 106.7261 | 37.2837 | 60.0321 | 37.77 | 106.7161 | 34.9058 | 60.0346 | 35.77 | 106.7427 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.698 | 21.9098 | 60.0368 | 23.54 | 106.6919 | 23.0308 | 60.0374 | 23.54 | 106.7007 | 23.1705 | 59.9886 | 23.54 | 106.73 | 18.7744 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7517 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.7344 | 37.2837 | 60.0321 | 37.77 | 106.7244 | 34.9058 | 60.0346 | 35.77 | 106.751 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7063 | 21.9098 | 60.0368 | 23.54 | 106.7002 | 23.0308 | 60.0374 | 23.54 | 106.709 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.7383 | 18.7805 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.76 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.7427 | 37.2837 | 60.0321 | 37.77 | 106.7327 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.7593 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7146 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7085 | 23.0308 | 60.0374 | 23.54 | 106.7173 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.7466 | 18.7805 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7683 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.7511 | 37.2837 | 60.0321 | 37.77 | 106.741 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.7676 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7229 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7168 | 23.0308 | 60.0374 | 23.54 | 106.7256 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.7549 | 18.7805 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7766 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.7594 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.7495 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.7761 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7312 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7253 | 23.0058 | 60.0374 | 23.54 | 106.7339 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.7637 | 18.7805 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.785 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.7677 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.7578 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.7844 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7395 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7336 | 23.0058 | 60.0374 | 23.54 | 106.7424 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.772 | 18.7805 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.7933 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.776 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.7661 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.7927 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7478 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7419 | 23.0031 | 60.0374 | 23.54 | 106.7507 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.7803 | 18.7805 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8016 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.7843 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.7744 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.801 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7561 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7502 | 23.0031 | 60.0374 | 23.54 | 106.759 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.7886 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8099 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.7927 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.7827 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.8093 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7646 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7585 | 23.0012 | 60.0374 | 23.54 | 106.7673 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.7969 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8184 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.801 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.791 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.8176 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7729 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54 | 106.7668 | 23.0012 | 60.0374 | 23.54 | 106.7756 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8052 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8267 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8093 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.7993 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.8259 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7812 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.7751 | 23.0012 | 60.0374 | 23.54 | 106.7839 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8135 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.835 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8176 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.8076 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 106.8345 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7896 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.7834 | 23.0012 | 60.0374 | 23.54 | 106.7922 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8218 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8433 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.826 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.8159 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 106.8428 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.7979 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.792 | 23.0012 | 60.0374 | 23.54 | 106.8005 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8301 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8517 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8344 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.8245 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 106.8511 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.8062 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8003 | 23.0012 | 60.0374 | 23.54 | 106.8091 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8384 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.86 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8427 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.8328 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 106.8594 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.8145 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8086 | 23.0068 | 60.0374 | 23.54 | 106.8174 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8467 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8683 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.851 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.8411 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 106.8677 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.8228 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8169 | 23.0068 | 60.0374 | 23.54 | 106.8257 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.855 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8766 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8594 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.8494 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 106.876 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.8311 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8252 | 23.0068 | 60.0385 | 23.54 | 106.834 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8633 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.885 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8677 | 37.2702 | 60.0321 | 37.77 | 106.8577 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 106.8843 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.8396 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8335 | 23.0068 | 60.0385 | 23.54 | 106.8423 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8721 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.8933 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.876 | 37.2688 | 60.0321 | 37.77 | 106.866 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 106.8928 | 23.0008 | 59.9806 | 23.54 | 106.8479 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8418 | 23.0115 | 60.0385 | 23.54 | 106.8506 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8804 | 18.778 | 59.9752 | 19.13
[8 empty] | 106.9016 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8843 | 37.2688 | 60.0321 | 37.77 | 106.8743 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 106.9011 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.8562 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8501 | 23.0115 | 60.0385 | 23.54 | 106.8589 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.8887 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9099 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.8926 | 37.2685 | 60.0321 | 37.77 | 106.8826 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 106.9094 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.8645 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8584 | 23.0115 | 60.0385 | 23.54 | 106.8674 | 23.1705 | 59.9878 | 23.54 | 106.897 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9183 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.901 | 37.2685 | 60.0321 | 37.77 | 106.8909 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 106.9177 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.8728 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8669 | 23.0115 | 60.0385 | 23.54 | 106.8757 | 23.169 | 59.9878 | 23.54 | 106.9053 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9266 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9093 | 37.2685 | 60.0321 | 37.77 | 106.8994 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 106.926 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.8811 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8752 | 23.0168 | 60.0385 | 23.54 | 106.884 | 23.169 | 59.9878 | 23.54 | 106.9136 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9349 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9176 | 37.2685 | 60.0321 | 37.77 | 106.9077 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 106.9343 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.8894 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8835 | 23.0168 | 60.0385 | 23.54 | 106.8923 | 23.1754 | 59.9878 | 23.54 | 106.9219 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9432 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9259 | 37.2685 | 60.0321 | 37.77 | 106.916 | 34.9215 | 60.0383 | 35.77 | 106.9426 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.8977 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.8918 | 23.0168 | 60.0385 | 23.54 | 106.9006 | 23.1754 | 59.9878 | 23.54 | 106.9302 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9517 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9343 | 37.2685 | 60.0321 | 37.77 | 106.9243 | 34.9215 | 60.0383 | 35.77 | 106.9512 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.906 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9001 | 23.0168 | 60.0385 | 23.54 | 106.9089 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.9385 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.96 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9426 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.9326 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 106.9595 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9146 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9084 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9172 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.9468 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9683 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9509 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.9409 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 106.9678 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9229 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9167 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9258 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.9551 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9766 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9592 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.9492 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 106.9761 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9312 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.925 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9341 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.9634 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.985 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.9677 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.9575 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 106.9844 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9395 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9333 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9424 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.9717 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 106.9933 | 24.8363 | 60.0149 | 25.54 | 106.976 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.9658 | 34.9019 | 60.0399 | 35.77 | 106.9927 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9478 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9419 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9507 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.98 | 18.778 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0016 | 24.8236 | 60.0149 | 25.54 | 106.9843 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.9744 | 34.9019 | 60.0399 | 35.77 | 107.001 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9561 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9502 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.959 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.9888 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0099 | 24.8236 | 60.0149 | 25.54 | 106.9926 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.9827 | 34.9125 | 60.0399 | 35.77 | 107.0095 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9644 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9585 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9673 | 23.1754 | 59.9874 | 23.54 | 106.9971 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0183 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0009 | 37.2645 | 60.0321 | 37.77 | 106.991 | 34.9125 | 60.0399 | 35.77 | 107.0178 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9727 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54 | 106.9668 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9756 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.0054 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0266 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0093 | 37.2339 | 60.0321 | 37.77 | 106.9993 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0261 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.981 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54 | 106.9751 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9841 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.0137 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0349 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0176 | 37.2339 | 60.0321 | 37.77 | 107.0076 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0344 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9895 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54 | 106.9834 | 23.0175 | 60.0385 | 23.54 | 106.9924 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.022 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0432 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0259 | 37.2339 | 60.0321 | 37.77 | 107.0159 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0427 | 23.0008 | 59.9802 | 23.54 | 106.9978 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54 | 106.9917 | 23.0223 | 60.0385 | 23.54 | 107.0007 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.0303 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0516 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0342 | 37.2339 | 60.0321 | 37.77 | 107.0242 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.051 | 22.9963 | 59.9802 | 23.54 | 107.0061 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54 | 107 | 23.0223 | 60.0385 | 23.54 | 107.009 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.0386 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0599 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0426 | 37.246 | 60.0321 | 37.77 | 107.0325 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0596 | 22.9963 | 59.9802 | 23.54 | 107.0144 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54 | 107.0083 | 23.0291 | 60.0385 | 23.54 | 107.0173 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.0469 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0682 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0509 | 37.246 | 60.0321 | 37.77 | 107.0408 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0679 | 22.9981 | 59.9802 | 23.54 | 107.0227 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54 | 107.0168 | 23.0291 | 60.0385 | 23.54 | 107.0256 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.0552 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0765 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0592 | 37.246 | 60.0321 | 37.77 | 107.0493 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0762 | 22.9981 | 59.9802 | 23.54 | 107.031 | 22.167 | 60.0376 | 23.54 | 107.0251 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.0339 | 23.1731 | 59.9874 | 23.54 | 107.0635 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.085 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0675 | 37.246 | 60.0321 | 37.77 | 107.0576 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0845 | 22.9981 | 59.9802 | 23.54 | 107.0393 | 22.167 | 60.0376 | 23.54 | 107.0334 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.0425 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.0718 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.0933 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0759 | 37.2346 | 60.0321 | 37.77 | 107.0659 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.0928 | 22.9981 | 59.9802 | 23.54 | 107.0476 | 22.167 | 60.0376 | 23.54 | 107.0417 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.0508 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.0801 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1016 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0842 | 37.2346 | 60.0321 | 37.77 | 107.0742 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 107.1011 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.0559 | 22.167 | 60.0376 | 23.54 | 107.05 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.0591 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.0884 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1099 | 24.8217 | 60.0149 | 25.54 | 107.0925 | 37.2346 | 60.0321 | 37.77 | 107.0825 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 107.1094 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.0645 | 22.2847 | 60.0376 | 23.54 | 107.0583 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.0674 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.0967 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1183 | 24.8217 | 60.0141 | 25.54 | 107.1008 | 37.2346 | 60.0321 | 37.77 | 107.0908 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 107.1179 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.0728 | 22.2847 | 60.0376 | 23.54 | 107.0667 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.0757 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.1055 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1266 | 24.8217 | 60.0141 | 25.54 | 107.1091 | 37.2332 | 60.0321 | 37.77 | 107.0991 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 107.1262 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.0811 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.075 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.084 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.1138 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1349 | 24.8217 | 60.0141 | 25.54 | 107.1176 | 37.2332 | 60.0321 | 37.77 | 107.1074 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 107.1345 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.0894 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.0833 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.0923 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.1221 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1432 | 24.8217 | 60.0141 | 25.54 | 107.1259 | 37.2332 | 60.0295 | 37.77 | 107.1157 | 34.9317 | 60.0399 | 35.77 | 107.1428 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.0977 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.0918 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.1008 | 23.17 | 59.9874 | 23.54 | 107.1304 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1516 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1342 | 37.2332 | 60.0295 | 37.77 | 107.1243 | 34.9317 | 60.0399 | 35.77 | 107.1511 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.106 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1001 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.1091 | 23.17 | 59.9866 | 23.54 | 107.1387 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1599 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1425 | 37.2332 | 60.0295 | 37.77 | 107.1326 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 107.1594 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1143 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1084 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.1174 | 23.17 | 59.9866 | 23.54 | 107.147 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1682 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1509 | 37.2332 | 60.0295 | 37.77 | 107.1409 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 107.1677 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1226 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1167 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.1257 | 23.17 | 59.9866 | 23.54 | 107.1553 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1765 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1592 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.1492 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 107.1763 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1309 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.125 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.134 | 23.17 | 59.9866 | 23.54 | 107.1636 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1849 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1675 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.1575 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 107.1846 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1394 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1333 | 23.03 | 60.0398 | 23.54 | 107.1423 | 23.17 | 59.9866 | 23.54 | 107.1719 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.1932 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1758 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.1658 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 107.1929 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1477 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1416 | 22.9706 | 60.0398 | 23.54 | 107.1506 | 23.17 | 59.9866 | 23.54 | 107.1802 | 18.7801 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2015 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1842 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.1741 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 107.2012 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.156 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1499 | 22.9706 | 60.0398 | 23.54 | 107.1592 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.1885 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2098 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.1925 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.1824 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 107.2095 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1643 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1582 | 22.9662 | 60.0398 | 23.54 | 107.1675 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.1968 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2183 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2008 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.1907 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 107.2178 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1726 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1667 | 22.9662 | 60.0398 | 23.54 | 107.1758 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2051 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2266 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2091 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.1992 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 107.2261 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1809 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.175 | 22.9662 | 60.0398 | 23.54 | 107.1841 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2139 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2349 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2174 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2075 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 107.2346 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1892 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1833 | 22.9662 | 60.0398 | 23.54 | 107.1924 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2222 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2432 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2258 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2158 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.2429 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.1975 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.1917 | 22.9729 | 60.0398 | 23.54 | 107.2007 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2305 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2516 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2341 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2241 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.2512 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.2058 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2 | 22.9729 | 60.0398 | 23.54 | 107.209 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2388 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2599 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2424 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2324 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.2595 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.2144 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2083 | 22.9729 | 60.0398 | 23.54 | 107.2175 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2471 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2682 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2507 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2407 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.2678 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.2227 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2166 | 22.9729 | 60.0398 | 23.54 | 107.2258 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2554 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2765 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2592 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.249 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.2761 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.231 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2249 | 22.9729 | 60.0409 | 23.54 | 107.2341 | 23.1708 | 59.9866 | 23.54 | 107.2637 | 18.7866 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2849 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2675 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2573 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.2844 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.2393 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2332 | 22.9729 | 60.0409 | 23.54 | 107.2424 | 23.1756 | 59.9866 | 23.54 | 107.272 | 18.7861 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.2932 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2758 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2656 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.293 | 22.9976 | 59.9806 | 23.54 | 107.2476 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2417 | 22.9729 | 60.0409 | 23.54 | 107.2507 | 23.1756 | 59.9866 | 23.54 | 107.2803 | 18.7861 | 59.9756 | 19.13
[8 empty] | 107.3015 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2841 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2739 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 107.3013 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.2559 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.25 | 22.9729 | 60.0409 | 23.54 | 107.259 | 23.1756 | 59.9866 | 23.54 | 107.2886 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3098 | 24.8104 | 60.0141 | 25.54 | 107.2925 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2825 | 34.9467 | 60.0411 | 35.77 | 107.3096 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.2642 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2583 | 22.9782 | 60.0409 | 23.54 | 107.2673 | 23.1756 | 59.9866 | 23.54 | 107.2969 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3182 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3008 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2908 | 34.9467 | 60.0411 | 35.77 | 107.3179 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.2725 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2666 | 22.9782 | 60.0409 | 23.54 | 107.2759 | 23.1756 | 59.9866 | 23.54 | 107.3052 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3265 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3091 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.2991 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 107.3262 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.2808 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2749 | 22.983 | 60.0409 | 23.54 | 107.2842 | 23.1756 | 59.9866 | 23.54 | 107.3135 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3348 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3174 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3074 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 107.3345 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.2893 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2832 | 22.983 | 60.0409 | 23.54 | 107.2925 | 23.1716 | 59.9866 | 23.54 | 107.3218 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3431 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3257 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3157 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 107.3428 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.2976 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2915 | 22.983 | 60.0409 | 23.54 | 107.3008 | 23.1716 | 59.9866 | 23.54 | 107.3306 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3516 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3341 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.324 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 107.3513 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3059 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.2998 | 22.983 | 60.0409 | 23.54 | 107.3091 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.3389 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3599 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3424 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3323 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.3596 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3142 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3081 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3174 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.3472 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3682 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3507 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3406 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.3679 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3225 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3164 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3257 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.3555 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3765 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.359 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3489 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.3762 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3308 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.325 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.334 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.3638 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3849 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3674 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3574 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.3845 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3391 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3333 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3425 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.3721 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.3932 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3757 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3657 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.3928 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3474 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3416 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3508 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.3804 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4015 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.384 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.374 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.4011 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.356 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3499 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3591 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.3887 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4098 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.3923 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3823 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.4097 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3643 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3582 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3674 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.397 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4182 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.4008 | 37.2819 | 60.0295 | 37.77 | 107.3906 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.418 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3726 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3665 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3757 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.4053 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4265 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.4091 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.3989 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.4263 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3809 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3748 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.384 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.4136 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4348 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.4174 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.4072 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.4346 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3892 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3831 | 22.9839 | 60.0409 | 23.54 | 107.3923 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.4219 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4431 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.4257 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.4155 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.4429 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.3975 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3914 | 22.9893 | 60.0409 | 23.54 | 107.4009 | 23.1761 | 59.9862 | 23.54 | 107.4302 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4515 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.4341 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.4238 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 107.4512 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4058 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54 | 107.3999 | 22.9893 | 60.0409 | 23.54 | 107.4092 | 23.1665 | 59.9862 | 23.54 | 107.439 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4598 | 24.8104 | 60.0137 | 25.54 | 107.4424 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.4324 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.4595 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4141 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4082 | 22.995 | 60.0409 | 23.54 | 107.4175 | 23.1665 | 59.9862 | 23.54 | 107.4473 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4681 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.4507 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.4407 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.468 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4224 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4165 | 22.995 | 60.0409 | 23.54 | 107.4258 | 23.1665 | 59.9862 | 23.54 | 107.4556 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4764 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.459 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.449 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.4763 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4309 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4248 | 22.995 | 60.0422 | 23.54 | 107.4341 | 23.1665 | 59.9862 | 23.54 | 107.4639 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4849 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.4673 | 37.282 | 60.0295 | 37.77 | 107.4573 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.4846 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4392 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4331 | 22.995 | 60.0422 | 23.54 | 107.4424 | 23.1665 | 59.9862 | 23.54 | 107.4722 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.4932 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.4757 | 37.2682 | 60.0295 | 37.77 | 107.4656 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.4929 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4475 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4414 | 22.9751 | 60.0422 | 23.54 | 107.4507 | 23.1665 | 59.9862 | 23.54 | 107.4805 | 18.7936 | 59.976 | 19.13
[8 empty] | 107.5015 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.484 | 37.2682 | 60.0295 | 37.77 | 107.4739 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.5012 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4558 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4497 | 22.9751 | 60.0422 | 23.54 | 107.4592 | 23.1635 | 59.9862 | 23.54 | 107.4888 | 18.7936 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5098 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.4923 | 37.2682 | 60.0295 | 37.77 | 107.4822 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.5095 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4641 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.458 | 22.9751 | 60.0422 | 23.54 | 107.4675 | 23.1635 | 59.9862 | 23.54 | 107.4971 | 18.7936 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5182 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.5006 | 37.2682 | 60.0295 | 37.77 | 107.4905 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 107.5178 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4724 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4663 | 22.9751 | 60.0422 | 23.54 | 107.4758 | 23.1594 | 59.9862 | 23.54 | 107.5054 | 18.7936 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5265 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.509 | 37.2626 | 60.0295 | 37.77 | 107.4988 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 107.5264 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4807 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4749 | 22.9817 | 60.0422 | 23.54 | 107.4841 | 23.1594 | 59.9862 | 23.54 | 107.5137 | 18.7936 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5348 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.5173 | 37.2626 | 60.0295 | 37.77 | 107.5073 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 107.5347 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.489 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4832 | 22.9817 | 60.0422 | 23.54 | 107.4924 | 23.1594 | 59.9862 | 23.54 | 107.522 | 18.7936 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5432 | 24.8056 | 60.0137 | 25.54 | 107.5256 | 37.2481 | 60.0295 | 37.77 | 107.5156 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 107.543 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.4973 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4915 | 22.9817 | 60.0422 | 23.54 | 107.5007 | 23.1594 | 59.9862 | 23.54 | 107.5303 | 18.7936 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5515 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.5339 | 37.2481 | 60.0295 | 37.77 | 107.5239 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 107.5513 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.5059 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.4998 | 22.9817 | 60.0422 | 23.54 | 107.509 | 23.1594 | 59.985 | 23.54 | 107.5386 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5598 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.5424 | 37.2481 | 60.0295 | 37.77 | 107.5322 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.5596 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.5142 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5081 | 22.9775 | 60.0422 | 23.54 | 107.5176 | 23.1594 | 59.985 | 23.54 | 107.5469 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5681 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.5507 | 37.2481 | 60.0295 | 37.77 | 107.5405 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.5679 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.5225 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5164 | 22.9775 | 60.0422 | 23.54 | 107.5259 | 23.1594 | 59.985 | 23.54 | 107.5557 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5765 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.559 | 37.2481 | 60.0295 | 37.77 | 107.5488 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.5762 | 22.9976 | 59.981 | 23.54 | 107.5308 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5247 | 22.9775 | 60.0422 | 23.54 | 107.5342 | 23.1594 | 59.985 | 23.54 | 107.564 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5848 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.5673 | 37.2481 | 60.0295 | 37.77 | 107.5571 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.5847 | 22.9954 | 59.981 | 23.54 | 107.5391 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.533 | 22.9775 | 60.0422 | 23.54 | 107.5425 | 23.157 | 59.985 | 23.54 | 107.5723 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.5931 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.5756 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.5654 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.593 | 22.9954 | 59.981 | 23.54 | 107.5474 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5413 | 22.9775 | 60.0422 | 23.54 | 107.5508 | 23.157 | 59.985 | 23.54 | 107.5806 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6014 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.584 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.5737 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.6013 | 22.9954 | 59.981 | 23.54 | 107.5557 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5498 | 22.9775 | 60.0422 | 23.54 | 107.5591 | 23.157 | 59.985 | 23.54 | 107.5889 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6099 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.5923 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.5823 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.6096 | 22.9954 | 59.981 | 23.54 | 107.564 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5581 | 22.968 | 60.0422 | 23.54 | 107.5674 | 23.157 | 59.985 | 23.54 | 107.5972 | 18.7968 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6182 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6006 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.5906 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.6179 | 22.9954 | 59.981 | 23.54 | 107.5723 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5664 | 22.968 | 60.0422 | 23.54 | 107.5759 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.6055 | 18.8028 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6265 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6089 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.5989 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.6262 | 22.9954 | 59.981 | 23.54 | 107.5808 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5747 | 22.968 | 60.0422 | 23.54 | 107.5842 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.6138 | 18.8028 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6348 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6173 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6072 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 107.6345 | 22.9919 | 59.981 | 23.54 | 107.5891 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.583 | 22.968 | 60.0422 | 23.54 | 107.5925 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.6221 | 18.8028 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6432 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6256 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6155 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.6431 | 22.9919 | 59.981 | 23.54 | 107.5974 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5913 | 22.968 | 60.0422 | 23.54 | 107.6008 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.6304 | 18.8028 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6515 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6339 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6238 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.6514 | 22.9918 | 59.981 | 23.54 | 107.6057 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.5996 | 22.968 | 60.0422 | 23.54 | 107.6091 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.6387 | 18.8028 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6598 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6422 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6321 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.6597 | 22.9918 | 59.981 | 23.54 | 107.614 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6079 | 22.9706 | 60.0422 | 23.54 | 107.6174 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.647 | 18.8028 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6681 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6506 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6404 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.668 | 22.9873 | 59.981 | 23.54 | 107.6223 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6162 | 22.9706 | 60.0422 | 23.54 | 107.6257 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.6553 | 18.8093 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6765 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6589 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6487 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.6763 | 22.9873 | 59.981 | 23.54 | 107.6306 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6248 | 22.9756 | 60.0438 | 23.54 | 107.6343 | 23.154 | 59.985 | 23.54 | 107.6636 | 18.8093 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6848 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6672 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6572 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.6846 | 22.9873 | 59.981 | 23.54 | 107.6389 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6331 | 22.9756 | 60.0438 | 23.54 | 107.6426 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.6724 | 18.8135 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.6931 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6755 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6655 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.6929 | 22.9873 | 59.981 | 23.54 | 107.6472 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6414 | 22.9756 | 60.0438 | 23.54 | 107.6509 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.6807 | 18.8135 | 59.9764 | 19.13
[8 empty] | 107.7014 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.684 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6738 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.7014 | 22.9873 | 59.9802 | 23.54 | 107.6558 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6497 | 22.9756 | 60.0438 | 23.54 | 107.6592 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.689 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7098 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.6923 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6821 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.7097 | 22.9873 | 59.9802 | 23.54 | 107.6641 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.658 | 22.9756 | 60.0438 | 23.54 | 107.6675 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.6973 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7181 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7006 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6904 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 107.718 | 22.9846 | 59.9802 | 23.54 | 107.6724 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6663 | 22.9756 | 60.0438 | 23.54 | 107.6758 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.7056 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7264 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7089 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.6987 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 107.7263 | 22.9846 | 59.9802 | 23.54 | 107.6807 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6746 | 22.9822 | 60.0438 | 23.54 | 107.6841 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.7139 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7347 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7172 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.707 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 107.7346 | 22.9846 | 59.9802 | 23.54 | 107.689 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6829 | 22.9822 | 60.0438 | 23.54 | 107.6926 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.7222 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7432 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7256 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.7153 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 107.7429 | 22.9846 | 59.9802 | 23.54 | 107.6973 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6912 | 22.9805 | 60.0438 | 23.54 | 107.7009 | 23.1499 | 59.985 | 23.54 | 107.7305 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7515 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7339 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.7236 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 107.7512 | 22.981 | 59.9802 | 23.54 | 107.7056 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 | 107.6997 | 22.9805 | 60.0438 | 23.54 | 107.7092 | 23.1499 | 59.9842 | 23.54 | 107.7388 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7598 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7422 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.7322 | 34.9533 | 60.0435 | 35.77 | 107.7598 | 22.981 | 59.9802 | 23.54 | 107.7139 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.708 | 22.9805 | 60.0438 | 23.54 | 107.7175 | 23.1499 | 59.9842 | 23.54 | 107.7471 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7681 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7505 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.7405 | 34.9533 | 60.0435 | 35.77 | 107.7681 | 22.981 | 59.9802 | 23.54 | 107.7222 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.7163 | 22.9805 | 60.0438 | 23.54 | 107.7258 | 23.1548 | 59.9842 | 23.54 | 107.7554 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7765 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7589 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.7488 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 107.7764 | 22.981 | 59.9802 | 23.54 | 107.7307 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.7246 | 22.9805 | 60.0438 | 23.54 | 107.7341 | 23.1548 | 59.9842 | 23.54 | 107.7637 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7848 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7672 | 37.3007 | 60.0295 | 37.77 | 107.7571 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 107.7847 | 22.981 | 59.9802 | 23.54 | 107.739 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.7329 | 22.9805 | 60.0438 | 23.54 | 107.7424 | 23.1548 | 59.9842 | 23.54 | 107.772 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.7931 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7755 | 37.2952 | 60.0295 | 37.77 | 107.7654 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 107.793 | 22.981 | 59.9802 | 23.54 | 107.7473 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.7412 | 22.978 | 60.0438 | 23.54 | 107.751 | 23.1548 | 59.9842 | 23.54 | 107.7808 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8014 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7838 | 37.2952 | 60.0295 | 37.77 | 107.7737 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 107.8013 | 22.9765 | 59.9802 | 23.54 | 107.7556 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.7495 | 22.978 | 60.0438 | 23.54 | 107.7593 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.7891 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8098 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.7922 | 37.2951 | 60.0295 | 37.77 | 107.782 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 107.8096 | 22.9765 | 59.9802 | 23.54 | 107.7639 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.7578 | 22.9741 | 60.0438 | 23.54 | 107.7676 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.7974 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8181 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8005 | 37.2951 | 60.0295 | 37.77 | 107.7903 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 107.8181 | 22.9765 | 59.9802 | 23.54 | 107.7722 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.7661 | 22.9741 | 60.0438 | 23.54 | 107.7759 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.8057 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8264 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8088 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.7986 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 107.8264 | 22.9765 | 59.9802 | 23.54 | 107.7805 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.7747 | 22.9383 | 60.0438 | 23.54 | 107.7842 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.814 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8347 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8171 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8069 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 107.8347 | 22.9765 | 59.9802 | 23.54 | 107.7888 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.783 | 22.9383 | 60.0438 | 23.54 | 107.7925 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.8223 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8431 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8254 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8154 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.843 | 22.9765 | 59.9802 | 23.54 | 107.7971 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.7913 | 22.9367 | 60.0438 | 23.54 | 107.8008 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.8306 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8514 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8339 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8237 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.8513 | 22.9702 | 59.9802 | 23.54 | 107.8057 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.7996 | 22.9367 | 60.0438 | 23.54 | 107.8093 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.8389 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8597 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8422 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.832 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.8596 | 22.9702 | 59.9802 | 23.54 | 107.814 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8079 | 22.9367 | 60.0438 | 23.54 | 107.8176 | 23.1517 | 59.9842 | 23.54 | 107.8472 | 18.8135 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.868 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8505 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8403 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.8682 | 22.9702 | 59.9802 | 23.54 | 107.8223 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8162 | 22.9367 | 60.0438 | 23.54 | 107.8259 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.8555 | 18.8228 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8765 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8588 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8486 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.8765 | 22.9702 | 59.9802 | 23.54 | 107.8306 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8245 | 22.9367 | 60.045 | 23.54 | 107.8342 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.8638 | 18.8228 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8848 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8672 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8569 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.8848 | 22.9702 | 59.9802 | 23.54 | 107.8389 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8328 | 22.9367 | 60.045 | 23.54 | 107.8425 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.8721 | 18.8228 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.8931 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8755 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8652 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.8931 | 22.9702 | 59.9802 | 23.54 | 107.8472 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8411 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.8508 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.8804 | 18.8228 | 59.9768 | 19.13
[8 empty] | 107.9014 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8838 | 37.3076 | 60.0295 | 37.77 | 107.8735 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 107.9014 | 22.9711 | 59.9786 | 23.54 | 107.8555 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8494 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.8591 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.8887 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9098 | 24.7959 | 60.0132 | 25.54 | 107.8921 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.8818 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 107.9097 | 22.9711 | 59.9786 | 23.54 | 107.8638 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8579 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.8677 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.8975 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9181 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9005 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.8904 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 107.918 | 22.9711 | 59.9786 | 23.54 | 107.8721 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8662 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.876 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.9058 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9264 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9088 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.8987 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 107.9265 | 22.9711 | 59.9786 | 23.54 | 107.8806 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8745 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.8843 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.9141 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9347 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9171 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.907 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 107.9348 | 22.9649 | 59.9786 | 23.54 | 107.8889 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8828 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.8926 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.9224 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9431 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9254 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9153 | 34.9909 | 60.0435 | 35.77 | 107.9431 | 22.9649 | 59.9786 | 23.54 | 107.8972 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8911 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.9009 | 23.1581 | 59.9842 | 23.54 | 107.9307 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9514 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9338 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9236 | 34.9909 | 60.0435 | 35.77 | 107.9514 | 22.9829 | 59.9786 | 23.54 | 107.9055 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.8994 | 22.9342 | 60.045 | 23.54 | 107.9092 | 23.1558 | 59.9831 | 23.54 | 107.939 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9597 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9421 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9319 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 107.9597 | 22.9829 | 59.9786 | 23.54 | 107.9138 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.9077 | 22.9409 | 60.045 | 23.54 | 107.9175 | 23.1558 | 59.9831 | 23.54 | 107.9473 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.968 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9504 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9402 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 107.968 | 23.0576 | 59.9786 | 23.54 | 107.9221 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.916 | 22.9409 | 60.045 | 23.54 | 107.926 | 23.146 | 59.9831 | 23.54 | 107.9556 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9764 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9587 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9485 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 107.9763 | 23.0576 | 59.9786 | 23.54 | 107.9304 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.9243 | 22.9465 | 60.045 | 23.54 | 107.9343 | 23.146 | 59.9831 | 23.54 | 107.9639 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.9847 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.967 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9568 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 107.9849 | 23.0499 | 59.9786 | 23.54 | 107.9387 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.9329 | 22.9465 | 60.045 | 23.54 | 107.9426 | 23.0988 | 59.9831 | 23.54 | 107.9722 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 107.993 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9755 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9653 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 107.9932 | 23.0499 | 59.9786 | 23.54 | 107.947 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.9412 | 22.9465 | 60.045 | 23.54 | 107.9509 | 23.0988 | 59.9831 | 23.54 | 107.9805 | 18.8228 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0013 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9838 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9736 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0015 | 23.0473 | 59.9786 | 23.54 | 107.9556 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.9495 | 22.9465 | 60.045 | 23.54 | 107.9592 | 23.1153 | 59.9831 | 23.54 | 107.9888 | 18.8302 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0098 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 107.9921 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9819 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0098 | 23.0473 | 59.9786 | 23.54 | 107.9639 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.9578 | 22.9514 | 60.045 | 23.54 | 107.9675 | 23.1153 | 59.9831 | 23.54 | 107.9971 | 18.8302 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0181 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 108.0004 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9902 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0181 | 23.0473 | 59.9786 | 23.54 | 107.9722 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 107.9661 | 22.9514 | 60.045 | 23.54 | 107.9758 | 23.1153 | 59.9831 | 23.54 | 108.0054 | 18.8302 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0264 | 24.7959 | 60.0137 | 25.54 | 108.0088 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 107.9985 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0264 | 23.0473 | 59.9786 | 23.54 | 107.9805 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.9744 | 22.9477 | 60.045 | 23.54 | 107.9844 | 23.1153 | 59.9831 | 23.54 | 108.0142 | 18.8302 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0347 | 24.8179 | 60.0137 | 25.54 | 108.0171 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0068 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0347 | 23.0473 | 59.9786 | 23.54 | 107.9888 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.9827 | 22.9477 | 60.045 | 23.54 | 107.9927 | 23.1153 | 59.9831 | 23.54 | 108.0225 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0431 | 24.8179 | 60.0137 | 25.54 | 108.0254 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0151 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0432 | 23.0473 | 59.9786 | 23.54 | 107.9971 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.991 | 22.9477 | 60.045 | 23.54 | 108.001 | 23.1153 | 59.9831 | 23.54 | 108.0308 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0514 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.0337 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0234 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0515 | 23.0395 | 59.9786 | 23.54 | 108.0054 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 107.9993 | 22.9477 | 60.045 | 23.54 | 108.0093 | 23.1063 | 59.9831 | 23.54 | 108.0391 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0597 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.0421 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0317 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0598 | 23.0395 | 59.9786 | 23.54 | 108.0137 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0078 | 22.9477 | 60.045 | 23.54 | 108.0176 | 23.1063 | 59.9831 | 23.54 | 108.0474 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.068 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.0504 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0403 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0681 | 23.0369 | 59.9786 | 23.54 | 108.022 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0161 | 22.9477 | 60.045 | 23.54 | 108.0259 | 23.1063 | 59.9831 | 23.54 | 108.0557 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0764 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.0587 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0486 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0764 | 23.0369 | 59.9786 | 23.54 | 108.0305 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0244 | 22.9462 | 60.0466 | 23.54 | 108.0342 | 23.1063 | 59.9831 | 23.54 | 108.064 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.0847 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.067 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0569 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.0847 | 23.0369 | 59.9786 | 23.54 | 108.0388 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0327 | 22.9462 | 60.0466 | 23.54 | 108.0427 | 23.1063 | 59.9831 | 23.54 | 108.0723 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.093 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.0753 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0652 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.093 | 23.0369 | 59.9786 | 23.54 | 108.0471 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.041 | 23.0052 | 60.0466 | 23.54 | 108.051 | 23.1063 | 59.9831 | 23.54 | 108.0806 | 18.8335 | 59.9775 | 19.13
[8 empty] | 108.1013 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.0837 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0735 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.1016 | 23.0291 | 59.9763 | 23.54 | 108.0554 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0493 | 23.0052 | 60.0466 | 23.54 | 108.0593 | 23.1014 | 59.9831 | 23.54 | 108.0889 | 18.8395 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1097 | 24.8306 | 60.0137 | 25.54 | 108.092 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0818 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.1099 | 23.0291 | 59.9763 | 23.54 | 108.0637 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0576 | 23.0052 | 60.0466 | 23.54 | 108.0676 | 23.1014 | 59.9831 | 23.54 | 108.0972 | 18.8395 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.118 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1003 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0901 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.1182 | 23.0291 | 59.9763 | 23.54 | 108.072 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0659 | 23.0052 | 60.0466 | 23.54 | 108.0759 | 23.1014 | 59.9831 | 23.54 | 108.1055 | 18.8395 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1263 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1086 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.0984 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.1265 | 23.0291 | 59.9763 | 23.54 | 108.0803 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0742 | 23.0053 | 60.0466 | 23.54 | 108.0842 | 23.1014 | 59.9831 | 23.54 | 108.1138 | 18.8395 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1346 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1171 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.1067 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.1348 | 23.0265 | 59.9763 | 23.54 | 108.0886 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0825 | 23.0053 | 60.0466 | 23.54 | 108.0925 | 23.0975 | 59.9831 | 23.54 | 108.1226 | 18.8395 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1431 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1254 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.115 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.1431 | 23.0265 | 59.9763 | 23.54 | 108.0969 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0911 | 23.0053 | 60.0466 | 23.54 | 108.1011 | 23.0975 | 59.9831 | 23.54 | 108.1309 | 18.8395 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1514 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1337 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.1235 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 108.1514 | 23.0265 | 59.9763 | 23.54 | 108.1055 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.0994 | 23.0053 | 60.0466 | 23.54 | 108.1094 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.1392 | 18.8403 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1597 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.142 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.1318 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.1599 | 23.0265 | 59.9763 | 23.54 | 108.1138 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.1077 | 23.0053 | 60.0466 | 23.54 | 108.1177 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.1475 | 18.8403 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.168 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1504 | 37.307 | 60.0295 | 37.77 | 108.1401 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.1682 | 23.0566 | 59.9763 | 23.54 | 108.1221 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.116 | 23.0053 | 60.0466 | 23.54 | 108.126 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.1558 | 18.8403 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1764 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1587 | 37.2769 | 60.0295 | 37.77 | 108.1484 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.1765 | 23.0566 | 59.9763 | 23.54 | 108.1304 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.1243 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.1343 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.1641 | 18.8403 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.1847 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.167 | 37.2769 | 60.0295 | 37.77 | 108.1567 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.1848 | 23.0522 | 59.9763 | 23.54 | 108.1387 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.1326 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.1426 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.1724 | 18.8403 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.193 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1753 | 37.2769 | 60.0295 | 37.77 | 108.165 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.1931 | 23.0522 | 59.9763 | 23.54 | 108.147 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.1409 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.1509 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.1807 | 18.8403 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2013 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.1837 | 37.2769 | 60.0295 | 37.77 | 108.1733 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2014 | 23.0425 | 59.9763 | 23.54 | 108.1553 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.1492 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.1594 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.189 | 18.8445 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2097 | 24.8306 | 60.0141 | 25.54 | 108.192 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.1816 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2097 | 23.0425 | 59.9763 | 23.54 | 108.1636 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.1575 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.1677 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.1973 | 18.8445 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.218 | 24.854 | 60.0141 | 25.54 | 108.2003 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.1899 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2183 | 23.0391 | 59.9763 | 23.54 | 108.1719 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 | 108.166 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.176 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2056 | 18.8445 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2263 | 24.854 | 60.0141 | 25.54 | 108.2086 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.1985 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2266 | 23.0391 | 59.9763 | 23.54 | 108.1804 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.1743 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.1843 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2139 | 18.8445 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2346 | 24.854 | 60.0141 | 25.54 | 108.2169 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2068 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2349 | 23.0391 | 59.9763 | 23.54 | 108.1887 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.1826 | 23.0015 | 60.0466 | 23.54 | 108.1926 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2222 | 18.8445 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.243 | 24.854 | 60.0141 | 25.54 | 108.2253 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2151 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2432 | 23.0391 | 59.9763 | 23.54 | 108.197 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.1909 | 23.0071 | 60.0466 | 23.54 | 108.2009 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2305 | 18.8445 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2513 | 24.854 | 60.0141 | 25.54 | 108.2336 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2234 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2515 | 23.0397 | 59.9763 | 23.54 | 108.2053 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.1992 | 23.0071 | 60.0466 | 23.54 | 108.2092 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2393 | 18.8441 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2596 | 24.854 | 60.0141 | 25.54 | 108.2419 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2317 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2598 | 23.0397 | 59.9763 | 23.54 | 108.2136 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2075 | 23.006 | 60.0466 | 23.54 | 108.2178 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2476 | 18.8441 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2679 | 24.8696 | 60.0141 | 25.54 | 108.2502 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.24 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 108.2683 | 23.0397 | 59.9763 | 23.54 | 108.2219 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2158 | 23.006 | 60.0466 | 23.54 | 108.2261 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2559 | 18.8441 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2764 | 24.8696 | 60.0141 | 25.54 | 108.2587 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2483 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.2766 | 23.0397 | 59.9763 | 23.54 | 108.2302 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2241 | 23.006 | 60.0479 | 23.54 | 108.2344 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2642 | 18.8441 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.2847 | 24.8696 | 60.0141 | 25.54 | 108.267 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2566 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.2849 | 23.041 | 59.9763 | 23.54 | 108.2385 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2324 | 23.006 | 60.0479 | 23.54 | 108.2427 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2725 | 18.8251 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.293 | 24.8696 | 60.0141 | 25.54 | 108.2753 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2649 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.2932 | 23.041 | 59.9763 | 23.54 | 108.2468 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.241 | 23.006 | 60.0479 | 23.54 | 108.251 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2808 | 18.8251 | 59.9779 | 19.13
[8 empty] | 108.3013 | 24.8712 | 60.0141 | 25.54 | 108.2836 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2734 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.3015 | 23.0423 | 59.9739 | 23.54 | 108.2554 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2493 | 23.006 | 60.0479 | 23.54 | 108.2593 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2891 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3097 | 24.8712 | 60.0141 | 25.54 | 108.292 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2817 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.3098 | 23.0423 | 59.9739 | 23.54 | 108.2637 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2576 | 23.006 | 60.0479 | 23.54 | 108.2676 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.2974 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.318 | 24.8731 | 60.0153 | 25.54 | 108.3003 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.29 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.3181 | 23.0287 | 59.9739 | 23.54 | 108.272 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2659 | 23.006 | 60.0479 | 23.54 | 108.2761 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.3057 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3263 | 24.8731 | 60.0153 | 25.54 | 108.3086 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.2983 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.3267 | 23.0287 | 59.9739 | 23.54 | 108.2803 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2742 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 108.2844 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.314 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3346 | 24.8731 | 60.0153 | 25.54 | 108.3169 | 37.2658 | 60.0295 | 37.77 | 108.3066 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.335 | 23.0287 | 59.9739 | 23.54 | 108.2886 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2825 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 108.2927 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.3223 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.343 | 24.8731 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3149 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.3433 | 23.0287 | 59.9739 | 23.54 | 108.2969 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2908 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 108.301 | 23.0975 | 59.9819 | 23.54 | 108.3306 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3513 | 24.8731 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3232 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 108.3516 | 23.0262 | 59.9739 | 23.54 | 108.3052 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.2991 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 108.3093 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.3389 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3596 | 24.8731 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3315 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 108.3599 | 23.0262 | 59.9739 | 23.54 | 108.3135 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.3074 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 108.3176 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.3472 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3679 | 24.8732 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3398 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 108.3682 | 23.0307 | 59.9739 | 23.54 | 108.3218 | 22.281 | 60.038 | 23.54 | 108.3157 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 108.3259 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.356 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3763 | 24.8732 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3484 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 108.3765 | 23.0307 | 59.9739 | 23.54 | 108.3303 | 22.281 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 108.3345 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.3643 | 18.753 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3846 | 24.8579 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3567 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 108.385 | 23.0263 | 59.9739 | 23.54 | 108.3386 | 22.281 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 108.3428 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.3726 | 18.7553 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.3929 | 24.8579 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.365 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 108.3933 | 23.0263 | 59.9739 | 23.54 | 108.3469 | 22.281 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 108.3511 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.3809 | 18.7553 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4012 | 24.8579 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3733 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 108.4016 | 23.0238 | 59.9739 | 23.54 | 108.3552 | 22.281 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 108.3594 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.3892 | 18.7615 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4097 | 24.8579 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3816 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 108.4099 | 23.0238 | 59.9739 | 23.54 | 108.3635 | 22.281 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 108.3677 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.3975 | 18.7615 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.418 | 24.8579 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3899 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 108.4182 | 23.0208 | 59.9739 | 23.54 | 108.3718 | 22.281 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 108.376 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.4058 | 18.7681 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4263 | 24.8579 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.3982 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 108.4265 | 23.0208 | 59.9739 | 23.54 | 108.3801 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.3843 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.4141 | 18.7681 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4346 | 24.86 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4065 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 108.4348 | 23.1043 | 59.9739 | 23.54 | 108.3884 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.3928 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.4224 | 18.7681 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.443 | 24.86 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4148 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 108.4434 | 23.1043 | 59.9739 | 23.54 | 108.3967 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4011 | 23.0975 | 59.9815 | 23.54 | 108.4307 | 18.7681 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4513 | 24.8616 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4231 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 108.4517 | 23.1018 | 59.9739 | 23.54 | 108.4053 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4094 | 23.096 | 59.9815 | 23.54 | 108.439 | 18.7758 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4596 | 24.8616 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4316 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.46 | 23.1018 | 59.9739 | 23.54 | 108.4136 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4177 | 23.096 | 59.9815 | 23.54 | 108.4473 | 18.7758 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4679 | 24.8716 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4399 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.4683 | 23.0988 | 59.9739 | 23.54 | 108.4219 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.426 | 23.096 | 59.9815 | 23.54 | 108.4556 | 18.7758 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4763 | 24.8716 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4482 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.4766 | 23.0988 | 59.9739 | 23.54 | 108.4302 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4343 | 23.096 | 59.9815 | 23.54 | 108.4639 | 18.7758 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4846 | 24.8716 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4565 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.4849 | 23.0988 | 59.9739 | 23.54 | 108.4385 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4426 | 23.0986 | 59.9815 | 23.54 | 108.4727 | 18.7831 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.4929 | 24.8716 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4648 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.4934 | 23.0988 | 59.9739 | 23.54 | 108.4468 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4512 | 23.0986 | 59.9815 | 23.54 | 108.481 | 18.7831 | 59.9791 | 19.13
[8 empty] | 108.5012 | 24.8716 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4731 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.5017 | 23.1005 | 59.9712 | 23.54 | 108.4551 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4595 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.4893 | 18.7831 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5096 | 24.8716 | 60.0153 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4814 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.51 | 23.1005 | 59.9712 | 23.54 | 108.4634 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4678 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.4976 | 18.7831 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5179 | 24.8716 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.4897 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.5183 | 23.0949 | 59.9712 | 23.54 | 108.4717 | 22.281 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4761 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.5059 | 18.7831 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5262 | 24.8716 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.498 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.5266 | 23.0949 | 59.9712 | 23.54 | 108.4802 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4844 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.5142 | 18.7831 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5345 | 24.8716 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5066 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.5349 | 23.0949 | 59.9712 | 23.54 | 108.4885 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.4927 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.5225 | 18.7831 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.543 | 24.8716 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5149 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.5432 | 23.0949 | 59.9712 | 23.54 | 108.4968 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.501 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.5308 | 18.7831 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5513 | 24.8716 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5232 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 108.5518 | 23.0949 | 59.9712 | 23.54 | 108.5051 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5095 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.5391 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5596 | 24.8716 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5315 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 108.5601 | 23.0949 | 59.9712 | 23.54 | 108.5134 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5178 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.5474 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5679 | 24.8825 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5398 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 108.5684 | 23.1639 | 59.9712 | 23.54 | 108.5217 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5261 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.5557 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5763 | 24.8825 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5481 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 108.5767 | 23.1639 | 59.9712 | 23.54 | 108.53 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5344 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.564 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5846 | 24.8825 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5564 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 108.585 | 23.1568 | 59.9712 | 23.54 | 108.5383 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5427 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.5723 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.5929 | 24.8825 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5647 | 34.9746 | 60.0464 | 35.77 | 108.5933 | 23.1568 | 59.9712 | 23.54 | 108.5469 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.551 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.5811 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6012 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.573 | 34.9746 | 60.0464 | 35.77 | 108.6016 | 23.1546 | 59.9712 | 23.54 | 108.5552 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5593 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.5894 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6096 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5815 | 34.9855 | 60.0464 | 35.77 | 108.6101 | 23.1546 | 59.9712 | 23.54 | 108.5635 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5679 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.5977 | 18.7853 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6179 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5898 | 34.9855 | 60.0464 | 35.77 | 108.6184 | 23.1546 | 59.9712 | 23.54 | 108.5718 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5762 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.606 | 18.7981 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6262 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.5981 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 108.6267 | 23.1546 | 59.9712 | 23.54 | 108.5801 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5845 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6143 | 18.7981 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6345 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6064 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 108.635 | 23.1547 | 59.9712 | 23.54 | 108.5884 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.5928 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6226 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6429 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6147 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 108.6433 | 23.1547 | 59.9712 | 23.54 | 108.5967 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6011 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6309 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6512 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.623 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 108.6516 | 23.1476 | 59.9712 | 23.54 | 108.605 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6094 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6392 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6595 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6313 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 108.6599 | 23.1476 | 59.9712 | 23.54 | 108.6133 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6177 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6475 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6678 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6396 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 108.6685 | 23.1476 | 59.9712 | 23.54 | 108.6218 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6262 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6558 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6763 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6479 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.6768 | 23.1476 | 59.9712 | 23.54 | 108.6301 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6345 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6641 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6846 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6562 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.6851 | 23.1455 | 59.9712 | 23.54 | 108.6384 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6428 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6724 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.6929 | 24.8951 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6648 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.6934 | 23.1455 | 59.9712 | 23.54 | 108.6467 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6511 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6807 | 18.8027 | 59.9807 | 19.13
[8 empty] | 108.7012 | 24.8994 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6731 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.7017 | 23.1455 | 59.9684 | 23.54 | 108.655 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6594 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.689 | 18.8155 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7096 | 24.8994 | 60.0165 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6814 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.71 | 23.1455 | 59.9684 | 23.54 | 108.6633 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6677 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.6978 | 18.8155 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7179 | 24.8963 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.6897 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.7185 | 23.1384 | 59.9684 | 23.54 | 108.6716 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.676 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.7061 | 18.8155 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7262 | 24.8963 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.698 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.7268 | 23.1384 | 59.9684 | 23.54 | 108.6799 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6846 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.7144 | 18.8155 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7345 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7063 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 108.7351 | 23.1384 | 59.9684 | 23.54 | 108.6882 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.6929 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.7227 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7429 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7146 | 34.951 | 60.0464 | 35.77 | 108.7434 | 23.1384 | 59.9684 | 23.54 | 108.6968 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7012 | 23.1043 | 59.9811 | 23.54 | 108.731 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7512 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7229 | 34.951 | 60.0464 | 35.77 | 108.7517 | 23.1384 | 59.9684 | 23.54 | 108.7051 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7095 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7393 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7595 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7312 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.76 | 23.1384 | 59.9684 | 23.54 | 108.7134 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7178 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7476 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7678 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7397 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.7683 | 23.1362 | 59.9684 | 23.54 | 108.7217 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7261 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7559 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7762 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.748 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.7769 | 23.1362 | 59.9684 | 23.54 | 108.73 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7346 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7642 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7845 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7563 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.7852 | 23.1362 | 59.9684 | 23.54 | 108.7383 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7429 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7725 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.7928 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7646 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.7935 | 23.1362 | 59.9684 | 23.54 | 108.7466 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7512 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7808 | 18.8232 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8011 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7729 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.8018 | 23.1362 | 59.9684 | 23.54 | 108.7549 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7595 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7891 | 18.824 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8096 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7812 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.8101 | 23.1362 | 59.9684 | 23.54 | 108.7632 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7678 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.7974 | 18.824 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8179 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7896 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 108.8184 | 23.1331 | 59.9684 | 23.54 | 108.7717 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7761 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8057 | 18.824 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8262 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.7979 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8269 | 23.1331 | 59.9684 | 23.54 | 108.78 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.7844 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8145 | 18.824 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8345 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8062 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8352 | 23.1331 | 59.9684 | 23.54 | 108.7883 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.793 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8228 | 18.824 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8428 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8147 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8435 | 23.1331 | 59.9684 | 23.54 | 108.7966 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8013 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8311 | 18.824 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8512 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.823 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8518 | 23.1349 | 59.9684 | 23.54 | 108.8049 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8096 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8394 | 18.8231 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8595 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8313 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8601 | 23.1349 | 59.9684 | 23.54 | 108.8132 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8179 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8477 | 18.8231 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8678 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8396 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8684 | 23.1327 | 59.9684 | 23.54 | 108.8215 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8262 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.856 | 18.8231 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8761 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8479 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8767 | 23.1327 | 59.9684 | 23.54 | 108.8298 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8345 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8643 | 18.8231 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8845 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8562 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8853 | 23.1327 | 59.9684 | 23.54 | 108.8381 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8428 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8726 | 18.8359 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.8928 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8645 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.8936 | 23.1327 | 59.9684 | 23.54 | 108.8467 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8513 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8809 | 18.8359 | 59.9819 | 19.13
[8 empty] | 108.9011 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8728 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.9019 | 23.1327 | 59.9669 | 23.54 | 108.855 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8596 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8892 | 18.8359 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9094 | 24.8984 | 60.0177 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8811 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.9102 | 23.1327 | 59.9669 | 23.54 | 108.8633 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8679 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.8975 | 18.8359 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9178 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8894 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 108.9185 | 23.1296 | 59.9669 | 23.54 | 108.8716 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8762 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9058 | 18.8359 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9261 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.8979 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 108.9268 | 23.1296 | 59.9669 | 23.54 | 108.8799 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8845 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9141 | 18.8359 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9344 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9062 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 108.9351 | 23.1296 | 59.9669 | 23.54 | 108.8882 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.8928 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9224 | 18.8359 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9427 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9146 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 108.9436 | 23.1296 | 59.9669 | 23.54 | 108.8965 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9011 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9312 | 18.8359 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9512 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9229 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 108.9519 | 23.1256 | 59.9669 | 23.54 | 108.9048 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9097 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9395 | 18.8436 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9595 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9312 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 108.9602 | 23.1256 | 59.9669 | 23.54 | 108.9131 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.918 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9478 | 18.8436 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9678 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9395 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 108.9685 | 23.1256 | 59.9669 | 23.54 | 108.9216 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9263 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9561 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9761 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9478 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 108.9768 | 23.1256 | 59.9669 | 23.54 | 108.9299 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9346 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9644 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9845 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9561 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 108.9851 | 23.1256 | 59.9669 | 23.54 | 108.9382 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9429 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9727 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 108.9928 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9644 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 108.9937 | 23.1256 | 59.9669 | 23.54 | 108.9465 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9512 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.981 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0011 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9729 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.002 | 23.1163 | 59.9669 | 23.54 | 108.9548 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9595 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9893 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0094 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9812 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0103 | 23.1163 | 59.9669 | 23.54 | 108.9631 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.968 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 108.9976 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0178 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9895 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0186 | 23.1132 | 59.9669 | 23.54 | 108.9714 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9763 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0059 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0261 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 108.9978 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0269 | 23.1132 | 59.9669 | 23.54 | 108.9797 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9846 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0142 | 18.8192 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0344 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0061 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0352 | 23.1132 | 59.9669 | 23.54 | 108.988 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 108.9929 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0225 | 18.8322 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0427 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0144 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0435 | 23.1132 | 59.9669 | 23.54 | 108.9966 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0012 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0308 | 18.8322 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0511 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0227 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.052 | 23.1132 | 59.9669 | 23.54 | 109.0049 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0095 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0391 | 18.8322 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0594 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.031 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0603 | 23.1132 | 59.9669 | 23.54 | 109.0132 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0178 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0479 | 18.8322 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0677 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0393 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0686 | 23.1092 | 59.9669 | 23.54 | 109.0215 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0264 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0562 | 18.8322 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.076 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0476 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0769 | 23.1092 | 59.9669 | 23.54 | 109.0298 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0347 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0645 | 18.8322 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0845 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0562 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0852 | 23.1018 | 59.9669 | 23.54 | 109.0381 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.043 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0728 | 18.8354 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.0928 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0645 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.0935 | 23.1018 | 59.9669 | 23.54 | 109.0464 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0513 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0811 | 18.8354 | 59.9838 | 19.13
[8 empty] | 109.1011 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0728 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 109.1021 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.0547 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0596 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0894 | 18.771 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1094 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0811 | 34.9696 | 60.0476 | 35.77 | 109.1104 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.063 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0679 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.0977 | 18.771 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1178 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0894 | 34.9696 | 60.0476 | 35.77 | 109.1187 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.0715 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0762 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.106 | 18.7723 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1261 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.0977 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 109.127 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.0798 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.0847 | 23.1043 | 59.9815 | 23.54 | 109.1143 | 18.7723 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1344 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.106 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 109.1353 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.0881 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.093 | 23.1052 | 59.9815 | 23.54 | 109.1226 | 18.7721 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1427 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1143 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 109.1436 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.0964 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1013 | 23.1052 | 59.9815 | 23.54 | 109.1309 | 18.7721 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1511 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1226 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 109.1519 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.1047 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1096 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1392 | 18.7721 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1594 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1311 | 34.971 | 60.0481 | 35.77 | 109.1604 | 23.0989 | 59.9649 | 23.54 | 109.113 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1179 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1475 | 18.7721 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1677 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1394 | 34.971 | 60.0481 | 35.77 | 109.1687 | 23.0949 | 59.9649 | 23.54 | 109.1213 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1262 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1558 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.176 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1477 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.177 | 23.0949 | 59.9649 | 23.54 | 109.1296 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1345 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1646 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1844 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.156 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.1853 | 23.0949 | 59.9649 | 23.54 | 109.1379 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1431 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1729 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.1927 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1643 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.1936 | 23.0949 | 59.9649 | 23.54 | 109.1465 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1514 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1812 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.201 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1726 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.2019 | 23.0949 | 59.9649 | 23.54 | 109.1548 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1597 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1895 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2094 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1809 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.2104 | 23.0949 | 59.9649 | 23.54 | 109.1631 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.168 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.1978 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2178 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1892 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.2188 | 23.092 | 59.9649 | 23.54 | 109.1714 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1763 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2061 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2261 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.1975 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.2271 | 23.092 | 59.9649 | 23.54 | 109.1797 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1846 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2144 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2344 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2058 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 109.2354 | 23.0971 | 59.9649 | 23.54 | 109.188 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.1929 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2227 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2427 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2144 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.2437 | 23.0971 | 59.9649 | 23.54 | 109.1963 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2014 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.231 | 18.7715 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2511 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2227 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.252 | 23.0503 | 59.9649 | 23.54 | 109.2046 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2097 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2393 | 18.7846 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2594 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.231 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.2603 | 23.0503 | 59.9649 | 23.54 | 109.2129 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.218 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2476 | 18.7846 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2677 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2393 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.2688 | 23.0503 | 59.9649 | 23.54 | 109.2214 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2263 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2559 | 18.7846 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.276 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2476 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.2771 | 23.0503 | 59.9649 | 23.54 | 109.2297 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2346 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2642 | 18.7846 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2844 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2559 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.2854 | 23.0503 | 59.9649 | 23.54 | 109.238 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2429 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2725 | 18.7926 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.2927 | 24.8984 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2642 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.2937 | 23.0503 | 59.9649 | 23.54 | 109.2463 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2512 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2812 | 18.7926 | 59.985 | 19.13
[8 empty] | 109.301 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2725 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.302 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.2546 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2598 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2896 | 18.7926 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3093 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2808 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.3103 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.2629 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2681 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.2979 | 18.7926 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3177 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2893 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.3188 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.2712 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2764 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3062 | 18.7926 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.326 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.2976 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.3271 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.2795 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.2847 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3145 | 18.7926 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3344 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3059 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.3354 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.2878 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.293 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3228 | 18.7994 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3427 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3142 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.3438 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.2964 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3013 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3311 | 18.7994 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3511 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3225 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 109.3521 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.3047 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3096 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3394 | 18.8057 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3594 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3308 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 109.3604 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.313 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3181 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3477 | 18.8057 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3677 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3391 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 109.3687 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.3213 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3264 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.356 | 18.8057 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.376 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3474 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 109.3772 | 23.0503 | 59.9637 | 23.54 | 109.3296 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3347 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3643 | 18.8057 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3843 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3557 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 109.3855 | 23.057 | 59.9637 | 23.54 | 109.3379 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.343 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3726 | 18.8057 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.3927 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3643 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.3938 | 23.057 | 59.9637 | 23.54 | 109.3462 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3513 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3809 | 18.8057 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.401 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3726 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4021 | 23.057 | 59.9637 | 23.54 | 109.3545 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3596 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3892 | 18.8051 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4093 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3809 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4104 | 23.057 | 59.9637 | 23.54 | 109.3628 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3679 | 23.1113 | 59.9811 | 23.54 | 109.3979 | 18.8051 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4176 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3892 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4187 | 23.057 | 59.9637 | 23.54 | 109.3713 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3765 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4062 | 18.8051 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.426 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.3975 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4272 | 23.057 | 59.9637 | 23.54 | 109.3796 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3848 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4146 | 18.8051 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4343 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4058 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4355 | 23.0631 | 59.9637 | 23.54 | 109.3879 | 22.358 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.3931 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4229 | 18.8051 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4426 | 24.8875 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4141 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4438 | 23.0631 | 59.9637 | 23.54 | 109.3962 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4014 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4312 | 18.8051 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4509 | 24.8748 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4224 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4521 | 23.0584 | 59.9637 | 23.54 | 109.4045 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4097 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4395 | 18.8064 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4594 | 24.8748 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4307 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4604 | 23.0584 | 59.9637 | 23.54 | 109.4128 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.418 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4478 | 18.8064 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4677 | 24.8523 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.439 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4688 | 23.0584 | 59.9637 | 23.54 | 109.4211 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4263 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4561 | 18.8062 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.476 | 24.8523 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4475 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4771 | 23.0584 | 59.9637 | 23.54 | 109.4294 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4348 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4644 | 18.8062 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4843 | 24.8413 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4558 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4856 | 23.0584 | 59.9637 | 23.54 | 109.438 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4431 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4727 | 18.8062 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.4927 | 24.8413 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4641 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.4939 | 23.0584 | 59.9637 | 23.54 | 109.4463 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4514 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.481 | 18.8062 | 59.9866 | 19.13
[8 empty] | 109.501 | 24.8413 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4724 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 109.5022 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.4546 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4597 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4893 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5093 | 24.8413 | 60.0181 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4807 | 34.99 | 60.0485 | 35.77 | 109.5105 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.4629 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.468 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.4976 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5176 | 24.8413 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.489 | 34.99 | 60.0485 | 35.77 | 109.5188 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.4712 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4763 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.5059 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.526 | 24.8413 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.4973 | 35.0009 | 60.0485 | 35.77 | 109.5271 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.4795 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4846 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.5142 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5343 | 24.8413 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5056 | 35.0009 | 60.0485 | 35.77 | 109.5356 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.4878 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.4932 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.5229 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5426 | 24.8413 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5139 | 34.9988 | 60.0485 | 35.77 | 109.5439 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.4961 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5015 | 23.1092 | 59.9811 | 23.54 | 109.5312 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5509 | 24.8413 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5225 | 34.9988 | 60.0485 | 35.77 | 109.5522 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5044 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5098 | 23.1092 | 59.9807 | 23.54 | 109.5396 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5593 | 24.8413 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5308 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.5605 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5129 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5181 | 23.1092 | 59.9807 | 23.54 | 109.5479 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5676 | 24.8397 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5391 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.5688 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5212 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5264 | 23.1102 | 59.9807 | 23.54 | 109.5562 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5759 | 24.8397 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5474 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.5771 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5295 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5347 | 23.1102 | 59.9807 | 23.54 | 109.5645 | 18.8142 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5842 | 24.8397 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5557 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.5854 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5378 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.543 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.5728 | 18.821 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.5927 | 24.8397 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.564 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.594 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5461 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5515 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.5811 | 18.821 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.601 | 24.8397 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5723 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.6023 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5544 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5598 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.5894 | 18.821 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6093 | 24.8397 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5806 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.6106 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5627 | 22.3657 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5681 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.5977 | 18.821 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6176 | 24.8277 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5889 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.6189 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.571 | 22.3657 | 60.0367 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5764 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.606 | 18.8273 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.626 | 24.8277 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.5972 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.6272 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5793 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.5847 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6143 | 18.8273 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6343 | 24.8277 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6057 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 109.6355 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5879 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.593 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6226 | 18.8273 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6426 | 24.8277 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.614 | 35.0002 | 60.0494 | 35.77 | 109.644 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.5962 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6013 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6309 | 18.8273 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6509 | 24.815 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6223 | 35.0002 | 60.0494 | 35.77 | 109.6523 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.6045 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6099 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6396 | 18.8273 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6593 | 24.815 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6306 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.6606 | 23.0584 | 59.9629 | 23.54 | 109.6128 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6182 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6479 | 18.8273 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6676 | 24.815 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6389 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.6689 | 23.077 | 59.9629 | 23.54 | 109.6211 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6265 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6562 | 18.8039 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6759 | 24.815 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6472 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.6772 | 23.077 | 59.9629 | 23.54 | 109.6294 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6348 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6646 | 18.8039 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6842 | 24.815 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6555 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.6855 | 23.077 | 59.9629 | 23.54 | 109.6377 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6431 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6729 | 18.8118 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.6926 | 24.815 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6638 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.6938 | 23.077 | 59.9629 | 23.54 | 109.646 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6514 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6812 | 18.8118 | 59.9881 | 19.13
[8 empty] | 109.7009 | 24.8129 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6721 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.7024 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.6543 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6597 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6895 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7092 | 24.8129 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6807 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.7107 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.6628 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6682 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.6978 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7175 | 24.8129 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.689 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.719 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.6711 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6765 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.7061 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.726 | 24.8129 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.6973 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.7273 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.6794 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6848 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.7144 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7343 | 24.8129 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7056 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.7356 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.6877 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.6931 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.7227 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7426 | 24.8129 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7139 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.7439 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.696 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7014 | 23.1073 | 59.9807 | 23.54 | 109.731 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7509 | 24.8113 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7222 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 109.7524 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.7043 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7097 | 23.0977 | 59.9802 | 23.54 | 109.7393 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7593 | 24.8113 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7305 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 109.7607 | 23.077 | 59.9633 | 23.54 | 109.7126 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.718 | 23.0977 | 59.9802 | 23.54 | 109.7476 | 18.8118 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7676 | 24.8113 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7388 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 109.769 | 23.072 | 59.9633 | 23.54 | 109.7209 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7266 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.7563 | 18.8131 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7759 | 24.8113 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7471 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 109.7773 | 23.072 | 59.9633 | 23.54 | 109.7292 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7349 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.7646 | 18.8131 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7842 | 24.807 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7554 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 109.7856 | 23.072 | 59.9633 | 23.54 | 109.7378 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7432 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.7729 | 18.8197 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.7926 | 24.807 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7639 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.7939 | 23.072 | 59.9633 | 23.54 | 109.7461 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7515 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.7812 | 18.8197 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8009 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7722 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8022 | 23.072 | 59.9633 | 23.54 | 109.7544 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7598 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.7896 | 18.8197 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8092 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7805 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8108 | 23.072 | 59.9633 | 23.54 | 109.7627 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7681 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.7979 | 18.8197 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8175 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7888 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8191 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.771 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7766 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8062 | 18.8197 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8259 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.7971 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8274 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.7793 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7849 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8145 | 18.8197 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8342 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8054 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8357 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.7876 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.7932 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8228 | 18.819 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8425 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8137 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.844 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.7959 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8015 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8311 | 18.819 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8508 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.822 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8523 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.8042 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8098 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8394 | 18.819 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8593 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8303 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8608 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.8127 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8181 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8477 | 18.819 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8676 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8389 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8691 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.821 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8264 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.856 | 18.819 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8759 | 24.8048 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8472 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8774 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.8293 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.835 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8643 | 18.819 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8842 | 25.0159 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8555 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 109.8857 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.8376 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8433 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8726 | 18.8224 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.8926 | 25.0159 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8638 | 35.1413 | 60.0501 | 35.77 | 109.894 | 23.0788 | 59.9633 | 23.54 | 109.8459 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8516 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8813 | 18.8224 | 59.9893 | 19.13
[8 empty] | 109.9009 | 25.0159 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8721 | 35.1413 | 60.0501 | 35.77 | 109.9023 | 23.0788 | 59.9645 | 23.54 | 109.8542 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8599 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8896 | 18.7614 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9092 | 25.0159 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8804 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 109.9106 | 23.0788 | 59.9645 | 23.54 | 109.8625 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8682 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.8979 | 18.7614 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9175 | 25.0052 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.8887 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 109.9192 | 23.0906 | 59.9645 | 23.54 | 109.8708 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8765 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.9062 | 18.7614 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9259 | 25.0052 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.897 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 109.9275 | 23.0906 | 59.9645 | 23.54 | 109.8792 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8848 | 23.0956 | 59.9802 | 23.54 | 109.9146 | 18.7614 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9342 | 24.9953 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9053 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 109.9358 | 23.0906 | 59.9645 | 23.54 | 109.8877 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.8933 | 23.0927 | 59.9802 | 23.54 | 109.9229 | 18.7614 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9425 | 24.9953 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9136 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 109.9441 | 23.0906 | 59.9645 | 23.54 | 109.896 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9016 | 23.0927 | 59.9802 | 23.54 | 109.9312 | 18.7614 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9508 | 25.0485 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9221 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 109.9524 | 23.0897 | 59.9645 | 23.54 | 109.9043 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9099 | 23.0927 | 59.9797 | 23.54 | 109.9395 | 18.7615 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9592 | 25.0485 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9304 | 35.1464 | 60.0517 | 35.77 | 109.9607 | 23.0897 | 59.9645 | 23.54 | 109.9126 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9182 | 23.0927 | 59.9797 | 23.54 | 109.9478 | 18.7615 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9675 | 25.0485 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9387 | 35.1464 | 60.0517 | 35.77 | 109.9692 | 23.0926 | 59.9645 | 23.54 | 109.9209 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9265 | 23.0927 | 59.9797 | 23.54 | 109.9561 | 18.7615 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9758 | 25.0485 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.947 | 35.1478 | 60.0517 | 35.77 | 109.9775 | 23.0926 | 59.9645 | 23.54 | 109.9292 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9348 | 23.0927 | 59.9797 | 23.54 | 109.9644 | 18.7615 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9841 | 25.0472 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9553 | 35.1478 | 60.0517 | 35.77 | 109.9858 | 23.0926 | 59.9645 | 23.54 | 109.9375 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9431 | 23.0993 | 59.9797 | 23.54 | 109.9727 | 18.7615 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 109.9926 | 25.0472 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9636 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 109.9941 | 23.0926 | 59.9645 | 23.54 | 109.9458 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9517 | 23.0993 | 59.9797 | 23.54 | 109.981 | 18.7615 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0009 | 25.0454 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9719 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 110.0024 | 23.0926 | 59.9645 | 23.54 | 109.9541 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.96 | 23.0993 | 59.9797 | 23.54 | 109.9893 | 18.7242 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0092 | 25.0454 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9802 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 110.0107 | 23.0926 | 59.9645 | 23.54 | 109.9626 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9683 | 23.0993 | 59.9797 | 23.54 | 109.998 | 18.7242 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0175 | 25.0454 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9885 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 110.019 | 23.0876 | 59.9645 | 23.54 | 109.9709 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9766 | 23.0993 | 59.9797 | 23.54 | 110.0063 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0259 | 25.0454 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 109.9971 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 110.0276 | 23.0876 | 59.9645 | 23.54 | 109.9792 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9849 | 23.0993 | 59.9797 | 23.54 | 110.0146 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0342 | 25.0454 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0054 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 110.0359 | 23.0876 | 59.9645 | 23.54 | 109.9875 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 109.9932 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0229 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0425 | 25.0454 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0137 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.0442 | 23.0876 | 59.9645 | 23.54 | 109.9958 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0015 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0312 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0508 | 25.0375 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.022 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.0525 | 23.0876 | 59.9645 | 23.54 | 110.0042 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.01 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0396 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0592 | 25.0375 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0303 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.0608 | 23.0876 | 59.9645 | 23.54 | 110.0125 | 22.3719 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0183 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0479 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0675 | 25.0223 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0386 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.0691 | 23.0914 | 59.9645 | 23.54 | 110.0208 | 22.3719 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0266 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0562 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0758 | 25.0223 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0469 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.0776 | 23.0914 | 59.9645 | 23.54 | 110.0291 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0349 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0645 | 18.7322 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0841 | 25.0116 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0552 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.0859 | 23.0943 | 59.9645 | 23.54 | 110.0376 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0432 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0728 | 18.7387 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.0925 | 25.0116 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0635 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.0942 | 23.0943 | 59.9645 | 23.54 | 110.0459 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0515 | 23.0972 | 59.9797 | 23.54 | 110.0811 | 18.7387 | 59.9902 | 19.13
[8 empty] | 110.1008 | 25.0116 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0718 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.1025 | 23.0943 | 59.9657 | 23.54 | 110.0542 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0598 | 23.0944 | 59.9797 | 23.54 | 110.0894 | 18.7387 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1091 | 25.0116 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0803 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.1108 | 23.0943 | 59.9657 | 23.54 | 110.0625 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0684 | 23.0944 | 59.9797 | 23.54 | 110.0977 | 18.7387 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1174 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0886 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.1191 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.0708 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0767 | 23.0944 | 59.9797 | 23.54 | 110.106 | 18.7404 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1259 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.0969 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.1274 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.0791 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.085 | 23.0944 | 59.9797 | 23.54 | 110.1147 | 18.7404 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1342 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1052 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.136 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.0874 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.0933 | 23.0944 | 59.9797 | 23.54 | 110.123 | 18.7404 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1425 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1135 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.1443 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.0957 | 22.8107 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1016 | 23.0944 | 59.9797 | 23.54 | 110.1313 | 18.7404 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1508 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1218 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 110.1526 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.104 | 22.8107 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1099 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1396 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1592 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1301 | 35.0889 | 60.053 | 35.77 | 110.1609 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.1125 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1182 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1479 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1675 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1384 | 35.0889 | 60.053 | 35.77 | 110.1692 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.1208 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1267 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1562 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1758 | 25.0025 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1467 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.1775 | 23.0965 | 59.9657 | 23.54 | 110.1292 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.135 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1646 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1841 | 24.9918 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.155 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.186 | 23.0956 | 59.9657 | 23.54 | 110.1375 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1433 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1729 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.1925 | 24.9918 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1636 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.1943 | 23.0956 | 59.9657 | 23.54 | 110.1458 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1516 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1812 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2008 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1719 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2026 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.1541 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1599 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1895 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2091 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1802 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2109 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.1624 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1682 | 23.0905 | 59.9788 | 23.54 | 110.1978 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2174 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1885 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2192 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.1707 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1765 | 23.1231 | 59.9788 | 23.54 | 110.2061 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2258 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.1968 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2275 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.179 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1851 | 23.1231 | 59.9788 | 23.54 | 110.2144 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2341 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2051 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2358 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.1875 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.1934 | 23.1955 | 59.9788 | 23.54 | 110.2227 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2424 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2134 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2444 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.1958 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2017 | 23.1955 | 59.9788 | 23.54 | 110.231 | 18.7429 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2507 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2217 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2527 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.2041 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.21 | 23.1955 | 59.9788 | 23.54 | 110.2397 | 18.7494 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2592 | 24.9751 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.23 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.261 | 23.0985 | 59.9657 | 23.54 | 110.2124 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2183 | 23.1955 | 59.9788 | 23.54 | 110.248 | 18.7494 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2675 | 24.966 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2385 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2693 | 23.1045 | 59.9657 | 23.54 | 110.2207 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2266 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.2563 | 18.7494 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2758 | 24.966 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2468 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2776 | 23.1045 | 59.9657 | 23.54 | 110.229 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2349 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.2646 | 18.7494 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2841 | 24.966 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2551 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2859 | 23.1045 | 59.9657 | 23.54 | 110.2373 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2434 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.2729 | 18.7616 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.2925 | 24.966 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2634 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.2944 | 23.1045 | 59.9657 | 23.54 | 110.2456 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2517 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.2812 | 18.7616 | 59.9909 | 19.13
[8 empty] | 110.3008 | 24.9641 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2717 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.3027 | 23.1045 | 59.9672 | 23.54 | 110.2539 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.26 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.2896 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3091 | 24.9641 | 60.0125 | 25.54 |  |  |  |  | 110.28 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.311 | 23.1045 | 59.9672 | 23.54 | 110.2625 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2683 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.2979 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3174 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2883 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.3193 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.2708 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2766 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.3062 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3258 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.2966 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.3276 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.2791 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2849 | 23.1928 | 59.9788 | 23.54 | 110.3145 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3341 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3049 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 110.3359 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.2874 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.2935 | 23.1889 | 59.9788 | 23.54 | 110.3228 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3424 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3132 | 35.1003 | 60.053 | 35.77 | 110.3442 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.2957 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3018 | 23.1889 | 59.9788 | 23.54 | 110.3311 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3507 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3218 | 35.1003 | 60.053 | 35.77 | 110.3528 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.304 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3101 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.3394 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3591 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3301 | 35.1114 | 60.0538 | 35.77 | 110.3611 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3123 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3184 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.3477 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3674 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3384 | 35.1114 | 60.0538 | 35.77 | 110.3694 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3206 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3267 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.3564 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3757 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3467 | 35.1154 | 60.0538 | 35.77 | 110.3777 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3289 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.335 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.3647 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.384 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.355 | 35.1154 | 60.0538 | 35.77 | 110.386 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3374 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3433 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.373 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.3925 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3633 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.3943 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3457 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3518 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.3813 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4008 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3716 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4026 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.354 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3601 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.3896 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4091 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3799 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4111 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3623 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3684 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.3979 | 18.7616 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4174 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3882 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4194 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3706 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3767 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.4062 | 18.7688 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4258 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.3965 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4277 | 23.0998 | 59.9672 | 23.54 | 110.3789 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.385 | 23.1889 | 59.9778 | 23.54 | 110.4146 | 18.7688 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4341 | 24.9671 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.405 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.436 | 23.1056 | 59.9672 | 23.54 | 110.3872 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.3933 | 23.187 | 59.9778 | 23.54 | 110.4229 | 18.7713 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4424 | 24.9671 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4133 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4443 | 23.1056 | 59.9672 | 23.54 | 110.3955 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4016 | 23.187 | 59.9778 | 23.54 | 110.4312 | 18.7713 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4507 | 24.9671 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4216 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4526 | 23.1046 | 59.9672 | 23.54 | 110.4038 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4102 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.4395 | 18.7713 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4591 | 24.9671 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4299 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4612 | 23.1046 | 59.9672 | 23.54 | 110.4124 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4185 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.4478 | 18.7713 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4674 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4382 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 110.4695 | 23.1046 | 59.9672 | 23.54 | 110.4207 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4268 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.4561 | 18.7261 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4757 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4465 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 110.4778 | 23.1046 | 59.9672 | 23.54 | 110.429 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4351 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.4644 | 18.7261 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.484 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4548 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 110.4861 | 23.1046 | 59.9672 | 23.54 | 110.4373 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4434 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.4727 | 18.7261 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.4924 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4631 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 110.4944 | 23.1046 | 59.9672 | 23.54 | 110.4456 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4517 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.4814 | 18.7261 | 59.9921 | 19.13
[8 empty] | 110.5007 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4714 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 110.5027 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.4539 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.46 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.4897 | 18.7329 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.509 | 24.9641 | 60.0108 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4797 | 35.0588 | 60.0538 | 35.77 | 110.511 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.4622 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4685 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.498 | 18.7329 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5175 | 24.9641 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4883 | 35.0588 | 60.0538 | 35.77 | 110.5195 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.4705 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4768 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.5063 | 18.7346 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5258 | 24.9641 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.4966 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 110.5278 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.4788 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4851 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.5146 | 18.7346 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5341 | 24.9641 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5049 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 110.5361 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.4873 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.4934 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.5229 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5424 | 24.9641 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5132 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 110.5444 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.4956 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5017 | 23.1843 | 59.9778 | 23.54 | 110.5312 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5508 | 25.0183 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5215 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 110.5527 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5039 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.51 | 23.1843 | 59.9771 | 23.54 | 110.5396 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5591 | 25.0183 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5298 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 110.561 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5122 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5183 | 23.1843 | 59.9771 | 23.54 | 110.5479 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5674 | 25.0183 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5381 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 110.5696 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5205 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5269 | 23.1843 | 59.9771 | 23.54 | 110.5562 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5757 | 25.0183 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5464 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 110.5779 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5288 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5352 | 23.1843 | 59.9771 | 23.54 | 110.5645 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5841 | 25.0183 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5547 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 110.5862 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5371 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5435 | 23.1843 | 59.9771 | 23.54 | 110.5728 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.5924 | 25.0183 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5632 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 110.5945 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5454 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5518 | 23.1843 | 59.9771 | 23.54 | 110.5811 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6007 | 25.0058 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5715 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 110.6028 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5537 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5601 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.5894 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.609 | 25.0058 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5798 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 110.6111 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5623 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5684 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.5981 | 18.7396 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6174 | 25.0058 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5881 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 110.6194 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5706 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5767 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.6064 | 18.7536 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6257 | 25.0058 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.5964 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 110.6279 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5789 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5852 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.6147 | 18.7536 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.634 | 24.9951 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6047 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 110.6362 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5872 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.5935 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.623 | 18.7617 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6423 | 24.9951 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.613 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 110.6445 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.5955 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6018 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.6313 | 18.7617 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6508 | 24.9951 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6213 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 110.6528 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.6038 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6101 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.6396 | 18.7617 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6591 | 24.9951 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6296 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 110.6611 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.6121 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6184 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.6479 | 18.7617 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6674 | 24.9732 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6379 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 110.6694 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.6204 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6267 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.6562 | 18.7617 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6757 | 24.9732 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6465 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 110.678 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.6287 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.635 | 23.2514 | 59.9771 | 23.54 | 110.6646 | 18.7617 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6841 | 24.9732 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6548 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 110.6863 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.6372 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6436 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.6729 | 18.762 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.6924 | 24.9732 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6631 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 110.6946 | 23.1093 | 59.9676 | 23.54 | 110.6455 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6519 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.6812 | 18.762 | 59.9933 | 19.13
[8 empty] | 110.7007 | 24.9732 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6714 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 110.7029 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.6538 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6602 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.6895 | 18.7692 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.709 | 24.9732 | 60.0096 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6797 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 110.7112 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.6621 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6685 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.6978 | 18.7692 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7174 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.688 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 110.7195 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.6704 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6768 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.7061 | 18.7692 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7257 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.6963 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 110.7278 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.6787 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6851 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.7144 | 18.7692 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.734 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7046 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 110.7363 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.687 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.6936 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.7231 | 18.7717 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7423 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7129 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 110.7446 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.6953 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7019 | 23.2524 | 59.9771 | 23.54 | 110.7314 | 18.7717 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7507 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7212 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 110.7529 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7036 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7102 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.7397 | 18.7717 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.759 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7297 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.7612 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7122 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7185 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.748 | 18.7717 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7673 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.738 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.7695 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7205 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7268 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.7563 | 18.7702 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7756 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7463 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.7778 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7288 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7351 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.7646 | 18.7702 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7841 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7546 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.7861 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7371 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7434 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.7729 | 18.7702 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.7924 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7629 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.7947 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7454 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.752 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.7812 | 18.7702 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8007 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7712 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.803 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7537 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7603 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.7896 | 18.7787 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.809 | 24.9732 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7795 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.8113 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.762 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7686 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.7979 | 18.7787 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8174 | 24.9719 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7878 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.8196 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7703 | 22.8066 | 60.04 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7769 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8062 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8257 | 24.9719 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.7961 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.8279 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7786 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7852 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8145 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.834 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8044 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 110.8362 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7871 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.7935 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8228 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8423 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.813 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 110.8447 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.7954 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8018 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8311 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8507 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8213 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 110.853 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.8037 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8103 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8394 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.859 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8296 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 110.8613 | 23.1093 | 59.968 | 23.54 | 110.812 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8186 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8481 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8673 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8379 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 110.8696 | 23.1184 | 59.968 | 23.54 | 110.8203 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8269 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8564 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8757 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8462 | 35.1196 | 60.0562 | 35.77 | 110.8779 | 23.1184 | 59.968 | 23.54 | 110.8286 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8352 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8647 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.884 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8545 | 35.1196 | 60.0562 | 35.77 | 110.8862 | 23.1184 | 59.968 | 23.54 | 110.8369 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8435 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.873 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.8923 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8628 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 110.8945 | 23.1184 | 59.968 | 23.54 | 110.8452 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8518 | 23.2524 | 59.9767 | 23.54 | 110.8813 | 18.7841 | 59.9953 | 19.13
[8 empty] | 110.9006 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8711 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 110.9031 | 23.1223 | 59.968 | 23.54 | 110.8535 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8601 | 23.2562 | 59.9767 | 23.54 | 110.8896 | 18.7841 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9091 | 24.9701 | 60.0087 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8794 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 110.9114 | 23.1223 | 59.968 | 23.54 | 110.8621 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8687 | 23.2562 | 59.9767 | 23.54 | 110.8979 | 18.7841 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9174 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8877 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 110.9197 | 23.1223 | 59.968 | 23.54 | 110.8704 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.877 | 23.2562 | 59.9767 | 23.54 | 110.9062 | 18.7981 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9257 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.8962 | 35.1281 | 60.0562 | 35.77 | 110.928 | 23.1223 | 59.968 | 23.54 | 110.8787 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8853 | 23.2562 | 59.9767 | 23.54 | 110.9146 | 18.7981 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.934 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9045 | 35.1281 | 60.0562 | 35.77 | 110.9363 | 23.1223 | 59.968 | 23.54 | 110.887 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.8936 | 23.2562 | 59.9767 | 23.54 | 110.9229 | 18.7981 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9424 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9128 | 35.1266 | 60.0562 | 35.77 | 110.9446 | 23.1223 | 59.968 | 23.54 | 110.8953 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9019 | 23.2562 | 59.9767 | 23.54 | 110.9312 | 18.7981 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9507 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9211 | 35.1266 | 60.0562 | 35.77 | 110.9531 | 23.1245 | 59.968 | 23.54 | 110.9036 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9102 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.9395 | 18.7981 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.959 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9294 | 35.1263 | 60.0575 | 35.77 | 110.9614 | 23.1245 | 59.968 | 23.54 | 110.9119 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9185 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.9478 | 18.7981 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9673 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9377 | 35.1263 | 60.0575 | 35.77 | 110.9697 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.9202 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.927 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.9561 | 18.8034 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9757 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.946 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 110.978 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.9285 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9353 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.9648 | 18.8034 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.984 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9543 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 110.9863 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.937 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9436 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.9731 | 18.8034 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 110.9923 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9626 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 110.9946 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.9453 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9519 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.9814 | 18.8034 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0006 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9709 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 111.0029 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.9536 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9602 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.9897 | 18.8034 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.009 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9795 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 111.0115 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.9619 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9685 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 110.998 | 18.8034 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0173 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9878 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 111.0198 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.9702 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9768 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 111.0063 | 18.8055 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0256 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 110.9961 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 111.0281 | 23.1275 | 59.968 | 23.54 | 110.9785 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9854 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 111.0146 | 18.8055 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0339 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0044 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 111.0364 | 23.1069 | 59.968 | 23.54 | 110.9868 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 110.9937 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 111.0229 | 18.8055 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0424 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0127 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 111.0447 | 23.1069 | 59.968 | 23.54 | 110.9951 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.002 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 111.0312 | 18.8055 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0507 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.021 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 111.053 | 23.1069 | 59.968 | 23.54 | 111.0034 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0103 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 111.0396 | 18.8055 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.059 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0293 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 111.0613 | 23.1069 | 59.968 | 23.54 | 111.012 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0186 | 23.2666 | 59.9772 | 23.54 | 111.0479 | 18.8055 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0673 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0376 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 111.0698 | 23.1069 | 59.968 | 23.54 | 111.0203 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0269 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.0562 | 18.8137 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0757 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0459 | 35.0892 | 60.0575 | 35.77 | 111.0781 | 23.1069 | 59.968 | 23.54 | 111.0286 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0354 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.0645 | 18.8137 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.084 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0544 | 35.0892 | 60.0575 | 35.77 | 111.0864 | 23.0417 | 59.968 | 23.54 | 111.0369 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0437 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.0728 | 18.8137 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.0923 | 24.9701 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0627 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.0947 | 23.0417 | 59.968 | 23.54 | 111.0452 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.052 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.0811 | 18.8137 | 59.9965 | 19.13
[8 empty] | 111.1006 | 24.9663 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.071 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.103 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.0535 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0603 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.0898 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.109 | 24.9663 | 60.008 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0793 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.1113 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.0618 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0686 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.0981 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1173 | 24.9663 | 60.0076 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0876 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.1199 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.0701 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0769 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1064 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1256 | 24.9663 | 60.0076 | 25.54 |  |  |  |  | 111.0959 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.1282 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.0784 | 22.8056 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0852 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1147 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.134 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1042 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.1365 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.0869 | 22.8056 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.0938 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.123 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1423 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1125 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.1448 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.0952 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1021 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1313 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1506 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1208 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 111.1531 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.1035 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1104 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1396 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1589 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1292 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 111.1614 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.1118 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1187 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1479 | 18.8277 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1674 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1377 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 111.1697 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.1201 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.127 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1562 | 18.8248 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1757 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.146 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 111.1782 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.1284 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1353 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1646 | 18.8248 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.184 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1543 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 111.1865 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.1367 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1436 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1729 | 18.8248 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.1923 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1626 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.1948 | 23.0473 | 59.9692 | 23.54 | 111.145 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1521 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1812 | 18.8248 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2007 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1709 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2031 | 23.0545 | 59.9692 | 23.54 | 111.1533 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1604 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1895 | 18.8248 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.209 | 24.9645 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1792 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2114 | 23.0545 | 59.9692 | 23.54 | 111.1619 | 22.8126 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1687 | 23.2711 | 59.9772 | 23.54 | 111.1978 | 18.8248 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2173 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1875 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2197 | 23.057 | 59.9692 | 23.54 | 111.1702 | 22.8126 | 60.0404 | 23.54 |  |  |  |  | 111.177 | 23.2768 | 59.9772 | 23.54 | 111.2061 | 18.8269 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2256 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.1958 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.228 | 23.057 | 59.9692 | 23.54 | 111.1785 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1853 | 23.2768 | 59.9772 | 23.54 | 111.2148 | 18.8269 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.234 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2041 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2366 | 23.057 | 59.9692 | 23.54 | 111.1868 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.1936 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2231 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2423 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2124 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2449 | 23.057 | 59.9692 | 23.54 | 111.1951 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2019 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2314 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2506 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2209 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2532 | 23.057 | 59.9692 | 23.54 | 111.2034 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2104 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2397 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2589 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2292 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2615 | 23.057 | 59.9692 | 23.54 | 111.2117 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2188 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.248 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2673 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2375 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 111.2698 | 23.0611 | 59.9692 | 23.54 | 111.22 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2271 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2563 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2756 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2458 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 111.2781 | 23.0611 | 59.9692 | 23.54 | 111.2283 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2354 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2646 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2839 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2542 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 111.2866 | 23.0641 | 59.9692 | 23.54 | 111.2368 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2437 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2729 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.2922 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2625 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 111.2949 | 23.0641 | 59.9692 | 23.54 | 111.2451 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.252 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2812 | 18.8322 | 59.9984 | 19.13
[8 empty] | 111.3007 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2708 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 111.3032 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.2534 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2603 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2896 | 18.8462 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.309 | 24.9599 | 60.0077 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2791 | 35.1215 | 60.0591 | 35.77 | 111.3115 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.2617 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2688 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.2979 | 18.8462 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3173 | 24.9599 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2874 | 35.1215 | 60.0591 | 35.77 | 111.3198 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.27 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2771 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.3062 | 18.8462 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3256 | 24.9599 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.2957 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 111.3281 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.2783 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2854 | 23.2795 | 59.9772 | 23.54 | 111.3145 | 18.8462 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.334 | 24.9599 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3042 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 111.3364 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.2866 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.2937 | 23.2879 | 59.9772 | 23.54 | 111.3228 | 18.8545 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3423 | 24.9599 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3125 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 111.345 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.2949 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.302 | 23.2879 | 59.9772 | 23.54 | 111.3311 | 18.8545 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3506 | 24.9599 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3208 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 111.3533 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.3032 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3103 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.3398 | 18.8545 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3589 | 24.9599 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3291 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 111.3616 | 23.069 | 59.9707 | 23.54 | 111.3118 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3186 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.3481 | 18.8545 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3673 | 24.9547 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3374 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 111.3699 | 23.0715 | 59.9707 | 23.54 | 111.3201 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3271 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.3564 | 18.8545 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3756 | 24.9547 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3457 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 111.3782 | 23.0715 | 59.9707 | 23.54 | 111.3284 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3354 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.3647 | 18.8545 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3839 | 24.9547 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.354 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 111.3865 | 23.0786 | 59.9707 | 23.54 | 111.3367 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3438 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.373 | 18.8684 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.3923 | 24.9547 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3623 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.395 | 23.0786 | 59.9707 | 23.54 | 111.345 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3521 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.3813 | 18.8684 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4006 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3706 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.4033 | 23.0786 | 59.9707 | 23.54 | 111.3533 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3604 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.3896 | 18.7495 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4089 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3789 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.4116 | 23.0786 | 59.9707 | 23.54 | 111.3616 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3687 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.3979 | 18.7495 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4172 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3872 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.4199 | 23.0786 | 59.9707 | 23.54 | 111.3699 | 22.803 | 60.0396 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3772 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.4062 | 18.7495 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4257 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.3958 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.4282 | 23.0786 | 59.9707 | 23.54 | 111.3782 | 22.803 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3855 | 23.2879 | 59.9786 | 23.54 | 111.4146 | 18.7495 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.434 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4041 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.4365 | 23.0811 | 59.9707 | 23.54 | 111.3867 | 22.803 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.3938 | 23.2907 | 59.9786 | 23.54 | 111.4229 | 18.7102 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4423 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4124 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.4448 | 23.0811 | 59.9707 | 23.54 | 111.395 | 22.803 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4021 | 23.2907 | 59.9786 | 23.54 | 111.4312 | 18.7102 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4506 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4207 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 111.4534 | 23.0902 | 59.9707 | 23.54 | 111.4033 | 22.803 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4104 | 23.2906 | 59.9786 | 23.54 | 111.4395 | 18.7126 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.459 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.429 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 111.4617 | 23.0902 | 59.9707 | 23.54 | 111.4116 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4187 | 23.2906 | 59.9786 | 23.54 | 111.4478 | 18.7126 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4673 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4373 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 111.47 | 23.0902 | 59.9707 | 23.54 | 111.4199 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.427 | 23.2906 | 59.9786 | 23.54 | 111.4561 | 18.7126 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4756 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4456 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 111.4783 | 23.0902 | 59.9707 | 23.54 | 111.4282 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4355 | 23.2906 | 59.9786 | 23.54 | 111.4648 | 18.7126 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4839 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4539 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 111.4866 | 23.0902 | 59.9707 | 23.54 | 111.4365 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4438 | 23.2906 | 59.9786 | 23.54 | 111.4731 | 18.7211 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.4923 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4622 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 111.4949 | 23.0902 | 59.9707 | 23.54 | 111.4448 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4521 | 23.2906 | 59.9786 | 23.54 | 111.4814 | 18.7211 | 59.9996 | 19.13
[8 empty] | 111.5006 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4705 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 111.5032 | 23.0919 | 59.9727 | 23.54 | 111.4531 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4604 | 23.2933 | 59.9786 | 23.54 | 111.4897 | 18.7211 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5089 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.479 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 111.5117 | 23.0919 | 59.9727 | 23.54 | 111.4617 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4688 | 23.2933 | 59.9786 | 23.54 | 111.498 | 18.7211 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5172 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4873 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 111.52 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.47 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4771 | 23.3061 | 59.9786 | 23.54 | 111.5063 | 18.7211 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5256 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.4956 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 111.5283 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.4783 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4854 | 23.3061 | 59.9786 | 23.54 | 111.5146 | 18.7211 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5339 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5039 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 111.5366 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.4866 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.4939 | 23.3061 | 59.9786 | 23.54 | 111.5229 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5422 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5122 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 111.5449 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.4949 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5022 | 23.3061 | 59.9786 | 23.54 | 111.5312 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5505 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5205 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 111.5532 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.5032 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5105 | 23.2919 | 59.9804 | 23.54 | 111.5396 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.559 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5288 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 111.5615 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.5115 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5188 | 23.2919 | 59.9804 | 23.54 | 111.5479 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5673 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5371 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 111.5701 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.5198 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5271 | 23.2202 | 59.9804 | 23.54 | 111.5562 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5756 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5454 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 111.5784 | 23.0944 | 59.9727 | 23.54 | 111.5281 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5354 | 23.2202 | 59.9804 | 23.54 | 111.5645 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5839 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5537 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 111.5867 | 23.0977 | 59.9727 | 23.54 | 111.5366 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5437 | 23.2242 | 59.9804 | 23.54 | 111.5728 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.5923 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5623 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 111.595 | 23.0977 | 59.9727 | 23.54 | 111.5449 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5522 | 23.2242 | 59.9804 | 23.54 | 111.5811 | 18.7147 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6006 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5706 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 111.6033 | 23.1042 | 59.9727 | 23.54 | 111.5532 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5605 | 23.2271 | 59.9804 | 23.54 | 111.5898 | 18.7204 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6089 | 24.9718 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5789 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 111.6116 | 23.1042 | 59.9727 | 23.54 | 111.5615 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5688 | 23.2271 | 59.9804 | 23.54 | 111.5981 | 18.7204 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6172 | 24.9708 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5872 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 111.6201 | 23.1042 | 59.9727 | 23.54 | 111.5698 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5771 | 23.2391 | 59.9804 | 23.54 | 111.6064 | 18.7204 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6256 | 24.9708 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.5955 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 111.6284 | 23.1042 | 59.9727 | 23.54 | 111.5781 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5854 | 23.2391 | 59.9804 | 23.54 | 111.6147 | 18.7204 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6339 | 24.9708 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6038 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 111.6367 | 23.1075 | 59.9727 | 23.54 | 111.5864 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.5938 | 23.2455 | 59.9804 | 23.54 | 111.623 | 18.7225 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6422 | 24.9708 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6121 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 111.645 | 23.1075 | 59.9727 | 23.54 | 111.5947 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6021 | 23.2455 | 59.9804 | 23.54 | 111.6313 | 18.7225 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6506 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6204 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 111.6533 | 23.1075 | 59.9727 | 23.54 | 111.603 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6106 | 23.2455 | 59.9804 | 23.54 | 111.6396 | 18.7295 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6589 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6287 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 111.6616 | 23.1075 | 59.9727 | 23.54 | 111.6116 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6189 | 23.2455 | 59.9804 | 23.54 | 111.6479 | 18.7295 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6672 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.637 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 111.6699 | 23.1442 | 59.9727 | 23.54 | 111.6199 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6272 | 23.2484 | 59.9804 | 23.54 | 111.6562 | 18.7295 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6755 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6455 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 111.6785 | 23.1442 | 59.9727 | 23.54 | 111.6282 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6355 | 23.2484 | 59.9804 | 23.54 | 111.6646 | 18.7295 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.684 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6538 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 111.6868 | 23.1442 | 59.9727 | 23.54 | 111.6365 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6438 | 23.2507 | 59.9804 | 23.54 | 111.6729 | 18.7295 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.6923 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6621 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.6951 | 23.1442 | 59.9727 | 23.54 | 111.6448 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6521 | 23.2507 | 59.9804 | 23.54 | 111.6812 | 18.7295 | 60.0019 | 19.13
[8 empty] | 111.7006 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6704 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.7034 | 23.1475 | 59.9751 | 23.54 | 111.6531 | 22.7945 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6604 | 23.2443 | 59.9804 | 23.54 | 111.6895 | 18.7295 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7089 | 24.9602 | 60.0073 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6787 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.7117 | 23.1475 | 59.9751 | 23.54 | 111.6614 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6689 | 23.2443 | 59.9804 | 23.54 | 111.6978 | 18.7295 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7173 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.687 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.72 | 23.1475 | 59.9751 | 23.54 | 111.6697 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6772 | 23.2394 | 59.9804 | 23.54 | 111.7061 | 18.7296 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7256 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.6953 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.7283 | 23.1475 | 59.9751 | 23.54 | 111.678 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6855 | 23.2394 | 59.9804 | 23.54 | 111.7148 | 18.7296 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7339 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7036 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.7368 | 23.15 | 59.9751 | 23.54 | 111.6865 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.6938 | 23.2394 | 59.9804 | 23.54 | 111.7231 | 18.7371 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7422 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7119 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.7451 | 23.15 | 59.9751 | 23.54 | 111.6948 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7021 | 23.2394 | 59.9804 | 23.54 | 111.7314 | 18.7371 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7506 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7202 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 111.7534 | 23.1489 | 59.9751 | 23.54 | 111.7031 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7104 | 23.2464 | 59.9838 | 23.54 | 111.7397 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7589 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7288 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 111.7617 | 23.1489 | 59.9751 | 23.54 | 111.7114 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7188 | 23.2464 | 59.9838 | 23.54 | 111.748 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7672 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7371 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 111.77 | 23.1489 | 59.9751 | 23.54 | 111.7197 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7273 | 23.2464 | 59.9838 | 23.54 | 111.7563 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7755 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7454 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 111.7783 | 23.1489 | 59.9751 | 23.54 | 111.728 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7356 | 23.2464 | 59.9838 | 23.54 | 111.7646 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7839 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7537 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 111.7866 | 23.1521 | 59.9751 | 23.54 | 111.7363 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7439 | 23.2487 | 59.9838 | 23.54 | 111.7729 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.7922 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.762 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 111.7952 | 23.1521 | 59.9751 | 23.54 | 111.7446 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7522 | 23.2487 | 59.9838 | 23.54 | 111.7812 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8005 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7703 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 111.8035 | 23.1521 | 59.9751 | 23.54 | 111.7529 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7605 | 23.2507 | 59.9838 | 23.54 | 111.7896 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8088 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7786 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8118 | 23.1521 | 59.9751 | 23.54 | 111.7615 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7688 | 23.2507 | 59.9838 | 23.54 | 111.7979 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8173 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7869 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8201 | 23.1521 | 59.9751 | 23.54 | 111.7698 | 22.7993 | 60.038 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7771 | 23.2507 | 59.9838 | 23.54 | 111.8062 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8256 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.7952 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8284 | 23.1521 | 59.9751 | 23.54 | 111.7781 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7856 | 23.2507 | 59.9838 | 23.54 | 111.8145 | 18.7376 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8339 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8035 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8367 | 23.1591 | 59.9751 | 23.54 | 111.7864 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.7939 | 23.2571 | 59.9838 | 23.54 | 111.8228 | 18.7481 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8422 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.812 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8452 | 23.1591 | 59.9751 | 23.54 | 111.7947 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8022 | 23.2571 | 59.9838 | 23.54 | 111.8311 | 18.7481 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8506 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8203 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8535 | 23.0878 | 59.9751 | 23.54 | 111.803 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8105 | 23.2795 | 59.9838 | 23.54 | 111.8394 | 18.7551 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8589 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8286 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8618 | 23.0878 | 59.9751 | 23.54 | 111.8113 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8188 | 23.2795 | 59.9838 | 23.54 | 111.8481 | 18.7551 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8672 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8369 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8701 | 23.0878 | 59.9751 | 23.54 | 111.8196 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8271 | 23.2795 | 59.9838 | 23.54 | 111.8564 | 18.7551 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8756 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8452 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8784 | 23.0878 | 59.9751 | 23.54 | 111.8279 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8354 | 23.2795 | 59.9838 | 23.54 | 111.8647 | 18.7551 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8839 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8535 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.8867 | 23.0878 | 59.9751 | 23.54 | 111.8364 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.844 | 23.2833 | 59.9838 | 23.54 | 111.873 | 18.7551 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.8922 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8618 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.895 | 23.0878 | 59.9751 | 23.54 | 111.8447 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8523 | 23.2833 | 59.9838 | 23.54 | 111.8813 | 18.7551 | 60.0035 | 19.13
[8 empty] | 111.9005 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8701 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.9036 | 23.0878 | 59.9774 | 23.54 | 111.853 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8606 | 23.2833 | 59.9838 | 23.54 | 111.8896 | 18.7551 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9089 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8784 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.9119 | 23.0878 | 59.9774 | 23.54 | 111.8613 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8689 | 23.2833 | 59.9838 | 23.54 | 111.8979 | 18.7551 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9172 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.8867 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.9202 | 23.1259 | 59.9774 | 23.54 | 111.8696 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8772 | 23.2889 | 59.9838 | 23.54 | 111.9062 | 18.7551 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9255 | 24.9602 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.895 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.9285 | 23.1259 | 59.9774 | 23.54 | 111.8779 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8855 | 23.2889 | 59.9838 | 23.54 | 111.9146 | 18.7551 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9338 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9036 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.9368 | 23.1304 | 59.9774 | 23.54 | 111.8862 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.8938 | 23.2929 | 59.9838 | 23.54 | 111.9229 | 18.7551 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9423 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9119 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.9451 | 23.1304 | 59.9774 | 23.54 | 111.8945 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9023 | 23.2929 | 59.9838 | 23.54 | 111.9312 | 18.7551 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9506 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9202 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 111.9534 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9028 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9106 | 23.2122 | 59.9873 | 23.54 | 111.9395 | 18.7573 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9589 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9285 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 111.9619 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9114 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9189 | 23.2122 | 59.9873 | 23.54 | 111.9478 | 18.7573 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9672 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9368 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 111.9702 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9197 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9272 | 23.2154 | 59.9873 | 23.54 | 111.9561 | 18.7573 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9756 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9451 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 111.9785 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.928 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9355 | 23.2154 | 59.9873 | 23.54 | 111.9644 | 18.7573 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9839 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9534 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 111.9868 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9363 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9438 | 23.2221 | 59.9873 | 23.54 | 111.9731 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 111.9922 | 24.9332 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9617 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 111.9951 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9446 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9521 | 23.2221 | 59.9873 | 23.54 | 111.9814 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0005 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.97 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0034 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9529 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9607 | 23.2221 | 59.9873 | 23.54 | 111.9897 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0089 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9783 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0117 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9612 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.969 | 23.2221 | 59.9873 | 23.54 | 111.998 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0172 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9868 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0203 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9695 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9773 | 23.2253 | 59.9873 | 23.54 | 112.0063 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0255 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 111.9951 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0286 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9778 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9856 | 23.2253 | 59.9873 | 23.54 | 112.0146 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0338 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0034 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0369 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9863 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 111.9939 | 23.232 | 59.9873 | 23.54 | 112.0229 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0422 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0117 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0452 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 111.9946 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0022 | 23.232 | 59.9873 | 23.54 | 112.0312 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0505 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.02 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0535 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 112.0029 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0105 | 23.232 | 59.9873 | 23.54 | 112.0396 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0588 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0283 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0618 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 112.0112 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.019 | 23.232 | 59.9873 | 23.54 | 112.0479 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0671 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0366 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0701 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 112.0195 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0273 | 23.2276 | 59.9873 | 23.54 | 112.0562 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0756 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0449 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0786 | 23.134 | 59.9774 | 23.54 | 112.0278 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0356 | 23.2276 | 59.9873 | 23.54 | 112.0645 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0839 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0532 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0869 | 23.1367 | 59.9774 | 23.54 | 112.0361 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0439 | 23.23 | 59.9873 | 23.54 | 112.0728 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.0922 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0615 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.0952 | 23.1367 | 59.9774 | 23.54 | 112.0444 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0522 | 23.23 | 59.9873 | 23.54 | 112.0811 | 18.7579 | 60.0051 | 19.13
[8 empty] | 112.1006 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0701 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.1035 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.0527 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0605 | 23.2287 | 59.9873 | 23.54 | 112.0894 | 18.7663 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1089 | 24.9316 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0784 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.1118 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.0613 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0688 | 23.2287 | 59.9873 | 23.54 | 112.0981 | 18.7663 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1172 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.0867 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 112.1201 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.0696 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0774 | 23.232 | 59.9873 | 23.54 | 112.1064 | 18.7663 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1255 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.095 | 35.0761 | 60.0625 | 35.77 | 112.1287 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.0779 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.0857 | 23.232 | 59.9873 | 23.54 | 112.1147 | 18.7663 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1339 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1033 | 35.0761 | 60.0625 | 35.77 | 112.137 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.0862 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.094 | 23.1711 | 59.9873 | 23.54 | 112.123 | 18.7738 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1422 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1116 | 35.0636 | 60.0625 | 35.77 | 112.1453 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.0945 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1023 | 23.1711 | 59.9873 | 23.54 | 112.1313 | 18.7738 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1505 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1199 | 35.0636 | 60.0625 | 35.77 | 112.1536 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.1028 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1106 | 23.1738 | 59.9905 | 23.54 | 112.1396 | 18.7738 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1588 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1282 | 35.0636 | 60.0621 | 35.77 | 112.1619 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.1111 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1189 | 23.1738 | 59.9905 | 23.54 | 112.1479 | 18.7738 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1672 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1365 | 35.0636 | 60.0621 | 35.77 | 112.1702 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.1194 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1272 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.1562 | 18.7738 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1755 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1448 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.1785 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.1277 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1357 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.1646 | 18.7738 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1838 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1533 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.187 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.1362 | 22.8 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.144 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.1729 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.1921 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1616 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.1953 | 23.1362 | 59.9782 | 23.54 | 112.1445 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1523 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.1812 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2006 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1699 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2036 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.1528 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1606 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.1895 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2089 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1782 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2119 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.1611 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1689 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.1978 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2172 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1865 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2202 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.1694 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1772 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.2061 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2255 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.1948 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2285 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.1777 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1855 | 23.1813 | 59.9905 | 23.54 | 112.2144 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2339 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2031 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2368 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.186 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.1938 | 23.184 | 59.9905 | 23.54 | 112.2227 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2422 | 24.9316 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2114 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2454 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.1943 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2024 | 23.184 | 59.9905 | 23.54 | 112.2314 | 18.7743 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2505 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2197 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2537 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.2026 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2107 | 23.1872 | 59.9905 | 23.54 | 112.2397 | 18.7545 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2588 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.228 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.262 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.2112 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.219 | 23.1872 | 59.9905 | 23.54 | 112.248 | 18.7545 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2672 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2366 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2703 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.2195 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2273 | 23.186 | 59.9905 | 23.54 | 112.2563 | 18.7545 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2755 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2449 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2786 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.2278 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2356 | 23.186 | 59.9905 | 23.54 | 112.2646 | 18.7545 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2838 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2532 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2869 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.2361 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2439 | 23.186 | 59.9905 | 23.54 | 112.2729 | 18.7545 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.2921 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2615 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.2952 | 23.1397 | 59.9782 | 23.54 | 112.2444 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2522 | 23.186 | 59.9905 | 23.54 | 112.2812 | 18.7545 | 60.0064 | 19.13
[8 empty] | 112.3005 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2698 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.3037 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.2527 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2607 | 23.186 | 59.9905 | 23.54 | 112.2896 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3088 | 24.9306 | 60.0056 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2781 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.312 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.261 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.269 | 23.186 | 59.9905 | 23.54 | 112.2979 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3171 | 24.9268 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2864 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 112.3203 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.2693 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2773 | 23.1815 | 59.9905 | 23.54 | 112.3062 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3256 | 24.9268 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.2947 | 35.0387 | 60.0621 | 35.77 | 112.3286 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.2776 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2856 | 23.1815 | 59.9905 | 23.54 | 112.3145 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3339 | 24.9163 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.303 | 35.0387 | 60.0621 | 35.77 | 112.3369 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.2861 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.2939 | 23.1771 | 59.9905 | 23.54 | 112.3228 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3422 | 24.9163 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3113 | 35.0365 | 60.0621 | 35.77 | 112.3452 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.2944 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3022 | 23.1771 | 59.9905 | 23.54 | 112.3311 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3505 | 24.9163 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3196 | 35.0365 | 60.0621 | 35.77 | 112.3535 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3027 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3105 | 23.1771 | 59.9928 | 23.54 | 112.3394 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3589 | 24.9163 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3281 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.3621 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.311 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3191 | 23.1771 | 59.9928 | 23.54 | 112.3477 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3672 | 24.9717 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3364 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.3704 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3193 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3274 | 23.1771 | 59.9928 | 23.54 | 112.3564 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3755 | 24.9717 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3447 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.3787 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3276 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3357 | 23.1771 | 59.9928 | 23.54 | 112.3647 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3838 | 24.9717 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.353 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.387 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3359 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.344 | 23.1814 | 59.9928 | 23.54 | 112.373 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.3922 | 24.9717 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3613 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.3953 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3442 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3523 | 23.1814 | 59.9928 | 23.54 | 112.3813 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4005 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3696 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.4036 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3525 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3606 | 23.1814 | 59.9928 | 23.54 | 112.3896 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4088 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3779 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.4119 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3611 | 22.8023 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3689 | 23.1814 | 59.9928 | 23.54 | 112.3979 | 18.7545 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4171 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3862 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 112.4204 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3694 | 22.8023 | 60.0379 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3774 | 23.1814 | 59.9928 | 23.54 | 112.4062 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4255 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.3945 | 35.0367 | 60.0612 | 35.77 | 112.4287 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3777 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.3857 | 23.1814 | 59.9928 | 23.54 | 112.4146 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4338 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4028 | 35.0367 | 60.0612 | 35.77 | 112.437 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.386 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.394 | 23.1841 | 59.9928 | 23.54 | 112.4229 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4421 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4114 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.4453 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.3943 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4023 | 23.1841 | 59.9928 | 23.54 | 112.4312 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4504 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4197 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.4536 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4026 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4106 | 23.1841 | 59.9928 | 23.54 | 112.4395 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4589 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.428 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.4619 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4109 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4189 | 23.1841 | 59.9928 | 23.54 | 112.4478 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4672 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4363 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.4702 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4192 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4272 | 23.1841 | 59.9928 | 23.54 | 112.4561 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4755 | 24.956 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4446 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.4788 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4275 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4355 | 23.1841 | 59.9928 | 23.54 | 112.4644 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4838 | 24.9463 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4529 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.4871 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.436 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4441 | 23.1873 | 59.9928 | 23.54 | 112.4727 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.4922 | 24.9463 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4612 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.4954 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4443 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4524 | 23.1873 | 59.9928 | 23.54 | 112.481 | 18.7638 | 60.0072 | 19.13
[8 empty] | 112.5005 | 24.9463 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4695 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.5037 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4526 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4607 | 23.1812 | 59.9928 | 23.54 | 112.4897 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5088 | 24.9463 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4778 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.512 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4609 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.469 | 23.1812 | 59.9928 | 23.54 | 112.498 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5172 | 24.9463 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4861 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 112.5203 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4692 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4773 | 23.1812 | 59.9928 | 23.54 | 112.5063 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5255 | 24.9463 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.4946 | 35.0209 | 60.0612 | 35.77 | 112.5286 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4775 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4856 | 23.1812 | 59.9928 | 23.54 | 112.5146 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5338 | 24.9463 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5029 | 35.0209 | 60.0612 | 35.77 | 112.5371 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4858 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.4939 | 23.1812 | 59.9928 | 23.54 | 112.5229 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5421 | 24.9463 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5112 | 35.0093 | 60.0612 | 35.77 | 112.5454 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.4941 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5024 | 23.1812 | 59.9928 | 23.54 | 112.5312 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5505 | 24.9463 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5195 | 35.0093 | 60.0612 | 35.77 | 112.5537 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5024 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5107 | 23.1812 | 59.994 | 23.54 | 112.5396 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5588 | 24.9463 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5278 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.562 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.511 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.519 | 23.1812 | 59.994 | 23.54 | 112.5479 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5671 | 24.9639 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5361 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.5703 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5193 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5273 | 23.1812 | 59.994 | 23.54 | 112.5562 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5754 | 24.9639 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5444 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.5786 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5276 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5356 | 23.1812 | 59.994 | 23.54 | 112.5645 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5839 | 24.9468 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5527 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.5872 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5359 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5439 | 23.1838 | 59.994 | 23.54 | 112.5728 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.5922 | 24.9468 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.561 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.5955 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5442 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5522 | 23.1838 | 59.994 | 23.54 | 112.5811 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6005 | 24.9453 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5693 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.6038 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5525 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5608 | 23.1131 | 59.994 | 23.54 | 112.5894 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6088 | 24.9453 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5779 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.6121 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5608 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5691 | 23.1131 | 59.994 | 23.54 | 112.5977 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6172 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5862 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 112.6204 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5691 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5774 | 23.1131 | 59.994 | 23.54 | 112.606 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6255 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.5945 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 112.6287 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5774 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.5857 | 23.1131 | 59.994 | 23.54 | 112.6147 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6338 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6028 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 112.637 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5859 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.594 | 23.1131 | 59.994 | 23.54 | 112.623 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6421 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6111 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 112.6455 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.5942 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6023 | 23.1131 | 59.994 | 23.54 | 112.6313 | 18.7638 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6505 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6194 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 112.6538 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.6025 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6106 | 23.1165 | 59.994 | 23.54 | 112.6396 | 18.7723 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6588 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6277 | 34.9927 | 60.0596 | 35.77 | 112.6621 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.6108 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6191 | 23.1165 | 59.994 | 23.54 | 112.6479 | 18.7723 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6671 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.636 | 34.9927 | 60.0596 | 35.77 | 112.6704 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.6191 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6274 | 23.1165 | 59.994 | 23.54 | 112.6562 | 18.7804 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6755 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6443 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 112.6787 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.6274 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6357 | 23.1165 | 59.994 | 23.54 | 112.6646 | 18.7804 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6838 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6526 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 112.687 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.6357 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.644 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.6729 | 18.7804 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.6921 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6611 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 112.6953 | 23.1397 | 59.979 | 23.54 | 112.644 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6523 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.6812 | 18.7804 | 60.0076 | 19.13
[8 empty] | 112.7004 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6694 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 112.7039 | 23.1397 | 59.9794 | 23.54 | 112.6523 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6606 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.6895 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7089 | 25.0014 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6777 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 112.7122 | 23.1397 | 59.9794 | 23.54 | 112.6609 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6689 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.6978 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7172 | 25.0014 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.686 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 112.7205 | 23.1447 | 59.9794 | 23.54 | 112.6692 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6772 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.7061 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7255 | 25.0014 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.6943 | 34.9657 | 60.0596 | 35.77 | 112.7288 | 23.1447 | 59.9794 | 23.54 | 112.6775 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6858 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.7144 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7338 | 24.9893 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7026 | 34.9657 | 60.0596 | 35.77 | 112.7371 | 23.1447 | 59.9794 | 23.54 | 112.6858 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.6941 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.7227 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7422 | 24.9893 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7109 | 35.0142 | 60.0596 | 35.77 | 112.7454 | 23.1447 | 59.9794 | 23.54 | 112.6941 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7024 | 23.1208 | 59.994 | 23.54 | 112.731 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7505 | 24.9893 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7192 | 35.0142 | 60.0596 | 35.77 | 112.7537 | 23.1447 | 59.9794 | 23.54 | 112.7024 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7107 | 23.1235 | 59.9948 | 23.54 | 112.7393 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7588 | 24.9893 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7275 | 35.0026 | 60.0581 | 35.77 | 112.7622 | 23.1447 | 59.9794 | 23.54 | 112.7107 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.719 | 23.1235 | 59.9948 | 23.54 | 112.748 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7671 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7358 | 35.0026 | 60.0581 | 35.77 | 112.7705 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.719 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7273 | 23.1235 | 59.9948 | 23.54 | 112.7563 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7755 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7444 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.7788 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7273 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7356 | 23.1235 | 59.9948 | 23.54 | 112.7646 | 18.7804 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7838 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7527 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.7871 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7358 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7441 | 23.1269 | 59.9948 | 23.54 | 112.7729 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.7921 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.761 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.7954 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7441 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7524 | 23.1269 | 59.9948 | 23.54 | 112.7812 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8004 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7693 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.8037 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7524 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7607 | 23.1269 | 59.9948 | 23.54 | 112.7896 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8088 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7776 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.812 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7607 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.769 | 23.1269 | 59.9948 | 23.54 | 112.7979 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8171 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7859 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.8206 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.769 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7773 | 23.1269 | 59.9948 | 23.54 | 112.8062 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8254 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.7942 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.8289 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7773 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7856 | 23.1269 | 59.9948 | 23.54 | 112.8145 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8337 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8025 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 112.8372 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7856 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.7939 | 23.1312 | 59.9948 | 23.54 | 112.8228 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8422 | 24.9878 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8108 | 35.1422 | 60.0581 | 35.77 | 112.8455 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.7939 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8025 | 23.1312 | 59.9948 | 23.54 | 112.8311 | 18.7832 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8505 | 24.9842 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8191 | 35.1422 | 60.0581 | 35.77 | 112.8538 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8022 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8108 | 23.1312 | 59.9948 | 23.54 | 112.8394 | 18.7979 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8588 | 24.9842 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8276 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 112.8621 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8108 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8191 | 23.1312 | 59.9948 | 23.54 | 112.8477 | 18.7979 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8672 | 24.9842 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8359 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 112.8704 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8191 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8274 | 23.1312 | 59.9948 | 23.54 | 112.856 | 18.7979 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8755 | 24.9842 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8442 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 112.8789 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8274 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8357 | 23.1312 | 59.9948 | 23.54 | 112.8643 | 18.7979 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8838 | 24.9842 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8525 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 112.8872 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8357 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.844 | 23.1298 | 59.9948 | 23.54 | 112.873 | 18.798 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.8921 | 24.9842 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8608 | 35.1146 | 60.0581 | 35.77 | 112.8955 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.844 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8523 | 23.1298 | 59.9948 | 23.54 | 112.8813 | 18.798 | 60.008 | 19.13
[8 empty] | 112.9005 | 24.9877 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8691 | 35.1146 | 60.0581 | 35.77 | 112.9038 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8523 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8606 | 23.1298 | 59.9948 | 23.54 | 112.8896 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9088 | 24.9877 | 60.0035 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8774 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 112.9121 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8606 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8691 | 23.1298 | 59.9948 | 23.54 | 112.8979 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9171 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.8857 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 112.9204 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8689 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8774 | 23.1292 | 59.9948 | 23.54 | 112.9062 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9254 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.894 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 112.9287 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8772 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.8857 | 23.1292 | 59.9948 | 23.54 | 112.9146 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9338 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9023 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 112.9373 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.8857 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.894 | 23.1292 | 59.9948 | 23.54 | 112.9229 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9421 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9109 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 112.9456 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.894 | 22.7814 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9023 | 23.1292 | 59.9948 | 23.54 | 112.9312 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9504 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9192 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 112.9539 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9023 | 22.7814 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9106 | 23.1292 | 59.9964 | 23.54 | 112.9395 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9587 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9275 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 112.9622 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9106 | 22.7841 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9189 | 23.1292 | 59.9964 | 23.54 | 112.9478 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9672 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9358 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 112.9705 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9189 | 22.7841 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9275 | 23.1326 | 59.9964 | 23.54 | 112.9561 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9755 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9441 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 112.9788 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9272 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9358 | 23.1326 | 59.9964 | 23.54 | 112.9644 | 18.798 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9838 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9524 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 112.9871 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9355 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9441 | 23.1352 | 59.9964 | 23.54 | 112.9727 | 18.8008 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 112.9921 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9607 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 112.9956 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9438 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9524 | 23.1352 | 59.9964 | 23.54 | 112.981 | 18.8008 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0005 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.969 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 113.0039 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9521 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9607 | 23.1396 | 59.9964 | 23.54 | 112.9893 | 18.8008 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0088 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9773 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 113.0122 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9607 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.969 | 23.1396 | 59.9964 | 23.54 | 112.9976 | 18.8008 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0171 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9856 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 113.0205 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.969 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9773 | 23.1396 | 59.9964 | 23.54 | 113.0063 | 18.8008 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0255 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 112.9941 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 113.0288 | 23.1442 | 59.9794 | 23.54 | 112.9773 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9856 | 23.1396 | 59.9964 | 23.54 | 113.0146 | 18.8008 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0338 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0024 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 113.0371 | 23.1478 | 59.9794 | 23.54 | 112.9856 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 112.9941 | 23.1396 | 59.9964 | 23.54 | 113.0229 | 18.8035 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0421 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0107 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 113.0454 | 23.1478 | 59.9794 | 23.54 | 112.9939 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0024 | 23.1396 | 59.9964 | 23.54 | 113.0312 | 18.8035 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0504 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.019 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 113.054 | 23.1478 | 59.9794 | 23.54 | 113.0022 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0107 | 23.1274 | 59.9964 | 23.54 | 113.0396 | 18.8035 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0588 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0273 | 35.1214 | 60.0561 | 35.77 | 113.0623 | 23.1478 | 59.9794 | 23.54 | 113.0105 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.019 | 23.1274 | 59.9964 | 23.54 | 113.0479 | 18.8035 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0671 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0356 | 35.1214 | 60.0561 | 35.77 | 113.0706 | 23.1523 | 59.9794 | 23.54 | 113.0188 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0273 | 23.1274 | 59.9964 | 23.54 | 113.0562 | 18.8121 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0754 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0439 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 113.0789 | 23.1523 | 59.9794 | 23.54 | 113.0273 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0356 | 23.1274 | 59.9964 | 23.54 | 113.0645 | 18.8121 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0837 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0522 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 113.0872 | 23.155 | 59.9794 | 23.54 | 113.0356 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0439 | 23.1274 | 59.9964 | 23.54 | 113.0728 | 18.8121 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.0922 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0605 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 113.0955 | 23.155 | 59.9794 | 23.54 | 113.0439 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0525 | 23.1274 | 59.9964 | 23.54 | 113.0811 | 18.8121 | 60.0092 | 19.13
[8 empty] | 113.1005 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0688 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 113.104 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.0522 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0608 | 23.133 | 59.9964 | 23.54 | 113.0894 | 18.8121 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1088 | 24.9877 | 60.0023 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0774 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 113.1123 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.0605 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0691 | 23.133 | 59.9964 | 23.54 | 113.0977 | 18.8121 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1171 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.0857 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 113.1206 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.0688 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0774 | 23.133 | 59.9964 | 23.54 | 113.106 | 18.8121 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1255 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.094 | 35.1099 | 60.0561 | 35.77 | 113.1289 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.0771 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.0857 | 23.133 | 59.9964 | 23.54 | 113.1143 | 18.8121 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1338 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1023 | 35.1099 | 60.0561 | 35.77 | 113.1372 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.0854 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.094 | 23.133 | 59.9964 | 23.54 | 113.1226 | 18.8196 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1421 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1106 | 35.0864 | 60.0561 | 35.77 | 113.1455 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.0938 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1023 | 23.133 | 59.9964 | 23.54 | 113.1313 | 18.8196 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1505 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1189 | 35.0864 | 60.0561 | 35.77 | 113.1538 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.1023 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1108 | 23.133 | 59.998 | 23.54 | 113.1396 | 18.8196 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1588 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1272 | 35.0864 | 60.054 | 35.77 | 113.1624 | 23.155 | 59.9798 | 23.54 | 113.1106 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1191 | 23.133 | 59.998 | 23.54 | 113.1479 | 18.8196 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1671 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1355 | 35.0864 | 60.054 | 35.77 | 113.1707 | 23.1586 | 59.9798 | 23.54 | 113.1189 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1274 | 23.1356 | 59.998 | 23.54 | 113.1562 | 18.8268 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1754 | 24.9877 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1438 | 35.141 | 60.054 | 35.77 | 113.179 | 23.1586 | 59.9798 | 23.54 | 113.1272 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1357 | 23.1356 | 59.998 | 23.54 | 113.1646 | 18.8268 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1838 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1521 | 35.141 | 60.054 | 35.77 | 113.1873 | 23.1586 | 59.9798 | 23.54 | 113.1355 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.144 | 23.131 | 59.998 | 23.54 | 113.1729 | 18.8268 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.1921 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1606 | 35.1268 | 60.054 | 35.77 | 113.1956 | 23.1586 | 59.9798 | 23.54 | 113.1438 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1523 | 23.131 | 59.998 | 23.54 | 113.1812 | 18.8268 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.2004 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1689 | 35.1268 | 60.054 | 35.77 | 113.2039 | 23.1586 | 59.9798 | 23.54 | 113.1521 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1606 | 23.131 | 59.998 | 23.54 | 113.1895 | 18.8268 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.2087 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1772 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.2122 | 23.1586 | 59.9798 | 23.54 | 113.1604 | 22.7782 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1689 | 23.131 | 59.998 | 23.54 | 113.1978 | 18.8268 | 60.01 | 19.13
[8 empty] | 113.2172 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1855 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.2207 | 23.1658 | 59.9798 | 23.54 | 113.1687 | 22.7782 | 60.0378 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1775 | 23.1557 | 59.998 | 23.54 | 113.2061 | 18.8268 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2255 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.1938 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.229 | 23.1658 | 59.9798 | 23.54 | 113.1772 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1858 | 23.1557 | 59.998 | 23.54 | 113.2144 | 18.8268 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2338 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2021 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.2373 | 23.1658 | 59.9798 | 23.54 | 113.1855 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.1941 | 23.1557 | 59.998 | 23.54 | 113.2227 | 18.8271 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2421 | 24.9979 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2104 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.2456 | 23.1658 | 59.9798 | 23.54 | 113.1938 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2024 | 23.1557 | 59.998 | 23.54 | 113.231 | 18.8271 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2505 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2188 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.2539 | 23.1694 | 59.9798 | 23.54 | 113.2021 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2107 | 23.1557 | 59.998 | 23.54 | 113.2393 | 18.8271 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2588 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2271 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.2622 | 23.1694 | 59.9798 | 23.54 | 113.2104 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.219 | 23.1557 | 59.998 | 23.54 | 113.2476 | 18.8271 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2671 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2356 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 113.2705 | 23.1694 | 59.9798 | 23.54 | 113.2188 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2273 | 23.2081 | 59.998 | 23.54 | 113.2559 | 18.8271 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2754 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2439 | 35.1176 | 60.054 | 35.77 | 113.2791 | 23.1694 | 59.9798 | 23.54 | 113.2271 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2358 | 23.2081 | 59.998 | 23.54 | 113.2646 | 18.8271 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2838 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2522 | 35.1176 | 60.054 | 35.77 | 113.2874 | 23.137 | 59.9798 | 23.54 | 113.2354 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2441 | 23.2081 | 59.998 | 23.54 | 113.2729 | 18.8292 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.2921 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2605 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 113.2957 | 23.137 | 59.9798 | 23.54 | 113.2437 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2524 | 23.2081 | 59.998 | 23.54 | 113.2812 | 18.8292 | 60.0101 | 19.13
[8 empty] | 113.3004 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2688 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 113.304 | 23.1365 | 59.9813 | 23.54 | 113.2522 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2607 | 23.2229 | 59.998 | 23.54 | 113.2896 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3088 | 25.0122 | 60.0027 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2771 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 113.3123 | 23.1365 | 59.9813 | 23.54 | 113.2605 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.269 | 23.2229 | 59.998 | 23.54 | 113.2979 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3171 | 25.0122 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2854 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 113.3206 | 23.1394 | 59.9813 | 23.54 | 113.2688 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2773 | 23.2229 | 59.998 | 23.54 | 113.3062 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3254 | 25.0122 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.2937 | 35.1531 | 60.054 | 35.77 | 113.3289 | 23.1394 | 59.9813 | 23.54 | 113.2771 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2856 | 23.2229 | 59.998 | 23.54 | 113.3145 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3337 | 25.0122 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.302 | 35.1531 | 60.054 | 35.77 | 113.3374 | 23.1394 | 59.9813 | 23.54 | 113.2854 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.2939 | 23.2229 | 59.998 | 23.54 | 113.3228 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3422 | 25.0122 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3103 | 35.1297 | 60.054 | 35.77 | 113.3457 | 23.1394 | 59.9813 | 23.54 | 113.2937 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3025 | 23.2229 | 59.998 | 23.54 | 113.3311 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3505 | 25.0226 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3188 | 35.1297 | 60.054 | 35.77 | 113.354 | 23.1225 | 59.9813 | 23.54 | 113.302 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3108 | 23.2266 | 59.9995 | 23.54 | 113.3394 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3588 | 25.0226 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3271 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.3623 | 23.1225 | 59.9813 | 23.54 | 113.3103 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3191 | 23.2266 | 59.9995 | 23.54 | 113.3477 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3671 | 25.0226 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3354 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.3706 | 23.1308 | 59.9813 | 23.54 | 113.3186 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3274 | 23.2266 | 59.9995 | 23.54 | 113.356 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3755 | 25.0226 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3438 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.3789 | 23.1308 | 59.9813 | 23.54 | 113.3271 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3357 | 23.2266 | 59.9995 | 23.54 | 113.3643 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3838 | 25.0226 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3521 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.3872 | 23.1308 | 59.9813 | 23.54 | 113.3354 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.344 | 23.2222 | 59.9995 | 23.54 | 113.3726 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.3921 | 25.0226 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3604 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.3958 | 23.1308 | 59.9813 | 23.54 | 113.3438 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3523 | 23.2222 | 59.9995 | 23.54 | 113.3809 | 18.7922 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4004 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3687 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.4041 | 23.1337 | 59.9813 | 23.54 | 113.3521 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3608 | 23.2213 | 59.9995 | 23.54 | 113.3892 | 18.8009 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4088 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.377 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.4124 | 23.1337 | 59.9813 | 23.54 | 113.3604 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3691 | 23.2213 | 59.9995 | 23.54 | 113.3979 | 18.8009 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4171 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3853 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 113.4207 | 23.1337 | 59.9813 | 23.54 | 113.3687 | 22.773 | 60.0374 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3774 | 23.2213 | 59.9995 | 23.54 | 113.4062 | 18.8009 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4254 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.3936 | 35.1317 | 60.0519 | 35.77 | 113.429 | 23.1337 | 59.9813 | 23.54 | 113.377 | 22.775 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.3857 | 23.2213 | 59.9995 | 23.54 | 113.4146 | 18.8009 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4337 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4021 | 35.1317 | 60.0519 | 35.77 | 113.4373 | 23.1373 | 59.9813 | 23.54 | 113.3853 | 22.775 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.394 | 23.2213 | 59.9995 | 23.54 | 113.4229 | 18.8009 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4421 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4104 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 113.4456 | 23.1373 | 59.9813 | 23.54 | 113.3936 | 22.775 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4023 | 23.2213 | 59.9995 | 23.54 | 113.4312 | 18.8009 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4504 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4187 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 113.4541 | 23.142 | 59.9813 | 23.54 | 113.4021 | 22.775 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4106 | 23.225 | 59.9995 | 23.54 | 113.4395 | 18.7433 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4587 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.427 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 113.4624 | 23.142 | 59.9813 | 23.54 | 113.4104 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4189 | 23.225 | 59.9995 | 23.54 | 113.4478 | 18.7433 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4672 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4353 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 113.4707 | 23.142 | 59.9813 | 23.54 | 113.4187 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4275 | 23.225 | 59.9995 | 23.54 | 113.4561 | 18.7433 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4755 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4436 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 113.479 | 23.142 | 59.9813 | 23.54 | 113.427 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4358 | 23.225 | 59.9995 | 23.54 | 113.4644 | 18.7433 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4838 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4519 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 113.4873 | 23.141 | 59.9813 | 23.54 | 113.4353 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4441 | 23.2279 | 59.9995 | 23.54 | 113.4727 | 18.7585 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.4921 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4602 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 113.4956 | 23.141 | 59.9813 | 23.54 | 113.4436 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4524 | 23.2279 | 59.9995 | 23.54 | 113.481 | 18.7585 | 60.0112 | 19.13
[8 empty] | 113.5005 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4685 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 113.5039 | 23.1406 | 59.9829 | 23.54 | 113.4519 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4607 | 23.2325 | 59.9995 | 23.54 | 113.4893 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5088 | 25.0347 | 60.0036 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4771 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 113.5125 | 23.1406 | 59.9829 | 23.54 | 113.4602 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.469 | 23.2325 | 59.9995 | 23.54 | 113.4976 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5171 | 25.0509 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4854 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 113.5208 | 23.1406 | 59.9829 | 23.54 | 113.4685 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4773 | 23.2362 | 59.9995 | 23.54 | 113.5059 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5254 | 25.0509 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.4937 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 113.5291 | 23.1406 | 59.9829 | 23.54 | 113.4771 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4858 | 23.2362 | 59.9995 | 23.54 | 113.5142 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5338 | 25.0474 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.502 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 113.5374 | 23.1406 | 59.9829 | 23.54 | 113.4854 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.4941 | 23.2362 | 59.9995 | 23.54 | 113.5229 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5421 | 25.0474 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5103 | 35.1096 | 60.0519 | 35.77 | 113.5457 | 23.1406 | 59.9829 | 23.54 | 113.4937 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5024 | 23.2362 | 59.9995 | 23.54 | 113.5312 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5504 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5186 | 35.1096 | 60.0519 | 35.77 | 113.554 | 23.1435 | 59.9829 | 23.54 | 113.502 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5107 | 23.2362 | 60.0015 | 23.54 | 113.5396 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5587 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5269 | 35.0974 | 60.0499 | 35.77 | 113.5623 | 23.1435 | 59.9829 | 23.54 | 113.5103 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.519 | 23.2362 | 60.0015 | 23.54 | 113.5479 | 18.7585 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5671 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5352 | 35.0974 | 60.0499 | 35.77 | 113.5708 | 23.1518 | 59.9829 | 23.54 | 113.5186 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5273 | 23.2391 | 60.0015 | 23.54 | 113.5562 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5754 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5435 | 35.153 | 60.0499 | 35.77 | 113.5791 | 23.1518 | 59.9829 | 23.54 | 113.5269 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5356 | 23.2391 | 60.0015 | 23.54 | 113.5645 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.5837 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5518 | 35.153 | 60.0499 | 35.77 | 113.5874 | 23.1518 | 59.9829 | 23.54 | 113.5352 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5439 | 23.2387 | 60.0015 | 23.54 | 113.5728 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.592 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5603 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.5957 | 23.1518 | 59.9829 | 23.54 | 113.5435 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5525 | 23.2387 | 60.0015 | 23.54 | 113.5811 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6005 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5686 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.604 | 23.1703 | 59.9829 | 23.54 | 113.552 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5608 | 23.2349 | 60.0015 | 23.54 | 113.5894 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6088 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5769 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6123 | 23.1703 | 59.9829 | 23.54 | 113.5603 | 22.7698 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5691 | 23.2349 | 60.0015 | 23.54 | 113.5977 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6171 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5852 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6206 | 23.1728 | 59.9829 | 23.54 | 113.5686 | 22.7698 | 60.0366 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5774 | 23.2349 | 60.0015 | 23.54 | 113.606 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6254 | 25.0578 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.5935 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6292 | 23.1728 | 59.9829 | 23.54 | 113.5769 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.5857 | 23.2349 | 60.0015 | 23.54 | 113.6143 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6338 | 25.0699 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6018 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6375 | 23.1767 | 59.9829 | 23.54 | 113.5852 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.594 | 23.2349 | 60.0015 | 23.54 | 113.6226 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6421 | 25.0699 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6101 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6458 | 23.1767 | 59.9829 | 23.54 | 113.5935 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6023 | 23.2349 | 60.0015 | 23.54 | 113.6309 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6504 | 25.0699 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6184 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6541 | 23.1767 | 59.9829 | 23.54 | 113.6018 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6108 | 23.2424 | 60.0015 | 23.54 | 113.6392 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6588 | 25.0699 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6267 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6624 | 23.1767 | 59.9829 | 23.54 | 113.6101 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6191 | 23.2424 | 60.0015 | 23.54 | 113.6475 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6671 | 25.0699 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6353 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6707 | 23.1201 | 59.9829 | 23.54 | 113.6184 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6274 | 23.2424 | 60.0015 | 23.54 | 113.6562 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6754 | 25.0699 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6436 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.679 | 23.1201 | 59.9829 | 23.54 | 113.627 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6357 | 23.2424 | 60.0015 | 23.54 | 113.6646 | 18.7588 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6837 | 25.0714 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6519 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6875 | 23.1201 | 59.9829 | 23.54 | 113.6353 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.644 | 23.2461 | 60.0015 | 23.54 | 113.6729 | 18.7611 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.6921 | 25.0714 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6602 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.6958 | 23.1201 | 59.9829 | 23.54 | 113.6436 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6523 | 23.2461 | 60.0015 | 23.54 | 113.6812 | 18.7611 | 60.0121 | 19.13
[8 empty] | 113.7004 | 25.0714 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6685 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 113.7041 | 23.124 | 59.9857 | 23.54 | 113.6519 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6606 | 23.2357 | 60.0015 | 23.54 | 113.6895 | 18.7611 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7087 | 25.0714 | 60.0043 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6768 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 113.7124 | 23.124 | 59.9857 | 23.54 | 113.6602 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6689 | 23.2357 | 60.0015 | 23.54 | 113.6978 | 18.7611 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.717 | 25.0714 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6851 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 113.7207 | 23.132 | 59.9857 | 23.54 | 113.6685 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6775 | 23.1824 | 60.0015 | 23.54 | 113.7061 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7255 | 25.0714 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.6934 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 113.729 | 23.132 | 59.9857 | 23.54 | 113.6768 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6858 | 23.1824 | 60.0015 | 23.54 | 113.7144 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7338 | 25.075 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7017 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 113.7373 | 23.132 | 59.9857 | 23.54 | 113.6851 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.6941 | 23.1861 | 60.0015 | 23.54 | 113.7227 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7421 | 25.075 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.71 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 113.7458 | 23.132 | 59.9857 | 23.54 | 113.6934 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7024 | 23.1861 | 60.0015 | 23.54 | 113.731 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7504 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7185 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 113.7542 | 23.132 | 59.9857 | 23.54 | 113.7019 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7107 | 23.1861 | 60.0035 | 23.54 | 113.7393 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7588 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7268 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.7625 | 23.132 | 59.9857 | 23.54 | 113.7102 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.719 | 23.1861 | 60.0035 | 23.54 | 113.7476 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7671 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7351 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.7708 | 23.1458 | 59.9857 | 23.54 | 113.7185 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7273 | 23.1861 | 60.0035 | 23.54 | 113.7559 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7754 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7434 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.7791 | 23.1458 | 59.9857 | 23.54 | 113.7268 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7358 | 23.1861 | 60.0035 | 23.54 | 113.7642 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7837 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7517 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.7874 | 23.1458 | 59.9857 | 23.54 | 113.7351 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7441 | 23.1861 | 60.0035 | 23.54 | 113.7725 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.7921 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.76 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.7957 | 23.1458 | 59.9857 | 23.54 | 113.7434 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7524 | 23.1861 | 60.0035 | 23.54 | 113.7808 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8004 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7683 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.8042 | 23.1458 | 59.9857 | 23.54 | 113.7517 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7607 | 23.1941 | 60.0035 | 23.54 | 113.7896 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8087 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7766 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.8125 | 23.1458 | 59.9857 | 23.54 | 113.76 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.769 | 23.1941 | 60.0035 | 23.54 | 113.7979 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.817 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7849 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 113.8208 | 23.0716 | 59.9857 | 23.54 | 113.7683 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7773 | 23.1979 | 60.0035 | 23.54 | 113.8062 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8254 | 25.0758 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.7935 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 113.8291 | 23.0716 | 59.9857 | 23.54 | 113.7769 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7856 | 23.1979 | 60.0035 | 23.54 | 113.8145 | 18.7621 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8337 | 25.0862 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8018 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 113.8374 | 23.0716 | 59.9857 | 23.54 | 113.7852 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.7939 | 23.1979 | 60.0035 | 23.54 | 113.8228 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.842 | 25.0862 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8101 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 113.8457 | 23.0716 | 59.9857 | 23.54 | 113.7935 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8025 | 23.1979 | 60.0035 | 23.54 | 113.8311 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8505 | 25.1096 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8184 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 113.854 | 23.0769 | 59.9857 | 23.54 | 113.8018 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8108 | 23.1979 | 60.0035 | 23.54 | 113.8394 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8588 | 25.1096 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8267 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.8625 | 23.0769 | 59.9857 | 23.54 | 113.8101 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8191 | 23.1979 | 60.0035 | 23.54 | 113.8477 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8671 | 25.1096 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.835 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.8708 | 23.0858 | 59.9857 | 23.54 | 113.8184 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8274 | 23.2097 | 60.0035 | 23.54 | 113.856 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8754 | 25.1096 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8433 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.8792 | 23.0858 | 59.9857 | 23.54 | 113.8267 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8357 | 23.2097 | 60.0035 | 23.54 | 113.8643 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8838 | 25.1096 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8516 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.8875 | 23.087 | 59.9857 | 23.54 | 113.835 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.844 | 23.2097 | 60.0035 | 23.54 | 113.8726 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.8921 | 25.1096 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8599 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.8958 | 23.087 | 59.9857 | 23.54 | 113.8435 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8523 | 23.2097 | 60.0035 | 23.54 | 113.8809 | 18.7708 | 60.0128 | 19.13
[8 empty] | 113.9004 | 25.1218 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8682 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.9041 | 23.0904 | 59.9892 | 23.54 | 113.8518 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8608 | 23.204 | 60.0035 | 23.54 | 113.8892 | 18.7708 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9087 | 25.1218 | 60.0052 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8767 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.9124 | 23.0904 | 59.9892 | 23.54 | 113.8601 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8691 | 23.204 | 60.0035 | 23.54 | 113.8975 | 18.7708 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9171 | 25.1046 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.885 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.9209 | 23.0904 | 59.9892 | 23.54 | 113.8684 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8774 | 23.2034 | 60.0035 | 23.54 | 113.9058 | 18.7708 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9254 | 25.1046 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.8933 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.9292 | 23.0904 | 59.9892 | 23.54 | 113.8767 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.8857 | 23.2034 | 60.0035 | 23.54 | 113.9141 | 18.7708 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9337 | 25.1046 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9016 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.9375 | 23.0904 | 59.9892 | 23.54 | 113.885 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.894 | 23.2034 | 60.0035 | 23.54 | 113.9229 | 18.7708 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.942 | 25.1046 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9099 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.9458 | 23.0904 | 59.9892 | 23.54 | 113.8933 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9023 | 23.2034 | 60.0035 | 23.54 | 113.9312 | 18.7708 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9504 | 25.1138 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9182 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 113.9541 | 23.0882 | 59.9892 | 23.54 | 113.9016 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9106 | 23.2082 | 60.0062 | 23.54 | 113.9395 | 18.7742 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9587 | 25.1138 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9265 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 113.9624 | 23.0882 | 59.9892 | 23.54 | 113.9099 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9189 | 23.2082 | 60.0062 | 23.54 | 113.9478 | 18.7742 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.967 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9348 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 113.9707 | 23.0921 | 59.9892 | 23.54 | 113.9185 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9275 | 23.2079 | 60.0062 | 23.54 | 113.9561 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9753 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9431 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 113.9792 | 23.0921 | 59.9892 | 23.54 | 113.9268 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9358 | 23.2079 | 60.0062 | 23.54 | 113.9644 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9838 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9517 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 113.9875 | 23.088 | 59.9892 | 23.54 | 113.9351 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9441 | 23.1544 | 60.0062 | 23.54 | 113.9727 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 113.9921 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.96 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 113.9958 | 23.088 | 59.9892 | 23.54 | 113.9434 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9524 | 23.1544 | 60.0062 | 23.54 | 113.981 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0004 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9683 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 114.0042 | 23.0895 | 59.9892 | 23.54 | 113.9517 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9607 | 23.1544 | 60.0062 | 23.54 | 113.9893 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0087 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9766 | 35.2028 | 60.0475 | 35.77 | 114.0125 | 23.0895 | 59.9892 | 23.54 | 113.96 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.969 | 23.1544 | 60.0062 | 23.54 | 113.9976 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0171 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9849 | 35.2028 | 60.0475 | 35.77 | 114.0208 | 23.0895 | 59.9892 | 23.54 | 113.9683 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9773 | 23.1665 | 60.0062 | 23.54 | 114.0059 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0254 | 25.1155 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 113.9932 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0291 | 23.0895 | 59.9892 | 23.54 | 113.9766 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9856 | 23.1665 | 60.0062 | 23.54 | 114.0142 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0337 | 25.1163 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0015 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0374 | 23.0927 | 59.9892 | 23.54 | 113.9849 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 113.9941 | 23.1665 | 60.0062 | 23.54 | 114.0225 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0421 | 25.1163 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0098 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0459 | 23.0927 | 59.9892 | 23.54 | 113.9934 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0024 | 23.1665 | 60.0062 | 23.54 | 114.0308 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0504 | 25.0662 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0181 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0542 | 23.1016 | 59.9892 | 23.54 | 114.0017 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0107 | 23.1665 | 60.0062 | 23.54 | 114.0391 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0587 | 25.0662 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0264 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0625 | 23.1016 | 59.9892 | 23.54 | 114.01 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.019 | 23.1665 | 60.0062 | 23.54 | 114.0474 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.067 | 25.0767 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0349 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0708 | 23.1016 | 59.9892 | 23.54 | 114.0183 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0273 | 23.1732 | 60.0062 | 23.54 | 114.0562 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0754 | 25.0767 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0432 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0791 | 23.1016 | 59.9892 | 23.54 | 114.0266 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0356 | 23.1732 | 60.0062 | 23.54 | 114.0645 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.0837 | 25.0767 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0515 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0874 | 23.0487 | 59.9892 | 23.54 | 114.0349 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0439 | 23.1732 | 60.0062 | 23.54 | 114.0728 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.092 | 25.0767 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0598 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.0957 | 23.0487 | 59.9892 | 23.54 | 114.0432 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0525 | 23.1732 | 60.0062 | 23.54 | 114.0811 | 18.7688 | 60.0137 | 19.13
[8 empty] | 114.1003 | 25.0767 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0681 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.1042 | 23.0487 | 59.9932 | 23.54 | 114.0515 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0608 | 23.219 | 60.0062 | 23.54 | 114.0894 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1088 | 25.0767 | 60.0064 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0764 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.1125 | 23.0487 | 59.9932 | 23.54 | 114.0598 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0691 | 23.219 | 60.0062 | 23.54 | 114.0977 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1171 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.0847 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 114.1208 | 23.0994 | 59.9932 | 23.54 | 114.0684 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0774 | 23.2189 | 60.0062 | 23.54 | 114.106 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1254 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.093 | 35.1874 | 60.0475 | 35.77 | 114.1292 | 23.0994 | 59.9932 | 23.54 | 114.0767 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.0857 | 23.2189 | 60.0062 | 23.54 | 114.1143 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1337 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1013 | 35.1874 | 60.0475 | 35.77 | 114.1375 | 23.1036 | 59.9932 | 23.54 | 114.085 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.094 | 23.2229 | 60.0062 | 23.54 | 114.1226 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1421 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1099 | 35.1882 | 60.0475 | 35.77 | 114.1458 | 23.1036 | 59.9932 | 23.54 | 114.0933 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1023 | 23.2229 | 60.0062 | 23.54 | 114.1309 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1504 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1182 | 35.1882 | 60.0475 | 35.77 | 114.1541 | 23.1087 | 59.9932 | 23.54 | 114.1016 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1106 | 23.2262 | 60.0098 | 23.54 | 114.1392 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1587 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1265 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.1626 | 23.1087 | 59.9932 | 23.54 | 114.1099 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1191 | 23.2262 | 60.0098 | 23.54 | 114.1475 | 18.7688 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.167 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1348 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.1709 | 23.1087 | 59.9932 | 23.54 | 114.1182 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1274 | 23.2314 | 60.0098 | 23.54 | 114.1558 | 18.7795 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1754 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1431 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.1792 | 23.1087 | 59.9932 | 23.54 | 114.1265 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1357 | 23.2314 | 60.0098 | 23.54 | 114.1641 | 18.7795 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.1837 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1514 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.1875 | 23.1164 | 59.9932 | 23.54 | 114.1348 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.144 | 23.2354 | 60.0098 | 23.54 | 114.1724 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.192 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1597 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.1958 | 23.1164 | 59.9932 | 23.54 | 114.1433 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1523 | 23.2354 | 60.0098 | 23.54 | 114.1807 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2003 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.168 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2041 | 23.1163 | 59.9932 | 23.54 | 114.1516 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1606 | 23.2387 | 60.0098 | 23.54 | 114.1895 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2087 | 25.1038 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1763 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2124 | 23.1163 | 59.9932 | 23.54 | 114.1599 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1689 | 23.2387 | 60.0098 | 23.54 | 114.1978 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.217 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1846 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2209 | 23.1163 | 59.9932 | 23.54 | 114.1682 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1772 | 23.2645 | 60.0098 | 23.54 | 114.2061 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2253 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.1931 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2292 | 23.1163 | 59.9932 | 23.54 | 114.1765 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1858 | 23.2645 | 60.0098 | 23.54 | 114.2144 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2336 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2014 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2375 | 23.129 | 59.9932 | 23.54 | 114.1848 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.1941 | 23.2685 | 60.0098 | 23.54 | 114.2227 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2421 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2097 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2458 | 23.129 | 59.9932 | 23.54 | 114.1931 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2024 | 23.2685 | 60.0098 | 23.54 | 114.231 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2504 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.218 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2542 | 23.129 | 59.9932 | 23.54 | 114.2014 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2107 | 23.2647 | 60.0098 | 23.54 | 114.2393 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2587 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2263 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2625 | 23.129 | 59.9932 | 23.54 | 114.2097 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.219 | 23.2647 | 60.0098 | 23.54 | 114.2476 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.267 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2346 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 114.2708 | 23.1164 | 59.9932 | 23.54 | 114.2183 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2273 | 23.2647 | 60.0098 | 23.54 | 114.2559 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2754 | 25.1055 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2429 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 114.2791 | 23.1164 | 59.9932 | 23.54 | 114.2266 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2356 | 23.2647 | 60.0098 | 23.54 | 114.2642 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.2837 | 25.1068 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2512 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 114.2876 | 23.1164 | 59.9932 | 23.54 | 114.2349 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2439 | 23.2666 | 60.0098 | 23.54 | 114.2725 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.292 | 25.1068 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2595 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 114.2959 | 23.1164 | 59.9932 | 23.54 | 114.2432 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2524 | 23.2666 | 60.0098 | 23.54 | 114.2808 | 18.787 | 60.0145 | 19.13
[8 empty] | 114.3004 | 25.1068 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2681 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 114.3042 | 23.1164 | 59.9967 | 23.54 | 114.2515 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2607 | 23.2702 | 60.0098 | 23.54 | 114.2891 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3087 | 25.1068 | 60.0081 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2764 | 35.2858 | 60.0467 | 35.77 | 114.3125 | 23.1164 | 59.9967 | 23.54 | 114.2598 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.269 | 23.2702 | 60.0098 | 23.54 | 114.2974 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.317 | 25.1068 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.2847 | 35.2858 | 60.0467 | 35.77 | 114.3208 | 23.1291 | 59.9967 | 23.54 | 114.2681 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2773 | 23.2743 | 60.0098 | 23.54 | 114.3057 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3253 | 25.1068 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.293 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 114.3291 | 23.1291 | 59.9967 | 23.54 | 114.2764 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2856 | 23.2743 | 60.0098 | 23.54 | 114.314 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3337 | 25.1068 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3013 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 114.3374 | 23.1171 | 59.9967 | 23.54 | 114.2849 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.2939 | 23.2742 | 60.0098 | 23.54 | 114.3228 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.342 | 25.1068 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3096 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 114.3459 | 23.1171 | 59.9967 | 23.54 | 114.2932 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3022 | 23.2742 | 60.0098 | 23.54 | 114.3311 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3503 | 25.1232 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3179 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 114.3542 | 23.1171 | 59.9967 | 23.54 | 114.3015 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3105 | 23.2778 | 60.0134 | 23.54 | 114.3394 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3586 | 25.1232 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3262 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 114.3625 | 23.1171 | 59.9967 | 23.54 | 114.3098 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3191 | 23.2778 | 60.0134 | 23.54 | 114.3477 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3671 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3345 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 114.3708 | 23.1171 | 59.9967 | 23.54 | 114.3181 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3274 | 23.2778 | 60.0134 | 23.54 | 114.356 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3754 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.343 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 114.3792 | 23.1171 | 59.9967 | 23.54 | 114.3264 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3357 | 23.2778 | 60.0134 | 23.54 | 114.3643 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.3837 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3513 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 114.3875 | 23.1266 | 59.9967 | 23.54 | 114.3347 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.344 | 23.2819 | 60.0134 | 23.54 | 114.3726 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.392 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3596 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 114.3958 | 23.1266 | 59.9967 | 23.54 | 114.343 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3523 | 23.2819 | 60.0134 | 23.54 | 114.3809 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4004 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3679 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 114.4043 | 23.1301 | 59.9967 | 23.54 | 114.3513 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3606 | 23.2819 | 60.0134 | 23.54 | 114.3892 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4087 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3762 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4126 | 23.1301 | 59.9967 | 23.54 | 114.3599 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3689 | 23.2819 | 60.0134 | 23.54 | 114.3975 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.417 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3845 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4209 | 23.1301 | 59.9967 | 23.54 | 114.3682 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3772 | 23.2833 | 60.0134 | 23.54 | 114.4058 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4253 | 25.1337 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.3928 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4292 | 23.1301 | 59.9967 | 23.54 | 114.3765 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.3857 | 23.2833 | 60.0134 | 23.54 | 114.4141 | 18.787 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4337 | 25.1462 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4011 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4375 | 23.0766 | 59.9967 | 23.54 | 114.3848 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.394 | 23.28 | 60.0134 | 23.54 | 114.4224 | 18.7956 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.442 | 25.1462 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4094 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4458 | 23.0766 | 59.9967 | 23.54 | 114.3931 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4023 | 23.28 | 60.0134 | 23.54 | 114.4307 | 18.7956 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4503 | 25.1462 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4177 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4541 | 23.0804 | 59.9967 | 23.54 | 114.4014 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4106 | 23.28 | 60.0134 | 23.54 | 114.439 | 18.7956 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4586 | 25.1462 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4263 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4624 | 23.0804 | 59.9967 | 23.54 | 114.4097 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4189 | 23.28 | 60.0134 | 23.54 | 114.4473 | 18.7956 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.467 | 25.1462 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4346 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4709 | 23.0846 | 59.9967 | 23.54 | 114.418 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4272 | 23.2782 | 60.0134 | 23.54 | 114.4561 | 18.7956 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4753 | 25.1462 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4429 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4792 | 23.0846 | 59.9967 | 23.54 | 114.4263 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4355 | 23.2782 | 60.0134 | 23.54 | 114.4644 | 18.7956 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4836 | 25.1478 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4512 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 114.4875 | 23.0847 | 59.9967 | 23.54 | 114.4348 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4438 | 23.2283 | 60.0134 | 23.54 | 114.4727 | 18.7942 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.4919 | 25.1478 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4595 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.4958 | 23.0847 | 59.9967 | 23.54 | 114.4431 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4524 | 23.2283 | 60.0134 | 23.54 | 114.481 | 18.7942 | 60.0149 | 19.13
[8 empty] | 114.5004 | 25.1478 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4678 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.5042 | 23.0885 | 59.9998 | 23.54 | 114.4514 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4607 | 23.2327 | 60.0134 | 23.54 | 114.4893 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5087 | 25.1478 | 60.0088 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4761 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.5125 | 23.0885 | 59.9998 | 23.54 | 114.4597 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.469 | 23.2327 | 60.0134 | 23.54 | 114.4976 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.517 | 25.1478 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4844 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.5208 | 23.0885 | 59.9998 | 23.54 | 114.468 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4773 | 23.2327 | 60.0134 | 23.54 | 114.5059 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5253 | 25.1478 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.4927 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.5293 | 23.0885 | 59.9998 | 23.54 | 114.4763 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4856 | 23.2327 | 60.0134 | 23.54 | 114.5142 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5337 | 25.1478 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5012 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.5376 | 23.0906 | 59.9998 | 23.54 | 114.4846 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.4939 | 23.2415 | 60.0134 | 23.54 | 114.5225 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.542 | 25.1478 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5095 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.5459 | 23.0906 | 59.9998 | 23.54 | 114.4929 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5022 | 23.2415 | 60.0134 | 23.54 | 114.5308 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5503 | 25.1352 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5178 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 114.5542 | 23.0944 | 59.9998 | 23.54 | 114.5012 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5105 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.5391 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5586 | 25.1352 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5261 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 114.5625 | 23.0944 | 59.9998 | 23.54 | 114.5098 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.519 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.5474 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.567 | 25.1352 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5344 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 114.5708 | 23.0944 | 59.9998 | 23.54 | 114.5181 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5273 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.5557 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5753 | 25.1352 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5427 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 114.5791 | 23.0944 | 59.9998 | 23.54 | 114.5264 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5356 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.564 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5836 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.551 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 114.5874 | 23.0986 | 59.9998 | 23.54 | 114.5347 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5439 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.5723 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.5919 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5593 | 35.2291 | 60.0447 | 35.77 | 114.5959 | 23.0986 | 59.9998 | 23.54 | 114.543 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5522 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.5806 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6003 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5676 | 35.2291 | 60.0447 | 35.77 | 114.6042 | 23.1003 | 59.9998 | 23.54 | 114.5513 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5605 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.5894 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6086 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5762 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6125 | 23.1003 | 59.9998 | 23.54 | 114.5596 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5688 | 23.2459 | 60.0161 | 23.54 | 114.5977 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6169 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5845 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6208 | 23.1003 | 59.9998 | 23.54 | 114.5679 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5771 | 23.1687 | 60.0161 | 23.54 | 114.606 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6254 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.5928 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6292 | 23.1003 | 59.9998 | 23.54 | 114.5762 | 22.77 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.5857 | 23.1687 | 60.0161 | 23.54 | 114.6143 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6337 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6011 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6375 | 23.1045 | 59.9998 | 23.54 | 114.5847 | 22.77 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.594 | 23.1687 | 60.0161 | 23.54 | 114.6226 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.642 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6094 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6458 | 23.1045 | 59.9998 | 23.54 | 114.593 | 22.77 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6023 | 23.1687 | 60.0161 | 23.54 | 114.6309 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6503 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6177 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6543 | 23.0524 | 59.9998 | 23.54 | 114.6013 | 22.77 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6106 | 23.1657 | 60.0161 | 23.54 | 114.6392 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6587 | 25.1365 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.626 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6626 | 23.0524 | 59.9998 | 23.54 | 114.6096 | 22.77 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6189 | 23.1657 | 60.0161 | 23.54 | 114.6475 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.667 | 25.0827 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6343 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 114.6709 | 23.0524 | 59.9998 | 23.54 | 114.6179 | 22.77 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6272 | 23.1657 | 60.0161 | 23.54 | 114.6558 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6753 | 25.0827 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6426 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 114.6792 | 23.0524 | 59.9998 | 23.54 | 114.6262 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6355 | 23.1657 | 60.0161 | 23.54 | 114.6641 | 18.7942 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.6836 | 25.0827 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6511 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 114.6875 | 23.057 | 59.9998 | 23.54 | 114.6345 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6438 | 23.1657 | 60.0161 | 23.54 | 114.6724 | 18.7947 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.692 | 25.0827 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6594 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 114.6958 | 23.057 | 59.9998 | 23.54 | 114.6428 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6523 | 23.1657 | 60.0161 | 23.54 | 114.6807 | 18.7947 | 60.0153 | 19.13
[8 empty] | 114.7003 | 25.0827 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6677 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 114.7041 | 23.057 | 60.003 | 23.54 | 114.6511 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6606 | 23.1749 | 60.0161 | 23.54 | 114.689 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7086 | 25.0827 | 60.0101 | 25.54 |  |  |  |  | 114.676 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 114.7124 | 23.057 | 60.003 | 23.54 | 114.6597 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6689 | 23.1749 | 60.0161 | 23.54 | 114.6973 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7169 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6843 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 114.7209 | 23.0608 | 60.003 | 23.54 | 114.668 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6772 | 23.1749 | 60.0161 | 23.54 | 114.7056 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7253 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.6926 | 35.2391 | 60.0447 | 35.77 | 114.7292 | 23.0608 | 60.003 | 23.54 | 114.6763 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6855 | 23.1749 | 60.0161 | 23.54 | 114.7139 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7336 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7009 | 35.2391 | 60.0447 | 35.77 | 114.7375 | 23.0608 | 60.003 | 23.54 | 114.6846 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.6938 | 23.1793 | 60.0161 | 23.54 | 114.7227 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7419 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7092 | 35.2269 | 60.0447 | 35.77 | 114.7458 | 23.0608 | 60.003 | 23.54 | 114.6929 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7021 | 23.1793 | 60.0161 | 23.54 | 114.731 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7502 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7175 | 35.2269 | 60.0447 | 35.77 | 114.7542 | 23.1015 | 60.003 | 23.54 | 114.7012 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7104 | 23.1793 | 60.0181 | 23.54 | 114.7393 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7587 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7258 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 114.7625 | 23.1015 | 60.003 | 23.54 | 114.7095 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.719 | 23.1793 | 60.0181 | 23.54 | 114.7476 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.767 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7344 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 114.7708 | 23.1015 | 60.003 | 23.54 | 114.7178 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7273 | 23.1793 | 60.0181 | 23.54 | 114.7559 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7753 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7427 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 114.7793 | 23.1015 | 60.003 | 23.54 | 114.7261 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7356 | 23.1793 | 60.0181 | 23.54 | 114.7642 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.7836 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.751 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 114.7876 | 23.1015 | 60.003 | 23.54 | 114.7346 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7439 | 23.183 | 60.0181 | 23.54 | 114.7725 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.792 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7593 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 114.7959 | 23.1015 | 60.003 | 23.54 | 114.7429 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7522 | 23.183 | 60.0181 | 23.54 | 114.7808 | 18.7947 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8003 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7676 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 114.8042 | 23.1053 | 60.003 | 23.54 | 114.7512 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7605 | 23.1834 | 60.0181 | 23.54 | 114.7891 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8086 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7759 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 114.8125 | 23.1053 | 60.003 | 23.54 | 114.7595 | 22.774 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7688 | 23.1834 | 60.0181 | 23.54 | 114.7974 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8169 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7842 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 114.8208 | 23.1155 | 60.003 | 23.54 | 114.7678 | 22.774 | 60.0358 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7771 | 23.1877 | 60.0181 | 23.54 | 114.8057 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8253 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.7925 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 114.8291 | 23.1155 | 60.003 | 23.54 | 114.7761 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7856 | 23.1877 | 60.0181 | 23.54 | 114.814 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8336 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8008 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 114.8374 | 23.1155 | 60.003 | 23.54 | 114.7844 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.7939 | 23.1877 | 60.0181 | 23.54 | 114.8223 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8419 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8093 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 114.8459 | 23.1155 | 60.003 | 23.54 | 114.7927 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8022 | 23.1877 | 60.0181 | 23.54 | 114.8306 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8502 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8176 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 114.8542 | 23.1155 | 60.003 | 23.54 | 114.8013 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8105 | 23.1877 | 60.0181 | 23.54 | 114.8389 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8586 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8259 | 35.2707 | 60.0434 | 35.77 | 114.8625 | 23.1155 | 60.003 | 23.54 | 114.8096 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8188 | 23.1877 | 60.0181 | 23.54 | 114.8472 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8669 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8342 | 35.2707 | 60.0434 | 35.77 | 114.8708 | 23.1239 | 60.003 | 23.54 | 114.8179 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8271 | 23.1913 | 60.0181 | 23.54 | 114.856 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8752 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8425 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.8792 | 23.1239 | 60.003 | 23.54 | 114.8262 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8354 | 23.1913 | 60.0181 | 23.54 | 114.8643 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.8835 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8508 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.8875 | 23.119 | 60.003 | 23.54 | 114.8345 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8438 | 23.1913 | 60.0181 | 23.54 | 114.8726 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.892 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8591 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.8958 | 23.119 | 60.003 | 23.54 | 114.8428 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8523 | 23.1913 | 60.0181 | 23.54 | 114.8809 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9003 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8674 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.9043 | 23.119 | 60.0054 | 23.54 | 114.8511 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8606 | 23.2013 | 60.0181 | 23.54 | 114.8892 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9086 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8757 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.9126 | 23.119 | 60.0054 | 23.54 | 114.8594 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8689 | 23.2013 | 60.0181 | 23.54 | 114.8975 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9169 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8843 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.9209 | 23.119 | 60.0054 | 23.54 | 114.8677 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8772 | 23.2013 | 60.0181 | 23.54 | 114.9058 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9253 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.8926 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.9292 | 23.119 | 60.0054 | 23.54 | 114.8762 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8855 | 23.2013 | 60.0181 | 23.54 | 114.9141 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9336 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9009 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.9375 | 23.119 | 60.0054 | 23.54 | 114.8845 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.8938 | 23.2013 | 60.0181 | 23.54 | 114.9224 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9419 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9092 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.9458 | 23.119 | 60.0054 | 23.54 | 114.8928 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9021 | 23.2013 | 60.0181 | 23.54 | 114.9307 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9502 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9175 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 114.9541 | 23.1273 | 60.0054 | 23.54 | 114.9011 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9104 | 23.2049 | 60.0201 | 23.54 | 114.939 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9586 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9258 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 114.9624 | 23.1273 | 60.0054 | 23.54 | 114.9094 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9189 | 23.2049 | 60.0201 | 23.54 | 114.9473 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9669 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9341 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 114.9709 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9177 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9272 | 23.1529 | 60.0201 | 23.54 | 114.9556 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9752 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9424 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 114.9792 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.926 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9355 | 23.1529 | 60.0201 | 23.54 | 114.9639 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9835 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9507 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 114.9875 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9343 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9438 | 23.1529 | 60.0201 | 23.54 | 114.9722 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 114.9919 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9592 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 114.9958 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9426 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9521 | 23.1529 | 60.0201 | 23.54 | 114.9805 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0002 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9675 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 115.0042 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9512 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9604 | 23.1532 | 60.0201 | 23.54 | 114.9893 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0085 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9758 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 115.0125 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9595 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9688 | 23.1532 | 60.0201 | 23.54 | 114.9976 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0168 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9841 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 115.0208 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9678 | 22.774 | 60.0351 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9771 | 23.1532 | 60.0201 | 23.54 | 115.0059 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0253 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 114.9924 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 115.0291 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9761 | 22.774 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9856 | 23.1532 | 60.0201 | 23.54 | 115.0142 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0336 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0007 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 115.0376 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9844 | 22.774 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 114.9939 | 23.1532 | 60.0201 | 23.54 | 115.0225 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0419 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.009 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 115.0459 | 23.133 | 60.0054 | 23.54 | 114.9927 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0022 | 23.1532 | 60.0201 | 23.54 | 115.0308 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0502 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0173 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 115.0542 | 23.075 | 60.0054 | 23.54 | 115.001 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0105 | 23.1498 | 60.0201 | 23.54 | 115.0391 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0586 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0256 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 115.0625 | 23.075 | 60.0054 | 23.54 | 115.0093 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0188 | 23.1498 | 60.0201 | 23.54 | 115.0474 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0669 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0342 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 115.0708 | 23.0722 | 60.0054 | 23.54 | 115.0176 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0271 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54 | 115.0557 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0752 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0425 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 115.0791 | 23.0722 | 60.0054 | 23.54 | 115.0261 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0354 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54 | 115.064 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0835 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0508 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 115.0874 | 23.0779 | 60.0054 | 23.54 | 115.0344 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0437 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54 | 115.0723 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.0919 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0591 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0427 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0522 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54 | 115.0806 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.1002 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0674 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.051 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0605 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54 | 115.0889 | 18.7991 | 60.0156 | 19.13
[8 empty] | 115.1085 | 25.0836 | 60.0109 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0757 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0593 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0688 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54
[8 empty] | 115.1169 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.084 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0676 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0771 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54
[8 empty] | 115.1252 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.0923 | 35.2434 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0759 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54 |  |  |  |  | 115.0854 | 23.1542 | 60.0201 | 23.54
[8 empty] | 115.1335 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1006 | 35.2434 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0842 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.1418 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1089 | 35.246 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.0925 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.1503 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1174 | 35.246 | 60.0423 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1011 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.1586 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1257 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1094 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.1669 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.134 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1177 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.1752 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1423 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.126 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.1836 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1506 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1343 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.1919 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1589 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1426 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2002 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1672 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1509 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2085 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1755 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1592 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2169 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1838 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1675 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2252 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.1924 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.176 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2335 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2007 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1843 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2418 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.209 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.1926 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2502 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2173 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2009 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2585 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2256 | 35.2218 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2092 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2668 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2339 | 35.2218 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2175 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2751 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2422 | 35.2102 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2258 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2836 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2505 | 35.2102 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2341 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.2919 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2588 | 35.203 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2427 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3002 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2673 | 35.203 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.251 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3085 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2756 | 35.2428 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2593 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3169 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2839 | 35.2428 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2676 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3252 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.2922 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2759 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3335 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3005 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2842 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3418 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3088 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.2925 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3502 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3171 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3008 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3585 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3254 | 35.2314 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3091 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3668 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3337 | 35.2314 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3176 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3751 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3423 | 35.2179 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3259 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3835 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3506 | 35.2179 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3342 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.3918 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3589 | 35.2064 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3425 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.4001 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3672 | 35.2064 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3508 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.4084 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3755 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3591 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.4169 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3838 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3674 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
[8 empty] | 115.4252 | 25.0836 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.3921 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3757 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4335 | 25.0818 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4004 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.384 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4418 | 25.0818 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4087 | 35.2071 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.3926 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4502 | 25.0818 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4172 | 35.2071 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4009 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4585 | 25.0818 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4255 | 35.2099 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4092 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4668 | 25.0806 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4338 | 35.2099 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4175 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4751 | 25.0806 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4421 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4258 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4835 | 25.0806 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4504 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4341 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.4918 | 25.0806 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4587 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4424 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5001 | 25.0806 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.467 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4507 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5084 | 25.0806 | 60.0113 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4753 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.459 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5168 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4836 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4675 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5251 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.4922 | 35.1853 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4758 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5334 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5005 | 35.1853 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4841 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5417 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5088 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.4924 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5502 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5171 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5007 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5585 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5254 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.509 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5668 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5337 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5173 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5751 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.542 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5256 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5835 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5503 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5339 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.5918 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5586 | 35.1838 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5425 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.6001 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5671 | 35.1838 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5508 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.6084 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5754 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5591 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.6168 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.5837 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5674 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
[8 empty] | 115.6251 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.592 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5757 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6334 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6003 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.584 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6418 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6086 | 35.1847 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.5923 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6501 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6169 | 35.1847 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6006 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6584 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6252 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6089 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6667 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6335 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6174 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6752 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6421 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6257 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6835 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6504 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.634 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.6918 | 25.0806 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6587 | 35.1573 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6423 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7001 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.667 | 35.1573 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6506 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7085 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6753 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6589 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7168 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6836 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6672 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7251 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.6919 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6755 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7334 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7002 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6838 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7418 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7085 | 35.2513 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.6924 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7501 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.717 | 35.2513 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7007 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7584 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7253 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.709 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7667 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7336 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7173 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7751 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7419 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7256 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7834 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7502 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7339 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.7917 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7585 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7422 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.8 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7668 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7505 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.8085 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7751 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.759 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.8168 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.7837 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7673 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 115.8251 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.792 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7756 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8334 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8003 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7839 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8418 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8086 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.7922 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8501 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8169 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8005 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8584 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8252 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8088 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8667 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8335 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8171 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8751 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8418 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8254 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8834 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8501 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.834 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.8917 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8586 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8423 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8669 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8506 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9084 | 25.075 | 60.0104 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8752 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8589 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9167 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8835 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8672 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.925 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.8918 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8755 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9333 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9001 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8838 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9418 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9084 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.8921 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9501 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9167 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9004 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9584 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.925 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9089 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9667 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9336 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9172 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9751 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9419 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9255 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9834 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9502 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9338 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 115.9917 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9585 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9421 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 116 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9668 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9504 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 116.0084 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9751 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9587 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 116.0167 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9834 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.967 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
[8 empty] | 116.025 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 115.9917 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9753 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.0334 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9839 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.0417 | 25.075 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0085 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 115.9922 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.05 | 25.0768 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0168 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0005 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.0583 | 25.0768 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0251 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0088 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.0668 | 25.0781 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0334 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0171 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.0751 | 25.0781 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0417 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0254 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.0834 | 25.0781 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.05 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0337 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.0917 | 25.0781 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0583 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.042 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1001 | 25.0781 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0667 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0503 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1084 | 25.0781 | 60.01 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0752 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0588 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1167 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0835 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0671 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.125 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.0918 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0754 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1334 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1001 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.0837 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1417 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1084 | 35.203 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.092 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.15 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1167 | 35.203 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1003 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1583 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.125 | 35.203 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1086 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1667 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1333 | 35.203 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1169 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.175 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1416 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1252 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1833 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1501 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1338 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.1917 | 25.0781 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1584 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1421 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.2001 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1667 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1504 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.2084 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.175 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1587 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.2167 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1833 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.167 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
[8 empty] | 116.225 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.1917 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1753 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.2334 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1836 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.2417 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2083 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.1919 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.25 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2166 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2002 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.2583 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2251 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2087 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.2667 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2334 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.217 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.275 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2417 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2253 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.2833 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.25 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2336 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.2916 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2583 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2419 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2666 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2502 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3083 | 25.0892 | 60.0107 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2749 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2585 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3167 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2832 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2668 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.325 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.2917 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2751 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3334 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.2837 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3417 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3083 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.292 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.35 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3167 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3003 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3583 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.325 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3086 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3667 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3333 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3169 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.375 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3416 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3252 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3833 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3499 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3335 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.3916 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3582 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3418 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.4 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3667 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3501 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.4083 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.375 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3586 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.4166 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3833 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3669 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
[8 empty] | 116.4249 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3916 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3752 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.4333 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.3999 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3835 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.4417 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4082 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.3918 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.45 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4165 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4001 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.4583 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4248 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4084 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.4667 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4333 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4167 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.475 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4417 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4253 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.4833 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.45 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4336 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.4916 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4583 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4419 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4666 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4502 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5083 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4749 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4585 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5166 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4832 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4668 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.525 | 25.0892 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4915 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4751 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5333 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.4998 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4834 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5416 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5083 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.4917 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5499 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5166 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5002 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5583 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5249 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5085 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5667 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5332 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5168 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.575 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5415 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5251 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5833 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5498 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5334 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.5917 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5581 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5417 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.6 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5664 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.55 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.6083 | 25.1124 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5747 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5583 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.6166 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5833 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5667 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
[8 empty] | 116.625 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5916 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5752 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6333 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.5999 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5835 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6416 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6082 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.5918 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6499 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6165 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6001 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6583 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6248 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6084 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6666 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6331 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6167 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6749 | 25.1219 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6414 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.625 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6832 | 25.1325 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6499 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6333 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.6917 | 25.1325 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6582 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6416 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7 | 25.1325 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6665 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6501 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7083 | 25.1325 | 60.0112 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6748 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6584 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7166 | 25.1325 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6831 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6667 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.725 | 25.1325 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6914 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.675 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7333 | 25.1325 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.6997 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6833 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7416 | 25.1325 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.708 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.6917 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7499 | 25.1325 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7163 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7583 | 25.1325 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7249 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7083 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7666 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7332 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7166 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7749 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7415 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7251 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7832 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7498 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7334 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7916 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7581 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7417 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.7999 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7664 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.75 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.8082 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7747 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7583 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.8165 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.783 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7666 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
[8 empty] | 116.825 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7913 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7749 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8333 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.7998 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7832 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8416 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8081 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.7915 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8499 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8164 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8583 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8247 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8083 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8666 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.833 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8167 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8749 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8413 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.825 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8832 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8496 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8333 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8916 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8579 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8416 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.8999 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8665 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8499 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9082 | 25.1338 | 60.0121 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8748 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8582 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9165 | 25.1356 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8831 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8665 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9249 | 25.1356 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8914 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.875 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9332 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.8997 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8833 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9415 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.908 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8916 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9498 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9163 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.8999 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9583 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9246 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9082 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9666 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9329 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9165 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9749 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9414 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9248 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9832 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9497 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9331 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9916 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.958 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9417 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 116.9999 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9663 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.95 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0082 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9746 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9583 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0165 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9829 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9666 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0249 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9912 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9749 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0332 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 116.9995 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9832 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0415 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0078 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9915 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0498 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0164 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 116.9998 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0582 | 25.1576 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0247 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0081 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0665 | 25.1683 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.033 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0166 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0748 | 25.1683 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0413 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0249 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0831 | 25.1683 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0496 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0332 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0916 | 25.1683 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0579 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0415 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.0999 | 25.1696 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0662 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0498 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1082 | 25.1696 | 60.0128 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0745 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0581 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1165 | 25.1696 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.083 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0664 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1249 | 25.1696 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0913 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0747 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1332 | 25.154 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.0996 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.083 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1415 | 25.154 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1079 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0916 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1498 | 25.154 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1162 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.0999 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1582 | 25.154 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1245 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1082 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1665 | 25.154 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1328 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1165 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1748 | 25.154 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1411 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1248 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1831 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1494 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1331 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1915 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.158 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1414 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.1998 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1663 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1497 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2081 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1746 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.158 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2164 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1829 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1665 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2249 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1912 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1748 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2332 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.1995 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1831 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2415 | 25.1635 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2078 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1914 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2498 | 25.1655 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2161 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.1997 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2582 | 25.1655 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2244 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.208 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2665 | 25.1655 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2329 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2163 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2748 | 25.1655 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2412 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2246 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2831 | 25.178 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2495 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2329 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2915 | 25.178 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2578 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2415 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.2998 | 25.1328 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2661 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2498 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3081 | 25.1328 | 60.0141 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2744 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2581 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3164 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2827 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2664 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3248 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.291 | 35.269 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2747 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3331 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.2996 | 35.269 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.283 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3414 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3079 | 35.2787 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2913 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3497 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3162 | 35.2787 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.2996 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3582 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3245 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3079 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3665 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3328 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3164 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3748 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3411 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3247 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3831 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3494 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.333 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3915 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3577 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3413 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.3998 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.366 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3496 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.4081 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3745 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3579 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.4164 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3828 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3662 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
[8 empty] | 117.4248 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3911 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3745 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4331 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.3994 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3831 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4414 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4077 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3914 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4497 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.416 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.3997 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4581 | 25.1328 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4243 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.408 | 22.8636 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4664 | 25.1348 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4326 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4163 | 22.8636 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4747 | 25.1348 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4409 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4246 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.483 | 25.1348 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4495 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4329 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4915 | 25.1348 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4578 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4412 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.4998 | 25.1348 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4661 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4495 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5081 | 25.1348 | 60.0149 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4744 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.458 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5164 | 25.139 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4827 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4663 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5248 | 25.139 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.491 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4746 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5331 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.4993 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4829 | 22.859 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5414 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5076 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4912 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5497 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5161 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.4995 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5581 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5244 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5078 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5664 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5327 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5161 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5747 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.541 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5244 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.583 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5493 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.533 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5914 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5576 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5413 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.5997 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5659 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5496 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.608 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5742 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5579 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.6163 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5825 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5662 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
[8 empty] | 117.6248 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5911 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5745 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6331 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.5994 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5828 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6414 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6077 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5911 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6497 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.616 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.5994 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6581 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6243 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6079 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6664 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6326 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6162 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6747 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6409 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6245 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.683 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6492 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6328 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6914 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6575 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6411 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.6997 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.666 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6494 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.708 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6743 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6577 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7163 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6826 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.666 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7247 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6909 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6743 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.733 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.6992 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6829 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7413 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7075 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6912 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7496 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7158 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.6995 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7581 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7241 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7078 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7664 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7324 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7161 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7747 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.741 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7244 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.783 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7493 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7327 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7914 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7576 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.741 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.7997 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7659 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7495 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.808 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7742 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7578 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.8163 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7825 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7661 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 117.8247 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7908 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7744 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.833 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.7991 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7827 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.8413 | 25.1438 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8076 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.791 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.8496 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8159 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.7993 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.858 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8242 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8076 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.8663 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8325 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8159 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.8746 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8408 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8245 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.8829 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8491 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8328 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.8914 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8574 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8411 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.8997 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8657 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8494 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.908 | 25.1453 | 60.0156 | 25.54 |  |  |  |  | 117.874 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8577 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9163 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8826 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.866 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9247 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8909 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8743 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.933 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.8992 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8826 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9413 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9075 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8909 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9496 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9158 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 117.8994 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.958 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9241 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9077 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9663 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9324 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.916 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9746 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9407 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9243 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9829 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.949 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9326 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9913 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9575 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9409 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 117.9996 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9658 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9492 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.0079 | 25.1453 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9741 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9575 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.0162 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9824 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9658 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.0247 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.9907 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9744 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.033 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 117.999 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9827 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.0413 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0073 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.991 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.0496 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0156 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 117.9993 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.058 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0242 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0076 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.0663 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0325 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0159 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.0746 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0408 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0242 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.0829 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0491 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0325 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.0913 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0574 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0408 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.0996 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0657 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0493 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1079 | 25.1561 | 60.016 | 25.54 |  |  |  |  | 118.074 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0576 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1162 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0823 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0659 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1246 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0906 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0742 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1329 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.0991 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0825 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1412 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1074 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0908 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1495 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1157 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.0991 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.158 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.124 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1074 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1663 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1323 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.116 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1746 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1406 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1243 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1829 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1489 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1326 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1913 | 25.1561 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1572 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1409 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.1996 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1655 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1492 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2079 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1741 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1575 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2162 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1824 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1658 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2246 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.1907 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1741 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2329 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.199 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1824 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2412 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2073 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1909 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2495 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2156 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.1992 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2579 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2239 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2075 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2662 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2322 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2158 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2745 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2407 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2241 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2828 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.249 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2324 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2913 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2573 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2407 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.2996 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2656 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.249 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3079 | 25.173 | 60.0164 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2739 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2573 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3162 | 25.173 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2822 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2659 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3246 | 25.173 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2905 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2742 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3329 | 25.173 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.2988 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2825 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3412 | 25.173 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3071 | 35.2699 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2908 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3495 | 25.1745 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3157 | 35.2699 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.2991 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3579 | 25.1745 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.324 | 35.2699 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3074 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3662 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3323 | 35.2699 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3157 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3745 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3406 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.324 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3828 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3489 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3323 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3912 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3572 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3408 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.3995 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3655 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3491 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.4078 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3738 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3574 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.4161 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3823 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3657 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
[8 empty] | 118.4246 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3906 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.374 | 22.9381 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4329 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.3989 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3823 | 22.9381 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4412 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4072 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3906 | 22.9374 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4495 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4155 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.3989 | 22.9374 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4579 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4238 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4072 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4662 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4321 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4158 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4745 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4404 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4241 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4828 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4487 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4324 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4912 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4573 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4407 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.4995 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4656 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.449 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5078 | 25.1765 | 60.0168 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4739 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4573 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5161 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4822 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4656 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5245 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4905 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4739 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5328 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.4988 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4824 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5411 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5071 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.4907 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5494 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5154 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.499 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5579 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5237 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5073 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5662 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5322 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5156 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5745 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5405 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5239 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5828 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5488 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5322 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5912 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5571 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5405 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.5995 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5654 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5488 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.6078 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5737 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5574 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.6161 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.582 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5657 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
[8 empty] | 118.6244 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5903 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.574 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6328 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.5986 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5823 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6411 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6072 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5906 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6494 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6155 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.5989 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6577 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6238 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6072 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6661 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6321 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6155 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6744 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6404 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6238 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6827 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6487 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6323 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.691 | 25.1765 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.657 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6406 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.6995 | 25.1864 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6653 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6489 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7078 | 25.1864 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6738 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6572 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7161 | 25.1864 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6821 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6655 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7244 | 25.1864 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6904 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6738 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7328 | 25.1991 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.6987 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6821 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7411 | 25.1991 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.707 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6904 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7494 | 25.1991 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7153 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.6987 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7577 | 25.1991 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7236 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7073 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7661 | 25.1991 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7319 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7156 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7744 | 25.1991 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7402 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7239 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7827 | 25.2099 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7488 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7322 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.791 | 25.2099 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7571 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7405 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.7994 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7654 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7488 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.8077 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7737 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7571 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.816 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.782 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7654 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
[8 empty] | 118.8243 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7903 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7739 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8328 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.7986 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7822 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8411 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8069 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7905 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8494 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8152 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.7988 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8577 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8237 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8071 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8661 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.832 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8154 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8744 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8403 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8237 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8827 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8486 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.832 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.891 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8569 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8403 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.8994 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8652 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8489 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9077 | 25.1952 | 60.0172 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8735 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8572 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.916 | 25.1952 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8818 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8655 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9243 | 25.1952 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8904 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8738 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9327 | 25.1952 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.8987 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8821 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.941 | 25.1952 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.907 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8904 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9493 | 25.1973 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9153 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 |  |  |  |  | 118.8987 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9576 | 25.1973 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9236 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.907 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9661 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9319 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9153 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9744 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9402 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9238 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9827 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9485 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9321 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.991 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9568 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9404 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 118.9994 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9653 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9487 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 119.0077 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9736 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.957 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 119.016 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9819 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9653 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
[8 empty] | 119.0243 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9902 | 35.3112 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9736 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.0327 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 118.9985 | 35.3112 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9819 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.041 | 25.21 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0068 | 35.3048 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9902 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.0493 | 25.1604 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0151 | 35.3048 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 118.9988 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.0576 | 25.1604 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0234 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0071 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.066 | 25.1088 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0317 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0154 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.0743 | 25.1088 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0403 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0237 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.0826 | 25.1088 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0486 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.032 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.0909 | 25.1088 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0569 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0403 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.0994 | 25.1088 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0652 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0486 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1077 | 25.1088 | 60.0183 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0735 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0569 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.116 | 25.1056 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0818 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0654 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1243 | 25.1056 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0901 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0737 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1327 | 25.1056 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.0984 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.082 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.141 | 25.1056 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1069 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0903 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1493 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1152 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.0986 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1576 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1235 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1069 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.166 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1318 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1152 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1743 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1401 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1235 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1826 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1484 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1318 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1909 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1567 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1404 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.1992 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.165 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1487 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.2076 | 25.1166 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1733 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.157 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.2159 | 25.1263 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1819 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1653 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
[8 empty] | 119.2242 | 25.1263 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1902 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1736 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2325 | 25.1422 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.1985 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1819 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.241 | 25.1422 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2068 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1902 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2493 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2151 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.1985 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2576 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2234 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2068 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2659 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2317 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2153 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2743 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.24 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2236 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2826 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2483 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2319 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2909 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2568 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2402 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.2992 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2651 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2485 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3076 | 25.1532 | 60.0188 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2734 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2568 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3159 | 25.1532 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2817 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2651 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3242 | 25.1532 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.29 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2734 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3325 | 25.1532 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.2983 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2817 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3409 | 25.1532 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3066 | 35.3541 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2903 | 22.8968 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3492 | 25.1532 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3149 | 35.3541 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.2986 | 22.8968 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3575 | 25.1532 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3232 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3069 | 22.901 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3658 | 25.1549 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3318 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3152 | 22.901 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3743 | 25.1549 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3401 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3235 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3826 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3484 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3318 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3909 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3567 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3401 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.3992 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.365 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3484 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.4076 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3733 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3569 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.4159 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3816 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3652 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
[8 empty] | 119.4242 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3899 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3735 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4325 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.3984 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3818 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4409 | 25.157 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4067 | 35.2812 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3901 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4492 | 25.1672 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.415 | 35.2812 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.3984 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4575 | 25.1672 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4233 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4067 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4658 | 25.1672 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4316 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.415 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4742 | 25.1672 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4399 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4233 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4825 | 25.18 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4482 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4319 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4908 | 25.18 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4565 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4402 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.4991 | 25.18 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4648 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4485 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5076 | 25.18 | 60.0204 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4734 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4568 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5159 | 25.0853 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4817 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4651 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5242 | 25.0853 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.49 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4734 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5325 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.4983 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4817 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5408 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5066 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.49 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5492 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5149 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 |  |  |  |  | 119.4983 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5575 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5232 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5068 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5658 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5315 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5151 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5741 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5398 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5234 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5825 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5483 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5317 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5908 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5566 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.54 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.5991 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5649 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5483 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.6074 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5732 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5566 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.6158 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5815 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5649 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
[8 empty] | 119.6241 | 25.0876 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5898 | 35.2556 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5735 | 22.8869 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6324 | 25.0893 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.5981 | 35.2556 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5818 | 22.8869 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6407 | 25.0893 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6064 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5901 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6492 | 25.0995 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6147 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.5984 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6575 | 25.0995 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6233 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6067 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6658 | 25.1106 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6316 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.615 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6741 | 25.1106 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6399 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6233 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6825 | 25.1106 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6482 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6316 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6908 | 25.1106 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6565 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6399 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.6991 | 25.1106 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6648 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6484 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7074 | 25.1106 | 60.0216 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6731 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6567 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7158 | 25.1106 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6814 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.665 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7241 | 25.1106 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6899 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6733 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7324 | 25.1106 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.6982 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6816 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7407 | 25.1106 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7065 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6899 | 23.003 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7491 | 25.1106 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7148 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.6982 | 23.003 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7574 | 25.1106 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7231 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7065 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7657 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7314 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7148 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.774 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7397 | 35.2552 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7234 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7825 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.748 | 35.2552 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7317 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7908 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7563 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.74 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.7991 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7649 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7483 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.8074 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7732 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7566 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.8157 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7815 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7649 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
[8 empty] | 119.8241 | 25.1234 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7898 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7732 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.8324 | 25.1334 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.7981 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7815 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.8407 | 25.1334 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8064 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.79 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.849 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8147 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.7983 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.8574 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.823 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8066 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.8657 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8313 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8149 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.874 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8398 | 35.3002 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8232 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.8823 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8481 | 35.3002 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8315 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.8907 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8564 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8398 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.899 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8647 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8481 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9073 | 25.0852 | 60.0228 | 25.54 |  |  |  |  | 119.873 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8564 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9156 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8813 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.865 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9241 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8896 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8733 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9324 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.8979 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8816 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9407 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9062 | 35.3222 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8899 | 22.9999 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.949 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9148 | 35.3222 | 60.0356 | 35.77 |  |  |  |  | 119.8982 | 22.9999 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9574 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9231 | 35.3256 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9065 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9657 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9314 | 35.3256 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9148 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.974 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9397 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9231 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9823 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.948 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9316 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.9907 | 25.0852 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9563 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9399 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 119.999 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9646 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9482 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 120.0073 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9729 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9565 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 120.0156 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9812 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9648 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
[8 empty] | 120.0239 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.9897 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9731 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.0323 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 119.998 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9814 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.0406 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0063 | 35.3475 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.9897 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.049 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0146 | 35.3475 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 119.998 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.0573 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0229 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0066 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.0657 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0312 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0149 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.074 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0396 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0232 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.0823 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0479 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0315 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.0906 | 25.0968 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0562 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0398 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.099 | 25.1018 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0647 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0481 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1073 | 25.1018 | 60.0236 | 25.54 |  |  |  |  | 120.073 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0564 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1156 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0813 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0647 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1239 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0896 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.073 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1323 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.0979 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0815 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1406 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1062 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0898 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1489 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1145 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.0981 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1572 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1228 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1064 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1656 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1311 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1147 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.174 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1396 | 35.2451 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.123 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1823 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1479 | 35.2451 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1313 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.1906 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1562 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1396 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.199 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1646 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1482 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.2073 | 25.1018 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1729 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1565 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.2156 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1812 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1648 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
[8 empty] | 120.2239 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1895 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1731 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2322 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.1978 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1814 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2406 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2061 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.1897 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2489 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2146 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.198 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2572 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2229 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2063 | 23.0093 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2655 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2312 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2146 | 23.0093 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2739 | 25.103 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2395 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2231 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2822 | 25.0999 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2478 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2314 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2905 | 25.0999 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2561 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2397 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.2988 | 25.0999 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2644 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.248 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3073 | 25.0999 | 60.024 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2727 | 35.2785 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2563 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3156 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.281 | 35.2785 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2646 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3239 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2896 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2729 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3322 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.2979 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2812 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3406 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3062 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2898 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3489 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3145 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 |  |  |  |  | 120.2981 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3572 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3228 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3064 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3655 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3311 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3147 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3739 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3394 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.323 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3822 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3477 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3313 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3905 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.356 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3396 | 23.0061 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.3988 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3645 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3479 | 23.0061 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.4071 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3728 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3562 | 23.0039 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.4155 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3811 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3647 | 23.0039 | 60.0279 | 23.54
[8 empty] | 120.4238 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3894 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.373 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4321 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.3977 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3813 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4404 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.406 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3896 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4489 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4143 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.3979 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4572 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4226 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4062 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4655 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4309 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4146 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4738 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4395 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4229 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4822 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4478 | 35.289 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4314 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4905 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4561 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4397 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.4988 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4644 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.448 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5071 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4727 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4563 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5155 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.481 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4646 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5238 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4893 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4729 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5321 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.4976 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4812 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5404 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5059 | 35.2872 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4895 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5488 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5144 | 35.2872 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.4978 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5571 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5227 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5063 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5654 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.531 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5146 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5737 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5393 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5229 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5822 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5476 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5312 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5905 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5559 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5396 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.5988 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5642 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5479 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.6071 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5725 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5562 | 22.9988 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.6154 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5808 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5645 | 22.9988 | 60.0271 | 23.54
[8 empty] | 120.6238 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5894 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.573 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6321 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.5977 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5813 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6404 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.606 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5896 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6487 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6143 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.5979 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6571 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6226 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6062 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6654 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6309 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6145 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6737 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6392 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6228 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.682 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6475 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6311 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6904 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6558 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6394 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.6987 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6643 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6479 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.707 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6726 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6562 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7153 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6809 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6646 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7238 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6892 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6729 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7321 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.6975 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6812 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7404 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7058 | 35.2877 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6895 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7487 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7141 | 35.2877 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 120.6978 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7571 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7224 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7061 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7654 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7307 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7146 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7737 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.739 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7229 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.782 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7476 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7312 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7903 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7559 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7395 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.7987 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7642 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7478 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.807 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7725 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7561 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.8153 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7808 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7644 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
[8 empty] | 120.8236 | 25.0999 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7891 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7727 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.832 | 25.0949 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.7974 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7812 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.8403 | 25.0949 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8057 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7896 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.8486 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.814 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.7979 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.8569 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8225 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8062 | 22.9706 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.8654 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8308 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8145 | 22.9706 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.8737 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8391 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8228 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.882 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8474 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8311 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.8903 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8557 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8394 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.8987 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.864 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8477 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.907 | 25.0879 | 60.0244 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8723 | 35.2983 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8562 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9153 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8806 | 35.2983 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8645 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9236 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8889 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8728 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.932 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.8975 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8811 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9403 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9058 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8894 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9486 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9141 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.8977 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9569 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9224 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.906 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9653 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9307 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9143 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9736 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.939 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9229 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9819 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9473 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9312 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9902 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9556 | 35.3283 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9395 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 120.9985 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9639 | 35.3283 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9478 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 121.007 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9724 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9561 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 121.0153 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9807 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9644 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
[8 empty] | 121.0236 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.989 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9727 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0319 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 120.9973 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.981 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0403 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0056 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9893 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0486 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0139 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 120.9978 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0569 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0222 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0061 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0652 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0305 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0144 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0736 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0388 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0227 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0819 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0474 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.031 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0902 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0557 | 35.3536 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0393 | 22.974 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.0985 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.064 | 35.3536 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0476 | 22.974 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1069 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0723 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0559 | 22.974 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1152 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0806 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0645 | 22.974 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1235 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0889 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0728 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1318 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.0972 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0811 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1403 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1055 | 35.3627 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0894 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1486 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1138 | 35.3627 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.0977 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1569 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1223 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.106 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1652 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1306 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1143 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1735 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1389 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1226 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1819 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1472 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1311 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1902 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1555 | 35.3642 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1394 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.1985 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1638 | 35.3642 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1477 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.2068 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1721 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.156 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.2152 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1804 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1643 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
[8 empty] | 121.2235 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1887 | 35.3463 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1726 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2318 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.1973 | 35.3463 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1809 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2401 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2056 | 35.36 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1892 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2485 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2139 | 35.36 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.1975 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2568 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2222 | 35.36 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2061 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2651 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2305 | 35.36 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2144 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2734 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2388 | 35.371 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2227 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2819 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2471 | 35.371 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.231 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2902 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2554 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2393 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.2985 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2637 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2476 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3068 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2722 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2559 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3152 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2805 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2642 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3235 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2888 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2727 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3318 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.2971 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.281 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3401 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3054 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2893 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3485 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3137 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 |  |  |  |  | 121.2976 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3568 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.322 | 35.3226 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3059 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3651 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3303 | 35.3226 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3142 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3734 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3386 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3225 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3817 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3472 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3308 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3901 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3555 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3391 | 22.9589 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.3984 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3638 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3477 | 22.9589 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.4067 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3721 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.356 | 22.983 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.415 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3804 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3643 | 22.983 | 60.0242 | 23.54
[8 empty] | 121.4235 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.3887 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3726 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4318 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.397 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3809 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4401 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4053 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3892 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4484 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4136 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.3975 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4568 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4221 | 35.3495 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4058 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4651 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4304 | 35.3495 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4143 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4734 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4387 | 35.3606 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4226 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4817 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.447 | 35.3606 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4309 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4901 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4553 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4392 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.4984 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4636 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4475 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5067 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4719 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4558 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.515 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4802 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4641 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5234 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4885 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4724 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5317 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.4968 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.481 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.54 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5054 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4893 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5483 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5137 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.4976 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5568 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.522 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5059 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5651 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5303 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5142 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5734 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5386 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5225 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5817 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5469 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5308 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.59 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5552 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5391 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.5984 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5635 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5474 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.6067 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5718 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5559 | 22.9734 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.615 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5803 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5642 | 22.9734 | 60.0234 | 23.54
[8 empty] | 121.6233 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5886 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5725 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.6317 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.5969 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5808 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.64 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6052 | 35.2686 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5891 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.6483 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6135 | 35.2686 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.5974 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.6566 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6218 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6057 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.665 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6301 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.614 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.6733 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6384 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6226 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.6816 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6467 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6309 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.6899 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6553 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6392 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.6984 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6636 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6475 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7067 | 25.0879 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6719 | 35.2997 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6558 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.715 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6802 | 35.2997 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6641 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7233 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6885 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6724 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7317 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.6968 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6807 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.74 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7051 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6892 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7483 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7134 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.6975 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7566 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7217 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7058 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.765 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7302 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7141 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7733 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7385 | 35.3004 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7224 | 22.9749 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7816 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7468 | 35.3004 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7307 | 22.9749 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7899 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7551 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.739 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.7982 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7634 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7473 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.8066 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7717 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7556 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.8149 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.78 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7642 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
[8 empty] | 121.8232 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7883 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7725 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8315 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.7966 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7808 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.84 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8049 | 35.3355 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7891 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8483 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8135 | 35.3355 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.7974 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8566 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8218 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8057 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8649 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8301 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.814 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8733 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8384 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8223 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8816 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8467 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8308 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8899 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.855 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8391 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.8982 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8633 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8474 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9066 | 25.0879 | 60.0237 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8716 | 35.2808 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8557 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9149 | 25.0902 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8799 | 35.2808 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.864 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9232 | 25.0902 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8884 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8723 | 22.9598 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9315 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.8967 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8806 | 22.9598 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9399 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.905 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8889 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9482 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9133 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 |  |  |  |  | 121.8975 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9565 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9216 | 35.2825 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9058 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9648 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9299 | 35.2825 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9141 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9731 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9382 | 35.2947 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9224 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9816 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9465 | 35.2947 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9307 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9899 | 25.0921 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9548 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.939 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 121.9982 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9634 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9473 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 122.0065 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9717 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9556 | 22.958 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 122.0149 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.98 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9641 | 22.958 | 60.0221 | 23.54
[8 empty] | 122.0232 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9883 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9724 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0315 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 121.9966 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9807 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0398 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0049 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.989 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0482 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0132 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 121.9973 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0565 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0215 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0056 | 23.0272 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0648 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0298 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0139 | 23.0272 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0731 | 25.1084 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0383 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0222 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0815 | 25.1195 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0466 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0305 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0898 | 25.1195 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0549 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0391 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.0981 | 25.1195 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0632 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0474 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1064 | 25.1195 | 60.0241 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0715 | 35.3038 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0557 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1149 | 25.1326 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0798 | 35.3038 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.064 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1232 | 25.1326 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0881 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0723 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1315 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.0964 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0806 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1398 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1047 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0889 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1482 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.113 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 |  |  |  |  | 122.0972 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1565 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1216 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1057 | 23.0228 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1648 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1299 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.114 | 23.0228 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1731 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1382 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1223 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1814 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1465 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1306 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1898 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1548 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1389 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.1981 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1631 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1472 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.2064 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1714 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1555 | 23.043 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.2147 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1797 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1638 | 23.043 | 60.0208 | 23.54
[8 empty] | 122.2231 | 25.1193 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.188 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1724 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2314 | 25.1323 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.1965 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1807 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2397 | 25.1323 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2048 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.189 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.248 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2131 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.1973 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2565 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2214 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2056 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2648 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2297 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2139 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2731 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.238 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2222 | 23.033 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2814 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2463 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2305 | 23.033 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2898 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2546 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.239 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.2981 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2629 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2473 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3064 | 25.1342 | 60.0249 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2712 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2556 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3147 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2798 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2639 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3231 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2881 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2722 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3314 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.2964 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2805 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3397 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3047 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2888 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.348 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.313 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.2971 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3563 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3213 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3057 | 23.0921 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3647 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3296 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.314 | 23.0921 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.373 | 25.1342 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3379 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3223 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3813 | 25.1455 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3462 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3306 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3896 | 25.1455 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3547 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3389 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.3981 | 25.1585 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.363 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3472 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.4064 | 25.1585 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3713 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3555 | 23.087 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.4147 | 25.106 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3796 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3638 | 23.087 | 60.0192 | 23.54
[8 empty] | 122.423 | 25.106 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3879 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3721 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.4314 | 25.1165 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.3962 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3806 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.4397 | 25.1165 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4045 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3889 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.448 | 25.1165 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4128 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.3972 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.4563 | 25.1165 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4211 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4055 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.4647 | 25.1165 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4294 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4138 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.473 | 25.1165 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.438 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4221 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.4813 | 25.119 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4463 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4304 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.4896 | 25.119 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4546 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4387 | 23.0773 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.4979 | 25.121 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4629 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4473 | 23.0773 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5063 | 25.121 | 60.0261 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4712 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4556 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5146 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4795 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4639 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5229 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4878 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4722 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5312 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.4961 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4805 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5397 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5044 | 35.3254 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4888 | 23.0758 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.548 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5129 | 35.3254 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.4971 | 23.0758 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5563 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5212 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5054 | 23.0711 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5646 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5295 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5139 | 23.0711 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.573 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5378 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5222 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5813 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5461 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5305 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5896 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5544 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5388 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.5979 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5627 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5471 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.6063 | 25.121 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.571 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5554 | 23.0666 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.6146 | 25.1428 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5793 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5637 | 23.0666 | 60.0175 | 23.54
[8 empty] | 122.6229 | 25.1428 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5876 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.572 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6312 | 25.1428 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.5962 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5806 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6396 | 25.1428 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6045 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5889 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6479 | 25.1529 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6128 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.5972 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6562 | 25.1529 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6211 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6055 | 23.0876 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6646 | 25.1529 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6294 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6138 | 23.0876 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6729 | 25.1529 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6377 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6221 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6813 | 25.1403 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.646 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6304 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6896 | 25.1403 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6543 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6387 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.6979 | 25.1683 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6626 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6472 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7062 | 25.1683 | 60.0273 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6711 | 35.3085 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6555 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7146 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6794 | 35.3085 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6638 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7229 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.6877 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6721 | 23.0701 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7312 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.696 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6804 | 23.0701 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7395 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7043 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.6887 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7479 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7126 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.697 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7562 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7209 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7053 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7645 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7292 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7139 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7728 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7375 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7222 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7811 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7458 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7305 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7896 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7544 | 35.3063 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7388 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.7979 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7627 | 35.3063 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7471 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.8062 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.771 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7554 | 23.0693 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.8145 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7793 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7637 | 23.0693 | 60.0154 | 23.54
[8 empty] | 122.8229 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7876 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.772 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8312 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.7959 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7805 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8395 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8042 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7888 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8478 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8125 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.7971 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8562 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8208 | 35.3429 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8054 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8645 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8293 | 35.3429 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8137 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8728 | 25.1621 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8376 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.822 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8811 | 25.1642 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8459 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8303 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8895 | 25.1642 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8542 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8386 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.8978 | 25.1749 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8625 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8472 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9061 | 25.1749 | 60.0289 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8708 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8555 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9144 | 25.1749 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8792 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8638 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9227 | 25.1749 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8875 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8721 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9312 | 25.1749 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.8958 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8804 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9395 | 25.1749 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9041 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.8887 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9478 | 25.1749 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9126 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 122.897 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9561 | 25.1749 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9209 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9053 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9645 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9292 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9138 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9728 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9375 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9221 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9811 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9458 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9304 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9894 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9541 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9387 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 122.9978 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9624 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.947 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 123.0061 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9707 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9553 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 123.0144 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.979 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9636 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[8 empty] | 123.0227 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9875 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9719 | 23.0524 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0311 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 122.9958 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9805 | 23.0524 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0394 | 25.1863 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0042 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9888 | 23.0378 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0477 | 25.1995 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0125 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 122.9971 | 23.0378 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.056 | 25.1995 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0208 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0054 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0643 | 25.1995 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0291 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0137 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0728 | 25.1995 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0374 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.022 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0811 | 25.1995 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0457 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0303 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0894 | 25.1995 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.054 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0386 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.0977 | 25.1475 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0623 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0471 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1061 | 25.1475 | 60.0297 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0708 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0554 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1144 | 25.1502 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0791 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0637 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1227 | 25.1502 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0874 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.072 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.131 | 25.1502 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.0957 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0803 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1394 | 25.1502 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.104 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0886 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1477 | 25.1609 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1123 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.0969 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.156 | 25.1609 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1206 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1052 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1643 | 25.1609 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1289 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1138 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1726 | 25.1609 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1372 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1221 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.181 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1455 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1304 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1893 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1541 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1387 | 23.077 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.1976 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1624 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.147 | 23.077 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.2059 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1707 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1553 | 23.0726 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.2144 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.179 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1636 | 23.0726 | 60.0117 | 23.54
[8 empty] | 123.2227 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1873 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1719 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.231 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.1956 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1804 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.2393 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2039 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.1887 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.2477 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2122 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.197 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.256 | 25.1631 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2205 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2053 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.2643 | 25.1746 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.229 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2136 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.2726 | 25.1746 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2373 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2219 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.2809 | 25.1746 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2456 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2302 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.2893 | 25.1746 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2539 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2388 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.2976 | 25.1746 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2622 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2471 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3059 | 25.1746 | 60.0305 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2705 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2554 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3142 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2788 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2637 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3226 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2871 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.272 | 23.0634 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3309 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.2954 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2803 | 23.0634 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3392 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3037 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2886 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3475 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3123 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.2969 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.356 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3206 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3054 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3643 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3289 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3137 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3726 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3372 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.322 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3809 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3455 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3303 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3892 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3538 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3386 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.3976 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3621 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3469 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.4059 | 25.1746 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3704 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3552 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.4142 | 25.1626 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3787 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3635 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[8 empty] | 123.4225 | 25.1626 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3872 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3721 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4309 | 25.1674 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.3955 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3804 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4392 | 25.1674 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4038 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.3887 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4475 | 25.1674 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4121 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.397 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4558 | 25.1674 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4204 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4053 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4642 | 25.1674 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4287 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4136 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4725 | 25.1674 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.437 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4219 | 23.077 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4808 | 25.1821 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4453 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4302 | 23.077 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4891 | 25.1821 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4536 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4387 | 23.0799 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.4974 | 25.1821 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4619 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.447 | 23.0799 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5059 | 25.1821 | 60.0317 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4705 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4553 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5142 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4788 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4636 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5225 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4871 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4719 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5308 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.4954 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4802 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5392 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5037 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4885 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5475 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.512 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.4968 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5558 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5203 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5054 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5641 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5286 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5137 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5725 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5369 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.522 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5808 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5452 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5303 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5891 | 25.1821 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5537 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5386 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.5974 | 25.179 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.562 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5469 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.6057 | 25.179 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5703 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5552 | 23.071 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.6141 | 25.179 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5786 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5637 | 23.071 | 60.0084 | 23.54
[8 empty] | 123.6224 | 25.179 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5869 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.572 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6307 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.5952 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5803 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.639 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6035 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5886 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6475 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6118 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.5969 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6558 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6201 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6052 | 23.0666 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6641 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6287 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6135 | 23.0666 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6724 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.637 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6218 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6808 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6453 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6304 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6891 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6536 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6387 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.6974 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6619 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.647 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7057 | 25.1309 | 60.0321 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6702 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6553 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.714 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6785 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6636 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7224 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6868 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6719 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7307 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.6951 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6802 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.739 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7034 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.6885 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7473 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7119 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.697 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7557 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7202 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7053 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.764 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7285 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7136 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7723 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7368 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7219 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7806 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7451 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7302 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7891 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7534 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7385 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.7974 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7617 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7468 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.8057 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.77 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7551 | 23.0533 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.814 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7783 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7637 | 23.0533 | 60.0071 | 23.54
[8 empty] | 123.8223 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7866 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.772 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.8307 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.7952 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7803 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.839 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8035 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7886 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.8473 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8118 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.7969 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.8556 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8201 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8052 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.864 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8284 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8135 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.8723 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8367 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.822 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.8806 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.845 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8303 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.8889 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8533 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8386 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.8972 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8616 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8469 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9056 | 25.1486 | 60.0333 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8701 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8552 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9139 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8784 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8635 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9222 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.8867 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8718 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9305 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.895 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8801 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.939 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9033 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.8887 | 23.1177 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9473 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9116 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.897 | 23.1177 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9556 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9199 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9053 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9639 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9282 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9136 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9723 | 25.1486 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9365 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9219 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9806 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9448 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9302 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9889 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9534 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9385 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 123.9972 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9617 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9468 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 124.0055 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.97 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9553 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 124.0139 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9783 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9636 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[8 empty] | 124.0222 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9866 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9719 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0305 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 123.9949 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9802 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0388 | 25.1588 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0032 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9885 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0472 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0115 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 123.9968 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0555 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0198 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0051 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0638 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0283 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0137 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0721 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0366 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.022 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0806 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0449 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0303 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0889 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0532 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0386 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.0972 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0615 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0469 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1055 | 25.172 | 60.0336 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0698 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0552 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1138 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0781 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0635 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1222 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0864 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0718 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1305 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.0947 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0803 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1388 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.103 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0886 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1471 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1116 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.0969 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1555 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1199 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1052 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1638 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1282 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1135 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1721 | 25.172 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1365 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1218 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1804 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1448 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1301 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1887 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1531 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1384 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.1971 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1614 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.147 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.2054 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1697 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1553 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.2137 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.178 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1636 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[8 empty] | 124.222 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1863 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1719 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2305 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.1948 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1802 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2388 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2031 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1885 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2471 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2114 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.1968 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2554 | 25.1839 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2197 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2053 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2638 | 25.1853 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.228 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2136 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2721 | 25.1853 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2363 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2219 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2804 | 25.1985 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2446 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2302 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.2887 | 25.1985 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2529 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2385 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.297 | 25.1985 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2612 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2468 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3054 | 25.1985 | 60.0341 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2698 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2551 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3137 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2781 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2634 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.322 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2864 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.272 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3303 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.2947 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2803 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3387 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.303 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2886 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.347 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3113 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.2969 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3553 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3196 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3052 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3636 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3279 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3135 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3719 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3362 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3218 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3804 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3445 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3301 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.3887 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.353 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3386 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.397 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3613 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3469 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.4053 | 25.1985 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3696 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3552 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.4137 | 25.2012 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3779 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3635 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[8 empty] | 124.422 | 25.2012 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3862 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3718 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4303 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.3945 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3801 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4386 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4028 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.3884 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.447 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4111 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.397 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4553 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4194 | 35.2851 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4053 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4636 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4277 | 35.2851 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4136 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4719 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4363 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4219 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4802 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4446 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4302 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4886 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4529 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4385 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.4969 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4612 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4468 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5052 | 25.2037 | 60.0345 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4695 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4551 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5135 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4778 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4636 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.522 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4861 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4719 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5303 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.4944 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4802 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5386 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5027 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4885 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5469 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5112 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.4968 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5552 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5195 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5051 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5636 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5278 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5134 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5719 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5361 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5217 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5802 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5444 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5303 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5885 | 25.2148 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5527 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5386 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.5969 | 25.2264 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.561 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5469 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.6052 | 25.2264 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5693 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5552 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.6135 | 25.2264 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5776 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5635 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[8 empty] | 124.6218 | 25.2264 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5859 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5718 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6302 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.5945 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5801 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6385 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6028 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5886 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6469 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6111 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.5969 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6552 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6194 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6052 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6635 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6277 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6135 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6719 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.636 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6218 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6802 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6443 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6301 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6885 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6526 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6384 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.6968 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6609 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6467 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7052 | 25.2399 | 60.0349 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6694 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6553 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7135 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6777 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6636 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7218 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.686 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6719 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7301 | 25.2258 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.6943 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6802 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7384 | 25.2258 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7026 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6885 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7468 | 25.2258 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7109 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 124.6968 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7551 | 25.2258 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7192 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7051 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7634 | 25.2258 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7275 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7136 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7717 | 25.2258 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7358 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7219 | 23.0867 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7802 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7441 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7302 | 23.0867 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7885 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7527 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7385 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.7968 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.761 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7468 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.8051 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7693 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7551 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.8135 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7776 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7634 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[8 empty] | 124.8218 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7859 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7717 | 23.0905 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8301 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.7942 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7803 | 23.0905 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8384 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8025 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7886 | 23.0862 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8467 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8108 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.7969 | 23.0862 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8551 | 25.2399 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8191 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8052 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8634 | 25.2505 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8276 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8135 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8717 | 25.2505 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8359 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8218 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.88 | 25.2505 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8442 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8301 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8884 | 25.2505 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8525 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8384 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.8967 | 25.2535 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8608 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8469 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.905 | 25.2535 | 60.0357 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8691 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8552 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9133 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8774 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8635 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9216 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.8857 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8718 | 23.0878 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9301 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.894 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8801 | 23.0878 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9384 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9023 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8884 | 23.091 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9467 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9109 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.8967 | 23.091 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.955 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9192 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9053 | 23.0857 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9634 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9275 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9136 | 23.0857 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9717 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9358 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9219 | 23.0969 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.98 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9441 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9302 | 23.0969 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9883 | 25.2535 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9524 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9385 | 23.0842 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 124.9966 | 25.2646 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9607 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9468 | 23.0842 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 125.005 | 25.2646 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.969 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9551 | 23.0806 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 125.0133 | 25.2646 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9773 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9634 | 23.0806 | 60.0027 | 23.54
[8 empty] | 125.0216 | 25.2646 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9856 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9719 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0299 | 25.267 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 124.9941 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9802 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0383 | 25.267 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0024 | 35.2703 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9885 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0466 | 25.2787 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0107 | 35.2703 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 124.9968 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0549 | 25.2787 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.019 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0051 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0632 | 25.2787 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0273 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0134 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0717 | 25.2787 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0356 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0217 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.08 | 25.2322 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0439 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0303 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0883 | 25.2322 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0522 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0386 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.0966 | 25.2322 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0605 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0469 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1049 | 25.2322 | 60.0369 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0691 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0552 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1133 | 25.2322 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0774 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0635 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1216 | 25.2322 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.0857 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0718 | 23.0479 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1299 | 25.2322 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.094 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0801 | 23.0479 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1382 | 25.2322 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1023 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0884 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1466 | 25.2322 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1106 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 |  |  |  |  | 125.0969 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1549 | 25.2322 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1189 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1052 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1632 | 25.2486 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1272 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1135 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1715 | 25.2486 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1355 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1218 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1798 | 25.2486 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1438 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1301 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1882 | 25.2486 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1523 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1384 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.1965 | 25.2533 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1606 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1467 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.2048 | 25.2533 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1689 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1553 | 23.046 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.2131 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1772 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1636 | 23.046 | 60.0007 | 23.54
[8 empty] | 125.2216 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1855 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1719 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2299 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.1938 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1802 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2382 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.2021 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1885 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2465 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.2104 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.1968 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2548 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.2188 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.2051 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2632 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.2273 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.2134 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2715 | 25.2026 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.2356 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.2219 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2798 | 25.2053 | 60.0381 | 25.54 |  |  |  |  | 125.2439 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 |  |  |  |  | 125.2302 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2881 | 25.2053 | 60.0381 | 25.54 | [12 empty] | 125.2385 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.2965 | 25.2053 | 60.0381 | 25.54 | [12 empty] | 125.2468 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3048 | 25.2053 | 60.0381 | 25.54 | [12 empty] | 125.2551 | 23.035 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3131 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.2634 | 23.035 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3214 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.2717 | 23.039 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3297 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.2803 | 23.039 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3381 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.2886 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3464 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.2969 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3547 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3052 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.363 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3135 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3715 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3218 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3798 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3301 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3881 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3384 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.3964 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3469 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.4047 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3552 | 23.032 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.4131 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3635 | 23.032 | 59.9992 | 23.54
[8 empty] | 125.4214 | 25.2082 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3718 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.4297 | 25.2196 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3801 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.438 | 25.2196 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3884 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.4464 | 25.2196 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.3967 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.4547 | 25.2196 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.4053 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.463 | 25.2314 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.4136 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.4713 | 25.2314 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.4219 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.4796 | 25.2238 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.4302 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.488 | 25.2238 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.4385 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.4963 | 25.2238 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.4468 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5046 | 25.2238 | 60.0393 | 25.54 | [12 empty] | 125.4551 | 23.0185 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5129 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.4634 | 23.0185 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5214 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.4719 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5297 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.4802 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.538 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.4885 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5463 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.4968 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5546 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5051 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.563 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5134 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5713 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5217 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5796 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5303 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5879 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5386 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.5963 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5469 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.6046 | 25.2238 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5552 | 23.0167 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.6129 | 25.2269 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5635 | 23.0167 | 59.9976 | 23.54
[8 empty] | 125.6212 | 25.2269 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5718 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6295 | 25.2405 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5801 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6379 | 25.2405 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5886 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6462 | 25.2405 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.5969 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6545 | 25.2405 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.6052 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6628 | 25.2405 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.6135 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6713 | 25.2405 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.6218 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6796 | 25.2459 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.6301 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6879 | 25.2459 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.6384 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.6962 | 25.2459 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.6467 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7045 | 25.2459 | 60.0405 | 25.54 | [12 empty] | 125.6553 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7129 | 25.2459 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.6636 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7212 | 25.2459 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.6719 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7295 | 25.2459 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.6802 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7378 | 25.2459 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.6885 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7461 | 25.2459 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.6968 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7545 | 25.2459 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7051 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7628 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7136 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7711 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7219 | 23.0144 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7794 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7302 | 23.0144 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7878 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7385 | 23.0105 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.7961 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7468 | 23.0105 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.8044 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7551 | 23.0072 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.8127 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7634 | 23.0072 | 59.996 | 23.54
[8 empty] | 125.821 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7717 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8295 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7803 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8378 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7886 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8461 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.7969 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8544 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.8052 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8628 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.8135 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8711 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.8218 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8794 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.8301 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.8877 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.8386 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.896 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.8469 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9044 | 25.2516 | 60.0413 | 25.54 | [12 empty] | 125.8552 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9127 | 25.2691 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.8635 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.921 | 25.2691 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.8718 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9293 | 25.2691 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.8801 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9377 | 25.2691 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.8884 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.946 | 25.2836 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.897 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9543 | 25.2836 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9053 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9626 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9136 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9709 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9219 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9794 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9302 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.9877 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9385 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 125.996 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9468 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 126.0043 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9551 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 126.0127 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9636 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[8 empty] | 126.021 | 25.2337 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9719 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0293 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9802 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0376 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9885 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0459 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 125.9968 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0543 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 126.0051 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0626 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 126.0134 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0709 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 126.022 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0792 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 126.0303 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0875 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 126.0386 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.0959 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 126.0469 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1042 | 25.1885 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 126.0552 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1125 | 25.1885 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.0635 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1208 | 25.1885 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.0718 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1293 | 25.1885 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.0803 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1376 | 25.1885 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.0886 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1459 | 25.1885 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.0969 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1542 | 25.1885 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1052 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1625 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1135 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1709 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1218 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1792 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1301 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1875 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1384 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.1958 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.147 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.2042 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1553 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.2125 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1636 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[8 empty] | 126.2208 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1719 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2291 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1802 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2374 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1885 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2458 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.1968 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2542 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.2053 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2625 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.2136 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2708 | 25.1813 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.2219 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2791 | 25.1895 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.2302 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2875 | 25.1895 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.2385 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.2958 | 25.1895 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.2468 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3041 | 25.1895 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.2551 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3124 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.2637 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3208 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.272 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3291 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.2803 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3374 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.2886 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3457 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.2969 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.354 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3052 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3624 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3135 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3707 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3218 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.379 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3303 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3873 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3386 | 23.0245 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.3958 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3469 | 23.0245 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.4041 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3552 | 23.0193 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.4124 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3635 | 23.0193 | 59.9936 | 23.54
[8 empty] | 126.4207 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3718 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.429 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3801 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.4374 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.3887 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.4457 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.397 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.454 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.4053 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.4623 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.4136 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.4706 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.4219 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.479 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.4302 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.4873 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.4385 | 23.0154 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.4956 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.447 | 23.0154 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5039 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.4553 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5123 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.4636 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5206 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.4719 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5289 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.4802 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5372 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.4885 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5455 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.4968 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.554 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5054 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5623 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5137 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5706 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.522 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5789 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5303 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5873 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5386 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.5956 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5469 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.6039 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5552 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.6122 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5635 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[8 empty] | 126.6205 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.572 | 23.0075 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6289 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5803 | 23.0075 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6372 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5886 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6455 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.5969 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6538 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.6052 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6621 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.6135 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6705 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.6218 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6788 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.6304 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6871 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.6387 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.6954 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.647 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7039 | 25.0987 | 60.0432 | 25.54 | [12 empty] | 126.6553 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7122 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.6636 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7205 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.6719 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7288 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.6802 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7371 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.6887 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7455 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.697 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7538 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7053 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7621 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7136 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7704 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7219 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7788 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7302 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7871 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7385 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.7954 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7471 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.8037 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7554 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.812 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7637 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[8 empty] | 126.8204 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.772 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.8287 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7803 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.837 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7886 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.8453 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.7969 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.8536 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.8052 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.8621 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.8137 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.8704 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.822 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.8787 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.8303 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.887 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.8386 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.8954 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.8469 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9037 | 25.0987 | 60.0437 | 25.54 | [12 empty] | 126.8552 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.912 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.8635 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9203 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.8721 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9286 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.8804 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.937 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.8887 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9453 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.897 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9536 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9053 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9619 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9136 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9702 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9219 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9786 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9304 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9869 | 25.0987 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9387 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 126.9952 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.947 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 127.0035 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9553 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 127.012 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9636 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[8 empty] | 127.0203 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9719 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0286 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9802 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0369 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9888 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0452 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 126.9971 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0536 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0054 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0619 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0137 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0702 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.022 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0785 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0303 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0869 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0386 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.0952 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0471 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1035 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0554 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1118 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0637 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1201 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.072 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1285 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0803 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1368 | 25.0971 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0886 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1451 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.0969 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1534 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1052 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1619 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1138 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1702 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1221 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1785 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1304 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1868 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1387 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.1951 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.147 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.2035 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1553 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.2118 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1636 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[8 empty] | 127.2201 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1721 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.2284 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1804 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.2367 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.1887 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.2451 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.197 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.2534 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.2053 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.2617 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.2136 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.27 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.2219 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.2784 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.2305 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.2867 | 25.0834 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.2388 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.295 | 25.0716 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.2471 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3033 | 25.0716 | 60.0433 | 25.54 | [12 empty] | 127.2554 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3116 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.2637 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3201 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.272 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3284 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.2803 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3367 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.2888 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.345 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.2971 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3534 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3054 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3617 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3137 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.37 | 25.0716 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.322 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3783 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3303 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.3866 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3386 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.395 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3472 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.4033 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3555 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.4116 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3638 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[8 empty] | 127.4199 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3721 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4282 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3804 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4366 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.3887 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4449 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.397 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4532 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.4055 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4615 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.4138 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.47 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.4221 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4783 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.4304 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4866 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.4387 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.4949 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.447 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5032 | 25.0684 | 60.0429 | 25.54 | [12 empty] | 127.4553 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5116 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.4636 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5199 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.4722 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5282 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.4805 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5365 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.4888 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5449 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.4971 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5532 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5054 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5615 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5137 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5698 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.522 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5781 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5305 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5865 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5388 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.5948 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5471 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.6031 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5554 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.6115 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5637 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[8 empty] | 127.6198 | 25.0656 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.572 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6282 | 25.0533 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5803 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6365 | 25.0533 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5889 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6448 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.5972 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6531 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.6055 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6615 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.6138 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6698 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.6221 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6781 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.6304 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6864 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.6387 | 23.0658 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.6947 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.6472 | 23.0658 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7031 | 25.0413 | 60.0424 | 25.54 | [12 empty] | 127.6555 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7114 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.6638 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7197 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.6721 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.728 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.6804 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7365 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.6887 | 23.093 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7448 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.697 | 23.093 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7531 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.7056 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7614 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.7139 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7697 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.7222 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7781 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.7305 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7864 | 25.0413 | 60.0417 | 25.54 | [12 empty] | 127.7388 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.7947 | 25.0413 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.7471 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.803 | 25.0413 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.7554 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.8114 | 25.0413 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.7639 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[8 empty] | 127.8197 | 25.0413 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.7722 | 23.0974 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.828 | 25.0413 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.7805 | 23.0974 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.8363 | 25.0413 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.7888 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.8446 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.7971 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.853 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.8054 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.8613 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.8137 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.8696 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.822 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.8779 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.8306 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.8862 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.8389 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.8947 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.8472 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.903 | 25.0276 | 60.0415 | 25.54 | [12 empty] | 127.8555 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9113 | 25.0276 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.8638 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9196 | 25.0276 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.8721 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.928 | 25.0276 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.8804 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9363 | 25.0276 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.8889 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9446 | 25.0276 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.8972 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9529 | 25.0276 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9055 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9612 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9138 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9696 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9221 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9779 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9304 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9862 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9387 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 127.9945 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9473 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 128.0029 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9556 | 23.0738 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 128.0112 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9639 | 23.0738 | 59.9873 | 23.54
[8 empty] | 128.0195 | 25.026 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9722 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0278 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9805 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0361 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9888 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0446 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 127.9971 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0529 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0056 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0612 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0139 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0695 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0222 | 23.0709 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0779 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0305 | 23.0709 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0862 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0388 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.0945 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0471 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1028 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0554 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1111 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.064 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1195 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0723 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1278 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0806 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1361 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0889 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1444 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.0972 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1528 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1055 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1611 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1138 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1694 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1223 | 23.0577 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1777 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1306 | 23.0577 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.186 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1389 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.1945 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1472 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.2028 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1555 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.2111 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1638 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[8 empty] | 128.2194 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1721 | 23.0541 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.2278 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1807 | 23.0541 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.2361 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.189 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.2444 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.1973 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.2527 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2056 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.261 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2139 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.2694 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2222 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.2777 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2305 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.286 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.239 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.2943 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2473 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3026 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2556 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.311 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2639 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3193 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2722 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3276 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2805 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3359 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2888 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3444 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.2974 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3527 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3057 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.361 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.314 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3693 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3223 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3776 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3306 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.386 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3389 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.3943 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3472 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.4026 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3557 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.4109 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.364 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[8 empty] | 128.4193 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3723 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4276 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3806 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4359 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3889 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4442 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.3972 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4525 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4055 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4609 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4141 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4692 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4224 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4775 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4307 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4858 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.439 | 23.0221 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.4943 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4473 | 23.0221 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5026 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4556 | 23.0178 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5109 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4639 | 23.0178 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5192 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4724 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5275 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4807 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5359 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.489 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5442 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.4973 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5525 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5056 | 23.0115 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5608 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5139 | 23.0115 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5692 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5222 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5775 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5308 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5858 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5391 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.5941 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5474 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.6024 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5557 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.6108 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.564 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[8 empty] | 128.6191 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5723 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6274 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5806 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6357 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5891 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6442 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.5974 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6525 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.6057 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6608 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.614 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6691 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.6223 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6774 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.6306 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6858 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.6389 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.6941 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.6475 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7024 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.6558 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7107 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.6641 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.719 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.6724 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7274 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.6807 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7357 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.689 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.744 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.6973 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7523 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7058 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7607 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7141 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.769 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7224 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7773 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7307 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7856 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.739 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.7939 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7473 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.8024 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7556 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.8107 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7642 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[8 empty] | 128.819 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7725 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8273 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7808 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8357 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7891 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.844 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.7974 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8523 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.8057 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8606 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.814 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8689 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.8225 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8773 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.8308 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8856 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.8391 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.8939 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.8474 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9022 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 128.8557 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9106 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.864 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9189 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.8723 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9272 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.8809 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9355 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.8892 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9438 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.8975 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9523 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9058 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9606 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9141 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9689 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9224 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9772 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9307 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9856 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9392 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 128.9939 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9475 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 129.0022 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9558 | 23.0832 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 129.0105 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9641 | 23.0832 | 59.9818 | 23.54
[8 empty] | 129.0188 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9724 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0272 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9807 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0355 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.989 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0438 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 128.9976 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0521 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0059 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0605 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0142 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0688 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0225 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0771 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0308 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0854 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0391 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.0938 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0474 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1022 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0559 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1105 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0642 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1188 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0725 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1271 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0808 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1354 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0891 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1438 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.0974 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1521 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1057 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1604 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1143 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1687 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1226 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1771 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1309 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1854 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1392 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.1937 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1475 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.202 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1558 | 23.0788 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.2103 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1641 | 23.0788 | 59.9811 | 23.54
[8 empty] | 129.2188 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1726 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2271 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1809 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2354 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1892 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2437 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.1975 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2521 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.2058 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2604 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.2141 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2687 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.2224 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.277 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.231 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2853 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.2393 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.2937 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.2476 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.302 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | [12 empty] | 129.2559 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3103 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.2642 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3186 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.2725 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.327 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.2808 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3353 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.2893 | 23.0755 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3436 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.2976 | 23.0755 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3519 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3059 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3602 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3142 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3687 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3225 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.377 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3308 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3853 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3391 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.3936 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3477 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.402 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.356 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.4103 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3643 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[8 empty] | 129.4186 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3726 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4269 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3809 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4352 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3892 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4436 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.3975 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4519 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.406 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4602 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.4143 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4685 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.4226 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4769 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.4309 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4852 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.4392 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.4935 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.4475 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5018 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | [12 empty] | 129.4558 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5101 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.4644 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5186 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.4727 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5269 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.481 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5352 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.4893 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5435 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.4976 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5519 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5059 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5602 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5144 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5685 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5227 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5768 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.531 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5851 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5393 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.5935 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5476 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6018 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5559 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6101 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5642 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6184 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5728 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6267 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5811 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6351 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5894 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6434 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.5977 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6517 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.606 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.66 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.6143 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6685 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.6226 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6768 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.6311 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6851 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.6394 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.6934 | 25.0032 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.6477 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7017 | 25.0032 | 60.0403 | 25.54 | [12 empty] | 129.656 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7101 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.6643 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7184 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.6726 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7267 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.6809 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.735 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.6895 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7434 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.6978 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7517 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7061 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.76 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7144 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7683 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7227 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7766 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.731 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.785 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7393 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.7933 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7478 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8016 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7561 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8099 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7644 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8184 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7727 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8267 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.781 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.835 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7893 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8433 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.7976 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8516 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.8062 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.86 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.8145 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8683 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.8228 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8766 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.8311 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8849 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.8394 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.8933 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.8477 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9016 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | [12 empty] | 129.856 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9099 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.8645 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9182 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.8728 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9265 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.8811 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9349 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.8894 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9432 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.8977 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9515 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.906 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9598 | 25.1793 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9143 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9683 | 25.1793 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9229 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9766 | 25.1739 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9312 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9849 | 25.1739 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9395 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 129.9932 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9478 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 130.0015 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9561 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 130.0099 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9644 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[8 empty] | 130.0182 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9727 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0265 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9812 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0348 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9895 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0432 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 129.9978 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0515 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 130.0061 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0598 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 130.0144 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0681 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 130.0227 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0764 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 130.031 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0848 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 130.0396 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.0931 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 130.0479 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1014 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | [12 empty] | 130.0562 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1097 | 25.1507 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.0645 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1182 | 25.1507 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.0728 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1265 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.0811 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1348 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.0894 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1431 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.0979 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1514 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1062 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1598 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1145 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1681 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1228 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1764 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1311 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1847 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1394 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.1931 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1477 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2014 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1562 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2097 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1646 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.218 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1729 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2263 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1812 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2347 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1895 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.243 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.1978 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2513 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.2063 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2596 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.2146 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2681 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.2229 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2764 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.2312 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.2847 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.2395 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.293 | 25.1159 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.2478 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3013 | 25.1159 | 60.0383 | 25.54 | [12 empty] | 130.2561 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3097 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.2646 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.318 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.2729 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3263 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.2812 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3346 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.2896 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.343 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.2979 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3513 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3062 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3596 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3145 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3679 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.323 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3762 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3313 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3846 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3396 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.3929 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3479 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.4012 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3562 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.4095 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3645 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[8 empty] | 130.418 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3728 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4263 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3813 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4346 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3896 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4429 | 25.0873 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.3979 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4512 | 25.0873 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.4062 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4596 | 25.0759 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.4146 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4679 | 25.0759 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.4229 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4762 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.4312 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4845 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.4397 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.4929 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.448 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5012 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | [12 empty] | 130.4563 | 23.0636 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5095 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.4646 | 23.0636 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5178 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.4729 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5262 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.4812 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5345 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.4895 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5428 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.498 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5511 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5063 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5594 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5146 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5679 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5229 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5762 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5312 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5845 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5396 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.5928 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5479 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.6012 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5564 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.6095 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5647 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[8 empty] | 130.6178 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.573 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6261 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5813 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6344 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5896 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6428 | 25.115 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.5979 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6511 | 25.115 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.6062 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6594 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.6147 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6677 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.623 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6761 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.6313 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6844 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.6396 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.6927 | 25.1068 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.6479 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.701 | 25.1068 | 60.0363 | 25.54 | [12 empty] | 130.6562 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7094 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.6646 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7178 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.6731 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7261 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.6814 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7344 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.6897 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7427 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.698 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7511 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7063 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7594 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7146 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7677 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7231 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.776 | 25.1043 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7314 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7844 | 25.1043 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7397 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.7927 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.748 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.801 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7563 | 23.0963 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.8093 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7646 | 23.0963 | 59.9787 | 23.54
[8 empty] | 130.8176 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7729 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.826 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7815 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.8344 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7898 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.8427 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.7981 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.851 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.8064 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.8594 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.8147 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.8677 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.823 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.876 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.8313 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.8843 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.8398 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.8926 | 25.1208 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.8481 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.901 | 25.1208 | 60.0351 | 25.54 | [12 empty] | 130.8564 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9093 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.8647 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9176 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.873 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9259 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.8813 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9343 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.8896 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9426 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.8982 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9509 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9065 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9592 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9148 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9677 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9231 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.976 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9314 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9843 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9397 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 130.9926 | 25.1184 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.948 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 131.0009 | 25.1184 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9565 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 131.0093 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9648 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[8 empty] | 131.0176 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9731 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0259 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9814 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0342 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.9897 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0426 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 130.998 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0509 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 131.0063 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0592 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 131.0149 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0675 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 131.0232 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0758 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 131.0315 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0842 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 131.0398 | 23.0739 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.0925 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 131.0481 | 23.0739 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1008 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | [12 empty] | 131.0564 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1091 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.0647 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1176 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.0732 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1259 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.0815 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1342 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.0898 | 23.0889 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1425 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.0981 | 23.0889 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1509 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1064 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1592 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1147 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1675 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.123 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1758 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1316 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1841 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1399 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.1925 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1482 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.2008 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1565 | 23.0928 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.2091 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1648 | 23.0928 | 59.978 | 23.54
[8 empty] | 131.2174 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1731 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2258 | 25.122 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1816 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2341 | 25.122 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1899 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2424 | 25.1086 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.1982 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2507 | 25.1086 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.2065 | 23.0895 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2592 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.2148 | 23.0895 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2675 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.2231 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2758 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.2314 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2841 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.24 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.2924 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.2483 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3008 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | [12 empty] | 131.2566 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3091 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.2649 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3174 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.2732 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3257 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.2815 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3341 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.2898 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3424 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.2983 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3507 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3066 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.359 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3149 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3673 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3232 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3757 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3315 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.384 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3398 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.3923 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3481 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.4006 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3567 | 23.0772 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.4091 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.365 | 23.0772 | 59.9766 | 23.54
[8 empty] | 131.4174 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3733 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.4257 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3816 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.434 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3899 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.4424 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.3982 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.4507 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.4065 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.459 | 25.0823 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.415 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.4673 | 25.0823 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.4233 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.4756 | 25.0795 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.4316 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.484 | 25.0795 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.4399 | 23.0699 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.4923 | 25.0684 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.4482 | 23.0699 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5006 | 25.0684 | 60.0323 | 25.54 | [12 empty] | 131.4565 | 23.1034 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5089 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.4651 | 23.1034 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5173 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.4734 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5256 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.4817 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5339 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.49 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5422 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.4983 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5507 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5066 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.559 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5149 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5673 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5234 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5756 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5317 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5839 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.54 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.5923 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5483 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.6006 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5566 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.6089 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5649 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[8 empty] | 131.6172 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5732 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6256 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5818 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6339 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5901 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6422 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.5984 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6505 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.6067 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6589 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.615 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6672 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.6233 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6755 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.6316 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6838 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.6401 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.6921 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.6484 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7006 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | [12 empty] | 131.6567 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7089 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.665 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7172 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.6733 | 23.0883 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7255 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.6816 | 23.0883 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7339 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.6902 | 23.086 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7422 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.6985 | 23.086 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7505 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7068 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7588 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7151 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7672 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7234 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7755 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7317 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7838 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.74 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.7921 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7485 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.8004 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7568 | 23.0837 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.8088 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7651 | 23.0837 | 59.9738 | 23.54
[8 empty] | 131.8171 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7734 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8254 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7817 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8337 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.79 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8422 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.7983 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8505 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.8069 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8588 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.8152 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8671 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.8235 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8755 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.8318 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8838 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.8401 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.8921 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.8484 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9004 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | [12 empty] | 131.8567 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9088 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.8652 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9171 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.8735 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9254 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.8818 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9337 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.8901 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.942 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.8984 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9504 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9067 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9587 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9153 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.967 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9236 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9753 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9319 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9838 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9402 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 131.9921 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9485 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 132.0004 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9568 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 132.0087 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9651 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[8 empty] | 132.0171 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | [12 empty] | 131.9736 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 131.9819 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 131.9902 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 131.9985 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0068 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0151 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0234 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.032 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0403 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0486 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0569 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0652 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0735 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0818 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0903 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.0986 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1069 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1152 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1235 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1318 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1404 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1487 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.157 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1653 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[24 empty] | 132.1736 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.1819 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.1902 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.1987 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.207 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2153 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2236 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2319 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2402 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2485 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2571 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2654 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2737 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.282 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2903 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.2986 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3071 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3154 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3237 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.332 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3403 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3486 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3569 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3655 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3738 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3821 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3904 | 23.0891 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.3987 | 23.0891 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.407 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4153 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4238 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4321 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4404 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4487 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.457 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4653 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4736 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4822 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4905 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.4988 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5071 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5154 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5237 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5322 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5405 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5488 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5571 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5654 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 132.5737 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.582 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.5906 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.5989 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6072 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6155 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6238 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6321 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6404 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6489 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6572 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6655 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6738 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6821 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6904 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.6987 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7073 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7156 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7239 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7322 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7405 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7488 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7573 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7656 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 132.7739 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.7822 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.7905 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.7988 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8071 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8157 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.824 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8323 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8406 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8489 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8572 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8655 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.874 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8823 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8906 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.8989 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9072 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9155 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9241 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9324 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9407 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.949 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9573 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9656 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9739 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9824 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.9907 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 132.999 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0073 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0156 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0239 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0322 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0408 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0491 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0574 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0657 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.074 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0823 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0906 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.0991 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1074 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1157 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.124 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1323 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1406 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1492 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1575 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1658 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
[24 empty] | 133.1741 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.1824 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.1907 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.199 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2075 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2158 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2241 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2324 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2407 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.249 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2573 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2659 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2742 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2825 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2908 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.2991 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3074 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3157 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3242 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3325 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3408 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3491 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3574 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3657 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
[24 empty] | 133.3743 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.3826 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.3909 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.3992 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4075 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4158 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4241 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4326 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4409 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4492 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4575 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4658 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4741 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4824 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.491 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.4993 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5076 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5159 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5242 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5325 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5408 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5493 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5576 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5659 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
[24 empty] | 133.5742 | 23.0837 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.5825 | 23.0837 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.5908 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.5994 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6077 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.616 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6243 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6326 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6409 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6492 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6577 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.666 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6743 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6826 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6909 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.6992 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7075 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7161 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7244 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7327 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.741 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7493 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7576 | 23.0711 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7661 | 23.0711 | 59.9724 | 23.54
[24 empty] | 133.7744 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.7827 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.791 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.7993 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8076 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8159 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8245 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8328 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8411 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8494 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8577 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.866 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8743 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8828 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8911 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.8994 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9077 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.916 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9243 | 23.0592 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9329 | 23.0592 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9412 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9495 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9578 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9661 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
[24 empty] | 133.9744 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 133.9827 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 133.9912 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 133.9995 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0078 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0161 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0244 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0327 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.041 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0496 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0579 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0662 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0745 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0828 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0911 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.0996 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1079 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1162 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1245 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1328 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1411 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1494 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.158 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1663 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
[24 empty] | 134.1746 | 23.0693 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.1829 | 23.0693 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.1912 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.1995 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2078 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2163 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2246 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2329 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2412 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2495 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2578 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2664 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2747 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.283 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2913 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.2996 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3079 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3162 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3247 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.333 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3413 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3496 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3579 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3662 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
[24 empty] | 134.3745 | 23.0946 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.3831 | 23.0946 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.3914 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.3997 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.408 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4163 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4246 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4331 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4414 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4497 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.458 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4663 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4746 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4829 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4915 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.4998 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5081 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5164 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5247 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.533 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5415 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5498 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5581 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5664 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
[24 empty] | 134.5747 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.583 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.5913 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.5999 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6082 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6165 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6248 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6331 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6414 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6497 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6582 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6665 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6748 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6831 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6914 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.6997 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7083 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7166 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7249 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7332 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7415 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7498 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7581 | 23.1532 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7666 | 23.1532 | 59.9681 | 23.54
[24 empty] | 134.7749 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.7832 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.7915 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.7998 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8081 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8167 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.825 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8333 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8416 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8499 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8582 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8665 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.875 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8833 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8916 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.8999 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9082 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9165 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9248 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9333 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9417 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.95 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9583 | 23.1442 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9666 | 23.1442 | 59.9669 | 23.54
[24 empty] | 134.9749 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 134.9834 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 134.9917 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0083 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0166 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0249 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0332 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0417 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.05 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0583 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0667 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.075 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0833 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.0918 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1001 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1084 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1167 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.125 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1333 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1416 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1501 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1584 | 23.1352 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.1667 | 23.1352 | 59.9661 | 23.54
[24 empty] | 135.175 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.1833 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.1917 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2002 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2085 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2168 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2251 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2334 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2417 | 23.134 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.25 | 23.134 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2585 | 23.0948 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2668 | 23.0948 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2751 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2834 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.2917 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3086 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3169 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3252 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3335 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3418 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3501 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3584 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3669 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
[24 empty] | 135.3752 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.3835 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.3918 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4001 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4084 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4167 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4253 | 23.0861 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4336 | 23.0861 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4419 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4502 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4585 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4668 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4753 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4836 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.4919 | 23.085 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5002 | 23.085 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5085 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5168 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5251 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5337 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.542 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5503 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5586 | 23.1021 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5669 | 23.1021 | 59.9645 | 23.54
[24 empty] | 135.5752 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.5837 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.592 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6003 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6086 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6169 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6252 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6335 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6421 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6504 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6587 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.667 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6753 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6836 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.6921 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7004 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7087 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.717 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7253 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7336 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7419 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7505 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7588 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7671 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7754 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.7837 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.792 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8005 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8088 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8171 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8254 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8337 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.842 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8506 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8589 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8672 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8755 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8838 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.8921 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9004 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9089 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9172 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9255 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9338 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9421 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9504 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.959 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9673 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9756 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9839 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 135.9922 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0005 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0088 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0173 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0256 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0339 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0422 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0505 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0588 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0674 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0757 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.084 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.0923 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1006 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1089 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1172 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1257 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.134 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1423 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1506 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1589 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1672 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
[24 empty] | 136.1758 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.1841 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.1924 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2007 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.209 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2173 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2256 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2341 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2424 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2507 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.259 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2673 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2756 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2842 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.2925 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3008 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3091 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3174 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3257 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.334 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3425 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3508 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3591 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3674 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3757 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.384 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.3926 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4009 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4092 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4175 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4258 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4341 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4424 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4509 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4592 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4675 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4758 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4841 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.4924 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.501 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5093 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5176 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5259 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5342 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5425 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5508 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5593 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5676 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5759 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5842 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.5925 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6008 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6094 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6177 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.626 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6343 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6426 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6509 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6592 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6677 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.676 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6843 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.6926 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7009 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7092 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7178 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7261 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7344 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7427 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.751 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7593 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7676 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
[24 empty] | 136.7761 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.7844 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.7927 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.801 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8093 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8176 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8262 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8345 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8428 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8511 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8594 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8677 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.876 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8845 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.8928 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9011 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9094 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9177 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.926 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9346 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9429 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9512 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9595 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9678 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
[24 empty] | 136.9761 | 23.0748 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 136.9846 | 23.0748 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 136.9929 | 23.0817 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0012 | 23.0817 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0095 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0178 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0261 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0344 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.043 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0513 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0596 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0679 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0762 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.0845 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.093 | 23.0939 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1013 | 23.0939 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1096 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1179 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1262 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1345 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1428 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1514 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1597 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.168 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
[24 empty] | 137.1763 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.1846 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.1929 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2014 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2097 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.218 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2263 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2346 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2429 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2512 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2598 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2681 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2764 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.2847 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.293 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3013 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3098 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3181 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3264 | 23.0742 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3347 | 23.0742 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.343 | 23.0648 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3513 | 23.0648 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3599 | 23.0885 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3682 | 23.0885 | 59.9594 | 23.54
[24 empty] | 137.3765 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.3848 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.3931 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4014 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4097 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4182 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4265 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4348 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4431 | 23.0844 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4514 | 23.0844 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4597 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4683 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4766 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4849 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.4932 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5015 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5098 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5183 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5266 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5349 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5432 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5515 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5598 | 23.1196 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5681 | 23.1196 | 59.9574 | 23.54
[24 empty] | 137.5767 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.585 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.5933 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6016 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6099 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6182 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6267 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.635 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6433 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6516 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6599 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6682 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6768 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6851 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.6934 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7017 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.71 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7183 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7266 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7351 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7434 | 23.1199 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7517 | 23.1199 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.76 | 23.1099 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7683 | 23.1099 | 59.9562 | 23.54
[24 empty] | 137.7766 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.7852 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.7935 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8018 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8101 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8184 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8267 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8352 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8435 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8518 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8601 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8684 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8767 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.885 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.8936 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9019 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9102 | 23.1049 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9185 | 23.1049 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9268 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9351 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9436 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9519 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9602 | 23.105 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9685 | 23.105 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 137.9768 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 137.9851 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 137.9937 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.002 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0103 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0186 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0269 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0352 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0437 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.052 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0603 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0686 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0769 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0852 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.0935 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1021 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1104 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1187 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.127 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1353 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1436 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1521 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1604 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.1687 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.177 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.1853 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.1936 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2021 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2104 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2188 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2271 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2354 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2437 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2522 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2605 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2688 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2771 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2854 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.2937 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.302 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3105 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3188 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3271 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3354 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3438 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3521 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3606 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3689 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3772 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3855 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.3938 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4021 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4106 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4189 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4272 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4355 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4438 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4521 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4604 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.469 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4773 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4856 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.4939 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5022 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5105 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.519 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5273 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5356 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5439 | 23.1154 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5522 | 23.1154 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5605 | 23.1188 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5691 | 23.1188 | 59.9535 | 23.54
[24 empty] | 138.5774 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.5857 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.594 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6023 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6106 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6191 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6274 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6357 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.644 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6523 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6606 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6689 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6775 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6858 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.6941 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7024 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7107 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.719 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7275 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7358 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7441 | 23.1151 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7524 | 23.1151 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7607 | 23.1185 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.769 | 23.1185 | 59.9539 | 23.54
[24 empty] | 138.7776 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
[24 empty] | 138.7859 | 23.1185 | 59.955 | 23.54

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 15.4419 | 31.6574
|  | Punto final | 84.9022 | 42.3804
|  | Velocidad [MW/min] | 9.2625
|  | P 70 % escalón [MW] | 40.0609
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 14.5993 | 43.8499
|  | Punto final | 81.0297 | 54.0515
|  | Velocidad [MW/min] | 9.2142
|  | P 70 % escalón [MW] | 52.271
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 38.0658 | 14.0492
|  | Punto final | 100.3451 | 23.8004
|  | Velocidad [MW/min] | 9.3943
|  | P 70 % escalón [MW] | 22.545
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 25.1189 | 26.4631
|  | Punto final | 90.1924 | 36.5205
|  | Velocidad [MW/min] | 9.2733
|  | P 70 % escalón [MW] | 34.9132
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 31.5695 | 23.5107
|  | Punto final | 103.0246 | 34.4494
|  | Velocidad [MW/min] | 9.1851
|  | P 70 % escalón [MW] | 32.0705
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 24.3635 | 11.656
|  | Punto final | 91.4203 | 22.1938
|  | Velocidad [MW/min] | 9.4288
|  | P 70 % escalón [MW] | 20.2465
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 44.491 | 12.2408
|  | Punto final | 104.6495 | 21.8011
|  | Velocidad [MW/min] | 9.5351
|  | P 70 % escalón [MW] | 20.7751
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 19.8758 | 11.2655
|  | Punto final | 85.8236 | 21.4242
|  | Velocidad [MW/min] | 9.2426
|  | P 70 % escalón [MW] | 19.7634
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 23.667 | 12.425
|  | Punto final | 87.0102 | 22.3908
|  | Velocidad [MW/min] | 9.4398
|  | P 70 % escalón [MW] | 20.9411
|  |  | Tiempo [s] | Potencia [MW]
|  | Punto inicial | 23.6679 | 7.9229
|  | Punto final | 82.6042 | 17.2635
|  | Velocidad [MW/min] | 9.5092
|  | P 70 % escalón [MW] | 16.4768

## Cálculo velocidad de descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 |  | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | -9.5055
2 | 12.23 | 20.0072 | -9.4722
3 | 12.23 | 20.0072 | -9.4314
4 | 12.23 | 20.0072 | -9.308
5 | 12.23 | 20.0072 | -9.4029
6 | 12.23 | 20.0072 | -9.4055
7 | 12.23 | 20.0072 | -9.4596
8 | 12.23 | 20.0072 | -9.4725
9 | 12.23 | 20.0072 | -9.404
10 | 12.23 | 20.0072 | -9.5416
Promedio |  |  | -9.4403
Mediana |  |  | -9.4455
Desviación estándar |  |  | 0.065372
Coeficiente de variación |  |  | -0.0069248

## Reg_Escalones descendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0001092 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.0050201 | 55.5302 | 60.0041 | 56 | 0.00048828 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 0.0041504 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.0026855 | 47.477 | 59.9924 | 48 | 0.0061035 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | 0.0036621 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.0026855 | 23.0779 | 60.0054 | 23.54 | 0.0012207 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.0043945 | 18.7612 | 60.0147 | 19.13
0.0084472 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.013351 | 55.5302 | 60.0041 | 56 | 0.0088196 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 0.012573 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.010986 | 47.477 | 59.9924 | 48 | 0.014404 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | 0.011963 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.010986 | 23.0779 | 60.0069 | 23.54 | 0.0095215 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.012695 | 18.7612 | 60.0147 | 19.13
0.016785 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.021683 | 55.5302 | 60.0065 | 56 | 0.017151 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 0.020874 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.019409 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.022705 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | 0.020264 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.019287 | 23.0779 | 60.0069 | 23.54 | 0.017822 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.021484 | 18.7612 | 60.0147 | 19.13
0.025123 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.030014 | 55.5302 | 60.0065 | 56 | 0.025482 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 0.029175 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.02771 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.03125 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | 0.028564 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.027588 | 23.0779 | 60.0069 | 23.54 | 0.026123 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.029785 | 18.7612 | 60.0147 | 19.13
0.033461 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.038345 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.033813 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 0.037476 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.036011 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.039551 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | 0.036865 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.035889 | 23.0779 | 60.0069 | 23.54 | 0.034424 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.038086 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.041798 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.046677 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.042145 | 43.3833 | 60.0064 | 43.77 | 0.045776 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.044312 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.047852 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | 0.045166 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.044189 | 23.0779 | 60.0069 | 23.54 | 0.042725 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.046387 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.050136 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.055023 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.050476 | 43.3833 | 60.0064 | 43.77 | 0.054199 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.052734 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.056152 | 35.3639 | 59.9628 | 35.77 | 0.053467 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.05249 | 23.0779 | 60.0069 | 23.54 | 0.051025 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.054688 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.058474 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.063354 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.058807 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 | 0.0625 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.061035 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.064453 | 35.3654 | 59.9628 | 35.77 | 0.062012 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 0.060791 | 23.0866 | 60.0069 | 23.54 | 0.059326 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.062988 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.066812 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.071686 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.067139 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 | 0.070801 | 25.0315 | 60.0398 | 25.54 | 0.069336 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.072754 | 35.3654 | 59.9628 | 35.77 | 0.070312 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.069336 | 23.0866 | 60.0069 | 23.54 | 0.067627 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.071289 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.07515 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.080017 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.0755 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 0.079102 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.077637 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.081055 | 35.3654 | 59.9628 | 35.77 | 0.078613 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.077637 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.076172 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.07959 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.083488 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.088348 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.083832 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 0.087524 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.08606 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.0896 | 35.3654 | 59.9628 | 35.77 | 0.086914 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.085938 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.084473 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.087891 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.091825 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.09668 | 55.5297 | 60.0065 | 56 | 0.092163 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 0.095825 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.09436 | 47.4804 | 59.9924 | 48 | 0.0979 | 35.3487 | 59.9628 | 35.77 | 0.095215 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.094238 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.092773 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.096191 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.10016 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.10501 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.10049 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 0.10413 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.10266 | 47.4343 | 59.9935 | 48 | 0.1062 | 35.3487 | 59.9628 | 35.77 | 0.10352 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.10254 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.10107 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.10449 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.1085 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.11334 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.10883 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 0.11243 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.11108 | 47.4343 | 59.9935 | 48 | 0.1145 | 35.3487 | 59.9617 | 35.77 | 0.11182 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.11084 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.10938 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.11279 | 18.7612 | 60.0143 | 19.13
0.11684 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.12167 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.11716 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 0.12073 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.11938 | 47.4343 | 59.9935 | 48 | 0.1228 | 35.3487 | 59.9617 | 35.77 | 0.12012 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.11914 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.11768 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.12109 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.12518 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.13 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.12549 | 43.3591 | 60.0048 | 43.77 | 0.12915 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.12769 | 47.4343 | 59.9935 | 48 | 0.1311 | 35.3431 | 59.9617 | 35.77 | 0.12842 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.12744 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.12598 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.12939 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.13352 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.13834 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.13382 | 43.3591 | 60.0048 | 43.77 | 0.13745 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.13599 | 47.4618 | 59.9935 | 48 | 0.13965 | 35.3431 | 59.9617 | 35.77 | 0.13696 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.13599 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.13428 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.1377 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.14185 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.14667 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.14215 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.14575 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.14441 | 47.4618 | 59.9935 | 48 | 0.14795 | 35.3431 | 59.9617 | 35.77 | 0.14526 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.14429 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.14258 | 23.0164 | 60.0479 | 23.54 | 0.146 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.15019 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.155 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.15048 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.15405 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.15271 | 47.4797 | 59.9935 | 48 | 0.15625 | 35.3431 | 59.9617 | 35.77 | 0.15356 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.15259 | 23.0868 | 60.0069 | 23.54 | 0.15088 | 22.9994 | 60.0479 | 23.54 | 0.15479 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.15853 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.16333 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.15881 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.16248 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.16101 | 47.4797 | 59.9935 | 48 | 0.16455 | 35.3431 | 59.9617 | 35.77 | 0.16187 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.16089 | 23.0926 | 60.0069 | 23.54 | 0.15942 | 22.9994 | 60.0479 | 23.54 | 0.16309 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.16687 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.17168 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.16714 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.17078 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.16931 | 47.4797 | 59.9935 | 48 | 0.17285 | 35.3431 | 59.9617 | 35.77 | 0.17017 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.16919 | 23.0926 | 60.0069 | 23.54 | 0.16772 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.17139 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.1752 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.18001 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.17548 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.17908 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.17773 | 47.4797 | 59.9935 | 48 | 0.18115 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.17847 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.17749 | 23.1012 | 60.0069 | 23.54 | 0.17603 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.17969 | 18.76 | 60.0143 | 19.13
0.18354 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.18834 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.18381 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.18738 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.18604 | 47.4797 | 59.9935 | 48 | 0.18945 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.18677 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.18579 | 23.1012 | 60.0069 | 23.54 | 0.18433 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.18799 | 18.7561 | 60.0143 | 19.13
0.19188 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.19667 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.19214 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.19568 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.19434 | 47.4797 | 59.9935 | 48 | 0.198 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.19507 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.19409 | 23.1012 | 60.0069 | 23.54 | 0.19263 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.19629 | 18.7561 | 60.0143 | 19.13
0.20022 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.205 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.20047 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.2041 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.20276 | 47.4988 | 59.9935 | 48 | 0.2063 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.20337 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.20264 | 23.1012 | 60.0069 | 23.54 | 0.20093 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.20459 | 18.7561 | 60.0143 | 19.13
0.20856 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.21333 | 55.5455 | 60.0065 | 56 | 0.2088 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.2124 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.21106 | 47.4988 | 59.9935 | 48 | 0.2146 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.21167 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.21094 | 23.1012 | 60.0085 | 23.54 | 0.20923 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.21289 | 18.7561 | 60.0143 | 19.13
0.21689 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.22166 | 55.5455 | 60.0081 | 56 | 0.21713 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.2207 | 25.0315 | 60.039 | 25.54 | 0.21936 | 47.4988 | 59.9935 | 48 | 0.2229 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.22021 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.21924 | 23.1012 | 60.0085 | 23.54 | 0.21753 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.22119 | 18.753 | 60.0143 | 19.13
0.22523 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.23 | 55.5455 | 60.0081 | 56 | 0.22546 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.229 | 24.9805 | 60.039 | 25.54 | 0.22766 | 47.4988 | 59.9935 | 48 | 0.2312 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.22852 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.22754 | 23.1012 | 60.0085 | 23.54 | 0.22583 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.22949 | 18.753 | 60.0143 | 19.13
0.23357 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.23833 | 55.5455 | 60.0081 | 56 | 0.2338 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.23743 | 24.9805 | 60.039 | 25.54 | 0.23608 | 47.4988 | 59.9935 | 48 | 0.2395 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.23682 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.23584 | 23.1012 | 60.0085 | 23.54 | 0.23438 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.23779 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.24191 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.24666 | 55.5455 | 60.0081 | 56 | 0.24213 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.24573 | 24.9805 | 60.039 | 25.54 | 0.24438 | 47.4988 | 59.9935 | 48 | 0.24805 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.24512 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.24414 | 23.1012 | 60.0085 | 23.54 | 0.24268 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.24609 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.25024 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.25499 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.25046 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 0.25403 | 24.9805 | 60.039 | 25.54 | 0.25269 | 47.5077 | 59.9935 | 48 | 0.25635 | 35.3349 | 59.9617 | 35.77 | 0.25342 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.25244 | 23.1012 | 60.0085 | 23.54 | 0.25098 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.25439 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.25858 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.26332 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.25879 | 43.3103 | 60.0048 | 43.77 | 0.26233 | 24.9425 | 60.039 | 25.54 | 0.26099 | 47.5077 | 59.9935 | 48 | 0.26465 | 35.3335 | 59.9617 | 35.77 | 0.26172 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.26099 | 23.0963 | 60.0085 | 23.54 | 0.25928 | 22.9942 | 60.0479 | 23.54 | 0.2627 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.26692 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.27165 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.26715 | 43.3103 | 60.0048 | 43.77 | 0.27063 | 24.9425 | 60.039 | 25.54 | 0.26941 | 47.5077 | 59.9935 | 48 | 0.27295 | 35.3335 | 59.9617 | 35.77 | 0.27002 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.26929 | 23.0963 | 60.0085 | 23.54 | 0.26758 | 22.9958 | 60.0479 | 23.54 | 0.271 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.27526 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.27998 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.27548 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 0.27905 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.27771 | 47.5077 | 59.9935 | 48 | 0.28125 | 35.3335 | 59.9617 | 35.77 | 0.27832 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.27759 | 23.0935 | 60.0085 | 23.54 | 0.27588 | 22.9958 | 60.0479 | 23.54 | 0.2793 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.2836 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.28831 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.28381 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 0.28735 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.28601 | 47.5077 | 59.9935 | 48 | 0.28955 | 35.3335 | 59.9617 | 35.77 | 0.28662 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.28589 | 23.0935 | 60.0085 | 23.54 | 0.28418 | 23.0018 | 60.0479 | 23.54 | 0.28809 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.29193 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.29665 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.29214 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 0.29565 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.29443 | 47.5077 | 59.9935 | 48 | 0.29785 | 35.3254 | 59.9617 | 35.77 | 0.29517 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.29419 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.29248 | 23.0018 | 60.0479 | 23.54 | 0.29639 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.30027 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.30499 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.30048 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 0.30396 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.30273 | 47.5256 | 59.9952 | 48 | 0.3064 | 35.3254 | 59.9617 | 35.77 | 0.30347 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.30249 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.30078 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.30469 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.30861 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.31332 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.30881 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 0.31238 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.31104 | 47.5256 | 59.9952 | 48 | 0.3147 | 35.3232 | 59.9605 | 35.77 | 0.31177 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.31079 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.30933 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.31299 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.31695 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.32166 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.31714 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 0.32068 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.31934 | 47.4526 | 59.9952 | 48 | 0.323 | 35.3232 | 59.9605 | 35.77 | 0.32007 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.31909 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.31763 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.32129 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.32529 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.32999 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.32547 | 43.4069 | 60.0036 | 43.77 | 0.32898 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.32776 | 47.4526 | 59.9952 | 48 | 0.3313 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.32837 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.32764 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.32593 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.32959 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.33362 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.33832 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.3338 | 43.4069 | 60.0036 | 43.77 | 0.33728 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.33606 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.3396 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.33667 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.33594 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.33423 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.33789 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.34196 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.34665 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.34213 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 0.34558 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.34436 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.3479 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.34497 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.34424 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.34253 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.34619 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.3503 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.35498 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.35046 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 0.354 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.35278 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.35645 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.35327 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.35254 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.35083 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.35449 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.35864 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.36331 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.3588 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 0.3623 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.36108 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.36475 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.36157 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.36084 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.35913 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.36279 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.36697 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.37164 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.36713 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 0.37061 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.36938 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.37305 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.36987 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.36914 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.36743 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.37109 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.37531 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.37997 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.37546 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 0.37891 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.37769 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.38135 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.37842 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.37744 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.37573 | 23.0018 | 60.047 | 23.54 | 0.37939 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.38365 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.38831 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.38379 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 0.38733 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.38611 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.38965 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.38672 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.38574 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.38403 | 22.9951 | 60.047 | 23.54 | 0.3877 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.39199 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.39664 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.39212 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.39563 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.39441 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.39795 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.39502 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.39429 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.39258 | 22.9951 | 60.047 | 23.54 | 0.396 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.40033 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.40497 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.40045 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.40393 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.40271 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.40625 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.40332 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.40259 | 23.0903 | 60.0085 | 23.54 | 0.40088 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.4043 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.40866 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.4133 | 55.4867 | 60.0081 | 56 | 0.40878 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.41223 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.41101 | 47.4653 | 59.9952 | 48 | 0.41479 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.41162 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.41089 | 23.1071 | 60.0102 | 23.54 | 0.40918 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.4126 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.417 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.42163 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.41711 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.42053 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.41943 | 47.4878 | 59.9952 | 48 | 0.4231 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.41992 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.41919 | 23.1071 | 60.0102 | 23.54 | 0.41748 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.42139 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.42534 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.42996 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.42545 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.42896 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.42773 | 47.4878 | 59.9952 | 48 | 0.4314 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.42822 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.42749 | 23.1071 | 60.0102 | 23.54 | 0.42578 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.42969 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.43368 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.43829 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.43378 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.43726 | 24.9425 | 60.0382 | 25.54 | 0.43604 | 47.4878 | 59.9952 | 48 | 0.4397 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.43652 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.43579 | 23.1071 | 60.0102 | 23.54 | 0.43408 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.43799 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.44201 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.44664 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.44214 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.44556 | 25.1303 | 60.0382 | 25.54 | 0.44446 | 47.4878 | 59.9952 | 48 | 0.448 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.44482 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.44409 | 23.1071 | 60.0102 | 23.54 | 0.44238 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.44629 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.45035 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.45497 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.45047 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 0.45386 | 25.1303 | 60.0382 | 25.54 | 0.45276 | 47.5165 | 59.9952 | 48 | 0.4563 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.45337 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.45239 | 23.1071 | 60.0102 | 23.54 | 0.45068 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.45459 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.45869 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.4633 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.4588 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.46228 | 25.1303 | 60.0382 | 25.54 | 0.46106 | 47.5165 | 59.9952 | 48 | 0.46484 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.46167 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.46094 | 23.0985 | 60.0102 | 23.54 | 0.45898 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.46289 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.46703 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.47163 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.46713 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.47058 | 25.1303 | 60.0382 | 25.54 | 0.46936 | 47.5165 | 59.9952 | 48 | 0.47314 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.46997 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.46924 | 23.0985 | 60.0102 | 23.54 | 0.46753 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.47119 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.47537 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.47997 | 55.4867 | 60.009 | 56 | 0.47546 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.47888 | 25.1303 | 60.0374 | 25.54 | 0.47778 | 47.5165 | 59.9952 | 48 | 0.48145 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.47827 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.47754 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.47583 | 22.9918 | 60.047 | 23.54 | 0.47949 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.4837 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.4883 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.4838 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.48718 | 25.1303 | 60.0374 | 25.54 | 0.48608 | 47.5165 | 59.9952 | 48 | 0.48975 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.48657 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.48584 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.48413 | 22.9934 | 60.047 | 23.54 | 0.48779 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.49204 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.49663 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.49213 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.49548 | 25.1303 | 60.0374 | 25.54 | 0.49438 | 47.5165 | 59.9952 | 48 | 0.49805 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.49487 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.49414 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.49243 | 22.9934 | 60.047 | 23.54 | 0.49609 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.50038 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.50496 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.50046 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.50391 | 25.1303 | 60.0374 | 25.54 | 0.50269 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.50635 | 35.3584 | 59.9605 | 35.77 | 0.50317 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.50244 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.50073 | 22.9971 | 60.0458 | 23.54 | 0.50439 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.50872 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.51329 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.50879 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.51221 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.51111 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.51489 | 35.3518 | 59.9597 | 35.77 | 0.51147 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.51074 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.50903 | 22.9971 | 60.0458 | 23.54 | 0.5127 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.51706 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.52162 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.51712 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 0.52051 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.51941 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.52319 | 35.3518 | 59.9597 | 35.77 | 0.51978 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.51904 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.51733 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.521 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.52539 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.52995 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.52545 | 43.3075 | 60.0023 | 43.77 | 0.52881 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.52771 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.53149 | 35.36 | 59.9597 | 35.77 | 0.52808 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.52759 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.52563 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.5293 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.53373 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.53828 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.53378 | 43.3075 | 60.0023 | 43.77 | 0.53723 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.53601 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.53979 | 35.36 | 59.9597 | 35.77 | 0.53662 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.53589 | 23.1086 | 60.0102 | 23.54 | 0.53394 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.5376 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.54207 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 0.54662 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.54211 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.54553 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.54443 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.5481 | 35.36 | 59.9597 | 35.77 | 0.54492 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.54419 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.54224 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.5459 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.55041 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.55495 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.55045 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.55383 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.55273 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.5564 | 35.36 | 59.9597 | 35.77 | 0.55322 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.55249 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.55078 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.55469 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.55874 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.56328 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.55878 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.56213 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.56104 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.5647 | 35.36 | 59.9597 | 35.77 | 0.56152 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.56079 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.55908 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.56299 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.56708 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.57161 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.56711 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.57043 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.56946 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.57324 | 35.36 | 59.9597 | 35.77 | 0.56982 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.56909 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.56738 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.57129 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.57542 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.57994 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.57544 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.57886 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.57776 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.58154 | 35.3498 | 59.9597 | 35.77 | 0.57812 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.57739 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.57568 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.57959 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.58376 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.58827 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.58377 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.58716 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.58606 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.58984 | 35.3498 | 59.9597 | 35.77 | 0.58643 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.58594 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.58398 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.58789 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.5921 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.5966 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.5921 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.59546 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.59436 | 47.5165 | 59.9971 | 48 | 0.59814 | 35.3335 | 59.9597 | 35.77 | 0.59473 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.59424 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.59229 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.59619 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.60044 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.60495 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.60046 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.60376 | 25.0743 | 60.0374 | 25.54 | 0.60278 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.60645 | 35.3335 | 59.9597 | 35.77 | 0.60303 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.60254 | 23.1109 | 60.0102 | 23.54 | 0.60059 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.60449 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.60877 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.61328 | 55.4895 | 60.009 | 56 | 0.6088 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.61218 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.61108 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.61475 | 35.3335 | 59.9597 | 35.77 | 0.61157 | 35.3088 | 60.0491 | 35.77 | 0.61084 | 23.1109 | 60.0105 | 23.54 | 0.60889 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.61279 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.61711 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.62161 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.61713 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.62048 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.61938 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.62329 | 35.3335 | 59.9597 | 35.77 | 0.61987 | 35.3131 | 60.0491 | 35.77 | 0.61914 | 23.1109 | 60.0105 | 23.54 | 0.61719 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.62109 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.62545 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.62994 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.62546 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.62878 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.62769 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.63159 | 35.3558 | 59.9597 | 35.77 | 0.62817 | 35.3131 | 60.0491 | 35.77 | 0.62744 | 23.1114 | 60.0105 | 23.54 | 0.62573 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.62939 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.63379 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.63828 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.63379 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 0.63708 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.63611 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.63989 | 35.3558 | 59.9597 | 35.77 | 0.63647 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.63574 | 23.1114 | 60.0105 | 23.54 | 0.63403 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.6377 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.64213 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.64661 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.64212 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 0.64551 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.64441 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.64819 | 35.3558 | 59.9597 | 35.77 | 0.64478 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.64404 | 23.1114 | 60.0105 | 23.54 | 0.64233 | 22.9919 | 60.0458 | 23.54 | 0.646 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.65046 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.65494 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.65045 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 0.65381 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.65271 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.65649 | 35.3558 | 59.9597 | 35.77 | 0.65308 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.65259 | 23.1114 | 60.0105 | 23.54 | 0.65063 | 22.9864 | 60.0458 | 23.54 | 0.6543 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.6588 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 0.66327 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.65878 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 0.66211 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.66113 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.66479 | 35.4156 | 59.9597 | 35.77 | 0.66138 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.66089 | 23.1114 | 60.0105 | 23.54 | 0.65894 | 22.9864 | 60.0458 | 23.54 | 0.6626 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.66714 | 55.5801 | 59.966 | 56 | 0.6716 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.66711 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 0.67041 | 25.0458 | 60.0374 | 25.54 | 0.66943 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.6731 | 35.4156 | 59.9597 | 35.77 | 0.66968 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.66919 | 23.1114 | 60.0105 | 23.54 | 0.66724 | 22.9797 | 60.0458 | 23.54 | 0.6709 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.67548 | 55.5801 | 59.966 | 56 | 0.67993 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.67545 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 0.67871 | 25.0458 | 60.0357 | 25.54 | 0.67773 | 47.4309 | 59.9971 | 48 | 0.68164 | 35.4157 | 59.9597 | 35.77 | 0.67798 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.67749 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.67554 | 22.9797 | 60.0458 | 23.54 | 0.67969 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.68382 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.68826 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.68378 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 0.68713 | 25.0458 | 60.0357 | 25.54 | 0.68604 | 47.4827 | 59.9971 | 48 | 0.68994 | 35.4157 | 59.9597 | 35.77 | 0.68628 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.68579 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.68384 | 22.982 | 60.0458 | 23.54 | 0.68799 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.69215 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.69659 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.69211 | 43.3055 | 60.0023 | 43.77 | 0.69543 | 25.0458 | 60.0357 | 25.54 | 0.69446 | 47.4827 | 59.9971 | 48 | 0.69824 | 35.4157 | 59.9597 | 35.77 | 0.69482 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.69409 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.69214 | 22.982 | 60.0458 | 23.54 | 0.69629 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.70049 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.70493 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.70044 | 43.3055 | 60.0023 | 43.77 | 0.70374 | 25.0458 | 60.0357 | 25.54 | 0.70276 | 47.4733 | 59.9979 | 48 | 0.70654 | 35.4157 | 59.9597 | 35.77 | 0.70312 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.70239 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.70068 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.70459 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.70883 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.71326 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.70877 | 43.3529 | 60.0023 | 43.77 | 0.71204 | 25.0458 | 60.0357 | 25.54 | 0.71106 | 47.4733 | 59.9979 | 48 | 0.71484 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.71143 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.71069 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.70898 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.71289 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.71717 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.72159 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.7171 | 43.3529 | 60.0023 | 43.77 | 0.72046 | 25.0458 | 60.0357 | 25.54 | 0.71936 | 47.4733 | 59.9979 | 48 | 0.72314 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.71973 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.71924 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.71729 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.72119 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.72551 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.72992 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.72543 | 43.4032 | 60.001 | 43.77 | 0.72876 | 25.211 | 60.0357 | 25.54 | 0.72778 | 47.4733 | 59.9979 | 48 | 0.73169 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.72803 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.72754 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.72559 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.72949 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.73384 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.73825 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.73376 | 43.4032 | 60.001 | 43.77 | 0.73706 | 25.211 | 60.0357 | 25.54 | 0.73608 | 47.4733 | 59.9979 | 48 | 0.73999 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.73633 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.73584 | 23.1202 | 60.0105 | 23.54 | 0.73389 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.73779 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.74218 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.74658 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.74213 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.74536 | 25.1946 | 60.0357 | 25.54 | 0.74438 | 47.4733 | 59.9979 | 48 | 0.74829 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.74463 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.74414 | 23.1206 | 60.0105 | 23.54 | 0.74219 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.74609 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.75052 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.75491 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.75046 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.75366 | 25.1946 | 60.0357 | 25.54 | 0.75269 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.75659 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.75293 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.75244 | 23.1206 | 60.0105 | 23.54 | 0.75049 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.75439 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.75886 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.76324 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.75879 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.76208 | 25.1946 | 60.0357 | 25.54 | 0.76111 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.76489 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.76123 | 35.3153 | 60.0491 | 35.77 | 0.76074 | 23.1206 | 60.0105 | 23.54 | 0.75879 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.7627 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.7672 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.77159 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.76712 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.77039 | 25.1946 | 60.0357 | 25.54 | 0.76941 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.77319 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.76978 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.76904 | 23.1206 | 60.0105 | 23.54 | 0.76709 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.771 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.77553 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.77992 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.77545 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.77869 | 25.1655 | 60.0357 | 25.54 | 0.77771 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.78174 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.77808 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.77734 | 23.1206 | 60.0105 | 23.54 | 0.77563 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.7793 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.78387 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.78825 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.78378 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.78699 | 25.1655 | 60.0357 | 25.54 | 0.78613 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.79004 | 35.4157 | 59.9581 | 35.77 | 0.78638 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.78589 | 23.1206 | 60.0105 | 23.54 | 0.78394 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.7876 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.79221 | 55.639 | 59.966 | 56 | 0.79659 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.79211 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.79541 | 25.1655 | 60.0357 | 25.54 | 0.79443 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.79834 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.79468 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.79419 | 23.118 | 60.0105 | 23.54 | 0.79224 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.7959 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.80055 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 0.80492 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.80045 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.80371 | 25.1655 | 60.0357 | 25.54 | 0.80273 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.80664 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.80298 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.80249 | 23.118 | 60.0105 | 23.54 | 0.80054 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.8042 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.80889 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 0.81325 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.80878 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.81201 | 25.1655 | 60.0357 | 25.54 | 0.81104 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.81494 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.81128 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.81079 | 23.118 | 60.0117 | 23.54 | 0.80884 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.81299 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.81722 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 0.82158 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.81711 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.82031 | 25.1655 | 60.0357 | 25.54 | 0.81946 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.82324 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.81958 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.81909 | 23.118 | 60.0117 | 23.54 | 0.81714 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.82129 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.82556 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 0.82991 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.82544 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.82861 | 25.1377 | 60.0357 | 25.54 | 0.82776 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.83154 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.82788 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.82739 | 23.1221 | 60.0117 | 23.54 | 0.82544 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.82959 | 18.753 | 60.0135 | 19.13
0.8339 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 0.83824 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.83377 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.83704 | 25.1377 | 60.0357 | 25.54 | 0.83606 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.84009 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.83618 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.83569 | 23.1221 | 60.0117 | 23.54 | 0.83374 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.83789 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.84224 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 0.84657 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.8421 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.84534 | 25.1377 | 60.0357 | 25.54 | 0.84436 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.84839 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.84448 | 35.3091 | 60.0491 | 35.77 | 0.84399 | 23.1221 | 60.0117 | 23.54 | 0.84204 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.84619 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.85058 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 0.8549 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.85043 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.85364 | 25.1377 | 60.0357 | 25.54 | 0.85278 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.85669 | 35.4106 | 59.9581 | 35.77 | 0.85303 | 35.2835 | 60.0491 | 35.77 | 0.85254 | 23.1221 | 60.0117 | 23.54 | 0.85034 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.85449 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.85892 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 0.86324 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.85876 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.86194 | 25.3873 | 60.0357 | 25.54 | 0.86108 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.86499 | 35.4108 | 59.9581 | 35.77 | 0.86133 | 35.2835 | 60.0491 | 35.77 | 0.86084 | 23.1221 | 60.0117 | 23.54 | 0.85889 | 22.982 | 60.0446 | 23.54 | 0.86279 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.86725 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 0.87157 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.8671 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 0.87036 | 25.3873 | 60.0357 | 25.54 | 0.86938 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.87329 | 35.4108 | 59.9581 | 35.77 | 0.86963 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.86914 | 23.1221 | 60.0117 | 23.54 | 0.86719 | 22.9792 | 60.0446 | 23.54 | 0.87109 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.87559 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 0.8799 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.87543 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 0.87866 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.87781 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.88159 | 35.4108 | 59.9581 | 35.77 | 0.87793 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.87744 | 23.1281 | 60.0117 | 23.54 | 0.87549 | 22.9792 | 60.0446 | 23.54 | 0.87939 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.88393 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.88823 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.88379 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 0.88696 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.88611 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.89014 | 35.4108 | 59.9581 | 35.77 | 0.88623 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.88574 | 23.1281 | 60.0117 | 23.54 | 0.88379 | 22.9792 | 60.0446 | 23.54 | 0.8877 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.89227 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.89656 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.89212 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 0.89526 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.89441 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 0.89844 | 35.4465 | 59.9581 | 35.77 | 0.89453 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.89404 | 23.1281 | 60.0117 | 23.54 | 0.89209 | 22.9792 | 60.0446 | 23.54 | 0.896 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.9006 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.90489 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.90045 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 0.90369 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.90271 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.90674 | 35.4465 | 59.9581 | 35.77 | 0.90283 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.90234 | 23.1281 | 60.0117 | 23.54 | 0.90039 | 22.9782 | 60.0438 | 23.54 | 0.9043 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.90894 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.91322 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.90878 | 43.3554 | 60.001 | 43.77 | 0.91199 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.91113 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.91504 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.91113 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.91064 | 23.1281 | 60.0117 | 23.54 | 0.90869 | 22.9782 | 60.0438 | 23.54 | 0.9126 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.91728 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.92155 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.91711 | 43.3554 | 60.001 | 43.77 | 0.92029 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.91943 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.92334 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.91943 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.91919 | 23.1281 | 60.0117 | 23.54 | 0.91699 | 22.9782 | 60.0438 | 23.54 | 0.9209 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.92562 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.92989 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.92545 | 43.3554 | 59.9998 | 43.77 | 0.92859 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.92773 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.93164 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.92798 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.92749 | 23.1328 | 60.0117 | 23.54 | 0.92529 | 22.9782 | 60.0438 | 23.54 | 0.9292 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.93396 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.93822 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.93378 | 43.3554 | 59.9998 | 43.77 | 0.93689 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.93604 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.94019 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.93628 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.93579 | 23.1328 | 60.0117 | 23.54 | 0.93384 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.9375 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.9423 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 0.94655 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.94211 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 0.94531 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.94446 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.94849 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.94458 | 35.2711 | 60.0491 | 35.77 | 0.94409 | 23.1328 | 60.0117 | 23.54 | 0.94214 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.94629 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.95063 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 0.9549 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.95044 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 0.95361 | 25.3873 | 60.0345 | 25.54 | 0.95276 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.95679 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.95288 | 35.2885 | 60.0491 | 35.77 | 0.95239 | 23.1328 | 60.0117 | 23.54 | 0.95044 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.95459 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.95897 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 0.96323 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.95877 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 0.96191 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 0.96106 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.96509 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.96118 | 35.2885 | 60.0491 | 35.77 | 0.96069 | 23.1328 | 60.0117 | 23.54 | 0.95874 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.96289 | 18.753 | 60.0139 | 19.13
0.96731 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 0.97156 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.9671 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 0.97021 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 0.96936 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.97339 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.96948 | 35.2885 | 60.0491 | 35.77 | 0.96899 | 23.1328 | 60.0117 | 23.54 | 0.96704 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.97119 | 18.7504 | 60.0139 | 19.13
0.97565 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 0.97989 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.97543 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 0.97864 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 0.97778 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.98169 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.97778 | 35.2885 | 60.0491 | 35.77 | 0.97729 | 23.1369 | 60.0117 | 23.54 | 0.97534 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.97949 | 18.7504 | 60.0139 | 19.13
0.98399 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 0.98822 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.98376 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 0.98694 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 0.98608 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.98999 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.98608 | 35.2885 | 60.0491 | 35.77 | 0.98584 | 23.1369 | 60.0117 | 23.54 | 0.98364 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.98779 | 18.7504 | 60.0139 | 19.13
0.99233 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 0.99655 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 0.9921 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 0.99524 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 0.99438 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 0.99854 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 0.99438 | 35.2885 | 60.0491 | 35.77 | 0.99414 | 23.1374 | 60.0117 | 23.54 | 0.99194 | 22.973 | 60.0438 | 23.54 | 0.99609 | 18.7504 | 60.0139 | 19.13
1.0007 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0049 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 1.0004 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 1.0035 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 1.0028 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0068 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 1.0027 | 35.3437 | 60.0491 | 35.77 | 1.0024 | 23.1374 | 60.0117 | 23.54 | 1.0002 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0044 | 18.7428 | 60.0139 | 19.13
1.009 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0132 | 55.4895 | 60.0094 | 56 | 1.0088 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0118 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 1.0111 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0151 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 1.0112 | 35.3437 | 60.0491 | 35.77 | 1.0107 | 23.1374 | 60.0129 | 23.54 | 1.0088 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0127 | 18.7428 | 60.0139 | 19.13
1.0173 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0215 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0171 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0203 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 1.0194 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0234 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 1.0195 | 35.3461 | 60.0491 | 35.77 | 1.019 | 23.1374 | 60.0129 | 23.54 | 1.0171 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.021 | 18.7396 | 60.0139 | 19.13
1.0257 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0299 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0255 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0286 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 1.0277 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0317 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 1.0278 | 35.3461 | 60.0491 | 35.77 | 1.0273 | 23.1374 | 60.0129 | 23.54 | 1.0254 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0293 | 18.7396 | 60.0139 | 19.13
1.034 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0382 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0338 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0369 | 25.3383 | 60.0345 | 25.54 | 1.0361 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.04 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 1.0361 | 35.3444 | 60.0491 | 35.77 | 1.0356 | 23.1374 | 60.0129 | 23.54 | 1.0337 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0376 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.0424 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0465 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0421 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0452 | 25.3121 | 60.0345 | 25.54 | 1.0444 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0486 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 1.0444 | 35.3444 | 60.0491 | 35.77 | 1.0439 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.042 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0459 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.0507 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0549 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0504 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0536 | 25.3121 | 60.0345 | 25.54 | 1.0527 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0569 | 35.4465 | 59.9573 | 35.77 | 1.0527 | 35.3444 | 60.0491 | 35.77 | 1.0525 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.0503 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0542 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.059 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0632 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0588 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0619 | 25.3121 | 60.0345 | 25.54 | 1.061 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0652 | 35.4403 | 59.9573 | 35.77 | 1.061 | 35.3444 | 60.0491 | 35.77 | 1.0608 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.0586 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0625 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.0674 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0715 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0671 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0702 | 25.3121 | 60.0345 | 25.54 | 1.0695 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0735 | 35.4403 | 59.9573 | 35.77 | 1.0693 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.0691 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.0669 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0708 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.0757 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0799 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0754 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0785 | 25.3121 | 60.0324 | 25.54 | 1.0778 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0818 | 35.4324 | 59.9573 | 35.77 | 1.0776 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.0774 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.0752 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0796 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.084 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0882 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0838 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0869 | 25.3121 | 60.0324 | 25.54 | 1.0861 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0901 | 35.4324 | 59.9573 | 35.77 | 1.0862 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.0857 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.0837 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0879 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.0924 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.0965 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.0921 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.0952 | 25.3121 | 60.0324 | 25.54 | 1.0945 | 47.4796 | 59.9983 | 48 | 1.0986 | 35.4324 | 59.9573 | 35.77 | 1.0945 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.094 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.092 | 22.9774 | 60.0438 | 23.54 | 1.0962 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.1007 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1049 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1004 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.1035 | 25.3121 | 60.0324 | 25.54 | 1.1028 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 1.1069 | 35.4324 | 59.9573 | 35.77 | 1.1028 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.1023 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.1003 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.1045 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.1091 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1132 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1088 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.1118 | 25.3121 | 60.0324 | 25.54 | 1.1111 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 1.1152 | 35.4324 | 59.9569 | 35.77 | 1.1111 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.1108 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.1086 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.1128 | 18.7396 | 60.0131 | 19.13
1.1174 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1215 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1171 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 1.1201 | 25.3121 | 60.0324 | 25.54 | 1.1194 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 1.1235 | 35.4324 | 59.9569 | 35.77 | 1.1194 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.1191 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.1169 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.1211 | 18.7357 | 60.0131 | 19.13
1.1257 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1299 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1254 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1285 | 25.2861 | 60.0324 | 25.54 | 1.1278 | 47.4796 | 59.9979 | 48 | 1.1318 | 35.4324 | 59.9569 | 35.77 | 1.1277 | 35.3444 | 60.0464 | 35.77 | 1.1274 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.1252 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.1294 | 18.7357 | 60.0131 | 19.13
1.1341 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1382 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1338 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1368 | 25.2861 | 60.0324 | 25.54 | 1.1361 | 47.4606 | 59.9979 | 48 | 1.1401 | 35.4324 | 59.9569 | 35.77 | 1.136 | 35.3302 | 60.0464 | 35.77 | 1.1357 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.1335 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.1377 | 18.7544 | 60.0131 | 19.13
1.1424 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1465 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1421 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1451 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.1444 | 47.4606 | 59.9979 | 48 | 1.1484 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.1443 | 35.3302 | 60.0464 | 35.77 | 1.144 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.1418 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.146 | 18.7544 | 60.0131 | 19.13
1.1508 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1549 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1505 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1534 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.1527 | 47.4606 | 59.9979 | 48 | 1.157 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.1526 | 35.3302 | 60.0464 | 35.77 | 1.1523 | 23.144 | 60.0129 | 23.54 | 1.1501 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.1543 | 18.7544 | 60.0131 | 19.13
1.1591 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1632 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1588 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1619 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.1611 | 47.4606 | 59.9979 | 48 | 1.1653 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.1611 | 35.3302 | 60.0464 | 35.77 | 1.1606 | 23.1415 | 60.0129 | 23.54 | 1.1584 | 22.9774 | 60.0433 | 23.54 | 1.1626 | 18.7544 | 60.0131 | 19.13
1.1674 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1715 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1671 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1702 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.1694 | 47.4513 | 59.9979 | 48 | 1.1736 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.1694 | 35.3302 | 60.0464 | 35.77 | 1.1689 | 23.1415 | 60.0129 | 23.54 | 1.167 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.1709 | 18.7544 | 60.0131 | 19.13
1.1758 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1799 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1754 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1785 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.1777 | 47.4513 | 59.9979 | 48 | 1.1819 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.1777 | 35.3302 | 60.0464 | 35.77 | 1.1775 | 23.1339 | 60.0129 | 23.54 | 1.1753 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.1792 | 18.7544 | 60.0131 | 19.13
1.1841 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1882 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1838 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1868 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.186 | 47.4513 | 59.9979 | 48 | 1.1902 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.186 | 35.3067 | 60.0464 | 35.77 | 1.1858 | 23.1339 | 60.0129 | 23.54 | 1.1836 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.1875 | 18.7539 | 60.0131 | 19.13
1.1925 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.1965 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.1921 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.1952 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.1945 | 47.4513 | 59.9979 | 48 | 1.1985 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.1943 | 35.3067 | 60.0464 | 35.77 | 1.1941 | 23.1339 | 60.0129 | 23.54 | 1.1919 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.1958 | 18.7539 | 60.0131 | 19.13
1.2008 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2048 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.2004 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2035 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2028 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.207 | 35.4323 | 59.9569 | 35.77 | 1.2026 | 35.3067 | 60.0464 | 35.77 | 1.2024 | 23.1339 | 60.0129 | 23.54 | 1.2002 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2041 | 18.7464 | 60.0131 | 19.13
1.2091 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2132 | 55.4895 | 60.0085 | 56 | 1.2088 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2118 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2111 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.2153 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2109 | 35.3067 | 60.0464 | 35.77 | 1.2107 | 23.1339 | 60.0141 | 23.54 | 1.2085 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2129 | 18.7464 | 60.0131 | 19.13
1.2175 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2215 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2171 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2201 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2195 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.2236 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2192 | 35.3067 | 60.0464 | 35.77 | 1.219 | 23.1339 | 60.0141 | 23.54 | 1.2168 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2212 | 18.7386 | 60.0131 | 19.13
1.2258 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2298 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2254 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2284 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2278 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.2319 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2275 | 35.3067 | 60.0464 | 35.77 | 1.2273 | 23.1339 | 60.0141 | 23.54 | 1.2251 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2295 | 18.7386 | 60.0131 | 19.13
1.2341 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2382 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2338 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2368 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2361 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.2402 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2358 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.2356 | 23.1339 | 60.0141 | 23.54 | 1.2334 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2378 | 18.7386 | 60.0124 | 19.13
1.2425 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2465 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2421 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2451 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2444 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.2485 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2444 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.2441 | 23.1339 | 60.0141 | 23.54 | 1.2419 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2461 | 18.7386 | 60.0124 | 19.13
1.2508 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2548 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2505 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2534 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2528 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.2571 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2527 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.2524 | 23.1339 | 60.0141 | 23.54 | 1.2502 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2544 | 18.7386 | 60.0124 | 19.13
1.2592 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2632 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2588 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2617 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2611 | 47.4329 | 59.9979 | 48 | 1.2654 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.261 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.2607 | 23.1388 | 60.0141 | 23.54 | 1.2585 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2627 | 18.7386 | 60.0124 | 19.13
1.2675 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2715 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2671 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2701 | 25.257 | 60.0324 | 25.54 | 1.2694 | 47.4225 | 59.9979 | 48 | 1.2737 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2693 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.269 | 23.1388 | 60.0141 | 23.54 | 1.2668 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.271 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.2758 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2798 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2755 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2784 | 25.257 | 60.0312 | 25.54 | 1.2777 | 47.4225 | 59.9979 | 48 | 1.282 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2776 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.2773 | 23.1388 | 60.0141 | 23.54 | 1.2751 | 22.9821 | 60.0433 | 23.54 | 1.2793 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.2842 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2882 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2838 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.2867 | 25.257 | 60.0312 | 25.54 | 1.2861 | 47.4995 | 59.9979 | 48 | 1.2903 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2859 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.2856 | 23.1388 | 60.0141 | 23.54 | 1.2834 | 22.9765 | 60.0433 | 23.54 | 1.2876 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.2925 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 1.2965 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.2921 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.295 | 25.257 | 60.0312 | 25.54 | 1.2944 | 47.4995 | 59.9979 | 48 | 1.2986 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.2942 | 35.3024 | 60.0464 | 35.77 | 1.2939 | 23.1449 | 60.0141 | 23.54 | 1.2917 | 22.9765 | 60.0433 | 23.54 | 1.2959 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.3009 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3048 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.3004 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3035 | 25.257 | 60.0312 | 25.54 | 1.3027 | 47.4995 | 59.9963 | 48 | 1.3069 | 35.4274 | 59.9569 | 35.77 | 1.3025 | 35.2891 | 60.0464 | 35.77 | 1.3022 | 23.1449 | 60.0141 | 23.54 | 1.3 | 22.9713 | 60.0429 | 23.54 | 1.3042 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.3092 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3132 | 55.4895 | 60.0078 | 56 | 1.3088 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3118 | 25.2196 | 60.0312 | 25.54 | 1.3112 | 47.4995 | 59.9963 | 48 | 1.3154 | 35.4274 | 59.9565 | 35.77 | 1.3108 | 35.2891 | 60.0464 | 35.77 | 1.3108 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3083 | 22.9713 | 60.0429 | 23.54 | 1.3125 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.3175 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3215 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3171 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3201 | 25.2196 | 60.0312 | 25.54 | 1.3195 | 47.4995 | 59.9963 | 48 | 1.3237 | 35.4274 | 59.9565 | 35.77 | 1.3193 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3191 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3169 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3208 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.3259 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3298 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3254 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3284 | 25.2196 | 60.0312 | 25.54 | 1.3278 | 47.4995 | 59.9963 | 48 | 1.332 | 35.4274 | 59.9565 | 35.77 | 1.3276 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3274 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3252 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3291 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.3342 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3382 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3338 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3367 | 25.2196 | 60.0312 | 25.54 | 1.3361 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3403 | 35.4274 | 59.9565 | 35.77 | 1.3359 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3357 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3335 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3374 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.3425 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3465 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3421 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3451 | 25.1936 | 60.0312 | 25.54 | 1.3445 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3486 | 35.4274 | 59.9565 | 35.77 | 1.3442 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.344 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3418 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3462 | 18.7328 | 60.0124 | 19.13
1.3509 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3548 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3504 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3534 | 25.1936 | 60.0312 | 25.54 | 1.3528 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3569 | 35.4274 | 59.9565 | 35.77 | 1.3525 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3523 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3501 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3545 | 18.7293 | 60.0124 | 19.13
1.3592 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3632 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3588 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3617 | 25.1936 | 60.0312 | 25.54 | 1.3611 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3655 | 35.4276 | 59.9565 | 35.77 | 1.3608 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3606 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3584 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3628 | 18.7293 | 60.0124 | 19.13
1.3676 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3715 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3671 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.37 | 25.1936 | 60.0312 | 25.54 | 1.3694 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3738 | 35.4276 | 59.9565 | 35.77 | 1.3691 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3689 | 23.1492 | 60.0141 | 23.54 | 1.3667 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3711 | 18.7229 | 60.0124 | 19.13
1.3759 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3798 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3755 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3784 | 25.1936 | 60.0312 | 25.54 | 1.3778 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3821 | 35.4276 | 59.9565 | 35.77 | 1.3774 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3774 | 23.1541 | 60.0141 | 23.54 | 1.375 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3794 | 18.7229 | 60.0124 | 19.13
1.3842 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3882 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3838 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.3867 | 25.1936 | 60.0312 | 25.54 | 1.3861 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3904 | 35.4276 | 59.9565 | 35.77 | 1.3857 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.3857 | 23.1541 | 60.0141 | 23.54 | 1.3833 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.3877 | 18.7229 | 60.0124 | 19.13
1.3926 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.3965 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.3921 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.395 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.3944 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.3987 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.3943 | 35.2874 | 60.0464 | 35.77 | 1.394 | 23.1541 | 60.0141 | 23.54 | 1.3918 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.396 | 18.7229 | 60.0124 | 19.13
1.4009 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4048 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4005 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4033 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4027 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.407 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.4026 | 35.2659 | 60.0464 | 35.77 | 1.4023 | 23.1541 | 60.0141 | 23.54 | 1.4001 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.4043 | 18.7229 | 60.0124 | 19.13
1.4093 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4132 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4088 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4117 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4111 | 47.4913 | 59.9963 | 48 | 1.4155 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.4109 | 35.2659 | 60.0464 | 35.77 | 1.4106 | 23.159 | 60.0153 | 23.54 | 1.4084 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.4126 | 18.7229 | 60.0124 | 19.13
1.4176 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4215 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4171 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.42 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4194 | 47.4786 | 59.9963 | 48 | 1.4238 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.4192 | 35.284 | 60.0464 | 35.77 | 1.4189 | 23.159 | 60.0153 | 23.54 | 1.4167 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.4209 | 18.7076 | 60.0124 | 19.13
1.4259 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4298 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4254 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4283 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4277 | 47.4786 | 59.9963 | 48 | 1.4321 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.4275 | 35.284 | 60.0464 | 35.77 | 1.4272 | 23.159 | 60.0153 | 23.54 | 1.425 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.4292 | 18.7076 | 60.0124 | 19.13
1.4343 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4382 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4338 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4366 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4362 | 47.4786 | 59.9963 | 48 | 1.4404 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.4358 | 35.284 | 60.0464 | 35.77 | 1.4355 | 23.159 | 60.0153 | 23.54 | 1.4333 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.4375 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.4426 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4465 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4421 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4449 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4445 | 47.4786 | 59.9963 | 48 | 1.4487 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.4441 | 35.284 | 60.0464 | 35.77 | 1.4441 | 23.159 | 60.0153 | 23.54 | 1.4417 | 22.9646 | 60.0429 | 23.54 | 1.4458 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.4509 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4548 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4504 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4534 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4528 | 47.4695 | 59.9963 | 48 | 1.457 | 35.4196 | 59.9565 | 35.77 | 1.4524 | 35.284 | 60.0464 | 35.77 | 1.4524 | 23.159 | 60.0153 | 23.54 | 1.45 | 22.9618 | 60.0429 | 23.54 | 1.4541 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.4593 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4632 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4588 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4617 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4611 | 47.4695 | 59.9963 | 48 | 1.4653 | 35.4069 | 59.9565 | 35.77 | 1.4607 | 35.284 | 60.0464 | 35.77 | 1.4607 | 23.1541 | 60.0153 | 23.54 | 1.4583 | 22.9618 | 60.0429 | 23.54 | 1.4624 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.4676 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4715 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4671 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.47 | 25.1645 | 60.0312 | 25.54 | 1.4695 | 47.4695 | 59.9963 | 48 | 1.4739 | 35.4069 | 59.9565 | 35.77 | 1.469 | 35.34 | 60.0464 | 35.77 | 1.469 | 23.1541 | 60.0153 | 23.54 | 1.4668 | 22.9809 | 60.0429 | 23.54 | 1.4707 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.476 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4798 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4754 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4783 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.4778 | 47.4695 | 59.9963 | 48 | 1.4822 | 35.4069 | 59.9565 | 35.77 | 1.4775 | 35.34 | 60.0464 | 35.77 | 1.4773 | 23.1541 | 60.0153 | 23.54 | 1.4751 | 22.9809 | 60.0429 | 23.54 | 1.4795 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.4843 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4881 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4838 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.4867 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.4861 | 47.5051 | 59.9963 | 48 | 1.4905 | 35.4069 | 59.9565 | 35.77 | 1.4858 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.4856 | 23.1541 | 60.0153 | 23.54 | 1.4834 | 22.9809 | 60.0429 | 23.54 | 1.4878 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.4926 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.4965 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.4921 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.495 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.4944 | 47.5051 | 59.9963 | 48 | 1.4988 | 35.3992 | 59.9565 | 35.77 | 1.4941 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.4939 | 23.1551 | 60.0153 | 23.54 | 1.4917 | 22.9809 | 60.0429 | 23.54 | 1.4961 | 18.7076 | 60.0108 | 19.13
1.501 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5048 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5005 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5033 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.5028 | 47.4358 | 59.9944 | 48 | 1.5071 | 35.3992 | 59.9565 | 35.77 | 1.5024 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.5022 | 23.1551 | 60.0153 | 23.54 | 1.5 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5044 | 18.7013 | 60.0108 | 19.13
1.5093 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5131 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5088 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5116 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.5111 | 47.4358 | 59.9944 | 48 | 1.5154 | 35.4222 | 59.9557 | 35.77 | 1.5107 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.5107 | 23.1551 | 60.0153 | 23.54 | 1.5083 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5127 | 18.7013 | 60.0108 | 19.13
1.5177 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5215 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5171 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.52 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.5194 | 47.4358 | 59.9944 | 48 | 1.5239 | 35.4222 | 59.9557 | 35.77 | 1.519 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.519 | 23.1551 | 60.0153 | 23.54 | 1.5166 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.521 | 18.6938 | 60.0108 | 19.13
1.526 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5298 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5255 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5283 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.5278 | 47.4358 | 59.9944 | 48 | 1.5322 | 35.4223 | 59.9557 | 35.77 | 1.5273 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.5273 | 23.152 | 60.0153 | 23.54 | 1.5249 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5293 | 18.6938 | 60.0108 | 19.13
1.5343 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5381 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5338 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5366 | 25.1645 | 60.0295 | 25.54 | 1.5361 | 47.4358 | 59.9944 | 48 | 1.5405 | 35.4223 | 59.9557 | 35.77 | 1.5356 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.5356 | 23.152 | 60.0153 | 23.54 | 1.5332 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5376 | 18.6913 | 60.0108 | 19.13
1.5427 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5465 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5421 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5449 | 25.1384 | 60.0295 | 25.54 | 1.5444 | 47.4358 | 59.9944 | 48 | 1.5488 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.5439 | 35.3254 | 60.0464 | 35.77 | 1.5439 | 23.1569 | 60.0153 | 23.54 | 1.5415 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5459 | 18.6913 | 60.0108 | 19.13
1.551 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5548 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5504 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5532 | 25.1384 | 60.0295 | 25.54 | 1.5527 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.5571 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.5525 | 35.3043 | 60.0464 | 35.77 | 1.5522 | 23.1569 | 60.0153 | 23.54 | 1.55 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5542 | 18.6913 | 60.0108 | 19.13
1.5593 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5631 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5588 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5616 | 25.1219 | 60.0295 | 25.54 | 1.5612 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.5654 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.5608 | 35.3043 | 60.0464 | 35.77 | 1.5605 | 23.1569 | 60.0153 | 23.54 | 1.5583 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5625 | 18.6913 | 60.0108 | 19.13
1.5677 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5715 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5671 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5699 | 25.1219 | 60.0295 | 25.54 | 1.5695 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.574 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.5691 | 35.3043 | 60.0464 | 35.77 | 1.5688 | 23.1569 | 60.0153 | 23.54 | 1.5667 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5708 | 18.6913 | 60.0108 | 19.13
1.576 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5798 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5754 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5782 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.5778 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.5823 | 35.4091 | 59.9557 | 35.77 | 1.5774 | 35.3043 | 60.0464 | 35.77 | 1.5774 | 23.1569 | 60.0153 | 23.54 | 1.575 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5791 | 18.6913 | 60.0108 | 19.13
1.5844 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5881 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5838 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.5865 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.5861 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.5906 | 35.4091 | 59.9557 | 35.77 | 1.5857 | 35.3043 | 60.0464 | 35.77 | 1.5857 | 23.1569 | 60.0153 | 23.54 | 1.5833 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5874 | 18.6908 | 60.0108 | 19.13
1.5927 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.5965 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.5921 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.595 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.5945 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.5989 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.594 | 35.3043 | 60.0464 | 35.77 | 1.594 | 23.1673 | 60.0153 | 23.54 | 1.5916 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.5957 | 18.6908 | 60.0108 | 19.13
1.601 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6048 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6005 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6033 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6028 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.6072 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.6023 | 35.3613 | 60.0464 | 35.77 | 1.6023 | 23.1673 | 60.0153 | 23.54 | 1.5999 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.604 | 18.7377 | 60.0108 | 19.13
1.6094 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6131 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6088 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6116 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6111 | 47.4271 | 59.9944 | 48 | 1.6155 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.6106 | 35.3613 | 60.0464 | 35.77 | 1.6106 | 23.1721 | 60.0169 | 23.54 | 1.6082 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.6128 | 18.7377 | 60.0108 | 19.13
1.6177 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6215 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6171 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6199 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6195 | 47.3934 | 59.9944 | 48 | 1.6238 | 35.4092 | 59.9557 | 35.77 | 1.6189 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.6189 | 23.1721 | 60.0169 | 23.54 | 1.6165 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.6211 | 18.7377 | 60.0108 | 19.13
1.6261 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6298 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6255 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6283 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6278 | 47.3934 | 59.9944 | 48 | 1.6323 | 35.4178 | 59.9557 | 35.77 | 1.6272 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.6272 | 23.1721 | 60.0169 | 23.54 | 1.625 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.6294 | 18.7377 | 60.0108 | 19.13
1.6344 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6381 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6338 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6366 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6361 | 47.3934 | 59.9944 | 48 | 1.6406 | 35.4178 | 59.9557 | 35.77 | 1.6357 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.6355 | 23.1721 | 60.0169 | 23.54 | 1.6333 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.6377 | 18.7377 | 60.0092 | 19.13
1.6427 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6465 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6421 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6449 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6444 | 47.3934 | 59.9944 | 48 | 1.6489 | 35.4177 | 59.9557 | 35.77 | 1.644 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.644 | 23.1721 | 60.0169 | 23.54 | 1.6416 | 22.9821 | 60.0422 | 23.54 | 1.646 | 18.7377 | 60.0092 | 19.13
1.6511 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6548 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6505 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6532 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6528 | 47.4234 | 59.9944 | 48 | 1.6572 | 35.4177 | 59.9557 | 35.77 | 1.6523 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.6523 | 23.1721 | 60.0169 | 23.54 | 1.6499 | 22.9793 | 60.0422 | 23.54 | 1.6543 | 18.7377 | 60.0092 | 19.13
1.6594 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6631 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6588 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6615 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6611 | 47.4234 | 59.9944 | 48 | 1.6655 | 35.4084 | 59.9557 | 35.77 | 1.6606 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.6606 | 23.1677 | 60.0169 | 23.54 | 1.6582 | 22.9793 | 60.0422 | 23.54 | 1.6626 | 18.7377 | 60.0092 | 19.13
1.6677 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6715 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6671 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6699 | 25.1017 | 60.0295 | 25.54 | 1.6694 | 47.4234 | 59.9944 | 48 | 1.6738 | 35.4084 | 59.9557 | 35.77 | 1.6689 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.6689 | 23.1677 | 60.0169 | 23.54 | 1.6665 | 22.9793 | 60.0422 | 23.54 | 1.6709 | 18.7377 | 60.0092 | 19.13
1.6761 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6798 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6754 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6782 | 25.2164 | 60.0279 | 25.54 | 1.6777 | 47.4234 | 59.9944 | 48 | 1.6824 | 35.4087 | 59.9557 | 35.77 | 1.6772 | 35.3243 | 60.0464 | 35.77 | 1.6772 | 23.172 | 60.0169 | 23.54 | 1.6748 | 22.9793 | 60.0422 | 23.54 | 1.6792 | 18.7377 | 60.0092 | 19.13
1.6844 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6881 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6838 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6865 | 25.2164 | 60.0279 | 25.54 | 1.6862 | 47.4049 | 59.9944 | 48 | 1.6907 | 35.4087 | 59.9557 | 35.77 | 1.6855 | 35.3158 | 60.0464 | 35.77 | 1.6855 | 23.172 | 60.0169 | 23.54 | 1.6831 | 22.9793 | 60.0422 | 23.54 | 1.6875 | 18.7863 | 60.0092 | 19.13
1.6928 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.6965 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.6921 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.6948 | 25.2164 | 60.0279 | 25.54 | 1.6945 | 47.4049 | 59.9944 | 48 | 1.699 | 35.3905 | 59.9557 | 35.77 | 1.6938 | 35.3158 | 60.0464 | 35.77 | 1.6938 | 23.1207 | 60.0169 | 23.54 | 1.6914 | 22.9793 | 60.0422 | 23.54 | 1.6958 | 18.7863 | 60.0092 | 19.13
1.7011 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7048 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7004 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.7032 | 25.2164 | 60.0279 | 25.54 | 1.7028 | 47.4049 | 59.992 | 48 | 1.7073 | 35.3905 | 59.9557 | 35.77 | 1.7021 | 35.3158 | 60.0464 | 35.77 | 1.7021 | 23.1207 | 60.0169 | 23.54 | 1.7 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7041 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7094 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7131 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7088 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.7115 | 25.2164 | 60.0279 | 25.54 | 1.7112 | 47.4049 | 59.992 | 48 | 1.7156 | 35.3905 | 59.9545 | 35.77 | 1.7107 | 35.3158 | 60.0464 | 35.77 | 1.7107 | 23.1207 | 60.0169 | 23.54 | 1.7083 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7124 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7178 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7215 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7171 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 1.7198 | 25.2164 | 60.0279 | 25.54 | 1.7195 | 47.4049 | 59.992 | 48 | 1.7239 | 35.3905 | 59.9545 | 35.77 | 1.719 | 35.3727 | 60.0464 | 35.77 | 1.719 | 23.1207 | 60.0169 | 23.54 | 1.7166 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7207 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7261 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7298 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7255 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7281 | 25.1912 | 60.0279 | 25.54 | 1.7278 | 47.4049 | 59.992 | 48 | 1.7324 | 35.3894 | 59.9545 | 35.77 | 1.7273 | 35.3727 | 60.0464 | 35.77 | 1.7273 | 23.0707 | 60.0169 | 23.54 | 1.7249 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.729 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7345 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7381 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7338 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7366 | 25.1912 | 60.0279 | 25.54 | 1.7361 | 47.3874 | 59.992 | 48 | 1.7407 | 35.3894 | 59.9545 | 35.77 | 1.7356 | 35.3727 | 60.0464 | 35.77 | 1.7356 | 23.0707 | 60.0169 | 23.54 | 1.7332 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7378 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7428 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7464 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7421 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7449 | 25.1912 | 60.0279 | 25.54 | 1.7445 | 47.3874 | 59.992 | 48 | 1.749 | 35.3894 | 59.9545 | 35.77 | 1.7439 | 35.3727 | 60.0464 | 35.77 | 1.7439 | 23.0767 | 60.0169 | 23.54 | 1.7415 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7461 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7511 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7548 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7505 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7532 | 25.1912 | 60.0279 | 25.54 | 1.7528 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.7573 | 35.3894 | 59.9545 | 35.77 | 1.7522 | 35.3498 | 60.0464 | 35.77 | 1.7522 | 23.0767 | 60.0169 | 23.54 | 1.7498 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7544 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7595 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7631 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7588 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7615 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.7611 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.7656 | 35.3892 | 59.9545 | 35.77 | 1.7605 | 35.3498 | 60.0464 | 35.77 | 1.7605 | 23.0866 | 60.0169 | 23.54 | 1.7581 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7627 | 18.8037 | 60.0092 | 19.13
1.7678 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7714 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7671 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7699 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.7695 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.7739 | 35.3892 | 59.9545 | 35.77 | 1.7688 | 35.3458 | 60.0464 | 35.77 | 1.7688 | 23.0866 | 60.0169 | 23.54 | 1.7664 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.771 | 18.7906 | 60.0092 | 19.13
1.7761 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7798 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7755 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7782 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.7778 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.7822 | 35.3892 | 59.9545 | 35.77 | 1.7771 | 35.3458 | 60.0464 | 35.77 | 1.7771 | 23.0866 | 60.0169 | 23.54 | 1.7749 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7793 | 18.7906 | 60.0092 | 19.13
1.7845 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7881 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7838 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7865 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.7861 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.7908 | 35.3892 | 59.9545 | 35.77 | 1.7856 | 35.3432 | 60.0464 | 35.77 | 1.7856 | 23.0866 | 60.0169 | 23.54 | 1.7832 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7876 | 18.7829 | 60.0092 | 19.13
1.7928 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.7964 | 55.4541 | 60.0078 | 56 | 1.7921 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.7948 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.7944 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.7991 | 35.3892 | 59.9545 | 35.77 | 1.7939 | 35.3432 | 60.0464 | 35.77 | 1.7939 | 23.0866 | 60.0169 | 23.54 | 1.7915 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.7959 | 18.7829 | 60.0092 | 19.13
1.8012 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8048 | 55.5074 | 60.0078 | 56 | 1.8004 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.8031 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8029 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.8074 | 35.3892 | 59.9545 | 35.77 | 1.8022 | 35.3432 | 60.0464 | 35.77 | 1.8022 | 23.0866 | 60.0169 | 23.54 | 1.7998 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.8042 | 18.7829 | 60.0092 | 19.13
1.8095 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8131 | 55.5074 | 60.0078 | 56 | 1.8088 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.8115 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8112 | 47.3608 | 59.992 | 48 | 1.8157 | 35.3798 | 59.9545 | 35.77 | 1.8105 | 35.3432 | 60.0464 | 35.77 | 1.8105 | 23.0866 | 60.0193 | 23.54 | 1.8081 | 22.9793 | 60.0417 | 23.54 | 1.8125 | 18.7829 | 60.0092 | 19.13
1.8178 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8214 | 55.5074 | 60.0089 | 56 | 1.8171 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 1.8198 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8195 | 47.3361 | 59.992 | 48 | 1.824 | 35.3798 | 59.9545 | 35.77 | 1.8188 | 35.3353 | 60.0464 | 35.77 | 1.8188 | 23.0866 | 60.0193 | 23.54 | 1.8164 | 22.9849 | 60.0417 | 23.54 | 1.8208 | 18.7829 | 60.0092 | 19.13
1.8262 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8298 | 55.5074 | 60.0089 | 56 | 1.8254 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 1.8281 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8278 | 47.3361 | 59.992 | 48 | 1.8323 | 35.3683 | 59.9545 | 35.77 | 1.8271 | 35.3353 | 60.0464 | 35.77 | 1.8271 | 23.0866 | 60.0193 | 23.54 | 1.8247 | 22.9849 | 60.0417 | 23.54 | 1.8291 | 18.7829 | 60.0092 | 19.13
1.8345 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8381 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8338 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 1.8364 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8362 | 47.3361 | 59.992 | 48 | 1.8408 | 35.3683 | 59.9545 | 35.77 | 1.8354 | 35.3353 | 60.0464 | 35.77 | 1.8354 | 23.0866 | 60.0193 | 23.54 | 1.833 | 22.9849 | 60.0417 | 23.54 | 1.8374 | 18.7829 | 60.0072 | 19.13
1.8429 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8464 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8421 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 1.8448 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8445 | 47.3361 | 59.992 | 48 | 1.8491 | 35.3684 | 59.9545 | 35.77 | 1.8438 | 35.3353 | 60.0464 | 35.77 | 1.8438 | 23.0918 | 60.0193 | 23.54 | 1.8413 | 22.9849 | 60.0417 | 23.54 | 1.8457 | 18.7829 | 60.0072 | 19.13
1.8512 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8548 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8505 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 1.8531 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8528 | 47.3361 | 59.992 | 48 | 1.8574 | 35.3684 | 59.9545 | 35.77 | 1.8521 | 35.3353 | 60.0464 | 35.77 | 1.8523 | 23.0918 | 60.0193 | 23.54 | 1.8499 | 22.9849 | 60.0417 | 23.54 | 1.854 | 18.7756 | 60.0072 | 19.13
1.8595 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8631 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8588 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.8615 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8612 | 47.3361 | 59.992 | 48 | 1.8657 | 35.3684 | 59.9545 | 35.77 | 1.8604 | 35.3353 | 60.0464 | 35.77 | 1.8606 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.8582 | 22.9849 | 60.0417 | 23.54 | 1.8623 | 18.7756 | 60.0072 | 19.13
1.8679 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8714 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8671 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.8698 | 25.1334 | 60.0279 | 25.54 | 1.8695 | 47.3406 | 59.992 | 48 | 1.874 | 35.3684 | 59.9545 | 35.77 | 1.8689 | 35.3124 | 60.0464 | 35.77 | 1.8689 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.8665 | 22.9899 | 60.0417 | 23.54 | 1.8711 | 18.7594 | 60.0072 | 19.13
1.8762 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8798 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8755 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.8782 | 25.1082 | 60.0258 | 25.54 | 1.8778 | 47.3406 | 59.992 | 48 | 1.8823 | 35.3684 | 59.9545 | 35.77 | 1.8772 | 35.3124 | 60.0464 | 35.77 | 1.8772 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.8748 | 22.9899 | 60.0417 | 23.54 | 1.8794 | 18.7594 | 60.0072 | 19.13
1.8845 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8881 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8838 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.8865 | 25.1082 | 60.0258 | 25.54 | 1.8861 | 47.3321 | 59.992 | 48 | 1.8909 | 35.3684 | 59.9545 | 35.77 | 1.8855 | 35.3048 | 60.0464 | 35.77 | 1.8855 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.8831 | 22.9966 | 60.0417 | 23.54 | 1.8877 | 18.7594 | 60.0072 | 19.13
1.8929 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.8964 | 55.5585 | 60.0089 | 56 | 1.8921 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.8948 | 25.1082 | 60.0258 | 25.54 | 1.8945 | 47.3321 | 59.992 | 48 | 1.8992 | 35.3594 | 59.9545 | 35.77 | 1.8938 | 35.3048 | 60.0464 | 35.77 | 1.8938 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.8914 | 22.9966 | 60.0417 | 23.54 | 1.896 | 18.7594 | 60.0072 | 19.13
1.9012 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9048 | 55.4538 | 60.0089 | 56 | 1.9005 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.9031 | 25.1082 | 60.0258 | 25.54 | 1.9028 | 47.4006 | 59.99 | 48 | 1.9075 | 35.3594 | 59.9545 | 35.77 | 1.9021 | 35.3048 | 60.0464 | 35.77 | 1.9021 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.8997 | 22.9966 | 60.0422 | 23.54 | 1.9043 | 18.7594 | 60.0072 | 19.13
1.9096 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9131 | 55.4538 | 60.0089 | 56 | 1.9088 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.9115 | 25.306 | 60.0258 | 25.54 | 1.9111 | 47.4006 | 59.99 | 48 | 1.9158 | 35.368 | 59.9529 | 35.77 | 1.9104 | 35.3048 | 60.0464 | 35.77 | 1.9104 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.908 | 22.9966 | 60.0422 | 23.54 | 1.9126 | 18.7594 | 60.0072 | 19.13
1.9179 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9214 | 55.4538 | 60.0089 | 56 | 1.9171 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 1.9198 | 25.306 | 60.0258 | 25.54 | 1.9194 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9241 | 35.368 | 59.9529 | 35.77 | 1.9187 | 35.2926 | 60.0464 | 35.77 | 1.9189 | 23.0896 | 60.0193 | 23.54 | 1.9163 | 22.9966 | 60.0422 | 23.54 | 1.9209 | 18.752 | 60.0072 | 19.13
1.9262 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9297 | 55.4538 | 60.0089 | 56 | 1.9254 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9281 | 25.306 | 60.0258 | 25.54 | 1.9279 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9324 | 35.368 | 59.9529 | 35.77 | 1.927 | 35.2926 | 60.0464 | 35.77 | 1.9272 | 23.0956 | 60.0193 | 23.54 | 1.9248 | 22.9966 | 60.0422 | 23.54 | 1.9292 | 18.752 | 60.0072 | 19.13
1.9346 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9381 | 55.4538 | 60.0089 | 56 | 1.9338 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9364 | 25.306 | 60.0258 | 25.54 | 1.9362 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9409 | 35.368 | 59.9529 | 35.77 | 1.9353 | 35.2926 | 60.0464 | 35.77 | 1.9355 | 23.0956 | 60.0193 | 23.54 | 1.9331 | 22.9966 | 60.0422 | 23.54 | 1.9375 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
1.9429 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9464 | 55.4538 | 60.0089 | 56 | 1.9421 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9447 | 25.2776 | 60.0258 | 25.54 | 1.9445 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9492 | 35.368 | 59.9529 | 35.77 | 1.9438 | 35.2926 | 60.0464 | 35.77 | 1.9438 | 23.0936 | 60.0193 | 23.54 | 1.9414 | 22.9966 | 60.0422 | 23.54 | 1.9458 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
1.9513 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9548 | 55.4192 | 60.0089 | 56 | 1.9504 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9531 | 25.2776 | 60.0258 | 25.54 | 1.9529 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9575 | 35.368 | 59.9529 | 35.77 | 1.9521 | 35.2926 | 60.0464 | 35.77 | 1.9521 | 23.0936 | 60.0193 | 23.54 | 1.9497 | 23.0021 | 60.0422 | 23.54 | 1.9541 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
1.9596 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9631 | 55.4192 | 60.0089 | 56 | 1.9588 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9614 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 1.9612 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9658 | 35.3619 | 59.9529 | 35.77 | 1.9604 | 35.2926 | 60.0464 | 35.77 | 1.9604 | 23.0929 | 60.0193 | 23.54 | 1.958 | 23.0021 | 60.0422 | 23.54 | 1.9624 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
1.9679 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9714 | 55.4537 | 60.0089 | 56 | 1.9671 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9697 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 1.9695 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9741 | 35.3619 | 59.9529 | 35.77 | 1.9688 | 35.285 | 60.0464 | 35.77 | 1.9688 | 23.0929 | 60.0193 | 23.54 | 1.9663 | 23.0021 | 60.0422 | 23.54 | 1.9707 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
1.9763 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9798 | 55.4537 | 60.0089 | 56 | 1.9755 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.978 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 1.9778 | 47.4572 | 59.99 | 48 | 1.9824 | 35.362 | 59.9529 | 35.77 | 1.9771 | 35.285 | 60.0464 | 35.77 | 1.9771 | 23.0929 | 60.0193 | 23.54 | 1.9746 | 23.0021 | 60.0422 | 23.54 | 1.979 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
1.9846 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9881 | 55.5556 | 60.0089 | 56 | 1.9838 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9865 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 1.9862 | 47.4602 | 59.99 | 48 | 1.9907 | 35.362 | 59.9529 | 35.77 | 1.9854 | 35.2524 | 60.0464 | 35.77 | 1.9856 | 23.0929 | 60.0193 | 23.54 | 1.9829 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 1.9873 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
1.9929 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 1.9964 | 55.5556 | 60.0089 | 56 | 1.9921 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 1.9948 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 1.9945 | 47.4602 | 59.99 | 48 | 1.9993 | 35.362 | 59.9529 | 35.77 | 1.9937 | 35.2524 | 60.0464 | 35.77 | 1.9939 | 23.0886 | 60.0193 | 23.54 | 1.9912 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 1.9961 | 18.7496 | 60.0072 | 19.13
2.0013 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 2.0047 | 55.5556 | 60.0089 | 56 | 2.0005 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 2.0031 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 2.0028 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0076 | 35.362 | 59.9529 | 35.77 | 2.002 | 35.2524 | 60.0464 | 35.77 | 2.0022 | 23.0886 | 60.0193 | 23.54 | 1.9998 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 2.0044 | 18.7488 | 60.0072 | 19.13
2.0096 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 2.0131 | 55.5556 | 60.0089 | 56 | 2.0088 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0114 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 2.0112 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0159 | 35.3543 | 59.9529 | 35.77 | 2.0103 | 35.2524 | 60.0464 | 35.77 | 2.0105 | 23.0886 | 60.0209 | 23.54 | 2.0081 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 2.0127 | 18.7488 | 60.0072 | 19.13
2.018 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 2.0214 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0171 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0198 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 2.0195 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0242 | 35.3543 | 59.9529 | 35.77 | 2.0188 | 35.2524 | 60.0464 | 35.77 | 2.0188 | 23.0886 | 60.0209 | 23.54 | 2.0164 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 2.021 | 18.7436 | 60.0072 | 19.13
2.0263 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 2.0297 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0255 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0281 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 2.0278 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0325 | 35.3543 | 59.9529 | 35.77 | 2.0271 | 35.2524 | 60.0464 | 35.77 | 2.0271 | 23.0886 | 60.0209 | 23.54 | 2.0247 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 2.0293 | 18.7436 | 60.0072 | 19.13
2.0346 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 2.0381 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0338 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0364 | 25.2402 | 60.0258 | 25.54 | 2.0361 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0408 | 35.3543 | 59.9529 | 35.77 | 2.0354 | 35.2387 | 60.0464 | 35.77 | 2.0354 | 23.0886 | 60.0209 | 23.54 | 2.033 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 2.0376 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.043 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 2.0464 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0421 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0447 | 25.215 | 60.0258 | 25.54 | 2.0446 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0493 | 35.3543 | 59.9529 | 35.77 | 2.0437 | 35.2387 | 60.0464 | 35.77 | 2.0437 | 23.0886 | 60.0209 | 23.54 | 2.0413 | 22.996 | 60.0422 | 23.54 | 2.0459 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.0513 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.0547 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0504 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0531 | 25.215 | 60.0258 | 25.54 | 2.0529 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0576 | 35.3543 | 59.9529 | 35.77 | 2.052 | 35.2707 | 60.0464 | 35.77 | 2.0522 | 23.0886 | 60.0209 | 23.54 | 2.0496 | 22.9944 | 60.0422 | 23.54 | 2.0542 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.0597 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.0631 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0588 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0614 | 25.215 | 60.0258 | 25.54 | 2.0612 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0659 | 35.3786 | 59.9529 | 35.77 | 2.0603 | 35.2707 | 60.0464 | 35.77 | 2.0605 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.0579 | 22.9944 | 60.0422 | 23.54 | 2.0625 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.068 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.0714 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0671 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0697 | 25.215 | 60.0258 | 25.54 | 2.0695 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0742 | 35.3786 | 59.9529 | 35.77 | 2.0686 | 35.2707 | 60.0437 | 35.77 | 2.0688 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.0662 | 23.0011 | 60.0422 | 23.54 | 2.0708 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.0763 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.0797 | 55.5902 | 60.0114 | 56 | 2.0754 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.078 | 25.215 | 60.0237 | 25.54 | 2.0779 | 47.4719 | 59.99 | 48 | 2.0825 | 35.3662 | 59.9529 | 35.77 | 2.0769 | 35.2707 | 60.0437 | 35.77 | 2.0771 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.0747 | 23.0011 | 60.0422 | 23.54 | 2.0791 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.0847 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.0881 | 55.4553 | 60.0114 | 56 | 2.0838 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0864 | 25.215 | 60.0237 | 25.54 | 2.0862 | 47.4796 | 59.99 | 48 | 2.0908 | 35.3662 | 59.9529 | 35.77 | 2.0852 | 35.2707 | 60.0437 | 35.77 | 2.0854 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.083 | 23.0061 | 60.0422 | 23.54 | 2.0874 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.093 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.0964 | 55.4553 | 60.0114 | 56 | 2.0921 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.0947 | 25.215 | 60.0237 | 25.54 | 2.0945 | 47.4796 | 59.99 | 48 | 2.0994 | 35.3467 | 59.9529 | 35.77 | 2.0935 | 35.2707 | 60.0437 | 35.77 | 2.0938 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.0913 | 23.0061 | 60.0422 | 23.54 | 2.0957 | 18.7436 | 60.0052 | 19.13
2.1014 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.1047 | 55.4898 | 60.0114 | 56 | 2.1005 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.103 | 25.215 | 60.0237 | 25.54 | 2.1029 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1077 | 35.3467 | 59.9529 | 35.77 | 2.1021 | 35.2604 | 60.0437 | 35.77 | 2.1021 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.0996 | 23.0061 | 60.0438 | 23.54 | 2.104 | 18.736 | 60.0052 | 19.13
2.1097 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.1131 | 55.4898 | 60.0114 | 56 | 2.1088 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.1113 | 25.215 | 60.0237 | 25.54 | 2.1112 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.116 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1104 | 35.2604 | 60.0437 | 35.77 | 2.1104 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.1079 | 23.0061 | 60.0438 | 23.54 | 2.1123 | 18.736 | 60.0052 | 19.13
2.118 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.1214 | 55.4673 | 60.0114 | 56 | 2.1171 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 2.1196 | 25.215 | 60.0237 | 25.54 | 2.1195 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1243 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1187 | 35.247 | 60.0437 | 35.77 | 2.1189 | 23.0985 | 60.0209 | 23.54 | 2.1162 | 23.0117 | 60.0438 | 23.54 | 2.1206 | 18.7228 | 60.0052 | 19.13
2.1264 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.1297 | 55.4673 | 60.0114 | 56 | 2.1255 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.1281 | 25.1866 | 60.0237 | 25.54 | 2.1278 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1326 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.127 | 35.247 | 60.0437 | 35.77 | 2.1272 | 23.1048 | 60.0209 | 23.54 | 2.1245 | 23.0117 | 60.0438 | 23.54 | 2.1294 | 18.7228 | 60.0052 | 19.13
2.1347 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.138 | 55.4673 | 60.0114 | 56 | 2.1338 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.1364 | 25.1866 | 60.0237 | 25.54 | 2.1362 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1409 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1353 | 35.247 | 60.0437 | 35.77 | 2.1355 | 23.1048 | 60.0209 | 23.54 | 2.1328 | 23.008 | 60.0438 | 23.54 | 2.1377 | 18.7228 | 60.0052 | 19.13
2.143 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 2.1464 | 55.4673 | 60.0114 | 56 | 2.1421 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.1447 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.1445 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1494 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1436 | 35.247 | 60.0437 | 35.77 | 2.1438 | 23.1048 | 60.0209 | 23.54 | 2.1411 | 23.008 | 60.0438 | 23.54 | 2.146 | 18.7228 | 60.0052 | 19.13
2.1514 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.1547 | 55.3684 | 60.0114 | 56 | 2.1505 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.153 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.1528 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1577 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1519 | 35.247 | 60.0437 | 35.77 | 2.1521 | 23.1048 | 60.0209 | 23.54 | 2.1494 | 23.013 | 60.0438 | 23.54 | 2.1543 | 18.7228 | 60.0052 | 19.13
2.1597 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.1631 | 55.3684 | 60.0114 | 56 | 2.1588 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.1614 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.1613 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.166 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1602 | 35.247 | 60.0437 | 35.77 | 2.1604 | 23.1048 | 60.0209 | 23.54 | 2.158 | 23.013 | 60.0438 | 23.54 | 2.1626 | 18.7228 | 60.0052 | 19.13
2.1681 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.1714 | 55.3684 | 60.0114 | 56 | 2.1671 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.1697 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.1696 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1743 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1685 | 35.2352 | 60.0437 | 35.77 | 2.1687 | 23.1048 | 60.0209 | 23.54 | 2.1663 | 23.013 | 60.0438 | 23.54 | 2.1709 | 18.7205 | 60.0052 | 19.13
2.1764 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.1797 | 55.3684 | 60.0114 | 56 | 2.1754 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.178 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.1779 | 47.4747 | 59.9888 | 48 | 2.1826 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.177 | 35.2352 | 60.0437 | 35.77 | 2.177 | 23.11 | 60.0209 | 23.54 | 2.1746 | 23.013 | 60.0438 | 23.54 | 2.1792 | 18.7205 | 60.0052 | 19.13
2.1847 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.188 | 55.4038 | 60.0114 | 56 | 2.1838 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.1863 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.1862 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.1909 | 35.3467 | 59.9514 | 35.77 | 2.1853 | 35.2964 | 60.0437 | 35.77 | 2.1853 | 23.11 | 60.0209 | 23.54 | 2.1829 | 23.013 | 60.0438 | 23.54 | 2.1875 | 18.7205 | 60.0052 | 19.13
2.1931 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.1964 | 55.4038 | 60.0114 | 56 | 2.1921 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.1947 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.1946 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.1992 | 35.3393 | 59.9514 | 35.77 | 2.1936 | 35.2964 | 60.0437 | 35.77 | 2.1938 | 23.1147 | 60.0209 | 23.54 | 2.1912 | 23.013 | 60.0438 | 23.54 | 2.1958 | 18.7205 | 60.0052 | 19.13
2.2014 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2047 | 55.4038 | 60.0114 | 56 | 2.2004 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.203 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2029 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2078 | 35.3393 | 59.9514 | 35.77 | 2.2019 | 35.2964 | 60.0437 | 35.77 | 2.2021 | 23.1147 | 60.0209 | 23.54 | 2.1995 | 23.0114 | 60.0438 | 23.54 | 2.2041 | 18.7111 | 60.0052 | 19.13
2.2097 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.213 | 55.4038 | 60.0114 | 56 | 2.2088 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2113 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2112 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2161 | 35.3393 | 59.9514 | 35.77 | 2.2102 | 35.2964 | 60.0437 | 35.77 | 2.2104 | 23.1147 | 60.0221 | 23.54 | 2.2078 | 23.0114 | 60.0438 | 23.54 | 2.2124 | 18.7111 | 60.0052 | 19.13
2.2181 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2214 | 55.4038 | 60.0142 | 56 | 2.2171 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2196 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2195 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2244 | 35.3393 | 59.9514 | 35.77 | 2.2185 | 35.2964 | 60.0437 | 35.77 | 2.2188 | 23.1147 | 60.0221 | 23.54 | 2.2161 | 23.0114 | 60.0438 | 23.54 | 2.2207 | 18.7111 | 60.0052 | 19.13
2.2264 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2297 | 55.4038 | 60.0142 | 56 | 2.2255 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.228 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2279 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2327 | 35.3314 | 59.9514 | 35.77 | 2.2268 | 35.2964 | 60.0437 | 35.77 | 2.2271 | 23.1147 | 60.0221 | 23.54 | 2.2244 | 23.0114 | 60.0438 | 23.54 | 2.229 | 18.7111 | 60.0052 | 19.13
2.2348 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.238 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2338 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2363 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2362 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.241 | 35.3314 | 59.9514 | 35.77 | 2.2351 | 35.286 | 60.0437 | 35.77 | 2.2354 | 23.1147 | 60.0221 | 23.54 | 2.2329 | 22.9964 | 60.0438 | 23.54 | 2.2373 | 18.7111 | 60.0031 | 19.13
2.2431 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2464 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2421 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2446 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2445 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2493 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.2434 | 35.286 | 60.0437 | 35.77 | 2.2437 | 23.1147 | 60.0221 | 23.54 | 2.2412 | 22.9964 | 60.0438 | 23.54 | 2.2456 | 18.7111 | 60.0031 | 19.13
2.2514 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2547 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2505 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2529 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2529 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2578 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.252 | 35.2726 | 60.0437 | 35.77 | 2.252 | 23.1147 | 60.0221 | 23.54 | 2.2495 | 22.9964 | 60.0438 | 23.54 | 2.2544 | 18.7034 | 60.0031 | 19.13
2.2598 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.263 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2588 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2614 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2612 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2661 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.2603 | 35.2726 | 60.0437 | 35.77 | 2.2605 | 23.1126 | 60.0221 | 23.54 | 2.2578 | 22.9964 | 60.0438 | 23.54 | 2.2627 | 18.7034 | 60.0031 | 19.13
2.2681 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2714 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2671 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2697 | 25.1695 | 60.0237 | 25.54 | 2.2695 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2744 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.2686 | 35.2726 | 60.041 | 35.77 | 2.2688 | 23.1126 | 60.0221 | 23.54 | 2.2661 | 22.9964 | 60.0438 | 23.54 | 2.271 | 18.7026 | 60.0031 | 19.13
2.2765 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2797 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2755 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.278 | 25.1695 | 60.0225 | 25.54 | 2.2778 | 47.4625 | 59.9888 | 48 | 2.2827 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.2769 | 35.2726 | 60.041 | 35.77 | 2.2771 | 23.114 | 60.0221 | 23.54 | 2.2744 | 22.9964 | 60.0438 | 23.54 | 2.2793 | 18.7026 | 60.0031 | 19.13
2.2848 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.288 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2838 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2863 | 25.1695 | 60.0225 | 25.54 | 2.2863 | 47.45 | 59.9888 | 48 | 2.291 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.2852 | 35.2726 | 60.041 | 35.77 | 2.2854 | 23.114 | 60.0221 | 23.54 | 2.2827 | 23.0019 | 60.0438 | 23.54 | 2.2876 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.2931 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.2964 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.2921 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.2947 | 25.1695 | 60.0225 | 25.54 | 2.2946 | 47.45 | 59.9888 | 48 | 2.2993 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.2935 | 35.2726 | 60.041 | 35.77 | 2.2937 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.291 | 23.0019 | 60.0438 | 23.54 | 2.2959 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3015 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3047 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.3004 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.303 | 25.1695 | 60.0225 | 25.54 | 2.3029 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3079 | 35.3228 | 59.9514 | 35.77 | 2.3018 | 35.2726 | 60.041 | 35.77 | 2.302 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.2993 | 23.0071 | 60.0458 | 23.54 | 2.3042 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3098 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.313 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.3088 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.3113 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3113 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3162 | 35.3228 | 59.9498 | 35.77 | 2.3101 | 35.2726 | 60.041 | 35.77 | 2.3103 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.3079 | 23.0071 | 60.0458 | 23.54 | 2.3125 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3181 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3214 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.3171 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.3196 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3196 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3245 | 35.3228 | 59.9498 | 35.77 | 2.3184 | 35.3309 | 60.041 | 35.77 | 2.3186 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.3162 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.3208 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3265 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3297 | 55.4196 | 60.0142 | 56 | 2.3254 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3279 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3279 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3328 | 35.3154 | 59.9498 | 35.77 | 2.3269 | 35.3309 | 60.041 | 35.77 | 2.3271 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.3245 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.3291 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3348 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.338 | 55.335 | 60.0142 | 56 | 2.3338 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3363 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3362 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3411 | 35.3154 | 59.9498 | 35.77 | 2.3352 | 35.3087 | 60.041 | 35.77 | 2.3354 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.3328 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.3374 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3432 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3463 | 55.335 | 60.0142 | 56 | 2.3421 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3446 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3446 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3494 | 35.3154 | 59.9498 | 35.77 | 2.3435 | 35.3087 | 60.041 | 35.77 | 2.3438 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.3411 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.3457 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3515 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3547 | 55.4121 | 60.0142 | 56 | 2.3505 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3529 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3529 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3579 | 35.3154 | 59.9498 | 35.77 | 2.3518 | 35.3087 | 60.041 | 35.77 | 2.3521 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.3494 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.354 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3598 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.363 | 55.4121 | 60.0142 | 56 | 2.3588 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3612 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3612 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3662 | 35.3154 | 59.9498 | 35.77 | 2.3601 | 35.3087 | 60.041 | 35.77 | 2.3604 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.3577 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.3623 | 18.7441 | 60.0031 | 19.13
2.3682 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3713 | 55.4656 | 60.0142 | 56 | 2.3671 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3696 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3696 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3745 | 35.3154 | 59.9498 | 35.77 | 2.3684 | 35.3087 | 60.041 | 35.77 | 2.3687 | 23.1112 | 60.0221 | 23.54 | 2.366 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.3706 | 18.7285 | 60.0031 | 19.13
2.3765 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3797 | 55.4656 | 60.0142 | 56 | 2.3755 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3779 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3779 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3828 | 35.3157 | 59.9498 | 35.77 | 2.3767 | 35.3087 | 60.041 | 35.77 | 2.377 | 23.1091 | 60.0221 | 23.54 | 2.3743 | 23.0081 | 60.0458 | 23.54 | 2.3794 | 18.7285 | 60.0031 | 19.13
2.3849 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.388 | 55.4656 | 60.0142 | 56 | 2.3838 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3862 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3862 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3911 | 35.3157 | 59.9498 | 35.77 | 2.385 | 35.3114 | 60.041 | 35.77 | 2.3853 | 23.1091 | 60.0221 | 23.54 | 2.3828 | 23.0066 | 60.0458 | 23.54 | 2.3877 | 18.7208 | 60.0031 | 19.13
2.3932 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.3963 | 55.4656 | 60.0142 | 56 | 2.3921 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.3945 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.3945 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.3994 | 35.3157 | 59.9498 | 35.77 | 2.3933 | 35.3114 | 60.041 | 35.77 | 2.3936 | 23.1064 | 60.0221 | 23.54 | 2.3911 | 23.0066 | 60.0458 | 23.54 | 2.396 | 18.7208 | 60.0031 | 19.13
2.4015 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4047 | 55.4656 | 60.0142 | 56 | 2.4005 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.403 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.403 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.408 | 35.3157 | 59.9498 | 35.77 | 2.4019 | 35.3114 | 60.041 | 35.77 | 2.4021 | 23.1064 | 60.0221 | 23.54 | 2.3994 | 23.0086 | 60.0458 | 23.54 | 2.4043 | 18.7208 | 60.0031 | 19.13
2.4099 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.413 | 55.4656 | 60.0142 | 56 | 2.4088 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4113 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4113 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4163 | 35.3157 | 59.9498 | 35.77 | 2.4102 | 35.3114 | 60.041 | 35.77 | 2.4104 | 23.1077 | 60.0237 | 23.54 | 2.4077 | 23.0086 | 60.0458 | 23.54 | 2.4126 | 18.7208 | 60.0031 | 19.13
2.4182 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4213 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4171 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4196 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4196 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4246 | 35.3157 | 59.9498 | 35.77 | 2.4185 | 35.3114 | 60.041 | 35.77 | 2.4187 | 23.1077 | 60.0237 | 23.54 | 2.416 | 23.0086 | 60.0458 | 23.54 | 2.4209 | 18.7739 | 60.0031 | 19.13
2.4265 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4297 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4254 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4279 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.428 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4329 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.4268 | 35.3114 | 60.041 | 35.77 | 2.427 | 23.1077 | 60.0237 | 23.54 | 2.4243 | 23.0086 | 60.0458 | 23.54 | 2.4292 | 18.7739 | 60.0031 | 19.13
2.4349 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.438 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4338 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4363 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4363 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4412 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.4351 | 35.3118 | 60.041 | 35.77 | 2.4353 | 23.1077 | 60.0237 | 23.54 | 2.4326 | 23.0063 | 60.0458 | 23.54 | 2.4375 | 18.7719 | 60.0016 | 19.13
2.4432 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4463 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4421 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4446 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4446 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4495 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.4434 | 35.3118 | 60.041 | 35.77 | 2.4436 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.4409 | 23.0063 | 60.0458 | 23.54 | 2.4458 | 18.7719 | 60.0016 | 19.13
2.4516 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4547 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4504 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4529 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4529 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.458 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.4517 | 35.3118 | 60.041 | 35.77 | 2.4519 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.4492 | 23.0063 | 60.0458 | 23.54 | 2.4541 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.4599 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.463 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4588 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4612 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4613 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4663 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.46 | 35.3118 | 60.041 | 35.77 | 2.4602 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.4575 | 23.0063 | 60.0458 | 23.54 | 2.4624 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.4682 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4713 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4671 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4696 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4696 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4746 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.4683 | 35.3118 | 60.0383 | 35.77 | 2.4688 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.4661 | 23.0063 | 60.0458 | 23.54 | 2.4707 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.4766 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4796 | 55.4656 | 60.0175 | 56 | 2.4754 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4779 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4779 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4829 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.4768 | 35.3118 | 60.0383 | 35.77 | 2.4771 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.4744 | 23.0063 | 60.0458 | 23.54 | 2.479 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.4849 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.488 | 55.314 | 60.0175 | 56 | 2.4838 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4862 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4862 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4912 | 35.3431 | 59.9498 | 35.77 | 2.4851 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.4854 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.4827 | 23.0118 | 60.0458 | 23.54 | 2.4873 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.4933 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.4963 | 55.314 | 60.0175 | 56 | 2.4921 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.4945 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.4946 | 47.45 | 59.9876 | 48 | 2.4995 | 35.3441 | 59.9498 | 35.77 | 2.4934 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.4937 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.491 | 23.0118 | 60.0458 | 23.54 | 2.4956 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.5016 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5046 | 55.4082 | 60.0175 | 56 | 2.5005 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.5029 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.5029 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5078 | 35.3441 | 59.9498 | 35.77 | 2.5017 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.502 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.4993 | 23.0118 | 60.0474 | 23.54 | 2.5044 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.5099 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.513 | 55.4082 | 60.0175 | 56 | 2.5088 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.5112 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.5112 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5164 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.51 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5103 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.5076 | 23.0118 | 60.0474 | 23.54 | 2.5127 | 18.7717 | 60.0016 | 19.13
2.5183 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5213 | 55.4082 | 60.0175 | 56 | 2.5171 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 2.5195 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.5197 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5247 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5183 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5186 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.5159 | 23.0118 | 60.0474 | 23.54 | 2.521 | 18.7561 | 60.0016 | 19.13
2.5266 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5296 | 55.4082 | 60.0175 | 56 | 2.5255 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5278 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.528 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.533 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5266 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5269 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.5242 | 23.0118 | 60.0474 | 23.54 | 2.5293 | 18.7561 | 60.0016 | 19.13
2.5349 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5379 | 55.4082 | 60.0175 | 56 | 2.5338 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5363 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.5363 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5413 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5349 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5354 | 23.1002 | 60.0237 | 23.54 | 2.5325 | 23.017 | 60.0474 | 23.54 | 2.5376 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.5433 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5463 | 55.4082 | 60.0175 | 56 | 2.5421 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5446 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.5446 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5496 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5432 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5437 | 23.1138 | 60.0237 | 23.54 | 2.541 | 23.017 | 60.0474 | 23.54 | 2.5459 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.5516 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5546 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.5504 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5529 | 25.2728 | 60.0225 | 25.54 | 2.553 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5579 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5518 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.552 | 23.1138 | 60.0237 | 23.54 | 2.5493 | 23.0395 | 60.0474 | 23.54 | 2.5542 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.56 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5629 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.5588 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5612 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.5613 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5664 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5601 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5603 | 23.119 | 60.0237 | 23.54 | 2.5576 | 23.0395 | 60.0474 | 23.54 | 2.5625 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.5683 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5713 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.5671 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5695 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.5696 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5747 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5684 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5686 | 23.119 | 60.0237 | 23.54 | 2.5659 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.5708 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.5766 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5796 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.5754 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5779 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.578 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.583 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5767 | 35.2984 | 60.0383 | 35.77 | 2.5769 | 23.119 | 60.0237 | 23.54 | 2.5742 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.5791 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.585 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5879 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.5838 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5862 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.5863 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5913 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.585 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.5852 | 23.119 | 60.0237 | 23.54 | 2.5825 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.5874 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.5933 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.5963 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.5921 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.5945 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.5946 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.5996 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.5933 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.5935 | 23.119 | 60.0237 | 23.54 | 2.5908 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.5957 | 18.7486 | 60.0016 | 19.13
2.6016 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6046 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.6004 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6028 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6029 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6079 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.6016 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.6018 | 23.119 | 60.0237 | 23.54 | 2.5991 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.604 | 18.7461 | 60.0016 | 19.13
2.61 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6129 | 55.3883 | 60.0175 | 56 | 2.6088 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6112 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6113 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6165 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.6099 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.6104 | 23.1253 | 60.0249 | 23.54 | 2.6074 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.6123 | 18.7461 | 60.0016 | 19.13
2.6183 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6213 | 55.3883 | 60.0204 | 56 | 2.6171 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6195 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6196 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6248 | 35.3441 | 59.9486 | 35.77 | 2.6182 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.6187 | 23.1253 | 60.0249 | 23.54 | 2.6157 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.6206 | 18.7461 | 60.0016 | 19.13
2.6267 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6296 | 55.3883 | 60.0204 | 56 | 2.6255 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6278 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6279 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6331 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6267 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.627 | 23.1253 | 60.0249 | 23.54 | 2.6243 | 23.0962 | 60.0474 | 23.54 | 2.6294 | 18.7461 | 60.0016 | 19.13
2.635 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6379 | 55.3883 | 60.0204 | 56 | 2.6338 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6361 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6364 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6414 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.635 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.6353 | 23.1253 | 60.0249 | 23.54 | 2.6326 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.6377 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.6433 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6463 | 55.3883 | 60.0204 | 56 | 2.6421 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6445 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6447 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6497 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6433 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.6436 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6409 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.646 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.6517 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6546 | 55.4217 | 60.0204 | 56 | 2.6505 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6528 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.653 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.658 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6516 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.6519 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6492 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.6543 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.66 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6629 | 55.4217 | 60.0204 | 56 | 2.6588 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6611 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6613 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6665 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6599 | 35.2762 | 60.0383 | 35.77 | 2.6602 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6575 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.6626 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.6684 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6712 | 55.4217 | 60.0204 | 56 | 2.6671 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6694 | 25.2476 | 60.0225 | 25.54 | 2.6697 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6748 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6682 | 35.2727 | 60.0383 | 35.77 | 2.6685 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6658 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.6709 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.6767 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6796 | 55.4217 | 60.0204 | 56 | 2.6754 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6779 | 25.2192 | 60.0217 | 25.54 | 2.678 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6831 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6765 | 35.2727 | 60.0383 | 35.77 | 2.677 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6741 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.6792 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.685 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6879 | 55.4409 | 60.0204 | 56 | 2.6838 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6862 | 25.2192 | 60.0217 | 25.54 | 2.6863 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6914 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6848 | 35.2727 | 60.0383 | 35.77 | 2.6853 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6824 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.6875 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.6934 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.6962 | 55.4409 | 60.0204 | 56 | 2.6921 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.6945 | 25.2192 | 60.0217 | 25.54 | 2.6946 | 47.45 | 59.988 | 48 | 2.6997 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.6931 | 35.2727 | 60.0383 | 35.77 | 2.6936 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6907 | 23.0991 | 60.0474 | 23.54 | 2.6958 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.7017 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7046 | 55.4409 | 60.0204 | 56 | 2.7004 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7028 | 25.2192 | 60.0217 | 25.54 | 2.703 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.708 | 35.344 | 59.9486 | 35.77 | 2.7017 | 35.2727 | 60.0383 | 35.77 | 2.7019 | 23.13 | 60.0249 | 23.54 | 2.6992 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7041 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.71 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7129 | 55.4409 | 60.0204 | 56 | 2.7088 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7112 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7113 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.7166 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.71 | 35.2727 | 60.0383 | 35.77 | 2.7102 | 23.1352 | 60.0249 | 23.54 | 2.7075 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7124 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.7184 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7212 | 55.4409 | 60.0204 | 56 | 2.7171 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7195 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7196 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.7249 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7183 | 35.2318 | 60.0383 | 35.77 | 2.7185 | 23.1352 | 60.0249 | 23.54 | 2.7158 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7207 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.7267 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7296 | 55.4409 | 60.0204 | 56 | 2.7254 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7278 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.728 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.7332 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7266 | 35.2318 | 60.0383 | 35.77 | 2.7268 | 23.1352 | 60.0249 | 23.54 | 2.7241 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.729 | 18.746 | 59.9995 | 19.13
2.7351 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7379 | 55.5031 | 60.0204 | 56 | 2.7338 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7361 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7363 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.7415 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7349 | 35.2206 | 60.0383 | 35.77 | 2.7351 | 23.1352 | 60.0249 | 23.54 | 2.7324 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7373 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.7434 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7462 | 55.5031 | 60.0204 | 56 | 2.7421 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7445 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7446 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.7498 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7432 | 35.2206 | 60.0383 | 35.77 | 2.7437 | 23.1352 | 60.0249 | 23.54 | 2.7407 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7456 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.7517 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7545 | 55.4743 | 60.0204 | 56 | 2.7504 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7528 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7529 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.7581 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7515 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.752 | 23.1352 | 60.0249 | 23.54 | 2.749 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7544 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.7601 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7629 | 55.4743 | 60.0204 | 56 | 2.7588 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7611 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7614 | 47.468 | 59.9884 | 48 | 2.7666 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7598 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.7603 | 23.1312 | 60.0249 | 23.54 | 2.7573 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7627 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.7684 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7712 | 55.4743 | 60.0204 | 56 | 2.7671 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7694 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7697 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.7749 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7681 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.7686 | 23.1312 | 60.0249 | 23.54 | 2.7656 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.771 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.7768 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7795 | 55.4743 | 60.0204 | 56 | 2.7755 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7778 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.778 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.7832 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7766 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.7769 | 23.1312 | 60.0249 | 23.54 | 2.7742 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7793 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.7851 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7879 | 55.4743 | 60.0204 | 56 | 2.7838 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7861 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7864 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.7915 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7849 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.7852 | 23.1312 | 60.0249 | 23.54 | 2.7825 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7876 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.7934 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.7962 | 55.4743 | 60.0204 | 56 | 2.7921 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.7944 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.7947 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.7998 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.7932 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.7935 | 23.1312 | 60.0249 | 23.54 | 2.7908 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.7959 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.8018 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8045 | 55.4927 | 60.0204 | 56 | 2.8004 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8027 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.803 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8081 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.8015 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.8018 | 23.1312 | 60.0249 | 23.54 | 2.7991 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8042 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.8101 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8129 | 55.4927 | 60.0204 | 56 | 2.8088 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.811 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.8113 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8164 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.8098 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.8101 | 23.1312 | 60.0257 | 23.54 | 2.8074 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8125 | 18.7201 | 59.9995 | 19.13
2.8184 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8212 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8171 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8195 | 25.1925 | 60.0217 | 25.54 | 2.8197 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.825 | 35.344 | 59.9478 | 35.77 | 2.8181 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.8186 | 23.1312 | 60.0257 | 23.54 | 2.8157 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8208 | 18.7055 | 59.9995 | 19.13
2.8268 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8295 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8254 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8278 | 25.1673 | 60.0217 | 25.54 | 2.828 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8333 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8264 | 35.2551 | 60.0383 | 35.77 | 2.8269 | 23.1329 | 60.0257 | 23.54 | 2.824 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8291 | 18.7055 | 59.9995 | 19.13
2.8351 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8379 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8338 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8361 | 25.1673 | 60.0217 | 25.54 | 2.8363 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8416 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8347 | 35.2335 | 60.0383 | 35.77 | 2.8352 | 23.1329 | 60.0257 | 23.54 | 2.8323 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8374 | 18.7055 | 59.998 | 19.13
2.8435 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8462 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8421 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8444 | 25.1673 | 60.0217 | 25.54 | 2.8447 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8499 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.843 | 35.2335 | 60.0383 | 35.77 | 2.8435 | 23.1376 | 60.0257 | 23.54 | 2.8406 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8457 | 18.7055 | 59.998 | 19.13
2.8518 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8545 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8504 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8528 | 25.1673 | 60.0217 | 25.54 | 2.853 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8582 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8516 | 35.2338 | 60.0383 | 35.77 | 2.8518 | 23.1376 | 60.0257 | 23.54 | 2.8489 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.854 | 18.7055 | 59.998 | 19.13
2.8601 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8629 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8588 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8611 | 25.1673 | 60.0217 | 25.54 | 2.8613 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8665 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8599 | 35.2338 | 60.0383 | 35.77 | 2.8601 | 23.1428 | 60.0257 | 23.54 | 2.8574 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8623 | 18.7055 | 59.998 | 19.13
2.8685 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8712 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8671 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8694 | 25.1673 | 60.0217 | 25.54 | 2.8696 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.875 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8682 | 35.2338 | 60.0355 | 35.77 | 2.8684 | 23.1428 | 60.0257 | 23.54 | 2.8657 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8706 | 18.7055 | 59.998 | 19.13
2.8768 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8795 | 55.4505 | 60.0228 | 56 | 2.8754 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8777 | 25.1673 | 60.0201 | 25.54 | 2.8781 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8833 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8765 | 35.2338 | 60.0355 | 35.77 | 2.8767 | 23.1428 | 60.0257 | 23.54 | 2.874 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8794 | 18.7055 | 59.998 | 19.13
2.8852 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8878 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.8838 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8861 | 25.1673 | 60.0201 | 25.54 | 2.8864 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8916 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8848 | 35.2338 | 60.0355 | 35.77 | 2.8853 | 23.1428 | 60.0257 | 23.54 | 2.8823 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.8877 | 18.7653 | 59.998 | 19.13
2.8935 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.8962 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.8921 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.8944 | 25.1673 | 60.0201 | 25.54 | 2.8947 | 47.4809 | 59.9884 | 48 | 2.8999 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.8931 | 35.2338 | 60.0355 | 35.77 | 2.8936 | 23.1428 | 60.0257 | 23.54 | 2.8906 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.896 | 18.7653 | 59.998 | 19.13
2.9018 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9045 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9005 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.9027 | 25.1673 | 60.0201 | 25.54 | 2.903 | 47.4809 | 59.9888 | 48 | 2.9082 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9014 | 35.2338 | 60.0355 | 35.77 | 2.9019 | 23.1428 | 60.0257 | 23.54 | 2.8989 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.9043 | 18.7653 | 59.998 | 19.13
2.9102 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9128 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9088 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.911 | 25.1406 | 60.0201 | 25.54 | 2.9114 | 47.4809 | 59.9888 | 48 | 2.9165 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9097 | 35.2338 | 60.0355 | 35.77 | 2.9102 | 23.0797 | 60.0257 | 23.54 | 2.9072 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.9126 | 18.7653 | 59.998 | 19.13
2.9185 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9212 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9171 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 2.9194 | 25.1406 | 60.0201 | 25.54 | 2.9197 | 47.4809 | 59.9888 | 48 | 2.925 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.918 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9185 | 23.0797 | 60.0257 | 23.54 | 2.9155 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.9209 | 18.7568 | 59.998 | 19.13
2.9268 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9295 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9254 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9277 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.928 | 47.4809 | 59.9888 | 48 | 2.9333 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9265 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9268 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.9238 | 23.0991 | 60.0486 | 23.54 | 2.9292 | 18.7568 | 59.998 | 19.13
2.9352 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9378 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9338 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.936 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.9364 | 47.4809 | 59.9888 | 48 | 2.9417 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9348 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9351 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.9324 | 23.0871 | 60.0486 | 23.54 | 2.9375 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
2.9435 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9462 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9421 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9443 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.9447 | 47.4809 | 59.9888 | 48 | 2.95 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9431 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9434 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.9407 | 23.0871 | 60.0486 | 23.54 | 2.9458 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
2.9519 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9545 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9504 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9528 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.953 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 2.9583 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9514 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9517 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.949 | 23.0871 | 60.0486 | 23.54 | 2.9541 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
2.9602 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9628 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9588 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9611 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.9613 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 2.9666 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9597 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9602 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.9573 | 23.0871 | 60.0486 | 23.54 | 2.9624 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
2.9685 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9711 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9671 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9694 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.9697 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 2.9751 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.968 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9685 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.9656 | 23.0871 | 60.0486 | 23.54 | 2.9707 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
2.9769 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9795 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9754 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9777 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.978 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 2.9834 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9763 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9768 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.9739 | 23.0871 | 60.0486 | 23.54 | 2.979 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
2.9852 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9878 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9838 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9861 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.9863 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 2.9917 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9846 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9851 | 23.0327 | 60.0257 | 23.54 | 2.9822 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 2.9873 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
2.9935 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 2.9961 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 2.9921 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 2.9944 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 2.9948 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 3 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 2.9929 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 2.9934 | 23.0303 | 60.0257 | 23.54 | 2.9905 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 2.9956 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
3.0019 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0045 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 3.0004 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0027 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 3.0031 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 3.0083 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0015 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0017 | 23.0303 | 60.0257 | 23.54 | 2.9988 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.0044 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
3.0102 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0128 | 55.4775 | 60.0228 | 56 | 3.0088 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.011 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 3.0114 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 3.0166 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0098 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.01 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0071 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.0127 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
3.0186 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0211 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0171 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0194 | 25.1185 | 60.0201 | 25.54 | 3.0197 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 3.0251 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0181 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0183 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0156 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.021 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
3.0269 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0294 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0255 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0277 | 25.1069 | 60.0201 | 25.54 | 3.0281 | 47.4526 | 59.9888 | 48 | 3.0334 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0264 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0269 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0239 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.0293 | 18.7543 | 59.998 | 19.13
3.0352 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0378 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0338 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.036 | 25.1069 | 60.0201 | 25.54 | 3.0364 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.0417 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0347 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0352 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0322 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.0376 | 18.7543 | 59.9968 | 19.13
3.0436 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0461 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0421 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0443 | 25.1069 | 60.0201 | 25.54 | 3.0447 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.05 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.043 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0435 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0405 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.0459 | 18.7543 | 59.9968 | 19.13
3.0519 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0544 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0504 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0527 | 25.1069 | 60.0201 | 25.54 | 3.0531 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.0583 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0513 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0518 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0488 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.0542 | 18.7468 | 59.9968 | 19.13
3.0603 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0628 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0588 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.061 | 25.1069 | 60.0201 | 25.54 | 3.0614 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.0667 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0596 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0601 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0571 | 23.0849 | 60.0486 | 23.54 | 3.0625 | 18.7468 | 59.9968 | 19.13
3.0686 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0711 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0671 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0693 | 25.1069 | 60.0201 | 25.54 | 3.0697 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.0752 | 35.4142 | 59.9478 | 35.77 | 3.0679 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0684 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0654 | 23.0797 | 60.0486 | 23.54 | 3.0708 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.0769 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0794 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0754 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0776 | 25.1069 | 60.0184 | 25.54 | 3.078 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.0835 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.0764 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0767 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.0737 | 23.0797 | 60.0486 | 23.54 | 3.0791 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.0853 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0878 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0838 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0861 | 25.1069 | 60.0184 | 25.54 | 3.0864 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.0918 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.0847 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.085 | 23.0422 | 60.0268 | 23.54 | 3.082 | 23.074 | 60.0486 | 23.54 | 3.0874 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.0936 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.0961 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.0921 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.0944 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.0947 | 47.4654 | 59.9888 | 48 | 3.1001 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.093 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.0935 | 23.0382 | 60.0268 | 23.54 | 3.0906 | 23.074 | 60.0486 | 23.54 | 3.0957 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.1019 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.1044 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1004 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.1027 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.103 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1084 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1013 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1018 | 23.0382 | 60.0268 | 23.54 | 3.0989 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.104 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.1103 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.1127 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1088 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.111 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1113 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1167 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1096 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1101 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.1072 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1123 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.1186 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.1211 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1171 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 3.1194 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1198 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1252 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1179 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1184 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.1155 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1206 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.127 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.1294 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.1277 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1281 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1335 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1262 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1267 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.1238 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1294 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.1353 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.1377 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.136 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1364 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1418 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1345 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.135 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.1321 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1377 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.1436 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 3.1461 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.1443 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1448 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1501 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1428 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1433 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.1404 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.146 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.152 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.1544 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.1526 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1531 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1584 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1514 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1516 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.1487 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1543 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.1603 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.1627 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.161 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1614 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1667 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1597 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1599 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.157 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1626 | 18.7398 | 59.9968 | 19.13
3.1687 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.1711 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.1693 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1697 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1753 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.168 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1685 | 23.0413 | 60.0268 | 23.54 | 3.1653 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1709 | 18.7313 | 59.9968 | 19.13
3.177 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.1794 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.1776 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1781 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1836 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1763 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1768 | 23.0533 | 60.0268 | 23.54 | 3.1738 | 23.074 | 60.0478 | 23.54 | 3.1792 | 18.7313 | 59.9968 | 19.13
3.1853 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.1877 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.1859 | 25.3744 | 60.0184 | 25.54 | 3.1864 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.1919 | 35.4143 | 59.9478 | 35.77 | 3.1846 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1851 | 23.0533 | 60.0268 | 23.54 | 3.1821 | 23.0742 | 60.0478 | 23.54 | 3.1875 | 18.7313 | 59.9968 | 19.13
3.1937 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.196 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.1921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.1943 | 25.3574 | 60.0184 | 25.54 | 3.1947 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2002 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.1929 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.1934 | 23.0583 | 60.0268 | 23.54 | 3.1904 | 23.0742 | 60.0478 | 23.54 | 3.1958 | 18.7313 | 59.9968 | 19.13
3.202 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.2044 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.2004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2026 | 25.3574 | 60.0184 | 25.54 | 3.2031 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2085 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.2012 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2017 | 23.0583 | 60.0268 | 23.54 | 3.1987 | 23.0742 | 60.0478 | 23.54 | 3.2041 | 18.7223 | 59.9968 | 19.13
3.2103 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.2127 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.2088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2109 | 25.3331 | 60.0184 | 25.54 | 3.2114 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2168 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.2095 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.21 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.207 | 23.0742 | 60.0478 | 23.54 | 3.2124 | 18.7223 | 59.9968 | 19.13
3.2187 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.221 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2192 | 25.3331 | 60.0184 | 25.54 | 3.2197 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2251 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.218 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2183 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.2153 | 23.0742 | 60.0478 | 23.54 | 3.2207 | 18.7223 | 59.9968 | 19.13
3.227 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 3.2294 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2277 | 25.3331 | 60.0184 | 25.54 | 3.228 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2336 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.2263 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2266 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.2236 | 23.0742 | 60.0478 | 23.54 | 3.229 | 18.7223 | 59.9968 | 19.13
3.2354 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.2377 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.236 | 25.3331 | 60.0184 | 25.54 | 3.2365 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2419 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.2346 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2351 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.2319 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.2373 | 18.7223 | 59.9956 | 19.13
3.2437 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.246 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2443 | 25.3331 | 60.0184 | 25.54 | 3.2448 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2502 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.2429 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2434 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.2402 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.2456 | 18.7223 | 59.9956 | 19.13
3.252 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.2544 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2526 | 25.3331 | 60.0184 | 25.54 | 3.2531 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2585 | 35.4225 | 59.9478 | 35.77 | 3.2512 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2517 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.2488 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.2544 | 18.7223 | 59.9956 | 19.13
3.2604 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.2627 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.261 | 25.2973 | 60.0184 | 25.54 | 3.2614 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2668 | 35.4457 | 59.9478 | 35.77 | 3.2595 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.26 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.2571 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.2627 | 18.7223 | 59.9956 | 19.13
3.2687 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.271 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2693 | 25.2973 | 60.0184 | 25.54 | 3.2698 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2751 | 35.4457 | 59.9478 | 35.77 | 3.2678 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2683 | 23.0583 | 60.0284 | 23.54 | 3.2654 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.271 | 18.7223 | 59.9956 | 19.13
3.2771 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.2793 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2776 | 25.2973 | 60.0168 | 25.54 | 3.2781 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.2837 | 35.4457 | 59.9478 | 35.77 | 3.2761 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2766 | 23.0637 | 60.0284 | 23.54 | 3.2737 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.2793 | 18.7223 | 59.9956 | 19.13
3.2854 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.2877 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2859 | 25.2973 | 60.0168 | 25.54 | 3.2864 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.292 | 35.4457 | 59.9478 | 35.77 | 3.2844 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2849 | 23.0637 | 60.0284 | 23.54 | 3.282 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.2876 | 18.784 | 59.9956 | 19.13
3.2937 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 3.296 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.2921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.2943 | 25.2782 | 60.0168 | 25.54 | 3.2948 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3003 | 35.4457 | 59.9478 | 35.77 | 3.293 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.2932 | 23.0704 | 60.0284 | 23.54 | 3.2903 | 23.0684 | 60.0478 | 23.54 | 3.2959 | 18.784 | 59.9956 | 19.13
3.3021 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 3.3043 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3026 | 25.2782 | 60.0168 | 25.54 | 3.3031 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3086 | 35.4457 | 59.9478 | 35.77 | 3.3013 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3015 | 23.0704 | 60.0284 | 23.54 | 3.2986 | 23.0684 | 60.0465 | 23.54 | 3.3042 | 18.7767 | 59.9956 | 19.13
3.3104 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 3.3127 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3109 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3114 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3169 | 35.4457 | 59.949 | 35.77 | 3.3096 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3101 | 23.0704 | 60.0284 | 23.54 | 3.3069 | 23.0684 | 60.0465 | 23.54 | 3.3125 | 18.7767 | 59.9956 | 19.13
3.3187 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 3.321 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3192 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3197 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3252 | 35.4457 | 59.949 | 35.77 | 3.3179 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3184 | 23.0704 | 60.0284 | 23.54 | 3.3152 | 23.0684 | 60.0465 | 23.54 | 3.3208 | 18.7739 | 59.9956 | 19.13
3.3271 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 3.3293 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3276 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3281 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3337 | 35.4457 | 59.949 | 35.77 | 3.3262 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3267 | 23.0704 | 60.0284 | 23.54 | 3.3237 | 23.0684 | 60.0465 | 23.54 | 3.3291 | 18.7739 | 59.9956 | 19.13
3.3354 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 3.3377 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3359 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3364 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.342 | 35.4457 | 59.949 | 35.77 | 3.3345 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.335 | 23.0704 | 60.0284 | 23.54 | 3.332 | 23.0632 | 60.0465 | 23.54 | 3.3374 | 18.7733 | 59.9956 | 19.13
3.3438 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 3.346 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3442 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3447 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3503 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.3428 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3433 | 23.0736 | 60.0284 | 23.54 | 3.3403 | 23.0632 | 60.0465 | 23.54 | 3.3457 | 18.7733 | 59.9956 | 19.13
3.3521 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.3543 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3525 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3531 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3586 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.3511 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3516 | 23.0736 | 60.0284 | 23.54 | 3.3486 | 23.0564 | 60.0465 | 23.54 | 3.354 | 18.7733 | 59.9956 | 19.13
3.3604 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.3626 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.361 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3615 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3669 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.3594 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3599 | 23.1175 | 60.0284 | 23.54 | 3.3569 | 23.0564 | 60.0465 | 23.54 | 3.3623 | 18.7733 | 59.9956 | 19.13
3.3688 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.371 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3693 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3698 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3752 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.3679 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3682 | 23.1175 | 60.0284 | 23.54 | 3.3652 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.3706 | 18.7733 | 59.9956 | 19.13
3.3771 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.3793 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3776 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3781 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3838 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.3762 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3767 | 23.1175 | 60.0284 | 23.54 | 3.3735 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.3794 | 18.7733 | 59.9956 | 19.13
3.3855 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.3876 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3859 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3865 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.3921 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.3845 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.385 | 23.1175 | 60.0284 | 23.54 | 3.3818 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.3877 | 18.7677 | 59.9956 | 19.13
3.3938 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.396 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.3921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.3943 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.3948 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.4004 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.3928 | 35.2304 | 60.0355 | 35.77 | 3.3933 | 23.0582 | 60.0284 | 23.54 | 3.3901 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.396 | 18.7677 | 59.9956 | 19.13
3.4021 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4043 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.4004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4026 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 3.4031 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.4087 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.4011 | 35.211 | 60.0355 | 35.77 | 3.4016 | 23.0582 | 60.0284 | 23.54 | 3.3984 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.4043 | 18.7604 | 59.9956 | 19.13
3.4105 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4126 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | 3.4088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4109 | 25.2155 | 60.0168 | 25.54 | 3.4115 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.417 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.4094 | 35.211 | 60.0355 | 35.77 | 3.4099 | 23.0546 | 60.0308 | 23.54 | 3.407 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.4126 | 18.7604 | 59.9956 | 19.13
3.4188 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.421 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4192 | 25.2155 | 60.0168 | 25.54 | 3.4198 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.4253 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.4177 | 35.211 | 60.0355 | 35.77 | 3.4182 | 23.0546 | 60.0308 | 23.54 | 3.4153 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.4209 | 18.7604 | 59.9956 | 19.13
3.4272 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4293 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4276 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 3.4281 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.4338 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.426 | 35.211 | 60.0355 | 35.77 | 3.4265 | 23.0546 | 60.0308 | 23.54 | 3.4236 | 23.0578 | 60.0465 | 23.54 | 3.4292 | 18.7604 | 59.9956 | 19.13
3.4355 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4376 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4359 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 3.4364 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.4421 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.4343 | 35.211 | 60.0355 | 35.77 | 3.4348 | 23.0546 | 60.0308 | 23.54 | 3.4319 | 23.0526 | 60.0465 | 23.54 | 3.4375 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.4438 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4459 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4442 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 3.4448 | 47.4654 | 59.9892 | 48 | 3.4504 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.4429 | 35.211 | 60.0355 | 35.77 | 3.4431 | 23.0546 | 60.0308 | 23.54 | 3.4402 | 23.0526 | 60.0465 | 23.54 | 3.4458 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.4522 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4543 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4525 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 3.4531 | 47.4414 | 59.9892 | 48 | 3.4587 | 35.453 | 59.949 | 35.77 | 3.4512 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.4517 | 23.0546 | 60.0308 | 23.54 | 3.4485 | 23.0505 | 60.0465 | 23.54 | 3.4541 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.4605 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4626 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4609 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 3.4614 | 47.4414 | 59.9892 | 48 | 3.467 | 35.4687 | 59.949 | 35.77 | 3.4595 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.46 | 23.0603 | 60.0308 | 23.54 | 3.4568 | 23.0505 | 60.0465 | 23.54 | 3.4624 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.4688 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4709 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4692 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 3.4697 | 47.4517 | 59.9892 | 48 | 3.4753 | 35.4687 | 59.949 | 35.77 | 3.4678 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.4683 | 23.0603 | 60.0308 | 23.54 | 3.4651 | 23.0505 | 60.0465 | 23.54 | 3.4707 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.4772 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4793 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4775 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.4781 | 47.4517 | 59.9892 | 48 | 3.4839 | 35.4772 | 59.949 | 35.77 | 3.4761 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.4766 | 23.0653 | 60.0308 | 23.54 | 3.4734 | 23.0505 | 60.0465 | 23.54 | 3.479 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.4855 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4876 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4858 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.4865 | 47.4444 | 59.9892 | 48 | 3.4922 | 35.4772 | 59.949 | 35.77 | 3.4844 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.4849 | 23.0653 | 60.0308 | 23.54 | 3.4819 | 23.0505 | 60.0465 | 23.54 | 3.4873 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.4939 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.4959 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.4921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.4943 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.4948 | 47.4444 | 59.9892 | 48 | 3.5005 | 35.4846 | 59.949 | 35.77 | 3.4927 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.4932 | 23.0722 | 60.0308 | 23.54 | 3.4902 | 23.0505 | 60.0465 | 23.54 | 3.4961 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5022 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.5043 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5026 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.5032 | 47.4444 | 59.9884 | 48 | 3.5088 | 35.4846 | 59.949 | 35.77 | 3.501 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.5015 | 23.0722 | 60.0308 | 23.54 | 3.4985 | 23.0505 | 60.0449 | 23.54 | 3.5044 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5105 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.5126 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5109 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.5115 | 47.4444 | 59.9884 | 48 | 3.5171 | 35.4599 | 59.9498 | 35.77 | 3.5093 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.5098 | 23.0722 | 60.0308 | 23.54 | 3.5068 | 23.0505 | 60.0449 | 23.54 | 3.5127 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5189 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.5209 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5192 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.5198 | 47.4444 | 59.9884 | 48 | 3.5254 | 35.4599 | 59.9498 | 35.77 | 3.5178 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.5181 | 23.0722 | 60.0308 | 23.54 | 3.5151 | 23.0505 | 60.0449 | 23.54 | 3.521 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5272 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.5292 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5276 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.5281 | 47.4444 | 59.9884 | 48 | 3.5337 | 35.4599 | 59.9498 | 35.77 | 3.5261 | 35.1998 | 60.0355 | 35.77 | 3.5266 | 23.0682 | 60.0308 | 23.54 | 3.5234 | 23.0505 | 60.0449 | 23.54 | 3.5293 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5356 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.5376 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5359 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 3.5365 | 47.5008 | 59.9884 | 48 | 3.5422 | 35.4599 | 59.9498 | 35.77 | 3.5344 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5349 | 23.0682 | 60.0308 | 23.54 | 3.5317 | 23.0528 | 60.0449 | 23.54 | 3.5376 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5439 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 3.5459 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5442 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 3.5448 | 47.5008 | 59.9884 | 48 | 3.5505 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.5427 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5432 | 23.0682 | 60.0308 | 23.54 | 3.54 | 23.0528 | 60.0449 | 23.54 | 3.5459 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5522 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.5542 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5525 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 3.5531 | 47.475 | 59.9884 | 48 | 3.5588 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.551 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5515 | 23.0682 | 60.0308 | 23.54 | 3.5483 | 23.046 | 60.0449 | 23.54 | 3.5542 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5606 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.5626 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5609 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 3.5615 | 47.475 | 59.9884 | 48 | 3.5671 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.5593 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5598 | 23.0704 | 60.0308 | 23.54 | 3.5569 | 23.046 | 60.0449 | 23.54 | 3.5625 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5689 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.5709 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5692 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 3.5698 | 47.475 | 59.9884 | 48 | 3.5754 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.5676 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5681 | 23.0704 | 60.0308 | 23.54 | 3.5652 | 23.0474 | 60.0449 | 23.54 | 3.5708 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5772 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.5792 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5775 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 3.5781 | 47.475 | 59.9884 | 48 | 3.5837 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.5759 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5764 | 23.0704 | 60.0308 | 23.54 | 3.5735 | 23.0474 | 60.0449 | 23.54 | 3.5791 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5856 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.5876 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5858 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 3.5864 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.5923 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.5842 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5847 | 23.0704 | 60.0308 | 23.54 | 3.5818 | 23.0474 | 60.0449 | 23.54 | 3.5874 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.5939 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.5959 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.5921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.5942 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.5948 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.6006 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.5928 | 35.1894 | 60.0355 | 35.77 | 3.5933 | 23.0811 | 60.0308 | 23.54 | 3.5901 | 23.0474 | 60.0449 | 23.54 | 3.5957 | 18.7534 | 59.9941 | 19.13
3.6023 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6042 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.6004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6025 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.6031 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.6089 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.6011 | 35.1924 | 60.0355 | 35.77 | 3.6016 | 23.0811 | 60.0308 | 23.54 | 3.5984 | 23.0474 | 60.0449 | 23.54 | 3.604 | 18.7516 | 59.9941 | 19.13
3.6106 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6125 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | 3.6088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6108 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.6115 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.6172 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.6094 | 35.1924 | 60.0355 | 35.77 | 3.6099 | 23.0811 | 60.0332 | 23.54 | 3.6067 | 23.0474 | 60.0449 | 23.54 | 3.6123 | 18.7516 | 59.9941 | 19.13
3.6189 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6209 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.6171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6191 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.6198 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.6255 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.6177 | 35.1924 | 60.0355 | 35.77 | 3.6182 | 23.0811 | 60.0332 | 23.54 | 3.615 | 23.1006 | 60.0449 | 23.54 | 3.6211 | 18.7516 | 59.9941 | 19.13
3.6273 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6292 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | 3.6254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6276 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.6282 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.6338 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.626 | 35.1924 | 60.0355 | 35.77 | 3.6265 | 23.0811 | 60.0332 | 23.54 | 3.6233 | 23.1006 | 60.0449 | 23.54 | 3.6294 | 18.7516 | 59.9941 | 19.13
3.6356 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6375 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6359 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.6365 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.6423 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.6343 | 35.1812 | 60.0355 | 35.77 | 3.6348 | 23.0811 | 60.0332 | 23.54 | 3.6316 | 23.1006 | 60.0449 | 23.54 | 3.6377 | 18.7431 | 59.9932 | 19.13
3.644 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6459 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6442 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.6448 | 47.4482 | 59.9884 | 48 | 3.6506 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.6426 | 35.1812 | 60.0355 | 35.77 | 3.6431 | 23.0817 | 60.0332 | 23.54 | 3.6401 | 23.1006 | 60.0449 | 23.54 | 3.646 | 18.7431 | 59.9932 | 19.13
3.6523 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6542 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6525 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 3.6532 | 47.4403 | 59.9884 | 48 | 3.6589 | 35.4634 | 59.9498 | 35.77 | 3.6509 | 35.1812 | 60.0355 | 35.77 | 3.6514 | 23.0817 | 60.0332 | 23.54 | 3.6484 | 23.0929 | 60.0449 | 23.54 | 3.6543 | 18.7361 | 59.9932 | 19.13
3.6606 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6625 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6609 | 25.093 | 60.0142 | 25.54 | 3.6615 | 47.4403 | 59.9884 | 48 | 3.6672 | 35.4709 | 59.9498 | 35.77 | 3.6594 | 35.1812 | 60.0355 | 35.77 | 3.6597 | 23.0868 | 60.0332 | 23.54 | 3.6567 | 23.0929 | 60.0449 | 23.54 | 3.6626 | 18.7361 | 59.9932 | 19.13
3.669 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6709 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6692 | 25.093 | 60.0142 | 25.54 | 3.6698 | 47.5756 | 59.9884 | 48 | 3.6755 | 35.4709 | 59.9498 | 35.77 | 3.6677 | 35.1812 | 60.0355 | 35.77 | 3.6682 | 23.0868 | 60.0332 | 23.54 | 3.665 | 23.0929 | 60.0449 | 23.54 | 3.6709 | 18.7361 | 59.9932 | 19.13
3.6773 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6792 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6775 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.6781 | 47.5756 | 59.9884 | 48 | 3.6838 | 35.4709 | 59.9498 | 35.77 | 3.676 | 35.1812 | 60.0355 | 35.77 | 3.6765 | 23.0868 | 60.0332 | 23.54 | 3.6733 | 23.0929 | 60.0449 | 23.54 | 3.6792 | 18.7361 | 59.9932 | 19.13
3.6857 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6875 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6858 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.6865 | 47.569 | 59.9884 | 48 | 3.6924 | 35.4709 | 59.9498 | 35.77 | 3.6843 | 35.1708 | 60.0355 | 35.77 | 3.6848 | 23.0868 | 60.0332 | 23.54 | 3.6816 | 23.0877 | 60.0449 | 23.54 | 3.6875 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.694 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.6958 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.6921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.6942 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.6948 | 47.569 | 59.9884 | 48 | 3.7007 | 35.4856 | 59.9498 | 35.77 | 3.6926 | 35.1708 | 60.0355 | 35.77 | 3.6931 | 23.0868 | 60.0332 | 23.54 | 3.6899 | 23.0877 | 60.0449 | 23.54 | 3.6958 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.7023 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.7042 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.7004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7025 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.7031 | 47.569 | 59.9856 | 48 | 3.709 | 35.4856 | 59.9498 | 35.77 | 3.7009 | 35.1708 | 60.0355 | 35.77 | 3.7014 | 23.0868 | 60.0332 | 23.54 | 3.6982 | 23.0894 | 60.0428 | 23.54 | 3.7041 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.7107 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 3.7125 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.7088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7108 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.7115 | 47.569 | 59.9856 | 48 | 3.7173 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7092 | 35.1708 | 60.0355 | 35.77 | 3.7097 | 23.1286 | 60.0332 | 23.54 | 3.7065 | 23.0894 | 60.0428 | 23.54 | 3.7124 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.719 | 55.5527 | 59.9593 | 56 | 3.7208 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.7171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7191 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.7198 | 47.569 | 59.9856 | 48 | 3.7256 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7175 | 35.1577 | 60.0355 | 35.77 | 3.718 | 23.1286 | 60.0332 | 23.54 | 3.7151 | 23.0894 | 60.0428 | 23.54 | 3.7207 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.7274 | 55.5527 | 59.9593 | 56 | 3.7292 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | 3.7254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7275 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.7281 | 47.569 | 59.9856 | 48 | 3.7339 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7258 | 35.1577 | 60.0355 | 35.77 | 3.7263 | 23.1333 | 60.0332 | 23.54 | 3.7234 | 23.0894 | 60.0428 | 23.54 | 3.729 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.7357 | 55.6129 | 59.9593 | 56 | 3.7375 | 55.382 | 60.0247 | 56 | 3.7338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7358 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 3.7365 | 47.5453 | 59.9856 | 48 | 3.7424 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7344 | 35.1465 | 60.0355 | 35.77 | 3.7346 | 23.1333 | 60.0332 | 23.54 | 3.7317 | 23.0894 | 60.0428 | 23.54 | 3.7378 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.744 | 55.6129 | 59.9593 | 56 | 3.7458 | 55.382 | 60.0247 | 56 | 3.7421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7441 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 3.7449 | 47.5453 | 59.9856 | 48 | 3.7507 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7427 | 35.1465 | 60.0355 | 35.77 | 3.7432 | 23.1333 | 60.0332 | 23.54 | 3.74 | 23.0894 | 60.0428 | 23.54 | 3.7461 | 18.8391 | 59.9932 | 19.13
3.7524 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.7542 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | 3.7504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7524 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 3.7532 | 47.5221 | 59.9856 | 48 | 3.759 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.751 | 35.1465 | 60.0355 | 35.77 | 3.7515 | 23.1333 | 60.0332 | 23.54 | 3.7483 | 23.0872 | 60.0428 | 23.54 | 3.7544 | 18.8416 | 59.9932 | 19.13
3.7607 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.7625 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | 3.7588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7609 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 3.7615 | 47.5221 | 59.9856 | 48 | 3.7673 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7593 | 35.1465 | 60.0355 | 35.77 | 3.7598 | 23.1318 | 60.0332 | 23.54 | 3.7566 | 23.0872 | 60.0428 | 23.54 | 3.7627 | 18.8416 | 59.9932 | 19.13
3.769 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.7708 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | 3.7671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7692 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 3.7699 | 47.5221 | 59.9856 | 48 | 3.7756 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7676 | 35.1361 | 60.0355 | 35.77 | 3.7681 | 23.1318 | 60.0332 | 23.54 | 3.7649 | 23.0872 | 60.0428 | 23.54 | 3.771 | 18.8416 | 59.9932 | 19.13
3.7774 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.7791 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | 3.7754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7775 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 3.7782 | 47.5221 | 59.9856 | 48 | 3.7839 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7759 | 35.1361 | 60.0355 | 35.77 | 3.7764 | 23.1383 | 60.0332 | 23.54 | 3.7732 | 23.0872 | 60.0428 | 23.54 | 3.7793 | 18.8416 | 59.9932 | 19.13
3.7857 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.7875 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | 3.7838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7858 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 3.7865 | 47.4957 | 59.9856 | 48 | 3.7925 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7842 | 35.1361 | 60.0355 | 35.77 | 3.7847 | 23.1383 | 60.0332 | 23.54 | 3.7815 | 23.0817 | 60.0428 | 23.54 | 3.7876 | 18.8345 | 59.9932 | 19.13
3.7941 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.7958 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | 3.7921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.7942 | 25.0652 | 60.0122 | 25.54 | 3.7948 | 47.4957 | 59.9856 | 48 | 3.8008 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.7925 | 35.1361 | 60.0355 | 35.77 | 3.793 | 23.1383 | 60.0332 | 23.54 | 3.79 | 23.0817 | 60.0428 | 23.54 | 3.7959 | 18.8345 | 59.9932 | 19.13
3.8024 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8041 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | 3.8004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8025 | 25.0652 | 60.0122 | 25.54 | 3.8032 | 47.4957 | 59.9856 | 48 | 3.8091 | 35.4489 | 59.951 | 35.77 | 3.8008 | 35.1118 | 60.0355 | 35.77 | 3.8013 | 23.1383 | 60.0332 | 23.54 | 3.7983 | 23.084 | 60.0428 | 23.54 | 3.8042 | 18.8276 | 59.9932 | 19.13
3.8107 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8125 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | 3.8088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8108 | 25.0446 | 60.0122 | 25.54 | 3.8115 | 47.4957 | 59.9856 | 48 | 3.8174 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8093 | 35.1118 | 60.0355 | 35.77 | 3.8096 | 23.1383 | 60.036 | 23.54 | 3.8066 | 23.084 | 60.0428 | 23.54 | 3.8125 | 18.8276 | 59.9932 | 19.13
3.8191 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8208 | 55.5774 | 60.0227 | 56 | 3.8171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8191 | 25.0446 | 60.0122 | 25.54 | 3.8198 | 47.4839 | 59.9856 | 48 | 3.8257 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8176 | 35.1724 | 60.0355 | 35.77 | 3.8181 | 23.1383 | 60.036 | 23.54 | 3.8149 | 23.084 | 60.0428 | 23.54 | 3.8208 | 18.8276 | 59.9932 | 19.13
3.8274 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8291 | 55.5774 | 60.0227 | 56 | 3.8254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8275 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 3.8282 | 47.4839 | 59.9856 | 48 | 3.834 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8259 | 35.1724 | 60.0355 | 35.77 | 3.8264 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8232 | 23.084 | 60.0428 | 23.54 | 3.8291 | 18.8276 | 59.9932 | 19.13
3.8358 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8374 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8358 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 3.8365 | 47.4839 | 59.9856 | 48 | 3.8423 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8342 | 35.1739 | 60.0355 | 35.77 | 3.8347 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8315 | 23.0771 | 60.0428 | 23.54 | 3.8374 | 18.8276 | 59.9921 | 19.13
3.8441 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8458 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8441 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 3.8448 | 47.4839 | 59.9856 | 48 | 3.8508 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8425 | 35.1739 | 60.0355 | 35.77 | 3.843 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8398 | 23.0771 | 60.0428 | 23.54 | 3.8457 | 18.8276 | 59.9921 | 19.13
3.8524 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8541 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8524 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 3.8531 | 47.4607 | 59.9856 | 48 | 3.8591 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8508 | 35.1739 | 60.0355 | 35.77 | 3.8513 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8481 | 23.0271 | 60.0428 | 23.54 | 3.854 | 18.8203 | 59.9921 | 19.13
3.8608 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8624 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8608 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 3.8616 | 47.4607 | 59.9856 | 48 | 3.8674 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8591 | 35.1739 | 60.0355 | 35.77 | 3.8596 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8564 | 23.0271 | 60.0428 | 23.54 | 3.8628 | 18.8203 | 59.9921 | 19.13
3.8691 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8708 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8691 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 3.8699 | 47.5027 | 59.9856 | 48 | 3.8757 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8674 | 35.1739 | 60.0329 | 35.77 | 3.8679 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.865 | 23.0271 | 60.0428 | 23.54 | 3.8711 | 18.8203 | 59.9921 | 19.13
3.8775 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8791 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8774 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 3.8782 | 47.5027 | 59.9856 | 48 | 3.884 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8757 | 35.1739 | 60.0329 | 35.77 | 3.8762 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8733 | 23.0271 | 60.0428 | 23.54 | 3.8794 | 18.8203 | 59.9921 | 19.13
3.8858 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8874 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8857 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 3.8866 | 47.4854 | 59.9856 | 48 | 3.8923 | 35.4564 | 59.951 | 35.77 | 3.8843 | 35.3175 | 60.0329 | 35.77 | 3.8848 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8816 | 23.0271 | 60.0428 | 23.54 | 3.8877 | 18.8121 | 59.9921 | 19.13
3.8941 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.8958 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.8921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.8942 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 3.8949 | 47.4854 | 59.9856 | 48 | 3.9009 | 35.4653 | 59.951 | 35.77 | 3.8926 | 35.3175 | 60.0329 | 35.77 | 3.8931 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8899 | 23.0271 | 60.0428 | 23.54 | 3.896 | 18.8121 | 59.9921 | 19.13
3.9025 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9041 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.9004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9025 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 3.9032 | 47.4854 | 59.9829 | 48 | 3.9092 | 35.4653 | 59.951 | 35.77 | 3.9009 | 35.3175 | 60.0329 | 35.77 | 3.9014 | 23.144 | 60.036 | 23.54 | 3.8982 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9043 | 18.8117 | 59.9921 | 19.13
3.9108 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9124 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.9088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9108 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 3.9115 | 47.4854 | 59.9829 | 48 | 3.9175 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9092 | 35.3175 | 60.0329 | 35.77 | 3.9097 | 23.1425 | 60.036 | 23.54 | 3.9065 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9126 | 18.8117 | 59.9921 | 19.13
3.9192 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9207 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.9171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9191 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 3.9199 | 47.4779 | 59.9829 | 48 | 3.9258 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9175 | 35.3174 | 60.0329 | 35.77 | 3.918 | 23.1425 | 60.036 | 23.54 | 3.9148 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9209 | 18.8117 | 59.9921 | 19.13
3.9275 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9291 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | 3.9254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9275 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9282 | 47.4779 | 59.9829 | 48 | 3.9341 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9258 | 35.3174 | 60.0329 | 35.77 | 3.9263 | 23.1443 | 60.036 | 23.54 | 3.9231 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9292 | 18.8117 | 59.9921 | 19.13
3.9358 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9374 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | 3.9338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9358 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9365 | 47.5376 | 59.9829 | 48 | 3.9424 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9341 | 35.3174 | 60.0329 | 35.77 | 3.9346 | 23.1443 | 60.036 | 23.54 | 3.9314 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9375 | 18.8117 | 59.9921 | 19.13
3.9442 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9457 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | 3.9421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9441 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9449 | 47.5376 | 59.9829 | 48 | 3.9509 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9424 | 35.3174 | 60.0329 | 35.77 | 3.9429 | 23.1443 | 60.036 | 23.54 | 3.9399 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9458 | 18.8117 | 59.9921 | 19.13
3.9525 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9541 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | 3.9504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9524 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9532 | 47.5038 | 59.9829 | 48 | 3.9592 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9507 | 35.3174 | 60.0329 | 35.77 | 3.9512 | 23.1443 | 60.036 | 23.54 | 3.9482 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9541 | 18.8044 | 59.9921 | 19.13
3.9608 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9624 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | 3.9588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9608 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9615 | 47.5038 | 59.9829 | 48 | 3.9675 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9592 | 35.3174 | 60.0329 | 35.77 | 3.9597 | 23.1443 | 60.036 | 23.54 | 3.9565 | 23.0212 | 60.0409 | 23.54 | 3.9624 | 18.8044 | 59.9921 | 19.13
3.9692 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9707 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | 3.9671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9691 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9698 | 47.5179 | 59.9829 | 48 | 3.9758 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9675 | 35.3189 | 60.0329 | 35.77 | 3.968 | 23.1443 | 60.036 | 23.54 | 3.9648 | 23.0157 | 60.0409 | 23.54 | 3.9707 | 18.8044 | 59.9921 | 19.13
3.9775 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9791 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | 3.9754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9774 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9783 | 47.5179 | 59.9829 | 48 | 3.9841 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9758 | 35.3189 | 60.0329 | 35.77 | 3.9763 | 23.1548 | 60.036 | 23.54 | 3.9731 | 23.0157 | 60.0409 | 23.54 | 3.979 | 18.8044 | 59.9921 | 19.13
3.9859 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9874 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | 3.9838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9858 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9866 | 47.508 | 59.9829 | 48 | 3.9924 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9841 | 35.3189 | 60.0329 | 35.77 | 3.9846 | 23.1548 | 60.036 | 23.54 | 3.9814 | 23.0183 | 60.0409 | 23.54 | 3.9878 | 18.8047 | 59.9921 | 19.13
3.9942 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 3.9957 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | 3.9921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 3.9941 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 3.9949 | 47.508 | 59.9829 | 48 | 4.001 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 3.9924 | 35.3189 | 60.0329 | 35.77 | 3.9929 | 23.1548 | 60.036 | 23.54 | 3.9897 | 23.0183 | 60.0409 | 23.54 | 3.9961 | 18.8047 | 59.9921 | 19.13
4.0025 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.004 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | 4.0004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0024 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 4.0033 | 47.508 | 59.9829 | 48 | 4.0093 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 4.0007 | 35.3624 | 60.0329 | 35.77 | 4.0012 | 23.1548 | 60.036 | 23.54 | 3.998 | 23.0222 | 60.0409 | 23.54 | 4.0044 | 18.7977 | 59.9921 | 19.13
4.0109 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.0124 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | 4.0088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0107 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 4.0116 | 47.508 | 59.9829 | 48 | 4.0176 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 4.009 | 35.3624 | 60.0329 | 35.77 | 4.0095 | 23.1548 | 60.0381 | 23.54 | 4.0063 | 23.0222 | 60.0409 | 23.54 | 4.0127 | 18.7977 | 59.9921 | 19.13
4.0192 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.0207 | 55.5183 | 60.0207 | 56 | 4.0171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0192 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 4.0199 | 47.5061 | 59.9829 | 48 | 4.0259 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 4.0173 | 35.3624 | 60.0329 | 35.77 | 4.0178 | 23.1548 | 60.0381 | 23.54 | 4.0146 | 23.0222 | 60.0409 | 23.54 | 4.021 | 18.7977 | 59.9921 | 19.13
4.0276 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.029 | 55.5183 | 60.0207 | 56 | 4.0254 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0275 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 4.0282 | 47.5061 | 59.9829 | 48 | 4.0342 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 4.0259 | 35.3624 | 60.0329 | 35.77 | 4.0261 | 23.1548 | 60.0381 | 23.54 | 4.0232 | 23.0222 | 60.0409 | 23.54 | 4.0293 | 18.7977 | 59.9921 | 19.13
4.0359 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.0374 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | 4.0338 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0358 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 4.0366 | 47.4996 | 59.9829 | 48 | 4.0425 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 4.0342 | 35.3497 | 60.0329 | 35.77 | 4.0347 | 23.1548 | 60.0381 | 23.54 | 4.0315 | 23.0222 | 60.0409 | 23.54 | 4.0376 | 18.7977 | 59.9905 | 19.13
4.0442 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.0457 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | 4.0421 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0441 | 25.1793 | 60.0105 | 25.54 | 4.0449 | 47.4996 | 59.9829 | 48 | 4.051 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 4.0425 | 35.3497 | 60.0329 | 35.77 | 4.043 | 23.1605 | 60.0381 | 23.54 | 4.0398 | 23.0222 | 60.0409 | 23.54 | 4.0459 | 18.7977 | 59.9905 | 19.13
4.0526 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.054 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | 4.0504 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0525 | 25.1793 | 60.0105 | 25.54 | 4.0532 | 47.4798 | 59.9829 | 48 | 4.0593 | 35.4653 | 59.9521 | 35.77 | 4.0508 | 35.3495 | 60.0329 | 35.77 | 4.0513 | 23.1605 | 60.0381 | 23.54 | 4.0481 | 23.0124 | 60.0409 | 23.54 | 4.0542 | 18.7866 | 59.9905 | 19.13
4.0609 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.0624 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | 4.0588 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0608 | 25.1536 | 60.0105 | 25.54 | 4.0616 | 47.4798 | 59.9829 | 48 | 4.0676 | 35.4619 | 59.9521 | 35.77 | 4.0591 | 35.3495 | 60.0329 | 35.77 | 4.0596 | 23.1681 | 60.0381 | 23.54 | 4.0564 | 23.0124 | 60.0409 | 23.54 | 4.0625 | 18.7866 | 59.9905 | 19.13
4.0693 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.0707 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.0671 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0691 | 25.1536 | 60.0105 | 25.54 | 4.0699 | 47.4567 | 59.9829 | 48 | 4.0759 | 35.4619 | 59.9521 | 35.77 | 4.0674 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.0679 | 23.1681 | 60.0381 | 23.54 | 4.0647 | 23.0124 | 60.0409 | 23.54 | 4.0708 | 18.7866 | 59.9905 | 19.13
4.0776 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 4.079 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.0754 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0774 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.0782 | 47.4567 | 59.9829 | 48 | 4.0842 | 35.4619 | 59.9521 | 35.77 | 4.0757 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.0762 | 23.1681 | 60.0381 | 23.54 | 4.073 | 23.0124 | 60.0409 | 23.54 | 4.0791 | 18.7866 | 59.9905 | 19.13
4.0859 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.0874 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.0838 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0858 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.0865 | 47.5014 | 59.9829 | 48 | 4.0925 | 35.4619 | 59.9521 | 35.77 | 4.084 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.0845 | 23.1681 | 60.0381 | 23.54 | 4.0813 | 22.9715 | 60.0409 | 23.54 | 4.0874 | 18.7848 | 59.9905 | 19.13
4.0943 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.0957 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.0921 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.0941 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.095 | 47.5014 | 59.9829 | 48 | 4.1008 | 35.4619 | 59.9521 | 35.77 | 4.0923 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.0928 | 23.1275 | 60.0381 | 23.54 | 4.0896 | 22.9715 | 60.0409 | 23.54 | 4.0957 | 18.7848 | 59.9905 | 19.13
4.1026 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.104 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.1004 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.1024 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.1033 | 47.5722 | 59.9789 | 48 | 4.1094 | 35.4619 | 59.9521 | 35.77 | 4.1008 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.1011 | 23.1275 | 60.0381 | 23.54 | 4.0981 | 22.9715 | 60.0384 | 23.54 | 4.1045 | 18.7848 | 59.9905 | 19.13
4.111 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1124 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.1088 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.1107 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.1116 | 47.5722 | 59.9789 | 48 | 4.1177 | 35.4619 | 59.9525 | 35.77 | 4.1091 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.1096 | 23.1275 | 60.0381 | 23.54 | 4.1064 | 22.9715 | 60.0384 | 23.54 | 4.1128 | 18.7848 | 59.9905 | 19.13
4.1193 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1207 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.1171 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 4.1191 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.12 | 47.5722 | 59.9789 | 48 | 4.126 | 35.4619 | 59.9525 | 35.77 | 4.1174 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.1179 | 23.1275 | 60.0381 | 23.54 | 4.1147 | 22.9689 | 60.0384 | 23.54 | 4.1211 | 18.7844 | 59.9905 | 19.13
4.1276 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.129 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | 4.1254 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1274 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.1283 | 47.5722 | 59.9789 | 48 | 4.1343 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1257 | 35.3495 | 60.0302 | 35.77 | 4.1262 | 23.1329 | 60.0381 | 23.54 | 4.123 | 22.9689 | 60.0384 | 23.54 | 4.1294 | 18.7844 | 59.9905 | 19.13
4.136 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1373 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | 4.1338 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1357 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 4.1366 | 47.5915 | 59.9789 | 48 | 4.1426 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.134 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.1345 | 23.1329 | 60.0381 | 23.54 | 4.1313 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.1377 | 18.7844 | 59.9905 | 19.13
4.1443 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1457 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | 4.1421 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.144 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.1449 | 47.5915 | 59.9789 | 48 | 4.1509 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1423 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.1428 | 23.1403 | 60.0381 | 23.54 | 4.1396 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.146 | 18.7844 | 59.9905 | 19.13
4.1527 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.154 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | 4.1504 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1525 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.1533 | 47.5915 | 59.9789 | 48 | 4.1594 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1506 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.1511 | 23.1403 | 60.0381 | 23.54 | 4.1479 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.1543 | 18.7774 | 59.9905 | 19.13
4.161 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1623 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | 4.1588 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1608 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.1616 | 47.5915 | 59.9789 | 48 | 4.1677 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1589 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.1594 | 23.1463 | 60.0381 | 23.54 | 4.1562 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.1626 | 18.7774 | 59.9905 | 19.13
4.1693 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1707 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | 4.1671 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1691 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.1699 | 47.576 | 59.9789 | 48 | 4.176 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1672 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.1677 | 23.1463 | 60.0381 | 23.54 | 4.1646 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.1709 | 18.7774 | 59.9905 | 19.13
4.1777 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.179 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | 4.1754 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1774 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.1783 | 47.576 | 59.9789 | 48 | 4.1843 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1758 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.176 | 23.1463 | 60.0381 | 23.54 | 4.1731 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.1792 | 18.7774 | 59.9905 | 19.13
4.186 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1873 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | 4.1837 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1858 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.1866 | 47.5722 | 59.9789 | 48 | 4.1926 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1841 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.1846 | 23.1463 | 60.0381 | 23.54 | 4.1814 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.1875 | 18.7774 | 59.9905 | 19.13
4.1943 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.1956 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | 4.1921 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.1941 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.1949 | 47.5722 | 59.9789 | 48 | 4.2009 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.1924 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.1929 | 23.1484 | 60.0381 | 23.54 | 4.1897 | 22.9727 | 60.0384 | 23.54 | 4.1958 | 18.7774 | 59.9905 | 19.13
4.2027 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.204 | 55.483 | 60.0207 | 56 | 4.2004 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2024 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.2032 | 47.5653 | 59.9789 | 48 | 4.2095 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2007 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.2012 | 23.1484 | 60.0381 | 23.54 | 4.198 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2041 | 18.7705 | 59.9905 | 19.13
4.211 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2123 | 55.483 | 60.0207 | 56 | 4.2088 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2107 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.2117 | 47.5653 | 59.9789 | 48 | 4.2178 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.209 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.2095 | 23.1484 | 60.0408 | 23.54 | 4.2063 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2124 | 18.7705 | 59.9905 | 19.13
4.2194 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2206 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2171 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2191 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.22 | 47.5653 | 59.9789 | 48 | 4.2261 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2173 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.2178 | 23.1484 | 60.0408 | 23.54 | 4.2146 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2212 | 18.8154 | 59.9905 | 19.13
4.2277 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.229 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2254 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2274 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.2283 | 47.5653 | 59.9789 | 48 | 4.2344 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2256 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.2261 | 23.1473 | 60.0408 | 23.54 | 4.2229 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2295 | 18.8154 | 59.9905 | 19.13
4.236 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2373 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2338 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2357 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 4.2367 | 47.5193 | 59.9789 | 48 | 4.2427 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2339 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.2344 | 23.1473 | 60.0408 | 23.54 | 4.2312 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2378 | 18.8071 | 59.9889 | 19.13
4.2444 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2456 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2421 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.244 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 4.245 | 47.5193 | 59.9789 | 48 | 4.251 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2424 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.2427 | 23.1473 | 60.0408 | 23.54 | 4.2395 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2461 | 18.8071 | 59.9889 | 19.13
4.2527 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.254 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2504 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2524 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 4.2533 | 47.4787 | 59.9789 | 48 | 4.2595 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2507 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.251 | 23.1473 | 60.0408 | 23.54 | 4.248 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2544 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.2611 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2623 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2588 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2607 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 4.2616 | 47.4787 | 59.9789 | 48 | 4.2678 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.259 | 35.3395 | 60.0302 | 35.77 | 4.2595 | 23.1451 | 60.0408 | 23.54 | 4.2563 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2627 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.2694 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2706 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2671 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.269 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 4.27 | 47.4777 | 59.9789 | 48 | 4.2761 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2673 | 35.3429 | 60.0302 | 35.77 | 4.2678 | 23.1451 | 60.0408 | 23.54 | 4.2646 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.271 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.2777 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.279 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2754 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2773 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 4.2783 | 47.4777 | 59.9789 | 48 | 4.2844 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2756 | 35.3429 | 60.0302 | 35.77 | 4.2761 | 23.1451 | 60.0408 | 23.54 | 4.2729 | 22.9561 | 60.0384 | 23.54 | 4.2793 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.2861 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2873 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2838 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2858 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 4.2866 | 47.4777 | 59.9789 | 48 | 4.2927 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2839 | 35.3429 | 60.0302 | 35.77 | 4.2844 | 23.1451 | 60.0408 | 23.54 | 4.2812 | 22.9581 | 60.0384 | 23.54 | 4.2876 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.2944 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.2956 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.2921 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.2941 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 4.295 | 47.4777 | 59.9789 | 48 | 4.301 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.2922 | 35.3429 | 60.0302 | 35.77 | 4.2927 | 23.1522 | 60.0408 | 23.54 | 4.2896 | 22.9581 | 60.0384 | 23.54 | 4.2959 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.3028 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.304 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.3004 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3024 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 4.3033 | 47.4582 | 59.9753 | 48 | 4.3093 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3005 | 35.3319 | 60.0302 | 35.77 | 4.301 | 23.1522 | 60.0408 | 23.54 | 4.2979 | 22.9533 | 60.0363 | 23.54 | 4.3042 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.3111 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3123 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.3087 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3108 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 4.3116 | 47.4582 | 59.9753 | 48 | 4.3179 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3088 | 35.3319 | 60.0302 | 35.77 | 4.3093 | 23.1583 | 60.0408 | 23.54 | 4.3062 | 22.9533 | 60.0363 | 23.54 | 4.3125 | 18.8058 | 59.9889 | 19.13
4.3194 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3206 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.3171 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3191 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 4.3201 | 47.4548 | 59.9753 | 48 | 4.3262 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3174 | 35.3319 | 60.0302 | 35.77 | 4.3176 | 23.1583 | 60.0408 | 23.54 | 4.3145 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3208 | 18.8054 | 59.9889 | 19.13
4.3278 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3289 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.3254 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3274 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.3284 | 47.4548 | 59.9753 | 48 | 4.3345 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3257 | 35.3319 | 60.0302 | 35.77 | 4.3259 | 23.1583 | 60.0408 | 23.54 | 4.323 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3291 | 18.8054 | 59.9889 | 19.13
4.3361 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3373 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.3338 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3357 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.3367 | 47.4288 | 59.9753 | 48 | 4.3428 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.334 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.3345 | 23.1583 | 60.0408 | 23.54 | 4.3313 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3374 | 18.8054 | 59.9889 | 19.13
4.3445 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3456 | 55.483 | 60.0182 | 56 | 4.3421 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3441 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.345 | 47.4288 | 59.9753 | 48 | 4.3511 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3423 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.3428 | 23.1637 | 60.0408 | 23.54 | 4.3396 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3462 | 18.8054 | 59.9889 | 19.13
4.3528 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3539 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.3504 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3524 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.3534 | 47.4288 | 59.9753 | 48 | 4.3594 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3506 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.3511 | 23.1637 | 60.0408 | 23.54 | 4.3479 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3545 | 18.8209 | 59.9889 | 19.13
4.3611 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3623 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.3588 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3607 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.3617 | 47.4288 | 59.9753 | 48 | 4.3679 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3589 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.3594 | 23.1603 | 60.0408 | 23.54 | 4.3562 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3628 | 18.8209 | 59.9889 | 19.13
4.3695 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3706 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.3671 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.369 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.37 | 47.4915 | 59.9753 | 48 | 4.3762 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3672 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.3677 | 23.1603 | 60.0408 | 23.54 | 4.3645 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3711 | 18.8139 | 59.9889 | 19.13
4.3778 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3789 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.3754 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3774 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.3784 | 47.4915 | 59.9753 | 48 | 4.3845 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.3755 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.376 | 23.1401 | 60.0408 | 23.54 | 4.3728 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3794 | 18.8139 | 59.9889 | 19.13
4.3861 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3873 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.3838 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.3857 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.3867 | 47.4915 | 59.9753 | 48 | 4.3928 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.384 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.3843 | 23.1401 | 60.0408 | 23.54 | 4.3811 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.3877 | 18.8139 | 59.9889 | 19.13
4.3945 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.3956 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.3921 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.394 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.395 | 47.4915 | 59.9753 | 48 | 4.4011 | 35.4614 | 59.9525 | 35.77 | 4.3923 | 35.3337 | 60.0302 | 35.77 | 4.3926 | 23.139 | 60.0408 | 23.54 | 4.3896 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.396 | 18.8139 | 59.9889 | 19.13
4.4028 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4039 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.4004 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 4.4023 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 4.4033 | 47.4915 | 59.9753 | 48 | 4.4094 | 35.4614 | 59.9525 | 35.77 | 4.4006 | 35.3305 | 60.0302 | 35.77 | 4.4009 | 23.139 | 60.0408 | 23.54 | 4.3979 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.4043 | 18.8072 | 59.9889 | 19.13
4.4112 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4122 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | 4.4088 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 4.4108 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.4117 | 47.4915 | 59.9753 | 48 | 4.418 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4089 | 35.3305 | 60.0302 | 35.77 | 4.4094 | 23.139 | 60.0428 | 23.54 | 4.4062 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.4126 | 18.8072 | 59.9889 | 19.13
4.4195 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4206 | 55.5043 | 60.0162 | 56 | 4.4171 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 4.4191 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.42 | 47.4644 | 59.9753 | 48 | 4.4263 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4172 | 35.3304 | 60.0302 | 35.77 | 4.4177 | 23.139 | 60.0428 | 23.54 | 4.4146 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.4209 | 18.8074 | 59.9889 | 19.13
4.4278 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4289 | 55.5043 | 60.0162 | 56 | 4.4254 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 4.4274 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.4283 | 47.4644 | 59.9753 | 48 | 4.4346 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4255 | 35.3304 | 60.0302 | 35.77 | 4.426 | 23.139 | 60.0428 | 23.54 | 4.4229 | 22.9467 | 60.0363 | 23.54 | 4.4292 | 18.8074 | 59.9889 | 19.13
4.4362 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4372 | 55.4948 | 60.0162 | 56 | 4.4337 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 4.4357 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.4368 | 47.4644 | 59.9753 | 48 | 4.4429 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4338 | 35.3204 | 60.0302 | 35.77 | 4.4343 | 23.139 | 60.0428 | 23.54 | 4.4312 | 22.951 | 60.0363 | 23.54 | 4.4375 | 18.8005 | 59.9874 | 19.13
4.4445 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4456 | 55.4948 | 60.0162 | 56 | 4.4421 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 4.4441 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.4451 | 47.4644 | 59.9753 | 48 | 4.4512 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4421 | 35.3204 | 60.0302 | 35.77 | 4.4426 | 23.139 | 60.0428 | 23.54 | 4.4395 | 22.951 | 60.0363 | 23.54 | 4.4458 | 18.8005 | 59.9874 | 19.13
4.4529 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4539 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | 4.4504 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 4.4524 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.4534 | 47.4644 | 59.9753 | 48 | 4.4595 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4504 | 35.3141 | 60.0302 | 35.77 | 4.4509 | 23.139 | 60.0428 | 23.54 | 4.4478 | 22.9536 | 60.0363 | 23.54 | 4.4541 | 18.8005 | 59.9874 | 19.13
4.4612 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4622 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | 4.4588 | 43.4202 | 60.0007 | 43.77 | 4.4607 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.4618 | 47.4644 | 59.9753 | 48 | 4.468 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.459 | 35.3141 | 60.0302 | 35.77 | 4.4592 | 23.137 | 60.0428 | 23.54 | 4.4561 | 22.9536 | 60.0363 | 23.54 | 4.4629 | 18.8005 | 59.9874 | 19.13
4.4695 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4706 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | 4.4671 | 43.4202 | 60.0007 | 43.77 | 4.469 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 4.4701 | 47.481 | 59.9753 | 48 | 4.4763 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4673 | 35.3141 | 60.0302 | 35.77 | 4.4675 | 23.137 | 60.0428 | 23.54 | 4.4646 | 22.9536 | 60.0363 | 23.54 | 4.4712 | 18.8594 | 59.9874 | 19.13
4.4779 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4789 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | 4.4754 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 4.4774 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.4784 | 47.481 | 59.9753 | 48 | 4.4846 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4756 | 35.3141 | 60.0302 | 35.77 | 4.4758 | 23.137 | 60.0428 | 23.54 | 4.4729 | 22.9536 | 60.0363 | 23.54 | 4.4795 | 18.8594 | 59.9874 | 19.13
4.4862 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4872 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | 4.4838 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 4.4857 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.4867 | 47.4588 | 59.9753 | 48 | 4.4929 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4839 | 35.3031 | 60.0302 | 35.77 | 4.4844 | 23.137 | 60.0428 | 23.54 | 4.4812 | 22.9536 | 60.0363 | 23.54 | 4.4878 | 18.8594 | 59.9874 | 19.13
4.4946 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.4956 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | 4.4921 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 4.494 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.4951 | 47.4588 | 59.9753 | 48 | 4.5012 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.4922 | 35.3031 | 60.0302 | 35.77 | 4.4927 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.4895 | 22.9536 | 60.0363 | 23.54 | 4.4961 | 18.8594 | 59.9874 | 19.13
4.5029 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5039 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | 4.5004 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 4.5023 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5034 | 47.4588 | 59.9722 | 48 | 4.5095 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.5005 | 35.293 | 60.0302 | 35.77 | 4.501 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.4978 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.5044 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5112 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5122 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | 4.5088 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 4.5107 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5117 | 47.4588 | 59.9722 | 48 | 4.5178 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.5088 | 35.293 | 60.0302 | 35.77 | 4.5093 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.5061 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.5127 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5196 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5206 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5171 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 4.519 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5201 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.5264 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.5171 | 35.2802 | 60.0302 | 35.77 | 4.5176 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.5144 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.521 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5279 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5289 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5254 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 4.5273 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5284 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.5347 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.5254 | 35.2802 | 60.0302 | 35.77 | 4.5259 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.5227 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.5293 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5363 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5372 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5338 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 4.5358 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5367 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.543 | 35.4615 | 59.9525 | 35.77 | 4.5339 | 35.2692 | 60.0302 | 35.77 | 4.5342 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.531 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.5376 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5446 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5455 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5421 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 4.5441 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.545 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.5513 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.5422 | 35.2692 | 60.0302 | 35.77 | 4.5425 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.5396 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.5459 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5529 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5539 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5504 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 4.5524 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5535 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.5596 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.5505 | 35.2692 | 60.0302 | 35.77 | 4.5508 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.5479 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.5542 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5613 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5622 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5587 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.5607 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5618 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.5679 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.5588 | 35.2692 | 60.0302 | 35.77 | 4.5591 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.5562 | 22.9536 | 60.0352 | 23.54 | 4.5625 | 18.8501 | 59.9874 | 19.13
4.5696 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5705 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5671 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.5691 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5701 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.5764 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.5671 | 35.271 | 60.0302 | 35.77 | 4.5676 | 23.1441 | 60.0428 | 23.54 | 4.5645 | 22.947 | 60.0352 | 23.54 | 4.5708 | 18.8434 | 59.9874 | 19.13
4.578 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5789 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5754 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.5774 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5785 | 47.444 | 59.9722 | 48 | 4.5847 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.5754 | 35.271 | 60.0302 | 35.77 | 4.5759 | 23.1502 | 60.0428 | 23.54 | 4.5728 | 22.947 | 60.0352 | 23.54 | 4.5796 | 18.8434 | 59.9874 | 19.13
4.5863 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5872 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5838 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.5857 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5868 | 47.4858 | 59.9722 | 48 | 4.593 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.5837 | 35.3082 | 60.0302 | 35.77 | 4.5842 | 23.1502 | 60.0428 | 23.54 | 4.5811 | 22.947 | 60.0352 | 23.54 | 4.5879 | 18.8364 | 59.9874 | 19.13
4.5946 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 4.5955 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.5921 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.594 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.5951 | 47.4858 | 59.9722 | 48 | 4.6013 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.592 | 35.3082 | 60.0302 | 35.77 | 4.5925 | 23.1502 | 60.0428 | 23.54 | 4.5894 | 22.947 | 60.0352 | 23.54 | 4.5962 | 18.8364 | 59.9874 | 19.13
4.603 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6039 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.6004 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6024 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 4.6035 | 47.4858 | 59.9722 | 48 | 4.6096 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6006 | 35.2981 | 60.0302 | 35.77 | 4.6008 | 23.1502 | 60.0428 | 23.54 | 4.5977 | 22.9423 | 60.0352 | 23.54 | 4.6045 | 18.837 | 59.9874 | 19.13
4.6113 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6122 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | 4.6088 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6107 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6118 | 47.4858 | 59.9722 | 48 | 4.6179 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6089 | 35.2981 | 60.0302 | 35.77 | 4.6091 | 23.1502 | 60.0437 | 23.54 | 4.606 | 22.9423 | 60.0352 | 23.54 | 4.6128 | 18.837 | 59.9874 | 19.13
4.6196 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6205 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6171 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.619 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6201 | 47.4593 | 59.9722 | 48 | 4.6265 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6172 | 35.2981 | 60.0302 | 35.77 | 4.6174 | 23.1502 | 60.0437 | 23.54 | 4.6145 | 22.9423 | 60.0352 | 23.54 | 4.6211 | 18.837 | 59.9874 | 19.13
4.628 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6289 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6254 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6273 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6284 | 47.4593 | 59.9722 | 48 | 4.6348 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6255 | 35.2981 | 60.0302 | 35.77 | 4.6257 | 23.1492 | 60.0437 | 23.54 | 4.6228 | 22.9423 | 60.0352 | 23.54 | 4.6294 | 18.837 | 59.9874 | 19.13
4.6363 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6372 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6338 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6357 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6368 | 47.4593 | 59.9722 | 48 | 4.6431 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6338 | 35.3507 | 60.0302 | 35.77 | 4.634 | 23.1492 | 60.0437 | 23.54 | 4.6311 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.6377 | 18.8303 | 59.985 | 19.13
4.6447 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6455 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6421 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.644 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6451 | 47.4593 | 59.9722 | 48 | 4.6514 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6421 | 35.3507 | 60.0302 | 35.77 | 4.6426 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.6394 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.646 | 18.8303 | 59.985 | 19.13
4.653 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6539 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6504 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6523 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6534 | 47.4383 | 59.9722 | 48 | 4.6597 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6504 | 35.3807 | 60.0302 | 35.77 | 4.6509 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.6477 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.6543 | 18.8248 | 59.985 | 19.13
4.6613 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6622 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6588 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6606 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6619 | 47.4383 | 59.9722 | 48 | 4.668 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.6587 | 35.3807 | 60.0302 | 35.77 | 4.6592 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.656 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.6626 | 18.8248 | 59.985 | 19.13
4.6697 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6705 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6671 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6691 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 4.6702 | 47.4208 | 59.9722 | 48 | 4.6765 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.667 | 35.381 | 60.0274 | 35.77 | 4.6675 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.6643 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.6709 | 18.8178 | 59.985 | 19.13
4.678 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 4.6788 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6754 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6774 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 4.6785 | 47.4208 | 59.9722 | 48 | 4.6848 | 35.4534 | 59.9525 | 35.77 | 4.6755 | 35.381 | 60.0274 | 35.77 | 4.6758 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.6726 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.6792 | 18.8178 | 59.985 | 19.13
4.6864 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.6872 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6837 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.6857 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 4.6869 | 47.4208 | 59.9722 | 48 | 4.6931 | 35.4534 | 59.9525 | 35.77 | 4.6838 | 35.381 | 60.0274 | 35.77 | 4.6841 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.6809 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.6875 | 18.8178 | 59.985 | 19.13
4.6947 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.6955 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.6921 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.694 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 4.6952 | 47.4208 | 59.9722 | 48 | 4.7014 | 35.4534 | 59.9525 | 35.77 | 4.6921 | 35.381 | 60.0274 | 35.77 | 4.6924 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.6895 | 22.9442 | 60.0352 | 23.54 | 4.6963 | 18.8178 | 59.985 | 19.13
4.703 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.7038 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7004 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.7024 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 4.7035 | 47.4208 | 59.969 | 48 | 4.7097 | 35.4534 | 59.9525 | 35.77 | 4.7004 | 35.3713 | 60.0274 | 35.77 | 4.7007 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.6978 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7046 | 18.8178 | 59.985 | 19.13
4.7114 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.7122 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7087 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.7107 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7118 | 47.4208 | 59.969 | 48 | 4.718 | 35.4534 | 59.9525 | 35.77 | 4.7087 | 35.3713 | 60.0274 | 35.77 | 4.709 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7061 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7129 | 18.8178 | 59.985 | 19.13
4.7197 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.7205 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7171 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 4.719 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7202 | 47.4075 | 59.969 | 48 | 4.7263 | 35.4534 | 59.9525 | 35.77 | 4.717 | 35.3655 | 60.0274 | 35.77 | 4.7175 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7144 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7212 | 18.813 | 59.985 | 19.13
4.7281 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.7288 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7254 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.7274 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7285 | 47.4075 | 59.969 | 48 | 4.7349 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7253 | 35.3655 | 60.0274 | 35.77 | 4.7258 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7227 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7295 | 18.813 | 59.985 | 19.13
4.7364 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.7372 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7338 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.7357 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7368 | 47.4075 | 59.969 | 48 | 4.7432 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7336 | 35.3548 | 60.0274 | 35.77 | 4.7341 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.731 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7378 | 18.8128 | 59.985 | 19.13
4.7447 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 4.7455 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7421 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.744 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7452 | 47.4075 | 59.969 | 48 | 4.7515 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7422 | 35.3548 | 60.0274 | 35.77 | 4.7424 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7393 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7461 | 18.8128 | 59.985 | 19.13
4.7531 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 4.7538 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7504 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.7523 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7535 | 47.4253 | 59.969 | 48 | 4.7598 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7505 | 35.3548 | 60.0274 | 35.77 | 4.7507 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7476 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7544 | 18.8114 | 59.985 | 19.13
4.7614 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 4.7622 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7588 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.7607 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7618 | 47.4253 | 59.969 | 48 | 4.7681 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7588 | 35.3548 | 60.0274 | 35.77 | 4.759 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7559 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7627 | 18.8114 | 59.985 | 19.13
4.7698 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 4.7705 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7671 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.769 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7703 | 47.4148 | 59.969 | 48 | 4.7764 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7671 | 35.3445 | 60.0274 | 35.77 | 4.7673 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7644 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.771 | 18.8114 | 59.985 | 19.13
4.7781 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 4.7788 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7754 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.7773 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7786 | 47.4148 | 59.969 | 48 | 4.7849 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7754 | 35.3445 | 60.0274 | 35.77 | 4.7756 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7727 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7793 | 18.8114 | 59.985 | 19.13
4.7864 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 4.7872 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7838 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.7856 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 4.7869 | 47.4148 | 59.969 | 48 | 4.7932 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.7837 | 35.3338 | 60.0274 | 35.77 | 4.7839 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.781 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7876 | 18.836 | 59.985 | 19.13
4.7948 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 4.7955 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.7921 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.7941 | 25.1803 | 60.0046 | 25.54 | 4.7952 | 47.4148 | 59.969 | 48 | 4.8015 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.792 | 35.3338 | 60.0274 | 35.77 | 4.7925 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7893 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.7959 | 18.836 | 59.985 | 19.13
4.8031 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 4.8038 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.8004 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8024 | 25.1803 | 60.0046 | 25.54 | 4.8036 | 47.3939 | 59.969 | 48 | 4.8098 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8003 | 35.3241 | 60.0274 | 35.77 | 4.8008 | 23.1446 | 60.0437 | 23.54 | 4.7976 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.8042 | 18.836 | 59.985 | 19.13
4.8114 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 4.8121 | 55.5202 | 60.015 | 56 | 4.8087 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8107 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8119 | 47.3939 | 59.969 | 48 | 4.8181 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8086 | 35.3241 | 60.0274 | 35.77 | 4.8091 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.8059 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.8125 | 18.836 | 59.985 | 19.13
4.8198 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 4.8205 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8171 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.819 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8202 | 47.3939 | 59.969 | 48 | 4.8264 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8171 | 35.3076 | 60.0274 | 35.77 | 4.8174 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.8142 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.8213 | 18.827 | 59.985 | 19.13
4.8281 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 4.8288 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8254 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8274 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8286 | 47.3939 | 59.969 | 48 | 4.835 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8254 | 35.3076 | 60.0274 | 35.77 | 4.8257 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.8225 | 22.9442 | 60.0343 | 23.54 | 4.8296 | 18.827 | 59.985 | 19.13
4.8365 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8371 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8337 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8357 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8369 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.8433 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8337 | 35.2979 | 60.0274 | 35.77 | 4.834 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.8311 | 22.9452 | 60.0343 | 23.54 | 4.8379 | 18.827 | 59.9834 | 19.13
4.8448 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8455 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8421 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.844 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8452 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.8516 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.842 | 35.2979 | 60.0274 | 35.77 | 4.8423 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.8394 | 22.9452 | 60.0343 | 23.54 | 4.8462 | 18.827 | 59.9834 | 19.13
4.8531 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8538 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8504 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8523 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8536 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.8599 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8503 | 35.2982 | 60.0274 | 35.77 | 4.8506 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.8477 | 22.9452 | 60.0343 | 23.54 | 4.8545 | 18.827 | 59.9834 | 19.13
4.8615 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8621 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8587 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8607 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8619 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.8682 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8586 | 35.2982 | 60.0274 | 35.77 | 4.8589 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.856 | 22.9452 | 60.0343 | 23.54 | 4.8628 | 18.827 | 59.9834 | 19.13
4.8698 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8705 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8671 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.869 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 4.8702 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.8765 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8669 | 35.2857 | 60.022 | 35.77 | 4.8674 | 23.1446 | 60.0441 | 23.54 | 4.8643 | 22.9426 | 60.0343 | 23.54 | 4.8711 | 18.827 | 59.9834 | 19.13
4.8782 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8788 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8754 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8773 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.8787 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.885 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8752 | 35.2857 | 60.022 | 35.77 | 4.8757 | 23.1385 | 60.0441 | 23.54 | 4.8726 | 22.9426 | 60.0343 | 23.54 | 4.8794 | 18.827 | 59.9834 | 19.13
4.8865 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8871 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8838 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.8857 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.887 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.8933 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8838 | 35.2878 | 60.022 | 35.77 | 4.884 | 23.1385 | 60.0441 | 23.54 | 4.8809 | 22.9426 | 60.0343 | 23.54 | 4.8877 | 18.82 | 59.9834 | 19.13
4.8948 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 4.8955 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.8921 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.894 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.8953 | 47.3913 | 59.969 | 48 | 4.9016 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.8921 | 35.2878 | 60.022 | 35.77 | 4.8923 | 23.1385 | 60.0441 | 23.54 | 4.8892 | 22.9426 | 60.0343 | 23.54 | 4.896 | 18.82 | 59.9834 | 19.13
4.9032 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 4.9038 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9004 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.9023 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9036 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9099 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9004 | 35.2772 | 60.022 | 35.77 | 4.9006 | 23.1385 | 60.0441 | 23.54 | 4.8975 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9043 | 18.82 | 59.9834 | 19.13
4.9115 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 4.9121 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9088 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.9106 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.912 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9182 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9087 | 35.2772 | 60.022 | 35.77 | 4.9089 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.906 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9126 | 18.82 | 59.9834 | 19.13
4.9199 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 4.9205 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9171 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 4.9191 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9203 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9265 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.917 | 35.2466 | 60.022 | 35.77 | 4.9172 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.9143 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9209 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9282 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 4.9288 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9254 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.9274 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9286 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9348 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9253 | 35.2466 | 60.022 | 35.77 | 4.9255 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.9226 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9292 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9365 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 4.9371 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9337 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.9357 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.937 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9434 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9336 | 35.2466 | 60.022 | 35.77 | 4.9338 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.9309 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.938 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9449 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 4.9454 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9421 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.944 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9453 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9517 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9419 | 35.2466 | 60.022 | 35.77 | 4.9421 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.9392 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9463 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9532 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 4.9538 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9504 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.9524 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9536 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.96 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9502 | 35.2846 | 60.022 | 35.77 | 4.9507 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.9475 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9546 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9615 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 4.9621 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9587 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.9607 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.962 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9683 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9587 | 35.2846 | 60.022 | 35.77 | 4.959 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.9558 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9629 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9699 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 4.9704 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9671 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.969 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9703 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9766 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.967 | 35.2742 | 60.022 | 35.77 | 4.9673 | 23.1258 | 60.0441 | 23.54 | 4.9641 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9712 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9782 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 4.9788 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9754 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.9773 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9786 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9849 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9753 | 35.2742 | 60.022 | 35.77 | 4.9756 | 23.1198 | 60.0441 | 23.54 | 4.9724 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9795 | 18.812 | 59.9834 | 19.13
4.9866 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 4.9871 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9837 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.9857 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 4.9869 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 4.9934 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9836 | 35.2669 | 60.022 | 35.77 | 4.9839 | 23.1198 | 60.0441 | 23.54 | 4.981 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9878 | 18.8107 | 59.9834 | 19.13
4.9949 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 4.9954 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | 4.9921 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 4.994 | 25.2748 | 60.0042 | 25.54 | 4.9954 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 5.0017 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 4.9919 | 35.2669 | 60.022 | 35.77 | 4.9922 | 23.1198 | 60.0441 | 23.54 | 4.9893 | 22.9388 | 60.0339 | 23.54 | 4.9961 | 18.8107 | 59.9834 | 19.13
5.0032 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0038 | 55.5378 | 60.0154 | 56 | 5.0004 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 5.0023 | 25.2748 | 60.0042 | 25.54 | 5.0037 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 5.01 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0002 | 35.2575 | 60.022 | 35.77 | 5.0005 | 23.1198 | 60.0441 | 23.54 | 4.9976 | 22.9408 | 60.0339 | 23.54 | 5.0044 | 18.8113 | 59.9834 | 19.13
5.0116 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0121 | 55.5378 | 60.0154 | 56 | 5.0087 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 5.0106 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.012 | 47.3755 | 59.967 | 48 | 5.0183 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0085 | 35.2575 | 60.022 | 35.77 | 5.0088 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0059 | 22.9408 | 60.0339 | 23.54 | 5.0127 | 18.8113 | 59.9834 | 19.13
5.0199 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0204 | 55.5378 | 60.0166 | 56 | 5.0171 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 5.019 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.0204 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0266 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0168 | 35.2581 | 60.022 | 35.77 | 5.0171 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0142 | 22.9408 | 60.0339 | 23.54 | 5.021 | 18.8113 | 59.9834 | 19.13
5.0283 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0287 | 55.5378 | 60.0166 | 56 | 5.0254 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 5.0273 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.0287 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0349 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0254 | 35.2581 | 60.022 | 35.77 | 5.0256 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0225 | 22.9408 | 60.0339 | 23.54 | 5.0293 | 18.8113 | 59.9834 | 19.13
5.0366 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0371 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0338 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 5.0356 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.037 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0435 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0337 | 35.2459 | 60.022 | 35.77 | 5.0339 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0308 | 22.9449 | 60.0339 | 23.54 | 5.0376 | 18.8047 | 59.9818 | 19.13
5.0449 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0454 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0421 | 43.4355 | 60.0024 | 43.77 | 5.0439 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.0454 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0518 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.042 | 35.2459 | 60.022 | 35.77 | 5.0422 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0391 | 22.9449 | 60.0339 | 23.54 | 5.0459 | 18.8047 | 59.9818 | 19.13
5.0533 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0537 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0504 | 43.4355 | 60.0024 | 43.77 | 5.0524 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.0537 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0601 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0503 | 35.2459 | 60.022 | 35.77 | 5.0505 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0474 | 22.9449 | 60.0339 | 23.54 | 5.0547 | 18.8047 | 59.9818 | 19.13
5.0616 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.0621 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0587 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.0607 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.062 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0684 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0586 | 35.2459 | 60.022 | 35.77 | 5.0588 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0559 | 22.9449 | 60.0339 | 23.54 | 5.063 | 18.8047 | 59.9818 | 19.13
5.07 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.0704 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0671 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.069 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 5.0703 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0767 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0669 | 35.2262 | 60.0193 | 35.77 | 5.0671 | 23.1117 | 60.0433 | 23.54 | 5.0642 | 22.9449 | 60.0339 | 23.54 | 5.0713 | 18.8047 | 59.9818 | 19.13
5.0783 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.0787 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0754 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.0774 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.0787 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.085 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0752 | 35.2262 | 60.0193 | 35.77 | 5.0754 | 23.1128 | 60.0433 | 23.54 | 5.0725 | 22.9449 | 60.0339 | 23.54 | 5.0796 | 18.8047 | 59.9818 | 19.13
5.0866 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.0871 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0837 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.0857 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.087 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.0935 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.0835 | 35.2262 | 60.0193 | 35.77 | 5.0837 | 23.1128 | 60.0433 | 23.54 | 5.0808 | 22.9401 | 60.0339 | 23.54 | 5.0879 | 18.7978 | 59.9818 | 19.13
5.095 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.0954 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.0921 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.094 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.0953 | 47.3788 | 59.967 | 48 | 5.1018 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.092 | 35.2262 | 60.0193 | 35.77 | 5.092 | 23.1128 | 60.0433 | 23.54 | 5.0891 | 22.9401 | 60.0339 | 23.54 | 5.0962 | 18.7978 | 59.9818 | 19.13
5.1033 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.1037 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1004 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1023 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1038 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1101 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1003 | 35.2262 | 60.0193 | 35.77 | 5.1006 | 23.1128 | 60.0433 | 23.54 | 5.0974 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.1045 | 18.7978 | 59.9818 | 19.13
5.1116 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.1121 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1087 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1107 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1121 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1184 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1086 | 35.2262 | 60.0193 | 35.77 | 5.1089 | 23.1148 | 60.0433 | 23.54 | 5.1057 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.1128 | 18.7978 | 59.9818 | 19.13
5.12 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.1204 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1171 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.119 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1204 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1267 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1169 | 35.2207 | 60.0193 | 35.77 | 5.1172 | 23.1148 | 60.0433 | 23.54 | 5.114 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.1211 | 18.7898 | 59.9818 | 19.13
5.1283 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 5.1287 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1254 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1273 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1288 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.135 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1252 | 35.2207 | 60.0193 | 35.77 | 5.1255 | 23.1123 | 60.0433 | 23.54 | 5.1226 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.1294 | 18.7898 | 59.9818 | 19.13
5.1367 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.1371 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1337 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1356 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1371 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1436 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1335 | 35.2232 | 60.0193 | 35.77 | 5.1338 | 23.1123 | 60.0433 | 23.54 | 5.1309 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.1377 | 18.7898 | 59.9818 | 19.13
5.145 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.1454 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1421 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.144 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1454 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1519 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1418 | 35.2232 | 60.0193 | 35.77 | 5.1421 | 23.1063 | 60.0433 | 23.54 | 5.1392 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.146 | 18.7898 | 59.9818 | 19.13
5.1533 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.1537 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1504 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1523 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1538 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1602 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1501 | 35.2128 | 60.0193 | 35.77 | 5.1504 | 23.1063 | 60.0433 | 23.54 | 5.1475 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.1543 | 18.7898 | 59.9818 | 19.13
5.1617 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.162 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1587 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1606 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1621 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1685 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1587 | 35.2128 | 60.0193 | 35.77 | 5.1587 | 23.1063 | 60.0433 | 23.54 | 5.1558 | 22.9401 | 60.0331 | 23.54 | 5.1631 | 18.7898 | 59.9818 | 19.13
5.17 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.1704 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1671 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1689 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1704 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1768 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.167 | 35.2128 | 60.0193 | 35.77 | 5.167 | 23.1063 | 60.0433 | 23.54 | 5.1641 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.1714 | 18.7828 | 59.9818 | 19.13
5.1784 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.1787 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1754 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1774 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1787 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1851 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1753 | 35.2128 | 60.0193 | 35.77 | 5.1755 | 23.1007 | 60.0433 | 23.54 | 5.1724 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.1797 | 18.7828 | 59.9818 | 19.13
5.1867 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.187 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1837 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.1857 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 5.1871 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.1934 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1836 | 35.2128 | 60.0193 | 35.77 | 5.1838 | 23.1007 | 60.0433 | 23.54 | 5.1807 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.188 | 18.7828 | 59.9818 | 19.13
5.195 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.1954 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.1921 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.194 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 5.1954 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2019 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.1919 | 35.2128 | 60.0193 | 35.77 | 5.1921 | 23.1007 | 60.0433 | 23.54 | 5.189 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.1963 | 18.7828 | 59.9818 | 19.13
5.2034 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.2037 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.2004 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2023 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 5.2037 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2102 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2002 | 35.2074 | 60.0193 | 35.77 | 5.2004 | 23.1007 | 60.0433 | 23.54 | 5.1975 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2046 | 18.7828 | 59.9818 | 19.13
5.2117 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.212 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | 5.2087 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2107 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 5.2122 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2185 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2085 | 35.2074 | 60.0193 | 35.77 | 5.2087 | 23.1005 | 60.0413 | 23.54 | 5.2058 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2129 | 18.7828 | 59.9818 | 19.13
5.22 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.2204 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2171 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.219 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 5.2205 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2268 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2168 | 35.208 | 60.0193 | 35.77 | 5.217 | 23.1005 | 60.0413 | 23.54 | 5.2141 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2212 | 18.7835 | 59.9818 | 19.13
5.2284 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.2287 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2254 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2273 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 5.2288 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2351 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2253 | 35.208 | 60.0193 | 35.77 | 5.2253 | 23.1005 | 60.0413 | 23.54 | 5.2224 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2295 | 18.7835 | 59.9818 | 19.13
5.2367 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.237 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2337 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2357 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 5.2372 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2434 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2336 | 35.208 | 60.0193 | 35.77 | 5.2336 | 23.1005 | 60.0413 | 23.54 | 5.2307 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2378 | 18.7835 | 59.9803 | 19.13
5.2451 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 5.2454 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2421 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.244 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 5.2455 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.252 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2419 | 35.208 | 60.0193 | 35.77 | 5.2419 | 23.095 | 60.0413 | 23.54 | 5.239 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2461 | 18.7835 | 59.9803 | 19.13
5.2534 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.2537 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2504 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2523 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 5.2538 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2603 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2502 | 35.1958 | 60.0193 | 35.77 | 5.2505 | 23.095 | 60.0413 | 23.54 | 5.2473 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2544 | 18.7769 | 59.9803 | 19.13
5.2617 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.262 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2587 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2606 | 25.2319 | 60.0035 | 25.54 | 5.2622 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2686 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2585 | 35.1958 | 60.0193 | 35.77 | 5.2588 | 23.0925 | 60.0413 | 23.54 | 5.2556 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2627 | 18.7769 | 59.9803 | 19.13
5.2701 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.2704 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2671 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.269 | 25.2319 | 60.0035 | 25.54 | 5.2705 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2769 | 35.4535 | 59.9525 | 35.77 | 5.2668 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.2671 | 23.0925 | 60.0413 | 23.54 | 5.2639 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.271 | 18.7755 | 59.9803 | 19.13
5.2784 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.2787 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | 5.2754 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2773 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.2788 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2852 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.2751 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.2754 | 23.0864 | 60.0413 | 23.54 | 5.2725 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2798 | 18.7755 | 59.9803 | 19.13
5.2868 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.287 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.2837 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2856 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.2871 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.2935 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.2834 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.2837 | 23.0864 | 60.0413 | 23.54 | 5.2808 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2881 | 18.7755 | 59.9803 | 19.13
5.2951 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.2953 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.2921 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.2939 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.2955 | 47.3788 | 59.9662 | 48 | 5.302 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.2917 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.292 | 23.0864 | 60.0413 | 23.54 | 5.2891 | 22.9375 | 60.0331 | 23.54 | 5.2964 | 18.7755 | 59.9803 | 19.13
5.3034 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3037 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.3004 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.3024 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3038 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3103 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3003 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.3003 | 23.0864 | 60.0413 | 23.54 | 5.2974 | 22.9375 | 60.0322 | 23.54 | 5.3047 | 18.7676 | 59.9803 | 19.13
5.3118 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.312 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.3087 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.3107 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3121 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3186 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3086 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.3086 | 23.0884 | 60.0413 | 23.54 | 5.3057 | 22.9375 | 60.0322 | 23.54 | 5.313 | 18.7676 | 59.9803 | 19.13
5.3201 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3203 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.3171 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.319 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3206 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3269 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3169 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.3169 | 23.0884 | 60.0413 | 23.54 | 5.314 | 22.9311 | 60.0322 | 23.54 | 5.3213 | 18.7676 | 59.9803 | 19.13
5.3284 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3287 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.3254 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.3273 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3289 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3352 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3252 | 35.2556 | 60.0166 | 35.77 | 5.3252 | 23.0813 | 60.0413 | 23.54 | 5.3223 | 22.9311 | 60.0322 | 23.54 | 5.3296 | 18.7676 | 59.9803 | 19.13
5.3368 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.337 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.3337 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.3357 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3372 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3435 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3335 | 35.305 | 60.0166 | 35.77 | 5.3337 | 23.0813 | 60.0413 | 23.54 | 5.3306 | 22.9285 | 60.0322 | 23.54 | 5.3379 | 18.7676 | 59.9803 | 19.13
5.3451 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3453 | 55.493 | 60.0182 | 56 | 5.3421 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.344 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3456 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3521 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3418 | 35.305 | 60.0166 | 35.77 | 5.342 | 23.0753 | 60.0413 | 23.54 | 5.3389 | 22.9285 | 60.0322 | 23.54 | 5.3462 | 18.7676 | 59.9803 | 19.13
5.3535 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3537 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.3504 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.3523 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3539 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3604 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3501 | 35.291 | 60.0166 | 35.77 | 5.3503 | 23.0753 | 60.0413 | 23.54 | 5.3474 | 22.9285 | 60.0322 | 23.54 | 5.3545 | 18.761 | 59.9803 | 19.13
5.3618 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.362 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.3587 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.3606 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3622 | 47.3788 | 59.9666 | 48 | 5.3687 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3584 | 35.291 | 60.0166 | 35.77 | 5.3586 | 23.0773 | 60.0413 | 23.54 | 5.3557 | 22.9285 | 60.0322 | 23.54 | 5.3628 | 18.761 | 59.9803 | 19.13
5.3701 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3703 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.3671 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.369 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3705 | 47.4101 | 59.9666 | 48 | 5.377 | 35.461 | 59.9525 | 35.77 | 5.3669 | 35.2806 | 60.0166 | 35.77 | 5.3669 | 23.0773 | 60.0413 | 23.54 | 5.364 | 22.9285 | 60.0322 | 23.54 | 5.3711 | 18.754 | 59.9803 | 19.13
5.3785 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3786 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.3754 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.3773 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3789 | 47.4101 | 59.9666 | 48 | 5.3853 | 35.4699 | 59.9525 | 35.77 | 5.3752 | 35.2806 | 60.0166 | 35.77 | 5.3752 | 23.0569 | 60.0413 | 23.54 | 5.3723 | 22.9285 | 60.0322 | 23.54 | 5.3794 | 18.754 | 59.9803 | 19.13
5.3868 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.387 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.3837 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.3856 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3872 | 47.4231 | 59.9666 | 48 | 5.3936 | 35.4699 | 59.9525 | 35.77 | 5.3835 | 35.3291 | 60.0166 | 35.77 | 5.3835 | 23.0569 | 60.0413 | 23.54 | 5.3806 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.3877 | 18.754 | 59.9803 | 19.13
5.3952 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.3953 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.3921 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.394 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.3955 | 47.4231 | 59.9666 | 48 | 5.4019 | 35.4699 | 59.9525 | 35.77 | 5.3918 | 35.3291 | 60.0166 | 35.77 | 5.3918 | 23.0616 | 60.0413 | 23.54 | 5.3889 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.3965 | 18.754 | 59.9803 | 19.13
5.4035 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.4036 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.4004 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4023 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.4039 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4104 | 35.4699 | 59.9525 | 35.77 | 5.4001 | 35.3291 | 60.0166 | 35.77 | 5.4001 | 23.0616 | 60.0413 | 23.54 | 5.3972 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.4048 | 18.754 | 59.9803 | 19.13
5.4118 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.412 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | 5.4087 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4106 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.4122 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4187 | 35.4823 | 59.9525 | 35.77 | 5.4084 | 35.3291 | 60.0166 | 35.77 | 5.4087 | 23.0773 | 60.0389 | 23.54 | 5.4055 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.4131 | 18.754 | 59.9803 | 19.13
5.4202 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.4203 | 55.5117 | 60.0194 | 56 | 5.4171 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4189 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 5.4205 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.427 | 35.4823 | 59.9525 | 35.77 | 5.4167 | 35.3291 | 60.0166 | 35.77 | 5.417 | 23.0773 | 60.0389 | 23.54 | 5.4141 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.4214 | 18.7461 | 59.9803 | 19.13
5.4285 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.4286 | 55.5117 | 60.0194 | 56 | 5.4254 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4274 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 5.429 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4353 | 35.4864 | 59.9525 | 35.77 | 5.425 | 35.3291 | 60.0166 | 35.77 | 5.4253 | 23.0773 | 60.0389 | 23.54 | 5.4224 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.4297 | 18.7461 | 59.9803 | 19.13
5.4368 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.437 | 55.5017 | 60.0194 | 56 | 5.4337 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4357 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 5.4373 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4436 | 35.4864 | 59.9525 | 35.77 | 5.4336 | 35.3211 | 60.0166 | 35.77 | 5.4336 | 23.0773 | 60.0389 | 23.54 | 5.4307 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.438 | 18.7972 | 59.9787 | 19.13
5.4452 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.4453 | 55.5017 | 60.0194 | 56 | 5.442 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.444 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 5.4456 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4519 | 35.4864 | 59.9525 | 35.77 | 5.4419 | 35.3211 | 60.0166 | 35.77 | 5.4419 | 23.0702 | 60.0389 | 23.54 | 5.439 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.4463 | 18.7972 | 59.9787 | 19.13
5.4535 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.4536 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.4504 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4523 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 5.454 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4604 | 35.4864 | 59.9525 | 35.77 | 5.4502 | 35.3161 | 60.0166 | 35.77 | 5.4502 | 23.0702 | 60.0389 | 23.54 | 5.4473 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.4546 | 18.7972 | 59.9787 | 19.13
5.4619 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 5.462 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.4587 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4607 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 5.4623 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4688 | 35.4864 | 59.9525 | 35.77 | 5.4585 | 35.3161 | 60.0166 | 35.77 | 5.4585 | 23.0643 | 60.0389 | 23.54 | 5.4556 | 22.9507 | 60.0322 | 23.54 | 5.4629 | 18.7972 | 59.9787 | 19.13
5.4702 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.4703 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.4671 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.469 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 5.4706 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4771 | 35.4864 | 59.9525 | 35.77 | 5.4668 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.4668 | 23.0643 | 60.0389 | 23.54 | 5.4639 | 22.9548 | 60.0322 | 23.54 | 5.4712 | 18.7902 | 59.9787 | 19.13
5.4785 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.4786 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.4754 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4773 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.4789 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4854 | 35.486 | 59.9525 | 35.77 | 5.4751 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.4751 | 23.0643 | 60.0389 | 23.54 | 5.4722 | 22.9548 | 60.0322 | 23.54 | 5.4795 | 18.7902 | 59.9787 | 19.13
5.4869 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.487 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.4837 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.4856 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.4873 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.4937 | 35.486 | 59.9525 | 35.77 | 5.4834 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.4836 | 23.0643 | 60.0389 | 23.54 | 5.4805 | 22.9548 | 60.0322 | 23.54 | 5.4878 | 18.7902 | 59.9787 | 19.13
5.4952 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.4953 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.4921 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.494 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.4956 | 47.4285 | 59.9666 | 48 | 5.502 | 35.486 | 59.9525 | 35.77 | 5.4917 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.4919 | 23.0588 | 60.0389 | 23.54 | 5.489 | 22.9548 | 60.0322 | 23.54 | 5.4961 | 18.7902 | 59.9787 | 19.13
5.5036 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.5036 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5004 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5023 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5039 | 47.4285 | 59.9678 | 48 | 5.5105 | 35.486 | 59.9525 | 35.77 | 5.5002 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.5002 | 23.0588 | 60.0389 | 23.54 | 5.4973 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5044 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5119 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.5119 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5087 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5106 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5123 | 47.4285 | 59.9678 | 48 | 5.5188 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5085 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.5085 | 23.0588 | 60.0389 | 23.54 | 5.5056 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5132 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5202 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.5203 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5171 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5189 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5206 | 47.4285 | 59.9678 | 48 | 5.5271 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5168 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.5168 | 23.0588 | 60.0389 | 23.54 | 5.5139 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5215 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5286 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.5286 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5254 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5273 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5289 | 47.4285 | 59.9678 | 48 | 5.5354 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5251 | 35.3161 | 60.0139 | 35.77 | 5.5251 | 23.0517 | 60.0389 | 23.54 | 5.5222 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5298 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5369 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.5369 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5337 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5356 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5374 | 47.4285 | 59.9678 | 48 | 5.5437 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5334 | 35.297 | 60.0139 | 35.77 | 5.5334 | 23.0517 | 60.0389 | 23.54 | 5.5305 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5381 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5452 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 5.5453 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5421 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5439 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5457 | 47.4285 | 59.9678 | 48 | 5.552 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5417 | 35.297 | 60.0139 | 35.77 | 5.5417 | 23.0517 | 60.0389 | 23.54 | 5.5388 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5464 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5536 | 55.5698 | 59.9642 | 56 | 5.5536 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5504 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5524 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.554 | 47.4494 | 59.9678 | 48 | 5.5605 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.55 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.55 | 23.0517 | 60.0389 | 23.54 | 5.5471 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5547 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5619 | 55.5698 | 59.9642 | 56 | 5.5619 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | 5.5587 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5607 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5623 | 47.4494 | 59.9678 | 48 | 5.5688 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5583 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.5586 | 23.0497 | 60.0389 | 23.54 | 5.5554 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.563 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5703 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.5703 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | 5.567 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.569 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5707 | 47.4705 | 59.9678 | 48 | 5.5771 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5669 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.5669 | 23.0497 | 60.0389 | 23.54 | 5.564 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5713 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5786 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.5786 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | 5.5754 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5773 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.579 | 47.4705 | 59.9678 | 48 | 5.5854 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5752 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.5752 | 23.1091 | 60.0389 | 23.54 | 5.5723 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5796 | 18.784 | 59.9787 | 19.13
5.5869 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.5869 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | 5.5837 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.5857 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 5.5873 | 47.4705 | 59.9678 | 48 | 5.5938 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5835 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.5835 | 23.1091 | 60.0389 | 23.54 | 5.5806 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5879 | 18.7846 | 59.9787 | 19.13
5.5953 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.5952 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | 5.592 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.594 | 25.1438 | 60.0013 | 25.54 | 5.5957 | 47.4705 | 59.9678 | 48 | 5.6021 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.5918 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.5918 | 23.1103 | 60.0389 | 23.54 | 5.5889 | 22.9522 | 60.0315 | 23.54 | 5.5962 | 18.7846 | 59.9787 | 19.13
5.6036 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6036 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | 5.6004 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6023 | 25.1438 | 60.0013 | 25.54 | 5.604 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6104 | 35.486 | 59.9533 | 35.77 | 5.6001 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.6001 | 23.1103 | 60.0389 | 23.54 | 5.5972 | 22.9458 | 60.0315 | 23.54 | 5.6045 | 18.7846 | 59.9787 | 19.13
5.612 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6119 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | 5.6087 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6106 | 25.1271 | 60.0013 | 25.54 | 5.6123 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6189 | 35.4165 | 59.9533 | 35.77 | 5.6084 | 35.2851 | 60.0139 | 35.77 | 5.6084 | 23.1103 | 60.0361 | 23.54 | 5.6055 | 22.9458 | 60.0315 | 23.54 | 5.6128 | 18.7846 | 59.9787 | 19.13
5.6203 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6202 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6171 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.619 | 25.1271 | 60.0013 | 25.54 | 5.6207 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6272 | 35.4165 | 59.9533 | 35.77 | 5.6167 | 35.2779 | 60.0139 | 35.77 | 5.6167 | 23.1103 | 60.0361 | 23.54 | 5.6138 | 22.9406 | 60.0315 | 23.54 | 5.6211 | 18.7846 | 59.9787 | 19.13
5.6286 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6286 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6254 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6273 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 5.629 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6355 | 35.3878 | 59.9533 | 35.77 | 5.625 | 35.2779 | 60.0139 | 35.77 | 5.625 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6221 | 22.9406 | 60.0315 | 23.54 | 5.6299 | 18.7846 | 59.9787 | 19.13
5.637 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6369 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6337 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6356 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 5.6373 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6438 | 35.3878 | 59.9533 | 35.77 | 5.6335 | 35.2779 | 60.0139 | 35.77 | 5.6335 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6306 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.6382 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.6453 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6452 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6421 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6439 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 5.6456 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6521 | 35.3878 | 59.9533 | 35.77 | 5.6418 | 35.2779 | 60.0139 | 35.77 | 5.6418 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6389 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.6465 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.6536 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6536 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6504 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6523 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 5.6541 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6604 | 35.3878 | 59.9533 | 35.77 | 5.6501 | 35.2779 | 60.0139 | 35.77 | 5.6501 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6472 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.6548 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.662 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6619 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6587 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6606 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 5.6624 | 47.4964 | 59.9678 | 48 | 5.6689 | 35.3892 | 59.9533 | 35.77 | 5.6584 | 35.2779 | 60.0139 | 35.77 | 5.6584 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6555 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.6631 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.6703 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6702 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6671 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6689 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 5.6707 | 47.5406 | 59.9678 | 48 | 5.6772 | 35.3892 | 59.9533 | 35.77 | 5.6667 | 35.2729 | 60.0139 | 35.77 | 5.6667 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6638 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.6714 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.6787 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6786 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6754 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6774 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.6791 | 47.5406 | 59.9678 | 48 | 5.6855 | 35.3982 | 59.9533 | 35.77 | 5.675 | 35.2729 | 60.0139 | 35.77 | 5.675 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6721 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.6797 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.687 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6869 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.6837 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.6857 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.6874 | 47.5406 | 59.9678 | 48 | 5.6938 | 35.3982 | 59.9533 | 35.77 | 5.6833 | 35.274 | 60.0139 | 35.77 | 5.6833 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6804 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.688 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.6953 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.6952 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.692 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.694 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.6957 | 47.5406 | 59.9678 | 48 | 5.7021 | 35.3982 | 59.9533 | 35.77 | 5.6917 | 35.274 | 60.0139 | 35.77 | 5.6917 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.6887 | 22.936 | 60.0315 | 23.54 | 5.6963 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7037 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.7036 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7004 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.7023 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7041 | 47.5406 | 59.969 | 48 | 5.7104 | 35.3982 | 59.9533 | 35.77 | 5.7002 | 35.2649 | 60.0139 | 35.77 | 5.7002 | 23.1055 | 60.0361 | 23.54 | 5.697 | 22.936 | 60.0302 | 23.54 | 5.7046 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.712 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.7119 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7087 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.7107 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7124 | 47.5406 | 59.969 | 48 | 5.719 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.7085 | 35.2649 | 60.0139 | 35.77 | 5.7085 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7056 | 22.936 | 60.0302 | 23.54 | 5.7129 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7204 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.7202 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.717 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 5.719 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7207 | 47.5406 | 59.969 | 48 | 5.7273 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.7168 | 35.2649 | 60.0139 | 35.77 | 5.7168 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7139 | 22.936 | 60.0302 | 23.54 | 5.7212 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7287 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 5.7285 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7254 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7273 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7291 | 47.5406 | 59.969 | 48 | 5.7356 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.7251 | 35.2649 | 60.0139 | 35.77 | 5.7251 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7222 | 22.936 | 60.0302 | 23.54 | 5.7295 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.737 | 55.6774 | 59.9642 | 56 | 5.7369 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7337 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7356 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7374 | 47.5462 | 59.969 | 48 | 5.7439 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.7334 | 35.2649 | 60.0139 | 35.77 | 5.7334 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7305 | 22.936 | 60.0302 | 23.54 | 5.7383 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7454 | 55.6774 | 59.9642 | 56 | 5.7452 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.742 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.744 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7457 | 47.5462 | 59.969 | 48 | 5.7522 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.7417 | 35.2649 | 60.0139 | 35.77 | 5.7417 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7388 | 22.936 | 60.0302 | 23.54 | 5.7466 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7537 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.7535 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7504 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7523 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.754 | 47.5568 | 59.969 | 48 | 5.7605 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.75 | 35.243 | 60.0139 | 35.77 | 5.75 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7471 | 22.9307 | 60.0302 | 23.54 | 5.7549 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.762 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.7619 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7587 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7606 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7625 | 47.5568 | 59.969 | 48 | 5.769 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.7583 | 35.243 | 60.0139 | 35.77 | 5.7583 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7554 | 22.9307 | 60.0302 | 23.54 | 5.7632 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7704 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.7702 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.767 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7689 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7708 | 47.49 | 59.969 | 48 | 5.7773 | 35.3982 | 59.9541 | 35.77 | 5.7668 | 35.2339 | 60.014 | 35.77 | 5.7666 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7637 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.7715 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7787 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.7785 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7754 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7773 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7791 | 47.49 | 59.969 | 48 | 5.7856 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.7751 | 35.2339 | 60.014 | 35.77 | 5.7751 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.772 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.7798 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7871 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.7868 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7837 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7856 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7875 | 47.5044 | 59.969 | 48 | 5.7939 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.7834 | 35.2339 | 60.014 | 35.77 | 5.7834 | 23.0996 | 60.0361 | 23.54 | 5.7805 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.7881 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.7954 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.7952 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.7921 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.7939 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.7958 | 47.5044 | 59.969 | 48 | 5.8022 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.7917 | 35.2339 | 60.014 | 35.77 | 5.7917 | 23.1007 | 60.0361 | 23.54 | 5.7888 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.7964 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.8037 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8035 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.8004 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8024 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 5.8041 | 47.5044 | 59.969 | 48 | 5.8105 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8 | 35.2339 | 60.014 | 35.77 | 5.8 | 23.1007 | 60.0361 | 23.54 | 5.7971 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.8047 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.8121 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8118 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 5.8087 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8107 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 5.8125 | 47.5044 | 59.969 | 48 | 5.8188 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8083 | 35.2339 | 60.014 | 35.77 | 5.8083 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8054 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.813 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.8204 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8202 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.817 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.819 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 5.8208 | 47.5044 | 59.969 | 48 | 5.8274 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8167 | 35.2217 | 60.014 | 35.77 | 5.8167 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8137 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.8213 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.8288 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8285 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.8254 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8273 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 5.8291 | 47.5044 | 59.969 | 48 | 5.8357 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.825 | 35.2217 | 60.014 | 35.77 | 5.825 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.822 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.8296 | 18.7846 | 59.9776 | 19.13
5.8371 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8368 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.8337 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8357 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 5.8374 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.844 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8335 | 35.2217 | 60.014 | 35.77 | 5.8333 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8303 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.8379 | 18.7846 | 59.9779 | 19.13
5.8454 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8452 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.842 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.844 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 5.8458 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.8523 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8418 | 35.2217 | 60.014 | 35.77 | 5.8416 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8386 | 22.9246 | 60.0302 | 23.54 | 5.8462 | 18.7846 | 59.9779 | 19.13
5.8538 | 55.6771 | 59.9626 | 56 | 5.8535 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.8504 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8523 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 5.8541 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.8606 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8501 | 35.292 | 60.014 | 35.77 | 5.8501 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8472 | 22.9194 | 60.0302 | 23.54 | 5.855 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.8621 | 55.6771 | 59.9626 | 56 | 5.8618 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.8587 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8606 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 5.8624 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.8689 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8584 | 35.292 | 60.014 | 35.77 | 5.8584 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8555 | 22.9194 | 60.0302 | 23.54 | 5.8633 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.8704 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8702 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.867 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.869 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 5.8708 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.8774 | 35.4059 | 59.9541 | 35.77 | 5.8667 | 35.4107 | 60.0113 | 35.77 | 5.8667 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8638 | 22.9222 | 60.0302 | 23.54 | 5.8716 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.8788 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 5.8785 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.8754 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8773 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.8792 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.8857 | 35.4309 | 59.9541 | 35.77 | 5.875 | 35.4107 | 60.0113 | 35.77 | 5.875 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8721 | 22.9222 | 60.0302 | 23.54 | 5.8799 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.8871 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.8868 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.8837 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8856 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.8875 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.894 | 35.4309 | 59.9541 | 35.77 | 5.8833 | 35.4019 | 60.0113 | 35.77 | 5.8833 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8804 | 22.9869 | 60.0302 | 23.54 | 5.8882 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.8955 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.8951 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.892 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.8939 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.8959 | 47.5133 | 59.969 | 48 | 5.9023 | 35.4309 | 59.9541 | 35.77 | 5.8916 | 35.4019 | 60.0113 | 35.77 | 5.8916 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.8887 | 22.9869 | 60.0302 | 23.54 | 5.8965 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9038 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.9035 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9004 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.9023 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9042 | 47.5133 | 59.9702 | 48 | 5.9106 | 35.4309 | 59.9541 | 35.77 | 5.9001 | 35.4068 | 60.0113 | 35.77 | 5.8999 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.897 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9048 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9121 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.9118 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9087 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.9106 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9125 | 47.5133 | 59.9702 | 48 | 5.9189 | 35.4309 | 59.9553 | 35.77 | 5.9084 | 35.4068 | 60.0113 | 35.77 | 5.9082 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9053 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9131 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9205 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.9201 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.917 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 5.9189 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9208 | 47.524 | 59.9702 | 48 | 5.9275 | 35.4309 | 59.9553 | 35.77 | 5.9167 | 35.4068 | 60.0113 | 35.77 | 5.9165 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9136 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9214 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9288 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.9285 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9254 | 43.3883 | 60.0018 | 43.77 | 5.9274 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9292 | 47.524 | 59.9702 | 48 | 5.9358 | 35.4385 | 59.9553 | 35.77 | 5.925 | 35.4068 | 60.0113 | 35.77 | 5.925 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9221 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9297 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9372 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.9368 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9337 | 43.3883 | 60.0018 | 43.77 | 5.9357 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9375 | 47.4921 | 59.9702 | 48 | 5.9441 | 35.4385 | 59.9553 | 35.77 | 5.9333 | 35.4068 | 60.0113 | 35.77 | 5.9333 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9304 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.938 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9455 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 5.9451 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.942 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 5.944 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9458 | 47.4921 | 59.9702 | 48 | 5.9524 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 5.9417 | 35.4068 | 60.0113 | 35.77 | 5.9417 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9387 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9463 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9538 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 5.9535 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9504 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 5.9523 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9542 | 47.4921 | 59.9702 | 48 | 5.9607 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 5.95 | 35.3969 | 60.0113 | 35.77 | 5.95 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.947 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9546 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9622 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 5.9618 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9587 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 5.9607 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9625 | 47.4921 | 59.9702 | 48 | 5.969 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 5.9585 | 35.3969 | 60.0113 | 35.77 | 5.9583 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9553 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9629 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9705 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 5.9701 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.967 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 5.969 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 5.9708 | 47.4921 | 59.9702 | 48 | 5.9775 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 5.9668 | 35.3854 | 60.0113 | 35.77 | 5.9666 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9636 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9717 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9788 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 5.9785 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9754 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 5.9773 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 5.9792 | 47.4921 | 59.9702 | 48 | 5.9858 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 5.9751 | 35.3854 | 60.0113 | 35.77 | 5.9749 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9719 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.98 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9872 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 5.9868 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.9837 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 5.9856 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 5.9875 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 5.9941 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 5.9834 | 35.3766 | 60.0113 | 35.77 | 5.9832 | 23.1007 | 60.0348 | 23.54 | 5.9802 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9883 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
5.9955 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 5.9951 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 5.992 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 5.994 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 5.9958 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0024 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 5.9917 | 35.3766 | 60.0113 | 35.77 | 5.9915 | 23.1044 | 60.0348 | 23.54 | 5.9888 | 22.9807 | 60.029 | 23.54 | 5.9966 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
6.0039 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0034 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 6.0004 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0023 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 6.0042 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0107 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 6 | 35.3766 | 60.0113 | 35.77 | 6 | 23.1044 | 60.0348 | 23.54 | 5.9971 | 22.983 | 60.029 | 23.54 | 6.0049 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
6.0122 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0118 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | 6.0087 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0106 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 6.0126 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.019 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 6.0083 | 35.3766 | 60.0113 | 35.77 | 6.0083 | 23.1044 | 60.0348 | 23.54 | 6.0054 | 22.983 | 60.029 | 23.54 | 6.0132 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
6.0205 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0201 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.017 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0189 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 6.0209 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0273 | 35.3605 | 59.9553 | 35.77 | 6.0166 | 35.3668 | 60.0113 | 35.77 | 6.0166 | 23.1044 | 60.0348 | 23.54 | 6.0137 | 22.9827 | 60.029 | 23.54 | 6.0215 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
6.0289 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0284 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.0254 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0273 | 25.0377 | 59.9987 | 25.54 | 6.0292 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0359 | 35.3607 | 59.9553 | 35.77 | 6.0251 | 35.3668 | 60.0113 | 35.77 | 6.0249 | 23.1114 | 60.0348 | 23.54 | 6.022 | 22.9827 | 60.029 | 23.54 | 6.0298 | 18.7689 | 59.9779 | 19.13
6.0372 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0368 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.0337 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0356 | 25.0377 | 59.9987 | 25.54 | 6.0376 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0442 | 35.3607 | 59.9553 | 35.77 | 6.0334 | 35.3668 | 60.0113 | 35.77 | 6.0332 | 23.1114 | 60.0348 | 23.54 | 6.0303 | 22.9827 | 60.029 | 23.54 | 6.0381 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.0456 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0451 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.042 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0439 | 25.0293 | 59.9987 | 25.54 | 6.0459 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0525 | 35.3698 | 59.9553 | 35.77 | 6.0417 | 35.3668 | 60.0113 | 35.77 | 6.0415 | 23.1114 | 60.0348 | 23.54 | 6.0386 | 22.9827 | 60.029 | 23.54 | 6.0464 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.0539 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0534 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.0504 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0524 | 25.0293 | 59.9987 | 25.54 | 6.0542 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0608 | 35.3698 | 59.9553 | 35.77 | 6.05 | 35.3583 | 60.0113 | 35.77 | 6.0498 | 23.1114 | 60.0348 | 23.54 | 6.0469 | 23.0057 | 60.029 | 23.54 | 6.0547 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.0622 | 55.525 | 59.961 | 56 | 6.0618 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.0587 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0607 | 25.0847 | 59.9987 | 25.54 | 6.0626 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0691 | 35.37 | 59.9553 | 35.77 | 6.0583 | 35.3583 | 60.0113 | 35.77 | 6.0581 | 23.1114 | 60.0348 | 23.54 | 6.0552 | 23.0057 | 60.029 | 23.54 | 6.063 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.0706 | 55.575 | 59.961 | 56 | 6.0701 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.067 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.069 | 25.0847 | 59.9987 | 25.54 | 6.0709 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0774 | 35.37 | 59.9553 | 35.77 | 6.0667 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.0664 | 23.1114 | 60.0348 | 23.54 | 6.0637 | 23.0057 | 60.029 | 23.54 | 6.0713 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.0789 | 55.575 | 59.961 | 56 | 6.0784 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.0754 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0773 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.0792 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0859 | 35.3902 | 59.9553 | 35.77 | 6.075 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.075 | 23.1227 | 60.0348 | 23.54 | 6.072 | 23.0057 | 60.029 | 23.54 | 6.0796 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.0872 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 6.0867 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.0837 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.0857 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.0875 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.0942 | 35.3902 | 59.9553 | 35.77 | 6.0833 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.0833 | 23.1227 | 60.0348 | 23.54 | 6.0803 | 23.0006 | 60.029 | 23.4773 | 6.0884 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.0956 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 6.0951 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.092 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.094 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.0959 | 47.5044 | 59.9702 | 48 | 6.1025 | 35.3903 | 59.9553 | 35.77 | 6.0918 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.0916 | 23.1227 | 60.0348 | 23.54 | 6.0886 | 23.0006 | 60.029 | 23.3755 | 6.0967 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.1039 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 6.1034 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1004 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.1023 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1042 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1108 | 35.3903 | 59.9553 | 35.77 | 6.1001 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.0999 | 23.1227 | 60.0348 | 23.54 | 6.0969 | 22.9945 | 60.0274 | 23.2736 | 6.105 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.1123 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 6.1117 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1087 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.1106 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1125 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1191 | 35.3903 | 59.9568 | 35.77 | 6.1084 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.1082 | 23.125 | 60.0348 | 23.54 | 6.1052 | 22.9945 | 60.0274 | 23.1717 | 6.1133 | 18.7677 | 59.9775 | 19.13
6.1206 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 6.1201 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.117 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 6.119 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.121 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1274 | 35.3903 | 59.9568 | 35.77 | 6.1167 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.1165 | 23.125 | 60.0348 | 23.54 | 6.1135 | 22.9945 | 60.0274 | 23.0699 | 6.1216 | 18.7597 | 59.9775 | 19.13
6.1289 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 6.1284 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1254 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.1273 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1293 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.136 | 35.4293 | 59.9568 | 35.77 | 6.125 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.1248 | 23.125 | 60.0348 | 23.54 | 6.1218 | 22.9945 | 60.0274 | 22.968 | 6.1299 | 18.7597 | 59.9775 | 19.13
6.1373 | 55.5792 | 59.961 | 56 | 6.1367 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1337 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.1356 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1376 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1443 | 35.4293 | 59.9568 | 35.77 | 6.1333 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.1331 | 23.125 | 60.0348 | 23.54 | 6.1304 | 22.99 | 60.0274 | 22.8661 | 6.1382 | 18.7597 | 59.9775 | 19.13
6.1456 | 55.5792 | 59.961 | 56 | 6.1451 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.142 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.144 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.146 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1526 | 35.4293 | 59.9568 | 35.77 | 6.1416 | 35.3583 | 60.0087 | 35.77 | 6.1416 | 23.1292 | 60.0348 | 23.54 | 6.1387 | 22.99 | 60.0274 | 22.7643 | 6.1465 | 18.7597 | 59.9775 | 19.13
6.154 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 6.1534 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1504 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.1523 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1543 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1609 | 35.4293 | 59.9568 | 35.77 | 6.1499 | 35.3596 | 60.0087 | 35.77 | 6.1499 | 23.1292 | 60.0348 | 23.54 | 6.147 | 22.99 | 60.0274 | 22.6624 | 6.1548 | 18.7597 | 59.9775 | 19.13
6.1623 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 6.1617 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1587 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.1606 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1626 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1692 | 35.4293 | 59.9568 | 35.77 | 6.1584 | 35.3596 | 60.0087 | 35.77 | 6.1582 | 23.1292 | 60.0348 | 23.54 | 6.1553 | 22.99 | 60.0274 | 22.5605 | 6.1631 | 18.7597 | 59.9775 | 19.13
6.1706 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 6.1701 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.167 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.1689 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1709 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1775 | 35.4293 | 59.9568 | 35.77 | 6.1667 | 35.3596 | 60.0087 | 35.77 | 6.1665 | 23.1292 | 60.0348 | 23.54 | 6.1636 | 22.99 | 60.0274 | 22.4586 | 6.1714 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.179 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 6.1784 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1754 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.1774 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1793 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1858 | 35.4066 | 59.9568 | 35.77 | 6.175 | 35.3596 | 60.0087 | 35.77 | 6.1748 | 23.1292 | 60.0348 | 23.54 | 6.1719 | 22.99 | 60.0274 | 22.3568 | 6.1797 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.1873 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.1867 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.1837 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.1857 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1876 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.1943 | 35.4066 | 59.9568 | 35.77 | 6.1833 | 35.3596 | 60.0087 | 35.77 | 6.1831 | 23.1292 | 60.0348 | 23.54 | 6.1802 | 22.99 | 60.0274 | 22.2549 | 6.188 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.1957 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.195 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | 6.192 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.194 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.1959 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2026 | 35.4069 | 59.9568 | 35.77 | 6.1917 | 35.3596 | 60.0087 | 35.77 | 6.1914 | 23.1428 | 60.0348 | 23.54 | 6.1885 | 22.99 | 60.0274 | 22.153 | 6.1968 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.204 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2034 | 55.5028 | 60.0207 | 56 | 6.2003 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.2023 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2043 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2109 | 35.4069 | 59.9568 | 35.77 | 6.2 | 35.3393 | 60.0087 | 35.77 | 6.1997 | 23.1428 | 60.0348 | 23.54 | 6.1968 | 22.99 | 60.0274 | 22.0512 | 6.2051 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.2123 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2117 | 55.5028 | 60.0207 | 56 | 6.2087 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.2107 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2126 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2192 | 35.4148 | 59.9568 | 35.77 | 6.2083 | 35.3393 | 60.0087 | 35.77 | 6.208 | 23.1428 | 60.0372 | 23.54 | 6.2053 | 22.99 | 60.0274 | 21.9493 | 6.2134 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.2207 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.22 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | 6.217 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.219 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2209 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2275 | 35.4148 | 59.9568 | 35.77 | 6.2166 | 35.3393 | 60.0087 | 35.77 | 6.2166 | 23.1428 | 60.0372 | 23.54 | 6.2136 | 22.9875 | 60.0274 | 21.8474 | 6.2217 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.229 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2284 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | 6.2254 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.2273 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2294 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2358 | 35.4148 | 59.9568 | 35.77 | 6.2251 | 35.3393 | 60.0087 | 35.77 | 6.2249 | 23.1428 | 60.0372 | 23.54 | 6.2219 | 22.9875 | 60.0274 | 21.7456 | 6.23 | 18.7533 | 59.9775 | 19.13
6.2374 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2367 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | 6.2337 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.2356 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2377 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2444 | 35.4148 | 59.9568 | 35.77 | 6.2334 | 35.3393 | 60.0087 | 35.77 | 6.2332 | 23.1428 | 60.0372 | 23.54 | 6.2302 | 22.9875 | 60.0274 | 21.6437 | 6.2383 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.2457 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.245 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | 6.242 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.244 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.246 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2527 | 35.4241 | 59.9568 | 35.77 | 6.2417 | 35.3393 | 60.0087 | 35.77 | 6.2415 | 23.1536 | 60.0372 | 23.54 | 6.2385 | 22.9875 | 60.0274 | 21.5418 | 6.2466 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.254 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2534 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | 6.2504 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 6.2523 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2543 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.261 | 35.4241 | 59.9568 | 35.77 | 6.25 | 35.3294 | 60.0087 | 35.77 | 6.2498 | 23.1536 | 60.0372 | 23.54 | 6.2468 | 22.9875 | 60.0274 | 21.4399 | 6.2549 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.2624 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2617 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | 6.2587 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.2606 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2627 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2693 | 35.4241 | 59.9568 | 35.77 | 6.2583 | 35.3294 | 60.0087 | 35.77 | 6.2581 | 23.1536 | 60.0372 | 23.54 | 6.2551 | 22.9875 | 60.0274 | 21.3381 | 6.2632 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.2707 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.27 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | 6.267 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.269 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.271 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2776 | 35.4241 | 59.9568 | 35.77 | 6.2666 | 35.3255 | 60.006 | 35.77 | 6.2664 | 23.1536 | 60.0372 | 23.54 | 6.2634 | 22.9875 | 60.0274 | 21.2362 | 6.2715 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.279 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2784 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | 6.2754 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.2773 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2793 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2859 | 35.4241 | 59.9568 | 35.77 | 6.2749 | 35.3255 | 60.006 | 35.77 | 6.2747 | 23.1536 | 60.0372 | 23.54 | 6.272 | 22.9875 | 60.0274 | 21.1343 | 6.2798 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.2874 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.2867 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.2837 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.2856 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.2877 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.2944 | 35.4241 | 59.9568 | 35.77 | 6.2832 | 35.3255 | 60.006 | 35.77 | 6.283 | 23.1536 | 60.0372 | 23.54 | 6.2803 | 22.9875 | 60.0274 | 21.0325 | 6.2881 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.2957 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 6.295 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.292 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.2939 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.296 | 47.5044 | 59.971 | 48 | 6.3027 | 35.4258 | 59.9568 | 35.77 | 6.2917 | 35.3255 | 60.006 | 35.77 | 6.2915 | 23.1649 | 60.0372 | 23.54 | 6.2886 | 22.9875 | 60.0274 | 20.9306 | 6.2964 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3041 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 6.3033 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3004 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3024 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3043 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 6.311 | 35.4258 | 59.9568 | 35.77 | 6.3 | 35.3923 | 60.006 | 35.77 | 6.2998 | 23.1649 | 60.0372 | 23.54 | 6.2969 | 22.9875 | 60.0264 | 20.8287 | 6.3047 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3124 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 6.3117 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3087 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3107 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3127 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 6.3193 | 35.4256 | 59.958 | 35.77 | 6.3083 | 35.3923 | 60.006 | 35.77 | 6.3081 | 23.1672 | 60.0372 | 23.54 | 6.3052 | 22.9875 | 60.0264 | 20.7268 | 6.3135 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3207 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 6.32 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.317 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.319 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.321 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 6.3276 | 35.4256 | 59.958 | 35.77 | 6.3167 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3164 | 23.1672 | 60.0372 | 23.54 | 6.3135 | 22.9899 | 60.0264 | 20.625 | 6.3218 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3291 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 6.3283 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3253 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3273 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3293 | 47.5044 | 59.9706 | 48 | 6.3359 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.325 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3247 | 23.1662 | 60.0372 | 23.54 | 6.3218 | 22.9899 | 60.0264 | 20.5231 | 6.3301 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3374 | 55.6032 | 59.9577 | 56 | 6.3367 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3337 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3357 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3376 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 6.3442 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3333 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.333 | 23.1662 | 60.0372 | 23.54 | 6.3301 | 22.9899 | 60.0264 | 20.4212 | 6.3384 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3458 | 55.6032 | 59.9577 | 56 | 6.345 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.342 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.344 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3461 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 6.3528 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3416 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3413 | 23.1716 | 60.0372 | 23.54 | 6.3384 | 22.9899 | 60.0264 | 20.3194 | 6.3467 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3541 | 55.6032 | 59.956 | 56 | 6.3533 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3504 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3523 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3544 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 6.3611 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3501 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3496 | 23.1716 | 60.0372 | 23.54 | 6.3469 | 22.9848 | 60.0264 | 20.2175 | 6.355 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3624 | 55.6032 | 59.956 | 56 | 6.3616 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3587 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3607 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3627 | 47.4937 | 59.9706 | 48 | 6.3694 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3584 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3579 | 23.1743 | 60.0372 | 23.54 | 6.3552 | 22.9848 | 60.0264 | 20.1156 | 6.3633 | 18.7533 | 59.9767 | 19.13
6.3708 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.37 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.367 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.369 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3711 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.3777 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3667 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3665 | 23.1743 | 60.0372 | 23.54 | 6.3635 | 22.9848 | 60.0264 | 20.0138 | 6.3716 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.3791 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.3783 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3754 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3773 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3794 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.386 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.375 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3748 | 23.178 | 60.0372 | 23.54 | 6.3718 | 22.9848 | 60.0264 | 19.9119 | 6.3799 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.3875 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.3866 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.3837 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.3856 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3877 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.3943 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3833 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3831 | 23.178 | 60.0372 | 23.54 | 6.3801 | 22.9848 | 60.0264 | 19.81 | 6.3882 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.3958 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.395 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | 6.392 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.394 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.3961 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.4028 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3916 | 35.3922 | 60.006 | 35.77 | 6.3914 | 23.178 | 60.0372 | 23.54 | 6.3884 | 22.9848 | 60.0264 | 19.7081 | 6.3965 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.4041 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.4033 | 55.4677 | 60.0194 | 56 | 6.4004 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4023 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.4044 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.4111 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.3999 | 35.3825 | 60.006 | 35.77 | 6.3997 | 23.178 | 60.0372 | 23.54 | 6.3967 | 22.9848 | 60.0264 | 19.6063 | 6.4048 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.4125 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.4116 | 55.4677 | 60.0194 | 56 | 6.4087 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4106 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.4127 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.4194 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.4082 | 35.3825 | 60.006 | 35.77 | 6.408 | 23.1644 | 60.0404 | 23.54 | 6.405 | 22.9848 | 60.0264 | 19.5044 | 6.4131 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.4208 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.42 | 55.5977 | 60.0174 | 56 | 6.417 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4189 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.421 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.4277 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.4167 | 35.3825 | 60.006 | 35.77 | 6.4163 | 23.1644 | 60.0404 | 23.54 | 6.4136 | 22.9848 | 60.0264 | 19.4025 | 6.4214 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.4292 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.4283 | 55.5977 | 60.0174 | 56 | 6.4254 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4274 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.4294 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.436 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.425 | 35.3825 | 60.006 | 35.77 | 6.4246 | 23.1644 | 60.0404 | 23.54 | 6.4219 | 22.9848 | 60.0264 | 19.3006 | 6.4302 | 18.7499 | 59.9767 | 19.13
6.4375 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.4366 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | 6.4337 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4357 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.4377 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.4443 | 35.4254 | 59.958 | 35.77 | 6.4333 | 35.371 | 60.006 | 35.77 | 6.4329 | 23.1644 | 60.0404 | 23.54 | 6.4302 | 22.9848 | 60.0264 | 19.1988 | 6.4385 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.4458 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.445 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | 6.442 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.444 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.446 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 6.4529 | 35.4227 | 59.958 | 35.77 | 6.4417 | 35.371 | 60.006 | 35.77 | 6.4414 | 23.1644 | 60.0404 | 23.54 | 6.4385 | 22.9848 | 60.0264 | 19.0969 | 6.4468 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.4542 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.4533 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | 6.4503 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4524 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.4545 | 47.4456 | 59.9706 | 48 | 6.4612 | 35.4227 | 59.958 | 35.77 | 6.45 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.4497 | 23.1644 | 60.0404 | 23.54 | 6.4468 | 22.9848 | 60.0264 | 18.995 | 6.4551 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.4625 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 6.4616 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | 6.4587 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4607 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.4628 | 47.4456 | 59.9706 | 48 | 6.4695 | 35.4281 | 59.958 | 35.77 | 6.4583 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.458 | 23.1683 | 60.0404 | 23.54 | 6.4551 | 22.9848 | 60.0264 | 18.8932 | 6.4634 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.4709 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 6.47 | 55.5654 | 60.0174 | 56 | 6.467 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.469 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 6.4711 | 47.4242 | 59.9706 | 48 | 6.4778 | 35.4281 | 59.958 | 35.77 | 6.4666 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.4663 | 23.1683 | 60.0404 | 23.54 | 6.4634 | 22.9792 | 60.0264 | 18.7913 | 6.4717 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.4792 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 6.4783 | 55.5654 | 60.0174 | 56 | 6.4753 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4773 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.4795 | 47.4242 | 59.9706 | 48 | 6.4861 | 35.4281 | 59.958 | 35.77 | 6.4749 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.4746 | 23.171 | 60.0404 | 23.54 | 6.4717 | 22.9792 | 60.0264 | 18.6894 | 6.48 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.4875 | 55.528 | 59.956 | 56 | 6.4866 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | 6.4837 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.4857 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.4878 | 47.4242 | 59.9706 | 48 | 6.4944 | 35.4281 | 59.958 | 35.77 | 6.4834 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.4829 | 23.171 | 60.0404 | 23.54 | 6.48 | 22.9814 | 60.0264 | 18.5875 | 6.4883 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.4959 | 55.528 | 59.956 | 56 | 6.4949 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | 6.492 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.494 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.4961 | 47.4242 | 59.9706 | 48 | 6.5027 | 35.4281 | 59.958 | 35.77 | 6.4917 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.4912 | 23.1392 | 60.0404 | 23.54 | 6.4885 | 22.9814 | 60.0264 | 18.4857 | 6.4966 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5042 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 6.5033 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | 6.5004 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.5023 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5044 | 47.4222 | 59.9694 | 48 | 6.5112 | 35.4281 | 59.958 | 35.77 | 6.5 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.4995 | 23.1392 | 60.0404 | 23.54 | 6.4968 | 22.9814 | 60.0256 | 18.3838 | 6.5049 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5126 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 6.5116 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | 6.5087 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.5106 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5128 | 47.4222 | 59.9694 | 48 | 6.5195 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5083 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.5078 | 23.1596 | 60.0404 | 23.54 | 6.5051 | 22.9814 | 60.0256 | 18.2819 | 6.5132 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5209 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5199 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | 6.517 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 6.519 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5211 | 47.3907 | 59.9694 | 48 | 6.5278 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5166 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.5164 | 23.1596 | 60.0404 | 23.54 | 6.5134 | 22.9814 | 60.0256 | 18.1801 | 6.5215 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5292 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5283 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | 6.5254 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.5273 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5294 | 47.3907 | 59.9694 | 48 | 6.5361 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5249 | 35.3622 | 60.006 | 35.77 | 6.5247 | 23.1588 | 60.0404 | 23.54 | 6.5217 | 22.9814 | 60.0256 | 18.0782 | 6.5298 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5376 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5366 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.5337 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.5356 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5378 | 47.3907 | 59.9694 | 48 | 6.5444 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5332 | 35.3525 | 60.006 | 35.77 | 6.533 | 23.1588 | 60.0404 | 23.54 | 6.53 | 22.9814 | 60.0256 | 17.9763 | 6.5386 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5459 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5449 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.542 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.5439 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5461 | 47.3907 | 59.9694 | 48 | 6.5527 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5417 | 35.3525 | 60.006 | 35.77 | 6.5413 | 23.1558 | 60.0404 | 23.54 | 6.5383 | 22.9814 | 60.0256 | 17.8744 | 6.5469 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5542 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5533 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.5504 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.5524 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5544 | 47.3907 | 59.9694 | 48 | 6.5613 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.55 | 35.3283 | 60.006 | 35.77 | 6.5496 | 23.1558 | 60.0404 | 23.54 | 6.5466 | 22.9814 | 60.0256 | 17.7726 | 6.5552 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5626 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5616 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.5587 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.5607 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5629 | 47.3907 | 59.9694 | 48 | 6.5696 | 35.3945 | 59.9592 | 35.77 | 6.5583 | 35.3283 | 60.006 | 35.77 | 6.5579 | 23.1646 | 60.0404 | 23.54 | 6.5552 | 22.9814 | 60.0256 | 17.6707 | 6.5635 | 18.7499 | 59.9763 | 19.13
6.5709 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5699 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.567 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.569 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5712 | 47.4085 | 59.9694 | 48 | 6.5779 | 35.3945 | 59.9592 | 35.77 | 6.5667 | 35.3283 | 60.006 | 35.77 | 6.5662 | 23.1646 | 60.0404 | 23.54 | 6.5635 | 22.9814 | 60.0256 | 17.5688 | 6.5718 | 18.7502 | 59.9763 | 19.13
6.5793 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5783 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.5753 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.5774 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5795 | 47.4085 | 59.9694 | 48 | 6.5862 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.575 | 35.3283 | 60.006 | 35.77 | 6.5745 | 23.0541 | 60.0404 | 23.54 | 6.5718 | 22.9814 | 60.0256 | 17.4669 | 6.5801 | 18.7502 | 59.9763 | 19.13
6.5876 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5866 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.5837 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.5857 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 6.5878 | 47.3981 | 59.9694 | 48 | 6.5945 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5833 | 35.32 | 60.006 | 35.77 | 6.5828 | 23.0541 | 60.0404 | 23.54 | 6.5801 | 22.9814 | 60.0256 | 17.3651 | 6.5884 | 18.7502 | 59.9763 | 19.13
6.5959 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.5949 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.592 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.594 | 25.1012 | 59.9976 | 25.54 | 6.5962 | 47.3981 | 59.9694 | 48 | 6.6028 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5916 | 35.32 | 60.006 | 35.77 | 6.5913 | 23.0562 | 60.0404 | 23.54 | 6.5884 | 22.9814 | 60.0256 | 17.2632 | 6.5967 | 18.7502 | 59.9763 | 19.13
6.6043 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 6.6033 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.6003 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6023 | 25.1012 | 59.9976 | 25.54 | 6.6045 | 47.3981 | 59.9694 | 48 | 6.6111 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.5999 | 35.3248 | 60.006 | 35.77 | 6.5996 | 23.0562 | 60.0404 | 23.54 | 6.5967 | 22.9752 | 60.0256 | 17.1613 | 6.605 | 18.7434 | 59.9763 | 19.13
6.6126 | 55.5108 | 59.956 | 55.9885 | 6.6116 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | 6.6087 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6107 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6128 | 47.3981 | 59.9694 | 48 | 6.6196 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.6084 | 35.3248 | 60.006 | 35.77 | 6.6079 | 23.017 | 60.0448 | 23.54 | 6.605 | 22.9752 | 60.0256 | 17.0594 | 6.6133 | 18.7434 | 59.9763 | 19.13
6.621 | 55.5108 | 59.956 | 55.8865 | 6.6199 | 55.5436 | 60.0146 | 56 | 6.617 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.619 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6212 | 47.3927 | 59.9694 | 48 | 6.6279 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.6167 | 35.3344 | 60.006 | 35.77 | 6.6162 | 23.017 | 60.0448 | 23.54 | 6.6133 | 22.9727 | 60.0256 | 16.9576 | 6.6216 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.6293 | 55.5108 | 59.956 | 55.7845 | 6.6283 | 55.5436 | 60.0146 | 56 | 6.6253 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6273 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6295 | 47.3927 | 59.9694 | 48 | 6.6362 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.625 | 35.3344 | 60.006 | 35.77 | 6.6245 | 23.0215 | 60.0448 | 23.54 | 6.6216 | 22.9727 | 60.0256 | 16.8557 | 6.6299 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.6376 | 55.5108 | 59.956 | 55.6826 | 6.6366 | 55.5083 | 60.0146 | 56 | 6.6337 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6356 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6378 | 47.3787 | 59.9694 | 48 | 6.6445 | 35.3946 | 59.9592 | 35.77 | 6.6333 | 35.3344 | 60.006 | 35.77 | 6.6328 | 23.0215 | 60.0448 | 23.54 | 6.6301 | 22.9683 | 60.0256 | 16.7538 | 6.6382 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.646 | 55.5108 | 59.956 | 55.5806 | 6.6449 | 55.5083 | 60.0146 | 56 | 6.642 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.644 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6462 | 47.3787 | 59.9694 | 48 | 6.6528 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.6416 | 35.3344 | 60.006 | 35.77 | 6.6411 | 23.0245 | 60.0448 | 23.54 | 6.6384 | 22.9683 | 60.0256 | 16.652 | 6.6465 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.6543 | 55.5108 | 59.956 | 55.4786 | 6.6532 | 55.6111 | 60.0146 | 56 | 6.6504 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6523 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6545 | 47.3734 | 59.9694 | 48 | 6.6611 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.6499 | 35.3359 | 60.006 | 35.77 | 6.6494 | 23.0245 | 60.0448 | 23.54 | 6.6467 | 22.9506 | 60.0256 | 16.5501 | 6.6553 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.6627 | 55.5108 | 59.956 | 55.3766 | 6.6616 | 55.6111 | 60.0146 | 56 | 6.6587 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6606 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6628 | 47.3734 | 59.9694 | 48 | 6.6697 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.6582 | 35.3359 | 60.006 | 35.77 | 6.6577 | 23.0304 | 60.0448 | 23.54 | 6.655 | 22.9506 | 60.0256 | 16.4482 | 6.6636 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.671 | 55.5108 | 59.956 | 55.2746 | 6.6699 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | 6.667 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6691 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 6.6713 | 47.3734 | 59.9694 | 48 | 6.678 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.6665 | 35.3175 | 60.0033 | 35.77 | 6.6663 | 23.0304 | 60.0448 | 23.54 | 6.6633 | 22.9506 | 60.0256 | 16.3463 | 6.6719 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.6793 | 55.5108 | 59.956 | 55.1726 | 6.6782 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | 6.6754 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6774 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.6796 | 47.3734 | 59.9694 | 48 | 6.6863 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.675 | 35.3175 | 60.0033 | 35.77 | 6.6746 | 23.0296 | 60.0448 | 23.54 | 6.6716 | 22.9506 | 60.0256 | 16.2445 | 6.6802 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.6877 | 55.5111 | 59.956 | 55.0706 | 6.6866 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | 6.6837 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.6857 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.6879 | 47.3734 | 59.9694 | 48 | 6.6946 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.6833 | 35.3175 | 60.0033 | 35.77 | 6.6829 | 23.0296 | 60.0448 | 23.54 | 6.6799 | 22.9506 | 60.0256 | 16.1426 | 6.6885 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.696 | 55.5111 | 59.956 | 54.9686 | 6.6949 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | 6.692 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.694 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.6962 | 47.3734 | 59.9694 | 48 | 6.7029 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.6917 | 35.3175 | 60.0033 | 35.77 | 6.6912 | 23.0296 | 60.0448 | 23.54 | 6.6882 | 22.9506 | 60.0256 | 16.0407 | 6.6968 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.7044 | 55.5108 | 59.956 | 54.8666 | 6.7032 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | 6.7003 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.7024 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.7046 | 47.3525 | 59.9666 | 48 | 6.7112 | 35.4025 | 59.9592 | 35.77 | 6.7 | 35.3175 | 60.0033 | 35.77 | 6.6995 | 23.0296 | 60.0448 | 23.54 | 6.6968 | 22.9506 | 60.0244 | 15.9388 | 6.7051 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.7127 | 55.5108 | 59.956 | 54.7646 | 6.7116 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | 6.7087 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.7107 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.7129 | 47.3525 | 59.9666 | 48 | 6.7197 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7083 | 35.3175 | 60.0033 | 35.77 | 6.7078 | 23.0447 | 60.0448 | 23.54 | 6.7051 | 22.9506 | 60.0244 | 15.837 | 6.7134 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.721 | 55.5108 | 59.956 | 54.6626 | 6.7199 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | 6.717 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 6.719 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.7212 | 47.3384 | 59.9666 | 48 | 6.728 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7166 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7161 | 23.0447 | 60.0448 | 23.54 | 6.7134 | 22.953 | 60.0244 | 15.7351 | 6.7217 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.7294 | 55.5108 | 59.956 | 54.5606 | 6.7282 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | 6.7253 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 6.7273 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.7296 | 47.3384 | 59.9666 | 48 | 6.7363 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7249 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7244 | 23.0447 | 60.0448 | 23.54 | 6.7217 | 22.953 | 60.0244 | 15.6332 | 6.73 | 18.7441 | 59.9763 | 19.13
6.7377 | 55.5365 | 59.956 | 54.4587 | 6.7366 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | 6.7337 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 6.7357 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.7379 | 47.3954 | 59.9666 | 48 | 6.7446 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7334 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7327 | 23.0447 | 60.0448 | 23.54 | 6.73 | 22.953 | 60.0244 | 15.5313 | 6.7383 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.7461 | 55.5365 | 59.956 | 54.3567 | 6.7449 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | 6.742 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 6.744 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.7462 | 47.3954 | 59.9666 | 48 | 6.7529 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7417 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.741 | 23.0567 | 60.0448 | 23.54 | 6.7383 | 22.953 | 60.0244 | 15.4295 | 6.7466 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.7544 | 55.5025 | 59.956 | 54.2547 | 6.7532 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | 6.7503 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 6.7523 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 6.7546 | 47.3954 | 59.9666 | 48 | 6.7612 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.75 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7495 | 23.0567 | 60.0448 | 23.54 | 6.7466 | 22.953 | 60.0244 | 15.3276 | 6.7549 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.7627 | 55.5025 | 59.956 | 54.1527 | 6.7616 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | 6.7587 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.7606 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.7629 | 47.3954 | 59.9666 | 48 | 6.7695 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7583 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7578 | 23.0567 | 60.0448 | 23.54 | 6.7549 | 22.953 | 60.0244 | 15.2257 | 6.7637 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.7711 | 55.5025 | 59.956 | 54.0507 | 6.7699 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | 6.767 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.769 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.7712 | 47.3954 | 59.9666 | 48 | 6.7781 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7666 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7661 | 23.0567 | 60.0448 | 23.54 | 6.7634 | 22.953 | 60.0244 | 15.1238 | 6.772 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.7794 | 55.5025 | 59.956 | 53.9487 | 6.7782 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | 6.7754 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.7773 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.7795 | 47.3954 | 59.9666 | 48 | 6.7864 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7749 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7744 | 23.0596 | 60.0448 | 23.54 | 6.7717 | 22.953 | 60.0244 | 15.022 | 6.7803 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.7878 | 55.5025 | 59.956 | 53.8467 | 6.7865 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | 6.7837 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.7856 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.788 | 47.4612 | 59.9666 | 48 | 6.7947 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7832 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.7827 | 23.0596 | 60.0448 | 23.54 | 6.78 | 22.953 | 60.0244 | 14.9201 | 6.7886 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.7961 | 55.5025 | 59.956 | 53.7447 | 6.7949 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | 6.792 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.7941 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.7963 | 47.4612 | 59.9666 | 48 | 6.803 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.7915 | 35.3209 | 60.0033 | 35.77 | 6.791 | 23.0571 | 60.0448 | 23.54 | 6.7883 | 22.953 | 60.0244 | 14.8182 | 6.7969 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.8044 | 55.5025 | 59.956 | 53.6427 | 6.8032 | 55.5562 | 60.0146 | 56 | 6.8004 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.8024 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8046 | 47.4563 | 59.9666 | 48 | 6.8113 | 35.4237 | 59.96 | 35.77 | 6.8 | 35.3112 | 60.0033 | 35.77 | 6.7993 | 23.0571 | 60.0448 | 23.54 | 6.7966 | 22.9602 | 60.0244 | 14.7163 | 6.8052 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.8128 | 55.5025 | 59.956 | 53.5407 | 6.8115 | 55.5562 | 60.0146 | 56 | 6.8087 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.8107 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.813 | 47.4563 | 59.9666 | 48 | 6.8196 | 35.4449 | 59.96 | 35.77 | 6.8083 | 35.3112 | 60.0033 | 35.77 | 6.8076 | 23.0623 | 60.0491 | 23.54 | 6.8049 | 22.9602 | 60.0244 | 14.6145 | 6.8135 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.8211 | 55.5025 | 59.956 | 53.4387 | 6.8199 | 55.5562 | 60.0113 | 56 | 6.817 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 6.819 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8213 | 47.4268 | 59.9666 | 48 | 6.8281 | 35.4449 | 59.96 | 35.77 | 6.8167 | 35.3163 | 60.0033 | 35.77 | 6.8159 | 23.0623 | 60.0491 | 23.54 | 6.8132 | 22.9644 | 60.0244 | 14.5126 | 6.8218 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.8294 | 55.5025 | 59.956 | 53.3367 | 6.8282 | 55.5562 | 60.0113 | 56 | 6.8253 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 6.8274 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8296 | 47.4268 | 59.9666 | 48 | 6.8364 | 35.4449 | 59.96 | 35.77 | 6.825 | 35.3163 | 60.0033 | 35.77 | 6.8245 | 23.0623 | 60.0491 | 23.54 | 6.8215 | 22.9644 | 60.0244 | 14.4107 | 6.8301 | 18.8071 | 59.9763 | 19.13
6.8378 | 55.5025 | 59.956 | 53.2348 | 6.8365 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 6.8337 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 6.8357 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.838 | 47.4268 | 59.9666 | 48 | 6.8447 | 35.4449 | 59.96 | 35.77 | 6.8333 | 35.3163 | 60.0033 | 35.77 | 6.8328 | 23.0623 | 60.0491 | 23.54 | 6.8298 | 22.9882 | 60.0244 | 14.3088 | 6.8384 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.8461 | 55.5025 | 59.956 | 53.1328 | 6.8449 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 6.842 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 6.844 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8463 | 47.4268 | 59.9666 | 48 | 6.853 | 35.4449 | 59.96 | 35.77 | 6.8416 | 35.3163 | 60.0033 | 35.77 | 6.8411 | 23.0682 | 60.0491 | 23.54 | 6.8384 | 22.9882 | 60.0244 | 14.207 | 6.8467 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.8545 | 55.5025 | 59.956 | 53.0308 | 6.8532 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 6.8503 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 6.8523 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8546 | 47.4937 | 59.9666 | 48 | 6.8613 | 35.4449 | 59.96 | 35.77 | 6.8499 | 35.1738 | 60.0033 | 35.77 | 6.8494 | 23.0682 | 60.0491 | 23.54 | 6.8467 | 22.9882 | 60.0244 | 14.1051 | 6.855 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.8628 | 55.5025 | 59.956 | 52.9288 | 6.8615 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 6.8587 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 6.8607 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.863 | 47.4937 | 59.9666 | 48 | 6.8696 | 35.4234 | 59.96 | 35.77 | 6.8582 | 35.1738 | 60.0033 | 35.77 | 6.8577 | 23.1049 | 60.0491 | 23.54 | 6.855 | 22.9882 | 60.0244 | 14.0032 | 6.8633 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.8711 | 55.5025 | 59.956 | 52.8268 | 6.8699 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 6.867 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 6.869 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8713 | 47.4733 | 59.9666 | 48 | 6.8779 | 35.4234 | 59.96 | 35.77 | 6.8667 | 35.1738 | 60.0033 | 35.77 | 6.866 | 23.1049 | 60.0491 | 23.54 | 6.8633 | 22.9882 | 60.0244 | 13.9013 | 6.8716 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.8795 | 55.5025 | 59.956 | 52.7248 | 6.8782 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 6.8753 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 6.8773 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8796 | 47.4733 | 59.9666 | 48 | 6.8865 | 35.4234 | 59.96 | 35.77 | 6.875 | 35.1738 | 60.0033 | 35.77 | 6.8743 | 23.1032 | 60.0491 | 23.54 | 6.8716 | 22.9882 | 60.0244 | 13.7995 | 6.8804 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.8878 | 55.5025 | 59.956 | 52.6228 | 6.8865 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.8837 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 6.8857 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8879 | 47.4582 | 59.9666 | 48 | 6.8948 | 35.4234 | 59.96 | 35.77 | 6.8833 | 35.1756 | 60.0033 | 35.77 | 6.8826 | 23.1032 | 60.0491 | 23.54 | 6.8799 | 22.9882 | 60.0244 | 13.6976 | 6.8887 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.8962 | 55.5025 | 59.956 | 52.5208 | 6.8949 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.892 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 6.894 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.8964 | 47.4582 | 59.9666 | 48 | 6.9031 | 35.4234 | 59.96 | 35.77 | 6.8916 | 35.1756 | 60.0033 | 35.77 | 6.8909 | 23.104 | 60.0491 | 23.54 | 6.8882 | 22.9882 | 60.0244 | 13.5957 | 6.897 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9045 | 55.5025 | 59.956 | 52.4188 | 6.9032 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.9003 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 6.9023 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9047 | 47.4637 | 59.9638 | 48 | 6.9114 | 35.4234 | 59.96 | 35.77 | 6.8999 | 35.1214 | 60.0033 | 35.77 | 6.8994 | 23.104 | 60.0491 | 23.54 | 6.8965 | 22.9881 | 60.0236 | 13.4938 | 6.9053 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9128 | 55.5025 | 59.956 | 52.3168 | 6.9115 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.9087 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 6.9106 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.913 | 47.4637 | 59.9638 | 48 | 6.9197 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.9082 | 35.1214 | 60.0033 | 35.77 | 6.9077 | 23.1099 | 60.0491 | 23.54 | 6.905 | 22.9881 | 60.0236 | 13.392 | 6.9136 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9212 | 55.5025 | 59.956 | 52.2148 | 6.9198 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.917 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 6.9191 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9214 | 47.4637 | 59.9638 | 48 | 6.928 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.9165 | 35.1249 | 60.0033 | 35.77 | 6.916 | 23.1099 | 60.0491 | 23.54 | 6.9133 | 22.9881 | 60.0236 | 13.2901 | 6.9219 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9295 | 55.5025 | 59.956 | 52.1129 | 6.9282 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.9254 | 43.3746 | 60.0033 | 43.77 | 6.9274 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9297 | 47.4637 | 59.9638 | 48 | 6.9365 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.925 | 35.1249 | 60.0033 | 35.77 | 6.9243 | 23.1193 | 60.0491 | 23.54 | 6.9216 | 22.9881 | 60.0236 | 13.1882 | 6.9302 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9379 | 55.5025 | 59.956 | 52.0109 | 6.9365 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.9337 | 43.3746 | 60.0033 | 43.77 | 6.9357 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.938 | 47.4637 | 59.9638 | 48 | 6.9448 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.9333 | 35.1249 | 60.0033 | 35.77 | 6.9326 | 23.1193 | 60.0491 | 23.54 | 6.9299 | 22.9832 | 60.0236 | 13.0863 | 6.9385 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9462 | 55.5025 | 59.956 | 51.9089 | 6.9448 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 6.942 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 6.944 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9464 | 47.4637 | 59.9638 | 48 | 6.9531 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.9417 | 35.1249 | 60.0033 | 35.77 | 6.9409 | 23.1252 | 60.0491 | 23.54 | 6.9382 | 22.9832 | 60.0236 | 12.9844 | 6.9468 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9545 | 55.5632 | 59.9544 | 51.8069 | 6.9532 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 6.9503 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 6.9524 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9547 | 47.4588 | 59.9638 | 48 | 6.9614 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.95 | 35.1156 | 60.0033 | 35.77 | 6.9492 | 23.1252 | 60.0491 | 23.54 | 6.9465 | 22.9832 | 60.0236 | 12.8826 | 6.9551 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9629 | 55.5632 | 59.9544 | 51.7049 | 6.9615 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 6.9587 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 6.9607 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.963 | 47.4588 | 59.9638 | 48 | 6.9697 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.9583 | 35.1156 | 60.0033 | 35.77 | 6.9575 | 23.126 | 60.0491 | 23.54 | 6.9548 | 22.9832 | 60.0236 | 12.7807 | 6.9634 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9712 | 55.5632 | 59.9544 | 51.6029 | 6.9698 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 6.967 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 6.969 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9713 | 47.4438 | 59.9638 | 48 | 6.978 | 35.4234 | 59.9612 | 35.77 | 6.9666 | 35.1156 | 60.0033 | 35.77 | 6.9658 | 23.126 | 60.0491 | 23.54 | 6.9631 | 22.9832 | 60.0236 | 12.6788 | 6.9717 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9796 | 55.5632 | 59.9544 | 51.5009 | 6.9782 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 6.9753 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 6.9773 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9797 | 47.4438 | 59.9638 | 48 | 6.9866 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 6.9749 | 35.1156 | 60.0033 | 35.77 | 6.9741 | 23.1243 | 60.0491 | 23.54 | 6.9714 | 22.9832 | 60.0236 | 12.5769 | 6.98 | 18.8071 | 59.9756 | 19.13
6.9879 | 55.5632 | 59.9544 | 51.3989 | 6.9865 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 6.9837 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 6.9857 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.988 | 47.4438 | 59.9638 | 48 | 6.9949 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 6.9832 | 35.1046 | 60.0033 | 35.77 | 6.9827 | 23.1243 | 60.0491 | 23.54 | 6.98 | 22.9832 | 60.0236 | 12.4751 | 6.9883 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
6.9962 | 55.5632 | 59.9544 | 51.2969 | 6.9948 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 6.992 | 43.4505 | 60.0033 | 43.77 | 6.994 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 6.9963 | 47.4438 | 59.9638 | 48 | 7.0032 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 6.9917 | 35.1046 | 60.0033 | 35.77 | 6.991 | 23.098 | 60.0491 | 23.54 | 6.9883 | 22.9832 | 60.0236 | 12.3732 | 6.9971 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0046 | 55.5632 | 59.9544 | 51.1949 | 7.0032 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 7.0003 | 43.4505 | 60.0033 | 43.77 | 7.0023 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0048 | 47.4303 | 59.9638 | 48 | 7.0115 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 7 | 35.0965 | 60.0033 | 35.77 | 6.9993 | 23.098 | 60.0491 | 23.54 | 6.9966 | 22.9832 | 60.0236 | 12.2713 | 7.0054 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0129 | 55.5632 | 59.9544 | 51.0929 | 7.0115 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 7.0087 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.0107 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0131 | 47.4303 | 59.9638 | 48 | 7.0198 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 7.0083 | 35.0965 | 60.0033 | 35.77 | 7.0076 | 23.1138 | 60.054 | 23.54 | 7.0049 | 22.9832 | 60.0236 | 12.1694 | 7.0137 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0213 | 55.5889 | 59.9544 | 50.9909 | 7.0198 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.017 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.019 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0214 | 47.4303 | 59.9638 | 48 | 7.0281 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 7.0166 | 35.0965 | 60.0033 | 35.77 | 7.0159 | 23.1138 | 60.054 | 23.54 | 7.0132 | 22.9789 | 60.0236 | 12.0676 | 7.022 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0296 | 55.5889 | 59.9544 | 50.8889 | 7.0282 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.0253 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.0273 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0298 | 47.4303 | 59.9638 | 48 | 7.0364 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 7.0249 | 35.0965 | 60.0033 | 35.77 | 7.0242 | 23.1106 | 60.054 | 23.54 | 7.0215 | 22.9789 | 60.0236 | 11.9657 | 7.0303 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0379 | 55.5889 | 59.9544 | 50.7869 | 7.0365 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.0337 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.0356 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0381 | 47.4219 | 59.9638 | 48 | 7.0449 | 35.4298 | 59.9612 | 35.77 | 7.0332 | 35.0965 | 60.0033 | 35.77 | 7.0325 | 23.1106 | 60.054 | 23.54 | 7.0298 | 22.9789 | 60.0236 | 11.8638 | 7.0386 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0463 | 55.5889 | 59.9544 | 50.6849 | 7.0448 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.042 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.0441 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0464 | 47.4219 | 59.9638 | 48 | 7.0532 | 35.4379 | 59.9612 | 35.77 | 7.0415 | 35.0965 | 60.0033 | 35.77 | 7.0408 | 23.1106 | 60.054 | 23.54 | 7.0381 | 22.9789 | 60.0236 | 11.7619 | 7.0469 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0546 | 55.5889 | 59.9544 | 50.5829 | 7.0532 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.0503 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.0524 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0548 | 47.4021 | 59.9638 | 48 | 7.0615 | 35.4379 | 59.9612 | 35.77 | 7.05 | 35.3686 | 60.0033 | 35.77 | 7.0491 | 23.1106 | 60.054 | 23.54 | 7.0466 | 22.9789 | 60.0236 | 11.6601 | 7.0552 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.063 | 55.5889 | 59.9544 | 50.481 | 7.0615 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.0587 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.0607 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0631 | 47.4021 | 59.9638 | 48 | 7.0698 | 35.4379 | 59.9612 | 35.77 | 7.0583 | 35.3686 | 60.0033 | 35.77 | 7.0574 | 23.1092 | 60.054 | 23.54 | 7.0549 | 22.9789 | 60.0236 | 11.5582 | 7.0635 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0713 | 55.5889 | 59.9544 | 50.379 | 7.0698 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.067 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 7.069 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 7.0714 | 47.382 | 59.9638 | 48 | 7.0781 | 35.4379 | 59.9612 | 35.77 | 7.0667 | 35.3686 | 60.0033 | 35.77 | 7.0659 | 23.1092 | 60.054 | 23.54 | 7.0632 | 22.9789 | 60.0236 | 11.4563 | 7.0718 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.0796 | 55.5889 | 59.9544 | 50.277 | 7.0782 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.0753 | 43.3798 | 60.0033 | 43.77 | 7.0774 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.0797 | 47.382 | 59.9638 | 48 | 7.0864 | 35.4437 | 59.9612 | 35.77 | 7.075 | 35.3686 | 60.0033 | 35.77 | 7.0742 | 23.1171 | 60.054 | 23.54 | 7.0715 | 22.9789 | 60.0236 | 11.3544 | 7.0801 | 18.8016 | 59.9756 | 19.13
7.088 | 55.5889 | 59.9544 | 50.175 | 7.0865 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.0837 | 43.3798 | 60.0033 | 43.77 | 7.0857 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.0881 | 47.382 | 59.9638 | 48 | 7.095 | 35.4437 | 59.9612 | 35.77 | 7.0833 | 35.3592 | 60.0033 | 35.77 | 7.0825 | 23.1171 | 60.054 | 23.54 | 7.0798 | 22.9785 | 60.0236 | 11.31 | 7.0884 | 18.7953 | 59.9756 | 19.13
7.0963 | 55.5889 | 59.9544 | 50.073 | 7.0948 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.092 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 7.094 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.0964 | 47.382 | 59.9638 | 48 | 7.1033 | 35.4437 | 59.9612 | 35.77 | 7.0916 | 35.3592 | 60.0033 | 35.77 | 7.0908 | 23.092 | 60.054 | 23.54 | 7.0881 | 22.9785 | 60.0236 | 11.31 | 7.0967 | 18.7953 | 59.9756 | 19.13
7.1047 | 55.5889 | 59.9544 | 49.971 | 7.1031 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.1003 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 7.1024 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1047 | 47.4641 | 59.9611 | 48 | 7.1116 | 35.4437 | 59.9612 | 35.77 | 7.0999 | 35.3592 | 60.0033 | 35.77 | 7.0991 | 23.092 | 60.054 | 23.54 | 7.0964 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1055 | 18.7953 | 59.9756 | 19.13
7.113 | 55.5889 | 59.9544 | 49.869 | 7.1115 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 7.1087 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 7.1107 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1132 | 47.4641 | 59.9611 | 48 | 7.1199 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1082 | 35.3592 | 60.0033 | 35.77 | 7.1074 | 23.0906 | 60.054 | 23.54 | 7.1047 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1138 | 18.7953 | 59.9756 | 19.13
7.1213 | 55.5889 | 59.9544 | 49.767 | 7.1198 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 7.117 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 7.119 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1215 | 47.4641 | 59.9611 | 48 | 7.1282 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1167 | 35.3482 | 60.0033 | 35.77 | 7.1157 | 23.0906 | 60.054 | 23.54 | 7.1133 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1221 | 18.7953 | 59.9756 | 19.13
7.1297 | 55.5889 | 59.9544 | 49.665 | 7.1281 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 7.1253 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 7.1273 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1298 | 47.4641 | 59.9611 | 48 | 7.1365 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.125 | 35.3482 | 60.0033 | 35.77 | 7.124 | 23.0878 | 60.054 | 23.54 | 7.1216 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1304 | 18.7953 | 59.9756 | 19.13
7.138 | 55.5889 | 59.9544 | 49.563 | 7.1365 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 7.1337 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 7.1357 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1382 | 47.4641 | 59.9611 | 48 | 7.1448 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1333 | 35.3399 | 60.0033 | 35.77 | 7.1323 | 23.0878 | 60.054 | 23.54 | 7.1299 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1387 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.1464 | 55.5889 | 59.9544 | 49.461 | 7.1448 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 7.142 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 7.144 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1465 | 47.4641 | 59.9611 | 48 | 7.1533 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1416 | 35.3399 | 60.0033 | 35.77 | 7.1409 | 23.0941 | 60.054 | 23.54 | 7.1382 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.147 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.1547 | 55.5889 | 59.9544 | 49.359 | 7.1531 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 7.1503 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 7.1523 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1548 | 47.4597 | 59.9611 | 48 | 7.1616 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1499 | 35.3399 | 60.0033 | 35.77 | 7.1492 | 23.0941 | 60.054 | 23.54 | 7.1465 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1553 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.163 | 55.5889 | 59.9544 | 49.257 | 7.1615 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 7.1587 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 7.1606 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1632 | 47.4597 | 59.9611 | 48 | 7.1699 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1582 | 35.3399 | 60.0033 | 35.77 | 7.1575 | 23.0941 | 60.054 | 23.54 | 7.1548 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1636 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.1714 | 55.5889 | 59.9544 | 49.155 | 7.1698 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 7.167 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 7.1691 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1715 | 47.4499 | 59.9611 | 48 | 7.1782 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1665 | 35.3305 | 60.0033 | 35.77 | 7.1658 | 23.0941 | 60.054 | 23.54 | 7.1631 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1719 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.1797 | 55.5889 | 59.9544 | 49.053 | 7.1781 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 7.1753 | 43.4172 | 60.0053 | 43.77 | 7.1774 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1798 | 47.4499 | 59.9611 | 48 | 7.1865 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1748 | 35.3305 | 60.0033 | 35.77 | 7.1741 | 23.0974 | 60.054 | 23.54 | 7.1714 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1802 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.1881 | 55.5889 | 59.9544 | 48.951 | 7.1865 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 7.1837 | 43.4172 | 60.0053 | 43.77 | 7.1857 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1882 | 47.4499 | 59.9611 | 48 | 7.1948 | 35.4539 | 59.9616 | 35.77 | 7.1833 | 35.3305 | 60.0033 | 35.77 | 7.1824 | 23.0974 | 60.054 | 23.54 | 7.1797 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1885 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.1964 | 55.5889 | 59.9544 | 48.849 | 7.1948 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 7.192 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.194 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.1965 | 47.4499 | 59.9611 | 48 | 7.2034 | 35.4192 | 59.9616 | 35.77 | 7.1917 | 35.3305 | 60.0033 | 35.77 | 7.1907 | 23.0961 | 60.054 | 23.54 | 7.1882 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.1968 | 18.7941 | 59.9756 | 19.13
7.2047 | 55.5889 | 59.9544 | 48.747 | 7.2031 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 7.2003 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.2024 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2048 | 47.4499 | 59.9611 | 48 | 7.2117 | 35.4192 | 59.9616 | 35.77 | 7.2 | 35.3267 | 60.0033 | 35.77 | 7.199 | 23.0961 | 60.054 | 23.54 | 7.1965 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2051 | 18.7918 | 59.9756 | 19.13
7.2131 | 55.5889 | 59.9544 | 48.6451 | 7.2115 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 7.2086 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.2107 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2131 | 47.4499 | 59.9611 | 48 | 7.22 | 35.4192 | 59.9616 | 35.77 | 7.2083 | 35.3267 | 60.0033 | 35.77 | 7.2073 | 23.0961 | 60.0577 | 23.54 | 7.2048 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2134 | 18.7918 | 59.9756 | 19.13
7.2214 | 55.5889 | 59.9544 | 48.5431 | 7.2198 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.217 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.219 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2216 | 47.4251 | 59.9611 | 48 | 7.2283 | 35.4192 | 59.9616 | 35.77 | 7.2166 | 35.3091 | 60.0033 | 35.77 | 7.2156 | 23.0961 | 60.0577 | 23.54 | 7.2131 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2222 | 18.7918 | 59.9756 | 19.13
7.2298 | 55.5889 | 59.9544 | 48.4411 | 7.2281 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.2253 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.2274 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2299 | 47.4251 | 59.9611 | 48 | 7.2366 | 35.4207 | 59.9616 | 35.77 | 7.2249 | 35.3091 | 60.0033 | 35.77 | 7.2241 | 23.1028 | 60.0577 | 23.54 | 7.2214 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2305 | 18.7918 | 59.9756 | 19.13
7.2381 | 55.5889 | 59.9544 | 48.3391 | 7.2365 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.2336 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.2357 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2382 | 47.4251 | 59.9611 | 48 | 7.2449 | 35.4207 | 59.9616 | 35.77 | 7.2332 | 35.3091 | 60.0033 | 35.77 | 7.2324 | 23.1028 | 60.0577 | 23.54 | 7.2297 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2388 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.2464 | 55.5889 | 59.9544 | 48.2371 | 7.2448 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.242 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.244 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2466 | 47.4251 | 59.9611 | 48 | 7.2532 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.2417 | 35.3091 | 60.0033 | 35.77 | 7.2407 | 23.1065 | 60.0577 | 23.54 | 7.238 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2471 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.2548 | 55.5889 | 59.9544 | 48.1351 | 7.2531 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.2503 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 7.2523 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2549 | 47.421 | 59.9611 | 48 | 7.2617 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.25 | 35.3091 | 60.0033 | 35.77 | 7.249 | 23.1065 | 60.0577 | 23.54 | 7.2463 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2554 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.2631 | 55.5889 | 59.9544 | 48.0331 | 7.2615 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.2586 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.2607 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2632 | 47.421 | 59.9611 | 48 | 7.27 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.2583 | 35.3091 | 60.0033 | 35.77 | 7.2573 | 23.1065 | 60.0577 | 23.54 | 7.2549 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2637 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.2714 | 55.5889 | 59.9544 | 47.9311 | 7.2698 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.267 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.269 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 7.2716 | 47.4012 | 59.9611 | 48 | 7.2783 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.2666 | 35.2804 | 60.0033 | 35.77 | 7.2656 | 23.1065 | 60.0577 | 23.54 | 7.2632 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.272 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.2798 | 55.5889 | 59.9544 | 47.8291 | 7.2781 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 7.2753 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.2773 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.2799 | 47.4012 | 59.9611 | 48 | 7.2866 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.2749 | 35.2804 | 60.0033 | 35.77 | 7.2739 | 23.1065 | 60.0577 | 23.54 | 7.2715 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2803 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.2881 | 55.5889 | 59.9544 | 47.7271 | 7.2865 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 7.2837 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.2856 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.2882 | 47.4012 | 59.9611 | 48 | 7.2949 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.2832 | 35.2804 | 60.0033 | 35.77 | 7.2822 | 23.1065 | 60.0577 | 23.54 | 7.2798 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2886 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.2965 | 55.5889 | 59.9544 | 47.6251 | 7.2948 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 7.292 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.2941 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.2966 | 47.4012 | 59.9611 | 48 | 7.3032 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.2915 | 35.2804 | 60.0033 | 35.77 | 7.2905 | 23.1063 | 60.0577 | 23.54 | 7.2881 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.2969 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3048 | 55.5889 | 59.9544 | 47.5231 | 7.3031 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 7.3003 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.3024 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3049 | 47.3886 | 59.9583 | 48 | 7.3118 | 35.4288 | 59.9616 | 35.77 | 7.2998 | 35.349 | 60.0033 | 35.77 | 7.2988 | 23.1063 | 60.0577 | 23.54 | 7.2964 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3052 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3131 | 55.5889 | 59.9544 | 47.4211 | 7.3114 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 7.3087 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.3107 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3132 | 47.3886 | 59.9583 | 48 | 7.3201 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3083 | 35.349 | 60.0033 | 35.77 | 7.3074 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3047 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3135 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3215 | 55.5889 | 59.9544 | 47.3191 | 7.3198 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 7.317 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 7.3191 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3217 | 47.4093 | 59.9583 | 48 | 7.3284 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3167 | 35.339 | 60.0033 | 35.77 | 7.3157 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.313 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3218 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3298 | 55.5889 | 59.9544 | 47.2171 | 7.3281 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 7.3253 | 43.3848 | 60.0067 | 43.77 | 7.3274 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.33 | 47.4093 | 59.9583 | 48 | 7.3367 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.325 | 35.339 | 60.0033 | 35.77 | 7.324 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3215 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3306 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3382 | 55.5889 | 59.9544 | 47.1151 | 7.3365 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 7.3336 | 43.3848 | 60.0067 | 43.77 | 7.3357 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3383 | 47.4093 | 59.9583 | 48 | 7.345 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3333 | 35.339 | 60.0033 | 35.77 | 7.3323 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3298 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3389 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3465 | 55.5889 | 59.9544 | 47.0132 | 7.3448 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 7.342 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 7.344 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3466 | 47.4093 | 59.9583 | 48 | 7.3533 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3416 | 35.339 | 60.0033 | 35.77 | 7.3406 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3381 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3472 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3548 | 55.5889 | 59.9544 | 46.9112 | 7.3531 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 7.3503 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 7.3524 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.355 | 47.4096 | 59.9583 | 48 | 7.3616 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3499 | 35.339 | 60.0033 | 35.77 | 7.3489 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3464 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3555 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3632 | 55.5889 | 59.9544 | 46.8092 | 7.3615 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 7.3586 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 7.3607 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3633 | 47.4096 | 59.9583 | 48 | 7.3701 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3582 | 35.339 | 60.0033 | 35.77 | 7.3572 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3547 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3638 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3715 | 55.5889 | 59.9544 | 46.7072 | 7.3698 | 55.4966 | 60.0064 | 56 | 7.367 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 7.369 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3716 | 47.3968 | 59.9583 | 48 | 7.3784 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3667 | 35.3904 | 60.0033 | 35.77 | 7.3655 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.363 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3721 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3799 | 55.5889 | 59.9544 | 46.6052 | 7.3781 | 55.4966 | 60.0064 | 56 | 7.3753 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 7.3773 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.38 | 47.3968 | 59.9583 | 48 | 7.3867 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.375 | 35.3904 | 60.0033 | 35.77 | 7.3738 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3713 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3804 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3882 | 55.5889 | 59.9544 | 46.5032 | 7.3864 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 7.3836 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 7.3857 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3883 | 47.3825 | 59.9583 | 48 | 7.395 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3833 | 35.4645 | 60.0033 | 35.77 | 7.3821 | 23.1128 | 60.0577 | 23.54 | 7.3796 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.3887 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.3965 | 55.5889 | 59.9544 | 46.4012 | 7.3948 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 7.392 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 7.394 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.3966 | 47.3825 | 59.9583 | 48 | 7.4033 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3916 | 35.4645 | 60.0033 | 35.77 | 7.3906 | 23.1087 | 60.0577 | 23.54 | 7.3882 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.397 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.4049 | 55.5889 | 59.9544 | 46.2992 | 7.4031 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 7.4003 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 7.4023 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.405 | 47.4169 | 59.9583 | 48 | 7.4116 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.3999 | 35.4645 | 60.0033 | 35.77 | 7.3989 | 23.1087 | 60.0577 | 23.54 | 7.3965 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4053 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.4132 | 55.5889 | 59.9544 | 46.1972 | 7.4114 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 7.4086 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 7.4106 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4133 | 47.4169 | 59.9583 | 48 | 7.4202 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.4082 | 35.4645 | 60.0033 | 35.77 | 7.4072 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4048 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4136 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.4216 | 55.5889 | 59.9544 | 46.0952 | 7.4198 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.417 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 7.4191 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4216 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4285 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.4165 | 35.444 | 60.0033 | 35.77 | 7.4155 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4131 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4219 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.4299 | 55.5889 | 59.9544 | 45.9932 | 7.4281 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4253 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.4274 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4301 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4368 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.4248 | 35.444 | 60.0033 | 35.77 | 7.4238 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4214 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4302 | 18.7918 | 59.9751 | 19.13
7.4382 | 55.5889 | 59.9544 | 45.8912 | 7.4364 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4336 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.4357 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4384 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4451 | 35.4288 | 59.9628 | 35.77 | 7.4333 | 35.444 | 60.0033 | 35.77 | 7.4321 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4297 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4385 | 18.7918 | 59.9748 | 19.13
7.4466 | 55.5889 | 59.9544 | 45.7892 | 7.4448 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.442 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.4441 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4467 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4534 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.4417 | 35.444 | 60.0033 | 35.77 | 7.4404 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.438 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4473 | 18.7918 | 59.9748 | 19.13
7.4549 | 55.5889 | 59.9544 | 45.6872 | 7.4531 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4503 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.4524 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4551 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4617 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.45 | 35.4269 | 60.0033 | 35.77 | 7.4487 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4463 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4556 | 18.7921 | 59.9748 | 19.13
7.4633 | 55.5889 | 59.9544 | 45.5852 | 7.4614 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4586 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.4607 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4634 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4702 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.4583 | 35.4269 | 60.0033 | 35.77 | 7.457 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4546 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4639 | 18.7921 | 59.9748 | 19.13
7.4716 | 55.5889 | 59.9544 | 45.4832 | 7.4698 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4669 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.469 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4717 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4785 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.4666 | 35.4162 | 60.0001 | 35.77 | 7.4653 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4631 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4722 | 18.7921 | 59.9748 | 19.13
7.4799 | 55.5889 | 59.9544 | 45.3812 | 7.4781 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4753 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.4774 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.48 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4868 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.4749 | 35.4162 | 60.0001 | 35.77 | 7.4739 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4714 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4805 | 18.7921 | 59.9748 | 19.13
7.4883 | 55.5889 | 59.9544 | 45.2792 | 7.4864 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4836 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.4857 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.4884 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.4951 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.4832 | 35.4162 | 60.0001 | 35.77 | 7.4822 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4797 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4888 | 18.7842 | 59.9748 | 19.13
7.4966 | 55.5889 | 59.9544 | 45.1773 | 7.4948 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.4919 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.494 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.4967 | 47.4128 | 59.9583 | 48 | 7.5034 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.4915 | 35.4162 | 60.0001 | 35.77 | 7.4905 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.488 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.4971 | 18.7842 | 59.9748 | 19.13
7.505 | 55.5889 | 59.9544 | 45.0753 | 7.5031 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5003 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.5023 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.505 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.5117 | 35.4341 | 59.9628 | 35.77 | 7.5 | 35.4162 | 60.0001 | 35.77 | 7.4988 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.4963 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5054 | 18.7842 | 59.9748 | 19.13
7.5133 | 55.5889 | 59.9544 | 44.9733 | 7.5114 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5086 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.5107 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5134 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.52 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5083 | 35.4162 | 60.0001 | 35.77 | 7.5071 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5046 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5137 | 18.7842 | 59.9748 | 19.13
7.5216 | 55.5889 | 59.9544 | 44.8713 | 7.5198 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.517 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 7.519 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5217 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.5286 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5166 | 35.407 | 60.0001 | 35.77 | 7.5154 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5129 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.522 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.53 | 55.5889 | 59.9544 | 44.7693 | 7.5281 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5253 | 43.3736 | 60.0081 | 43.77 | 7.5273 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.53 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.5369 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5249 | 35.407 | 60.0001 | 35.77 | 7.5237 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5212 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5303 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.5383 | 55.5889 | 59.9544 | 44.6673 | 7.5364 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5336 | 43.3736 | 60.0081 | 43.77 | 7.5356 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5385 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.5452 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5332 | 35.3991 | 60.0001 | 35.77 | 7.532 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5298 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5386 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.5467 | 55.5889 | 59.9544 | 44.5653 | 7.5448 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.542 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 7.5441 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5468 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.5535 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5415 | 35.3991 | 60.0001 | 35.77 | 7.5403 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5381 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5469 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.555 | 55.5889 | 59.9544 | 44.4633 | 7.5531 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5503 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 7.5524 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5551 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.5618 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5498 | 35.3883 | 60.0001 | 35.77 | 7.5486 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5464 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5557 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.5633 | 55.5889 | 59.9544 | 44.3613 | 7.5614 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5586 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 7.5607 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5635 | 47.4128 | 59.9567 | 48 | 7.5701 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5583 | 35.3883 | 60.0001 | 35.77 | 7.5571 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5547 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.564 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.5717 | 55.5889 | 59.9544 | 44.2593 | 7.5698 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.567 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 7.5691 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5718 | 47.3985 | 59.9567 | 48 | 7.5786 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5667 | 35.3883 | 60.0001 | 35.77 | 7.5654 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.563 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5723 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.58 | 55.5889 | 59.9544 | 44.1573 | 7.5781 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5753 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 7.5774 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5801 | 47.3985 | 59.9567 | 48 | 7.5869 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.575 | 35.3883 | 60.0001 | 35.77 | 7.5737 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5713 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5806 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.5884 | 55.5889 | 59.9544 | 44.0553 | 7.5864 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5836 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 7.5857 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5885 | 47.3858 | 59.9567 | 48 | 7.5952 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5833 | 35.3904 | 60.0001 | 35.77 | 7.582 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5796 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5889 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.5967 | 55.5889 | 59.9544 | 43.9533 | 7.5948 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.5919 | 43.4137 | 60.0081 | 43.77 | 7.594 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.5968 | 47.3858 | 59.9567 | 48 | 7.6035 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5916 | 35.3904 | 60.0001 | 35.77 | 7.5903 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5879 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.5972 | 18.7774 | 59.9748 | 19.13
7.605 | 55.5889 | 59.9544 | 43.8513 | 7.6031 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.6003 | 43.4137 | 60.0081 | 43.77 | 7.6024 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6051 | 47.3858 | 59.9567 | 48 | 7.6118 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.5999 | 35.3825 | 60.0001 | 35.77 | 7.5986 | 23.1087 | 60.0602 | 23.54 | 7.5964 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6055 | 18.771 | 59.9748 | 19.13
7.6134 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 7.6114 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 7.6086 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 7.6107 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6135 | 47.3858 | 59.9567 | 48 | 7.6201 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6082 | 35.3825 | 60.0001 | 35.77 | 7.6069 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6047 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6138 | 18.771 | 59.9748 | 19.13
7.6217 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 7.6198 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6169 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 7.619 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6218 | 47.3858 | 59.9567 | 48 | 7.6284 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6165 | 35.3791 | 60.0001 | 35.77 | 7.6152 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.613 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6221 | 18.771 | 59.9748 | 19.13
7.6301 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 7.6281 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6253 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 7.6273 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6301 | 47.3858 | 59.9567 | 48 | 7.637 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.625 | 35.3791 | 60.0001 | 35.77 | 7.6235 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6213 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6304 | 18.771 | 59.9748 | 19.13
7.6384 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 7.6364 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6336 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 7.6357 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6384 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.6453 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6333 | 35.4372 | 60.0001 | 35.77 | 7.6318 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6296 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6387 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.6467 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 7.6448 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6419 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.644 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6469 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.6536 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6416 | 35.4372 | 60.0001 | 35.77 | 7.6404 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6379 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.647 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.6551 | 55.4596 | 59.9544 | 43.77 | 7.6531 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6503 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.6523 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6552 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.6619 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6499 | 35.4284 | 60.0001 | 35.77 | 7.6487 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6462 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6553 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.6634 | 55.4596 | 59.9544 | 43.77 | 7.6614 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6586 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.6608 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6635 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.6702 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6582 | 35.4284 | 60.0001 | 35.77 | 7.657 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6545 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6636 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.6718 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.6698 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6669 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.6691 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6719 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.6785 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6665 | 35.4205 | 59.9973 | 35.77 | 7.6653 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6628 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6724 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.6801 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.6781 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6753 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.6774 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6802 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.687 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6748 | 35.4205 | 59.9973 | 35.77 | 7.6736 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6714 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6807 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.6884 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.6864 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6836 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.6857 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6885 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.6953 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6833 | 35.4205 | 59.9973 | 35.77 | 7.6819 | 23.1087 | 60.0611 | 23.54 | 7.6797 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.689 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.6968 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.6947 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.6919 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.6941 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.6969 | 47.378 | 59.9567 | 48 | 7.7036 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.6917 | 35.4205 | 59.9973 | 35.77 | 7.6902 | 23.1025 | 60.0611 | 23.54 | 7.688 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.6973 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7051 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.7031 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7003 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.7024 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7052 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7119 | 35.4406 | 59.9635 | 35.77 | 7.7 | 35.4205 | 59.9973 | 35.77 | 7.6985 | 23.1025 | 60.0611 | 23.54 | 7.6963 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7056 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7135 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.7114 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7086 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.7107 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7135 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7202 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7083 | 35.4205 | 59.9973 | 35.77 | 7.7068 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.7046 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7139 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7218 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.7198 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7169 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 7.719 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7219 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7285 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7166 | 35.4097 | 59.9973 | 35.77 | 7.7151 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.7129 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7222 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7301 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.7281 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7253 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 7.7274 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7302 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7368 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7249 | 35.4097 | 59.9973 | 35.77 | 7.7236 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.7212 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7305 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7385 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.7364 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7336 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 7.7357 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7385 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7454 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7332 | 35.4009 | 59.9973 | 35.77 | 7.7319 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.7295 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7388 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7468 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 7.7448 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7419 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 7.744 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7469 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7537 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7417 | 35.4009 | 59.9973 | 35.77 | 7.7402 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.738 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7471 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7551 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.7531 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7502 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 7.7523 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7552 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.762 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.75 | 35.4009 | 59.9973 | 35.77 | 7.7485 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.7463 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7554 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7635 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.7614 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7586 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.7607 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7635 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7703 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7583 | 35.4009 | 59.9973 | 35.77 | 7.7568 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.7546 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7637 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7718 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.7697 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7669 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.769 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.772 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7786 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7666 | 35.4007 | 59.9973 | 35.77 | 7.7651 | 23.0878 | 60.0611 | 23.54 | 7.7629 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.772 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7802 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.7781 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7753 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.7773 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7803 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7869 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7749 | 35.4007 | 59.9973 | 35.77 | 7.7734 | 23.0894 | 60.0611 | 23.54 | 7.7712 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7808 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7885 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.7864 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7836 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.7858 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7886 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.7954 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7832 | 35.4046 | 59.9973 | 35.77 | 7.7817 | 23.0894 | 60.0611 | 23.54 | 7.7795 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7891 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.7968 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.7947 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.7919 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.7941 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.7969 | 47.378 | 59.9556 | 48 | 7.8037 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7915 | 35.4046 | 59.9973 | 35.77 | 7.79 | 23.0858 | 60.0611 | 23.54 | 7.7878 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.7974 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.8052 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8031 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.8003 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.8024 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8053 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.812 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.7998 | 35.4046 | 59.9973 | 35.77 | 7.7983 | 23.0858 | 60.0611 | 23.54 | 7.7961 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.8057 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.8135 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8114 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 7.8086 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.8107 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8136 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8203 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.8083 | 35.4046 | 59.9973 | 35.77 | 7.8066 | 23.0858 | 60.0598 | 23.54 | 7.8047 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.814 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.8219 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8197 | 55.4912 | 60.006 | 56 | 7.8169 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.8191 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8219 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8286 | 35.4406 | 59.9639 | 35.77 | 7.8167 | 35.3957 | 59.9973 | 35.77 | 7.8152 | 23.0858 | 60.0598 | 23.54 | 7.813 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.8223 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.8302 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8281 | 55.4912 | 60.006 | 56 | 7.8253 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.8274 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8303 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8369 | 35.4487 | 59.9639 | 35.77 | 7.825 | 35.3957 | 59.9973 | 35.77 | 7.8235 | 23.0796 | 60.0598 | 23.54 | 7.8213 | 22.9785 | 60.0232 | 11.31 | 7.8306 | 18.771 | 59.9744 | 19.13
7.8385 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8364 | 55.4651 | 60.006 | 56 | 7.8336 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.8357 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8386 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8452 | 35.4487 | 59.9639 | 35.77 | 7.8333 | 35.3924 | 59.9973 | 35.77 | 7.8318 | 23.0796 | 60.0598 | 23.54 | 7.8296 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8389 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.8469 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8447 | 55.4651 | 60.006 | 56 | 7.8419 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.844 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8469 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8538 | 35.4487 | 59.9639 | 35.77 | 7.8416 | 35.3924 | 59.9973 | 35.77 | 7.8401 | 23.0729 | 60.0598 | 23.54 | 7.8379 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8472 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.8552 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8531 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.8503 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 7.8524 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8553 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8621 | 35.4487 | 59.9639 | 35.77 | 7.8499 | 35.3448 | 59.9973 | 35.77 | 7.8484 | 23.0729 | 60.0598 | 23.54 | 7.8462 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8555 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.8636 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 7.8614 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.8586 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 7.8607 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8636 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8704 | 35.4487 | 59.9639 | 35.77 | 7.8582 | 35.3448 | 59.9973 | 35.77 | 7.8567 | 23.0729 | 60.0598 | 23.54 | 7.8545 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8638 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.8719 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 7.8697 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.8669 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 7.869 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 7.8719 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8787 | 35.4487 | 59.9639 | 35.77 | 7.8667 | 35.3448 | 59.9953 | 35.77 | 7.865 | 23.0729 | 60.0598 | 23.54 | 7.8628 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8721 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.8802 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 7.8781 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.8752 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 7.8773 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.8804 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.887 | 35.4509 | 59.9639 | 35.77 | 7.875 | 35.3448 | 59.9953 | 35.77 | 7.8733 | 23.0693 | 60.0598 | 23.54 | 7.8711 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8804 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.8886 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 7.8864 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.8836 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 7.8857 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.8887 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.8953 | 35.4509 | 59.9639 | 35.77 | 7.8833 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.8816 | 23.0693 | 60.0598 | 23.54 | 7.8796 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8887 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.8969 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 7.8947 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.8919 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 7.894 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.897 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 7.9038 | 35.4509 | 59.9639 | 35.77 | 7.8916 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.8899 | 23.0693 | 60.0598 | 23.54 | 7.8879 | 22.9785 | 60.0231 | 11.31 | 7.8975 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9053 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 7.9031 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9002 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 7.9023 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9054 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9121 | 35.4509 | 59.9639 | 35.77 | 7.8999 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.8984 | 23.0693 | 60.0598 | 23.54 | 7.8962 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9058 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9136 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 7.9114 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9086 | 43.3704 | 60.0093 | 43.77 | 7.9108 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9137 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9204 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.9082 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.9067 | 23.0709 | 60.0598 | 23.54 | 7.9045 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9141 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9219 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 7.9197 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9169 | 43.3704 | 60.0093 | 43.77 | 7.9191 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.922 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9287 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.9165 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.915 | 23.0709 | 60.0598 | 23.54 | 7.9128 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9224 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9303 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 7.9281 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9252 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 7.9274 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9304 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.937 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.9248 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.9233 | 23.0709 | 60.0598 | 23.54 | 7.9211 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9307 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9386 | 55.5563 | 59.956 | 43.77 | 7.9364 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9336 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 7.9357 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9387 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9453 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.9333 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.9316 | 23.0709 | 60.0598 | 23.54 | 7.9294 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.939 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.947 | 55.5563 | 59.956 | 43.77 | 7.9447 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9419 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 7.9441 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.947 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9536 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.9417 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.9399 | 23.0709 | 60.0598 | 23.54 | 7.9377 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9473 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9553 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 7.9531 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9502 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 7.9524 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9554 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9622 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.95 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.9482 | 23.0709 | 60.0598 | 23.54 | 7.9463 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9556 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9636 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 7.9614 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9586 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 7.9607 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9637 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9705 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.9583 | 35.3507 | 59.9953 | 35.77 | 7.9565 | 23.0543 | 60.0598 | 23.54 | 7.9546 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9639 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.972 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 7.9697 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9669 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 7.969 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.972 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9788 | 35.4509 | 59.9647 | 35.77 | 7.9666 | 35.3532 | 59.9953 | 35.77 | 7.9648 | 23.0543 | 60.0598 | 23.54 | 7.9629 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9722 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9803 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 7.9781 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 7.9752 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 7.9774 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9803 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9871 | 35.3809 | 59.9647 | 35.77 | 7.9749 | 35.3532 | 59.9953 | 35.77 | 7.9731 | 23.0543 | 60.0598 | 23.54 | 7.9712 | 22.9785 | 60.0228 | 11.31 | 7.9805 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.9887 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 7.9864 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 7.9836 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 7.9857 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9888 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 7.9954 | 35.3809 | 59.9647 | 35.77 | 7.9832 | 35.3532 | 59.9953 | 35.77 | 7.9817 | 23.0543 | 60.0598 | 23.54 | 7.9795 | 22.9761 | 60.0228 | 11.31 | 7.9888 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
7.997 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 7.9947 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 7.9919 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 7.994 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 7.9971 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0037 | 35.3947 | 59.9647 | 35.77 | 7.9917 | 35.3532 | 59.9953 | 35.77 | 7.99 | 23.0304 | 60.0598 | 23.54 | 7.9878 | 22.9761 | 60.0228 | 11.31 | 7.9971 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
8.0053 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0031 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 8.0002 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0024 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0054 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0122 | 35.3947 | 59.9647 | 35.77 | 8 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 7.9983 | 23.0304 | 60.0598 | 23.54 | 7.9961 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0059 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
8.0137 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0114 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 8.0085 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0107 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0138 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0205 | 35.3947 | 59.9647 | 35.77 | 8.0083 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 8.0066 | 23.0285 | 60.0571 | 23.54 | 8.0044 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0142 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
8.022 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0197 | 55.5289 | 60.0085 | 56 | 8.0169 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.019 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0221 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0288 | 35.3947 | 59.9647 | 35.77 | 8.0166 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 8.0149 | 23.0285 | 60.0571 | 23.54 | 8.0129 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0225 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
8.0303 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0281 | 55.5289 | 60.0085 | 56 | 8.0252 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0273 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0304 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0371 | 35.3947 | 59.9647 | 35.77 | 8.0249 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 8.0232 | 23.0285 | 60.0571 | 23.54 | 8.0212 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0308 | 18.771 | 59.9739 | 19.13
8.0387 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0364 | 55.6408 | 60.0085 | 56 | 8.0335 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0358 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0388 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0454 | 35.3947 | 59.9647 | 35.77 | 8.0332 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 8.0315 | 23.0285 | 60.0571 | 23.54 | 8.0295 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0391 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.047 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0447 | 55.6408 | 60.0085 | 56 | 8.0419 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0441 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0471 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0537 | 35.3826 | 59.9647 | 35.77 | 8.0415 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 8.0398 | 23.0081 | 60.0571 | 23.54 | 8.0378 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0474 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.0554 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0531 | 55.5806 | 60.0085 | 56 | 8.0502 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0524 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0554 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.062 | 35.3826 | 59.9647 | 35.77 | 8.05 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 8.0481 | 23.0081 | 60.0571 | 23.54 | 8.0461 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0557 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.0637 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 8.0614 | 55.5806 | 60.0085 | 56 | 8.0585 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0607 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0638 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0706 | 35.3826 | 59.9647 | 35.77 | 8.0583 | 35.3427 | 59.9953 | 35.77 | 8.0564 | 23.0081 | 60.0571 | 23.54 | 8.0544 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.064 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.072 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 8.0697 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 8.0669 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0691 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0721 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0789 | 35.3826 | 59.9647 | 35.77 | 8.0667 | 35.3427 | 59.9945 | 35.77 | 8.0649 | 23.0081 | 60.0571 | 23.54 | 8.0627 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0723 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.0804 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 8.078 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 8.0752 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0774 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0804 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0872 | 35.3993 | 59.9647 | 35.77 | 8.075 | 35.3427 | 59.9945 | 35.77 | 8.0732 | 22.9999 | 60.0571 | 23.54 | 8.071 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0806 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.0887 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 8.0864 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 8.0835 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 8.0857 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0889 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.0955 | 35.3993 | 59.9647 | 35.77 | 8.0833 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.0815 | 22.9999 | 60.0571 | 23.54 | 8.0793 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0889 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.0971 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 8.0947 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 8.0919 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 8.094 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.0972 | 47.4127 | 59.9548 | 48 | 8.1038 | 35.3993 | 59.9647 | 35.77 | 8.0916 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.0898 | 22.9947 | 60.0571 | 23.54 | 8.0879 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.0972 | 18.771 | 59.9743 | 19.13
8.1054 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.103 | 55.5218 | 60.0085 | 56 | 8.1002 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 8.1024 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1055 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1121 | 35.3993 | 59.9647 | 35.77 | 8.0999 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.0981 | 22.9947 | 60.0571 | 23.54 | 8.0962 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1055 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1137 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1114 | 55.5218 | 60.0085 | 56 | 8.1085 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 8.1107 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1139 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1206 | 35.3312 | 59.9655 | 35.77 | 8.1082 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.1064 | 22.9947 | 60.0571 | 23.54 | 8.1045 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1138 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1221 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1197 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 8.1169 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 8.119 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1222 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1289 | 35.3312 | 59.9655 | 35.77 | 8.1167 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.1147 | 22.9947 | 60.0571 | 23.54 | 8.1128 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1226 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1304 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.128 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 8.1252 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1274 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1305 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1372 | 35.3312 | 59.9655 | 35.77 | 8.125 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.123 | 23.0275 | 60.0571 | 23.54 | 8.1211 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1309 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1388 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1364 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 8.1335 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1357 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1389 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1455 | 35.3312 | 59.9655 | 35.77 | 8.1333 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.1313 | 23.0275 | 60.0571 | 23.54 | 8.1294 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1392 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1471 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1447 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 8.1418 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.144 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1472 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1538 | 35.3313 | 59.9655 | 35.77 | 8.1416 | 35.3351 | 59.9945 | 35.77 | 8.1396 | 23.0216 | 60.0571 | 23.54 | 8.1377 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1475 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1554 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.153 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 8.1502 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1523 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1555 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1621 | 35.3313 | 59.9655 | 35.77 | 8.1499 | 35.3262 | 59.9945 | 35.77 | 8.1482 | 23.0216 | 60.0571 | 23.54 | 8.146 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1558 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1638 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1614 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 8.1585 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1608 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1638 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1704 | 35.3381 | 59.9655 | 35.77 | 8.1582 | 35.3262 | 59.9945 | 35.77 | 8.1565 | 23.0139 | 60.0571 | 23.54 | 8.1545 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1641 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1721 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1697 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 8.1668 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1691 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1722 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.179 | 35.3381 | 59.9655 | 35.77 | 8.1665 | 35.3262 | 59.9945 | 35.77 | 8.1648 | 23.0139 | 60.0571 | 23.54 | 8.1628 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1724 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1805 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.178 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 8.1752 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1774 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1805 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1873 | 35.3381 | 59.9655 | 35.77 | 8.175 | 35.3262 | 59.9945 | 35.77 | 8.1731 | 23.0123 | 60.0571 | 23.54 | 8.1711 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1807 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1888 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1864 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 8.1835 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1857 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1888 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.1956 | 35.3381 | 59.9655 | 35.77 | 8.1833 | 35.3261 | 59.9945 | 35.77 | 8.1814 | 23.0123 | 60.0571 | 23.54 | 8.1794 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.189 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.1971 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.1947 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 8.1918 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.1941 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.1973 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2039 | 35.3381 | 59.9655 | 35.77 | 8.1917 | 35.3261 | 59.9945 | 35.77 | 8.1897 | 23.0035 | 60.0571 | 23.54 | 8.1877 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.1973 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.2055 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.203 | 55.6432 | 60.0085 | 56 | 8.2002 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 8.2024 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 8.2056 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2122 | 35.3381 | 59.9655 | 35.77 | 8.2 | 35.3261 | 59.9945 | 35.77 | 8.198 | 23.0035 | 60.0571 | 23.54 | 8.196 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2056 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.2138 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2114 | 55.6432 | 60.0085 | 56 | 8.2085 | 43.4356 | 60.0124 | 43.77 | 8.2107 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 8.2139 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2205 | 35.3465 | 59.9655 | 35.77 | 8.2083 | 35.3261 | 59.9945 | 35.77 | 8.2063 | 23.0339 | 60.0535 | 23.54 | 8.2043 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2139 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.2222 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2197 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 8.2168 | 43.4356 | 60.0124 | 43.77 | 8.219 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 8.2223 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2288 | 35.3465 | 59.9655 | 35.77 | 8.2166 | 35.3261 | 59.9945 | 35.77 | 8.2146 | 23.0339 | 60.0535 | 23.54 | 8.2126 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2222 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.2305 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.228 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 8.2252 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 8.2274 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 8.2306 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2373 | 35.3606 | 59.9655 | 35.77 | 8.2249 | 35.3261 | 59.9945 | 35.77 | 8.2231 | 23.0339 | 60.0535 | 23.54 | 8.2212 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2305 | 18.7742 | 59.9743 | 19.13
8.2388 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2364 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 8.2335 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 8.2357 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 8.2389 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2456 | 35.3606 | 59.9655 | 35.77 | 8.2334 | 35.3247 | 59.9945 | 35.77 | 8.2314 | 23.0339 | 60.0535 | 23.54 | 8.2295 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2393 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.2472 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2447 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 8.2418 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 8.244 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 8.2473 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2539 | 35.3606 | 59.9655 | 35.77 | 8.2417 | 35.3247 | 59.9945 | 35.77 | 8.2397 | 23.0217 | 60.0535 | 23.54 | 8.2378 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2476 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.2555 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.253 | 55.4412 | 60.0122 | 56 | 8.2502 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 8.2524 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 8.2556 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2622 | 35.3606 | 59.9655 | 35.77 | 8.25 | 35.3247 | 59.9945 | 35.77 | 8.248 | 23.0217 | 60.0535 | 23.54 | 8.2461 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2559 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.2638 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2614 | 55.4412 | 60.0122 | 56 | 8.2585 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.2607 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 8.2639 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2705 | 35.3606 | 59.9655 | 35.77 | 8.2583 | 35.3247 | 59.9945 | 35.77 | 8.2563 | 23.0245 | 60.0535 | 23.54 | 8.2544 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2642 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.2722 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2697 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 8.2668 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.269 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 8.2723 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2788 | 35.3606 | 59.9655 | 35.77 | 8.2666 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.2646 | 23.0245 | 60.0535 | 23.54 | 8.2627 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2725 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.2805 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.278 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 8.2752 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.2773 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 8.2806 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2874 | 35.3744 | 59.9655 | 35.77 | 8.2749 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.2729 | 23.0245 | 60.0535 | 23.54 | 8.271 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2808 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.2889 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2863 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 8.2835 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.2858 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 8.2889 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.2957 | 35.3744 | 59.9655 | 35.77 | 8.2832 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.2812 | 23.0245 | 60.0535 | 23.54 | 8.2793 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2891 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.2972 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.2947 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 8.2918 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.2941 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 8.2974 | 47.4127 | 59.9552 | 48 | 8.304 | 35.3828 | 59.9655 | 35.77 | 8.2915 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.2896 | 23.0162 | 60.0535 | 23.54 | 8.2878 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.2974 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3055 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.303 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3002 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.3024 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 8.3057 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3123 | 35.3828 | 59.9655 | 35.77 | 8.3 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.2979 | 23.0162 | 60.0535 | 23.54 | 8.2961 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3057 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3139 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.3113 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3085 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.3107 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 8.314 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3206 | 35.3828 | 59.9671 | 35.77 | 8.3083 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.3064 | 23.0162 | 60.0535 | 23.54 | 8.3044 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.314 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3222 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.3197 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3168 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 8.3191 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 8.3224 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3289 | 35.3828 | 59.9671 | 35.77 | 8.3167 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.3147 | 23.0162 | 60.0535 | 23.54 | 8.3127 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3223 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3306 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.328 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3252 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.3274 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.3307 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3372 | 35.3828 | 59.9671 | 35.77 | 8.325 | 35.3247 | 59.9937 | 35.77 | 8.323 | 23.0619 | 60.0535 | 23.54 | 8.321 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3306 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3389 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.3363 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3335 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.3357 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.339 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3457 | 35.3828 | 59.9671 | 35.77 | 8.3333 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3313 | 23.0619 | 60.0535 | 23.54 | 8.3293 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3389 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3472 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 8.3447 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3418 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.3441 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.3473 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.354 | 35.3633 | 59.9671 | 35.77 | 8.3416 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3396 | 23.0619 | 60.0535 | 23.54 | 8.3376 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3477 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3556 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 8.353 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3502 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.3524 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.3557 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3623 | 35.3633 | 59.9671 | 35.77 | 8.3499 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3479 | 23.0619 | 60.0535 | 23.54 | 8.3459 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.356 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3639 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 8.3613 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 8.3585 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.3607 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.364 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3706 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.3584 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3562 | 23.0571 | 60.0535 | 23.54 | 8.3542 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3643 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3723 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 8.3697 | 55.5531 | 60.0122 | 56 | 8.3668 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.369 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.3723 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3789 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.3667 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3645 | 23.0571 | 60.0535 | 23.54 | 8.3628 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3726 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3806 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 8.378 | 55.5531 | 60.0122 | 56 | 8.3752 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.3774 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.3807 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3872 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.375 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3728 | 23.0571 | 60.0535 | 23.54 | 8.3711 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3809 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3889 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.3863 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 8.3835 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.3857 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.389 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.3958 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.3833 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3811 | 23.0571 | 60.0535 | 23.54 | 8.3794 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3892 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.3973 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.3947 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 8.3918 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.394 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.3973 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4041 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.3916 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3896 | 23.045 | 60.0535 | 23.54 | 8.3877 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.3975 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4056 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.403 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 8.4001 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.4023 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4058 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4124 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.3999 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.3979 | 23.045 | 60.0535 | 23.54 | 8.396 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.4058 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.414 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4113 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 8.4085 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.4108 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4141 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4207 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.4082 | 35.3267 | 59.9937 | 35.77 | 8.4062 | 23.0421 | 60.0486 | 23.54 | 8.4043 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.4141 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4223 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4196 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 8.4168 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 8.4191 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4224 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.429 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.4167 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.4146 | 23.0421 | 60.0486 | 23.54 | 8.4126 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.4224 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4306 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.428 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 8.4251 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4274 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4308 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4373 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.425 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.4229 | 23.0421 | 60.0486 | 23.54 | 8.4209 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.4307 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.439 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4363 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 8.4335 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4357 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4391 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4456 | 35.3785 | 59.9671 | 35.77 | 8.4333 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.4312 | 23.0421 | 60.0486 | 23.54 | 8.4294 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.439 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4473 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4446 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 8.4418 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4441 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4474 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4541 | 35.3789 | 59.9671 | 35.77 | 8.4417 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.4395 | 23.0447 | 60.0486 | 23.54 | 8.4377 | 22.9706 | 60.0228 | 11.31 | 8.4473 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4556 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.453 | 55.5583 | 60.0171 | 56 | 8.4501 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4524 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4558 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4624 | 35.3789 | 59.9671 | 35.77 | 8.45 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.4478 | 23.0447 | 60.0486 | 23.54 | 8.446 | 22.9663 | 60.0228 | 11.31 | 8.4556 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.464 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4613 | 55.5583 | 60.0171 | 56 | 8.4585 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4607 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4641 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4707 | 35.3789 | 59.9671 | 35.77 | 8.4583 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.4561 | 23.0418 | 60.0486 | 23.54 | 8.4543 | 22.9663 | 60.0228 | 11.31 | 8.4644 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4723 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4696 | 55.5458 | 60.0171 | 56 | 8.4668 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4691 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.4724 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.479 | 35.3789 | 59.9671 | 35.77 | 8.4666 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.4646 | 23.0418 | 60.0486 | 23.54 | 8.4626 | 22.9687 | 60.0228 | 11.31 | 8.4727 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4807 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.478 | 55.5458 | 60.0171 | 56 | 8.4751 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4774 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.4808 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4873 | 35.4153 | 59.9671 | 35.77 | 8.4749 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.4729 | 23.0418 | 60.0486 | 23.54 | 8.4709 | 22.9687 | 60.0228 | 11.31 | 8.481 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.489 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4863 | 55.4448 | 60.0171 | 56 | 8.4835 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.4857 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.4891 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.4956 | 35.4153 | 59.9671 | 35.77 | 8.4834 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.4812 | 23.0418 | 60.0486 | 23.54 | 8.4792 | 22.9678 | 60.0228 | 11.31 | 8.4893 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.4973 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.4946 | 55.4448 | 60.0171 | 56 | 8.4918 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.494 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.4974 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5042 | 35.4153 | 59.9671 | 35.77 | 8.4917 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.4895 | 23.0297 | 60.0486 | 23.54 | 8.4875 | 22.9678 | 60.0228 | 11.31 | 8.4976 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5057 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.503 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 8.5001 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5024 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5057 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5125 | 35.4153 | 59.9671 | 35.77 | 8.5 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.4978 | 23.0297 | 60.0486 | 23.54 | 8.4961 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5059 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.514 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.5113 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 8.5085 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5107 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5142 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5208 | 35.4153 | 59.9694 | 35.77 | 8.5083 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5061 | 23.0297 | 60.0486 | 23.54 | 8.5044 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5142 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5224 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.5196 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 8.5168 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.519 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5225 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5291 | 35.4153 | 59.9694 | 35.77 | 8.5166 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5144 | 23.0297 | 60.0486 | 23.54 | 8.5127 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5225 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5307 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.528 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 8.5251 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5273 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5308 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5374 | 35.4153 | 59.9694 | 35.77 | 8.5249 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5227 | 23.0309 | 60.0486 | 23.54 | 8.521 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5308 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.539 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.5363 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 8.5334 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5358 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5392 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5457 | 35.4153 | 59.9694 | 35.77 | 8.5332 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.531 | 23.0309 | 60.0486 | 23.54 | 8.5293 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5391 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5474 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 8.5446 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 8.5418 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5441 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5475 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.554 | 35.4153 | 59.9694 | 35.77 | 8.5417 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5393 | 23.0447 | 60.0486 | 23.54 | 8.5376 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5474 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5557 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 8.5529 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 8.5501 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5524 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5558 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5625 | 35.4153 | 59.9694 | 35.77 | 8.55 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5479 | 23.0447 | 60.0486 | 23.54 | 8.5459 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5557 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5641 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 8.5613 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 8.5584 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5608 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5642 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5708 | 35.4239 | 59.9694 | 35.77 | 8.5583 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5562 | 23.0353 | 60.0486 | 23.54 | 8.5542 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.564 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5724 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.5696 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 8.5668 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5691 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5725 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5791 | 35.4239 | 59.9694 | 35.77 | 8.5667 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5645 | 23.0353 | 60.0486 | 23.54 | 8.5625 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5728 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5807 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.5779 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 8.5751 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5774 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5808 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5874 | 35.4295 | 59.9694 | 35.77 | 8.575 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5728 | 23.0298 | 60.0486 | 23.54 | 8.571 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5811 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5891 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.5863 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 8.5834 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5857 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5892 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.5957 | 35.4295 | 59.9694 | 35.77 | 8.5833 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5811 | 23.0298 | 60.0486 | 23.54 | 8.5793 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5894 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.5974 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.5946 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 8.5918 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.5941 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.5975 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.604 | 35.4398 | 59.9694 | 35.77 | 8.5916 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5894 | 23.0298 | 60.0486 | 23.54 | 8.5876 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.5977 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6058 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6029 | 55.5602 | 60.0171 | 56 | 8.6001 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6024 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6058 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6123 | 35.4398 | 59.9694 | 35.77 | 8.6001 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.5977 | 23.0298 | 60.0486 | 23.54 | 8.5959 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.606 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6141 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6113 | 55.5602 | 60.0171 | 56 | 8.6084 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6107 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6143 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6208 | 35.4159 | 59.9694 | 35.77 | 8.6084 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.606 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.6042 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6143 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6224 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6196 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6168 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.619 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6226 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6292 | 35.4159 | 59.9694 | 35.77 | 8.6167 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.6143 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.6125 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6226 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6308 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6279 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6251 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6274 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6309 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6375 | 35.4159 | 59.9694 | 35.77 | 8.625 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.6228 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.6208 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6309 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6391 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6363 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6334 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6357 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6393 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6458 | 35.4159 | 59.9694 | 35.77 | 8.6333 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.6311 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.6292 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6392 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6475 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6446 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6418 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.644 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6476 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6541 | 35.4159 | 59.9694 | 35.77 | 8.6416 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.6394 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.6377 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6475 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6558 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6529 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6501 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6525 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6559 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6624 | 35.4159 | 59.9694 | 35.77 | 8.6499 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.6477 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.646 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6558 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6641 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6612 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6584 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6608 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6643 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6709 | 35.4165 | 59.9694 | 35.77 | 8.6584 | 35.3566 | 59.9934 | 35.77 | 8.656 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.6543 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6641 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6725 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6696 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6667 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6691 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6726 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6792 | 35.4165 | 59.9694 | 35.77 | 8.6667 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.6643 | 23.0281 | 60.0446 | 23.54 | 8.6626 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6724 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6808 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6779 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 8.6751 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6774 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6809 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6875 | 35.4165 | 59.9694 | 35.77 | 8.675 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.6726 | 23.0219 | 60.0446 | 23.54 | 8.6709 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6807 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6891 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6862 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 8.6834 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 8.6858 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6892 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.6958 | 35.4165 | 59.9694 | 35.77 | 8.6833 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.6809 | 23.0219 | 60.0446 | 23.54 | 8.6792 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6895 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.6975 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.6946 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 8.6917 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 8.6941 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.6976 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7041 | 35.4274 | 59.9694 | 35.77 | 8.6917 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.6892 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.6875 | 22.9678 | 60.0223 | 11.31 | 8.6978 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7058 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.7029 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 8.7001 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 8.7024 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7059 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7124 | 35.4274 | 59.9694 | 35.77 | 8.7 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.6975 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.6958 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.7061 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7142 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.7112 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 8.7084 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 8.7107 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7142 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7207 | 35.439 | 59.9718 | 35.77 | 8.7083 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7061 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.7043 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.7144 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7225 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.7196 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 8.7167 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 8.7191 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7227 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7292 | 35.439 | 59.9718 | 35.77 | 8.7166 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7144 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.7126 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.7227 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7308 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.7279 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 8.7251 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 8.7274 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.731 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7375 | 35.4207 | 59.9718 | 35.77 | 8.7251 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7227 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.7209 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.731 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7392 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.7362 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 8.7334 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 8.7357 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7393 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7458 | 35.4207 | 59.9718 | 35.77 | 8.7334 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.731 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.7292 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.7393 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7475 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.7446 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 8.7417 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 8.744 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7477 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7542 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.7417 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7393 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.7375 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.7476 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7559 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.7529 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 8.7501 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 8.7524 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.756 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7625 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.75 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7476 | 23.0088 | 60.0446 | 23.54 | 8.7458 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.7559 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7642 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.7612 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 8.7584 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 8.7607 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7643 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7708 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.7583 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7559 | 23.0025 | 60.0446 | 23.54 | 8.7542 | 22.9678 | 60.0216 | 11.31 | 8.7642 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7725 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.7695 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 8.7667 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 8.769 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7727 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7791 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.7666 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7642 | 23.0025 | 60.0446 | 23.54 | 8.7625 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.7725 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7809 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.7779 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 8.7751 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 8.7775 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.781 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7876 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.7749 | 35.3566 | 59.9937 | 35.77 | 8.7725 | 23.0016 | 60.0446 | 23.54 | 8.7708 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.7808 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7892 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.7862 | 55.5709 | 60.0223 | 56 | 8.7834 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 8.7858 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7893 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.7959 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.7834 | 35.3524 | 59.9937 | 35.77 | 8.781 | 23.0016 | 60.0446 | 23.54 | 8.7793 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.7891 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.7976 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.7945 | 55.5709 | 60.0223 | 56 | 8.7917 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.7941 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.7977 | 47.4127 | 59.9556 | 48 | 8.8042 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.7917 | 35.3524 | 59.9937 | 35.77 | 8.7893 | 23.0016 | 60.0446 | 23.54 | 8.7876 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.7979 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8059 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8029 | 55.5921 | 60.0223 | 56 | 8.8 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8024 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.806 | 47.3792 | 59.9556 | 48 | 8.8125 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.8 | 35.3523 | 59.9937 | 35.77 | 8.7976 | 23.0016 | 60.0446 | 23.54 | 8.7959 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8062 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8142 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8112 | 55.5921 | 60.0223 | 56 | 8.8084 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8108 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8143 | 47.3792 | 59.9556 | 48 | 8.8208 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.8083 | 35.3523 | 59.9937 | 35.77 | 8.8059 | 23.0016 | 60.0422 | 23.54 | 8.8042 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8145 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8226 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8195 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.8167 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8191 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8228 | 47.3778 | 59.9556 | 48 | 8.8291 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.8167 | 35.3613 | 59.9937 | 35.77 | 8.8142 | 23.0016 | 60.0422 | 23.54 | 8.8125 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8228 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8309 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8279 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.825 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8274 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8311 | 47.3778 | 59.9556 | 48 | 8.8376 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.825 | 35.3613 | 59.9937 | 35.77 | 8.8225 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8208 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8311 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8393 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8362 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.8334 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8357 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8394 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.8459 | 35.4295 | 59.9718 | 35.77 | 8.8333 | 35.3613 | 59.9937 | 35.77 | 8.8308 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8291 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8394 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8476 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8445 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.8417 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8441 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8477 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.8542 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.8418 | 35.3613 | 59.9937 | 35.77 | 8.8391 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8374 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8477 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8559 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8528 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.85 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8524 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8561 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.8625 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.8501 | 35.3613 | 59.9937 | 35.77 | 8.8474 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8459 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.856 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8643 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8612 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.8584 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8607 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8644 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.8708 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.8584 | 35.3613 | 59.9937 | 35.77 | 8.856 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8542 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8643 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8726 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8695 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.8667 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8691 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 8.8727 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.8792 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.8667 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.8643 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8625 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8726 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8809 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8778 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.875 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8774 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.8811 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.8875 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.875 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.8726 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8708 | 22.9685 | 60.0216 | 11.31 | 8.8809 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8893 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8862 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.8834 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 8.8857 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.8894 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.896 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.8833 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.8809 | 23.0546 | 60.0422 | 23.54 | 8.8792 | 22.9709 | 60.0216 | 11.31 | 8.8892 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.8976 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.8945 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.8917 | 43.3683 | 60.0129 | 43.77 | 8.894 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.8977 | 47.3996 | 59.9556 | 48 | 8.9043 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.8916 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.8892 | 23.0565 | 60.0422 | 23.54 | 8.8875 | 22.9709 | 60.0216 | 11.31 | 8.8975 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.906 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.9028 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9 | 43.3683 | 60.0129 | 43.77 | 8.9025 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9061 | 47.3901 | 59.9544 | 48 | 8.9126 | 35.4003 | 59.9718 | 35.77 | 8.8999 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.8975 | 23.0565 | 60.0422 | 23.54 | 8.8958 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9058 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.9143 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.9111 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9084 | 43.3184 | 60.0129 | 43.77 | 8.9108 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9144 | 47.3901 | 59.9544 | 48 | 8.9209 | 35.4002 | 59.9737 | 35.77 | 8.9084 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9058 | 23.0565 | 60.0422 | 23.54 | 8.9041 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9146 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.9226 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.9195 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9167 | 43.3184 | 60.0129 | 43.77 | 8.9191 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9227 | 47.4669 | 59.9544 | 48 | 8.9292 | 35.4002 | 59.9737 | 35.77 | 8.9167 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9141 | 23.0565 | 60.0422 | 23.54 | 8.9126 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9229 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.931 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.9278 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.925 | 43.3184 | 60.0113 | 43.77 | 8.9274 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9312 | 47.4669 | 59.9544 | 48 | 8.9375 | 35.4002 | 59.9737 | 35.77 | 8.925 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9224 | 23.0565 | 60.0422 | 23.54 | 8.9209 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9312 | 18.7742 | 59.9739 | 19.13
8.9393 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.9361 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9333 | 43.3184 | 60.0113 | 43.77 | 8.9358 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9395 | 47.4669 | 59.9544 | 48 | 8.9458 | 35.4002 | 59.9737 | 35.77 | 8.9333 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9309 | 23.0565 | 60.0422 | 23.54 | 8.9292 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9395 | 18.7883 | 59.9739 | 19.13
8.9477 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 8.9445 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9417 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 8.9441 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9478 | 47.4669 | 59.9544 | 48 | 8.9543 | 35.4003 | 59.9737 | 35.77 | 8.9417 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9392 | 23.0551 | 60.0422 | 23.54 | 8.9375 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9478 | 18.7883 | 59.9739 | 19.13
8.956 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.9528 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.95 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 8.9524 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9562 | 47.4592 | 59.9544 | 48 | 8.9626 | 35.4003 | 59.9737 | 35.77 | 8.95 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9475 | 23.0551 | 60.0422 | 23.54 | 8.9458 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9561 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
8.9643 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.9611 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9583 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 8.9607 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9645 | 47.4592 | 59.9544 | 48 | 8.9709 | 35.419 | 59.9737 | 35.77 | 8.9583 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9558 | 23.0551 | 60.0422 | 23.54 | 8.9541 | 22.9755 | 60.0211 | 11.31 | 8.9644 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
8.9727 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.9695 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9667 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 8.9691 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9728 | 47.4469 | 59.9544 | 48 | 8.9792 | 35.419 | 59.9737 | 35.77 | 8.9668 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9641 | 23.0551 | 60.0422 | 23.54 | 8.9624 | 22.9712 | 60.0211 | 11.31 | 8.9727 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
8.981 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.9778 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.975 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 8.9774 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9812 | 47.4469 | 59.9544 | 48 | 8.9875 | 35.4279 | 59.9737 | 35.77 | 8.9751 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9724 | 23.0551 | 60.0422 | 23.54 | 8.9707 | 22.9712 | 60.0211 | 11.31 | 8.981 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
8.9894 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.9861 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9833 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 8.9857 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9895 | 47.4469 | 59.9544 | 48 | 8.9958 | 35.4279 | 59.9737 | 35.77 | 8.9834 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.9807 | 23.0551 | 60.0422 | 23.54 | 8.9792 | 22.9712 | 60.0211 | 11.31 | 8.9893 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
8.9977 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 8.9944 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 8.9917 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 8.9941 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 8.9978 | 47.4469 | 59.9544 | 48 | 9.0044 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 8.9917 | 35.3702 | 59.9937 | 35.77 | 8.989 | 23.0756 | 60.0422 | 23.54 | 8.9875 | 22.9712 | 60.0211 | 11.31 | 8.9976 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
9.006 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 9.0028 | 55.5318 | 60.0264 | 56 | 9 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0024 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0062 | 47.5173 | 59.9544 | 48 | 9.0127 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 8.9973 | 23.0756 | 60.0422 | 23.54 | 8.9958 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0059 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
9.0144 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 9.0111 | 55.5318 | 60.0264 | 56 | 9.0083 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0107 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0145 | 47.5173 | 59.9544 | 48 | 9.021 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0083 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 9.0059 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0042 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0142 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
9.0227 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 9.0194 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.0167 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.019 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0228 | 47.5173 | 59.9544 | 48 | 9.0293 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0166 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 9.0142 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0125 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0229 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
9.031 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 9.0278 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.025 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0275 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0312 | 47.5173 | 59.9544 | 48 | 9.0376 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0251 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 9.0225 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0208 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0312 | 18.7973 | 59.9739 | 19.13
9.0394 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 9.0361 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.0333 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0358 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0396 | 47.5033 | 59.9544 | 48 | 9.0459 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0334 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 9.0308 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0291 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0396 | 18.7973 | 59.9747 | 19.13
9.0477 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 9.0444 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.0417 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0441 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0479 | 47.5033 | 59.9544 | 48 | 9.0542 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0417 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 9.0391 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0374 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0479 | 18.7973 | 59.9747 | 19.13
9.0561 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.0527 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.05 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0524 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0562 | 47.5033 | 59.9544 | 48 | 9.0627 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.05 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 9.0474 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0457 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0562 | 18.7973 | 59.9747 | 19.13
9.0644 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.0611 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.0583 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0608 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0646 | 47.5033 | 59.9544 | 48 | 9.071 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0583 | 35.3792 | 59.9937 | 35.77 | 9.0557 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0542 | 22.9603 | 60.0211 | 11.31 | 9.0645 | 18.7973 | 59.9747 | 19.13
9.0727 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.0694 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.0667 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0691 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0729 | 47.4886 | 59.9544 | 48 | 9.0793 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0667 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.064 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0625 | 22.9554 | 60.0211 | 11.31 | 9.0728 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.0811 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.0777 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.075 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0774 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0812 | 47.4886 | 59.9544 | 48 | 9.0876 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.075 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.0723 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0708 | 22.9554 | 60.0211 | 11.31 | 9.0811 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.0894 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.0861 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.0833 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0858 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0896 | 47.4763 | 59.9544 | 48 | 9.0959 | 35.4453 | 59.9737 | 35.77 | 9.0833 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.0808 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0791 | 22.9554 | 60.0211 | 11.31 | 9.0894 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.0978 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.0944 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.0916 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.0941 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.0979 | 47.4763 | 59.9544 | 48 | 9.1042 | 35.4542 | 59.9737 | 35.77 | 9.0918 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.0891 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0874 | 22.9554 | 60.0211 | 11.31 | 9.0977 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1061 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1027 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.1 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.1024 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.1062 | 47.4763 | 59.9524 | 48 | 9.1125 | 35.4542 | 59.9737 | 35.77 | 9.1001 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.0974 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.0957 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.106 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1144 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1111 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.1083 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.1107 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.1146 | 47.4763 | 59.9524 | 48 | 9.1211 | 35.4542 | 59.9749 | 35.77 | 9.1084 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.1057 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.104 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.1143 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1228 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1194 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.1166 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 9.1191 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 9.1229 | 47.5679 | 59.9524 | 48 | 9.1294 | 35.4542 | 59.9749 | 35.77 | 9.1167 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.114 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1123 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.1226 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1311 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1277 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.125 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 9.1274 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 9.1312 | 47.5679 | 59.9524 | 48 | 9.1377 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.125 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.1223 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1208 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.1309 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1395 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.136 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.1333 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 9.1357 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 9.1396 | 47.5395 | 59.9524 | 48 | 9.146 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.1333 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.1306 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1292 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.1396 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1478 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1444 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 9.1416 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 9.144 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 9.1479 | 47.5395 | 59.9524 | 48 | 9.1543 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.1416 | 35.3792 | 59.9945 | 35.77 | 9.1389 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1375 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.1479 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1561 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1527 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.15 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 9.1525 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 9.1562 | 47.5395 | 59.9524 | 48 | 9.1626 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.1501 | 35.3909 | 59.9945 | 35.77 | 9.1472 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1458 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.1562 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1645 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.161 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.1583 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.1608 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 9.1647 | 47.5395 | 59.9524 | 48 | 9.1709 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.1584 | 35.3909 | 59.9945 | 35.77 | 9.1558 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1541 | 22.9387 | 60.0203 | 11.31 | 9.1646 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1728 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1694 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.1667 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.1691 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 9.173 | 47.5207 | 59.9524 | 48 | 9.1794 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.1667 | 35.3909 | 59.9945 | 35.77 | 9.1641 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1624 | 22.9402 | 60.0203 | 11.31 | 9.1729 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1812 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 9.1777 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.175 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.1774 | 25.1395 | 59.9976 | 25.54 | 9.1813 | 47.5207 | 59.9524 | 48 | 9.1877 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.175 | 35.3909 | 59.9945 | 35.77 | 9.1724 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1707 | 22.9402 | 60.0203 | 11.31 | 9.1812 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1895 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 9.186 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.1833 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.1858 | 25.1395 | 59.9976 | 25.54 | 9.1897 | 47.4978 | 59.9524 | 48 | 9.196 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.1833 | 35.3909 | 59.9945 | 35.77 | 9.1807 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.179 | 22.9402 | 60.0203 | 11.31 | 9.1895 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.1978 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 9.1944 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.1917 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.1941 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.198 | 47.4978 | 59.9524 | 48 | 9.2043 | 35.4431 | 59.9749 | 35.77 | 9.1917 | 35.3909 | 59.9945 | 35.77 | 9.189 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1875 | 22.9402 | 60.0203 | 11.31 | 9.1978 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.2062 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 9.2027 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.2 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2024 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.2063 | 47.4843 | 59.9524 | 48 | 9.2126 | 35.4431 | 59.9749 | 35.77 | 9.2 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.1973 | 23.0756 | 60.041 | 23.54 | 9.1958 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2061 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.2145 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 9.211 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 9.2083 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2108 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.2147 | 47.4843 | 59.9524 | 48 | 9.2209 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.2085 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.2056 | 23.0756 | 60.0414 | 23.54 | 9.2041 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2144 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.2229 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 9.2193 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.2166 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2191 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.223 | 47.4843 | 59.9524 | 48 | 9.2295 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.2168 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.2139 | 23.0756 | 60.0414 | 23.54 | 9.2124 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2227 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.2312 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 9.2277 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.225 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2274 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.2313 | 47.4843 | 59.9524 | 48 | 9.2378 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.2251 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.2222 | 23.0736 | 60.0414 | 23.54 | 9.2207 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.231 | 18.7951 | 59.9747 | 19.13
9.2395 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 9.236 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.2333 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2357 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.2397 | 47.4843 | 59.9524 | 48 | 9.2461 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.2334 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.2305 | 23.0736 | 60.0414 | 23.54 | 9.229 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2393 | 18.7951 | 59.9751 | 19.13
9.2479 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 9.2443 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.2416 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2441 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.248 | 47.4843 | 59.9524 | 48 | 9.2544 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.2417 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.239 | 23.0736 | 60.0414 | 23.54 | 9.2373 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.248 | 18.7951 | 59.9751 | 19.13
9.2562 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 9.2527 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.25 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2524 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.2563 | 47.4809 | 59.9524 | 48 | 9.2627 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.25 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.2473 | 23.0736 | 60.0414 | 23.54 | 9.2456 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2563 | 18.7951 | 59.9751 | 19.13
9.2645 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 9.261 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.2583 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.2607 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.2646 | 47.4809 | 59.9524 | 48 | 9.271 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.2583 | 35.3908 | 59.9945 | 35.77 | 9.2556 | 23.075 | 60.0414 | 23.54 | 9.2542 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2646 | 18.7951 | 59.9751 | 19.13
9.2729 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 9.2693 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.2666 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 9.269 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 9.2731 | 47.4695 | 59.9524 | 48 | 9.2793 | 35.461 | 59.9749 | 35.77 | 9.2666 | 35.3908 | 59.9941 | 35.77 | 9.2639 | 23.075 | 60.0414 | 23.54 | 9.2625 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2729 | 18.7951 | 59.9751 | 19.13
9.2812 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 9.2776 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.275 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 9.2775 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.2814 | 47.4695 | 59.9524 | 48 | 9.2878 | 35.4289 | 59.9749 | 35.77 | 9.2751 | 35.3908 | 59.9941 | 35.77 | 9.2722 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.2708 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2812 | 18.7951 | 59.9751 | 19.13
9.2896 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 9.286 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.2833 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 9.2858 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.2897 | 47.4534 | 59.9524 | 48 | 9.2961 | 35.4289 | 59.9749 | 35.77 | 9.2834 | 35.3908 | 59.9941 | 35.77 | 9.2805 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.2791 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2896 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.2979 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 9.2943 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.2916 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 9.2941 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.2981 | 47.4534 | 59.9524 | 48 | 9.3044 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.2917 | 35.3908 | 59.9941 | 35.77 | 9.2888 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.2874 | 22.9452 | 60.0203 | 11.31 | 9.2979 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3062 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3026 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 9.3025 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.3064 | 47.4534 | 59.9493 | 48 | 9.3127 | 35.4399 | 59.9749 | 35.77 | 9.3 | 35.3908 | 59.9941 | 35.77 | 9.2971 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.2957 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3062 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3146 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.311 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3083 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 9.3108 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.3147 | 47.4534 | 59.9493 | 48 | 9.321 | 35.449 | 59.9765 | 35.77 | 9.3083 | 35.3908 | 59.9941 | 35.77 | 9.3054 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.304 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3145 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3229 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3193 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3166 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 9.3191 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.3231 | 47.4534 | 59.9493 | 48 | 9.3293 | 35.449 | 59.9765 | 35.77 | 9.3167 | 35.382 | 59.9941 | 35.77 | 9.314 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.3123 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3228 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3313 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3276 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.325 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3274 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.3314 | 47.4534 | 59.9493 | 48 | 9.3376 | 35.449 | 59.9765 | 35.77 | 9.325 | 35.382 | 59.9941 | 35.77 | 9.3223 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.3208 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3311 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3396 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3359 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3333 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3358 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 9.3397 | 47.4534 | 59.9493 | 48 | 9.3462 | 35.449 | 59.9765 | 35.77 | 9.3335 | 35.3744 | 59.9941 | 35.77 | 9.3306 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.3291 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3394 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3479 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3443 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3416 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3441 | 25.1911 | 59.9985 | 25.54 | 9.3481 | 47.4534 | 59.9493 | 48 | 9.3545 | 35.4498 | 59.9765 | 35.77 | 9.3418 | 35.3744 | 59.9941 | 35.77 | 9.3389 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.3374 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3477 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3563 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3526 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3499 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3524 | 25.1911 | 59.9985 | 25.54 | 9.3564 | 47.4353 | 59.9493 | 48 | 9.3628 | 35.4498 | 59.9765 | 35.77 | 9.3501 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.3472 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.3457 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.356 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.3646 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3609 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3583 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3607 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 9.3647 | 47.4353 | 59.9493 | 48 | 9.3711 | 35.4498 | 59.9765 | 35.77 | 9.3584 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.3555 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.354 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3647 | 18.8013 | 59.9751 | 19.13
9.373 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3693 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3666 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3691 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 9.3732 | 47.4236 | 59.9493 | 48 | 9.3794 | 35.4498 | 59.9765 | 35.77 | 9.3667 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.3638 | 23.0811 | 60.0414 | 23.54 | 9.3623 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.373 | 18.8005 | 59.9751 | 19.13
9.3813 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3776 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3749 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3774 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 9.3815 | 47.4236 | 59.9493 | 48 | 9.3877 | 35.4498 | 59.9765 | 35.77 | 9.375 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.3721 | 23.0884 | 60.0414 | 23.54 | 9.3706 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3813 | 18.8005 | 59.9751 | 19.13
9.3896 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3859 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3833 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.3857 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 9.3898 | 47.4145 | 59.9493 | 48 | 9.396 | 35.4498 | 59.9765 | 35.77 | 9.3833 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.3804 | 23.0884 | 60.0414 | 23.54 | 9.3789 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3896 | 18.8005 | 59.9751 | 19.13
9.398 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.3942 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3916 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.394 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 9.3982 | 47.4145 | 59.9493 | 48 | 9.4045 | 35.4426 | 59.9765 | 35.77 | 9.3918 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.3889 | 23.1 | 60.0414 | 23.54 | 9.3872 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.3979 | 18.8005 | 59.9751 | 19.13
9.4063 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.4026 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.3999 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4025 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 9.4065 | 47.4145 | 59.9493 | 48 | 9.4128 | 35.4426 | 59.9765 | 35.77 | 9.4001 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.3972 | 23.1 | 60.0414 | 23.54 | 9.3958 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4062 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.4147 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 9.4109 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4083 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4108 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 9.4148 | 47.4145 | 59.9493 | 48 | 9.4211 | 35.4426 | 59.9764 | 35.77 | 9.4084 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.4055 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4041 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4146 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.423 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4192 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4166 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4191 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 9.4232 | 47.4665 | 59.9493 | 48 | 9.4294 | 35.4426 | 59.9764 | 35.77 | 9.4167 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.4138 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4124 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4229 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.4313 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4276 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4249 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4275 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 9.4315 | 47.4665 | 59.9493 | 48 | 9.4377 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.425 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.4221 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4207 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4312 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.4397 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4359 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4333 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4358 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 9.4398 | 47.4665 | 59.9493 | 48 | 9.446 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.4333 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.4304 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.429 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4395 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.448 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4442 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4416 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4441 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 9.4482 | 47.4665 | 59.9493 | 48 | 9.4543 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.4417 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.4387 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4373 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4478 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.4563 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4525 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4499 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4524 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 9.4565 | 47.4484 | 59.9493 | 48 | 9.4629 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.45 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.447 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4456 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4561 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.4647 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4609 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4583 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4608 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 9.4648 | 47.4484 | 59.9493 | 48 | 9.4712 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.4585 | 35.364 | 59.9941 | 35.77 | 9.4553 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4539 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4644 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.473 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4692 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4666 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4691 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 9.4733 | 47.4089 | 59.9493 | 48 | 9.4795 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.4668 | 35.3551 | 59.9934 | 35.77 | 9.4639 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4624 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4731 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.4814 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4775 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4749 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4774 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 9.4816 | 47.4089 | 59.9493 | 48 | 9.4878 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.4751 | 35.3551 | 59.9934 | 35.77 | 9.4722 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4707 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4814 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.4897 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4859 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4832 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4857 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 9.4899 | 47.4089 | 59.9493 | 48 | 9.4961 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.4834 | 35.3551 | 59.9934 | 35.77 | 9.4805 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.479 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.4897 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.498 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 9.4942 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4916 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.4941 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 9.4983 | 47.4089 | 59.9493 | 48 | 9.5044 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.4917 | 35.3551 | 59.9934 | 35.77 | 9.4888 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4873 | 22.9452 | 60.0196 | 11.31 | 9.498 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.5064 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 9.5025 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.4999 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.5024 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 9.5066 | 47.4089 | 59.9469 | 48 | 9.5129 | 35.4422 | 59.9764 | 35.77 | 9.5 | 35.426 | 59.9934 | 35.77 | 9.4971 | 23.1 | 60.0422 | 23.54 | 9.4956 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5063 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.5147 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 9.5108 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.5082 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.5107 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 9.5149 | 47.4089 | 59.9469 | 48 | 9.5212 | 35.4513 | 59.9784 | 35.77 | 9.5083 | 35.426 | 59.9934 | 35.77 | 9.5054 | 23.1014 | 60.0422 | 23.54 | 9.5039 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5146 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.5231 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 9.5192 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.5166 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 9.519 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 9.5233 | 47.4089 | 59.9469 | 48 | 9.5295 | 35.4513 | 59.9784 | 35.77 | 9.5168 | 35.426 | 59.9934 | 35.77 | 9.5137 | 23.1014 | 60.0422 | 23.54 | 9.5122 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5229 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.5314 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 9.5275 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.5249 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5275 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5316 | 47.4089 | 59.9469 | 48 | 9.5378 | 35.4513 | 59.9784 | 35.7428 | 9.5251 | 35.426 | 59.9934 | 35.77 | 9.522 | 23.1131 | 60.0422 | 23.54 | 9.5205 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5312 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.5397 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5358 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.5332 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5358 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5399 | 47.4089 | 59.9469 | 48 | 9.5461 | 35.4513 | 59.9784 | 35.6408 | 9.5334 | 35.4184 | 59.9934 | 35.77 | 9.5303 | 23.1131 | 60.0422 | 23.54 | 9.5291 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5396 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.5481 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5442 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.5416 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5441 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5482 | 47.4089 | 59.9469 | 48 | 9.5544 | 35.4548 | 59.9784 | 35.5388 | 9.5417 | 35.4184 | 59.9934 | 35.77 | 9.5388 | 23.1131 | 60.0422 | 23.54 | 9.5374 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5479 | 18.8073 | 59.9751 | 19.13
9.5564 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5525 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.5499 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5525 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5566 | 47.3974 | 59.9469 | 48 | 9.5627 | 35.4548 | 59.9784 | 35.4369 | 9.55 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.5471 | 23.1131 | 60.0422 | 23.54 | 9.5457 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5562 | 18.8152 | 59.9751 | 19.13
9.5648 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5608 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 9.5583 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5608 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5649 | 47.3974 | 59.9469 | 48 | 9.5713 | 35.4548 | 59.9784 | 35.3349 | 9.5583 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.5554 | 23.1131 | 60.0422 | 23.54 | 9.554 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5645 | 18.8152 | 59.9751 | 19.13
9.5731 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5692 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 9.5666 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5691 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5732 | 47.3974 | 59.9469 | 48 | 9.5796 | 35.4548 | 59.9784 | 35.233 | 9.5667 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.5637 | 23.1131 | 60.0422 | 23.54 | 9.5623 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5728 | 18.8152 | 59.9751 | 19.13
9.5814 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5775 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 9.5749 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5774 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5817 | 47.3974 | 59.9469 | 48 | 9.5879 | 35.4548 | 59.9784 | 35.131 | 9.5752 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.572 | 23.1145 | 60.0422 | 23.54 | 9.5706 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5811 | 18.8152 | 59.9751 | 19.13
9.5898 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5858 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 9.5833 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5858 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.59 | 47.3973 | 59.9469 | 48 | 9.5962 | 35.4548 | 59.9784 | 35.0291 | 9.5835 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.5803 | 23.1145 | 60.0422 | 23.54 | 9.5789 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5898 | 18.8152 | 59.9751 | 19.13
9.5981 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 9.5941 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 9.5916 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.5941 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.5983 | 47.3973 | 59.9469 | 48 | 9.6045 | 35.4548 | 59.9784 | 34.9271 | 9.5918 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.5886 | 23.1145 | 60.0422 | 23.54 | 9.5872 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.5981 | 18.8152 | 59.9751 | 19.13
9.6065 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6025 | 55.5836 | 60.0304 | 56 | 9.5999 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6024 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 9.6067 | 47.3973 | 59.9469 | 48 | 9.6128 | 35.4548 | 59.9784 | 34.8252 | 9.6001 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.5969 | 23.1145 | 60.0422 | 23.54 | 9.5957 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6064 | 18.822 | 59.9751 | 19.13
9.6148 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6108 | 55.5836 | 60.0304 | 56 | 9.6082 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6107 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.615 | 47.3973 | 59.9469 | 48 | 9.6211 | 35.4548 | 59.9784 | 34.7232 | 9.6084 | 35.408 | 59.9934 | 35.77 | 9.6052 | 23.1145 | 60.0434 | 23.54 | 9.604 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6147 | 18.822 | 59.9751 | 19.13
9.6231 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6191 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6166 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6191 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.6233 | 47.3973 | 59.9469 | 48 | 9.6296 | 35.4548 | 59.9784 | 34.6213 | 9.6167 | 35.3993 | 59.9934 | 35.77 | 9.6138 | 23.1145 | 60.0434 | 23.54 | 9.6123 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.623 | 18.8282 | 59.9751 | 19.13
9.6315 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6275 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6249 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6274 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.6317 | 47.3973 | 59.9469 | 48 | 9.6379 | 35.4548 | 59.9784 | 34.5193 | 9.625 | 35.3993 | 59.9934 | 35.77 | 9.6221 | 23.1145 | 60.0434 | 23.54 | 9.6206 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6313 | 18.8282 | 59.9751 | 19.13
9.6398 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6358 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6332 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6357 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.64 | 47.3793 | 59.9469 | 48 | 9.6462 | 35.4548 | 59.9784 | 34.4174 | 9.6335 | 35.3918 | 59.9934 | 35.77 | 9.6304 | 23.1145 | 60.0434 | 23.54 | 9.6289 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6396 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.6482 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6441 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6416 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.644 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.6483 | 47.3793 | 59.9469 | 48 | 9.6545 | 35.4548 | 59.9784 | 34.3154 | 9.6418 | 35.3918 | 59.9934 | 35.77 | 9.6387 | 23.1134 | 60.0434 | 23.54 | 9.6372 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6479 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.6565 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6525 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6499 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6525 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.6567 | 47.3618 | 59.9469 | 48 | 9.6628 | 35.4548 | 59.9784 | 34.2135 | 9.6501 | 35.406 | 59.9934 | 35.77 | 9.647 | 23.1134 | 60.0434 | 23.54 | 9.6455 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6562 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.6648 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6608 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6582 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6608 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.665 | 47.3618 | 59.9469 | 48 | 9.6711 | 35.3819 | 59.9784 | 34.1115 | 9.6584 | 35.406 | 59.9934 | 35.77 | 9.6553 | 23.0915 | 60.0434 | 23.54 | 9.6538 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6646 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.6732 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6691 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6666 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6691 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 9.6733 | 47.3397 | 59.9469 | 48 | 9.6794 | 35.3819 | 59.9784 | 34.0095 | 9.6667 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.6636 | 23.0915 | 60.0434 | 23.54 | 9.6624 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6729 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.6815 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 9.6774 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6749 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6775 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.6818 | 47.3397 | 59.9469 | 48 | 9.688 | 35.3778 | 59.9784 | 33.9076 | 9.675 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.6719 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.6707 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6812 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.6898 | 55.3134 | 59.9577 | 43.77 | 9.6858 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6832 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6858 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.6901 | 47.3363 | 59.9469 | 48 | 9.6963 | 35.3778 | 59.9784 | 33.8056 | 9.6833 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.6802 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.679 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6895 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.6982 | 55.3134 | 59.9577 | 43.77 | 9.6941 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6916 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.6941 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.6984 | 47.3363 | 59.9469 | 48 | 9.7046 | 35.3778 | 59.9784 | 33.7037 | 9.6917 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.6887 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.6873 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.6982 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7065 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 9.7024 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.6999 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.7024 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7068 | 47.4314 | 59.9441 | 48 | 9.7129 | 35.3778 | 59.9784 | 33.6017 | 9.7002 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.697 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.6956 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7065 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7149 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 9.7108 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.7082 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.7108 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7151 | 47.4314 | 59.9441 | 48 | 9.7212 | 35.3778 | 59.9788 | 33.4998 | 9.7085 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.7053 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7039 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7148 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7232 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 9.7191 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.7166 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 9.7191 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7234 | 47.4314 | 59.9441 | 48 | 9.7295 | 35.3778 | 59.9788 | 33.3978 | 9.7168 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.7136 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7122 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7231 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7315 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 9.7274 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 9.7249 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.7274 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7318 | 47.4314 | 59.9441 | 48 | 9.7378 | 35.3113 | 59.9788 | 33.2959 | 9.7251 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.7219 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7205 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7314 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7399 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 9.7357 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 9.7332 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.7357 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7401 | 47.4314 | 59.9441 | 48 | 9.7463 | 35.3113 | 59.9788 | 33.1939 | 9.7334 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.7302 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7288 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7397 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7482 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 9.7441 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 9.7415 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.7441 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7484 | 47.4314 | 59.9441 | 48 | 9.7546 | 35.3113 | 59.9788 | 33.092 | 9.7417 | 35.3958 | 59.9921 | 35.77 | 9.7385 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7373 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.748 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7566 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 9.7524 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 9.7499 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.7524 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7568 | 47.4228 | 59.9441 | 48 | 9.7629 | 35.3113 | 59.9788 | 32.99 | 9.75 | 35.3986 | 59.9921 | 35.77 | 9.7468 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7456 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7563 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7649 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 9.7607 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 9.7582 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.7607 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7651 | 47.4228 | 59.9441 | 48 | 9.7712 | 35.3113 | 59.9788 | 32.8881 | 9.7585 | 35.3986 | 59.9921 | 35.77 | 9.7551 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7539 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7646 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7732 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 9.7691 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 9.7665 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.769 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7734 | 47.4228 | 59.9441 | 48 | 9.7795 | 35.3113 | 59.9788 | 32.7861 | 9.7668 | 35.3986 | 59.9921 | 35.77 | 9.7634 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7622 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7729 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7816 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 9.7774 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 9.7749 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.7775 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7819 | 47.4228 | 59.9441 | 48 | 9.7878 | 35.3113 | 59.9788 | 32.6842 | 9.7751 | 35.3986 | 59.9921 | 35.77 | 9.772 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7705 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7812 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7899 | 55.2341 | 59.956 | 43.77 | 9.7857 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 9.7832 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 9.7858 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7902 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.7961 | 35.3113 | 59.9788 | 32.5822 | 9.7834 | 35.3986 | 59.9921 | 35.77 | 9.7803 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7788 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7896 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.7983 | 55.2341 | 59.956 | 43.77 | 9.7941 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 9.7915 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 9.7941 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.7985 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.8047 | 35.2798 | 59.9788 | 32.4802 | 9.7917 | 35.3986 | 59.9921 | 35.77 | 9.7886 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7871 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.7979 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.8066 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8024 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 9.7999 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 9.8025 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.8069 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.813 | 35.2798 | 59.9788 | 32.3783 | 9.8 | 35.3911 | 59.9921 | 35.77 | 9.7969 | 23.0988 | 60.0434 | 23.54 | 9.7954 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.8062 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.8149 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8107 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 9.8082 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 9.8108 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.8152 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.8213 | 35.2798 | 59.9788 | 32.2763 | 9.8083 | 35.3911 | 59.9921 | 35.77 | 9.8052 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.804 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.8149 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.8233 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.819 | 55.528 | 60.0259 | 56 | 9.8165 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 9.8191 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.8235 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.8296 | 35.2798 | 59.9788 | 32.1744 | 9.8169 | 35.3911 | 59.9921 | 35.77 | 9.8135 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8123 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.8232 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.8316 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8274 | 55.528 | 60.0259 | 56 | 9.8249 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 9.8274 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.8319 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.8379 | 35.2798 | 59.9788 | 32.0724 | 9.8252 | 35.3911 | 59.9921 | 35.77 | 9.8218 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8206 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.8315 | 18.8282 | 59.9758 | 19.13
9.84 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8357 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 9.8332 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 9.8358 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 9.8402 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.8462 | 35.2798 | 59.9788 | 31.9705 | 9.8335 | 35.3972 | 59.9921 | 35.77 | 9.8301 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8289 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.8398 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.8483 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.844 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 9.8415 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.8441 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 9.8485 | 47.4206 | 59.9441 | 48 | 9.8545 | 35.2805 | 59.9788 | 31.8685 | 9.8418 | 35.3972 | 59.9921 | 35.77 | 9.8384 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8372 | 22.9452 | 60.02 | 11.31 | 9.8481 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.8566 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8524 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 9.8499 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.8524 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 9.8569 | 47.4101 | 59.9441 | 48 | 9.863 | 35.2805 | 59.9788 | 31.7666 | 9.8501 | 35.3972 | 59.9921 | 35.77 | 9.8469 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8455 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 9.8564 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.865 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8607 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 9.8582 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.8607 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 9.8652 | 47.4101 | 59.9441 | 48 | 9.8713 | 35.2805 | 59.9788 | 31.6646 | 9.8584 | 35.3972 | 59.9921 | 35.77 | 9.8552 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8538 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 9.8647 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.8733 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.869 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.8665 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.8691 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 9.8735 | 47.4101 | 59.9441 | 48 | 9.8796 | 35.2805 | 59.9788 | 31.5627 | 9.8667 | 35.3972 | 59.991 | 35.77 | 9.8635 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8621 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 9.873 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.8817 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8773 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.8748 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.8774 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.882 | 47.4101 | 59.9441 | 48 | 9.8879 | 35.2805 | 59.9788 | 31.4607 | 9.8752 | 35.3972 | 59.991 | 35.77 | 9.8718 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8706 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 9.8813 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.89 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.8857 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.8832 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.8857 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.8903 | 47.4101 | 59.9441 | 48 | 9.8962 | 35.2805 | 59.9788 | 31.3588 | 9.8835 | 35.3972 | 59.991 | 35.77 | 9.8801 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8789 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 9.8896 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.8983 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.894 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.8915 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.894 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.8986 | 47.4101 | 59.9441 | 48 | 9.9045 | 35.2805 | 59.9788 | 31.2568 | 9.8918 | 35.3972 | 59.991 | 35.77 | 9.8884 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8872 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 9.8979 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.9067 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.9023 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.8999 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.9025 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.907 | 47.4101 | 59.9426 | 48 | 9.9128 | 35.2805 | 59.9788 | 31.1549 | 9.9001 | 35.3885 | 59.991 | 35.77 | 9.8967 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.8955 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9062 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.915 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.9107 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.9082 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.9108 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.9153 | 47.4101 | 59.9426 | 48 | 9.9214 | 35.2805 | 59.9796 | 31.0529 | 9.9084 | 35.3885 | 59.991 | 35.77 | 9.905 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9038 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9146 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.9234 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.919 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.9165 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 9.9191 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.9236 | 47.4088 | 59.9426 | 48 | 9.9297 | 35.2805 | 59.9796 | 30.951 | 9.9167 | 35.3885 | 59.991 | 35.77 | 9.9133 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9121 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9229 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.9317 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.9273 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.9249 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9275 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.932 | 47.4088 | 59.9426 | 48 | 9.938 | 35.2805 | 59.9796 | 30.849 | 9.925 | 35.3885 | 59.991 | 35.77 | 9.9219 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9204 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9316 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.94 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.9357 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.9332 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9358 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.9403 | 47.4088 | 59.9426 | 48 | 9.9463 | 35.2805 | 59.9796 | 30.7471 | 9.9333 | 35.4189 | 59.991 | 35.77 | 9.9302 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9287 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9399 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.9484 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 9.944 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.9415 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9441 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.9486 | 47.4088 | 59.9426 | 48 | 9.9546 | 35.2805 | 59.9796 | 30.6451 | 9.9419 | 35.4189 | 59.991 | 35.77 | 9.9385 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9373 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9482 | 18.8306 | 59.9762 | 19.13
9.9567 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 9.9523 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.9499 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9524 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 9.957 | 47.4088 | 59.9426 | 48 | 9.9629 | 35.2805 | 59.9796 | 30.5432 | 9.9502 | 35.4189 | 59.991 | 35.77 | 9.9468 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9456 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9565 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.965 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 9.9606 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 9.9582 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9608 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 9.9653 | 47.4088 | 59.9426 | 48 | 9.9714 | 35.2805 | 59.9796 | 30.4412 | 9.9585 | 35.4189 | 59.991 | 35.77 | 9.9551 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9539 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9648 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.9734 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 9.969 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 9.9665 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9691 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 9.9736 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 9.9797 | 35.2805 | 59.9796 | 30.3392 | 9.9668 | 35.4087 | 59.991 | 35.77 | 9.9634 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9622 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9731 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.9817 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 9.9773 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 9.9749 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9774 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 9.9821 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 9.988 | 35.2805 | 59.9796 | 30.2373 | 9.9751 | 35.4087 | 59.991 | 35.77 | 9.9717 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9705 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9814 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.9901 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 9.9856 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 9.9832 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9857 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 9.9904 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 9.9963 | 35.2805 | 59.9796 | 30.1353 | 9.9834 | 35.4013 | 59.991 | 35.77 | 9.98 | 23.1203 | 60.0442 | 23.54 | 9.9788 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.9897 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
9.9984 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 9.994 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 9.9915 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 9.9941 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 9.9987 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0046 | 35.2805 | 59.9796 | 30.0334 | 9.9917 | 35.4013 | 59.991 | 35.77 | 9.9883 | 23.1084 | 60.0442 | 23.54 | 9.9871 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 9.998 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
10.0067 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0023 | 55.4402 | 60.0259 | 56 | 9.9998 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 10.0024 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0071 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0129 | 35.2805 | 59.9796 | 29.9314 | 10.0002 | 35.4013 | 59.991 | 35.77 | 9.9968 | 23.1084 | 60.0442 | 23.54 | 9.9954 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0063 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
10.0151 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0106 | 55.4402 | 60.0259 | 56 | 10.0082 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 10.0107 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0154 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0212 | 35.2805 | 59.9796 | 29.8295 | 10.0085 | 35.4013 | 59.991 | 35.77 | 10.0051 | 23.1022 | 60.0442 | 23.54 | 10.0039 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0146 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
10.0234 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.019 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 10.0165 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 10.019 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0237 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0298 | 35.2805 | 59.9796 | 29.7275 | 10.0168 | 35.3911 | 59.991 | 35.77 | 10.0134 | 23.1022 | 60.0442 | 23.54 | 10.0122 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0229 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
10.0318 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0273 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 10.0248 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 10.0275 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0321 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0381 | 35.2805 | 59.9796 | 29.6256 | 10.0251 | 35.3911 | 59.991 | 35.77 | 10.0217 | 23.0964 | 60.0442 | 23.54 | 10.0205 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0312 | 18.8282 | 59.9762 | 19.13
10.0401 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0356 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 10.0332 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 10.0358 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0404 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0464 | 35.2805 | 59.9796 | 29.5236 | 10.0334 | 35.3911 | 59.991 | 35.77 | 10.03 | 23.0964 | 60.0442 | 23.54 | 10.0288 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.04 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.0484 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0439 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 10.0415 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 10.0441 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0487 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0547 | 35.2805 | 59.9796 | 29.4217 | 10.0417 | 35.3911 | 59.991 | 35.77 | 10.0383 | 23.0964 | 60.0442 | 23.54 | 10.0371 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0483 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.0568 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0523 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 10.0498 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 10.0524 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0571 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.063 | 35.2805 | 59.9796 | 29.3197 | 10.05 | 35.3911 | 59.991 | 35.77 | 10.0466 | 23.0964 | 60.0442 | 23.54 | 10.0454 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0566 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.0651 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0606 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 10.0582 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 10.0608 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0654 | 47.4022 | 59.9426 | 48 | 10.0713 | 35.2805 | 59.9796 | 29.2178 | 10.0586 | 35.3911 | 59.991 | 35.77 | 10.0549 | 23.0964 | 60.0442 | 23.54 | 10.0537 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0649 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.0735 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0689 | 55.5403 | 60.0231 | 56 | 10.0665 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 10.0691 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0737 | 47.3995 | 59.9426 | 48 | 10.0796 | 35.2805 | 59.9796 | 29.1158 | 10.0669 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.0632 | 23.0964 | 60.0442 | 23.54 | 10.062 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0732 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.0818 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0773 | 55.5403 | 60.0231 | 56 | 10.0748 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 10.0774 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0822 | 47.3995 | 59.9426 | 48 | 10.0881 | 35.2805 | 59.9796 | 29.0139 | 10.0752 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.0718 | 23.0996 | 60.0442 | 23.54 | 10.0706 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0815 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.0901 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0856 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.0832 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 10.0858 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0905 | 47.3995 | 59.9426 | 48 | 10.0964 | 35.2805 | 59.9796 | 28.9119 | 10.0835 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.0801 | 23.0996 | 60.0442 | 23.54 | 10.0789 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0898 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.0985 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.0939 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.0915 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 10.0941 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.0988 | 47.3995 | 59.9426 | 48 | 10.1047 | 35.2805 | 59.9796 | 28.81 | 10.0918 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.0884 | 23.0996 | 60.0442 | 23.54 | 10.0872 | 22.8664 | 60.0196 | 11.31 | 10.0981 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1068 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1022 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.0998 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 10.1024 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1072 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.113 | 35.2805 | 59.9796 | 28.708 | 10.1001 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.0967 | 23.0996 | 60.0442 | 23.54 | 10.0955 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1064 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1152 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1106 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.1082 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 10.1107 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1155 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1213 | 35.2805 | 59.9792 | 28.6061 | 10.1084 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.105 | 23.0996 | 60.0442 | 23.54 | 10.1038 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1147 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1235 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1189 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.1165 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 10.1191 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1238 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1296 | 35.2805 | 59.9792 | 28.5041 | 10.1169 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.1133 | 23.0996 | 60.0442 | 23.54 | 10.1121 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.123 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1318 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1272 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.1248 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 10.1274 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1322 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1379 | 35.2805 | 59.9792 | 28.4022 | 10.1252 | 35.3826 | 59.9902 | 35.77 | 10.1216 | 23.1023 | 60.0442 | 23.54 | 10.1204 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1313 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1402 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1356 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.1331 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 10.1357 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1405 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1465 | 35.2805 | 59.9792 | 28.3002 | 10.1335 | 35.3723 | 59.9902 | 35.77 | 10.1299 | 23.1023 | 60.0442 | 23.54 | 10.1287 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1396 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1485 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1439 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 10.1415 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 10.144 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1488 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1548 | 35.2805 | 59.9792 | 28.1983 | 10.1418 | 35.3723 | 59.9902 | 35.77 | 10.1382 | 23.1023 | 60.0442 | 23.54 | 10.137 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1479 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1569 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1522 | 55.6308 | 60.0231 | 56 | 10.1498 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 10.1525 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1572 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1631 | 35.2805 | 59.9792 | 28.0963 | 10.1501 | 35.3723 | 59.9902 | 35.77 | 10.1465 | 23.1023 | 60.0442 | 23.54 | 10.1455 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1567 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1652 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1606 | 55.6308 | 60.0231 | 56 | 10.1581 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 10.1608 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1655 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1714 | 35.2798 | 59.9792 | 27.9944 | 10.1584 | 35.3723 | 59.9902 | 35.77 | 10.155 | 23.0933 | 60.0442 | 23.54 | 10.1538 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.165 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1735 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1689 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 10.1665 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 10.1691 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1738 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1797 | 35.2798 | 59.9792 | 27.8924 | 10.1667 | 35.3723 | 59.9902 | 35.77 | 10.1633 | 23.0933 | 60.0442 | 23.54 | 10.1621 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1733 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1819 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1772 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 10.1748 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.1774 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1821 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.188 | 35.2798 | 59.9792 | 27.7905 | 10.175 | 35.3723 | 59.9902 | 35.77 | 10.1716 | 23.0876 | 60.0442 | 23.54 | 10.1704 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1816 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1902 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1856 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 10.1831 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.1858 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.1904 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.1963 | 35.2798 | 59.9792 | 27.6885 | 10.1836 | 35.3628 | 59.9902 | 35.77 | 10.1799 | 23.0876 | 60.0442 | 23.54 | 10.1787 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1899 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.1986 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.1939 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 10.1915 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.1941 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.199 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2048 | 35.2798 | 59.9792 | 27.5866 | 10.1919 | 35.3628 | 59.9902 | 35.77 | 10.1882 | 23.0876 | 60.0442 | 23.54 | 10.187 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.1982 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.2069 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2022 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 10.1998 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.2024 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2073 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2131 | 35.2798 | 59.9792 | 27.4846 | 10.2002 | 35.3628 | 59.9902 | 35.77 | 10.1965 | 23.0876 | 60.0442 | 23.54 | 10.1953 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.2065 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.2152 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2105 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 10.2081 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.2108 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2156 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2214 | 35.2798 | 59.9792 | 27.3827 | 10.2085 | 35.3628 | 59.9902 | 35.77 | 10.2048 | 23.0876 | 60.0422 | 23.54 | 10.2036 | 22.8664 | 60.02 | 11.31 | 10.2148 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.2236 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2189 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 10.2165 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.2191 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2239 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2297 | 35.2798 | 59.9792 | 27.2807 | 10.2168 | 35.3542 | 59.9902 | 35.77 | 10.2131 | 23.0876 | 60.0422 | 23.54 | 10.2122 | 22.8711 | 60.02 | 11.31 | 10.2231 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.2319 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2272 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 10.2248 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.2274 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2322 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.238 | 35.2798 | 59.9792 | 27.1787 | 10.2251 | 35.3542 | 59.9902 | 35.77 | 10.2214 | 23.0812 | 60.0422 | 23.54 | 10.2205 | 22.8711 | 60.02 | 11.31 | 10.2314 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.2403 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2355 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 10.2331 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.2357 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2405 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2463 | 35.2798 | 59.9792 | 27.0768 | 10.2334 | 35.3542 | 59.9902 | 35.77 | 10.23 | 23.0812 | 60.0422 | 23.54 | 10.2288 | 22.8753 | 60.02 | 11.31 | 10.2397 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.2486 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2439 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 10.2415 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.2441 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.249 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2546 | 35.2798 | 59.9792 | 26.9748 | 10.2419 | 35.3542 | 59.9902 | 35.77 | 10.2383 | 23.0754 | 60.0422 | 23.54 | 10.2371 | 22.8753 | 60.02 | 11.31 | 10.248 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.2569 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2522 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 10.2498 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 10.2524 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2573 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2632 | 35.2798 | 59.9792 | 26.8729 | 10.2502 | 35.3586 | 59.9902 | 35.77 | 10.2466 | 23.0754 | 60.0422 | 23.54 | 10.2454 | 22.8753 | 60.02 | 11.31 | 10.2563 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.2653 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2605 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 10.2581 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 10.2607 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2656 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2715 | 35.2798 | 59.9792 | 26.7709 | 10.2585 | 35.3586 | 59.9902 | 35.77 | 10.2549 | 23.0754 | 60.0422 | 23.54 | 10.2537 | 22.8753 | 60.02 | 11.31 | 10.2651 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.2736 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2689 | 55.6322 | 60.0207 | 56 | 10.2664 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 10.269 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 10.2739 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2798 | 35.2798 | 59.9792 | 26.669 | 10.2668 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.2632 | 23.0754 | 60.0422 | 23.54 | 10.262 | 22.8812 | 60.02 | 11.31 | 10.2734 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.282 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2772 | 55.6322 | 60.0207 | 56 | 10.2748 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 10.2775 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.2822 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2881 | 35.2798 | 59.9792 | 26.567 | 10.2751 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.2715 | 23.0692 | 60.0422 | 23.54 | 10.2703 | 22.8812 | 60.02 | 11.31 | 10.2817 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.2903 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2855 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.2831 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 10.2858 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.2905 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.2964 | 35.2798 | 59.9792 | 26.4651 | 10.2834 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.2798 | 23.0692 | 60.0422 | 23.54 | 10.2788 | 22.8812 | 60.02 | 11.31 | 10.29 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.2986 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.2939 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.2914 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 10.2941 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.2991 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3047 | 35.2798 | 59.9792 | 26.3631 | 10.2917 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.2881 | 23.027 | 60.0422 | 23.54 | 10.2871 | 22.8812 | 60.02 | 11.31 | 10.2983 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.307 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.3022 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.2998 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 10.3024 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3074 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.313 | 35.2798 | 59.9792 | 26.2612 | 10.3003 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.2964 | 23.027 | 60.0422 | 23.54 | 10.2954 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3066 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3153 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.3105 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3081 | 43.4891 | 60.0117 | 43.77 | 10.3108 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3157 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3215 | 35.2798 | 59.9788 | 26.1592 | 10.3086 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.3049 | 23.0683 | 60.0422 | 23.54 | 10.3037 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3149 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3237 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.3188 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3164 | 43.4891 | 60.0117 | 43.77 | 10.3191 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.324 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3298 | 35.2798 | 59.9788 | 26.0573 | 10.3169 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.3132 | 23.0683 | 60.0422 | 23.54 | 10.312 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3232 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.332 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.3272 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3248 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 10.3274 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3323 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3381 | 35.2798 | 59.9788 | 25.9553 | 10.3252 | 35.3586 | 59.989 | 35.77 | 10.3215 | 23.057 | 60.0422 | 23.54 | 10.3203 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3315 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3403 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.3355 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3331 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 10.3357 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3406 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3464 | 35.2798 | 59.9788 | 25.8534 | 10.3335 | 35.3474 | 59.989 | 35.77 | 10.3298 | 23.057 | 60.0422 | 23.54 | 10.3286 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3398 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3487 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 10.3438 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3414 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 10.3441 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3491 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3547 | 35.2798 | 59.9788 | 25.7514 | 10.3418 | 35.3474 | 59.989 | 35.77 | 10.3381 | 23.0543 | 60.0422 | 23.54 | 10.3369 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3481 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.357 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.3522 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3498 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 10.3524 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3574 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.363 | 35.2798 | 59.9788 | 25.6495 | 10.3501 | 35.3474 | 59.989 | 35.77 | 10.3464 | 23.0543 | 60.0422 | 23.54 | 10.3455 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3564 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3654 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.3605 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3581 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 10.3607 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3657 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3713 | 35.2798 | 59.9788 | 25.5475 | 10.3586 | 35.3474 | 59.989 | 35.77 | 10.3547 | 23.0555 | 60.0422 | 23.54 | 10.3538 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3647 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3737 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.3688 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3664 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 10.3691 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.374 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3799 | 35.2798 | 59.9788 | 25.4456 | 10.3669 | 35.3474 | 59.989 | 35.77 | 10.363 | 23.0555 | 60.0422 | 23.54 | 10.3621 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.373 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.382 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.3772 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3748 | 43.3963 | 60.0133 | 43.77 | 10.3774 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3823 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3882 | 35.2798 | 59.9788 | 25.3436 | 10.3752 | 35.3474 | 59.989 | 35.77 | 10.3713 | 23.1089 | 60.0422 | 23.54 | 10.3704 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3818 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3904 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.3855 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3831 | 43.3963 | 60.0133 | 43.77 | 10.3857 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3906 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.3965 | 35.2798 | 59.9788 | 25.2417 | 10.3835 | 35.34 | 59.989 | 35.77 | 10.3799 | 23.1089 | 60.0422 | 23.54 | 10.3787 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3901 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.3987 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.3938 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3914 | 43.4462 | 60.0133 | 43.77 | 10.394 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.3992 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4048 | 35.2798 | 59.9788 | 25.1397 | 10.3918 | 35.34 | 59.989 | 35.77 | 10.3882 | 23.1007 | 60.0422 | 23.54 | 10.387 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.3984 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.407 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4021 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.3997 | 43.4462 | 60.0133 | 43.77 | 10.4025 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 10.4075 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4131 | 35.2798 | 59.9788 | 25.0377 | 10.4001 | 35.34 | 59.989 | 35.77 | 10.3965 | 23.1007 | 60.0422 | 23.54 | 10.3953 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.4067 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.4154 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4105 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.4081 | 43.4618 | 60.0133 | 43.77 | 10.4108 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4158 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4214 | 35.2798 | 59.9788 | 24.9358 | 10.4084 | 35.34 | 59.989 | 35.77 | 10.4048 | 23.1028 | 60.039 | 23.54 | 10.4036 | 22.8812 | 60.0203 | 11.31 | 10.415 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.4237 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4188 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4164 | 43.4618 | 60.0133 | 43.77 | 10.4191 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4241 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4297 | 35.2798 | 59.9788 | 24.8338 | 10.417 | 35.2946 | 59.989 | 35.77 | 10.4131 | 23.1028 | 60.039 | 23.54 | 10.4121 | 22.8786 | 60.0203 | 11.31 | 10.4233 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.4321 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4271 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4247 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4274 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4324 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4382 | 35.2798 | 59.9788 | 24.7319 | 10.4253 | 35.2946 | 59.989 | 35.77 | 10.4214 | 23.1028 | 60.039 | 23.54 | 10.4204 | 22.8786 | 60.0203 | 11.31 | 10.4316 | 18.8282 | 59.9766 | 19.13
10.4404 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4355 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4331 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4358 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4407 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4465 | 35.2798 | 59.9788 | 24.6299 | 10.4336 | 35.2946 | 59.989 | 35.77 | 10.4297 | 23.1028 | 60.039 | 23.54 | 10.4287 | 22.8786 | 60.0203 | 11.31 | 10.4399 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.4487 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4438 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4414 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4441 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4492 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4548 | 35.2798 | 59.9788 | 24.528 | 10.4419 | 35.2946 | 59.989 | 35.77 | 10.438 | 23.0917 | 60.039 | 23.54 | 10.437 | 22.8786 | 60.0203 | 11.31 | 10.4482 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.4571 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4521 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4497 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4524 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4575 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4631 | 35.2798 | 59.9788 | 24.426 | 10.4502 | 35.2872 | 59.989 | 35.77 | 10.4463 | 23.0917 | 60.039 | 23.54 | 10.4453 | 22.8791 | 60.0203 | 11.31 | 10.4565 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.4654 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4605 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4581 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4607 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4658 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4714 | 35.2798 | 59.9788 | 24.3241 | 10.4585 | 35.2872 | 59.989 | 35.77 | 10.4548 | 23.0917 | 60.039 | 23.54 | 10.4536 | 22.8791 | 60.0203 | 11.31 | 10.4648 | 18.8282 | 59.977 | 19.13
10.4738 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4688 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4664 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4691 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4741 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4797 | 35.2798 | 59.9788 | 24.2221 | 10.4668 | 35.303 | 59.9878 | 35.77 | 10.4631 | 23.0917 | 60.039 | 23.54 | 10.4619 | 22.876 | 60.0203 | 11.31 | 10.4731 | 18.8345 | 59.977 | 19.13
10.4821 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4771 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4747 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4774 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4824 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4883 | 35.2798 | 59.9788 | 24.1202 | 10.4753 | 35.303 | 59.9878 | 35.77 | 10.4714 | 23.0835 | 60.039 | 23.54 | 10.4702 | 22.876 | 60.0203 | 11.31 | 10.4814 | 18.8345 | 59.977 | 19.13
10.4904 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4855 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4831 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 10.4857 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4907 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.4966 | 35.2798 | 59.9788 | 24.0182 | 10.4836 | 35.303 | 59.9878 | 35.77 | 10.4797 | 23.0835 | 60.039 | 23.54 | 10.4785 | 22.876 | 60.0203 | 11.31 | 10.4897 | 18.8413 | 59.977 | 19.13
10.4988 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.4938 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4914 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 10.494 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.4993 | 47.3995 | 59.941 | 48 | 10.5049 | 35.2798 | 59.9788 | 23.9163 | 10.4919 | 35.303 | 59.9878 | 35.77 | 10.488 | 23.078 | 60.039 | 23.54 | 10.4871 | 22.876 | 60.0203 | 11.31 | 10.4985 | 18.8413 | 59.977 | 19.13
10.5071 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.5021 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.4998 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 10.5024 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5076 | 47.3995 | 59.9414 | 48 | 10.5132 | 35.2798 | 59.9788 | 23.8143 | 10.5002 | 35.2959 | 59.9878 | 35.77 | 10.4963 | 23.078 | 60.039 | 23.54 | 10.4954 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5068 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5155 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 10.5104 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5081 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 10.5107 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5159 | 47.3995 | 59.9414 | 48 | 10.5215 | 35.2798 | 59.9788 | 23.7124 | 10.5085 | 35.2959 | 59.9878 | 35.77 | 10.5046 | 23.0721 | 60.039 | 23.54 | 10.5037 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5151 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5238 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5188 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5164 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 10.519 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5242 | 47.3995 | 59.9414 | 48 | 10.5298 | 35.2798 | 59.9788 | 23.6104 | 10.5168 | 35.2959 | 59.9878 | 35.77 | 10.5129 | 23.0721 | 60.039 | 23.54 | 10.512 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5234 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5321 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5271 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5247 | 43.3717 | 60.0154 | 43.77 | 10.5275 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5325 | 47.3995 | 59.9414 | 48 | 10.5381 | 35.2798 | 59.9788 | 23.54 | 10.5251 | 35.2959 | 59.9878 | 35.77 | 10.5212 | 23.0731 | 60.039 | 23.54 | 10.5203 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5317 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5405 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5354 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5331 | 43.3717 | 60.0154 | 43.77 | 10.5358 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5408 | 47.3995 | 59.9414 | 48 | 10.5466 | 35.2798 | 59.9788 | 23.54 | 10.5334 | 35.2959 | 59.9878 | 35.77 | 10.5298 | 23.0731 | 60.039 | 23.54 | 10.5286 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.54 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5488 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5438 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5414 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.5441 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5493 | 47.3995 | 59.9414 | 48 | 10.5549 | 35.2798 | 59.9788 | 23.54 | 10.542 | 35.2959 | 59.9878 | 35.77 | 10.5381 | 23.0744 | 60.039 | 23.54 | 10.5369 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5483 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5572 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5521 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5497 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.5524 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5576 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.5632 | 35.2798 | 59.9788 | 23.54 | 10.5503 | 35.2863 | 59.9878 | 35.77 | 10.5464 | 23.0744 | 60.039 | 23.54 | 10.5452 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5566 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5655 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5604 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5581 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.5608 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5659 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.5715 | 35.2798 | 59.9788 | 23.54 | 10.5586 | 35.2863 | 59.9878 | 35.77 | 10.5547 | 23.0667 | 60.039 | 23.54 | 10.5537 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5649 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5738 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5688 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5664 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.5691 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5742 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.5798 | 35.2798 | 59.9788 | 23.54 | 10.5669 | 35.2863 | 59.9878 | 35.77 | 10.563 | 23.0667 | 60.039 | 23.54 | 10.562 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5732 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5822 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5771 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5747 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.5774 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5825 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.5881 | 35.2787 | 59.9788 | 23.54 | 10.5752 | 35.2863 | 59.9878 | 35.77 | 10.5713 | 23.0583 | 60.039 | 23.54 | 10.5703 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5815 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5905 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5854 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5831 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.5857 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5908 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.5964 | 35.2787 | 59.9788 | 23.54 | 10.5835 | 35.2863 | 59.9878 | 35.77 | 10.5796 | 23.0583 | 60.039 | 23.54 | 10.5786 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5898 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.5989 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.5938 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5914 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.5941 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.5994 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.605 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.5918 | 35.2863 | 59.9878 | 35.77 | 10.5879 | 23.0543 | 60.039 | 23.54 | 10.5869 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.5981 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.6072 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6021 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.5997 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6024 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6077 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6133 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6003 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.5962 | 23.0543 | 60.039 | 23.54 | 10.5952 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.6069 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.6155 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6104 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 10.608 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6107 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.616 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6216 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6086 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.6047 | 23.0564 | 60.0346 | 23.54 | 10.6035 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.6152 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.6239 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6187 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.6164 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.619 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6243 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6299 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6169 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.613 | 23.0564 | 60.0346 | 23.54 | 10.6118 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.6235 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.6322 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6271 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.6247 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6274 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6326 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6382 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6252 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.6213 | 23.0435 | 60.0346 | 23.54 | 10.6204 | 22.876 | 60.0211 | 11.31 | 10.6318 | 18.8491 | 59.977 | 19.13
10.6406 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6354 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.6331 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6357 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6409 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6465 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6335 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.6296 | 23.0435 | 60.0346 | 23.54 | 10.6287 | 22.8714 | 60.0211 | 11.31 | 10.6401 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.6489 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6437 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.6414 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.644 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6494 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6548 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6418 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.6379 | 23.0381 | 60.0346 | 23.54 | 10.637 | 22.8714 | 60.0211 | 11.31 | 10.6484 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.6572 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6521 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.6497 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6523 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6577 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6633 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6501 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.6462 | 23.0381 | 60.0346 | 23.54 | 10.6453 | 22.8714 | 60.0211 | 11.31 | 10.6567 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.6656 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 10.6604 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 10.6581 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6608 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.666 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6716 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6587 | 35.268 | 59.9878 | 35.77 | 10.6545 | 23.0746 | 60.0346 | 23.54 | 10.6536 | 22.8714 | 60.0211 | 11.31 | 10.665 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.6739 | 55.0692 | 59.956 | 43.77 | 10.6687 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 10.6664 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6691 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6743 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6799 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.667 | 35.268 | 59.9866 | 35.77 | 10.6628 | 23.0746 | 60.0346 | 23.54 | 10.6619 | 22.8761 | 60.0211 | 11.31 | 10.6733 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.6823 | 55.0692 | 59.956 | 43.77 | 10.6771 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 10.6747 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6774 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6826 | 47.4212 | 59.9414 | 48 | 10.6882 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6753 | 35.268 | 59.9866 | 35.77 | 10.6711 | 23.0695 | 60.0346 | 23.54 | 10.6702 | 22.8761 | 60.0211 | 11.31 | 10.6816 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.6906 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.6854 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 10.683 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6858 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6909 | 47.4338 | 59.9414 | 48 | 10.6965 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6836 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.6797 | 23.0695 | 60.0346 | 23.54 | 10.6785 | 22.8761 | 60.0211 | 11.31 | 10.6899 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.6989 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.6937 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 10.6913 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.6941 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.6995 | 47.4338 | 59.9414 | 48 | 10.7048 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.6919 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.688 | 23.1042 | 60.0346 | 23.54 | 10.687 | 22.8761 | 60.0211 | 11.31 | 10.6982 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.7073 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.702 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 10.6997 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 10.7024 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7078 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.7131 | 35.2779 | 59.9788 | 23.54 | 10.7002 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.6963 | 23.1042 | 60.0346 | 23.54 | 10.6953 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7065 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.7156 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.7104 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 10.708 | 43.3952 | 60.0154 | 43.77 | 10.7107 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7161 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.7217 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7085 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7046 | 23.1067 | 60.0346 | 23.54 | 10.7036 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7148 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.7239 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.7187 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 10.7163 | 43.3952 | 60.0154 | 43.77 | 10.7191 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7244 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.73 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.717 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7129 | 23.1067 | 60.0346 | 23.54 | 10.7119 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7236 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.7323 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.727 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 10.7247 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.7274 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7327 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.7383 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7253 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7212 | 23.0938 | 60.0346 | 23.54 | 10.7202 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7319 | 18.8491 | 59.9774 | 19.13
10.7406 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.7354 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.733 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.7357 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.741 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.7466 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7336 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7295 | 23.0938 | 60.0346 | 23.54 | 10.7285 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7402 | 18.8557 | 59.9774 | 19.13
10.749 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 10.7437 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.7413 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.744 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7495 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.7549 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7419 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7378 | 23.0938 | 60.0346 | 23.54 | 10.7368 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7485 | 18.8557 | 59.9774 | 19.13
10.7573 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 10.752 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.7497 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.7524 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7578 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.7632 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7502 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7461 | 23.0938 | 60.0346 | 23.54 | 10.7451 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7568 | 18.8557 | 59.9774 | 19.13
10.7656 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 10.7604 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.758 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.7607 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7661 | 47.4338 | 59.9418 | 48 | 10.7715 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7585 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7546 | 23.1562 | 60.0346 | 23.54 | 10.7534 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7651 | 18.8557 | 59.9774 | 19.13
10.774 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 10.7687 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.7663 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.769 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7744 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.78 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7668 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7629 | 23.1562 | 60.0346 | 23.54 | 10.762 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7734 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.7823 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 10.777 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.7747 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.7773 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7827 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.7883 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7754 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7712 | 23.1511 | 60.0346 | 23.54 | 10.7703 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7817 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.7907 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 10.7854 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.783 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.7858 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.791 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.7966 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.7837 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7795 | 23.1511 | 60.0346 | 23.54 | 10.7786 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.79 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.799 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 10.7937 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 10.7913 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.7941 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.7996 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8049 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.792 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7878 | 23.1465 | 60.0346 | 23.54 | 10.7869 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.7983 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.8073 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 10.802 | 55.5618 | 60.0207 | 56 | 10.7997 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.8024 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8079 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8132 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.8003 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.7961 | 23.1465 | 60.0346 | 23.54 | 10.7952 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8066 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.8157 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 10.8103 | 55.5618 | 60.0207 | 56 | 10.808 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.8107 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8162 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8215 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.8086 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.8044 | 23.1331 | 60.0286 | 23.54 | 10.8035 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8149 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.824 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 10.8187 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.8163 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 10.8191 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8245 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8298 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.8169 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.8127 | 23.1331 | 60.0286 | 23.54 | 10.8118 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8232 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.8324 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 10.827 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.8246 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.8274 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8328 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8384 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.8252 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.821 | 23.1322 | 60.0286 | 23.54 | 10.8201 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8315 | 18.858 | 59.9774 | 19.13
10.8407 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.8353 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.833 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.8357 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8411 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8467 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.8337 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.8296 | 23.1322 | 60.0286 | 23.54 | 10.8286 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8403 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.849 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.8437 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.8413 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.8441 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8496 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.855 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.842 | 35.2702 | 59.9866 | 35.77 | 10.8379 | 23.1271 | 60.0286 | 23.54 | 10.8369 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8486 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.8574 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.852 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.8496 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.8524 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8579 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8633 | 35.2779 | 59.9784 | 23.54 | 10.8503 | 35.2609 | 59.9866 | 35.77 | 10.8462 | 23.1271 | 60.0286 | 23.54 | 10.8452 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8569 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.8657 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.8603 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.858 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.8607 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8662 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8716 | 35.2871 | 59.9784 | 23.54 | 10.8586 | 35.2609 | 59.9866 | 35.77 | 10.8545 | 23.1242 | 60.0286 | 23.54 | 10.8535 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8652 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.8741 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.8687 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.8663 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.869 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8745 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8799 | 35.2871 | 59.9784 | 23.54 | 10.8669 | 35.2609 | 59.9862 | 35.77 | 10.8628 | 23.1242 | 60.0286 | 23.54 | 10.8618 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8735 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.8824 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.877 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 10.8746 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.8774 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8828 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8882 | 35.2871 | 59.9784 | 23.54 | 10.8752 | 35.2609 | 59.9862 | 35.77 | 10.8711 | 23.1266 | 60.0286 | 23.54 | 10.8701 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8818 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.8907 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.8853 | 55.305 | 60.0228 | 56 | 10.883 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.8857 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8911 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.8967 | 35.2871 | 59.9784 | 23.54 | 10.8835 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.8794 | 23.1266 | 60.0286 | 23.54 | 10.8784 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8901 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.8991 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.8936 | 55.305 | 60.0228 | 56 | 10.8913 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.894 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.8997 | 47.4403 | 59.9418 | 48 | 10.905 | 35.2871 | 59.9784 | 23.54 | 10.8921 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.8877 | 23.1199 | 60.0286 | 23.54 | 10.8867 | 22.8803 | 60.0216 | 11.31 | 10.8984 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9074 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.902 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 10.8996 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.9023 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.908 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9133 | 35.2871 | 59.9784 | 23.54 | 10.9004 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.8962 | 23.1199 | 60.0286 | 23.54 | 10.8953 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9067 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9157 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9103 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 10.908 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.9108 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.9163 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9216 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.9087 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9045 | 23.1137 | 60.0286 | 23.54 | 10.9036 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.915 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9241 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9186 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 10.9163 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 10.9191 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 10.9246 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9299 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.917 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9128 | 23.1137 | 60.0286 | 23.54 | 10.9119 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9233 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9324 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.927 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 10.9246 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9274 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9329 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9382 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.9253 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9211 | 23.1071 | 60.0286 | 23.54 | 10.9202 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9316 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9408 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9353 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.933 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9357 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9412 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9468 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.9336 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9294 | 23.1071 | 60.0286 | 23.54 | 10.9285 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9399 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9491 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9436 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.9413 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9441 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9497 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9551 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.9419 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9377 | 23.0964 | 60.0286 | 23.54 | 10.9368 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9487 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9574 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.952 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.9496 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9524 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.958 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9634 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.9504 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.946 | 23.0964 | 60.0286 | 23.54 | 10.9451 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.957 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9658 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9603 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.9579 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9607 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9663 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9717 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.9587 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9543 | 23.0946 | 60.0286 | 23.54 | 10.9534 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9653 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9741 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9686 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.9663 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9691 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9746 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.98 | 35.2871 | 59.9788 | 23.54 | 10.967 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9626 | 23.0946 | 60.0286 | 23.54 | 10.9619 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9736 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9825 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9769 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.9746 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9774 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9829 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9883 | 35.2984 | 59.9788 | 23.54 | 10.9753 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9712 | 23.1308 | 60.0286 | 23.54 | 10.9702 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9819 | 18.858 | 59.9782 | 19.13
10.9908 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9853 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.9829 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.9857 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9912 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 10.9966 | 35.2984 | 59.9788 | 23.54 | 10.9836 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9795 | 23.1308 | 60.0286 | 23.54 | 10.9785 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9902 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
10.9991 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 10.9936 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 10.9913 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 10.994 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 10.9998 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0051 | 35.2984 | 59.9788 | 23.54 | 10.9919 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9878 | 23.176 | 60.0286 | 23.54 | 10.9868 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 10.9985 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
11.0075 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0019 | 55.4254 | 60.0228 | 56 | 10.9996 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 11.0024 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0081 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0134 | 35.2984 | 59.9788 | 23.54 | 11.0002 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 10.9961 | 23.176 | 60.0286 | 23.54 | 10.9951 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.0068 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
11.0158 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0103 | 55.4254 | 60.0228 | 56 | 11.0079 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 11.0107 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0164 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0217 | 35.2984 | 59.9788 | 23.54 | 11.0088 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0044 | 23.1733 | 60.0234 | 23.54 | 11.0034 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.0151 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
11.0242 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0186 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 11.0163 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 11.019 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0247 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.03 | 35.2984 | 59.9788 | 23.54 | 11.0171 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0127 | 23.1733 | 60.0234 | 23.54 | 11.0117 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.0234 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
11.0325 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0269 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 11.0246 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0273 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.033 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0383 | 35.3022 | 59.9788 | 23.54 | 11.0254 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.021 | 23.1222 | 60.0234 | 23.54 | 11.02 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.0317 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
11.0408 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0353 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 11.0329 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0358 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0413 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0466 | 35.3022 | 59.9788 | 23.54 | 11.0337 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0293 | 23.1222 | 60.0234 | 23.54 | 11.0283 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.04 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
11.0492 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0436 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 11.0413 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0441 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0498 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0549 | 35.3022 | 59.9788 | 23.54 | 11.042 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0378 | 23.1108 | 60.0234 | 23.54 | 11.0369 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.0483 | 18.8324 | 59.9782 | 19.13
11.0575 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0519 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 11.0496 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0524 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0581 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0635 | 35.3022 | 59.9788 | 23.54 | 11.0503 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0461 | 23.1108 | 60.0234 | 23.54 | 11.0452 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.0566 | 18.8347 | 59.9782 | 19.13
11.0658 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0602 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 11.0579 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0607 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0664 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0718 | 35.3022 | 59.9788 | 23.54 | 11.0586 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0544 | 23.1108 | 60.0234 | 23.54 | 11.0535 | 22.8803 | 60.0219 | 11.31 | 11.0654 | 18.8347 | 59.9782 | 19.13
11.0742 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0686 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 11.0663 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0691 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0747 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0801 | 35.3022 | 59.9788 | 23.54 | 11.0671 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0627 | 23.1108 | 60.0234 | 23.54 | 11.0618 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.0737 | 18.8347 | 59.9782 | 19.13
11.0825 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0769 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 11.0746 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0774 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.083 | 47.4403 | 59.9426 | 48 | 11.0884 | 35.2951 | 59.9788 | 23.54 | 11.0754 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.071 | 23.0993 | 60.0234 | 23.54 | 11.0701 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.082 | 18.8347 | 59.9782 | 19.13
11.0909 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0852 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 11.0829 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.0857 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0913 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.0967 | 35.2951 | 59.9788 | 23.54 | 11.0837 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0793 | 23.0993 | 60.0234 | 23.54 | 11.0784 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.0903 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.0992 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.0936 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 11.0912 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.094 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.0999 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.105 | 35.2951 | 59.9788 | 23.54 | 11.092 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0876 | 23.1035 | 60.0234 | 23.54 | 11.0867 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.0986 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1075 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.1019 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 11.0996 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.1024 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1082 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1133 | 35.2951 | 59.9788 | 23.54 | 11.1003 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.0959 | 23.1035 | 60.0234 | 23.54 | 11.095 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1069 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1159 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.1102 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 11.1079 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.1107 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1165 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1218 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1086 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1045 | 23.1099 | 60.0234 | 23.54 | 11.1035 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1152 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1242 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.1186 | 55.44 | 60.0264 | 56 | 11.1162 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 11.119 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1248 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1301 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1169 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1128 | 23.1099 | 60.0234 | 23.54 | 11.1118 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1235 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1326 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.1269 | 55.44 | 60.0264 | 56 | 11.1246 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1274 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1331 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1384 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1255 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1211 | 23.1051 | 60.0234 | 23.54 | 11.1201 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1318 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1409 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.1352 | 55.4861 | 60.0264 | 56 | 11.1329 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1357 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1414 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1467 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1338 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1294 | 23.1051 | 60.0234 | 23.54 | 11.1284 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1401 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1492 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 11.1435 | 55.4861 | 60.0264 | 56 | 11.1412 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.144 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1499 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.155 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1421 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1377 | 23.0962 | 60.0234 | 23.54 | 11.1367 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1484 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1576 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.1519 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 11.1496 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1523 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1582 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1633 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1504 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.146 | 23.0962 | 60.0234 | 23.54 | 11.145 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1567 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1659 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.1602 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 11.1579 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1608 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1665 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1716 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1587 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1543 | 23.0836 | 60.0234 | 23.54 | 11.1533 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.165 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1743 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.1685 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 11.1662 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1691 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1748 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1802 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.167 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1626 | 23.0836 | 60.0234 | 23.54 | 11.1616 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1733 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1826 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.1769 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 11.1746 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1774 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1831 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1885 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1753 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1709 | 23.0775 | 60.0234 | 23.54 | 11.1702 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1821 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1909 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.1852 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 11.1829 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1857 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.1914 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.1968 | 35.2951 | 59.9796 | 23.54 | 11.1836 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1794 | 23.0775 | 60.0234 | 23.54 | 11.1785 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1904 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.1993 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.1935 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 11.1912 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.1941 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2051 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.1921 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.1877 | 23.0796 | 60.0234 | 23.54 | 11.1868 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.1987 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.2076 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2018 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 11.1996 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2024 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2083 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2134 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2004 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.196 | 23.0796 | 60.0234 | 23.54 | 11.1951 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.207 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.216 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2102 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 11.2079 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2107 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2166 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2217 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2087 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2043 | 23.0685 | 60.0178 | 23.54 | 11.2034 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.2153 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.2243 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2185 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2162 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.219 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2249 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.23 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.217 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2126 | 23.0685 | 60.0178 | 23.54 | 11.2117 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.2236 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.2326 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2268 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2245 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2274 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2332 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2385 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2253 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2209 | 23.0633 | 60.0178 | 23.54 | 11.22 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.2319 | 18.8445 | 59.9782 | 19.13
11.241 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2352 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2329 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2357 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2415 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2468 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2336 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2292 | 23.0633 | 60.0178 | 23.54 | 11.2283 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.2402 | 18.8445 | 59.979 | 19.13
11.2493 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2435 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2412 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.244 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.25 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2551 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2419 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2375 | 23.0633 | 60.0178 | 23.54 | 11.2366 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.2485 | 18.8445 | 59.979 | 19.13
11.2576 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2518 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2495 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2523 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2583 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2634 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2505 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2461 | 23.0633 | 60.0178 | 23.54 | 11.2451 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.2568 | 18.8445 | 59.979 | 19.13
11.266 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2601 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2579 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2607 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2666 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2717 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2588 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2544 | 23.0595 | 60.0178 | 23.54 | 11.2534 | 22.7992 | 60.0219 | 11.31 | 11.2651 | 18.8445 | 59.979 | 19.13
11.2743 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2685 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2662 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.269 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2749 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.28 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2671 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2627 | 23.0595 | 60.0178 | 23.54 | 11.2617 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.2734 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.2827 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2768 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 11.2745 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2773 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2832 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2883 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2754 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.271 | 23.0595 | 60.0178 | 23.54 | 11.27 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.2817 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.291 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2851 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 11.2829 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2858 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.2915 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.2969 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.2837 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2793 | 23.0595 | 60.0178 | 23.54 | 11.2783 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.29 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.2993 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.2935 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 11.2912 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.2941 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3052 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.292 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2876 | 23.0548 | 60.0178 | 23.54 | 11.2866 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.2988 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.3077 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3018 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 11.2995 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3024 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3083 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3135 | 35.295 | 59.9796 | 23.54 | 11.3003 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.2959 | 23.0548 | 60.0178 | 23.54 | 11.2949 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3071 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.316 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3101 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 11.3078 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3107 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3167 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3218 | 35.295 | 59.98 | 23.54 | 11.3088 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3042 | 23.0287 | 60.0178 | 23.54 | 11.3032 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3154 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.3244 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3185 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 11.3162 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3191 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.325 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3301 | 35.295 | 59.98 | 23.54 | 11.3171 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3127 | 23.0287 | 60.0178 | 23.54 | 11.3118 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3237 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.3327 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3268 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 11.3245 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3274 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3333 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3384 | 35.2958 | 59.98 | 23.54 | 11.3254 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.321 | 23.0287 | 60.0178 | 23.54 | 11.3201 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.332 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.341 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3351 | 55.6423 | 60.0312 | 56 | 11.3328 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3357 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3416 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3467 | 35.2958 | 59.98 | 23.54 | 11.3337 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3293 | 23.0287 | 60.0178 | 23.54 | 11.3284 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3403 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.3494 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3434 | 55.6423 | 60.0312 | 56 | 11.3412 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.344 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3501 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3552 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.342 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3376 | 23.0266 | 60.0178 | 23.54 | 11.3367 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3486 | 18.8469 | 59.979 | 19.13
11.3577 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3518 | 55.3761 | 60.0312 | 56 | 11.3495 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3524 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3584 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3635 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.3503 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3459 | 23.0266 | 60.0178 | 23.54 | 11.345 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3569 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.3661 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3601 | 55.3761 | 60.0312 | 56 | 11.3578 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3607 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3667 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3718 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.3586 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3542 | 23.0203 | 60.0178 | 23.54 | 11.3533 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3652 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.3744 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3684 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 11.3661 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.369 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.375 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3801 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.3672 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3625 | 23.0203 | 60.0178 | 23.54 | 11.3616 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3735 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.3827 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3768 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 11.3745 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3773 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3833 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3884 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.3755 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3708 | 23.016 | 60.0178 | 23.54 | 11.3699 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3818 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.3911 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3851 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 11.3828 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.3857 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.3916 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.3967 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.3838 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3794 | 23.016 | 60.0178 | 23.54 | 11.3784 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3901 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.3994 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.3934 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 11.3911 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.394 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4001 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.405 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.3921 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.3877 | 23.0663 | 60.0178 | 23.54 | 11.3867 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.3984 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.4077 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4017 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 11.3995 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4023 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4084 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4136 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.4004 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.396 | 23.0663 | 60.0178 | 23.54 | 11.395 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4072 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.4161 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4101 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 11.4078 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4106 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4167 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4219 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.4087 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4043 | 23.0697 | 60.0134 | 23.54 | 11.4033 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4155 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.4244 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4184 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 11.4161 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4191 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.425 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4302 | 35.2957 | 59.98 | 23.54 | 11.417 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4126 | 23.0697 | 60.0134 | 23.54 | 11.4116 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4238 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.4328 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4267 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 11.4245 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4274 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4333 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4385 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4255 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4209 | 23.0722 | 60.0134 | 23.54 | 11.4199 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4321 | 18.8481 | 59.979 | 19.13
11.4411 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4351 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 11.4328 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4357 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4417 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4468 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4338 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4292 | 23.0722 | 60.0134 | 23.54 | 11.4282 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4404 | 18.8481 | 59.9794 | 19.13
11.4494 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4434 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 11.4411 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4441 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4502 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4551 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4421 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4375 | 23.0661 | 60.0134 | 23.54 | 11.4365 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4487 | 18.8481 | 59.9794 | 19.13
11.4578 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4517 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.4495 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4524 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4585 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4636 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4504 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.446 | 23.0661 | 60.0134 | 23.54 | 11.4451 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.457 | 18.8545 | 59.9794 | 19.13
11.4661 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4601 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.4578 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4607 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4668 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4719 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4587 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4543 | 23.0661 | 60.0134 | 23.54 | 11.4534 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4653 | 18.8545 | 59.9794 | 19.13
11.4745 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4684 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.4661 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.469 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4751 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4802 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.467 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4626 | 23.0661 | 60.0134 | 23.54 | 11.4617 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4736 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.4828 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4767 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.4745 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4774 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4834 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4885 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4753 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4709 | 23.0644 | 60.0134 | 23.54 | 11.47 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4819 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.4911 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.485 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.4828 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.4857 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.4917 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.4968 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4839 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4792 | 23.0644 | 60.0134 | 23.54 | 11.4783 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4902 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.4995 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.4934 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.4911 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.494 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5002 | 47.3702 | 59.9426 | 48 | 11.5051 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.4922 | 35.2685 | 59.9862 | 35.77 | 11.4875 | 23.0644 | 60.0134 | 23.54 | 11.4866 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.4985 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5078 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5017 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.4995 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5023 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5085 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5134 | 35.2906 | 59.98 | 23.54 | 11.5005 | 35.2697 | 59.9862 | 35.77 | 11.4958 | 23.0644 | 60.0134 | 23.54 | 11.4949 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.5068 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5162 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.51 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 11.5078 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5107 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5168 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.522 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.5088 | 35.2697 | 59.9862 | 35.77 | 11.5042 | 23.0583 | 60.0134 | 23.54 | 11.5032 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.5151 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5245 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5183 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 11.5161 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.519 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5251 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5303 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.5171 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.5127 | 23.0583 | 60.0134 | 23.54 | 11.5115 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.5239 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5328 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5267 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 11.5244 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5273 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5334 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5386 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.5254 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.521 | 23.0583 | 60.0134 | 23.54 | 11.52 | 22.7969 | 60.0219 | 11.31 | 11.5322 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5412 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.535 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 11.5328 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5356 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5417 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5469 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.5337 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.5293 | 23.0583 | 60.0134 | 23.54 | 11.5283 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.5405 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5495 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5433 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 11.5411 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5441 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5503 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5552 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.5422 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.5376 | 23.0491 | 60.0134 | 23.54 | 11.5366 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.5488 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5578 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5517 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.5494 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5524 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5586 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5635 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.5505 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.5459 | 23.0491 | 60.0134 | 23.54 | 11.5449 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.5571 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5662 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.56 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.5578 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5607 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5669 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5718 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.5588 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.5542 | 23.0491 | 60.0134 | 23.54 | 11.5532 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.5654 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5745 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5683 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.5661 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.569 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5752 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5803 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.5671 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.5625 | 23.0491 | 60.0134 | 23.54 | 11.5615 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.5737 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5829 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5766 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.5744 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5774 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5835 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5886 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.5754 | 35.2791 | 59.9862 | 35.77 | 11.5708 | 23.0536 | 60.0134 | 23.54 | 11.5698 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.582 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5912 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.585 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.5828 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.5857 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.5918 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.5969 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.5837 | 35.2791 | 59.9862 | 35.7089 | 11.5793 | 23.0536 | 60.0134 | 23.54 | 11.5781 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.5903 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.5995 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.5933 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.5911 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.594 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6003 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6052 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.592 | 35.2791 | 59.9862 | 35.607 | 11.5876 | 23.0536 | 60.0134 | 23.54 | 11.5867 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.5986 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.6079 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.6016 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.5994 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6024 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6086 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6135 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6006 | 35.2791 | 59.9862 | 35.5051 | 11.5959 | 23.0536 | 60.0134 | 23.54 | 11.595 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6069 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.6162 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.61 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 11.6078 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6107 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6169 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6218 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6089 | 35.2791 | 59.9862 | 35.4031 | 11.6042 | 23.0443 | 60.0107 | 23.54 | 11.6033 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6152 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.6246 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.6183 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 11.6161 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.619 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6252 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6301 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6172 | 35.2791 | 59.9862 | 35.3012 | 11.6125 | 23.0443 | 60.0107 | 23.54 | 11.6116 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6235 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.6329 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 11.6266 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 11.6244 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6273 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6335 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6387 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6255 | 35.2791 | 59.9862 | 35.1992 | 11.6208 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6199 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6318 | 18.8569 | 59.9794 | 19.13
11.6412 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6349 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 11.6328 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6357 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6418 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.647 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6338 | 35.2791 | 59.9862 | 35.0973 | 11.6292 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6282 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6406 | 18.8569 | 59.9797 | 19.13
11.6496 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6433 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 11.6411 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.644 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6504 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6553 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6421 | 35.2791 | 59.9862 | 34.9954 | 11.6375 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6365 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6489 | 18.8569 | 59.9797 | 19.13
11.6579 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6516 | 55.5115 | 60.0401 | 56 | 11.6494 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6523 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6587 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6636 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6504 | 35.2791 | 59.9862 | 34.8934 | 11.646 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6448 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6572 | 18.8569 | 59.9797 | 19.13
11.6663 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6599 | 55.5115 | 60.0401 | 56 | 11.6577 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6606 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.667 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6719 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6589 | 35.2791 | 59.9862 | 34.7915 | 11.6543 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6533 | 22.7944 | 60.0219 | 11.31 | 11.6655 | 18.8569 | 59.9797 | 19.13
11.6746 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6683 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 11.6661 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6691 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 11.6753 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6802 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6672 | 35.2833 | 59.9866 | 34.6895 | 11.6626 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6616 | 22.7948 | 60.0219 | 11.31 | 11.6738 | 18.8569 | 59.9797 | 19.13
11.6829 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6766 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 11.6744 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6774 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.6836 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.6885 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6755 | 35.2833 | 59.9866 | 34.5876 | 11.6709 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6699 | 22.7948 | 60.0219 | 11.31 | 11.6821 | 18.8569 | 59.9797 | 19.13
11.6913 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6849 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 11.6827 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.6857 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.6919 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.697 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6838 | 35.2833 | 59.9866 | 34.4857 | 11.6792 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6782 | 22.7948 | 60.0219 | 11.31 | 11.6904 | 18.8603 | 59.9797 | 19.13
11.6996 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.6932 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 11.6911 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.694 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7004 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7053 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.6921 | 35.2833 | 59.9866 | 34.3837 | 11.6875 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6865 | 22.7948 | 60.0219 | 11.31 | 11.6987 | 18.8603 | 59.9797 | 19.13
11.708 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.7016 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.6994 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.7024 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7087 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7136 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.7004 | 35.2833 | 59.9866 | 34.2818 | 11.6958 | 23.0383 | 60.0107 | 23.54 | 11.6948 | 22.7948 | 60.0223 | 11.31 | 11.707 | 18.8603 | 59.9797 | 19.13
11.7163 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.7099 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7077 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.7107 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.717 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7219 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.7087 | 35.2833 | 59.9866 | 34.1798 | 11.7041 | 23.0439 | 60.0107 | 23.54 | 11.7031 | 22.7948 | 60.0223 | 11.31 | 11.7153 | 18.8603 | 59.9797 | 19.13
11.7246 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.7182 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7161 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 11.719 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7253 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7302 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.7173 | 35.2833 | 59.9866 | 34.0779 | 11.7126 | 23.0439 | 60.0107 | 23.54 | 11.7114 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7236 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.733 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.7265 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7244 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.7274 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7336 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7385 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.7256 | 35.2833 | 59.9866 | 33.976 | 11.7209 | 23.0439 | 60.0107 | 23.54 | 11.72 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7319 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.7413 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.7349 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7327 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.7357 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7419 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7468 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.7339 | 35.2833 | 59.9866 | 33.874 | 11.7292 | 23.0439 | 60.0107 | 23.54 | 11.7283 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7402 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.7496 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 11.7432 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7411 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.744 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7505 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7554 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.7422 | 35.2833 | 59.9866 | 33.7721 | 11.7375 | 23.0439 | 60.0107 | 23.54 | 11.7366 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7485 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.758 | 55.1495 | 59.9577 | 43.77 | 11.7515 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7494 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.7523 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7588 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7637 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.7505 | 35.2833 | 59.9866 | 33.6701 | 11.7458 | 23.0439 | 60.0107 | 23.54 | 11.7449 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7573 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.7663 | 55.1495 | 59.9577 | 43.77 | 11.7599 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7577 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.7607 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7671 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.772 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.7588 | 35.2833 | 59.9866 | 33.5682 | 11.7542 | 23.0434 | 60.0107 | 23.54 | 11.7532 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7656 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.7747 | 55.1498 | 59.9577 | 43.77 | 11.7682 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.766 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.769 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7754 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7803 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.7671 | 35.2833 | 59.9866 | 33.4663 | 11.7625 | 23.0434 | 60.0107 | 23.54 | 11.7615 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7739 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.783 | 55.1498 | 59.9577 | 43.77 | 11.7765 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 11.7744 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.7773 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.7837 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7886 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.7756 | 35.2833 | 59.9866 | 33.3643 | 11.7708 | 23.0434 | 60.0107 | 23.54 | 11.7698 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7822 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.7913 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 11.7848 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 11.7827 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.7856 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.792 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.7969 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.7839 | 35.2933 | 59.9866 | 33.2624 | 11.7793 | 23.0434 | 60.0107 | 23.54 | 11.7781 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7905 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.7997 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 11.7932 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 11.791 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.7941 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.8005 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.8052 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.7922 | 35.2933 | 59.9866 | 33.1604 | 11.7876 | 23.0434 | 60.0107 | 23.54 | 11.7864 | 22.7933 | 60.0223 | 11.31 | 11.7988 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.808 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 11.8015 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 11.7993 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8024 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 11.8088 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.8137 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.8005 | 35.2933 | 59.9866 | 33.0585 | 11.7959 | 23.0434 | 60.0107 | 23.54 | 11.7949 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8071 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.8164 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 11.8098 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 11.8077 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8107 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.8171 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.822 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.8088 | 35.2933 | 59.9866 | 32.9566 | 11.8042 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8032 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8154 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.8247 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 11.8181 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.816 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.819 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.8254 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.8303 | 35.2906 | 59.9808 | 23.54 | 11.8171 | 35.3004 | 59.9866 | 32.8546 | 11.8125 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8115 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8237 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.833 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 11.8265 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.8243 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8274 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.8337 | 47.3702 | 59.9422 | 48 | 11.8386 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8254 | 35.3004 | 59.9866 | 32.7527 | 11.8208 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8198 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.832 | 18.8681 | 59.9797 | 19.13
11.8414 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 11.8348 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.8327 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8357 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.842 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.8469 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8337 | 35.3004 | 59.9866 | 32.6507 | 11.8291 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8281 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8403 | 18.8715 | 59.9802 | 19.13
11.8497 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 11.8431 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.841 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.844 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.8506 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.8552 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8423 | 35.3004 | 59.9866 | 32.5488 | 11.8374 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8364 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8486 | 18.8715 | 59.9802 | 19.13
11.8581 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 11.8515 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.8493 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8523 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.8589 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.8635 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8506 | 35.3004 | 59.9866 | 32.4469 | 11.8459 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8447 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8569 | 18.8715 | 59.9802 | 19.13
11.8664 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 11.8598 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.8577 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8607 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.8672 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.8721 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8589 | 35.3004 | 59.9866 | 32.3449 | 11.8542 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.853 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8652 | 18.8715 | 59.9802 | 19.13
11.8747 | 54.9875 | 59.9577 | 43.77 | 11.8681 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.866 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.869 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 11.8755 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.8804 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8672 | 35.3046 | 59.987 | 32.243 | 11.8625 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8616 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.874 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.8831 | 54.9875 | 59.9577 | 43.77 | 11.8764 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.8743 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8773 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.8838 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.8887 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8755 | 35.3046 | 59.987 | 32.1411 | 11.8708 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8699 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8823 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.8914 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 11.8848 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 11.8827 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.8857 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.8921 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.897 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8838 | 35.3046 | 59.987 | 32.0391 | 11.8792 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8782 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8906 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.8998 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 11.8931 | 55.4685 | 60.0433 | 55.9748 | 11.891 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.894 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9006 | 47.3789 | 59.9422 | 48 | 11.9053 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.8921 | 35.3046 | 59.987 | 31.9372 | 11.8875 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8865 | 22.6757 | 60.0223 | 11.31 | 11.8989 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9081 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 11.9014 | 55.4685 | 60.0433 | 55.873 | 11.8993 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.9023 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9089 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 11.9136 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9006 | 35.3046 | 59.987 | 31.8352 | 11.8958 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.8948 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9072 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9164 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 11.9098 | 55.4685 | 60.0433 | 55.7711 | 11.9077 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.9106 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9172 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 11.9219 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9089 | 35.3046 | 59.987 | 31.7333 | 11.9043 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.9031 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9155 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9248 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 11.9181 | 55.4627 | 60.0433 | 55.6693 | 11.916 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 11.9191 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9255 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 11.9304 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9172 | 35.3046 | 59.987 | 31.6314 | 11.9126 | 23.0434 | 60.009 | 23.54 | 11.9114 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9238 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9331 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 11.9264 | 55.4627 | 60.0433 | 55.5674 | 11.9243 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.9274 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9338 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 11.9387 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9255 | 35.3046 | 59.987 | 31.5294 | 11.9209 | 23.0402 | 60.009 | 23.54 | 11.9197 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9321 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9414 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 11.9347 | 55.4627 | 60.0433 | 55.4656 | 11.9326 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.9357 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9421 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 11.947 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9338 | 35.3046 | 59.987 | 31.4275 | 11.9292 | 23.0402 | 60.009 | 23.54 | 11.9282 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9404 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9498 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 11.9431 | 55.4627 | 60.0433 | 55.3637 | 11.941 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.944 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9507 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 11.9553 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9421 | 35.3046 | 59.987 | 31.3255 | 11.9375 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.9365 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9487 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9581 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 11.9514 | 55.4627 | 60.0433 | 55.2619 | 11.9493 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.9524 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.959 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 11.9636 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9504 | 35.3046 | 59.987 | 31.2236 | 11.9458 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.9448 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.957 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9665 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 11.9597 | 55.4627 | 60.0433 | 55.16 | 11.9576 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.9607 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9673 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 11.9719 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.959 | 35.3046 | 59.987 | 31.1217 | 11.9541 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.9531 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9653 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9748 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 11.968 | 55.4627 | 60.0433 | 55.0582 | 11.966 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.969 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9756 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 11.9802 | 35.2905 | 59.9808 | 23.54 | 11.9673 | 35.3046 | 59.987 | 31.0197 | 11.9624 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.9614 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9736 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9831 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 11.9764 | 55.4627 | 60.0433 | 54.9564 | 11.9743 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.9773 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9839 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 11.9888 | 35.299 | 59.9808 | 23.54 | 11.9756 | 35.3046 | 59.987 | 30.9178 | 11.9709 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.9697 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9824 | 18.8714 | 59.9802 | 19.13
11.9915 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 11.9847 | 55.4627 | 60.0433 | 54.8545 | 11.9826 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.9857 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 11.9922 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 11.9971 | 35.299 | 59.9808 | 23.54 | 11.9839 | 35.3046 | 59.987 | 30.8158 | 11.9792 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.978 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.9907 | 18.8782 | 59.9802 | 19.13
11.9998 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 11.993 | 55.4627 | 60.0433 | 54.7527 | 11.991 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 11.994 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0007 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0054 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 11.9922 | 35.3046 | 59.987 | 30.7139 | 11.9875 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.9863 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 11.999 | 18.8782 | 59.9802 | 19.13
12.0082 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0014 | 55.4627 | 60.0433 | 54.6508 | 11.9993 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.0023 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.009 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0137 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0005 | 35.3046 | 59.987 | 30.612 | 11.9958 | 23.0512 | 60.009 | 23.54 | 11.9946 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0073 | 18.8159 | 59.9802 | 19.13
12.0165 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0097 | 55.4627 | 60.0433 | 54.549 | 12.0076 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.0106 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0173 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.022 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0088 | 35.3046 | 59.987 | 30.51 | 12.0042 | 23.0512 | 60.0094 | 23.54 | 12.0032 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0156 | 18.8159 | 59.9802 | 19.13
12.0248 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.018 | 55.4627 | 60.0445 | 54.4471 | 12.016 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.019 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0256 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0303 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0173 | 35.313 | 59.987 | 30.4081 | 12.0125 | 23.0512 | 60.0094 | 23.54 | 12.0115 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0239 | 18.8183 | 59.9802 | 19.13
12.0332 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0263 | 55.4627 | 60.0445 | 54.3453 | 12.0243 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.0273 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0339 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0386 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0256 | 35.313 | 59.987 | 30.3062 | 12.0208 | 23.0512 | 60.0094 | 23.54 | 12.0198 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0322 | 18.8183 | 59.9802 | 19.13
12.0415 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0347 | 55.4627 | 60.0445 | 54.2435 | 12.0326 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.0356 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0422 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0471 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0339 | 35.313 | 59.987 | 30.2042 | 12.0291 | 23.0512 | 60.0094 | 23.54 | 12.0281 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0405 | 18.8183 | 59.981 | 19.13
12.0499 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.043 | 55.4627 | 60.0445 | 54.1416 | 12.041 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.0441 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0508 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0554 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0422 | 35.313 | 59.987 | 30.1023 | 12.0376 | 23.0531 | 60.0094 | 23.54 | 12.0364 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0488 | 18.8183 | 59.981 | 19.13
12.0582 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0513 | 55.4627 | 60.0445 | 54.0398 | 12.0493 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.0524 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0591 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0637 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0505 | 35.313 | 59.987 | 30.0003 | 12.0459 | 23.0531 | 60.0094 | 23.54 | 12.0447 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0571 | 18.8183 | 59.981 | 19.13
12.0665 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0596 | 55.4627 | 60.0445 | 53.9379 | 12.0576 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.0607 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0674 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.072 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0588 | 35.313 | 59.987 | 29.8984 | 12.0542 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.053 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0654 | 18.8183 | 59.981 | 19.13
12.0749 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.068 | 55.4627 | 60.0445 | 53.8361 | 12.0659 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 12.069 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 12.0757 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0803 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0671 | 35.3306 | 59.9878 | 29.7965 | 12.0625 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.0613 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.0737 | 18.8183 | 59.981 | 19.13
12.0832 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0763 | 55.4627 | 60.0445 | 53.7343 | 12.0743 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 12.0774 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 12.084 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0886 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0757 | 35.3306 | 59.9878 | 29.6945 | 12.0708 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.0698 | 22.6757 | 60.0228 | 11.31 | 12.082 | 18.8183 | 59.981 | 19.13
12.0916 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.0846 | 55.4627 | 60.0445 | 53.6324 | 12.0826 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 12.0857 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 12.0923 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.0969 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.084 | 35.3305 | 59.9878 | 29.5926 | 12.0791 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.0781 | 22.674 | 60.0228 | 11.31 | 12.0903 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.0999 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.093 | 55.4627 | 60.0445 | 53.5306 | 12.0909 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 12.094 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 12.1008 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.1055 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.0923 | 35.3305 | 59.9878 | 29.4906 | 12.0874 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.0864 | 22.674 | 60.0228 | 11.31 | 12.0991 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1082 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.1013 | 55.4627 | 60.0445 | 53.4287 | 12.0993 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 12.1023 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 12.1091 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1138 | 35.2991 | 59.9808 | 23.54 | 12.1006 | 35.3305 | 59.9878 | 29.3887 | 12.0957 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.0947 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1074 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1166 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.1096 | 55.4627 | 60.0445 | 53.3269 | 12.1076 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 12.1107 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 12.1174 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1221 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1089 | 35.3305 | 59.9878 | 29.2868 | 12.1042 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.103 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1157 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1249 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.1179 | 55.4627 | 60.0445 | 53.225 | 12.1159 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 12.119 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 12.1257 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1304 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1172 | 35.3305 | 59.9878 | 29.1848 | 12.1125 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.1113 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.124 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1333 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.1263 | 55.4627 | 60.0445 | 53.1232 | 12.1243 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.1273 | 25.2138 | 60.0017 | 25.54 | 12.134 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1387 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1255 | 35.3305 | 59.9878 | 29.0829 | 12.1208 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.1196 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1323 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1416 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.1346 | 55.4627 | 60.0445 | 53.0214 | 12.1326 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.1356 | 25.2138 | 60.0017 | 25.54 | 12.1423 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.147 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.134 | 35.3305 | 59.9878 | 28.981 | 12.1292 | 23.0541 | 60.0094 | 23.54 | 12.1279 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1406 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1499 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 12.1429 | 55.4627 | 60.0445 | 52.9195 | 12.1409 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.144 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.1509 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1553 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1423 | 35.3305 | 59.9878 | 28.879 | 12.1375 | 23.0633 | 60.0094 | 23.54 | 12.1365 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1489 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1583 | 55.0201 | 59.9539 | 43.77 | 12.1512 | 55.4627 | 60.0445 | 52.8177 | 12.1493 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.1523 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.1592 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1638 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1506 | 35.3376 | 59.9878 | 28.7771 | 12.1458 | 23.0633 | 60.0094 | 23.54 | 12.1448 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1572 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1666 | 55.0201 | 59.9539 | 43.77 | 12.1596 | 55.4627 | 60.0445 | 52.7158 | 12.1576 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.1606 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.1675 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1721 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1589 | 35.3376 | 59.9878 | 28.6751 | 12.1541 | 23.0633 | 60.0094 | 23.54 | 12.1531 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1655 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.175 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 12.1679 | 55.4627 | 60.0445 | 52.614 | 12.1659 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.1691 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.1758 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1804 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1672 | 35.3376 | 59.9878 | 28.5732 | 12.1624 | 23.0633 | 60.0094 | 23.54 | 12.1614 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1738 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1833 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 12.1762 | 55.4627 | 60.0445 | 52.5122 | 12.1743 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.1774 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.1841 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.1887 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1755 | 35.3376 | 59.9878 | 28.4713 | 12.1709 | 23.0694 | 60.0094 | 23.54 | 12.1697 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1821 | 18.8247 | 59.981 | 19.13
12.1916 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 12.1846 | 55.4627 | 60.0445 | 52.4103 | 12.1826 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.1857 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.1924 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.197 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1838 | 35.3376 | 59.9878 | 28.3693 | 12.1792 | 23.0694 | 60.0094 | 23.54 | 12.178 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1904 | 18.8281 | 59.981 | 19.13
12.2 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 12.1929 | 55.4627 | 60.0445 | 52.3085 | 12.1909 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.194 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2009 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2053 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.1924 | 35.3376 | 59.9878 | 28.2674 | 12.1875 | 23.0694 | 60.0094 | 23.54 | 12.1863 | 22.6682 | 60.0223 | 11.31 | 12.1987 | 18.8281 | 59.981 | 19.13
12.2083 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 12.2012 | 55.4627 | 60.0445 | 52.2066 | 12.1992 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2024 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2092 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2136 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2007 | 35.3376 | 59.9878 | 28.1655 | 12.1958 | 23.0694 | 60.0094 | 23.54 | 12.1946 | 22.6634 | 60.0223 | 11.31 | 12.207 | 18.8281 | 59.981 | 19.13
12.2167 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 12.2095 | 55.4627 | 60.0445 | 52.1048 | 12.2076 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2107 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2175 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2222 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.209 | 35.3376 | 59.9878 | 28.0635 | 12.2041 | 23.0743 | 60.0111 | 23.54 | 12.2029 | 22.6634 | 60.0223 | 11.31 | 12.2158 | 18.8281 | 59.981 | 19.13
12.225 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 12.2179 | 55.4627 | 60.0441 | 52.003 | 12.2159 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.219 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2258 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2305 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2173 | 35.3376 | 59.9878 | 27.9616 | 12.2124 | 23.0743 | 60.0111 | 23.54 | 12.2114 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2241 | 18.8281 | 59.981 | 19.13
12.2333 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 12.2262 | 55.4627 | 60.0441 | 51.9011 | 12.2242 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2273 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2341 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2388 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2256 | 35.3376 | 59.9878 | 27.8596 | 12.2207 | 23.0786 | 60.0111 | 23.54 | 12.2197 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2324 | 18.8281 | 59.981 | 19.13
12.2417 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 12.2345 | 55.4627 | 60.0441 | 51.7993 | 12.2326 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2357 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2424 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2471 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2339 | 35.3376 | 59.9878 | 27.7577 | 12.229 | 23.0786 | 60.0111 | 23.54 | 12.228 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2407 | 18.8281 | 59.9817 | 19.13
12.25 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 12.2428 | 55.4627 | 60.0441 | 51.6974 | 12.2409 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.244 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.251 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2554 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2422 | 35.3376 | 59.9878 | 27.6558 | 12.2375 | 23.0786 | 60.0111 | 23.54 | 12.2363 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.249 | 18.8281 | 59.9817 | 19.13
12.2584 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 12.2512 | 55.4627 | 60.0441 | 51.5956 | 12.2492 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2523 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2593 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2637 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2507 | 35.3376 | 59.9878 | 27.5538 | 12.2458 | 23.0786 | 60.0111 | 23.54 | 12.2446 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2573 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.2667 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 12.2595 | 55.4627 | 60.0441 | 51.4937 | 12.2576 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2606 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2676 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.272 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.259 | 35.3376 | 59.9878 | 27.4519 | 12.2542 | 23.0847 | 60.0111 | 23.54 | 12.2529 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2656 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.275 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.2678 | 55.4627 | 60.0441 | 51.3919 | 12.2659 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.269 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 12.2759 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2805 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2673 | 35.3376 | 59.9882 | 27.35 | 12.2625 | 23.0847 | 60.0111 | 23.54 | 12.2612 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2739 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.2834 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.2762 | 55.4627 | 60.0441 | 51.2901 | 12.2742 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2773 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.2842 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2888 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2756 | 35.3376 | 59.9882 | 27.248 | 12.2708 | 23.0896 | 60.0111 | 23.54 | 12.2695 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2822 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.2917 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.2845 | 55.4627 | 60.0441 | 51.1882 | 12.2826 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2856 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.2925 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.2971 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2839 | 35.346 | 59.9882 | 27.1461 | 12.2791 | 23.0896 | 60.0111 | 23.54 | 12.2781 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2905 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.2928 | 55.4627 | 60.0441 | 51.0864 | 12.2909 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.2939 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.301 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3054 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.2922 | 35.346 | 59.9882 | 27.0442 | 12.2874 | 23.0939 | 60.0111 | 23.54 | 12.2864 | 22.6637 | 60.0223 | 11.31 | 12.2988 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3084 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.3011 | 55.4161 | 60.0441 | 50.9845 | 12.2992 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.3024 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3093 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3137 | 35.2991 | 59.9811 | 23.54 | 12.3005 | 35.3396 | 59.9882 | 26.9422 | 12.2959 | 23.0939 | 60.0111 | 23.54 | 12.2947 | 22.6637 | 60.0212 | 11.31 | 12.3071 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3167 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.3095 | 55.4161 | 60.0441 | 50.8827 | 12.3076 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.3107 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3176 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.322 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3091 | 35.3396 | 59.9882 | 26.8403 | 12.3042 | 23.0939 | 60.0111 | 23.54 | 12.303 | 22.6637 | 60.0212 | 11.31 | 12.3154 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3251 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.3178 | 55.4161 | 60.0441 | 50.7809 | 12.3159 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 12.319 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3259 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3306 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3174 | 35.3396 | 59.9882 | 26.7383 | 12.3125 | 23.0939 | 60.0111 | 23.54 | 12.3113 | 22.6637 | 60.0212 | 11.31 | 12.3237 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3334 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.3261 | 55.4161 | 60.0441 | 50.679 | 12.3242 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.3274 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3342 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3389 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3257 | 35.3396 | 59.9882 | 26.6364 | 12.3208 | 23.0949 | 60.0111 | 23.54 | 12.3196 | 22.6637 | 60.0212 | 11.31 | 12.3325 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3417 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.3344 | 55.5294 | 60.0441 | 50.5772 | 12.3326 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.3357 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3425 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3472 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.334 | 35.3396 | 59.9882 | 26.5345 | 12.3291 | 23.0949 | 60.0111 | 23.54 | 12.3279 | 22.659 | 60.0212 | 11.31 | 12.3408 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3501 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 12.3428 | 55.5294 | 60.0441 | 50.4753 | 12.3409 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.344 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3511 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3555 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3423 | 35.3396 | 59.9882 | 26.4325 | 12.3374 | 23.0998 | 60.0111 | 23.54 | 12.3362 | 22.659 | 60.0212 | 11.31 | 12.3491 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3584 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.3511 | 55.4918 | 60.0441 | 50.3735 | 12.3492 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.3523 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3594 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3638 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3506 | 35.3396 | 59.9882 | 26.3306 | 12.3457 | 23.0998 | 60.0111 | 23.54 | 12.3447 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.3574 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3668 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.3594 | 55.4918 | 60.0441 | 50.2717 | 12.3575 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.3607 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3677 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3721 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3589 | 35.3396 | 59.9882 | 26.2287 | 12.354 | 23.1042 | 60.0111 | 23.54 | 12.353 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.3657 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3751 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.3678 | 55.5843 | 60.0441 | 50.1698 | 12.3659 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.369 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.376 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3804 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3672 | 35.3396 | 59.9882 | 26.1267 | 12.3625 | 23.1042 | 60.0111 | 23.54 | 12.3613 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.374 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3834 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.3761 | 55.5843 | 60.0441 | 50.068 | 12.3742 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.3773 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3843 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3889 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3757 | 35.3396 | 59.9882 | 26.0248 | 12.3708 | 23.0511 | 60.0111 | 23.54 | 12.3696 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.3823 | 18.8361 | 59.9817 | 19.13
12.3918 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.3844 | 55.5843 | 60.0441 | 49.9661 | 12.3825 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.3856 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.3926 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.3972 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.384 | 35.3468 | 59.9882 | 25.9228 | 12.3792 | 23.0511 | 60.0111 | 23.54 | 12.3779 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.3906 | 18.8373 | 59.9817 | 19.13
12.4001 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.3927 | 55.5843 | 60.0441 | 49.8643 | 12.3909 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.394 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4011 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4055 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.3923 | 35.3468 | 59.9882 | 25.8209 | 12.3875 | 23.0521 | 60.0111 | 23.54 | 12.3862 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.3989 | 18.8373 | 59.9817 | 19.13
12.4085 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.4011 | 55.5843 | 60.0441 | 49.7624 | 12.3992 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.4023 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4094 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4138 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4006 | 35.3468 | 59.9882 | 25.719 | 12.3958 | 23.0521 | 60.0111 | 23.54 | 12.3945 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.4072 | 18.8437 | 59.9817 | 19.13
12.4168 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.4094 | 55.5843 | 60.0441 | 49.6606 | 12.4075 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.4106 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4177 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4221 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4089 | 35.3468 | 59.9882 | 25.617 | 12.4041 | 23.049 | 60.0134 | 23.54 | 12.4028 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.4155 | 18.8437 | 59.9817 | 19.13
12.4251 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.4177 | 55.5843 | 60.0417 | 49.5588 | 12.4159 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.4189 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.426 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4304 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4172 | 35.3467 | 59.9882 | 25.5151 | 12.4124 | 23.049 | 60.0134 | 23.54 | 12.4114 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.4238 | 18.8437 | 59.9817 | 19.13
12.4335 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.426 | 55.5843 | 60.0417 | 49.4569 | 12.4242 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.4274 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4343 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4387 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4255 | 35.3467 | 59.9882 | 25.4132 | 12.4207 | 23.049 | 60.0134 | 23.54 | 12.4197 | 22.6563 | 60.0212 | 11.31 | 12.4321 | 18.8437 | 59.9817 | 19.13
12.4418 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.4344 | 55.5843 | 60.0417 | 49.3551 | 12.4325 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.4357 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4426 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4473 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4341 | 35.3467 | 59.9882 | 25.3112 | 12.4292 | 23.049 | 60.0134 | 23.54 | 12.428 | 22.6539 | 60.0212 | 11.31 | 12.4404 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.4502 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 12.4427 | 55.5843 | 60.0417 | 49.2532 | 12.4409 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.444 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4512 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4556 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4424 | 35.3467 | 59.9882 | 25.2093 | 12.4375 | 23.0285 | 60.0134 | 23.54 | 12.4363 | 22.6539 | 60.0212 | 11.31 | 12.4492 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.4585 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.451 | 55.5843 | 60.0417 | 49.1514 | 12.4492 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.4524 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4595 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4639 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4507 | 35.3467 | 59.9882 | 25.1073 | 12.4458 | 23.0285 | 60.0134 | 23.54 | 12.4446 | 22.6539 | 60.0212 | 11.31 | 12.4575 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.4668 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.4594 | 55.5843 | 60.0417 | 49.0495 | 12.4575 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.4607 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4678 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4722 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.459 | 35.3467 | 59.9882 | 25.0054 | 12.4541 | 23.0285 | 60.0134 | 23.54 | 12.4529 | 22.6539 | 60.0212 | 11.31 | 12.4658 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.4752 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.4677 | 55.5602 | 60.0417 | 48.9477 | 12.4658 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 12.469 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 12.4761 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4805 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4673 | 35.3467 | 59.989 | 24.9035 | 12.4624 | 23.0285 | 60.0134 | 23.54 | 12.4612 | 22.6497 | 60.0212 | 11.31 | 12.4741 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.4835 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.476 | 55.5602 | 60.0417 | 48.8458 | 12.4742 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 12.4773 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.4844 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4888 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4756 | 35.3467 | 59.989 | 24.8015 | 12.4707 | 23.039 | 60.0134 | 23.54 | 12.4695 | 22.6497 | 60.0212 | 11.31 | 12.4824 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.4919 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.4843 | 55.5382 | 60.0417 | 48.744 | 12.4825 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 12.4857 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.4927 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.4971 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4839 | 35.3467 | 59.989 | 24.6996 | 12.479 | 23.039 | 60.0134 | 23.54 | 12.4778 | 22.6542 | 60.0212 | 11.31 | 12.4907 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.5002 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.4927 | 55.5382 | 60.0417 | 48.6421 | 12.4908 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 12.494 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.5012 | 47.3597 | 59.941 | 48 | 12.5056 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.4924 | 35.3467 | 59.989 | 24.5977 | 12.4873 | 23.039 | 60.0134 | 23.54 | 12.4863 | 22.6542 | 60.0212 | 11.31 | 12.499 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.5085 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.501 | 55.5382 | 60.0417 | 48.5403 | 12.4991 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 12.5023 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.5095 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5139 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5007 | 35.3467 | 59.989 | 24.4957 | 12.4958 | 23.039 | 60.0134 | 23.54 | 12.4946 | 22.6542 | 60.02 | 11.31 | 12.5073 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.5169 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.5093 | 55.5382 | 60.0417 | 48.4384 | 12.5075 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 12.5106 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 12.5178 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5222 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.509 | 35.3467 | 59.989 | 24.3938 | 12.5042 | 23.0442 | 60.0134 | 23.54 | 12.5029 | 22.6542 | 60.02 | 11.31 | 12.5156 | 18.8437 | 59.9821 | 19.13
12.5252 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.5176 | 55.5382 | 60.0417 | 48.3366 | 12.5158 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 12.519 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 12.5261 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5305 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5173 | 35.3467 | 59.989 | 24.2919 | 12.5125 | 23.0442 | 60.0134 | 23.54 | 12.5112 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5239 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5336 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.526 | 55.5382 | 60.0417 | 48.2348 | 12.5241 | 43.3716 | 60.0178 | 43.77 | 12.5273 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 12.5344 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5388 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5256 | 35.3467 | 59.989 | 24.1899 | 12.5208 | 23.0442 | 60.0134 | 23.54 | 12.5195 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5322 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5419 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.5343 | 55.6122 | 60.0417 | 48.1329 | 12.5325 | 43.3716 | 60.0178 | 43.77 | 12.5356 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 12.5427 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5471 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5339 | 35.3467 | 59.989 | 24.088 | 12.5291 | 23.0442 | 60.0134 | 23.54 | 12.5278 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5405 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5502 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 12.5426 | 55.6122 | 60.0417 | 48.0311 | 12.5408 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.5439 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 12.5513 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5554 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5422 | 35.3467 | 59.989 | 23.9861 | 12.5374 | 23.0431 | 60.0134 | 23.54 | 12.5361 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5488 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5586 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.5509 | 55.5695 | 60.0417 | 47.9292 | 12.5491 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.5524 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 12.5596 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.564 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5508 | 35.3467 | 59.989 | 23.8841 | 12.5457 | 23.0431 | 60.0134 | 23.54 | 12.5444 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5571 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5669 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.5593 | 55.5695 | 60.0417 | 47.8274 | 12.5575 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.5607 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.5679 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5723 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5591 | 35.3467 | 59.989 | 23.7822 | 12.554 | 23.0431 | 60.0134 | 23.54 | 12.553 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5659 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5753 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.5676 | 55.5695 | 60.0417 | 47.7255 | 12.5658 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.569 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.5762 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5806 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5674 | 35.3467 | 59.989 | 23.6803 | 12.5625 | 23.0431 | 60.0134 | 23.54 | 12.5613 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5742 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5836 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.5759 | 55.5695 | 60.0417 | 47.6237 | 12.5741 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.5773 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.5845 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5889 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5757 | 35.3467 | 59.989 | 23.5783 | 12.5708 | 23.0411 | 60.0134 | 23.54 | 12.5696 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5825 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.5919 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.5843 | 55.4646 | 60.0417 | 47.5218 | 12.5825 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.5857 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.5928 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.5972 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.584 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.5791 | 23.0411 | 60.0134 | 23.54 | 12.5779 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5908 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.6003 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.5926 | 55.4646 | 60.0417 | 47.42 | 12.5908 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.594 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6013 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.6055 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.5923 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.5874 | 23.0411 | 60.0134 | 23.54 | 12.5862 | 22.6566 | 60.02 | 11.31 | 12.5991 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.6086 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6009 | 55.4646 | 60.0417 | 47.3181 | 12.5991 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.6023 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6096 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.6138 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6006 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.5957 | 23.0411 | 60.0134 | 23.54 | 12.5945 | 22.6466 | 60.02 | 11.31 | 12.6074 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.617 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6093 | 55.4646 | 60.0417 | 47.2163 | 12.6075 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.6107 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6179 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.6223 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6091 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.604 | 23.0381 | 60.0162 | 23.54 | 12.6028 | 22.6466 | 60.02 | 11.31 | 12.6157 | 18.8461 | 59.9821 | 19.13
12.6253 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6176 | 55.5097 | 60.0393 | 47.1145 | 12.6158 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.619 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6262 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.6306 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6174 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.6123 | 23.0381 | 60.0162 | 23.54 | 12.6111 | 22.6466 | 60.02 | 11.31 | 12.624 | 18.8529 | 59.9821 | 19.13
12.6336 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6259 | 55.5097 | 60.0393 | 47.0126 | 12.6241 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.6273 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6345 | 47.3597 | 59.9418 | 48 | 12.6389 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6257 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.6206 | 23.0381 | 60.0162 | 23.54 | 12.6196 | 22.6466 | 60.02 | 11.31 | 12.6323 | 18.8529 | 59.9821 | 19.13
12.642 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6342 | 55.4856 | 60.0393 | 46.9108 | 12.6324 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.6356 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6428 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.6472 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.634 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.6292 | 23.0381 | 60.0162 | 23.54 | 12.6279 | 22.6466 | 60.02 | 11.31 | 12.6406 | 18.8528 | 59.9826 | 19.13
12.6503 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6426 | 55.4856 | 60.0393 | 46.8089 | 12.6408 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.644 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6514 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.6555 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6423 | 35.3467 | 59.989 | 23.54 | 12.6375 | 23.0444 | 60.0162 | 23.54 | 12.6362 | 22.6466 | 60.02 | 11.31 | 12.6489 | 18.8528 | 59.9826 | 19.13
12.6587 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6509 | 55.4856 | 60.0393 | 46.707 | 12.6491 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.6523 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6597 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.6638 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6506 | 35.3551 | 59.989 | 23.54 | 12.6458 | 23.0444 | 60.0162 | 23.54 | 12.6445 | 22.6419 | 60.02 | 11.31 | 12.6572 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.667 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6592 | 55.4856 | 60.0393 | 46.6052 | 12.6574 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.6606 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.668 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.6721 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6589 | 35.3551 | 59.989 | 23.54 | 12.6541 | 23.0444 | 60.0162 | 23.54 | 12.6528 | 22.6419 | 60.02 | 11.31 | 12.6655 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.6753 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6675 | 55.4856 | 60.0393 | 46.5034 | 12.6658 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 12.6689 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 12.6763 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.6807 | 35.2991 | 59.9807 | 23.54 | 12.6675 | 35.3651 | 59.989 | 23.54 | 12.6624 | 23.0444 | 60.0162 | 23.54 | 12.6611 | 22.6419 | 60.02 | 11.31 | 12.6738 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.6837 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 12.6759 | 55.4856 | 60.0393 | 46.4015 | 12.6741 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 12.6774 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 12.6846 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.689 | 35.2898 | 59.9807 | 23.54 | 12.6758 | 35.3651 | 59.989 | 23.54 | 12.6707 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.6694 | 22.6419 | 60.02 | 11.31 | 12.6826 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.692 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.6842 | 55.4856 | 60.0393 | 46.2997 | 12.6824 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 12.6857 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 12.6929 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.6973 | 35.2898 | 59.9807 | 23.54 | 12.6841 | 35.3651 | 59.989 | 23.54 | 12.679 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.6777 | 22.6419 | 60.02 | 11.31 | 12.6909 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.7004 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.6925 | 55.4856 | 60.0393 | 46.1978 | 12.6908 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 12.694 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 12.7014 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.7056 | 35.2898 | 59.9807 | 23.54 | 12.6924 | 35.3651 | 59.989 | 23.54 | 12.6873 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.6863 | 22.6419 | 60.02 | 11.31 | 12.6992 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.7087 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.7009 | 55.5308 | 60.0393 | 46.096 | 12.6991 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 12.7023 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 12.7097 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.7139 | 35.2898 | 59.9807 | 23.54 | 12.7007 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.6958 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.6946 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7075 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.717 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.7092 | 55.5308 | 60.0393 | 45.9941 | 12.7074 | 43.4551 | 60.0178 | 43.77 | 12.7107 | 25.2155 | 60.0022 | 25.54 | 12.718 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.7222 | 35.2898 | 59.9803 | 23.54 | 12.709 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.7041 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7029 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7158 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.7254 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.7175 | 55.5308 | 60.0393 | 45.8922 | 12.7158 | 43.4551 | 60.0178 | 43.77 | 12.719 | 25.2155 | 60.0022 | 25.54 | 12.7263 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.7305 | 35.2898 | 59.9803 | 23.54 | 12.7173 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.7124 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7112 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7241 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.7337 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.7258 | 55.5308 | 60.0393 | 45.7904 | 12.7241 | 43.4551 | 60.0191 | 43.77 | 12.7273 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.7346 | 47.3705 | 59.9418 | 48 | 12.739 | 35.2898 | 59.9803 | 23.54 | 12.7256 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.7207 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7195 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7324 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.7421 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.7342 | 55.4888 | 60.0393 | 45.6886 | 12.7324 | 43.4551 | 60.0191 | 43.77 | 12.7357 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.7429 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.7473 | 35.2898 | 59.9803 | 23.54 | 12.7341 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.729 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7278 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7407 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.7504 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 12.7425 | 55.4888 | 60.0393 | 45.5867 | 12.7408 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.744 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.7515 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.7556 | 35.2898 | 59.9803 | 23.54 | 12.7424 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.7373 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7361 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.749 | 18.7508 | 59.9826 | 19.13
12.7587 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.7508 | 55.4888 | 60.0393 | 45.4849 | 12.7491 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.7523 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.7598 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.7639 | 35.2898 | 59.9803 | 23.54 | 12.7507 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.7456 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7444 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7573 | 18.686 | 59.9826 | 19.13
12.7671 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.7592 | 55.4888 | 60.0393 | 45.383 | 12.7574 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.7606 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.7681 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.7722 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.759 | 35.35 | 59.989 | 23.54 | 12.7539 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7529 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7656 | 18.686 | 59.9826 | 19.13
12.7754 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.7675 | 55.4888 | 60.0393 | 45.2812 | 12.7657 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.769 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.7764 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.7805 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.7673 | 35.3501 | 59.989 | 23.54 | 12.7625 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7612 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7739 | 18.693 | 59.9826 | 19.13
12.7838 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.7758 | 55.4888 | 60.0393 | 45.1793 | 12.7741 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.7773 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.7847 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.7888 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.7756 | 35.3501 | 59.989 | 23.54 | 12.7708 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7695 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7822 | 18.693 | 59.9826 | 19.13
12.7921 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.7841 | 55.4441 | 60.0393 | 45.0774 | 12.7824 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.7856 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.793 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.7974 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.7839 | 35.3501 | 59.989 | 23.54 | 12.7791 | 23.0496 | 60.0162 | 23.54 | 12.7778 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7905 | 18.7108 | 59.9826 | 19.13
12.8004 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.7925 | 55.4441 | 60.0393 | 44.9756 | 12.7907 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.7939 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.8015 | 47.3946 | 59.9418 | 48 | 12.8057 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.7925 | 35.3501 | 59.989 | 23.54 | 12.7874 | 23.0432 | 60.0162 | 23.54 | 12.7861 | 22.6419 | 60.0184 | 11.31 | 12.7993 | 18.7108 | 59.9826 | 19.13
12.8088 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8008 | 55.4441 | 60.0393 | 44.8738 | 12.7991 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 12.8024 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.8098 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.814 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.8008 | 35.2784 | 59.989 | 23.54 | 12.7957 | 23.0432 | 60.0162 | 23.54 | 12.7944 | 22.5054 | 60.0184 | 11.31 | 12.8076 | 18.7108 | 59.9826 | 19.13
12.8171 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8091 | 55.4441 | 60.0393 | 44.7719 | 12.8074 | 43.4222 | 60.0191 | 43.77 | 12.8107 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.8181 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8223 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.8091 | 35.2784 | 59.989 | 23.54 | 12.804 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8027 | 22.5054 | 60.0184 | 11.31 | 12.8159 | 18.7108 | 59.9826 | 19.13
12.8255 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8174 | 55.4441 | 60.0368 | 44.6701 | 12.8157 | 43.4222 | 60.0191 | 43.77 | 12.819 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 12.8264 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8306 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.8174 | 35.2783 | 59.989 | 23.54 | 12.8123 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.811 | 22.4996 | 60.0184 | 11.31 | 12.8242 | 18.7108 | 59.9826 | 19.13
12.8338 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8258 | 55.4441 | 60.0368 | 44.5682 | 12.8241 | 43.4497 | 60.0191 | 43.77 | 12.8273 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 12.8347 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8389 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.8257 | 35.2783 | 59.989 | 23.54 | 12.8206 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8196 | 22.4996 | 60.0184 | 11.31 | 12.8325 | 18.7108 | 59.9826 | 19.13
12.8421 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8341 | 55.4441 | 60.0368 | 44.4663 | 12.8324 | 43.4497 | 60.0191 | 43.77 | 12.8357 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 12.843 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8472 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.834 | 35.2783 | 59.989 | 23.54 | 12.8291 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8279 | 22.4996 | 60.0184 | 11.31 | 12.8408 | 18.7108 | 59.9837 | 19.13
12.8505 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8424 | 55.4441 | 60.0368 | 44.3645 | 12.8407 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 12.844 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 12.8516 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8557 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.8423 | 35.2783 | 59.989 | 23.54 | 12.8374 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8362 | 22.4996 | 60.0184 | 11.31 | 12.8491 | 18.7108 | 59.9837 | 19.13
12.8588 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8508 | 55.4441 | 60.0368 | 44.2626 | 12.8491 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 12.8523 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 12.8599 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.864 | 35.2785 | 59.9803 | 23.54 | 12.8508 | 35.276 | 59.989 | 23.54 | 12.8457 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8445 | 22.4972 | 60.0184 | 11.31 | 12.8574 | 18.7109 | 59.9837 | 19.13
12.8672 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8591 | 55.4441 | 60.0368 | 44.1608 | 12.8574 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 12.8606 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 12.8682 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8723 | 35.2659 | 59.9803 | 23.54 | 12.8591 | 35.276 | 59.989 | 23.54 | 12.854 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8528 | 22.4972 | 60.0184 | 11.31 | 12.8657 | 18.7109 | 59.9837 | 19.13
12.8755 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8674 | 55.4671 | 60.0368 | 44.0589 | 12.8657 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 12.869 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 12.8765 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8806 | 35.2659 | 59.9803 | 23.54 | 12.8674 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.8623 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8611 | 22.4972 | 60.0184 | 11.31 | 12.874 | 18.7109 | 59.9837 | 19.13
12.8839 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8757 | 55.4671 | 60.0368 | 43.9571 | 12.8741 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 12.8773 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.8848 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8889 | 35.2659 | 59.9803 | 23.54 | 12.8757 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.8706 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8694 | 22.4972 | 60.0184 | 11.31 | 12.8823 | 18.7109 | 59.9837 | 19.13
12.8922 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8841 | 55.6394 | 60.0368 | 43.8552 | 12.8824 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 12.8856 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.8931 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.8972 | 35.2659 | 59.9803 | 23.54 | 12.884 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.8789 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8777 | 22.4972 | 60.0184 | 11.31 | 12.8906 | 18.7109 | 59.9837 | 19.13
12.9005 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.8924 | 55.6394 | 60.0368 | 43.77 | 12.8907 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 12.894 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9016 | 47.4121 | 59.9418 | 48 | 12.9055 | 35.2659 | 59.9803 | 23.54 | 12.8923 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.8872 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.886 | 22.4972 | 60.0184 | 11.31 | 12.8989 | 18.7109 | 59.9837 | 19.13
12.9089 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.9007 | 55.5985 | 60.0368 | 43.77 | 12.899 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 12.9023 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9099 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9141 | 35.2659 | 59.9803 | 23.54 | 12.9006 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.8958 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.8945 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9072 | 18.7178 | 59.9837 | 19.13
12.9172 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.9091 | 55.5985 | 60.0368 | 43.77 | 12.9074 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 12.9106 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9182 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9224 | 35.2659 | 59.9799 | 23.54 | 12.9092 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9041 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.9028 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.916 | 18.7178 | 59.9837 | 19.13
12.9256 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.9174 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 12.9157 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 12.9189 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9265 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9307 | 35.2659 | 59.9799 | 23.54 | 12.9175 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9124 | 23.0432 | 60.0174 | 23.54 | 12.9111 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9243 | 18.7178 | 59.9837 | 19.13
12.9339 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.9257 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 12.924 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.9274 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9348 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.939 | 35.2659 | 59.9799 | 23.54 | 12.9258 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9207 | 23.0432 | 60.0174 | 23.4592 | 12.9194 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9326 | 18.7178 | 59.9837 | 19.13
12.9422 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.934 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 12.9324 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.9357 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9431 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9473 | 35.2659 | 59.9799 | 23.54 | 12.9341 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.929 | 23.0432 | 60.0174 | 23.3573 | 12.9277 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9409 | 18.7258 | 59.9837 | 19.13
12.9506 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 12.9424 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 12.9407 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.944 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9517 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9556 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 12.9424 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9373 | 23.0432 | 60.0174 | 23.2554 | 12.936 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9492 | 18.7258 | 59.9837 | 19.13
12.9589 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 12.9507 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 12.949 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.9523 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.96 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9639 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 12.9507 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9456 | 23.0432 | 60.0174 | 23.1535 | 12.9443 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9575 | 18.7258 | 59.9837 | 19.13
12.9673 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 12.959 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 12.9573 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.9607 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 12.9683 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9724 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 12.959 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9539 | 23.0432 | 60.0174 | 23.0516 | 12.9526 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9658 | 18.7258 | 59.9837 | 19.13
12.9756 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 12.9673 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 12.9657 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.969 | 25.2654 | 60.0027 | 25.4873 | 12.9766 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9807 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 12.9675 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9624 | 23.0432 | 60.0174 | 22.9497 | 12.9612 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9741 | 18.7258 | 59.9837 | 19.13
12.9839 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 12.9757 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 12.974 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.9773 | 25.2654 | 60.0027 | 25.3854 | 12.9849 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.989 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 12.9758 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9707 | 23.0432 | 60.0174 | 22.8478 | 12.9695 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9824 | 18.7258 | 59.9837 | 19.13
12.9923 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 12.984 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 12.9823 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.9856 | 25.2654 | 60.0027 | 25.2835 | 12.9932 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 12.9973 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 12.9841 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.979 | 23.0432 | 60.0174 | 22.7459 | 12.9778 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.9907 | 18.7337 | 59.9837 | 19.13
13.0006 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 12.9923 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 12.9907 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 12.994 | 25.2654 | 60.0027 | 25.1816 | 13.0017 | 47.4121 | 59.9422 | 48 | 13.0056 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 12.9924 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9873 | 23.038 | 60.0174 | 22.6441 | 12.9861 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 12.999 | 18.7337 | 59.9837 | 19.13
13.009 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0007 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 12.999 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 13.0023 | 25.2654 | 60.0027 | 25.0797 | 13.01 | 47.4121 | 59.9421 | 48 | 13.0139 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0007 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 12.9956 | 23.038 | 60.0174 | 22.5422 | 12.9944 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0073 | 18.7337 | 59.9837 | 19.13
13.0173 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.009 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 13.0073 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 13.0106 | 25.2654 | 60.0027 | 24.9778 | 13.0183 | 47.4121 | 59.9421 | 48 | 13.0222 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.009 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.0039 | 23.0373 | 60.0174 | 22.4403 | 13.0027 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0156 | 18.7337 | 59.9837 | 19.13
13.0256 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0173 | 55.4999 | 60.0336 | 43.77 | 13.0157 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 13.0189 | 25.2654 | 60.0027 | 24.8759 | 13.0266 | 47.4196 | 59.9421 | 48 | 13.0308 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0173 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.0122 | 23.0373 | 60.0174 | 22.3384 | 13.011 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0239 | 18.7337 | 59.9837 | 19.13
13.034 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0257 | 55.4999 | 60.0336 | 43.77 | 13.024 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 13.0273 | 25.2654 | 60.0027 | 24.7739 | 13.0349 | 47.4196 | 59.9421 | 48 | 13.0391 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0259 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.0205 | 23.0373 | 60.0174 | 22.2365 | 13.0193 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0327 | 18.7337 | 59.9837 | 19.13
13.0423 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.034 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 13.0323 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 13.0356 | 25.2654 | 60.0027 | 24.672 | 13.0432 | 47.4196 | 59.9421 | 48 | 13.0474 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0342 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.0288 | 23.0373 | 60.0174 | 22.1346 | 13.0278 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.041 | 18.7331 | 59.9852 | 19.13
13.0507 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0423 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 13.0406 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 13.0439 | 25.2654 | 60.0027 | 24.5701 | 13.0518 | 47.4196 | 59.9421 | 48 | 13.0557 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0425 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.0374 | 23.0373 | 60.0174 | 22.0327 | 13.0361 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0493 | 18.7331 | 59.9852 | 19.13
13.059 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0506 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 13.049 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 13.0524 | 25.2654 | 60.0027 | 24.4682 | 13.0601 | 47.4196 | 59.9421 | 48 | 13.064 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0508 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.0457 | 23.0373 | 60.0174 | 21.9309 | 13.0444 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0576 | 18.7331 | 59.9852 | 19.13
13.0673 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.059 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 13.0573 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 13.0607 | 25.2654 | 60.0027 | 24.3663 | 13.0684 | 47.4196 | 59.9421 | 48 | 13.0723 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0591 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.054 | 23.0373 | 60.0174 | 21.829 | 13.0527 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0659 | 18.7331 | 59.9852 | 19.13
13.0757 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0673 | 55.4374 | 60.0336 | 43.77 | 13.0656 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 13.069 | 25.2654 | 60.0027 | 24.2644 | 13.0767 | 47.4218 | 59.9421 | 48 | 13.0808 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0674 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.0623 | 23.0373 | 60.0174 | 21.7271 | 13.061 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0742 | 18.7331 | 59.9852 | 19.13
13.084 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0756 | 55.4374 | 60.0336 | 43.77 | 13.074 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 13.0773 | 25.2654 | 60.0035 | 24.1625 | 13.085 | 47.4218 | 59.9421 | 48 | 13.0891 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0757 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.0706 | 23.0328 | 60.0174 | 21.6252 | 13.0693 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0825 | 18.7331 | 59.9852 | 19.13
13.0924 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.084 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.0823 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 13.0857 | 25.2654 | 60.0035 | 24.0606 | 13.0933 | 47.4218 | 59.9421 | 48 | 13.0974 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.084 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.0789 | 23.0328 | 60.0174 | 21.5233 | 13.0776 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0908 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1007 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.0923 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.0906 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 13.094 | 25.2654 | 60.0035 | 23.9587 | 13.1018 | 47.4218 | 59.9421 | 48 | 13.1057 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.0925 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.0872 | 23.0328 | 60.0174 | 21.4214 | 13.0859 | 22.4972 | 60.0176 | 11.31 | 13.0991 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.109 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.1006 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.099 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 13.1023 | 25.2654 | 60.0035 | 23.8567 | 13.1101 | 47.4218 | 59.9433 | 48 | 13.114 | 35.2567 | 59.9799 | 23.54 | 13.1008 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.0955 | 23.0328 | 60.0174 | 21.3195 | 13.0945 | 22.4809 | 60.0176 | 11.31 | 13.1074 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1174 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.1089 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.1073 | 43.3117 | 60.0212 | 43.77 | 13.1106 | 25.2654 | 60.0035 | 23.7548 | 13.1184 | 47.4218 | 59.9433 | 48 | 13.1223 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1091 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.104 | 23.0328 | 60.0174 | 21.2176 | 13.1028 | 22.4809 | 60.0176 | 11.31 | 13.1157 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1257 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.1173 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.1156 | 43.3117 | 60.0212 | 43.77 | 13.119 | 25.2654 | 60.0035 | 23.6529 | 13.1267 | 47.4218 | 59.9433 | 48 | 13.1306 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1174 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1123 | 23.0328 | 60.0174 | 21.1158 | 13.1111 | 22.4809 | 60.0176 | 11.31 | 13.124 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1341 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.1256 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.124 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 13.1273 | 25.2654 | 60.0035 | 23.551 | 13.135 | 47.4218 | 59.9433 | 48 | 13.1392 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1257 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1206 | 23.0265 | 60.0174 | 21.0139 | 13.1194 | 22.4809 | 60.0176 | 11.31 | 13.1323 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1424 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.1339 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.1323 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 13.1356 | 25.2654 | 60.0035 | 23.4491 | 13.1433 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.1475 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.134 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1289 | 23.0265 | 60.0174 | 20.912 | 13.1277 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.1406 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1507 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 13.1423 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 13.1406 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 13.1439 | 25.2654 | 60.0035 | 23.3472 | 13.1519 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.1558 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1423 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1372 | 23.0213 | 60.0174 | 20.8101 | 13.136 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.1494 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1591 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.1506 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.149 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 13.1523 | 25.2654 | 60.0035 | 23.2453 | 13.1602 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.1641 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1509 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1455 | 23.0213 | 60.0174 | 20.7082 | 13.1443 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.1577 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1674 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.1589 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.1573 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 13.1606 | 25.2654 | 60.0035 | 23.1434 | 13.1685 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.1724 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1592 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1538 | 23.0213 | 60.0174 | 20.6063 | 13.1526 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.166 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1758 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.1672 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.1656 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 13.1689 | 25.2654 | 60.0035 | 23.0414 | 13.1768 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.1807 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1675 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1621 | 23.0213 | 60.0174 | 20.5044 | 13.1611 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.1743 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1841 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.1756 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.174 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 13.1772 | 25.2654 | 60.0035 | 22.9395 | 13.1851 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.189 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1758 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1707 | 23.0242 | 60.0174 | 20.4025 | 13.1694 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.1826 | 18.7286 | 59.9852 | 19.13
13.1924 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.1839 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.1823 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 13.1857 | 25.2654 | 60.0035 | 22.8376 | 13.1934 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.1975 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1841 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.179 | 23.0242 | 60.0174 | 20.3007 | 13.1777 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.1909 | 18.7356 | 59.9852 | 19.13
13.2008 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.1922 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.1906 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 13.194 | 25.2653 | 60.0035 | 22.7357 | 13.2019 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2058 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.1924 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1873 | 23.0242 | 60.0174 | 20.1988 | 13.186 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.1992 | 18.7356 | 59.9852 | 19.13
13.2091 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2005 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.1989 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 13.2023 | 25.2653 | 60.0035 | 22.6338 | 13.2102 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2141 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.2007 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.1956 | 23.0242 | 60.0174 | 20.0969 | 13.1943 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.2075 | 18.7438 | 59.9852 | 19.13
13.2175 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2089 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 13.2073 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 13.2107 | 25.2653 | 60.0035 | 22.5319 | 13.2185 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2224 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.2092 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.2039 | 23.0242 | 60.0162 | 19.995 | 13.2026 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.2158 | 18.7438 | 59.9852 | 19.13
13.2258 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2172 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 13.2156 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 13.219 | 25.2653 | 60.0035 | 22.43 | 13.2268 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2307 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.2175 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.2122 | 23.0242 | 60.0162 | 19.8931 | 13.2109 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.2241 | 18.7438 | 59.9852 | 19.13
13.2341 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2255 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 13.2239 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 13.2273 | 25.2653 | 60.0035 | 22.3281 | 13.2351 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.239 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.2258 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.2205 | 23.0242 | 60.0162 | 19.7912 | 13.2192 | 22.4786 | 60.0176 | 11.31 | 13.2324 | 18.7438 | 59.9852 | 19.13
13.2425 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2339 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 13.2322 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 13.2356 | 25.2653 | 60.0035 | 22.2262 | 13.2434 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2473 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.2341 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.2288 | 23.0242 | 60.0162 | 19.6893 | 13.2278 | 22.4747 | 60.0176 | 11.31 | 13.2407 | 18.7438 | 59.986 | 19.13
13.2508 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2422 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 13.2406 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 13.244 | 25.2653 | 60.0035 | 22.1243 | 13.252 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2559 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.2424 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.2373 | 23.025 | 60.0162 | 19.5874 | 13.2361 | 22.4747 | 60.0176 | 11.31 | 13.249 | 18.7438 | 59.986 | 19.13
13.2592 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2505 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 13.2489 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 13.2523 | 25.2653 | 60.0035 | 22.0223 | 13.2603 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2642 | 35.2567 | 59.9795 | 23.54 | 13.2507 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.2456 | 23.025 | 60.0162 | 19.4855 | 13.2444 | 22.4692 | 60.0176 | 11.31 | 13.2573 | 18.7438 | 59.986 | 19.13
13.2675 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2589 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 13.2572 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 13.2606 | 25.2653 | 60.0035 | 21.9204 | 13.2686 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2725 | 35.2454 | 59.9795 | 23.54 | 13.259 | 35.276 | 59.9898 | 23.54 | 13.2539 | 23.025 | 60.0162 | 19.3837 | 13.2527 | 22.4692 | 60.0176 | 11.31 | 13.2661 | 18.7438 | 59.986 | 19.13
13.2758 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2672 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.2656 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 13.2689 | 25.2653 | 60.0035 | 21.8185 | 13.2769 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2808 | 35.2454 | 59.9795 | 23.54 | 13.2676 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.2622 | 23.025 | 60.0162 | 19.2818 | 13.261 | 22.4692 | 60.0176 | 11.31 | 13.2744 | 18.7438 | 59.986 | 19.13
13.2842 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2755 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.2739 | 43.2622 | 60.0228 | 43.77 | 13.2773 | 25.2653 | 60.0034 | 21.7166 | 13.2852 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2891 | 35.2454 | 59.9795 | 23.54 | 13.2759 | 35.276 | 59.9894 | 23.54 | 13.2705 | 23.0204 | 60.0162 | 19.1799 | 13.2693 | 22.4692 | 60.0176 | 11.31 | 13.2827 | 18.7438 | 59.986 | 19.13
13.2925 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2838 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.2822 | 43.2622 | 60.0228 | 43.77 | 13.2856 | 25.2653 | 60.0034 | 21.6147 | 13.2935 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.2974 | 35.2454 | 59.9795 | 23.54 | 13.2842 | 35.2747 | 59.9894 | 23.54 | 13.2788 | 23.0204 | 60.0162 | 19.078 | 13.2776 | 22.4692 | 60.0176 | 11.31 | 13.291 | 18.7503 | 59.986 | 19.13
13.3009 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.2922 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.2906 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 13.2939 | 25.2653 | 60.0034 | 21.5128 | 13.302 | 47.4285 | 59.9433 | 48 | 13.3057 | 35.2454 | 59.9795 | 23.54 | 13.2925 | 35.2747 | 59.9894 | 23.54 | 13.2871 | 23.0204 | 60.0162 | 18.9761 | 13.2859 | 22.4692 | 60.0176 | 11.31 | 13.2993 | 18.7503 | 59.986 | 19.13
13.3092 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.3005 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.2989 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 13.3022 | 25.2653 | 60.0034 | 21.4109 | 13.3103 | 47.4392 | 59.9441 | 48 | 13.3142 | 35.2454 | 59.9795 | 23.54 | 13.3008 | 35.2747 | 59.9894 | 23.54 | 13.2954 | 23.0204 | 60.0162 | 18.8742 | 13.2944 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3076 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3175 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.3088 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3072 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 13.3107 | 25.2653 | 60.0034 | 21.309 | 13.3186 | 47.4392 | 59.9441 | 48 | 13.3225 | 35.2454 | 59.9787 | 23.54 | 13.3091 | 35.2747 | 59.9894 | 23.54 | 13.304 | 23.0204 | 60.0162 | 18.7723 | 13.3027 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3159 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3259 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.3172 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3156 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 13.319 | 25.2653 | 60.0034 | 21.2071 | 13.3269 | 47.4392 | 59.9441 | 48 | 13.3308 | 35.2454 | 59.9787 | 23.54 | 13.3174 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3123 | 23.0204 | 60.0162 | 18.6704 | 13.311 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3242 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3342 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.3255 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3239 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.3273 | 25.2653 | 60.0034 | 21.1051 | 13.3352 | 47.4392 | 59.9441 | 48 | 13.3391 | 35.2454 | 59.9787 | 23.54 | 13.3259 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3206 | 23.0204 | 60.0162 | 18.5685 | 13.3193 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3325 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3426 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.3338 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3322 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.3356 | 25.2653 | 60.0034 | 21.0032 | 13.3435 | 47.4523 | 59.9441 | 48 | 13.3474 | 35.2454 | 59.9787 | 23.54 | 13.3342 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3289 | 23.0204 | 60.0162 | 18.4667 | 13.3276 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3408 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3509 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 13.3421 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3405 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.344 | 25.2653 | 60.0034 | 20.9013 | 13.3521 | 47.4523 | 59.9441 | 48 | 13.3557 | 35.2454 | 59.9787 | 23.54 | 13.3425 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3372 | 23.0152 | 60.0162 | 18.3648 | 13.3359 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3491 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3592 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.3505 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3489 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.3523 | 25.2653 | 60.0034 | 20.7994 | 13.3604 | 47.465 | 59.9441 | 48 | 13.364 | 35.2454 | 59.9787 | 23.54 | 13.3508 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3455 | 23.0152 | 60.0162 | 18.2629 | 13.3442 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3574 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3676 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.3588 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3572 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.3606 | 25.2722 | 60.0034 | 20.6975 | 13.3687 | 47.465 | 59.9441 | 48 | 13.3726 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.3591 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3538 | 23.0044 | 60.0162 | 18.161 | 13.3525 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3657 | 18.7572 | 59.986 | 19.13
13.3759 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.3671 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3655 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.369 | 25.2722 | 60.0034 | 20.5956 | 13.377 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.3809 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.3674 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3621 | 23.0044 | 60.0162 | 18.0591 | 13.3611 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.374 | 18.7654 | 59.986 | 19.13
13.3843 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.3755 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3739 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.3773 | 25.2722 | 60.0034 | 20.4937 | 13.3853 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.3892 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.3757 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3706 | 23.0044 | 60.0162 | 17.9572 | 13.3694 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3828 | 18.7654 | 59.986 | 19.13
13.3926 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.3838 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3822 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.3856 | 25.2722 | 60.0034 | 20.3918 | 13.3936 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.3975 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.3843 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3789 | 23.0044 | 60.0162 | 17.8553 | 13.3777 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3911 | 18.7654 | 59.986 | 19.13
13.4009 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.3921 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3905 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.3939 | 25.2722 | 60.0034 | 20.2899 | 13.4021 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4058 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.3926 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3872 | 22.9992 | 60.0162 | 17.7534 | 13.386 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.3994 | 18.7654 | 59.986 | 19.13
13.4093 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4005 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.3989 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.4023 | 25.2722 | 60.0034 | 20.1879 | 13.4104 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4141 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4009 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.3955 | 22.9992 | 60.0162 | 17.6515 | 13.3943 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.4077 | 18.7719 | 59.986 | 19.13
13.4176 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4088 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 13.4072 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.4106 | 25.2722 | 60.0034 | 20.086 | 13.4187 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4224 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4092 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.4038 | 22.9989 | 60.0146 | 17.5497 | 13.4026 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.416 | 18.7719 | 59.986 | 19.13
13.426 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4171 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4155 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.4189 | 25.2722 | 60.0034 | 19.9841 | 13.427 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4309 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4175 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.4121 | 22.9989 | 60.0146 | 17.4478 | 13.4109 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.4243 | 18.7734 | 59.986 | 19.13
13.4343 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4254 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4238 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.4272 | 25.2722 | 60.0034 | 19.8822 | 13.4353 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4392 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4258 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.4204 | 22.9989 | 60.0146 | 17.3459 | 13.4192 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.4326 | 18.7734 | 59.986 | 19.13
13.4426 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4338 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4322 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 13.4357 | 25.2722 | 60.0034 | 19.7803 | 13.4436 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4475 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4341 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.4287 | 22.9989 | 60.0146 | 17.244 | 13.4277 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.4409 | 18.7734 | 59.9872 | 19.13
13.451 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4421 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4405 | 43.2312 | 60.0245 | 43.77 | 13.444 | 25.2722 | 60.0034 | 19.6784 | 13.4521 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4558 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4424 | 35.2748 | 59.9894 | 23.54 | 13.4373 | 22.9989 | 60.0146 | 17.1421 | 13.436 | 22.4692 | 60.0168 | 11.31 | 13.4492 | 18.7734 | 59.9872 | 19.13
13.4593 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4504 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4488 | 43.2312 | 60.0245 | 43.77 | 13.4523 | 25.2722 | 60.0034 | 19.5765 | 13.4604 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4641 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4509 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.4456 | 22.9989 | 60.0146 | 17.0402 | 13.4443 | 22.4653 | 60.0168 | 11.31 | 13.4575 | 18.7734 | 59.9872 | 19.13
13.4676 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 13.4588 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4572 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.4606 | 25.2722 | 60.0034 | 19.4746 | 13.4688 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4724 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4592 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.4539 | 23.045 | 60.0146 | 16.9383 | 13.4526 | 22.4653 | 60.0168 | 11.31 | 13.4658 | 18.7734 | 59.9872 | 19.13
13.476 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.4671 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4655 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.469 | 25.2722 | 60.0034 | 19.3727 | 13.4771 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4807 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4675 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.4622 | 23.045 | 60.0146 | 16.8364 | 13.4609 | 22.4653 | 60.0168 | 11.31 | 13.4741 | 18.7734 | 59.9872 | 19.13
13.4843 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.4754 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4738 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.4773 | 25.2821 | 60.0038 | 19.2708 | 13.4854 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4893 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4758 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.4705 | 23.0387 | 60.0146 | 16.7345 | 13.4692 | 22.4653 | 60.0168 | 11.31 | 13.4824 | 18.7734 | 59.9872 | 19.13
13.4927 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.4837 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4821 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.4856 | 25.2821 | 60.0038 | 19.1688 | 13.4937 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.4976 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4841 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.4788 | 23.0387 | 60.0146 | 16.6326 | 13.4775 | 22.455 | 60.0168 | 11.31 | 13.4907 | 18.7496 | 59.9872 | 19.13
13.501 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.4921 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4905 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.4939 | 25.2821 | 60.0038 | 19.0669 | 13.5022 | 47.4676 | 59.9441 | 48 | 13.5059 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.4924 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.4871 | 23.0416 | 60.0146 | 16.5307 | 13.4858 | 22.455 | 60.0168 | 11.31 | 13.4995 | 18.7496 | 59.9872 | 19.13
13.5093 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.5004 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.4988 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.5023 | 25.2821 | 60.0038 | 18.965 | 13.5105 | 47.4676 | 59.9449 | 48 | 13.5142 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.5007 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.4954 | 23.0416 | 60.0146 | 16.4288 | 13.4941 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5078 | 18.7492 | 59.9872 | 19.13
13.5177 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.5087 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5071 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.5106 | 25.2821 | 60.0038 | 18.8631 | 13.5188 | 47.4676 | 59.9449 | 48 | 13.5225 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.5093 | 35.2704 | 59.9894 | 23.54 | 13.5039 | 23.0441 | 60.0146 | 16.327 | 13.5027 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5161 | 18.7492 | 59.9872 | 19.13
13.526 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.5171 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5155 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 13.5189 | 25.2821 | 60.0038 | 18.7612 | 13.5271 | 47.4676 | 59.9449 | 48 | 13.5308 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.5176 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5122 | 23.0441 | 60.0146 | 16.2251 | 13.511 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5244 | 18.7492 | 59.9872 | 19.13
13.5344 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.5254 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5238 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.5273 | 25.2821 | 60.0038 | 18.6593 | 13.5354 | 47.4676 | 59.9449 | 48 | 13.5391 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.5259 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5205 | 23.0441 | 60.0146 | 16.1232 | 13.5193 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5327 | 18.7492 | 59.9872 | 19.13
13.5427 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.5337 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5321 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.5356 | 25.2821 | 60.0038 | 18.5574 | 13.5437 | 47.4676 | 59.9449 | 48 | 13.5476 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.5342 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5288 | 23.0441 | 60.0146 | 16.0213 | 13.5276 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.541 | 18.7629 | 59.9872 | 19.13
13.5511 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 13.542 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5405 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.5439 | 25.2821 | 60.0038 | 18.4555 | 13.5522 | 47.4676 | 59.9449 | 48 | 13.5559 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.5425 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5371 | 23.0333 | 60.0146 | 15.9194 | 13.5359 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5493 | 18.7629 | 59.9872 | 19.13
13.5594 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.5504 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5488 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.5522 | 25.2821 | 60.0038 | 18.3536 | 13.5605 | 47.4961 | 59.9449 | 48 | 13.5642 | 35.1689 | 59.9787 | 23.54 | 13.5508 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5454 | 23.0333 | 60.0146 | 15.8175 | 13.5442 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5576 | 18.7629 | 59.9872 | 19.13
13.5677 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.5587 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5571 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.5607 | 25.2821 | 60.0038 | 18.2517 | 13.5688 | 47.4961 | 59.9449 | 48 | 13.5725 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.5591 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5537 | 23.104 | 60.0146 | 15.7156 | 13.5525 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5659 | 18.7629 | 59.9872 | 19.13
13.5761 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.567 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5655 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.569 | 25.2821 | 60.0038 | 18.1497 | 13.5771 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.5808 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.5676 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.562 | 23.104 | 60.0146 | 15.6137 | 13.5608 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5742 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.5844 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.5754 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5738 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.5773 | 25.2821 | 60.0038 | 18.0478 | 13.5854 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.5891 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.5759 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5706 | 23.0991 | 60.0146 | 15.5118 | 13.5693 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5825 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.5927 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.5837 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5821 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.5856 | 25.2821 | 60.0038 | 17.9459 | 13.5938 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.5977 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.5842 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5789 | 23.0991 | 60.0146 | 15.4099 | 13.5776 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5908 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.6011 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.592 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5904 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.594 | 25.2821 | 60.0038 | 17.844 | 13.6021 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.606 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.5925 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5872 | 23.1038 | 60.0146 | 15.308 | 13.5859 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.5991 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.6094 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.6003 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.5988 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 13.6023 | 25.2821 | 60.0038 | 17.7421 | 13.6106 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6143 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6008 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.5955 | 23.1038 | 60.0146 | 15.2061 | 13.5942 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.6074 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.6178 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.6087 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6071 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 13.6106 | 25.2821 | 60.0038 | 17.6402 | 13.6189 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6226 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6091 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.6038 | 23.0992 | 60.0118 | 15.1042 | 13.6025 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.6157 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.6261 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.617 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6154 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 13.6189 | 25.2821 | 60.0038 | 17.5383 | 13.6272 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6309 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6174 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.6121 | 23.0992 | 60.0118 | 15.0024 | 13.6108 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.6245 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.6344 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.6253 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6237 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 13.6273 | 25.2821 | 60.0038 | 17.4364 | 13.6355 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6392 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.626 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.6204 | 23.0944 | 60.0118 | 14.9005 | 13.6191 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.6328 | 18.771 | 59.9872 | 19.13
13.6428 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.6337 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6321 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 13.6356 | 25.2821 | 60.0038 | 17.3345 | 13.6438 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6475 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6343 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.6287 | 23.0944 | 60.0118 | 14.7986 | 13.6274 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.6411 | 18.7847 | 59.9888 | 19.13
13.6511 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.642 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6404 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.6439 | 25.2821 | 60.0038 | 17.2326 | 13.6521 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.656 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6426 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.6372 | 23.0884 | 60.0118 | 14.6967 | 13.636 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.6494 | 18.7847 | 59.9888 | 19.13
13.6595 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.6503 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6487 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.6522 | 25.2821 | 60.0038 | 17.1306 | 13.6606 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6643 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6509 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.6455 | 23.0884 | 60.0118 | 14.5948 | 13.6443 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.6577 | 18.7847 | 59.9888 | 19.13
13.6678 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.6586 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6571 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.6606 | 25.2821 | 60.0038 | 17.0287 | 13.6689 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6726 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6592 | 35.2728 | 59.9894 | 23.54 | 13.6538 | 23.1414 | 60.0118 | 14.4929 | 13.6526 | 22.455 | 60.0165 | 11.31 | 13.666 | 18.7847 | 59.9888 | 19.13
13.6761 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.667 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6654 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.6689 | 25.2821 | 60.0038 | 16.9268 | 13.6772 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6809 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6675 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.6621 | 23.1414 | 60.0118 | 14.391 | 13.6609 | 22.4608 | 60.0165 | 11.31 | 13.6743 | 18.8032 | 59.9888 | 19.13
13.6845 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 13.6753 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6737 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.6772 | 25.2886 | 60.0038 | 16.8249 | 13.6855 | 47.5029 | 59.9449 | 48 | 13.6892 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6758 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.6704 | 23.1372 | 60.0118 | 14.2891 | 13.6692 | 22.4608 | 60.0165 | 11.31 | 13.6826 | 18.8032 | 59.9888 | 19.13
13.6928 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.6836 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6821 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.6857 | 25.2886 | 60.0038 | 16.723 | 13.6938 | 47.4299 | 59.9449 | 48 | 13.6975 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6843 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.6787 | 23.1372 | 60.0118 | 14.1872 | 13.6775 | 22.4608 | 60.0165 | 11.31 | 13.6909 | 18.8032 | 59.9888 | 19.13
13.7012 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.692 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 13.6904 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.694 | 25.2886 | 60.0038 | 16.6211 | 13.7021 | 47.4299 | 59.9449 | 48 | 13.7058 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.6926 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.687 | 23.1324 | 60.0118 | 14.0853 | 13.6858 | 22.4608 | 60.0165 | 11.31 | 13.6992 | 18.8032 | 59.9888 | 19.13
13.7095 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.7003 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.6987 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.7023 | 25.2886 | 60.0038 | 16.5192 | 13.7107 | 47.4299 | 59.9465 | 48 | 13.7144 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7009 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.6953 | 23.1324 | 60.0118 | 13.9834 | 13.6941 | 22.4608 | 60.0157 | 11.31 | 13.7075 | 18.8083 | 59.9888 | 19.13
13.7178 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.7086 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.7071 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.7106 | 25.2886 | 60.0038 | 16.4173 | 13.719 | 47.4299 | 59.9465 | 48 | 13.7227 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7092 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7039 | 23.1324 | 60.0118 | 13.8815 | 13.7026 | 22.4608 | 60.0157 | 11.31 | 13.7158 | 18.8083 | 59.9888 | 19.13
13.7262 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.7169 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.7154 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 13.719 | 25.2886 | 60.0038 | 16.3154 | 13.7273 | 47.4271 | 59.9465 | 48 | 13.731 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7175 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7122 | 23.1324 | 60.0118 | 13.7796 | 13.7109 | 22.4608 | 60.0157 | 11.31 | 13.7241 | 18.8083 | 59.9888 | 19.13
13.7345 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.7253 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.7237 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 13.7273 | 25.2886 | 60.0038 | 16.2134 | 13.7356 | 47.4271 | 59.9465 | 48 | 13.7393 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7258 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7205 | 23.1315 | 60.0118 | 13.6777 | 13.7192 | 22.4608 | 60.0157 | 11.31 | 13.7324 | 18.8083 | 59.9888 | 19.13
13.7429 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.7336 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.7321 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 13.7356 | 25.2886 | 60.0038 | 16.1115 | 13.7439 | 47.4455 | 59.9465 | 48 | 13.7476 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7341 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7288 | 23.1315 | 60.0118 | 13.5758 | 13.7275 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.7412 | 18.81 | 59.9888 | 19.13
13.7512 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 13.7419 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.7404 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 13.7439 | 25.2886 | 60.0038 | 16.0096 | 13.7522 | 47.4455 | 59.9465 | 48 | 13.7559 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7424 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7371 | 23.1372 | 60.0118 | 13.4739 | 13.7358 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.7495 | 18.81 | 59.9888 | 19.13
13.7595 | 54.8253 | 59.9544 | 43.77 | 13.7503 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.7487 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 13.7523 | 25.2886 | 60.0038 | 15.9077 | 13.7607 | 47.4566 | 59.9465 | 48 | 13.7642 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.751 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7454 | 23.1372 | 60.0118 | 13.372 | 13.7441 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.7578 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.7679 | 54.8253 | 59.9544 | 43.77 | 13.7586 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 13.757 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 13.7606 | 25.2886 | 60.0038 | 15.8058 | 13.769 | 47.4566 | 59.9465 | 48 | 13.7727 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7593 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7537 | 23.1372 | 60.0118 | 13.2701 | 13.7524 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.7661 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.7762 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 13.7669 | 55.4957 | 60.0304 | 43.77 | 13.7654 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 13.7689 | 25.2886 | 60.0038 | 15.7039 | 13.7773 | 47.4566 | 59.9465 | 48 | 13.781 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7676 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.762 | 23.1372 | 60.0118 | 13.1682 | 13.7607 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.7744 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.7846 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 13.7753 | 55.4957 | 60.0304 | 43.77 | 13.7737 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.7772 | 25.2886 | 60.0038 | 15.602 | 13.7856 | 47.4566 | 59.9465 | 48 | 13.7893 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7759 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7705 | 23.1372 | 60.0118 | 13.0663 | 13.7693 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.7827 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.7929 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 13.7836 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 13.782 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.7856 | 25.2886 | 60.0038 | 15.5001 | 13.7939 | 47.3827 | 59.9465 | 48 | 13.7976 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7842 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7788 | 23.1372 | 60.0118 | 12.9644 | 13.7776 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.791 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.8012 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 13.7919 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 13.7903 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.7939 | 25.2886 | 60.0038 | 15.3982 | 13.8022 | 47.3827 | 59.9465 | 48 | 13.8059 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.7925 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7871 | 23.1221 | 60.0118 | 12.8625 | 13.7859 | 22.4653 | 60.0157 | 11.31 | 13.7993 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.8096 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8002 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 13.7987 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8022 | 25.2886 | 60.0038 | 15.2963 | 13.8108 | 47.3827 | 59.9465 | 48 | 13.8142 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8008 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.7954 | 23.1221 | 60.0118 | 12.7606 | 13.7942 | 22.4166 | 60.0157 | 11.31 | 13.8076 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.8179 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8086 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 13.807 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8105 | 25.2886 | 60.0038 | 15.1943 | 13.8191 | 47.3827 | 59.9465 | 48 | 13.8225 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8093 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8037 | 23.1221 | 60.009 | 12.6587 | 13.8025 | 22.4166 | 60.0157 | 11.31 | 13.8159 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.8263 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8169 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 13.8153 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.819 | 25.2886 | 60.0038 | 15.0924 | 13.8274 | 47.359 | 59.9465 | 48 | 13.8311 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8176 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.812 | 23.1221 | 60.009 | 12.5568 | 13.8108 | 22.4166 | 60.0157 | 11.31 | 13.8242 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.8346 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8252 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 13.8237 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8273 | 25.2886 | 60.0038 | 14.9905 | 13.8357 | 47.359 | 59.9465 | 48 | 13.8394 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8259 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8203 | 23.1221 | 60.009 | 12.4549 | 13.8191 | 22.4166 | 60.0157 | 11.31 | 13.8325 | 18.8102 | 59.9888 | 19.13
13.8429 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8336 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 13.832 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8356 | 25.2886 | 60.0038 | 14.8886 | 13.844 | 47.359 | 59.9465 | 48 | 13.8477 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8342 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8286 | 23.1221 | 60.009 | 12.353 | 13.8274 | 22.4166 | 60.0157 | 11.31 | 13.8408 | 18.8183 | 59.9904 | 19.13
13.8513 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8419 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 13.8403 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8439 | 25.2886 | 60.0038 | 14.7867 | 13.8523 | 47.359 | 59.9465 | 48 | 13.856 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8425 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8372 | 23.1179 | 60.009 | 12.2511 | 13.8359 | 22.4166 | 60.0157 | 11.31 | 13.8491 | 18.8183 | 59.9904 | 19.13
13.8596 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8502 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.8487 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8523 | 25.2886 | 60.0038 | 14.6848 | 13.8608 | 47.3837 | 59.9465 | 48 | 13.8643 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8508 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8455 | 23.1179 | 60.009 | 12.1492 | 13.8442 | 22.4127 | 60.0157 | 11.31 | 13.8579 | 18.8183 | 59.9904 | 19.13
13.868 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 13.8586 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.857 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8606 | 25.2886 | 60.0038 | 14.5829 | 13.8691 | 47.3837 | 59.9465 | 48 | 13.8726 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8591 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8538 | 23.1171 | 60.009 | 12.0473 | 13.8525 | 22.4127 | 60.0157 | 11.31 | 13.8662 | 18.8183 | 59.9904 | 19.13
13.8763 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.8669 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.8653 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 13.8689 | 25.2886 | 60.0038 | 14.481 | 13.8774 | 47.3837 | 59.9465 | 48 | 13.8809 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8677 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8621 | 23.1171 | 60.009 | 11.9454 | 13.8608 | 22.4081 | 60.0157 | 11.31 | 13.8745 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.8846 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.8752 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.8737 | 43.3166 | 60.0277 | 43.77 | 13.8773 | 25.2886 | 60.0042 | 14.3791 | 13.8857 | 47.3837 | 59.9465 | 48 | 13.8894 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.876 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8704 | 23.1122 | 60.009 | 11.8435 | 13.8691 | 22.4081 | 60.0157 | 11.31 | 13.8828 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.893 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.8835 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.882 | 43.3166 | 60.0277 | 43.77 | 13.8856 | 25.2886 | 60.0042 | 14.2771 | 13.894 | 47.3837 | 59.9465 | 48 | 13.8977 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8843 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8787 | 23.1122 | 60.009 | 11.7416 | 13.8774 | 22.4081 | 60.0157 | 11.31 | 13.8911 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.9013 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.8919 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.8903 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 13.8939 | 25.2886 | 60.0042 | 14.1752 | 13.9023 | 47.3837 | 59.9465 | 48 | 13.906 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.8926 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.887 | 23.1122 | 60.009 | 11.6397 | 13.8857 | 22.4081 | 60.0157 | 11.31 | 13.8994 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.9097 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.9002 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.8986 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 13.9022 | 25.2886 | 60.0042 | 14.0733 | 13.9109 | 47.4061 | 59.9481 | 48 | 13.9143 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.9009 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.8955 | 23.1122 | 60.009 | 11.5378 | 13.894 | 22.4081 | 60.0149 | 11.31 | 13.9077 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.918 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.9085 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 13.907 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 13.9106 | 25.2886 | 60.0042 | 13.9714 | 13.9192 | 47.4061 | 59.9481 | 48 | 13.9226 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.9092 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9038 | 23.1122 | 60.009 | 11.4359 | 13.9026 | 22.4081 | 60.0149 | 11.31 | 13.916 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.9263 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.9169 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9153 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 13.9189 | 25.2886 | 60.0042 | 13.8695 | 13.9275 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.9309 | 35.1682 | 59.9787 | 23.54 | 13.9175 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9121 | 23.1122 | 60.009 | 11.334 | 13.9109 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9243 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.9347 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.9252 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9236 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 13.9272 | 25.2886 | 60.0042 | 13.7676 | 13.9358 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.9392 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.926 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9204 | 23.1045 | 60.009 | 11.31 | 13.9192 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9326 | 18.8257 | 59.9904 | 19.13
13.943 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.9335 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9319 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 13.9355 | 25.2886 | 60.0042 | 13.6657 | 13.9441 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.9478 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.9343 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9287 | 23.1045 | 60.009 | 11.31 | 13.9275 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9409 | 18.8253 | 59.9904 | 19.13
13.9514 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 13.9418 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9403 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 13.944 | 25.2886 | 60.0042 | 13.5638 | 13.9524 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.9561 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.9426 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.937 | 23.1045 | 60.009 | 11.31 | 13.9358 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9492 | 18.8253 | 59.9904 | 19.13
13.9597 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 13.9502 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9486 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 13.9523 | 25.2886 | 60.0042 | 13.4619 | 13.9609 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.9644 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.9509 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9453 | 23.1045 | 60.009 | 11.31 | 13.9441 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9575 | 18.8253 | 59.9904 | 19.13
13.968 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 13.9585 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9569 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 13.9606 | 25.2886 | 60.0042 | 13.36 | 13.9692 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.9727 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.9592 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9536 | 23.1045 | 60.009 | 11.31 | 13.9524 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9658 | 18.8253 | 59.9904 | 19.13
13.9764 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 13.9668 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9653 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 13.9689 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 13.9775 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.981 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.9675 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9622 | 23.1045 | 60.009 | 11.31 | 13.9607 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9741 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
13.9847 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 13.9752 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9736 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 13.9773 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 13.9858 | 47.4245 | 59.9481 | 48 | 13.9893 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.9758 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9705 | 23.1078 | 60.009 | 11.31 | 13.9692 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9829 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
13.9931 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 13.9835 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9819 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 13.9856 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 13.9941 | 47.4426 | 59.9481 | 48 | 13.9976 | 35.1681 | 59.9787 | 23.54 | 13.9844 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9788 | 23.1078 | 60.009 | 11.31 | 13.9775 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9912 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
14.0014 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 13.9918 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 13.9903 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 13.9939 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0024 | 47.4426 | 59.9481 | 48 | 14.0061 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 13.9927 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9871 | 23.1029 | 60.009 | 11.31 | 13.9858 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 13.9995 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
14.0097 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 14.0001 | 55.4883 | 60.032 | 43.77 | 13.9986 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0022 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.011 | 47.4426 | 59.9481 | 48 | 14.0144 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.001 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 13.9954 | 23.1029 | 60.009 | 11.31 | 13.9941 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0078 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
14.0181 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 14.0085 | 55.4883 | 60.032 | 43.77 | 14.0069 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0106 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0193 | 47.4426 | 59.9481 | 48 | 14.0227 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0093 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0037 | 23.1029 | 60.0063 | 11.31 | 14.0024 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0161 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
14.0264 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 14.0168 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 14.0152 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0189 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0276 | 47.4426 | 59.9481 | 48 | 14.031 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0176 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.012 | 23.1029 | 60.0063 | 11.31 | 14.0107 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0244 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
14.0347 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 14.0251 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 14.0236 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0272 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0359 | 47.4426 | 59.9481 | 48 | 14.0393 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0259 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0203 | 23.102 | 60.0063 | 11.31 | 14.019 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0327 | 18.7728 | 59.9904 | 19.13
14.0431 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 14.0334 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 14.0319 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0356 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0442 | 47.4541 | 59.9481 | 48 | 14.0476 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0342 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0288 | 23.102 | 60.0063 | 11.31 | 14.0273 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.041 | 18.7799 | 59.9915 | 19.13
14.0514 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 14.0418 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 14.0402 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0439 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0525 | 47.4541 | 59.9481 | 48 | 14.0562 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0427 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0371 | 23.102 | 60.0063 | 11.31 | 14.0359 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0493 | 18.7799 | 59.9915 | 19.13
14.0598 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 14.0501 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 14.0486 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0522 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0608 | 47.453 | 59.9481 | 48 | 14.0645 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.051 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0454 | 23.102 | 60.0063 | 11.31 | 14.0442 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0576 | 18.7882 | 59.9915 | 19.13
14.0681 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 14.0584 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 14.0569 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0605 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0693 | 47.453 | 59.9481 | 48 | 14.0728 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0593 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0537 | 23.0929 | 60.0063 | 11.31 | 14.0525 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0659 | 18.7882 | 59.9915 | 19.13
14.0764 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.0668 | 55.4954 | 60.0345 | 43.77 | 14.0652 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.069 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0776 | 47.453 | 59.9481 | 48 | 14.0811 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0676 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.062 | 23.0929 | 60.0063 | 11.31 | 14.0608 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0742 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.0848 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.0751 | 55.4954 | 60.0345 | 43.77 | 14.0735 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0773 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0859 | 47.453 | 59.9481 | 48 | 14.0894 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0759 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0703 | 23.0929 | 60.0063 | 11.31 | 14.0691 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0825 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.0931 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.0834 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.0819 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0856 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.0942 | 47.453 | 59.9481 | 48 | 14.0977 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0842 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0786 | 23.0929 | 60.0063 | 11.31 | 14.0774 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0908 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.1015 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.0918 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.0902 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.0939 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1025 | 47.453 | 59.9481 | 48 | 14.106 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.0925 | 35.2728 | 59.989 | 23.54 | 14.0869 | 23.0929 | 60.0063 | 11.31 | 14.0857 | 22.4027 | 60.0149 | 11.31 | 14.0996 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.1098 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.1001 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.0985 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.1023 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1108 | 47.453 | 59.9496 | 48 | 14.1145 | 35.1707 | 59.9787 | 23.54 | 14.1011 | 35.2728 | 59.9889 | 23.54 | 14.0955 | 23.0929 | 60.0063 | 11.31 | 14.094 | 22.4027 | 60.0141 | 11.31 | 14.1079 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.1181 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.1084 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1069 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.1106 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1194 | 47.453 | 59.9496 | 48 | 14.1228 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1094 | 35.2728 | 59.9889 | 23.54 | 14.1038 | 23.087 | 60.0063 | 11.31 | 14.1025 | 22.4027 | 60.0141 | 11.31 | 14.1162 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.1265 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.1167 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1152 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.1189 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1277 | 47.4463 | 59.9496 | 48 | 14.1311 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1177 | 35.2727 | 59.9889 | 23.54 | 14.1121 | 23.087 | 60.0063 | 11.31 | 14.1108 | 22.4027 | 60.0141 | 11.31 | 14.1245 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.1348 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.1251 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1235 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1272 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.136 | 47.4463 | 59.9496 | 48 | 14.1394 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.126 | 35.2727 | 59.9889 | 23.54 | 14.1204 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1191 | 22.4027 | 60.0141 | 11.31 | 14.1328 | 18.7949 | 59.9915 | 19.13
14.1432 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.1334 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1319 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1356 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1443 | 47.4463 | 59.9496 | 48 | 14.1477 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1343 | 35.2727 | 59.9889 | 23.54 | 14.1287 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1274 | 22.4027 | 60.0141 | 11.31 | 14.1411 | 18.7565 | 59.9915 | 19.13
14.1515 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 14.1417 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1402 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1439 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1526 | 47.4463 | 59.9496 | 48 | 14.156 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1426 | 35.2727 | 59.9889 | 23.54 | 14.137 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1357 | 22.4027 | 60.0141 | 11.31 | 14.1494 | 18.7565 | 59.9915 | 19.13
14.1598 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 14.1501 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1485 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1522 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1609 | 47.5087 | 59.9496 | 48 | 14.1643 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1509 | 35.2727 | 59.9889 | 23.54 | 14.1453 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.144 | 22.4014 | 60.0141 | 11.31 | 14.1577 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.1682 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 14.1584 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1568 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1605 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1694 | 47.5087 | 59.9496 | 48 | 14.1729 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1592 | 35.2727 | 59.9889 | 23.54 | 14.1538 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1523 | 22.4014 | 60.0141 | 11.31 | 14.166 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.1765 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 14.1667 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1652 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1689 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1777 | 47.5087 | 59.9496 | 48 | 14.1812 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1677 | 35.2712 | 59.9889 | 23.54 | 14.1621 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1606 | 22.4014 | 60.0141 | 11.31 | 14.1743 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.1849 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 14.175 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 14.1735 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1772 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.186 | 47.5087 | 59.9496 | 48 | 14.1895 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.176 | 35.2712 | 59.9889 | 23.54 | 14.1704 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1692 | 22.4014 | 60.0141 | 11.31 | 14.1826 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.1932 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 14.1834 | 55.4854 | 60.0345 | 43.77 | 14.1818 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1855 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.1943 | 47.5095 | 59.9496 | 48 | 14.1978 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1843 | 35.2713 | 59.9889 | 23.54 | 14.1787 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1775 | 22.4014 | 60.0141 | 11.31 | 14.1909 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.2015 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 14.1917 | 55.4854 | 60.0345 | 43.77 | 14.1902 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.1938 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2026 | 47.5095 | 59.9496 | 48 | 14.2061 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.1926 | 35.2713 | 59.9889 | 23.54 | 14.187 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1858 | 22.4014 | 60.0141 | 11.31 | 14.1992 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.2099 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 14.2 | 55.5258 | 60.0345 | 43.77 | 14.1985 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2023 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2109 | 47.5129 | 59.9496 | 48 | 14.2144 | 35.1707 | 59.9784 | 23.54 | 14.2009 | 35.2713 | 59.9889 | 23.54 | 14.1953 | 23.0779 | 60.0063 | 11.31 | 14.1941 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2075 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.2182 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 14.2084 | 55.5258 | 60.0345 | 43.77 | 14.2068 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2106 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2195 | 47.5129 | 59.9496 | 48 | 14.2227 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2092 | 35.2713 | 59.9889 | 23.54 | 14.2036 | 23.0826 | 60.0043 | 11.31 | 14.2024 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2158 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.2266 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 14.2167 | 55.5258 | 60.0373 | 43.77 | 14.2151 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2189 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2278 | 47.5177 | 59.9496 | 48 | 14.2312 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2175 | 35.2784 | 59.9889 | 23.54 | 14.2119 | 23.0826 | 60.0043 | 11.31 | 14.2107 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2246 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.2349 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 14.225 | 55.5258 | 60.0373 | 43.77 | 14.2235 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2273 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2361 | 47.5177 | 59.9496 | 48 | 14.2395 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2261 | 35.2784 | 59.9889 | 23.54 | 14.2205 | 23.0693 | 60.0043 | 11.31 | 14.219 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2329 | 18.7688 | 59.9915 | 19.13
14.2432 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 14.2333 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 14.2318 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2356 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2444 | 47.5177 | 59.9496 | 48 | 14.2478 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2344 | 35.2784 | 59.9889 | 23.54 | 14.2288 | 23.0693 | 60.0043 | 11.31 | 14.2273 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2412 | 18.771 | 59.9935 | 19.13
14.2516 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 14.2417 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 14.2401 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2439 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2527 | 47.5177 | 59.9496 | 48 | 14.2561 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2427 | 35.2784 | 59.9889 | 23.54 | 14.2371 | 23.072 | 60.0043 | 11.31 | 14.2358 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2495 | 18.771 | 59.9935 | 19.13
14.2599 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 14.25 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 14.2485 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2522 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.261 | 47.5177 | 59.9496 | 48 | 14.2644 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.251 | 35.2784 | 59.9889 | 23.54 | 14.2454 | 23.072 | 60.0043 | 11.31 | 14.2441 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2578 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.2683 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 14.2583 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 14.2568 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2606 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2695 | 47.5177 | 59.9496 | 48 | 14.2727 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2593 | 35.2784 | 59.9889 | 23.54 | 14.2537 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.2524 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2661 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.2766 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.2666 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 14.2651 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2689 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2778 | 47.5361 | 59.9496 | 48 | 14.281 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2676 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.262 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.2607 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2744 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.2849 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.275 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 14.2735 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2772 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2861 | 47.5361 | 59.9496 | 48 | 14.2896 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2759 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.2703 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.269 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2827 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.2933 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.2833 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.2818 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2855 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.2944 | 47.5361 | 59.9496 | 48 | 14.2979 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2844 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.2786 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.2773 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.291 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3016 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.2916 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.2901 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.2939 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3027 | 47.5361 | 59.9496 | 48 | 14.3062 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.2927 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.2871 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.2856 | 22.396 | 60.0141 | 11.31 | 14.2993 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3099 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.3 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.2984 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.3022 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.311 | 47.5361 | 59.9512 | 48 | 14.3145 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.301 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.2954 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.2939 | 22.396 | 60.0137 | 11.31 | 14.3076 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3183 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.3083 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.3068 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.3105 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3196 | 47.5361 | 59.9512 | 48 | 14.3228 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.3093 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.3037 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.3025 | 22.396 | 60.0137 | 11.31 | 14.3159 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3266 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.3166 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.3151 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 14.3188 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3279 | 47.5361 | 59.9512 | 48 | 14.3311 | 35.0541 | 59.9784 | 23.54 | 14.3176 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.312 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.3108 | 22.396 | 60.0137 | 11.31 | 14.3242 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.335 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 14.325 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.3234 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3273 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3362 | 47.5361 | 59.9512 | 48 | 14.3394 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.3259 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.3203 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.3191 | 22.396 | 60.0137 | 11.31 | 14.3325 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3433 | 54.9705 | 59.9581 | 43.77 | 14.3333 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.3318 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3356 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3445 | 47.5482 | 59.9512 | 48 | 14.3479 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.3342 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.3286 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.3274 | 22.3914 | 60.0137 | 11.31 | 14.3413 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3516 | 54.9705 | 59.9581 | 43.77 | 14.3416 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 14.3401 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3439 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3528 | 47.5482 | 59.9512 | 48 | 14.3562 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.3428 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.3369 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.3357 | 22.3914 | 60.0137 | 11.31 | 14.3496 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.36 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.3499 | 55.4352 | 60.0373 | 43.77 | 14.3484 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3522 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3611 | 47.571 | 59.9512 | 48 | 14.3645 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.3511 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.3455 | 23.0752 | 60.0043 | 11.31 | 14.344 | 22.3914 | 60.0137 | 11.31 | 14.3579 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3683 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.3583 | 55.4352 | 60.0373 | 43.77 | 14.3568 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3606 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3694 | 47.571 | 59.9512 | 48 | 14.3728 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.3594 | 35.2784 | 59.9897 | 23.54 | 14.3538 | 23.0748 | 60.0043 | 11.31 | 14.3523 | 22.3914 | 60.0137 | 11.31 | 14.3662 | 18.7792 | 59.9935 | 19.13
14.3767 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.3666 | 55.4616 | 60.0373 | 43.77 | 14.3651 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3689 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3779 | 47.571 | 59.9512 | 48 | 14.3811 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.3677 | 35.2722 | 59.9897 | 23.54 | 14.3621 | 23.0748 | 60.0043 | 11.31 | 14.3606 | 22.3947 | 60.0137 | 11.31 | 14.3745 | 18.7861 | 59.9935 | 19.13
14.385 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.3749 | 55.4616 | 60.0373 | 43.77 | 14.3734 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3772 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3862 | 47.571 | 59.9512 | 48 | 14.3894 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.376 | 35.2722 | 59.9897 | 23.54 | 14.3704 | 23.0748 | 60.0043 | 11.31 | 14.3691 | 22.3947 | 60.0137 | 11.31 | 14.3828 | 18.7861 | 59.9935 | 19.13
14.3933 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.3832 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 14.3817 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 14.3856 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.3945 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.3977 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.3843 | 35.2808 | 59.9897 | 23.54 | 14.3787 | 23.0748 | 60.0043 | 11.31 | 14.3774 | 22.3947 | 60.0137 | 11.31 | 14.3911 | 18.7861 | 59.9935 | 19.13
14.4017 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.3916 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 14.3901 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.3939 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4028 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.4062 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.3926 | 35.2808 | 59.9897 | 23.54 | 14.387 | 23.0724 | 60.0043 | 11.31 | 14.3857 | 22.3947 | 60.0137 | 11.31 | 14.3994 | 18.7861 | 59.9935 | 19.13
14.41 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.3999 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 14.3984 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4022 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4111 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.4146 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.4011 | 35.2808 | 59.9897 | 23.54 | 14.3953 | 23.0724 | 60.0043 | 11.31 | 14.394 | 22.3947 | 60.0137 | 11.31 | 14.4077 | 18.7931 | 59.9935 | 19.13
14.4184 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4082 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 14.4067 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4105 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4194 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.4229 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.4094 | 35.2808 | 59.9897 | 23.54 | 14.4036 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4023 | 22.3947 | 60.0137 | 11.31 | 14.416 | 18.7931 | 59.9935 | 19.13
14.4267 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4165 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.415 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4189 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.428 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.4312 | 34.972 | 59.9784 | 23.54 | 14.4177 | 35.2502 | 59.9897 | 23.54 | 14.4121 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4106 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4243 | 18.7313 | 59.9935 | 19.13
14.435 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4249 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.4234 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4272 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4363 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.4395 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.426 | 35.2502 | 59.9897 | 23.54 | 14.4204 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4189 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4326 | 18.7313 | 59.9935 | 19.13
14.4434 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4332 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.4317 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4355 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4446 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.4478 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.4343 | 35.2502 | 59.9897 | 23.54 | 14.4287 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4272 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4409 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.4517 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4415 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.44 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4438 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4529 | 47.5254 | 59.9512 | 48 | 14.4561 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.4426 | 35.2502 | 59.9897 | 23.54 | 14.437 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4358 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4492 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.46 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4499 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.4484 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4523 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4612 | 47.5596 | 59.9512 | 48 | 14.4646 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.4509 | 35.2459 | 59.9897 | 23.54 | 14.4453 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4441 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4575 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.4684 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4582 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.4567 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4606 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4695 | 47.5596 | 59.9512 | 48 | 14.4729 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.4592 | 35.2459 | 59.9897 | 23.54 | 14.4536 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4524 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4663 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.4767 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4665 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.465 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4689 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.478 | 47.5788 | 59.9512 | 48 | 14.4812 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.4678 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.4619 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4607 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4746 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.4851 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 14.4749 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.4734 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4772 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4863 | 47.5788 | 59.9512 | 48 | 14.4895 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.4761 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.4702 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.469 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4829 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.4934 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 14.4832 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.4817 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4856 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.4946 | 47.5262 | 59.9512 | 48 | 14.4978 | 34.9719 | 59.9784 | 23.54 | 14.4844 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.4788 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4773 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4912 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.5017 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 14.4915 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.49 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.4939 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5029 | 47.5262 | 59.9512 | 48 | 14.5061 | 34.981 | 59.9784 | 23.54 | 14.4927 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.4871 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4856 | 22.3639 | 60.0137 | 11.31 | 14.4995 | 18.7313 | 59.9947 | 19.13
14.5101 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 14.4998 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.4984 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.5022 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5112 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5146 | 34.981 | 59.9784 | 23.54 | 14.501 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.4954 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.4939 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5078 | 18.7386 | 59.9947 | 19.13
14.5184 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 14.5082 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.5067 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.5105 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5195 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5229 | 34.981 | 59.9787 | 23.54 | 14.5093 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.5037 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.5024 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5161 | 18.7386 | 59.9947 | 19.13
14.5268 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 14.5165 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.515 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.5189 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5281 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5312 | 34.981 | 59.9787 | 23.54 | 14.5176 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.512 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.5107 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5244 | 18.7456 | 59.9947 | 19.13
14.5351 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 14.5248 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 14.5233 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5272 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5364 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5396 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.5261 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.5203 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.519 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5327 | 18.7456 | 59.9947 | 19.13
14.5434 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 14.5331 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 14.5317 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5355 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5447 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5479 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.5344 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.5286 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.5273 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.541 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.5518 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 14.5415 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 14.54 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5438 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.553 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5562 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.5427 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.5371 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.5356 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5493 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.5601 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.5498 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 14.5483 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5522 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5613 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5645 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.551 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.5454 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.5439 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5576 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.5685 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.5581 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 14.5566 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5605 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5696 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.573 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.5593 | 35.2459 | 59.9905 | 23.54 | 14.5537 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.5522 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5659 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.5768 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.5665 | 55.2598 | 60.0401 | 43.77 | 14.565 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5688 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5781 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5813 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.5676 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.562 | 23.0741 | 60.0031 | 11.31 | 14.5605 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5742 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.5851 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.5748 | 55.2598 | 60.0401 | 43.77 | 14.5733 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5773 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5864 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5896 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.5759 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.5703 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.5691 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.583 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.5935 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.5831 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 14.5816 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5856 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.5947 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.5979 | 34.9811 | 59.9787 | 23.54 | 14.5845 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.5786 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.5774 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5913 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.6018 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.5914 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 14.59 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.5939 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.603 | 47.3887 | 59.9532 | 48 | 14.6062 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.5928 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.5869 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.5857 | 22.3556 | 60.0125 | 11.31 | 14.5996 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.6101 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.5998 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 14.5983 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6022 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6113 | 47.4012 | 59.9532 | 48 | 14.6145 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6011 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.5952 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.594 | 22.3502 | 60.0125 | 11.31 | 14.6079 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.6185 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6081 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 14.6066 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6106 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6196 | 47.4012 | 59.9532 | 48 | 14.6228 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6094 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.6038 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6023 | 22.3502 | 60.0125 | 11.31 | 14.6162 | 18.751 | 59.9947 | 19.13
14.6268 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6164 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.615 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6189 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6279 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6313 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6177 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.6121 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6106 | 22.3481 | 60.0125 | 11.31 | 14.6245 | 18.7534 | 59.9947 | 19.13
14.6352 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6248 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6233 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6272 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6365 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6396 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.626 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.6204 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6189 | 22.3481 | 60.0125 | 11.31 | 14.6328 | 18.7534 | 59.9947 | 19.13
14.6435 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6331 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6316 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6355 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6448 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6479 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6343 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.6287 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6272 | 22.322 | 60.0125 | 11.31 | 14.6411 | 18.7534 | 59.9959 | 19.13
14.6518 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6414 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.64 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6439 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6531 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6562 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6428 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.637 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6357 | 22.322 | 60.0125 | 11.31 | 14.6494 | 18.7534 | 59.9959 | 19.13
14.6602 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6497 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6483 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6522 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6614 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6646 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6511 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.6453 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.644 | 22.3185 | 60.0125 | 11.31 | 14.6577 | 18.7534 | 59.9959 | 19.13
14.6685 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6581 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6566 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6605 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.6697 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6729 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6594 | 35.2636 | 59.9905 | 23.54 | 14.6536 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6523 | 22.3185 | 60.0125 | 11.31 | 14.666 | 18.7534 | 59.9959 | 19.13
14.6769 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6664 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6649 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6688 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 14.678 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6812 | 34.9961 | 59.9787 | 23.54 | 14.6677 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.6621 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6606 | 22.3185 | 60.0125 | 11.31 | 14.6743 | 18.7605 | 59.9959 | 19.13
14.6852 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6747 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6732 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6772 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.6865 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.6897 | 34.9968 | 59.9787 | 23.54 | 14.676 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.6704 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6689 | 22.3185 | 60.0125 | 11.31 | 14.6826 | 18.7605 | 59.9959 | 19.13
14.6935 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.683 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6816 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6855 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.6948 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.698 | 34.9968 | 59.9787 | 23.54 | 14.6843 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.6787 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6772 | 22.3143 | 60.0125 | 11.31 | 14.6909 | 18.7605 | 59.9959 | 19.13
14.7019 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6914 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6899 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.6938 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7031 | 47.4309 | 59.9532 | 48 | 14.7063 | 34.9968 | 59.9787 | 23.54 | 14.6926 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.687 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6855 | 22.3143 | 60.0125 | 11.31 | 14.6992 | 18.7605 | 59.9959 | 19.13
14.7102 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.6997 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.6982 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7021 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7114 | 47.4309 | 59.9555 | 48 | 14.7146 | 34.9968 | 59.9787 | 23.54 | 14.7012 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.6953 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.6941 | 22.3143 | 60.0114 | 11.31 | 14.708 | 18.7605 | 59.9959 | 19.13
14.7186 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.708 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7066 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7106 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7197 | 47.4309 | 59.9555 | 48 | 14.7229 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.7095 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.7036 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.7024 | 22.3143 | 60.0114 | 11.31 | 14.7163 | 18.7605 | 59.9959 | 19.13
14.7269 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.7164 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7149 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7189 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.728 | 47.4309 | 59.9555 | 48 | 14.7312 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.7178 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.7119 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.7107 | 22.3143 | 60.0114 | 11.31 | 14.7246 | 18.7678 | 59.9959 | 19.13
14.7352 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 14.7247 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7232 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7272 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7366 | 47.4309 | 59.9555 | 48 | 14.7395 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.7261 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.7202 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.719 | 22.3143 | 60.0114 | 11.31 | 14.7329 | 18.7678 | 59.9959 | 19.13
14.7436 | 54.5353 | 59.9606 | 43.77 | 14.733 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7316 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7356 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7449 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.748 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.7344 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.7288 | 23.0847 | 60.0031 | 11.31 | 14.7273 | 22.3088 | 60.0114 | 11.31 | 14.7412 | 18.7748 | 59.9959 | 19.13
14.7519 | 54.5353 | 59.9606 | 43.77 | 14.7413 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7399 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7439 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7532 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.7563 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.7427 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.7371 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.7356 | 22.3088 | 60.0114 | 11.31 | 14.7495 | 18.7748 | 59.9959 | 19.13
14.7602 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.7497 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7482 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7522 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7615 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.7646 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.751 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.7454 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.7439 | 22.3088 | 60.0114 | 11.31 | 14.7578 | 18.7748 | 59.9959 | 19.13
14.7686 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.758 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7566 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7605 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7698 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.7729 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.7593 | 35.2636 | 59.9909 | 23.54 | 14.7537 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.7522 | 22.3088 | 60.0114 | 11.31 | 14.7661 | 18.7748 | 59.9959 | 19.13
14.7769 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.7663 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7649 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7689 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 14.7781 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.7812 | 34.9968 | 59.9796 | 23.54 | 14.7678 | 35.2722 | 59.9909 | 23.54 | 14.762 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.7607 | 22.3088 | 60.0114 | 11.31 | 14.7744 | 18.7748 | 59.9959 | 19.13
14.7853 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.7746 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7732 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7772 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.7864 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.7896 | 35.0059 | 59.9796 | 23.54 | 14.7761 | 35.2722 | 59.9909 | 23.54 | 14.7703 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.769 | 22.3088 | 60.0114 | 11.31 | 14.7827 | 18.7748 | 59.9959 | 19.13
14.7936 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.783 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7816 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7855 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.7949 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.7979 | 35.0059 | 59.9796 | 23.54 | 14.7844 | 35.2721 | 59.9909 | 23.54 | 14.7786 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.7773 | 22.3054 | 60.0114 | 11.31 | 14.791 | 18.7804 | 59.9959 | 19.13
14.8019 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.7913 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7899 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.7938 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.8032 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.8064 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.7927 | 35.2721 | 59.9909 | 23.54 | 14.7869 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.7856 | 22.3054 | 60.0114 | 11.31 | 14.7993 | 18.7804 | 59.9959 | 19.13
14.8103 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.7996 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.7982 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8022 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.8115 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.8147 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.801 | 35.2794 | 59.9909 | 23.54 | 14.7954 | 23.0894 | 60.0031 | 11.31 | 14.7939 | 22.3011 | 60.0114 | 11.31 | 14.8076 | 18.7823 | 59.9959 | 19.13
14.8186 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.808 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 14.8065 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8105 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.8198 | 47.4493 | 59.9555 | 48 | 14.823 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8093 | 35.2794 | 59.9909 | 23.54 | 14.8037 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8022 | 22.3011 | 60.0114 | 11.31 | 14.8159 | 18.7823 | 59.9959 | 19.13
14.827 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 14.8163 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8148 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8188 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.8281 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8313 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8176 | 35.2794 | 59.9909 | 23.54 | 14.812 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8105 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8242 | 18.7893 | 59.9959 | 19.13
14.8353 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 14.8246 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8232 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8271 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.8364 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8396 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8262 | 35.2794 | 59.9909 | 23.54 | 14.8203 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8188 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.833 | 18.7893 | 59.9959 | 19.13
14.8436 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 14.8329 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8315 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8356 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.845 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8479 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8345 | 35.2795 | 59.9909 | 23.54 | 14.8286 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8274 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8413 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.852 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 14.8413 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8398 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8439 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.8533 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8562 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8428 | 35.2795 | 59.9909 | 23.54 | 14.8369 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8357 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8496 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.8603 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.8496 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8482 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8522 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 14.8616 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8647 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8511 | 35.2808 | 59.9909 | 23.54 | 14.8452 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.844 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8579 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.8686 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.8579 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8565 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8605 | 25.1754 | 60.0038 | 13.31 | 14.8699 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.873 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8594 | 35.2808 | 59.9909 | 23.54 | 14.8538 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8523 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8662 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.877 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.8662 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8648 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8689 | 25.1754 | 60.0038 | 13.31 | 14.8782 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8813 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8677 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.8621 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8606 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8745 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.8853 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.8746 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8732 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8772 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.8865 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8896 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.876 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.8704 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8689 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8828 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.8937 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.8829 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8815 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8855 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.895 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.8979 | 35.0335 | 59.9796 | 23.54 | 14.8845 | 35.2807 | 59.9913 | 23.54 | 14.8787 | 23.0861 | 60.0035 | 11.31 | 14.8772 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8911 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.902 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.8912 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8898 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.8939 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9033 | 47.3937 | 59.9555 | 48 | 14.9062 | 35.0343 | 59.9796 | 23.54 | 14.8928 | 35.2807 | 59.9913 | 23.54 | 14.887 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.8855 | 22.3059 | 60.0114 | 11.31 | 14.8994 | 18.7893 | 59.9975 | 19.13
14.9103 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.8996 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.8982 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.9022 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9116 | 47.408 | 59.9567 | 48 | 14.9146 | 35.0343 | 59.9796 | 23.54 | 14.9011 | 35.2807 | 59.9913 | 23.54 | 14.8953 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.894 | 22.3059 | 60.0098 | 11.31 | 14.9077 | 18.8023 | 59.9975 | 19.13
14.9187 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.9079 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9065 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.9105 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9199 | 47.408 | 59.9567 | 48 | 14.9231 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9094 | 35.2807 | 59.9913 | 23.54 | 14.9036 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9023 | 22.3059 | 60.0098 | 11.31 | 14.916 | 18.8023 | 59.9975 | 19.13
14.927 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.9162 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9148 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 14.9188 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9282 | 47.4322 | 59.9567 | 48 | 14.9314 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9177 | 35.2807 | 59.9913 | 23.54 | 14.9119 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9106 | 22.3059 | 60.0098 | 11.31 | 14.9243 | 18.8028 | 59.9975 | 19.13
14.9354 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 14.9245 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9232 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.9272 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9365 | 47.4322 | 59.9567 | 48 | 14.9397 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.926 | 35.2807 | 59.9913 | 23.54 | 14.9204 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9189 | 22.3059 | 60.0098 | 11.31 | 14.9326 | 18.8028 | 59.9975 | 19.13
14.9437 | 54.5101 | 59.962 | 43.77 | 14.9329 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9315 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.9355 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9451 | 47.4517 | 59.9567 | 48 | 14.948 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9343 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9287 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9272 | 22.3075 | 60.0098 | 11.31 | 14.9409 | 18.8028 | 59.9975 | 19.13
14.952 | 54.5101 | 59.962 | 43.77 | 14.9412 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9398 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.9438 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9534 | 47.4517 | 59.9567 | 48 | 14.9563 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9429 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.937 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9355 | 22.3075 | 60.0098 | 11.31 | 14.9492 | 18.8028 | 59.9975 | 19.13
14.9604 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 14.9495 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9481 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 14.9521 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 14.9617 | 47.4517 | 59.9567 | 48 | 14.9646 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9512 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9453 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9438 | 22.3075 | 60.0098 | 11.31 | 14.958 | 18.8047 | 59.9975 | 19.13
14.9687 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 14.9579 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9565 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 14.9606 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 14.97 | 47.4517 | 59.9567 | 48 | 14.9729 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9595 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9536 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9521 | 22.3075 | 60.0098 | 11.31 | 14.9663 | 18.8047 | 59.9975 | 19.13
14.9771 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 14.9662 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9648 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 14.9689 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 14.9783 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 14.9814 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9678 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9619 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9607 | 22.3075 | 60.0098 | 11.31 | 14.9746 | 18.8047 | 59.9975 | 19.13
14.9854 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 14.9745 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9731 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 14.9772 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 14.9866 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 14.9897 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9761 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9702 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.969 | 22.3075 | 60.0098 | 11.31 | 14.9829 | 18.8047 | 59.9975 | 19.13
14.9937 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 14.9828 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9814 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 14.9855 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 14.9949 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 14.998 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9844 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9788 | 23.0918 | 60.0035 | 11.31 | 14.9773 | 22.3021 | 60.0098 | 11.31 | 14.9912 | 18.8117 | 59.9975 | 19.13
15.0021 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 14.9912 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9898 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 14.9939 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0034 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0063 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 14.9927 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9871 | 23.0966 | 60.0035 | 11.31 | 14.9856 | 22.3021 | 60.0098 | 11.31 | 14.9995 | 18.8117 | 59.9975 | 19.13
15.0104 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 14.9995 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 14.9981 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0022 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0117 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0146 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 15.0012 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 14.9954 | 23.0966 | 60.0035 | 11.31 | 14.9939 | 22.3021 | 60.0098 | 11.31 | 15.0078 | 18.8173 | 59.9975 | 19.13
15.0187 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0078 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 15.0064 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0105 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.02 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0229 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 15.0095 | 35.2808 | 59.9913 | 23.54 | 15.0037 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0022 | 22.3021 | 60.0098 | 11.31 | 15.0161 | 18.8173 | 59.9975 | 19.13
15.0271 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0161 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 15.0148 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0188 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0283 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0315 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 15.0178 | 35.2893 | 59.9913 | 23.54 | 15.012 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0105 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0244 | 18.8173 | 59.9975 | 19.13
15.0354 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0245 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 15.0231 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0272 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0366 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0398 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 15.0261 | 35.2893 | 59.9913 | 23.54 | 15.0203 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0188 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0327 | 18.8173 | 59.9975 | 19.13
15.0438 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0328 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 15.0314 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0355 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0449 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0481 | 35.0032 | 59.9811 | 23.54 | 15.0344 | 35.2966 | 59.9913 | 23.54 | 15.0286 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0273 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.041 | 18.8246 | 59.9995 | 19.13
15.0521 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0411 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 15.0398 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0438 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0535 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0564 | 35.0145 | 59.9811 | 23.54 | 15.0427 | 35.2966 | 59.9913 | 23.54 | 15.0369 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0356 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0493 | 18.8246 | 59.9995 | 19.13
15.0604 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0495 | 55.2247 | 60.0413 | 43.77 | 15.0481 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0521 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0618 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.0647 | 35.0145 | 59.9811 | 23.54 | 15.051 | 35.2993 | 59.9913 | 23.54 | 15.0454 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0439 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0576 | 18.8246 | 59.9995 | 19.13
15.0688 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0578 | 55.2247 | 60.0413 | 43.77 | 15.0564 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0605 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0701 | 47.3757 | 59.9567 | 48 | 15.073 | 35.0275 | 59.9811 | 23.54 | 15.0593 | 35.2993 | 59.9913 | 23.54 | 15.0537 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0522 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0659 | 18.8246 | 59.9995 | 19.13
15.0771 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0661 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 15.0648 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0688 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 15.0784 | 47.3903 | 59.9567 | 48 | 15.0813 | 35.0275 | 59.9811 | 23.54 | 15.0679 | 35.2993 | 59.9921 | 23.54 | 15.062 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0605 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0742 | 18.8316 | 59.9995 | 19.13
15.0855 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0744 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 15.0731 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0771 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.0867 | 47.3903 | 59.9567 | 48 | 15.0898 | 35.0275 | 59.9811 | 23.54 | 15.0762 | 35.2993 | 59.9921 | 23.54 | 15.0703 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0688 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.083 | 18.8316 | 59.9995 | 19.13
15.0938 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0828 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 15.0814 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0856 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.095 | 47.3903 | 59.9567 | 48 | 15.0981 | 35.0275 | 59.9811 | 23.54 | 15.0845 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.0786 | 23.0959 | 60.0039 | 11.31 | 15.0771 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0913 | 18.8316 | 59.9995 | 19.13
15.1021 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0911 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 15.0897 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.0939 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1035 | 47.3903 | 59.9567 | 48 | 15.1064 | 35.0275 | 59.9811 | 23.54 | 15.0928 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.0869 | 23.1006 | 60.0039 | 11.31 | 15.0854 | 22.2978 | 60.0098 | 11.31 | 15.0996 | 18.8316 | 59.9995 | 19.13
15.1105 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.0994 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.0981 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 15.1022 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1118 | 47.3903 | 59.9583 | 48 | 15.1147 | 35.0275 | 59.9811 | 23.54 | 15.1011 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.0952 | 23.1006 | 60.0039 | 11.31 | 15.094 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.1079 | 18.8316 | 59.9995 | 19.13
15.1188 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.1077 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.1064 | 43.3375 | 60.0285 | 43.77 | 15.1105 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1201 | 47.3903 | 59.9583 | 48 | 15.123 | 35.0276 | 59.9819 | 23.54 | 15.1094 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.1035 | 23.1006 | 60.0039 | 11.31 | 15.1023 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.1162 | 18.8316 | 59.9995 | 19.13
15.1271 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.1161 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.1147 | 43.3375 | 60.0285 | 43.77 | 15.1189 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1284 | 47.3903 | 59.9583 | 48 | 15.1313 | 35.0276 | 59.9819 | 23.54 | 15.1177 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.1121 | 23.1006 | 60.0039 | 11.31 | 15.1106 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.1245 | 18.8373 | 59.9995 | 19.13
15.1355 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.1244 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.123 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 15.1272 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1367 | 47.3903 | 59.9583 | 48 | 15.1396 | 35.0123 | 59.9819 | 23.54 | 15.1262 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.1204 | 23.0371 | 60.0039 | 11.31 | 15.1189 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.1328 | 18.8373 | 59.9995 | 19.13
15.1438 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.1327 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.1314 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 15.1355 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.145 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.1482 | 35.0123 | 59.9819 | 23.54 | 15.1345 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.1287 | 23.0371 | 60.0039 | 11.31 | 15.1272 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.1411 | 18.8392 | 59.9995 | 19.13
15.1522 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.1411 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.1397 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 15.1438 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1533 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.1565 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.1428 | 35.234 | 59.9921 | 23.54 | 15.137 | 23.0371 | 60.0039 | 11.31 | 15.1355 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.1494 | 18.8392 | 59.9995 | 19.13
15.1605 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.1494 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.148 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 15.1522 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1619 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.1648 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.1511 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.1453 | 23.0371 | 60.0039 | 11.31 | 15.1438 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.1577 | 18.8397 | 59.9995 | 19.13
15.1688 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.1577 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.1564 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 15.1605 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1702 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.1731 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.1594 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.1536 | 23.0371 | 60.0039 | 11.31 | 15.1523 | 22.2943 | 60.009 | 11.31 | 15.166 | 18.8397 | 59.9995 | 19.13
15.1772 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.166 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.1647 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 15.1688 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 15.1785 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.1814 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.1677 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.1619 | 23.0371 | 60.0039 | 11.31 | 15.1606 | 22.2889 | 60.009 | 11.31 | 15.1743 | 18.8397 | 59.9995 | 19.13
15.1855 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.1744 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 15.173 | 43.3873 | 60.0301 | 43.77 | 15.1771 | 24.9986 | 60.0055 | 13.31 | 15.1868 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.1897 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.176 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.1704 | 23.0418 | 60.0039 | 11.31 | 15.1689 | 22.2889 | 60.009 | 11.31 | 15.1826 | 18.8397 | 59.9995 | 19.13
15.1939 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.1827 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 15.1814 | 43.3873 | 60.0301 | 43.77 | 15.1855 | 24.9986 | 60.0055 | 13.31 | 15.1951 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.198 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.1846 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.1787 | 23.0418 | 60.0039 | 11.31 | 15.1772 | 22.2889 | 60.009 | 11.31 | 15.1909 | 18.8397 | 59.9995 | 19.13
15.2022 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.191 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 15.1897 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 15.1938 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2034 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.2065 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.1929 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.187 | 23.046 | 60.0039 | 11.31 | 15.1855 | 22.2889 | 60.009 | 11.31 | 15.1992 | 18.8397 | 59.9995 | 19.13
15.2105 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.1994 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 15.198 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 15.2021 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2119 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.2148 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.2012 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.1953 | 23.046 | 60.0039 | 11.31 | 15.1938 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.208 | 18.8005 | 59.9995 | 19.13
15.2189 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.2077 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 15.2063 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 15.2104 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2202 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.2231 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.2095 | 35.2339 | 59.9921 | 23.54 | 15.2036 | 23.0465 | 60.0055 | 11.31 | 15.2021 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2163 | 18.8005 | 59.9995 | 19.13
15.2272 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.216 | 55.2387 | 60.0388 | 43.77 | 15.2147 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 15.2189 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2285 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.2314 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.2178 | 35.2039 | 59.9921 | 23.54 | 15.2119 | 23.0465 | 60.0055 | 11.31 | 15.2104 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2246 | 18.8166 | 59.9995 | 19.13
15.2355 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.2243 | 55.2387 | 60.0388 | 43.77 | 15.223 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 15.2272 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2368 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.2397 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.2261 | 35.2039 | 59.9921 | 23.54 | 15.2202 | 23.0465 | 60.0055 | 11.31 | 15.219 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2329 | 18.8166 | 59.9995 | 19.13
15.2439 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.2327 | 55.1966 | 60.0388 | 43.77 | 15.2313 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 15.2355 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2451 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.248 | 35.0122 | 59.9819 | 23.54 | 15.2344 | 35.2124 | 59.9921 | 23.54 | 15.2285 | 23.0465 | 60.0055 | 11.31 | 15.2273 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2412 | 18.8236 | 60.0014 | 19.13
15.2522 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.241 | 55.1966 | 60.0388 | 43.77 | 15.2397 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.2438 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2534 | 47.3838 | 59.9583 | 48 | 15.2563 | 35.0123 | 59.9819 | 23.54 | 15.2429 | 35.2124 | 59.9921 | 23.54 | 15.2371 | 23.0465 | 60.0055 | 11.31 | 15.2356 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2495 | 18.8236 | 60.0014 | 19.13
15.2606 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.2493 | 55.0768 | 60.0388 | 43.77 | 15.248 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.2522 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 15.2617 | 47.3635 | 59.9583 | 48 | 15.2649 | 35.0123 | 59.9819 | 23.54 | 15.2512 | 35.2124 | 59.9921 | 23.54 | 15.2454 | 23.0465 | 60.0055 | 11.31 | 15.2439 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2578 | 18.8236 | 60.0014 | 19.13
15.2689 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.2576 | 55.0768 | 60.0388 | 43.77 | 15.2563 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.2605 | 25.0375 | 60.0055 | 13.31 | 15.2703 | 47.3635 | 59.9583 | 48 | 15.2732 | 35.0123 | 59.9819 | 23.54 | 15.2595 | 35.2124 | 59.9921 | 23.54 | 15.2537 | 23.0499 | 60.0055 | 11.31 | 15.2522 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2661 | 18.8236 | 60.0014 | 19.13
15.2772 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.266 | 55.1708 | 60.0388 | 43.77 | 15.2646 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.2688 | 25.0375 | 60.0055 | 13.31 | 15.2786 | 47.3781 | 59.9583 | 48 | 15.2815 | 35.0123 | 59.9819 | 23.54 | 15.2678 | 35.2124 | 59.9925 | 23.54 | 15.262 | 23.0499 | 60.0055 | 11.31 | 15.2605 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2744 | 18.7644 | 60.0014 | 19.13
15.2856 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.2743 | 55.1708 | 60.0388 | 43.77 | 15.273 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.2772 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.2869 | 47.3781 | 59.9583 | 48 | 15.2898 | 35.0132 | 59.9819 | 23.54 | 15.2761 | 35.2124 | 59.9925 | 23.54 | 15.2703 | 23.0499 | 60.0055 | 11.31 | 15.2688 | 22.2847 | 60.009 | 11.31 | 15.2827 | 18.7644 | 60.0014 | 19.13
15.2939 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.2826 | 55.2486 | 60.0388 | 43.77 | 15.2813 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.2855 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.2952 | 47.3781 | 59.9583 | 48 | 15.2981 | 35.0132 | 59.9819 | 23.54 | 15.2844 | 35.2199 | 59.9925 | 23.54 | 15.2786 | 23.0499 | 60.0055 | 11.31 | 15.2771 | 22.2812 | 60.009 | 11.31 | 15.291 | 18.7644 | 60.0014 | 19.13
15.3023 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.291 | 55.2486 | 60.0388 | 43.77 | 15.2896 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.2938 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3035 | 47.3781 | 59.9583 | 48 | 15.3064 | 35.0131 | 59.9819 | 23.54 | 15.2927 | 35.2199 | 59.9925 | 23.54 | 15.2869 | 23.0466 | 60.0055 | 11.31 | 15.2856 | 22.2812 | 60.009 | 11.31 | 15.2993 | 18.7644 | 60.0014 | 19.13
15.3106 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 15.2993 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 15.298 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 15.3021 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3118 | 47.4015 | 59.9595 | 48 | 15.3147 | 35.0131 | 59.9819 | 23.54 | 15.301 | 35.2199 | 59.9925 | 23.54 | 15.2952 | 23.0466 | 60.0055 | 11.31 | 15.2939 | 22.2769 | 60.0082 | 11.31 | 15.3076 | 18.7722 | 60.0014 | 19.13
15.3189 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 15.3076 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 15.3063 | 43.3981 | 60.0301 | 43.77 | 15.3105 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3203 | 47.4015 | 59.9595 | 48 | 15.3232 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3096 | 35.2199 | 59.9925 | 23.54 | 15.3037 | 23.0466 | 60.0055 | 11.31 | 15.3022 | 22.2769 | 60.0082 | 11.31 | 15.3159 | 18.7722 | 60.0014 | 19.13
15.3273 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 15.3159 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 15.3146 | 43.3981 | 60.0301 | 43.77 | 15.3188 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3286 | 47.4151 | 59.9595 | 48 | 15.3315 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3179 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.312 | 23.0466 | 60.0055 | 11.31 | 15.3105 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.3242 | 18.7727 | 60.0014 | 19.13
15.3356 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 15.3243 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 15.3229 | 43.3981 | 60.0322 | 43.77 | 15.3271 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3369 | 47.4151 | 59.9595 | 48 | 15.3398 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3262 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3203 | 23.0466 | 60.0055 | 11.31 | 15.3188 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.333 | 18.7727 | 60.0014 | 19.13
15.3439 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 15.3326 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 15.3313 | 43.3981 | 60.0322 | 43.77 | 15.3354 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3452 | 47.4151 | 59.9595 | 48 | 15.3481 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3345 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3286 | 23.0466 | 60.0055 | 11.31 | 15.3271 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.3413 | 18.6504 | 60.0014 | 19.13
15.3523 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 15.3409 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 15.3396 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.3439 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3535 | 47.4151 | 59.9595 | 48 | 15.3564 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3428 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3369 | 23.0513 | 60.0055 | 11.31 | 15.3354 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.3496 | 18.6504 | 60.0014 | 19.13
15.3606 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 15.3493 | 55.3044 | 60.0388 | 43.77 | 15.3479 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.3522 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3618 | 47.4151 | 59.9595 | 48 | 15.3647 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3511 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3452 | 23.0513 | 60.0055 | 11.31 | 15.3438 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.3579 | 18.6504 | 60.0014 | 19.13
15.369 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 15.3576 | 55.3044 | 60.0388 | 43.77 | 15.3563 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.3605 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3704 | 47.4151 | 59.9595 | 48 | 15.373 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3594 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3535 | 23.0518 | 60.0055 | 11.31 | 15.3523 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.3662 | 18.6504 | 60.0014 | 19.13
15.3773 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 15.3659 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 15.3646 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.3688 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3787 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.3816 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3679 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3621 | 23.0518 | 60.0055 | 11.31 | 15.3606 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.3745 | 18.6504 | 60.0014 | 19.13
15.3856 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 15.3742 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 15.3729 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.3772 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.387 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.3899 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3762 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3704 | 23.056 | 60.0055 | 11.31 | 15.3689 | 22.2817 | 60.0082 | 11.31 | 15.3828 | 18.6504 | 60.0014 | 19.13
15.394 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 15.3826 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 15.3813 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.3855 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.3953 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.3982 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3845 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3787 | 23.056 | 60.0055 | 11.31 | 15.3772 | 22.2853 | 60.0082 | 11.31 | 15.3911 | 18.6666 | 60.0014 | 19.13
15.4023 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 15.3909 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 15.3896 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.3938 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.4036 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4065 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.3928 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.387 | 23.056 | 60.0055 | 11.31 | 15.3855 | 22.2853 | 60.0082 | 11.31 | 15.3994 | 18.6666 | 60.0014 | 19.13
15.4107 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.3992 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 15.3979 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.4021 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 15.4119 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4148 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.4011 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.3953 | 23.056 | 60.0055 | 11.31 | 15.3938 | 22.2799 | 60.0082 | 11.31 | 15.4077 | 18.6739 | 60.0014 | 19.13
15.419 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4075 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 15.4062 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.4105 | 25.0562 | 60.0067 | 13.31 | 15.4202 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4231 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.4094 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.4036 | 23.0618 | 60.0075 | 11.31 | 15.4021 | 22.2799 | 60.0082 | 11.31 | 15.416 | 18.6739 | 60.0014 | 19.13
15.4273 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4159 | 55.2983 | 60.0344 | 43.77 | 15.4146 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.4188 | 25.0562 | 60.0067 | 13.31 | 15.4287 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4314 | 35.0131 | 59.9827 | 23.54 | 15.4177 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.4119 | 23.0618 | 60.0075 | 11.31 | 15.4104 | 22.2799 | 60.0082 | 11.31 | 15.4243 | 18.6739 | 60.0014 | 19.13
15.4357 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4242 | 55.2983 | 60.0344 | 43.77 | 15.4229 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.4271 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 15.437 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4399 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4263 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.4202 | 23.0618 | 60.0075 | 11.31 | 15.4189 | 22.2799 | 60.0082 | 11.31 | 15.4326 | 18.6739 | 60.0014 | 19.13
15.444 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4325 | 55.3222 | 60.0344 | 43.77 | 15.4312 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 15.4354 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 15.4453 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4482 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4346 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.4287 | 23.0618 | 60.0075 | 11.31 | 15.4272 | 22.2828 | 60.0082 | 11.31 | 15.4409 | 18.6723 | 60.0034 | 19.13
15.4523 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4409 | 55.3222 | 60.0344 | 43.77 | 15.4395 | 43.4651 | 60.0322 | 43.77 | 15.4438 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 15.4536 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4565 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4429 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.437 | 23.066 | 60.0074 | 11.31 | 15.4355 | 22.2828 | 60.0082 | 11.31 | 15.4492 | 18.6723 | 60.0034 | 19.13
15.4607 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4492 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 15.4479 | 43.4651 | 60.0322 | 43.77 | 15.4521 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 15.4619 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4648 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4512 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.4453 | 23.066 | 60.0074 | 11.31 | 15.4438 | 22.2828 | 60.0082 | 11.31 | 15.458 | 18.6723 | 60.0034 | 19.13
15.469 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4575 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 15.4562 | 43.4943 | 60.0322 | 43.77 | 15.4604 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 15.4702 | 47.4179 | 59.9595 | 48 | 15.4731 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4595 | 35.2302 | 59.9925 | 23.54 | 15.4536 | 23.066 | 60.0074 | 11.31 | 15.4521 | 22.2828 | 60.0082 | 11.31 | 15.4663 | 18.6723 | 60.0034 | 19.13
15.4774 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4659 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 15.4645 | 43.4943 | 60.0322 | 43.77 | 15.4688 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 15.4788 | 47.4592 | 59.9595 | 48 | 15.4814 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4678 | 35.2302 | 59.9933 | 23.54 | 15.4619 | 23.066 | 60.0074 | 11.31 | 15.4604 | 22.2828 | 60.0082 | 11.31 | 15.4746 | 18.6725 | 60.0034 | 19.13
15.4857 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4742 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 15.4729 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 15.4772 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.4871 | 47.4592 | 59.9595 | 48 | 15.4897 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4761 | 35.2302 | 59.9933 | 23.54 | 15.4702 | 23.066 | 60.0074 | 11.31 | 15.4688 | 22.2828 | 60.0082 | 11.31 | 15.4829 | 18.6725 | 60.0034 | 19.13
15.494 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4825 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 15.4812 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 15.4855 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.4954 | 47.4592 | 59.9595 | 48 | 15.4983 | 35.0207 | 59.9827 | 23.54 | 15.4844 | 35.2302 | 59.9933 | 23.54 | 15.4785 | 23.066 | 60.0074 | 11.31 | 15.4773 | 22.2794 | 60.0082 | 11.31 | 15.4912 | 18.6725 | 60.0034 | 19.13
15.5024 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4908 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 15.4895 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 15.4938 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5037 | 47.4592 | 59.9595 | 48 | 15.5066 | 34.9488 | 59.9827 | 23.54 | 15.4929 | 35.2302 | 59.9933 | 23.54 | 15.4868 | 23.0633 | 60.0074 | 11.31 | 15.4856 | 22.2794 | 60.0082 | 11.31 | 15.4995 | 18.6725 | 60.0034 | 19.13
15.5107 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.4992 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 15.4979 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 15.5022 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.512 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5149 | 34.9488 | 59.9827 | 23.54 | 15.5012 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.4954 | 23.0633 | 60.0074 | 11.31 | 15.4939 | 22.2843 | 60.0066 | 11.31 | 15.5078 | 18.6797 | 60.0034 | 19.13
15.5191 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.5075 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 15.5062 | 43.3735 | 60.0322 | 43.77 | 15.5105 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5203 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5232 | 34.9582 | 59.9827 | 23.54 | 15.5095 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5037 | 23.0021 | 60.0074 | 11.31 | 15.5022 | 22.2843 | 60.0066 | 11.31 | 15.5161 | 18.6797 | 60.0034 | 19.13
15.5274 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.5158 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 15.5145 | 43.3735 | 60.0322 | 43.77 | 15.5188 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5286 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5315 | 34.9582 | 59.9827 | 23.54 | 15.5178 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.512 | 23.0021 | 60.0074 | 11.31 | 15.5105 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5244 | 18.6873 | 60.0034 | 19.13
15.5357 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.5241 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 15.5229 | 43.3735 | 60.0342 | 43.77 | 15.5271 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5371 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5398 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5261 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5203 | 23.0064 | 60.0074 | 11.31 | 15.5188 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5327 | 18.6873 | 60.0034 | 19.13
15.5441 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.5325 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 15.5312 | 43.3735 | 60.0342 | 43.77 | 15.5355 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5454 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5481 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5344 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5286 | 23.0064 | 60.0074 | 11.31 | 15.5271 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.541 | 18.6873 | 60.0034 | 19.13
15.5524 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 15.5408 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 15.5395 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 15.5438 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5537 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5566 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5427 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5369 | 23.0064 | 60.0074 | 11.31 | 15.5354 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5493 | 18.6873 | 60.0034 | 19.13
15.5607 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.5491 | 55.2455 | 60.0344 | 43.77 | 15.5478 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 15.5521 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.562 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5649 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5513 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5452 | 23.0064 | 60.0074 | 11.31 | 15.5439 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5576 | 18.6873 | 60.0034 | 19.13
15.5691 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.5575 | 55.2455 | 60.0344 | 43.77 | 15.5562 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 15.5604 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5703 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5732 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5596 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5537 | 23.0064 | 60.0074 | 11.31 | 15.5522 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5659 | 18.6873 | 60.0034 | 19.13
15.5774 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.5658 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 15.5645 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 15.5688 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5786 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5815 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5679 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.562 | 23.0064 | 60.0074 | 11.31 | 15.5605 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5742 | 18.6959 | 60.0034 | 19.13
15.5858 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.5741 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 15.5728 | 43.2889 | 60.0342 | 43.77 | 15.5771 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5872 | 47.4638 | 59.9607 | 48 | 15.5898 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5762 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5703 | 23.0112 | 60.0074 | 11.31 | 15.5688 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.583 | 18.6959 | 60.0034 | 19.13
15.5941 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.5824 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 15.5811 | 43.2889 | 60.0342 | 43.77 | 15.5854 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 15.5955 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.5981 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5845 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5786 | 23.0112 | 60.0074 | 11.31 | 15.5771 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5913 | 18.6991 | 60.0034 | 19.13
15.6024 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.5908 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 15.5895 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.5938 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6038 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6064 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.5928 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5869 | 23.0112 | 60.0074 | 11.31 | 15.5854 | 22.2842 | 60.0066 | 11.31 | 15.5996 | 18.6991 | 60.0034 | 19.13
15.6108 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.5991 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 15.5978 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6022 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6121 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.615 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6011 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.5952 | 23.0112 | 60.0074 | 11.31 | 15.5938 | 22.2807 | 60.0066 | 11.31 | 15.6079 | 18.6991 | 60.0034 | 19.13
15.6191 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6074 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 15.6061 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6105 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6204 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6233 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6096 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.6035 | 23.0112 | 60.0094 | 11.31 | 15.6021 | 22.2807 | 60.0066 | 11.31 | 15.6162 | 18.6991 | 60.0034 | 19.13
15.6275 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6158 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 15.6145 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6188 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6287 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6316 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6179 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.6118 | 23.0112 | 60.0094 | 11.31 | 15.6106 | 22.2807 | 60.0066 | 11.31 | 15.6245 | 18.6991 | 60.0034 | 19.13
15.6358 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6241 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 15.6228 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6271 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6372 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6399 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6262 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.6204 | 23.0123 | 60.0094 | 11.31 | 15.6189 | 22.2807 | 60.0066 | 11.31 | 15.6328 | 18.6991 | 60.0034 | 19.13
15.6441 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6324 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 15.6311 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6355 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6455 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6482 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6345 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.6287 | 23.0123 | 60.0094 | 11.31 | 15.6272 | 22.2764 | 60.0066 | 11.31 | 15.6411 | 18.6991 | 60.0054 | 19.13
15.6525 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6407 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 15.6394 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6438 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6538 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6565 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6428 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.637 | 23.0165 | 60.0094 | 11.31 | 15.6355 | 22.2764 | 60.0066 | 11.31 | 15.6494 | 18.6991 | 60.0054 | 19.13
15.6608 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6491 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 15.6478 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6521 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6621 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6648 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6511 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.6453 | 23.0165 | 60.0094 | 11.31 | 15.6438 | 22.2764 | 60.0066 | 11.31 | 15.6577 | 18.6992 | 60.0054 | 19.13
15.6691 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6574 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 15.6561 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6604 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6704 | 47.4657 | 59.9607 | 48 | 15.6733 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6594 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.6536 | 23.0214 | 60.0094 | 11.31 | 15.6521 | 22.2764 | 60.0066 | 11.31 | 15.666 | 18.6992 | 60.0054 | 19.13
15.6775 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6657 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 15.6644 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 15.6688 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 15.6787 | 47.4857 | 59.9607 | 48 | 15.6816 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.668 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.6619 | 23.0214 | 60.0094 | 11.31 | 15.6604 | 22.2713 | 60.0066 | 11.31 | 15.6743 | 18.6992 | 60.0054 | 19.13
15.6858 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6741 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 15.6728 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 15.6771 | 25.0932 | 60.0084 | 13.31 | 15.687 | 47.4857 | 59.9607 | 48 | 15.6899 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6763 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.6702 | 22.9166 | 60.0094 | 11.31 | 15.6687 | 22.2713 | 60.0066 | 11.31 | 15.6826 | 18.6992 | 60.0054 | 19.13
15.6942 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6824 | 55.2684 | 60.03 | 43.77 | 15.6811 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 15.6854 | 25.0932 | 60.0084 | 13.31 | 15.6956 | 47.4857 | 59.9607 | 48 | 15.6982 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6846 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.6785 | 22.9166 | 60.0094 | 11.31 | 15.6772 | 22.2713 | 60.0066 | 11.31 | 15.6909 | 18.7141 | 60.0054 | 19.13
15.7025 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6907 | 55.2684 | 60.03 | 43.77 | 15.6894 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 15.6937 | 25.1185 | 60.0084 | 13.31 | 15.7039 | 47.4857 | 59.9607 | 48 | 15.7065 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.6929 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.687 | 22.9166 | 60.0094 | 11.31 | 15.6855 | 22.2713 | 60.0066 | 11.31 | 15.6992 | 18.7141 | 60.0054 | 19.13
15.7108 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.6991 | 55.2308 | 60.03 | 43.77 | 15.6978 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 15.7021 | 25.1185 | 60.0084 | 13.31 | 15.7122 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.7148 | 34.9621 | 59.9827 | 23.54 | 15.7012 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.6953 | 22.9166 | 60.0094 | 11.31 | 15.6938 | 22.1589 | 60.005 | 11.31 | 15.708 | 18.7141 | 60.0054 | 19.13
15.7192 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.7074 | 55.2308 | 60.03 | 43.77 | 15.7061 | 43.4209 | 60.0342 | 43.77 | 15.7104 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 15.7205 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.7231 | 34.9547 | 59.9835 | 23.54 | 15.7095 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7036 | 22.9166 | 60.0094 | 11.31 | 15.7021 | 22.1589 | 60.005 | 11.31 | 15.7163 | 18.7141 | 60.0054 | 19.13
15.7275 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.7157 | 55.1425 | 60.03 | 43.77 | 15.7144 | 43.4209 | 60.0342 | 43.77 | 15.7188 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 15.7288 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.7317 | 34.9547 | 59.9835 | 23.54 | 15.7178 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7119 | 22.9166 | 60.0094 | 11.31 | 15.7104 | 22.1549 | 60.005 | 11.31 | 15.7246 | 18.7141 | 60.0054 | 19.13
15.7359 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.724 | 55.1425 | 60.03 | 43.77 | 15.7227 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7271 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 15.7371 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.74 | 34.9547 | 59.9835 | 23.54 | 15.7261 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7202 | 22.9226 | 60.0094 | 11.31 | 15.7188 | 22.1549 | 60.005 | 11.31 | 15.7329 | 18.7141 | 60.0054 | 19.13
15.7442 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.7324 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 15.731 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7355 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 15.7456 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.7483 | 34.9547 | 59.9835 | 23.54 | 15.7346 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7285 | 22.9226 | 60.0094 | 11.31 | 15.7271 | 22.1549 | 60.005 | 11.31 | 15.7412 | 18.7227 | 60.0054 | 19.13
15.7525 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 15.7407 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 15.7394 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7438 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 15.7539 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.7566 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 15.7429 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7368 | 22.9269 | 60.0094 | 11.31 | 15.7356 | 22.1549 | 60.005 | 11.31 | 15.7495 | 18.7227 | 60.0054 | 19.13
15.7609 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.749 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 15.7477 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7521 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 15.7622 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.7649 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 15.7512 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7451 | 22.9269 | 60.0094 | 11.31 | 15.7439 | 22.1549 | 60.005 | 11.31 | 15.7578 | 18.7227 | 60.0054 | 19.13
15.7692 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.7574 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 15.756 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7604 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 15.7705 | 47.4868 | 59.9618 | 48 | 15.7732 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 15.7595 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7537 | 22.9245 | 60.0094 | 11.31 | 15.7522 | 22.1549 | 60.005 | 11.31 | 15.7661 | 18.7227 | 60.0054 | 19.13
15.7775 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.7657 | 55.2477 | 60.03 | 43.77 | 15.7644 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7688 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 15.7788 | 47.4773 | 59.9618 | 48 | 15.7815 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 15.7678 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.762 | 22.9245 | 60.0094 | 11.31 | 15.7605 | 22.1498 | 60.005 | 11.31 | 15.7744 | 18.7236 | 60.0054 | 19.13
15.7859 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.774 | 55.2477 | 60.03 | 43.77 | 15.7727 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7771 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 15.7871 | 47.4773 | 59.9618 | 48 | 15.79 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 15.7761 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7703 | 22.9245 | 60.0094 | 11.31 | 15.7688 | 22.1498 | 60.005 | 11.31 | 15.7827 | 18.7236 | 60.0054 | 19.13
15.7942 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.7823 | 55.2101 | 60.03 | 43.77 | 15.781 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 15.7854 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 15.7954 | 47.4773 | 59.9618 | 48 | 15.7983 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 15.7844 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7786 | 22.9245 | 60.0094 | 11.31 | 15.7771 | 22.1498 | 60.005 | 11.31 | 15.791 | 18.7258 | 60.0054 | 19.13
15.8026 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.7907 | 55.2101 | 60.03 | 43.77 | 15.7894 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.7938 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 15.804 | 47.4773 | 59.9618 | 48 | 15.8066 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.793 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7869 | 22.9245 | 60.0094 | 11.31 | 15.7854 | 22.1498 | 60.005 | 11.31 | 15.7993 | 18.7258 | 60.0054 | 19.13
15.8109 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.799 | 55.2288 | 60.03 | 43.77 | 15.7977 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.8021 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 15.8123 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8149 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8013 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.7952 | 22.9245 | 60.0094 | 11.31 | 15.7937 | 22.1495 | 60.005 | 11.31 | 15.8076 | 18.7258 | 60.0054 | 19.13
15.8192 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8073 | 55.2288 | 60.03 | 43.77 | 15.806 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.8104 | 24.7894 | 60.0084 | 13.31 | 15.8206 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8232 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8096 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.8035 | 22.9245 | 60.0114 | 11.31 | 15.8022 | 22.1495 | 60.005 | 11.31 | 15.8159 | 18.7258 | 60.0054 | 19.13
15.8276 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8157 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.8143 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.8187 | 24.7894 | 60.0084 | 13.31 | 15.8289 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8315 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8179 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.8118 | 22.9245 | 60.0114 | 11.31 | 15.8105 | 22.1495 | 60.005 | 11.31 | 15.8242 | 18.7258 | 60.0054 | 19.13
15.8359 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.824 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.8227 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.8271 | 24.7894 | 60.0085 | 13.31 | 15.8372 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8398 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8262 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.8203 | 22.9245 | 60.0114 | 11.31 | 15.8188 | 22.1495 | 60.005 | 11.31 | 15.8325 | 18.7258 | 60.0054 | 19.13
15.8443 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8323 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.831 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.8354 | 24.7894 | 60.0085 | 13.31 | 15.8455 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8484 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8345 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.8286 | 22.9245 | 60.0114 | 11.31 | 15.8271 | 22.1495 | 60.005 | 11.31 | 15.8413 | 18.7258 | 60.007 | 19.13
15.8526 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8407 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.8393 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.8438 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 15.854 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8567 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8428 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.8369 | 22.92 | 60.0114 | 11.31 | 15.8354 | 22.1495 | 60.005 | 11.31 | 15.8496 | 18.7258 | 60.007 | 19.13
15.8609 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.849 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.8477 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 15.8521 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 15.8623 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.865 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8513 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.8452 | 22.92 | 60.0114 | 11.31 | 15.8438 | 22.1545 | 60.005 | 11.31 | 15.8579 | 18.7287 | 60.007 | 19.13
15.8693 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8573 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.856 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 15.8605 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 15.8706 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8733 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8596 | 35.2345 | 59.9936 | 23.54 | 15.8535 | 22.9169 | 60.0114 | 11.31 | 15.8521 | 22.1545 | 60.005 | 11.31 | 15.8662 | 18.7287 | 60.007 | 19.13
15.8776 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8656 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.8643 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 15.8688 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 15.8789 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8816 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8679 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.8618 | 22.9169 | 60.0114 | 11.31 | 15.8604 | 22.1545 | 60.005 | 11.31 | 15.8745 | 18.7287 | 60.007 | 19.13
15.8859 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.874 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 15.8727 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 15.8771 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.8872 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8899 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8762 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.8701 | 22.9169 | 60.0114 | 11.31 | 15.8689 | 22.1545 | 60.005 | 11.31 | 15.8828 | 18.7287 | 60.007 | 19.13
15.8943 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8823 | 55.1955 | 60.0247 | 43.77 | 15.881 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 15.8854 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.8955 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.8982 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8845 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.8784 | 22.9169 | 60.0114 | 11.31 | 15.8772 | 22.1545 | 60.005 | 11.31 | 15.8911 | 18.736 | 60.007 | 19.13
15.9026 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.8906 | 55.1955 | 60.0247 | 43.77 | 15.8893 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 15.8938 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9038 | 47.4581 | 59.9618 | 48 | 15.9067 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.8928 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.887 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.8855 | 22.1545 | 60.005 | 11.31 | 15.8994 | 18.736 | 60.007 | 19.13
15.911 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.899 | 55.1577 | 60.0247 | 43.77 | 15.8976 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 15.9021 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9124 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.915 | 34.8398 | 59.9835 | 23.54 | 15.9011 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.8953 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.8938 | 22.158 | 60.0034 | 11.31 | 15.9077 | 18.7383 | 60.007 | 19.13
15.9193 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.9073 | 55.1577 | 60.0247 | 43.77 | 15.9059 | 43.4747 | 60.0367 | 43.77 | 15.9104 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9207 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9233 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9094 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.9036 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.9021 | 22.158 | 60.0034 | 11.31 | 15.916 | 18.7383 | 60.007 | 19.13
15.9276 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.9156 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 15.9143 | 43.4747 | 60.0367 | 43.77 | 15.9187 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.929 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9316 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.918 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.9119 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.9104 | 22.1541 | 60.0034 | 11.31 | 15.9243 | 18.7383 | 60.007 | 19.13
15.936 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.924 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 15.9226 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.9271 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9373 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9399 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9263 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.9202 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.9187 | 22.1541 | 60.0034 | 11.31 | 15.9326 | 18.7383 | 60.007 | 19.13
15.9443 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.9323 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 15.9309 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.9354 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9456 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9482 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9346 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.9285 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.9272 | 22.1541 | 60.0034 | 11.31 | 15.9409 | 18.7383 | 60.007 | 19.13
15.9527 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 15.9406 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 15.9393 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.9437 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9539 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9565 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9429 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.9368 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.9355 | 22.1541 | 60.0034 | 11.31 | 15.9492 | 18.7383 | 60.007 | 19.13
15.961 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 15.9489 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 15.9476 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.952 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9624 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9651 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9512 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.9453 | 22.9218 | 60.0114 | 11.31 | 15.9438 | 22.149 | 60.0034 | 11.31 | 15.9575 | 18.6799 | 60.007 | 19.13
15.9693 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 15.9573 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 15.9559 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.9604 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.9707 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9734 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9595 | 35.2345 | 59.9933 | 23.54 | 15.9536 | 22.9279 | 60.0114 | 11.31 | 15.9521 | 22.149 | 60.0034 | 11.31 | 15.9663 | 18.6799 | 60.007 | 19.13
15.9777 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 15.9656 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 15.9642 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.9688 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 15.979 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9817 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9678 | 35.2256 | 59.9933 | 23.54 | 15.9619 | 22.9279 | 60.0114 | 11.31 | 15.9604 | 22.0957 | 60.0034 | 11.31 | 15.9746 | 18.6799 | 60.007 | 19.13
15.986 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 15.9739 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 15.9726 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.9771 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 15.9873 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.99 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9763 | 35.2256 | 59.9933 | 23.54 | 15.9702 | 22.9322 | 60.0114 | 11.31 | 15.9688 | 22.0957 | 60.0034 | 11.31 | 15.9829 | 18.6799 | 60.007 | 19.13
15.9943 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 15.9823 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 15.9809 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 15.9854 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 15.9956 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 15.9983 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9846 | 35.2256 | 59.9933 | 23.54 | 15.9785 | 22.9322 | 60.0114 | 11.31 | 15.9771 | 22.0922 | 60.0034 | 11.31 | 15.9912 | 18.6859 | 60.007 | 19.13
16.0027 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 15.9906 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 15.9892 | 43.4446 | 60.0387 | 43.77 | 15.9938 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0039 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 16.0066 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 15.9929 | 35.2256 | 59.9933 | 23.54 | 15.9868 | 22.937 | 60.0114 | 11.31 | 15.9854 | 22.0922 | 60.0034 | 11.31 | 15.9995 | 18.6859 | 60.007 | 19.13
16.011 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 15.9989 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 15.9976 | 43.4446 | 60.0387 | 43.77 | 16.0021 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0125 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 16.0149 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0012 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 15.9951 | 22.937 | 60.0114 | 11.31 | 15.9939 | 22.0388 | 60.0034 | 11.31 | 16.0078 | 18.6859 | 60.007 | 19.13
16.0194 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0072 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 16.0059 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0104 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0208 | 47.4581 | 59.9626 | 48 | 16.0234 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0095 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0034 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0022 | 22.0388 | 60.0034 | 11.31 | 16.0161 | 18.6859 | 60.007 | 19.13
16.0277 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0156 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 16.0142 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0187 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0291 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0317 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0178 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.012 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0105 | 22.0388 | 60.0034 | 11.31 | 16.0244 | 18.6867 | 60.007 | 19.13
16.036 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0239 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 16.0226 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0271 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0374 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.04 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0261 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0203 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0188 | 22.0388 | 60.0034 | 11.31 | 16.0327 | 18.6867 | 60.007 | 19.13
16.0444 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0322 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 16.0309 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0354 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0457 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0483 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0347 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0286 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0271 | 22.0388 | 60.0034 | 11.31 | 16.041 | 18.6867 | 60.0078 | 19.13
16.0527 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0406 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 16.0392 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0437 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.054 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0566 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.043 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0369 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0354 | 22.0388 | 60.0034 | 11.31 | 16.0493 | 18.6867 | 60.0078 | 19.13
16.0611 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0489 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 16.0475 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.052 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0623 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0649 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0513 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0452 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0437 | 22.0439 | 60.0034 | 11.31 | 16.0576 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.0694 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0572 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 16.0558 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0604 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0708 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0732 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0596 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0535 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0522 | 22.0439 | 60.0034 | 11.31 | 16.0659 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.0777 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0656 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 16.0642 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0687 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 16.0791 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0818 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0679 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0618 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0605 | 22.0439 | 60.0034 | 11.31 | 16.0742 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.0861 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0739 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 16.0725 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.077 | 24.8169 | 60.0101 | 13.31 | 16.0874 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0901 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0762 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0701 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0688 | 22.0439 | 60.0034 | 11.31 | 16.0825 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.0944 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0822 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 16.0808 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0853 | 24.8169 | 60.0101 | 13.31 | 16.0957 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.0984 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.0845 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0786 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0771 | 22.0476 | 60.0034 | 11.31 | 16.0908 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.1028 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0905 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 16.0892 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.0938 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.104 | 47.4681 | 59.9626 | 48 | 16.1067 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.093 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0869 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0854 | 22.0476 | 60.0034 | 11.31 | 16.0996 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.1111 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.0989 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.0975 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 16.1021 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1123 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.115 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.1013 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.0952 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.0938 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1079 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.1194 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.1072 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1058 | 43.4007 | 60.0387 | 43.77 | 16.1104 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1208 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1233 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1096 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1035 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.1021 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1162 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.1278 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.1155 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1142 | 43.4007 | 60.0387 | 43.77 | 16.1188 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1292 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1316 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1179 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1118 | 22.937 | 60.0126 | 11.31 | 16.1104 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1245 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.1361 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.1239 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1225 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1271 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1375 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1401 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1262 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1201 | 22.9344 | 60.0126 | 11.31 | 16.1189 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1328 | 18.6943 | 60.0078 | 19.13
16.1444 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.1322 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1308 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1354 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1458 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1484 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1345 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1284 | 22.9344 | 60.0126 | 11.31 | 16.1272 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1411 | 18.6973 | 60.0078 | 19.13
16.1528 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 16.1405 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1391 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1437 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1541 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1567 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1428 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1367 | 22.9344 | 60.0126 | 11.31 | 16.1355 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1494 | 18.6973 | 60.0078 | 19.13
16.1611 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.1489 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1475 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1521 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1624 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.165 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1511 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1453 | 22.9344 | 60.0126 | 11.31 | 16.1438 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1577 | 18.6973 | 60.0078 | 19.13
16.1695 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.1572 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1558 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1604 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1707 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1733 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1597 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1536 | 22.9296 | 60.0126 | 11.31 | 16.1521 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.166 | 18.6973 | 60.0078 | 19.13
16.1778 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.1655 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1641 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1687 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1792 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1816 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.168 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1619 | 22.9296 | 60.0126 | 11.31 | 16.1604 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1743 | 18.6982 | 60.0078 | 19.13
16.1861 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.1739 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1725 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.177 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1875 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1899 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1763 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1702 | 22.9296 | 60.0126 | 11.31 | 16.1687 | 22.0508 | 60.0014 | 11.31 | 16.1826 | 18.6982 | 60.0078 | 19.13
16.1945 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.1822 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1808 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1854 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 16.1958 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.1985 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1846 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1785 | 22.9296 | 60.0126 | 11.31 | 16.1772 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.1909 | 18.6982 | 60.0078 | 19.13
16.2028 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.1905 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 16.1891 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.1937 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2041 | 47.4681 | 59.9634 | 48 | 16.2068 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.1929 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1868 | 22.9037 | 60.0126 | 11.31 | 16.1855 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.1992 | 18.6982 | 60.0078 | 19.13
16.2112 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.1989 | 55.1565 | 60.0206 | 43.77 | 16.1974 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.202 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2124 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2151 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2012 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.1951 | 22.9037 | 60.0126 | 11.31 | 16.1938 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2075 | 18.6982 | 60.0078 | 19.13
16.2195 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.2072 | 55.1565 | 60.0206 | 43.77 | 16.2057 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.2103 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2207 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2234 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2095 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.2034 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2021 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2158 | 18.6982 | 60.0078 | 19.13
16.2278 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.2155 | 55.0865 | 60.0174 | 43.77 | 16.2141 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 16.2188 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2292 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2317 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.218 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.2119 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2104 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2246 | 18.702 | 60.0078 | 19.13
16.2362 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 16.2238 | 55.0865 | 60.0174 | 43.77 | 16.2224 | 43.3376 | 60.0411 | 43.77 | 16.2271 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2375 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.24 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2263 | 35.2213 | 59.9933 | 23.54 | 16.2202 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2188 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2329 | 18.702 | 60.0078 | 19.13
16.2445 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2322 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 16.2307 | 43.3376 | 60.0411 | 43.77 | 16.2354 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2458 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2483 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2346 | 35.1504 | 59.9933 | 23.54 | 16.2285 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2271 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2412 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.2528 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2405 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 16.2391 | 43.3618 | 60.0411 | 43.77 | 16.2437 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2542 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2568 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2429 | 35.1504 | 59.9933 | 23.54 | 16.2368 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2354 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2495 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.2612 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2488 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 16.2474 | 43.3618 | 60.0411 | 43.77 | 16.2521 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2625 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2651 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2512 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.2451 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2439 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2578 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.2695 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2572 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 16.2557 | 43.3814 | 60.0411 | 43.77 | 16.2604 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2708 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2734 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2595 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.2534 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2522 | 22.0458 | 60.0014 | 11.31 | 16.2661 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.2779 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2655 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 16.264 | 43.3814 | 60.0411 | 43.77 | 16.2687 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 16.2791 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2817 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2678 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.2617 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2605 | 22.0387 | 60.0014 | 11.31 | 16.2744 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.2862 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2738 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 16.2724 | 43.4009 | 60.0411 | 43.77 | 16.277 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.2876 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.29 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2764 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.27 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2688 | 22.0387 | 60.0014 | 11.31 | 16.2827 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.2945 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2822 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.2807 | 43.4009 | 60.0411 | 43.77 | 16.2854 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.2959 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.2983 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.2847 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.2786 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2771 | 22.0387 | 60.0014 | 11.31 | 16.291 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3029 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2905 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.289 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 16.2937 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3042 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.3066 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.293 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.2869 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2854 | 22.0387 | 60.0014 | 11.31 | 16.2993 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3112 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.2988 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.2974 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 16.302 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3125 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.3152 | 34.8398 | 59.9843 | 23.54 | 16.3013 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.2952 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.2937 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3076 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3196 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 16.3071 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3057 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 16.3103 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3208 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.3235 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.3096 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.3035 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.302 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3159 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3279 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 16.3155 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.314 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 16.3187 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3291 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.3318 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.3179 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.3118 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3105 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3242 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3362 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 16.3238 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3224 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.327 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3376 | 47.4766 | 59.9634 | 48 | 16.3401 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.3262 | 35.1637 | 59.9933 | 23.54 | 16.3201 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3188 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3325 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3446 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 16.3321 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3307 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.3353 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3459 | 47.4903 | 59.9634 | 48 | 16.3484 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.3345 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3284 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3271 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3408 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3529 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 16.3405 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.339 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.3436 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3542 | 47.4903 | 59.9634 | 48 | 16.3567 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.343 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3367 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3354 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3491 | 18.702 | 60.009 | 19.13
16.3613 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.3488 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3473 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.3521 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3625 | 47.4903 | 59.9634 | 48 | 16.365 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.3513 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3452 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3438 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3579 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.3696 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.3571 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3557 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.3604 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3708 | 47.4903 | 59.9634 | 48 | 16.3735 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.3596 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3535 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3521 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3662 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.3779 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.3655 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.364 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.3687 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 16.3792 | 47.4903 | 59.9634 | 48 | 16.3818 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.3679 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3618 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3604 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3745 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.3863 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.3738 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3723 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.377 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 16.3875 | 47.4903 | 59.9634 | 48 | 16.3901 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.3762 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3701 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3689 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3828 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.3946 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.3821 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3806 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.3854 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 16.396 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.3984 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.3845 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3784 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3772 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3911 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.4029 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.3905 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3889 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.3937 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 16.4043 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.4067 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.3928 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.3867 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3855 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.3994 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.4113 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.3988 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.3973 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.402 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 16.4126 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.415 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4014 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.395 | 22.9037 | 60.0138 | 11.31 | 16.3938 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4077 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.4196 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4071 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 16.4056 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.4103 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.4209 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.4233 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4097 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.4033 | 22.8992 | 60.0134 | 11.31 | 16.4021 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.416 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.428 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4155 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4139 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.4187 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.4292 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.4319 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.418 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.4119 | 22.8992 | 60.0134 | 11.31 | 16.4104 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4243 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.4363 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4238 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4223 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.427 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.4375 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.4402 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4263 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.4202 | 22.9016 | 60.0134 | 11.31 | 16.4187 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4326 | 18.6993 | 60.009 | 19.13
16.4446 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4321 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4306 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.4353 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.446 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.4485 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4346 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.4285 | 22.9016 | 60.0134 | 11.31 | 16.427 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4409 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.453 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4404 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4389 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.4436 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.4543 | 47.4156 | 59.9634 | 48 | 16.4568 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4429 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.4368 | 22.9016 | 60.0134 | 11.31 | 16.4355 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4492 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.4613 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4488 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4473 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.452 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.4626 | 47.4309 | 59.9634 | 48 | 16.4651 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4512 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.4451 | 22.9016 | 60.0134 | 11.31 | 16.4438 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4575 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.4697 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4571 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4556 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.4603 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.4709 | 47.4309 | 59.9634 | 48 | 16.4734 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4597 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.4534 | 22.8956 | 60.0134 | 11.31 | 16.4521 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4658 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.478 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4654 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4639 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 16.4686 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 16.4792 | 47.4309 | 59.9634 | 48 | 16.4817 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.468 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.4617 | 22.8956 | 60.0134 | 11.31 | 16.4604 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4741 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.4863 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4738 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4722 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 16.4769 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.4875 | 47.4309 | 59.9634 | 48 | 16.4902 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4763 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.47 | 22.8956 | 60.0134 | 11.31 | 16.4688 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4829 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.4947 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4821 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4806 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 16.4854 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.4958 | 47.4309 | 59.9634 | 48 | 16.4985 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4846 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.4785 | 22.8956 | 60.0134 | 11.31 | 16.4771 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4912 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.503 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4904 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4889 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 16.4937 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.5044 | 47.4309 | 59.9634 | 48 | 16.5068 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.4929 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.4868 | 22.8956 | 60.0134 | 11.31 | 16.4854 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.4995 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5114 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.4988 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.4972 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 16.502 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.5127 | 47.4549 | 59.9646 | 48 | 16.5151 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.5012 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.4951 | 22.8956 | 60.0134 | 11.31 | 16.4939 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5078 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5197 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.5071 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5056 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 16.5103 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.521 | 47.4549 | 59.9646 | 48 | 16.5234 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5095 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5034 | 22.8911 | 60.0134 | 11.31 | 16.5022 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5161 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.528 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.5154 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5139 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 16.5187 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.5293 | 47.4549 | 59.9646 | 48 | 16.5317 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5178 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5117 | 22.8911 | 60.0134 | 11.31 | 16.5105 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5244 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5364 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.5238 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5222 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.527 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.5376 | 47.4549 | 59.9646 | 48 | 16.54 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5264 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.52 | 22.8862 | 60.0134 | 11.31 | 16.5188 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5327 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5447 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.5321 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5305 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.5353 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.5459 | 47.4549 | 59.9646 | 48 | 16.5486 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5347 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5283 | 22.8862 | 60.0134 | 11.31 | 16.5271 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.541 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.553 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 16.5404 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5388 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.5436 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.5544 | 47.4549 | 59.9646 | 48 | 16.5569 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.543 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5366 | 22.8862 | 60.0134 | 11.31 | 16.5354 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5493 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5614 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.5488 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5472 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.552 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 16.5627 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.5652 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5513 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5452 | 22.8862 | 60.0134 | 11.31 | 16.5437 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5576 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5697 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.5571 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5555 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.5603 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.571 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.5735 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5596 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5535 | 22.8802 | 60.0134 | 11.31 | 16.552 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5659 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5781 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.5654 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5638 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.5686 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.5793 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.5818 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5679 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5618 | 22.8802 | 60.0134 | 11.31 | 16.5605 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5742 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5864 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.5737 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5722 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.5769 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.5876 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.5901 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5762 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5701 | 22.8802 | 60.0134 | 11.31 | 16.5688 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5825 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.5947 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.5821 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5805 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.5853 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.5959 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.5984 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.5847 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5784 | 22.8802 | 60.0134 | 11.31 | 16.5771 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5908 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.6031 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.5904 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5888 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.5936 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6042 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.6069 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.593 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.5867 | 22.8708 | 60.0134 | 11.31 | 16.5854 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.5991 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.6114 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.5987 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.5971 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6019 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6128 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.6152 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6013 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.595 | 22.8708 | 60.0134 | 11.31 | 16.5938 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6074 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.6198 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6071 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 16.6055 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6102 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6211 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.6235 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6096 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6033 | 22.8753 | 60.0118 | 11.31 | 16.6021 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6162 | 18.6993 | 60.0094 | 19.13
16.6281 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6154 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6138 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6187 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6294 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.6318 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6179 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6118 | 22.8753 | 60.0118 | 11.31 | 16.6104 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6245 | 18.6921 | 60.0094 | 19.13
16.6364 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6237 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6221 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.627 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6377 | 47.4219 | 59.9646 | 48 | 16.6401 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6262 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6201 | 22.8753 | 60.0118 | 11.31 | 16.6189 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6328 | 18.6921 | 60.0094 | 19.13
16.6448 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6321 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6305 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6353 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.646 | 47.424 | 59.9646 | 48 | 16.6484 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6345 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6284 | 22.8753 | 60.0118 | 11.31 | 16.6272 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6411 | 18.6921 | 60.009 | 19.13
16.6531 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6404 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6388 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6436 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6543 | 47.424 | 59.9646 | 48 | 16.6567 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6431 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6367 | 22.8704 | 60.0118 | 11.31 | 16.6355 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6494 | 18.6921 | 60.009 | 19.13
16.6615 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6487 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6471 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.652 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6628 | 47.4342 | 59.9646 | 48 | 16.6653 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6514 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.645 | 22.8704 | 60.0118 | 11.31 | 16.6438 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6577 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.6698 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6571 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6554 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6603 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6711 | 47.4342 | 59.9646 | 48 | 16.6736 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6597 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6533 | 22.8674 | 60.0118 | 11.31 | 16.6521 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.666 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.6781 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6654 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6638 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6686 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 16.6794 | 47.4342 | 59.9646 | 48 | 16.6819 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.668 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6616 | 22.8674 | 60.0118 | 11.31 | 16.6604 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6743 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.6865 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6737 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6721 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.677 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.6877 | 47.4342 | 59.9646 | 48 | 16.6902 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6763 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6699 | 22.8674 | 60.0118 | 11.31 | 16.6687 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6826 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.6948 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6821 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6804 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6853 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.696 | 47.4342 | 59.9646 | 48 | 16.6985 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6846 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6785 | 22.8674 | 60.0118 | 11.31 | 16.677 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6909 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.7031 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6904 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 16.6888 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.6936 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7043 | 47.4342 | 59.9646 | 48 | 16.7068 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.6929 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6868 | 22.8674 | 60.0118 | 11.31 | 16.6855 | 22.0387 | 60.0002 | 11.31 | 16.6992 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.7115 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.6987 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 16.6971 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7019 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7126 | 47.4342 | 59.9654 | 48 | 16.7151 | 34.8397 | 59.9835 | 23.54 | 16.7014 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.6951 | 22.8674 | 60.0118 | 11.31 | 16.6938 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7075 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.7198 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.707 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 16.7054 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7103 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7212 | 47.4342 | 59.9654 | 48 | 16.7236 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7097 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7034 | 22.858 | 60.0118 | 11.31 | 16.7021 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7158 | 18.6883 | 60.009 | 19.13
16.7282 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7154 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 16.7137 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7186 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7295 | 47.4342 | 59.9654 | 48 | 16.7319 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.718 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7117 | 22.858 | 60.0118 | 11.31 | 16.7104 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7241 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7365 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7237 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 16.722 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7269 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7378 | 47.4342 | 59.9654 | 48 | 16.7402 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7263 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.72 | 22.852 | 60.0118 | 11.31 | 16.7188 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7324 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7448 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.732 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 16.7304 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7352 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7461 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.7485 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7346 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7283 | 22.852 | 60.0118 | 11.31 | 16.7271 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7412 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7532 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7404 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 16.7387 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7437 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7544 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.7568 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7429 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7366 | 22.852 | 60.0118 | 11.31 | 16.7354 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7495 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7615 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7487 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 16.747 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.752 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7627 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.7651 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7512 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7451 | 22.852 | 60.0118 | 11.31 | 16.7439 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7578 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7699 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.757 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 16.7554 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7603 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7712 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.7734 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7595 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7534 | 22.7173 | 60.0118 | 11.31 | 16.7522 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7661 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7782 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7654 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 16.7637 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7686 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7795 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.782 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7681 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7617 | 22.7173 | 60.0118 | 11.31 | 16.7605 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7744 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7865 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7737 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 16.772 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.777 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7878 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.7903 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7764 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.77 | 22.7173 | 60.0118 | 11.31 | 16.7688 | 22.0387 | 60.0006 | 11.31 | 16.7827 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.7949 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.782 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 16.7803 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7853 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.7961 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.7986 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.7847 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7783 | 22.7173 | 60.0118 | 11.31 | 16.7771 | 22.0457 | 60.0006 | 11.31 | 16.791 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.8032 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7903 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 16.7887 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.7936 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.8044 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.8069 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.793 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7866 | 22.7117 | 60.0118 | 11.31 | 16.7854 | 22.0457 | 60.0006 | 11.31 | 16.7993 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.8116 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.7987 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 16.797 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 16.8019 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.8127 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.8152 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.8013 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.7949 | 22.7117 | 60.0118 | 11.31 | 16.7937 | 22.0457 | 60.0006 | 11.31 | 16.8076 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.8199 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.807 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 16.8053 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 16.8103 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.821 | 47.4394 | 59.9654 | 48 | 16.8235 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.8096 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.8032 | 22.7077 | 60.009 | 11.31 | 16.802 | 22.0457 | 60.0006 | 11.31 | 16.8159 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.8282 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8153 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8137 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 16.8186 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 16.8296 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8318 | 34.8397 | 59.9839 | 23.54 | 16.8179 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.8118 | 22.7077 | 60.009 | 11.31 | 16.8105 | 22.0457 | 60.0006 | 11.31 | 16.8242 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.8366 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8237 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.822 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 16.8269 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 16.8379 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8403 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.8264 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.8201 | 22.7077 | 60.009 | 11.31 | 16.8188 | 22.0457 | 60.0006 | 11.31 | 16.8325 | 18.6879 | 60.009 | 19.13
16.8449 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.832 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8303 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 16.8352 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 16.8462 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8486 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.8347 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.8284 | 22.7077 | 60.009 | 11.31 | 16.8271 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8408 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.8532 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8403 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8386 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 16.8436 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 16.8545 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8569 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.843 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.8367 | 22.697 | 60.009 | 11.31 | 16.8354 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8491 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.8616 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8487 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.847 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 16.8519 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 16.8628 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8652 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.8513 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.845 | 22.697 | 60.009 | 11.31 | 16.8438 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8574 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.8699 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.857 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8553 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.8602 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 16.8711 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8735 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.8596 | 35.0984 | 59.9936 | 23.54 | 16.8533 | 22.697 | 60.009 | 11.31 | 16.8521 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8657 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.8783 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8653 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8636 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.8685 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 16.8796 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8818 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.8679 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.8616 | 22.697 | 60.009 | 11.31 | 16.8604 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8745 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.8866 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8737 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8719 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.877 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 16.8879 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8901 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.8762 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.8701 | 22.697 | 60.009 | 11.31 | 16.8689 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8828 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.8949 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.882 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8803 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.8853 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 16.8962 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.8987 | 34.8398 | 59.9839 | 23.54 | 16.8848 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.8784 | 22.697 | 60.009 | 11.31 | 16.8772 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8911 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.9033 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8903 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 16.8886 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.8936 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 16.9045 | 47.4431 | 59.9654 | 48 | 16.907 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.8931 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.8867 | 22.693 | 60.009 | 11.31 | 16.8855 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 16.8994 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.9116 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.8987 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 16.8969 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.9019 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 16.9128 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9153 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9014 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.895 | 22.693 | 60.009 | 11.31 | 16.8938 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9077 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.92 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.907 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 16.9052 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.9103 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9211 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9236 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9097 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9033 | 22.693 | 60.009 | 11.31 | 16.9021 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.916 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.9283 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9153 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 16.9136 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 16.9186 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9294 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9319 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.918 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9116 | 22.693 | 60.009 | 11.31 | 16.9104 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9243 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.9366 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9236 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 16.9219 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 16.9269 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.938 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9402 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9263 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9199 | 22.6824 | 60.009 | 11.31 | 16.9187 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9326 | 18.6879 | 60.0087 | 19.13
16.945 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.932 | 55.0542 | 60.0182 | 43.77 | 16.9302 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 16.9352 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9463 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9485 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9346 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9282 | 22.6824 | 60.009 | 11.31 | 16.927 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9409 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
16.9533 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9403 | 55.0542 | 60.0182 | 43.77 | 16.9386 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 16.9436 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9546 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.957 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9429 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9368 | 22.6824 | 60.009 | 11.31 | 16.9355 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9492 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
16.9616 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9486 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 16.9469 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 16.9519 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9629 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9653 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9514 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9451 | 22.6824 | 60.009 | 11.31 | 16.9438 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9575 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
16.97 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.957 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 16.9552 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 16.9602 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9712 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9736 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9597 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9534 | 22.6783 | 60.009 | 11.31 | 16.9521 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9658 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
16.9783 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9653 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 16.9635 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 16.9685 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9795 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9819 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.968 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9617 | 22.6783 | 60.009 | 11.31 | 16.9604 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9741 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
16.9867 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9736 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 16.9719 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 16.9769 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9878 | 47.4431 | 59.9666 | 48 | 16.9902 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9763 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.97 | 22.6718 | 60.009 | 11.31 | 16.9688 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9824 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
16.995 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.982 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 16.9802 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 16.9852 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 16.9963 | 47.4482 | 59.9666 | 48 | 16.9985 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9846 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9783 | 22.6718 | 60.009 | 11.31 | 16.9771 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.9907 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
17.0033 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9903 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 16.9885 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 16.9935 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0046 | 47.4482 | 59.9666 | 48 | 17.0068 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 16.9929 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9866 | 22.6718 | 60.009 | 11.31 | 16.9854 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 16.999 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
17.0117 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 16.9986 | 55.1207 | 60.0182 | 43.77 | 16.9969 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 17.0018 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0129 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0154 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 17.0012 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 16.9949 | 22.6718 | 60.009 | 11.31 | 16.9939 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0078 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
17.02 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.007 | 55.1207 | 60.0182 | 43.77 | 17.0052 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 17.0103 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0212 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0237 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 17.0098 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 17.0034 | 22.6677 | 60.0063 | 11.31 | 17.0022 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0161 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
17.0284 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0153 | 55.1207 | 60.0203 | 43.77 | 17.0135 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 17.0186 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0295 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.032 | 34.8567 | 59.9839 | 23.54 | 17.0181 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 17.0117 | 22.6677 | 60.0063 | 11.31 | 17.0105 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0244 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
17.0367 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0236 | 55.1207 | 60.0203 | 43.77 | 17.0219 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 17.0269 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0378 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0403 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.0264 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 17.02 | 22.6677 | 60.0063 | 11.31 | 17.0188 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0327 | 18.6841 | 60.0087 | 19.13
17.045 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0319 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 17.0302 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 17.0352 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0464 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0486 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.0347 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 17.0283 | 22.6677 | 60.0063 | 11.31 | 17.0271 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.041 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.0534 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0403 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 17.0385 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 17.0436 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0547 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0569 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.043 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 17.0366 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.0354 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0493 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.0617 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0486 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 17.0468 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 17.0519 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.063 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0652 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.0513 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 17.0449 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.0437 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0576 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.0701 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0569 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 17.0551 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 17.0602 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0713 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0735 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.0596 | 35.0984 | 59.9933 | 23.54 | 17.0532 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.052 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0659 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.0784 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0653 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 17.0635 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 17.0685 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 17.0796 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.082 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.0681 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.0615 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.0605 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0742 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.0867 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0736 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 17.0718 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 17.0769 | 25.0121 | 60.0143 | 13.31 | 17.0879 | 47.4157 | 59.9666 | 48 | 17.0903 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.0764 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.0701 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.0688 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0825 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.0951 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0819 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.0801 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 17.0852 | 25.0121 | 60.0143 | 13.31 | 17.0962 | 47.4209 | 59.9666 | 48 | 17.0986 | 34.8988 | 59.9839 | 23.54 | 17.0847 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.0784 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.0771 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0908 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.1034 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0903 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.0885 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 17.0935 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1047 | 47.4209 | 59.9666 | 48 | 17.1069 | 34.8997 | 59.9839 | 23.54 | 17.093 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.0867 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.0854 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.0991 | 18.6841 | 60.0083 | 19.13
17.1117 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.0986 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.0968 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 17.1018 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.113 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1152 | 34.8997 | 59.9839 | 23.54 | 17.1013 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.095 | 22.6573 | 60.0063 | 11.31 | 17.0938 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1074 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1201 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.1069 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.1051 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 17.1102 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1213 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1235 | 34.8997 | 59.9846 | 23.54 | 17.1096 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1033 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1021 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1157 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1284 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.1152 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.1134 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 17.1185 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1296 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1318 | 34.8997 | 59.9846 | 23.54 | 17.1179 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1116 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1104 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.124 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1368 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.1236 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.1218 | 43.3919 | 60.0411 | 43.77 | 17.1268 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1379 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1404 | 34.8997 | 59.9846 | 23.54 | 17.1262 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1199 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1189 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1328 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1451 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.1319 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.1301 | 43.3919 | 60.0411 | 43.77 | 17.1351 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1462 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1487 | 34.8997 | 59.9846 | 23.54 | 17.1348 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1284 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1272 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1411 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1534 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 17.1402 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.1384 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 17.1436 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1548 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.157 | 34.8997 | 59.9846 | 23.54 | 17.1431 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1367 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1355 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1494 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1618 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.1486 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.1468 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 17.1519 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1631 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1653 | 34.8997 | 59.9846 | 23.54 | 17.1514 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.145 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1438 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1577 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1701 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.1569 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 17.1551 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 17.1602 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1714 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1736 | 34.8998 | 59.9846 | 23.54 | 17.1597 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1533 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1521 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.166 | 18.6784 | 60.0083 | 19.13
17.1785 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.1652 | 55.1274 | 60.0203 | 43.77 | 17.1634 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 17.1685 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1797 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1819 | 34.8998 | 59.9846 | 23.54 | 17.168 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1616 | 22.6606 | 60.0063 | 11.31 | 17.1604 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1743 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.1868 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.1736 | 55.1274 | 60.0203 | 43.77 | 17.1717 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.1769 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.188 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1902 | 34.8998 | 59.9846 | 23.54 | 17.1763 | 35.1059 | 59.9936 | 23.54 | 17.1699 | 22.6551 | 60.0063 | 11.31 | 17.1687 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1826 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.1951 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.1819 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 17.1801 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.1852 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.1963 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.1987 | 34.8998 | 59.9846 | 23.54 | 17.1846 | 35.1033 | 59.9936 | 23.54 | 17.1782 | 22.6551 | 60.0063 | 11.31 | 17.177 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1909 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2035 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.1902 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 17.1884 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.1935 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.2046 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.207 | 34.834 | 59.9846 | 23.54 | 17.1931 | 35.1033 | 59.9936 | 23.54 | 17.1865 | 22.6551 | 60.0063 | 11.31 | 17.1855 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.1992 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2118 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.1985 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 17.1967 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.2018 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.2131 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2153 | 34.834 | 59.9846 | 23.54 | 17.2014 | 35.1048 | 59.9936 | 23.54 | 17.1951 | 22.6551 | 60.0063 | 11.31 | 17.1938 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2075 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2202 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2069 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 17.205 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.2102 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.2214 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2236 | 34.834 | 59.9846 | 23.54 | 17.2097 | 35.1048 | 59.9936 | 23.54 | 17.2034 | 22.6511 | 60.0047 | 11.31 | 17.2021 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2158 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2285 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2152 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2134 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.2185 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.2297 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2319 | 34.834 | 59.9846 | 23.54 | 17.218 | 35.1048 | 59.9936 | 23.54 | 17.2117 | 22.6511 | 60.0047 | 11.31 | 17.2104 | 22.0527 | 60.0009 | 11.31 | 17.2241 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2368 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2235 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2217 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.2268 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.238 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2402 | 34.834 | 59.9846 | 23.54 | 17.2263 | 35.1048 | 59.9936 | 23.54 | 17.22 | 22.6511 | 60.0047 | 11.31 | 17.2188 | 22.0527 | 60.0009 | 11.31 | 17.2324 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2452 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2319 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.23 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.2351 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 17.2463 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2485 | 34.834 | 59.9846 | 23.54 | 17.2346 | 35.1049 | 59.9936 | 23.54 | 17.2283 | 22.6511 | 60.0047 | 11.31 | 17.2271 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2407 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2535 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2402 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2383 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.2435 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 17.2546 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2571 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.2429 | 35.1049 | 59.9936 | 23.54 | 17.2366 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2354 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.249 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2618 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2485 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2467 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 17.2518 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 17.2632 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2654 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.2515 | 35.1049 | 59.9936 | 23.54 | 17.2449 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2439 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2573 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2702 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2569 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.255 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 17.2601 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 17.2715 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2737 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.2598 | 35.1049 | 59.9936 | 23.54 | 17.2532 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2522 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2661 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2785 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2652 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2633 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 17.2684 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 17.2798 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.282 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.2681 | 35.1049 | 59.9941 | 23.54 | 17.2617 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2605 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2744 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2869 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2735 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2717 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 17.2769 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.2881 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2903 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.2764 | 35.1049 | 59.9941 | 23.54 | 17.27 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2688 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2827 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.2952 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2819 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.28 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 17.2852 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.2964 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.2986 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.2847 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.2783 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2771 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.291 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3035 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2902 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2883 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 17.2935 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3047 | 47.4209 | 59.967 | 48 | 17.3069 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.293 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.2866 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2854 | 22.0508 | 60.0009 | 11.31 | 17.2993 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3119 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.2985 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.2967 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 17.3018 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.313 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3154 | 34.6824 | 59.9846 | 23.54 | 17.3013 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.2949 | 22.6536 | 60.0047 | 11.31 | 17.2937 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3076 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3202 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.3068 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.305 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 17.3102 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3215 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3237 | 34.6831 | 59.9854 | 23.54 | 17.3098 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.3032 | 22.6439 | 60.0047 | 11.31 | 17.302 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3159 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3286 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.3152 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.3133 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 17.3185 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3298 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.332 | 34.6831 | 59.9854 | 23.54 | 17.3181 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.3115 | 22.6439 | 60.0047 | 11.31 | 17.3105 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3242 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3369 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.3235 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.3216 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 17.3268 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3381 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3403 | 34.6985 | 59.9854 | 23.54 | 17.3264 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.3201 | 22.6439 | 60.0047 | 11.31 | 17.3188 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3325 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3452 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.3318 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.33 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 17.3351 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3464 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3486 | 34.6985 | 59.9854 | 23.54 | 17.3347 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.3284 | 22.6439 | 60.0047 | 11.31 | 17.3271 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3408 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3536 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.3402 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 17.3383 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 17.3435 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3547 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3569 | 34.6985 | 59.9854 | 23.54 | 17.343 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.3367 | 22.6439 | 60.0047 | 11.31 | 17.3354 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3491 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3619 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.3485 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.3466 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 17.3518 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.363 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3652 | 34.6985 | 59.9854 | 23.54 | 17.3513 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.345 | 22.6439 | 60.0047 | 11.31 | 17.3438 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3574 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3703 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.3568 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.3549 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 17.3601 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3713 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3738 | 34.6985 | 59.9854 | 23.54 | 17.3596 | 35.1048 | 59.9941 | 23.54 | 17.3533 | 22.6391 | 60.0047 | 11.31 | 17.3521 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3657 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3786 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.3652 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.3633 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 17.3684 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3799 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3821 | 34.6985 | 59.9854 | 23.54 | 17.3679 | 34.9982 | 59.9941 | 23.54 | 17.3616 | 22.6391 | 60.0047 | 11.31 | 17.3604 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.374 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3869 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.3735 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.3716 | 43.3144 | 60.0395 | 43.77 | 17.3768 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3882 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3904 | 34.6685 | 59.9854 | 23.54 | 17.3765 | 34.9982 | 59.9941 | 23.54 | 17.3699 | 22.6391 | 60.0047 | 11.31 | 17.3689 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3823 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.3953 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.3818 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.3799 | 43.3144 | 60.0395 | 43.77 | 17.3851 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.3965 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.3987 | 34.6685 | 59.9854 | 23.54 | 17.3848 | 34.9982 | 59.9941 | 23.54 | 17.3782 | 22.6391 | 60.0047 | 11.31 | 17.3772 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3911 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4036 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.3902 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.3882 | 43.2786 | 60.0395 | 43.77 | 17.3934 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.4048 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.407 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.3931 | 34.9982 | 59.9941 | 23.54 | 17.3867 | 22.6391 | 60.0047 | 11.31 | 17.3855 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.3994 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4119 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.3985 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.3966 | 43.2786 | 60.0395 | 43.77 | 17.4017 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.4131 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4153 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.4014 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.395 | 22.6391 | 60.0047 | 11.31 | 17.3938 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4077 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4203 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4068 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 17.4049 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4102 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.4214 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4236 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.4097 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.4033 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.4021 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.416 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4286 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4151 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4132 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4185 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 17.4299 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4321 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.418 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.4116 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.4104 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4243 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.437 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4235 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4216 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4268 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 17.4382 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4404 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.4263 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.4199 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.4187 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4326 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4453 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4318 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4299 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4351 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 17.4465 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4487 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.4348 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.4282 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.427 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4409 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4536 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4401 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4382 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4435 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 17.4548 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.457 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.4431 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.4365 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.4355 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4492 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.462 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4485 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4465 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4518 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 17.4631 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4653 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.4514 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.4448 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.4438 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4575 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4703 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4568 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4549 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4601 | 25.0774 | 60.0151 | 13.31 | 17.4714 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4736 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.4597 | 35.0086 | 59.9941 | 23.54 | 17.4534 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.4521 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4658 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4787 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4651 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4632 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 17.4684 | 25.0774 | 60.0151 | 13.31 | 17.4797 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4819 | 34.678 | 59.9854 | 23.54 | 17.468 | 35.0086 | 59.9944 | 23.54 | 17.4617 | 22.6417 | 60.0027 | 11.31 | 17.4604 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4741 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.487 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4734 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4715 | 43.3753 | 60.0395 | 43.77 | 17.4768 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 17.4883 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4905 | 34.6859 | 59.9854 | 23.54 | 17.4763 | 35.0086 | 59.9944 | 23.54 | 17.47 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.4688 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4824 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.4953 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4818 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4799 | 43.3753 | 60.0395 | 43.77 | 17.4851 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 17.4966 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.4988 | 34.6859 | 59.9854 | 23.54 | 17.4846 | 35.0162 | 59.9944 | 23.54 | 17.4783 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.4771 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.4907 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5037 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4901 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4882 | 43.4198 | 60.0395 | 43.77 | 17.4934 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 17.5049 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5071 | 34.6859 | 59.9854 | 23.54 | 17.4932 | 35.0162 | 59.9944 | 23.54 | 17.4866 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.4854 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.499 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.512 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.4984 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.4965 | 43.4198 | 60.0395 | 43.77 | 17.5017 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 17.5132 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5154 | 34.6859 | 59.9854 | 23.54 | 17.5015 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.4949 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.4939 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.5073 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5204 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.5068 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5049 | 43.3971 | 60.0395 | 43.77 | 17.5101 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 17.5215 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5237 | 34.6925 | 59.9866 | 23.54 | 17.5098 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5032 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5022 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.5156 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5287 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.5151 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5132 | 43.3971 | 60.0395 | 43.77 | 17.5184 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 17.5298 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.532 | 34.6925 | 59.9866 | 23.54 | 17.5181 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5117 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5105 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.5244 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.537 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.5234 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5215 | 43.3971 | 60.0375 | 43.77 | 17.5267 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 17.5383 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5403 | 34.702 | 59.9866 | 23.54 | 17.5264 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.52 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5188 | 22.0508 | 60.0006 | 11.31 | 17.5327 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5454 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.5318 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5298 | 43.3971 | 60.0375 | 43.77 | 17.535 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 17.5466 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5488 | 34.702 | 59.9866 | 23.54 | 17.5347 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5283 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5271 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.541 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5537 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.5401 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5381 | 43.41 | 60.0375 | 43.77 | 17.5435 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 17.5549 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5571 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.543 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5366 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5354 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.5493 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.562 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.5484 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5465 | 43.41 | 60.0375 | 43.77 | 17.5518 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 17.5632 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5654 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.5513 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5449 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5437 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.5576 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5704 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.5567 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5548 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.5601 | 24.8854 | 60.0159 | 13.31 | 17.5715 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5737 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.5598 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5532 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.552 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.5659 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5787 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.5651 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5631 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.5684 | 24.8854 | 60.0159 | 13.31 | 17.5798 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.582 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.5681 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5615 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5605 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.5742 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5871 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.5734 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5715 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.5768 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.5881 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5903 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.5764 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5698 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5688 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.5825 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.5954 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.5817 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5798 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.5851 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.5967 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.5986 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.5847 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5784 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5771 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.5908 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.6037 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.5901 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5881 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.5934 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.605 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6072 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.593 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.5867 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5854 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.5991 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.6121 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.5984 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.5965 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6017 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.6133 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6155 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.6013 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.595 | 22.6369 | 60.0027 | 11.31 | 17.5938 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6074 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.6204 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6067 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6048 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6101 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.6216 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6238 | 34.6524 | 59.9866 | 23.54 | 17.6096 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.6033 | 22.6369 | 60.0019 | 11.31 | 17.6021 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6157 | 18.6742 | 60.0083 | 19.13
17.6288 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6151 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6131 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6184 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.6299 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6321 | 34.6524 | 59.9866 | 23.54 | 17.6182 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.6116 | 22.6369 | 60.0019 | 11.31 | 17.6104 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.624 | 18.678 | 60.0083 | 19.13
17.6371 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6234 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6214 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6267 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.6382 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6404 | 34.6619 | 59.9866 | 23.54 | 17.6265 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.6199 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.6187 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6323 | 18.678 | 60.0083 | 19.13
17.6454 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6317 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6298 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.635 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 17.6465 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6487 | 34.6619 | 59.9866 | 23.54 | 17.6348 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.6282 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.6272 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6406 | 18.678 | 60.0083 | 19.13
17.6538 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6401 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6381 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6434 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 17.655 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.657 | 34.6664 | 59.9866 | 23.54 | 17.6431 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.6367 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.6355 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6494 | 18.678 | 60.0083 | 19.13
17.6621 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6484 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6464 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6517 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 17.6633 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6655 | 34.6664 | 59.9866 | 23.54 | 17.6514 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.645 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.6438 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6577 | 18.678 | 60.0083 | 19.13
17.6705 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6567 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6548 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.66 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 17.6716 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6738 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.6597 | 35.0249 | 59.9944 | 23.54 | 17.6533 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.6521 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.666 | 18.678 | 60.0083 | 19.13
17.6788 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.665 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6631 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6683 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 17.6799 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6821 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.668 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.6616 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.6604 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6743 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.6871 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6734 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6714 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6768 | 24.7952 | 60.0168 | 13.31 | 17.6882 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6904 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.6765 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.6699 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.6687 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6826 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.6955 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6817 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6797 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 17.6851 | 24.7952 | 60.0168 | 13.31 | 17.6965 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.6987 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.6848 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.6782 | 22.6329 | 60.0019 | 11.31 | 17.677 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6909 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.7038 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.69 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.688 | 43.3715 | 60.0375 | 43.77 | 17.6934 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7051 | 47.4209 | 59.9674 | 48 | 17.707 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.6931 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.6865 | 22.6325 | 60.0019 | 11.31 | 17.6855 | 22.0598 | 60.0006 | 11.31 | 17.6992 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.7121 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.6984 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.6964 | 43.3715 | 60.0375 | 43.77 | 17.7017 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7134 | 47.4 | 59.9666 | 48 | 17.7153 | 34.6366 | 59.9866 | 23.54 | 17.7014 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.6948 | 22.6325 | 60.0019 | 11.31 | 17.6938 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7075 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.7205 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.7067 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.7047 | 43.3566 | 60.0375 | 43.77 | 17.7101 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7217 | 47.4 | 59.9666 | 48 | 17.7239 | 34.6302 | 59.9886 | 23.54 | 17.7097 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.7034 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7021 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7158 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.7288 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.715 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.713 | 43.3566 | 60.0375 | 43.77 | 17.7184 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.73 | 47.4 | 59.9666 | 48 | 17.7322 | 34.6302 | 59.9886 | 23.54 | 17.718 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.7117 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7104 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7241 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.7372 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.7234 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.7214 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.7267 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7383 | 47.4 | 59.9666 | 48 | 17.7405 | 34.6302 | 59.9886 | 23.54 | 17.7263 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.72 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7188 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7324 | 18.6853 | 60.0083 | 19.13
17.7455 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.7317 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.7297 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.735 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7466 | 47.3793 | 59.9666 | 48 | 17.7488 | 34.6302 | 59.9886 | 23.54 | 17.7346 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.7283 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7271 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7407 | 18.694 | 60.0083 | 19.13
17.7538 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 17.74 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 17.738 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.7434 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7549 | 47.3793 | 59.9666 | 48 | 17.7571 | 34.6302 | 59.9887 | 23.54 | 17.7432 | 35.0441 | 59.9953 | 23.54 | 17.7366 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7354 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.749 | 18.694 | 60.0083 | 19.13
17.7622 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.7484 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 17.7464 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.7517 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7634 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.7654 | 34.6302 | 59.9887 | 23.54 | 17.7515 | 34.9739 | 59.9953 | 23.54 | 17.7449 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7437 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7573 | 18.694 | 60.0083 | 19.13
17.7705 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.7567 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 17.7547 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.76 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.7717 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.7737 | 34.6302 | 59.9887 | 23.54 | 17.7598 | 34.9739 | 59.9953 | 23.54 | 17.7532 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7522 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7656 | 18.694 | 60.0083 | 19.13
17.7789 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.765 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 17.763 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.7683 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 17.78 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.7822 | 34.6302 | 59.9887 | 23.54 | 17.7681 | 34.9739 | 59.9953 | 23.54 | 17.7615 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7605 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7739 | 18.694 | 60.0083 | 19.13
17.7872 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.7733 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 17.7713 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.7767 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 17.7883 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.7905 | 34.6302 | 59.9887 | 23.54 | 17.7764 | 34.9739 | 59.9953 | 23.54 | 17.77 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7688 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7827 | 18.694 | 60.0083 | 19.13
17.7955 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.7817 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 17.7797 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.785 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 17.7966 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.7988 | 34.6302 | 59.9887 | 23.54 | 17.7847 | 34.9739 | 59.9953 | 23.54 | 17.7783 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7771 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.791 | 18.6924 | 60.0083 | 19.13
17.8039 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.79 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 17.788 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.7933 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 17.8049 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8071 | 34.6421 | 59.9887 | 23.54 | 17.793 | 34.9739 | 59.9953 | 23.54 | 17.7866 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7854 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.7993 | 18.6924 | 60.0083 | 19.13
17.8122 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.7983 | 55.0824 | 60.0227 | 43.77 | 17.7963 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.8016 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 17.8135 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8154 | 34.6421 | 59.9887 | 23.54 | 17.8015 | 34.909 | 59.9953 | 23.54 | 17.7949 | 22.6152 | 60.0019 | 11.31 | 17.7937 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.8076 | 18.6924 | 60.0083 | 19.13
17.8205 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8067 | 55.0824 | 60.0227 | 43.77 | 17.8047 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.8101 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 17.8218 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8237 | 34.6421 | 59.9887 | 23.54 | 17.8098 | 34.909 | 59.9953 | 23.54 | 17.8032 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.802 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.8159 | 18.6924 | 60.0083 | 19.13
17.8289 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.815 | 55.0824 | 60.0215 | 43.77 | 17.813 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 17.8184 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 17.8301 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.832 | 34.6421 | 59.9887 | 23.54 | 17.8181 | 34.9091 | 59.9953 | 23.54 | 17.8115 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8105 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.8242 | 18.6924 | 60.0083 | 19.13
17.8372 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8233 | 55.0824 | 60.0215 | 43.77 | 17.8213 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 17.8267 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 17.8384 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8406 | 34.6421 | 59.9887 | 23.54 | 17.8264 | 34.9091 | 59.9953 | 23.54 | 17.8198 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8188 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.8325 | 18.6924 | 60.0083 | 19.13
17.8456 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8316 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8297 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 17.835 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 17.8467 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8489 | 34.6421 | 59.9887 | 23.54 | 17.8347 | 34.9091 | 59.9953 | 23.54 | 17.8284 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8271 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.8408 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.8539 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.84 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.838 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 17.8433 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 17.855 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8572 | 34.6516 | 59.9887 | 23.54 | 17.843 | 34.9091 | 59.9953 | 23.54 | 17.8367 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8354 | 22.0598 | 60.0009 | 11.31 | 17.8491 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.8622 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8483 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8463 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 17.8517 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 17.8633 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8655 | 34.6516 | 59.9887 | 23.54 | 17.8513 | 34.9179 | 59.9953 | 23.54 | 17.845 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8438 | 22.0067 | 60.0009 | 11.31 | 17.8574 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.8706 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8566 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8546 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.86 | 24.6956 | 60.0168 | 13.31 | 17.8718 | 47.3536 | 59.9666 | 48 | 17.8738 | 34.6652 | 59.9887 | 23.54 | 17.8599 | 34.9179 | 59.9953 | 23.54 | 17.8533 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8521 | 22.0067 | 60.0009 | 11.31 | 17.8657 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.8789 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.865 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8629 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.8683 | 24.6956 | 60.0168 | 13.31 | 17.8801 | 47.3759 | 59.9666 | 48 | 17.8821 | 34.6652 | 59.9887 | 23.54 | 17.8682 | 34.9138 | 59.9961 | 23.54 | 17.8616 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8604 | 22.0067 | 60.0009 | 11.31 | 17.874 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.8873 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8733 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8713 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.8766 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 17.8884 | 47.3759 | 59.9666 | 48 | 17.8904 | 34.6652 | 59.9887 | 23.54 | 17.8765 | 34.9138 | 59.9961 | 23.54 | 17.8699 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8687 | 22.0067 | 60.0009 | 11.31 | 17.8823 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.8956 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8816 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8796 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.885 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 17.8967 | 47.3588 | 59.9666 | 48 | 17.8987 | 34.6652 | 59.9887 | 23.54 | 17.8848 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.8782 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8772 | 22.0067 | 60.0009 | 11.31 | 17.8906 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9039 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.89 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8879 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.8933 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 17.905 | 47.3588 | 59.9666 | 48 | 17.9072 | 34.6652 | 59.9887 | 23.54 | 17.8931 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.8865 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8855 | 22.0067 | 60.0009 | 11.31 | 17.8989 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9123 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.8983 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.8963 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.9016 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 17.9133 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9155 | 34.6652 | 59.9887 | 23.54 | 17.9014 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.895 | 22.6152 | 60.0011 | 11.31 | 17.8938 | 22.0067 | 60.0006 | 11.31 | 17.9072 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9206 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.9066 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 17.9046 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.9099 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9219 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9238 | 34.6652 | 59.9899 | 23.54 | 17.9097 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9033 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9021 | 22.0067 | 60.0006 | 11.31 | 17.916 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.929 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.9149 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9129 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 17.9183 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9302 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9321 | 34.6652 | 59.9899 | 23.54 | 17.918 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9116 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9104 | 22.0067 | 60.0006 | 11.31 | 17.9243 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9373 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.9233 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9213 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.9266 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9385 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9404 | 34.6652 | 59.9899 | 23.54 | 17.9265 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9199 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9187 | 22.0067 | 60.0006 | 11.31 | 17.9326 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9456 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.9316 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9296 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.9349 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9468 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9487 | 34.6652 | 59.9899 | 23.54 | 17.9348 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9282 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.927 | 22.0047 | 60.0006 | 11.31 | 17.9409 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.954 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 17.9399 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9379 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.9432 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9551 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.957 | 34.6731 | 59.9899 | 23.54 | 17.9431 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9365 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9355 | 22.0047 | 60.0006 | 11.31 | 17.9492 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9623 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 17.9483 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9462 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.9517 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9634 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9656 | 34.6731 | 59.9899 | 23.54 | 17.9514 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9448 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9438 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 17.9575 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9706 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 17.9566 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9546 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.96 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9717 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9739 | 34.6731 | 59.9899 | 23.54 | 17.9597 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9534 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9521 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 17.9658 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.979 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 17.9649 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9629 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.9683 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9802 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9822 | 34.6731 | 59.9899 | 23.54 | 17.968 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.9617 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9604 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 17.9741 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9873 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 17.9733 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 17.9712 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.9766 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9885 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9905 | 34.6849 | 59.9899 | 23.54 | 17.9763 | 34.9244 | 59.9961 | 23.54 | 17.97 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9688 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 17.9824 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
17.9957 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 17.9816 | 55.005 | 60.0215 | 43.77 | 17.9796 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.985 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 17.9968 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 17.9988 | 34.6849 | 59.9899 | 23.54 | 17.9849 | 34.9332 | 59.9961 | 23.54 | 17.9783 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9771 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 17.9907 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
18.004 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 17.9899 | 55.005 | 60.0215 | 43.77 | 17.9879 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 17.9933 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 18.0051 | 47.3647 | 59.9654 | 48 | 18.0071 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 17.9932 | 34.9332 | 59.9961 | 23.54 | 17.9866 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9854 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 17.999 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
18.0123 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 17.9983 | 55.0906 | 60.0215 | 43.77 | 17.9962 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0016 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 18.0134 | 47.3491 | 59.9654 | 48 | 18.0154 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 18.0015 | 34.9544 | 59.9961 | 23.54 | 17.9949 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 17.9937 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0073 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
18.0207 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0066 | 55.0906 | 60.0215 | 43.77 | 18.0045 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0099 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 18.0217 | 47.3491 | 59.9654 | 48 | 18.0239 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 18.0098 | 34.9544 | 59.9961 | 23.54 | 18.0032 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0022 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0156 | 18.6118 | 60.009 | 19.13
18.029 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0149 | 55.0906 | 60.0194 | 43.77 | 18.0129 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0183 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 18.0303 | 47.3491 | 59.9654 | 48 | 18.0322 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 18.0181 | 34.9649 | 59.9961 | 23.54 | 18.0115 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0105 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0239 | 18.6698 | 60.009 | 19.13
18.0374 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0233 | 55.0906 | 60.0194 | 43.77 | 18.0212 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0266 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 18.0386 | 47.3491 | 59.9654 | 48 | 18.0405 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 18.0264 | 34.9649 | 59.9961 | 23.54 | 18.02 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0188 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0322 | 18.6698 | 60.009 | 19.13
18.0457 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0316 | 55.0717 | 60.0194 | 43.77 | 18.0295 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0349 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 18.0469 | 47.3148 | 59.9654 | 48 | 18.0488 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 18.0347 | 34.9357 | 59.9961 | 23.54 | 18.0283 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0271 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.041 | 18.6698 | 60.0087 | 19.13
18.054 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0399 | 55.0717 | 60.0194 | 43.77 | 18.0378 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0432 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 18.0552 | 47.3148 | 59.9654 | 48 | 18.0571 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 18.043 | 34.9357 | 59.9961 | 23.54 | 18.0366 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0354 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0493 | 18.6698 | 60.0087 | 19.13
18.0624 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0482 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 18.0462 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0516 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 18.0635 | 47.3818 | 59.9654 | 48 | 18.0654 | 34.6945 | 59.9899 | 23.54 | 18.0515 | 34.9357 | 59.9961 | 23.54 | 18.0449 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0437 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0576 | 18.6698 | 60.0087 | 19.13
18.0707 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0566 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 18.0545 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0599 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 18.0718 | 47.3818 | 59.9654 | 48 | 18.0737 | 34.6922 | 59.9899 | 23.54 | 18.0598 | 34.9357 | 59.9961 | 23.54 | 18.0532 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.052 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0659 | 18.6698 | 60.0087 | 19.13
18.079 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0649 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 18.0628 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0682 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 18.0801 | 47.3818 | 59.9654 | 48 | 18.0823 | 34.6922 | 59.9899 | 23.54 | 18.0681 | 34.9357 | 59.9972 | 23.54 | 18.0615 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0605 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0742 | 18.6638 | 60.0087 | 19.13
18.0874 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0732 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 18.0712 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0765 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.0886 | 47.3818 | 59.9654 | 48 | 18.0906 | 34.6922 | 59.9899 | 23.54 | 18.0764 | 34.9357 | 59.9972 | 23.54 | 18.0698 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0688 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0825 | 18.6638 | 60.0087 | 19.13
18.0957 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0816 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 18.0795 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.085 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.0969 | 47.3668 | 59.9654 | 48 | 18.0989 | 34.6922 | 59.9899 | 23.54 | 18.0847 | 34.9357 | 59.9972 | 23.54 | 18.0784 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0771 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0908 | 18.6638 | 60.0087 | 19.13
18.1041 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 18.0899 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 18.0878 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.0933 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.1052 | 47.3668 | 59.9654 | 48 | 18.1072 | 34.6272 | 59.9899 | 23.54 | 18.093 | 34.9357 | 59.9972 | 23.54 | 18.0867 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0854 | 21.9996 | 60.0006 | 11.31 | 18.0991 | 18.6638 | 60.0087 | 19.13
18.1124 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 18.0982 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 18.0962 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.1016 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.1135 | 47.3668 | 59.9634 | 48 | 18.1155 | 34.6272 | 59.9899 | 23.54 | 18.1013 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.095 | 22.6099 | 60.0011 | 11.31 | 18.0938 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1074 | 18.6638 | 60.0087 | 19.13
18.1207 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 18.1066 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 18.1045 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.1099 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.1218 | 47.3668 | 59.9634 | 48 | 18.1238 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1099 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.1033 | 22.6144 | 60.0011 | 11.31 | 18.1021 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1157 | 18.6638 | 60.0087 | 19.13
18.1291 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 18.1149 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 18.1128 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 18.1183 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.1301 | 47.4001 | 59.9634 | 48 | 18.1321 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1182 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.1116 | 22.6144 | 60.0011 | 11.31 | 18.1104 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.124 | 18.6638 | 60.0087 | 19.0359
18.1374 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 18.1232 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 18.1212 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1266 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.1387 | 47.4001 | 59.9634 | 48 | 18.1406 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1265 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.1199 | 22.6128 | 60.0011 | 11.31 | 18.1187 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1323 | 18.6638 | 60.0087 | 18.934
18.1458 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 18.1315 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 18.1295 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1349 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.147 | 47.3952 | 59.9634 | 48 | 18.1489 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1348 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.1282 | 22.6128 | 60.0011 | 11.31 | 18.1272 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1406 | 18.6638 | 60.0087 | 18.8321
18.1541 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 18.1399 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 18.1378 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1432 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.1553 | 47.3952 | 59.9634 | 48 | 18.1572 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1431 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.1365 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.1355 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1489 | 18.6638 | 60.0087 | 18.7302
18.1624 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.1482 | 55.0499 | 60.0194 | 43.77 | 18.1461 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1516 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 18.1636 | 47.37 | 59.9634 | 48 | 18.1655 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1514 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.145 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.1438 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1572 | 18.6638 | 60.0087 | 18.6283
18.1708 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.1565 | 55.0499 | 60.0194 | 43.77 | 18.1544 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1599 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.1719 | 47.37 | 59.9634 | 48 | 18.1738 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1597 | 34.9319 | 59.9972 | 23.54 | 18.1533 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.1521 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1655 | 18.6638 | 60.0087 | 18.5264
18.1791 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.1649 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 18.1628 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1682 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.1802 | 47.37 | 59.9634 | 48 | 18.1821 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1682 | 34.9407 | 59.9972 | 23.54 | 18.1616 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.1604 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1743 | 18.6638 | 60.0087 | 18.4245
18.1875 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.1732 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 18.1711 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1765 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.1885 | 47.37 | 59.9634 | 48 | 18.1904 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1765 | 34.9407 | 59.9972 | 23.54 | 18.1699 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.1687 | 21.9997 | 60.0006 | 11.31 | 18.1826 | 18.6638 | 60.0087 | 18.3226
18.1958 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.1815 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 18.1794 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1849 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.197 | 47.4905 | 59.9634 | 48 | 18.1987 | 34.6272 | 59.9911 | 23.54 | 18.1848 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.1782 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.177 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.1909 | 18.6638 | 60.0087 | 18.2207
18.2041 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.1899 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 18.1878 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.1932 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.2053 | 47.4905 | 59.9634 | 48 | 18.2073 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.1931 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.1865 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.1855 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.1992 | 18.6638 | 60.0087 | 18.1188
18.2125 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.1982 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 18.1961 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2015 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.2136 | 47.4905 | 59.9634 | 48 | 18.2156 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2014 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.1948 | 22.6185 | 60.0011 | 11.31 | 18.1938 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.2075 | 18.6031 | 60.0087 | 18.0169
18.2208 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.2065 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 18.2044 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2098 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.2219 | 47.4905 | 59.9634 | 48 | 18.2239 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2097 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.2034 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2021 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.2158 | 18.6031 | 60.0087 | 17.915
18.2291 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.2149 | 55.0211 | 60.0162 | 43.77 | 18.2128 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2183 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 18.2302 | 47.4905 | 59.9634 | 48 | 18.2322 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.218 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.2117 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2104 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.2241 | 18.6055 | 60.0087 | 17.8131
18.2375 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.2232 | 55.0211 | 60.0162 | 43.77 | 18.2211 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2266 | 24.8113 | 60.0193 | 13.31 | 18.2385 | 47.4905 | 59.9634 | 48 | 18.2405 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2263 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.22 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2188 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.2324 | 18.6055 | 60.0087 | 17.7112
18.2458 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.2315 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 18.2294 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2349 | 24.8113 | 60.0193 | 13.31 | 18.2471 | 47.524 | 59.9634 | 48 | 18.2488 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2349 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.2283 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2271 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.2407 | 18.6055 | 60.0091 | 17.6093
18.2542 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.2399 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 18.2377 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2432 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 18.2554 | 47.524 | 59.9634 | 48 | 18.2571 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2432 | 34.935 | 59.9972 | 23.54 | 18.2366 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2354 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.249 | 18.6055 | 60.0091 | 17.5074
18.2625 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.2482 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 18.2461 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2516 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 18.2637 | 47.5039 | 59.9634 | 48 | 18.2656 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2515 | 34.9427 | 59.9972 | 23.54 | 18.2449 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2437 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.2573 | 18.6055 | 60.0091 | 17.4055
18.2708 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 18.2565 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 18.2544 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2599 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 18.272 | 47.5039 | 59.9634 | 48 | 18.2739 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2598 | 34.9427 | 59.9972 | 23.54 | 18.2532 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2522 | 21.9958 | 60.0006 | 11.31 | 18.2656 | 18.6055 | 60.0091 | 17.3036
18.2792 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 18.2648 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 18.2627 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2682 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 18.2803 | 47.5021 | 59.9634 | 48 | 18.2822 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2681 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.2615 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2605 | 21.9959 | 60.0006 | 11.31 | 18.2739 | 18.6055 | 60.0091 | 17.2017
18.2875 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 18.2732 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 18.2711 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2765 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 18.2886 | 47.5021 | 59.9634 | 48 | 18.2905 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2764 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.27 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2688 | 21.9959 | 60.0006 | 11.31 | 18.2822 | 18.6055 | 60.0091 | 17.0998
18.2959 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 18.2815 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 18.2794 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2849 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 18.2969 | 47.487 | 59.9634 | 48 | 18.2988 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2847 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.2783 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2771 | 21.9959 | 60.0006 | 11.31 | 18.2905 | 18.6055 | 60.0091 | 16.9979
18.3042 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 18.2898 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 18.2877 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.2932 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 18.3054 | 47.487 | 59.9634 | 48 | 18.3071 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.2932 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.2866 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2854 | 21.9959 | 60.0006 | 11.31 | 18.2993 | 18.6055 | 60.0091 | 16.896
18.3125 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 18.2982 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 18.2961 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 18.3015 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 18.3137 | 47.487 | 59.9611 | 48 | 18.3154 | 34.6201 | 59.9911 | 23.54 | 18.3015 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.2949 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.2937 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3076 | 18.7063 | 60.0091 | 16.7941
18.3209 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 18.3065 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 18.3044 | 43.27 | 60.0334 | 43.77 | 18.3098 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 18.322 | 47.487 | 59.9611 | 48 | 18.324 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3098 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.3032 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.302 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3159 | 18.7063 | 60.0091 | 16.6922
18.3292 | 54.1292 | 59.9628 | 43.77 | 18.3148 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 18.3127 | 43.27 | 60.0334 | 43.77 | 18.3182 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 18.3303 | 47.487 | 59.9611 | 48 | 18.3323 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3181 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.3115 | 22.6185 | 60.0015 | 11.31 | 18.3105 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3242 | 18.7063 | 60.0091 | 16.5903
18.3375 | 54.1292 | 59.9628 | 43.77 | 18.3232 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 18.321 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3265 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.3386 | 47.487 | 59.9611 | 48 | 18.3406 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3264 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.3198 | 22.6226 | 60.0015 | 11.31 | 18.3188 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3325 | 18.7063 | 60.0091 | 16.4884
18.3459 | 54.1604 | 59.9628 | 43.77 | 18.3315 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 18.3293 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3348 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.3469 | 47.487 | 59.9611 | 48 | 18.3489 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3347 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.3284 | 22.6226 | 60.0015 | 11.31 | 18.3271 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3408 | 18.7063 | 60.0091 | 16.3865
18.3542 | 54.1604 | 59.9628 | 43.77 | 18.3398 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 18.3377 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3431 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.3555 | 47.487 | 59.9611 | 48 | 18.3572 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.343 | 34.9427 | 59.998 | 23.54 | 18.3367 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3354 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3491 | 18.7063 | 60.0091 | 16.2846
18.3626 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.3481 | 55.0346 | 60.0162 | 43.77 | 18.346 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3514 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.3638 | 47.1731 | 59.9611 | 48 | 18.3655 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3513 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.345 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3438 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3574 | 18.7063 | 60.0091 | 16.1827
18.3709 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.3565 | 55.0346 | 60.0162 | 43.77 | 18.3543 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3599 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.3721 | 47.1731 | 59.9611 | 48 | 18.3738 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3599 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.3533 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3521 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3657 | 18.7063 | 60.0091 | 16.0808
18.3792 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.3648 | 55.137 | 60.0162 | 43.77 | 18.3627 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3682 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.3804 | 47.4005 | 59.9611 | 48 | 18.3823 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3682 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.3616 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3604 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.374 | 18.7063 | 60.0091 | 15.9789
18.3876 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.3731 | 55.137 | 60.0162 | 43.77 | 18.371 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3765 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.3887 | 47.4005 | 59.9611 | 48 | 18.3906 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3765 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.3699 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3687 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3823 | 18.7063 | 60.0091 | 15.877
18.3959 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.3815 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 18.3793 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3848 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 18.397 | 47.2874 | 59.9611 | 48 | 18.3989 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3848 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.3782 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3772 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3906 | 18.7063 | 60.0091 | 15.7751
18.4043 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.3898 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 18.3877 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.3932 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 18.4053 | 47.2874 | 59.9611 | 48 | 18.4072 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.3931 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.3865 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3855 | 21.9926 | 59.9998 | 11.31 | 18.3989 | 18.7063 | 60.0091 | 15.6732
18.4126 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.3981 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 18.396 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.4015 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 18.4138 | 47.2884 | 59.9611 | 48 | 18.4155 | 34.6202 | 59.9911 | 23.54 | 18.4014 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.395 | 22.6271 | 60.0015 | 11.31 | 18.3938 | 21.9877 | 59.9998 | 11.31 | 18.4072 | 18.7063 | 60.0091 | 15.5712
18.4209 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4065 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 18.4043 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.4098 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 18.4221 | 47.2884 | 59.9611 | 48 | 18.4238 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4097 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.4033 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4021 | 21.9877 | 59.9998 | 11.31 | 18.4155 | 18.7063 | 60.0091 | 15.4693
18.4293 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4148 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 18.4127 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 18.4181 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 18.4304 | 47.2884 | 59.9611 | 48 | 18.4321 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4182 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.4116 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4104 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4238 | 18.7142 | 60.0091 | 15.3674
18.4376 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4231 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 18.421 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4265 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 18.4387 | 47.2884 | 59.9611 | 48 | 18.4404 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4265 | 34.9561 | 59.998 | 23.54 | 18.4199 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4187 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4326 | 18.7142 | 60.0091 | 15.2655
18.4459 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4315 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 18.4293 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4348 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 18.447 | 47.2893 | 59.9611 | 48 | 18.449 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4348 | 34.8865 | 59.998 | 23.54 | 18.4282 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.427 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4409 | 18.7142 | 60.01 | 15.1636
18.4543 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4398 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 18.4376 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4431 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 18.4553 | 47.2893 | 59.9611 | 48 | 18.4573 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4431 | 34.8865 | 59.998 | 23.54 | 18.4365 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4355 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4492 | 18.7142 | 60.01 | 15.0617
18.4626 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4481 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 18.446 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4514 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 18.4639 | 47.2878 | 59.9611 | 48 | 18.4656 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4514 | 34.8949 | 59.998 | 23.54 | 18.4448 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4438 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4575 | 18.7142 | 60.01 | 14.9598
18.471 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4565 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 18.4543 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4598 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 18.4722 | 47.2878 | 59.9611 | 48 | 18.4739 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4597 | 34.8949 | 59.998 | 23.54 | 18.4531 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4521 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4658 | 18.7142 | 60.01 | 14.8579
18.4793 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4648 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 18.4626 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4681 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 18.4805 | 47.2878 | 59.9611 | 48 | 18.4822 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.468 | 34.8949 | 59.9988 | 23.54 | 18.4617 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4604 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4741 | 18.7142 | 60.01 | 14.756
18.4876 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4731 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 18.4709 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4764 | 24.8885 | 60.0222 | 13.31 | 18.4888 | 47.2878 | 59.9611 | 48 | 18.4905 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4763 | 34.8949 | 59.9988 | 23.54 | 18.47 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4688 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4824 | 18.7142 | 60.01 | 14.6542
18.496 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4814 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 18.4793 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 18.4847 | 24.8885 | 60.0222 | 13.31 | 18.4971 | 47.2878 | 59.9611 | 48 | 18.4988 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.4849 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.4783 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4771 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.4907 | 18.7142 | 60.01 | 14.5522
18.5043 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4898 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 18.4876 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 18.4932 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5054 | 47.2878 | 59.9611 | 48 | 18.5073 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.4932 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.4866 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4854 | 21.9857 | 59.9998 | 11.31 | 18.499 | 18.7142 | 60.01 | 14.4503
18.5126 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.4981 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 18.4959 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 18.5015 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5137 | 47.2878 | 59.9587 | 48 | 18.5156 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.5015 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.4949 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.4937 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5073 | 18.7142 | 60.01 | 14.3484
18.521 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.5064 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 18.5043 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 18.5098 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5222 | 47.2878 | 59.9587 | 48 | 18.5239 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.5098 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5032 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5022 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5156 | 18.7142 | 60.01 | 14.2465
18.5293 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.5148 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 18.5126 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 18.5181 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5305 | 47.2684 | 59.9587 | 48 | 18.5322 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.5181 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5115 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5105 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5239 | 18.7142 | 60.01 | 14.1446
18.5377 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.5231 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 18.5209 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5265 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5388 | 47.2684 | 59.9587 | 48 | 18.5405 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.5264 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.52 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5188 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5322 | 18.7142 | 60.01 | 14.0427
18.546 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.5314 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 18.5292 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5348 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5471 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.5488 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.5347 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5283 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5271 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5405 | 18.7142 | 60.01 | 13.9408
18.5543 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 18.5398 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 18.5376 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5431 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5554 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.5571 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.5432 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5366 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5354 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5488 | 18.7142 | 60.01 | 13.8389
18.5627 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.5481 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 18.5459 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5514 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 18.5637 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.5657 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.5515 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5449 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5437 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5571 | 18.7142 | 60.01 | 13.737
18.571 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.5564 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 18.5542 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5598 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 18.5723 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.574 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.5598 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5532 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.552 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5659 | 18.7142 | 60.01 | 13.6351
18.5794 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.5648 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 18.5626 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5681 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 18.5806 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.5823 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.5681 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5615 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5605 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5742 | 18.7142 | 60.01 | 13.5332
18.5877 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.5731 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 18.5709 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5764 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 18.5889 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.5906 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.5764 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5698 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5688 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5825 | 18.7142 | 60.01 | 13.4313
18.596 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.5814 | 55.0024 | 60.0125 | 43.77 | 18.5792 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 18.5847 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 18.5972 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.5989 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.5847 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5781 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5771 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5908 | 18.7142 | 60.01 | 13.3294
18.6044 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.5898 | 55.0024 | 60.0125 | 43.77 | 18.5876 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 18.593 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 18.6055 | 47.2677 | 59.9587 | 48 | 18.6072 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.593 | 34.8304 | 59.9988 | 23.54 | 18.5867 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5854 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.5991 | 18.7142 | 60.01 | 13.2275
18.6127 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.5981 | 54.9512 | 60.0125 | 43.77 | 18.5959 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 18.6014 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 18.6138 | 47.3021 | 59.9587 | 48 | 18.6155 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.6016 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.595 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.5938 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6074 | 18.7142 | 60.01 | 13.1256
18.621 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.6064 | 54.9512 | 60.0125 | 43.77 | 18.6042 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 18.6097 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 18.6223 | 47.3021 | 59.9587 | 48 | 18.624 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.6099 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.6033 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6021 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6157 | 18.7142 | 60.01 | 13.0237
18.6294 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.6148 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 18.6125 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 18.618 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 18.6306 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6323 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.6182 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.6116 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6104 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.624 | 18.7142 | 60.01 | 12.9218
18.6377 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.6231 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 18.6208 | 43.279 | 60.0346 | 43.77 | 18.6263 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 18.6389 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6406 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.6265 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.6199 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6187 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6323 | 18.7142 | 60.01 | 12.8199
18.6461 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.6314 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 18.6292 | 43.279 | 60.0346 | 43.77 | 18.6348 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 18.6472 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6489 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.6348 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.6282 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6272 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6406 | 18.7142 | 60.0104 | 12.7181
18.6544 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.6398 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 18.6375 | 43.279 | 60.0346 | 43.77 | 18.6431 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 18.6555 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6572 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.6431 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.6365 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6355 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6489 | 18.7142 | 60.0104 | 12.6162
18.6627 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.6481 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.6458 | 43.279 | 60.0346 | 43.7291 | 18.6514 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 18.6638 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6655 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.6514 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.645 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6438 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6572 | 18.7142 | 60.0104 | 12.5143
18.6711 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 18.6564 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.6542 | 43.3129 | 60.0346 | 43.6273 | 18.6597 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 18.6721 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6738 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.6597 | 34.8265 | 59.9988 | 23.54 | 18.6533 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6521 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6655 | 18.7142 | 60.0104 | 12.4124
18.6794 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.6647 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.6625 | 43.3129 | 60.0346 | 43.5254 | 18.6681 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 18.6807 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6824 | 34.6129 | 59.9911 | 23.54 | 18.6682 | 34.8265 | 59.9992 | 23.54 | 18.6616 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6604 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6738 | 18.7142 | 60.0104 | 12.3105
18.6878 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.6731 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.6708 | 43.3129 | 60.0346 | 43.4235 | 18.6764 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 18.689 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.6907 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.6765 | 34.8265 | 59.9992 | 23.54 | 18.6699 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6687 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6821 | 18.7142 | 60.0104 | 12.2086
18.6961 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.6814 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.6792 | 43.3129 | 60.0346 | 43.3217 | 18.6847 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 18.6973 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.699 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.6848 | 34.8265 | 59.9992 | 23.54 | 18.6782 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.677 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6909 | 18.7147 | 60.0104 | 12.1067
18.7044 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.6897 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.6875 | 43.3314 | 60.0346 | 43.2198 | 18.693 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 18.7056 | 47.2787 | 59.9587 | 48 | 18.7073 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.6931 | 34.8265 | 59.9992 | 23.54 | 18.6865 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6855 | 21.9857 | 59.9994 | 11.31 | 18.6992 | 18.7147 | 60.0104 | 12.0048
18.7128 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.6981 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.6958 | 43.3314 | 60.0346 | 43.118 | 18.7014 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 18.7139 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7156 | 34.6128 | 59.9911 | 23.54 | 18.7014 | 34.7996 | 59.9992 | 23.54 | 18.6948 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.6938 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7075 | 18.7147 | 60.0104 | 11.9029
18.7211 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.7064 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.7041 | 43.3989 | 60.0346 | 43.0161 | 18.7097 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 18.7222 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7239 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.7097 | 34.7996 | 59.9992 | 23.54 | 18.7031 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7021 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7158 | 18.7147 | 60.0104 | 11.801
18.7294 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.7147 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.7125 | 43.3989 | 60.0346 | 42.9143 | 18.718 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 18.7307 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7322 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.718 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7117 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7104 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7241 | 18.7147 | 60.0104 | 11.6991
18.7378 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.7231 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 18.7208 | 43.3989 | 60.0359 | 42.8124 | 18.7263 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.739 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7405 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.7266 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.72 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7188 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7324 | 18.7147 | 60.0104 | 11.5972
18.7461 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.7314 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 18.7291 | 43.3989 | 60.0359 | 42.7105 | 18.7347 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.7473 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.749 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.7349 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7283 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7271 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7407 | 18.7147 | 60.0104 | 11.4953
18.7545 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 18.7397 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 18.7375 | 43.3989 | 60.0359 | 42.6087 | 18.743 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.7556 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7573 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.7432 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7366 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7354 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.749 | 18.7147 | 60.0104 | 11.3934
18.7628 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.7481 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 18.7458 | 43.3989 | 60.0359 | 42.5068 | 18.7513 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.7639 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7656 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.7515 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7449 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7437 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7573 | 18.712 | 60.0104 | 11.2915
18.7711 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.7564 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 18.7541 | 43.3989 | 60.0359 | 42.405 | 18.7596 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.7722 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7739 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.7598 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7532 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7522 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7656 | 18.712 | 60.0104 | 11.1896
18.7795 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.7647 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 18.7625 | 43.3989 | 60.0359 | 42.3031 | 18.7681 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.7805 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7822 | 34.6032 | 59.9911 | 23.54 | 18.7681 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7615 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7605 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7739 | 18.712 | 60.0104 | 11.0877
18.7878 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.7731 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 18.7708 | 43.3989 | 60.0359 | 42.2013 | 18.7764 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.7891 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7905 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.7764 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.77 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7688 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7822 | 18.712 | 60.0104 | 10.9858
18.7962 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.7814 | 54.8977 | 60.0092 | 43.77 | 18.7791 | 43.3989 | 60.0359 | 42.0994 | 18.7847 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.7974 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.7988 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.7847 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7783 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7771 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7905 | 18.712 | 60.0104 | 10.8839
18.8045 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.7897 | 54.8977 | 60.0092 | 43.77 | 18.7874 | 43.3543 | 60.0359 | 41.9975 | 18.793 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.8057 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8074 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.7932 | 34.8086 | 59.9992 | 23.54 | 18.7866 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7854 | 21.9857 | 59.999 | 11.31 | 18.7988 | 18.712 | 60.0104 | 10.782
18.8128 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.7981 | 54.8998 | 60.0092 | 43.77 | 18.7957 | 43.3543 | 60.0359 | 41.8957 | 18.8014 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.814 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8157 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8015 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.7949 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.7937 | 21.831 | 59.999 | 11.31 | 18.8071 | 18.712 | 60.0104 | 10.6801
18.8212 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8064 | 54.8998 | 60.0092 | 43.77 | 18.8041 | 43.3543 | 60.0359 | 41.7938 | 18.8097 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.8223 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.824 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8098 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.8032 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.802 | 21.831 | 59.999 | 11.31 | 18.8154 | 18.712 | 60.0104 | 10.5782
18.8295 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8147 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8124 | 43.3543 | 60.0359 | 41.692 | 18.818 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 18.8306 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8323 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8181 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.8115 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.8105 | 21.831 | 59.999 | 11.31 | 18.8242 | 18.712 | 60.0104 | 10.4763
18.8378 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8231 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8207 | 43.3635 | 60.0359 | 41.5901 | 18.8263 | 24.6463 | 60.0234 | 13.31 | 18.8391 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8406 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8264 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.8198 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.8188 | 21.831 | 59.999 | 11.31 | 18.8325 | 18.712 | 60.0104 | 10.3744
18.8462 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8314 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8291 | 43.3635 | 60.0359 | 41.4883 | 18.8346 | 24.6463 | 60.0234 | 13.31 | 18.8474 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8489 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8347 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.8281 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.8271 | 21.831 | 59.999 | 11.31 | 18.8408 | 18.712 | 60.0104 | 10.2725
18.8545 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8397 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8374 | 43.3635 | 60.0359 | 41.3864 | 18.843 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 18.8557 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8572 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.843 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.8367 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.8354 | 21.831 | 59.999 | 11.31 | 18.8491 | 18.712 | 60.0104 | 10.1706
18.8629 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8481 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8457 | 43.3635 | 60.0359 | 41.2846 | 18.8513 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 18.864 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8657 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8516 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.845 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.8438 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.8574 | 18.712 | 60.0104 | 10.0687
18.8712 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8564 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8541 | 43.3694 | 60.0359 | 41.1827 | 18.8596 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 18.8723 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.874 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8599 | 34.8183 | 59.9992 | 23.54 | 18.8533 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.8521 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.8657 | 18.712 | 60.0104 | 9.9668
18.8795 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8647 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8624 | 43.3694 | 60.0359 | 41.0808 | 18.8679 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 18.8806 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8823 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8682 | 34.8183 | 60 | 23.54 | 18.8616 | 22.6275 | 60.0023 | 11.31 | 18.8604 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.874 | 18.712 | 60.0104 | 9.8649
18.8879 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.873 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8707 | 43.3694 | 60.0359 | 40.979 | 18.8763 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.8892 | 47.2787 | 59.9575 | 48 | 18.8906 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8765 | 34.8183 | 60 | 23.54 | 18.8699 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.8687 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.8823 | 18.712 | 60.0104 | 9.763
18.8962 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8814 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.879 | 43.3694 | 60.0359 | 40.8771 | 18.8846 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.8975 | 47.3469 | 59.9575 | 48 | 18.8989 | 34.5711 | 59.9911 | 23.54 | 18.8848 | 34.8183 | 60 | 23.54 | 18.8782 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.8772 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.8906 | 18.712 | 60.0104 | 9.6611
18.9045 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8897 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8874 | 43.3694 | 60.0359 | 40.7753 | 18.8929 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.9058 | 47.3469 | 59.9575 | 48 | 18.9072 | 34.5774 | 59.9911 | 23.54 | 18.8931 | 34.8183 | 60 | 23.54 | 18.8865 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.8855 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.8989 | 18.712 | 60.0104 | 9.5592
18.9129 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.8981 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.8957 | 43.3694 | 60.0359 | 40.6734 | 18.9012 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.9141 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9155 | 34.5774 | 59.9911 | 23.54 | 18.9014 | 34.8183 | 60 | 23.54 | 18.8948 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.8938 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9072 | 18.712 | 60.0104 | 9.4573
18.9212 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9064 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 18.904 | 43.3694 | 60.0359 | 40.5716 | 18.9097 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.9224 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9241 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9097 | 34.8183 | 60 | 23.54 | 18.9033 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.9021 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9155 | 18.712 | 60.0104 | 9.3554
18.9296 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9147 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.9124 | 43.3694 | 60.0359 | 40.4697 | 18.918 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.9307 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9324 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9182 | 34.8289 | 60 | 23.54 | 18.9116 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.9104 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9238 | 18.712 | 60.0104 | 9.2535
18.9379 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.923 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.9207 | 43.3694 | 60.0375 | 40.3679 | 18.9263 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.939 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9407 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9265 | 34.8289 | 60 | 23.54 | 18.9199 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.9187 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9321 | 18.712 | 60.0104 | 9.1516
18.9462 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9314 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.929 | 43.3694 | 60.0375 | 40.266 | 18.9346 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.9475 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.949 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9348 | 34.8379 | 60 | 23.54 | 18.9282 | 22.6226 | 60.0023 | 11.31 | 18.927 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9404 | 18.712 | 60.0104 | 9.0497
18.9546 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9397 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.9373 | 43.3694 | 60.0375 | 40.1641 | 18.943 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.9558 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9573 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9431 | 34.8379 | 60 | 23.54 | 18.9365 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9355 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9487 | 18.712 | 60.0104 | 8.9478
18.9629 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.948 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.9457 | 43.3694 | 60.0375 | 40.0623 | 18.9513 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 18.9641 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9656 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9514 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 18.9448 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9438 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9575 | 18.712 | 60.0104 | 8.8459
18.9713 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9564 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.954 | 43.3694 | 60.0375 | 39.9604 | 18.9596 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 18.9724 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9739 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9597 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 18.9531 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9521 | 21.7365 | 59.999 | 11.31 | 18.9658 | 18.712 | 60.0104 | 8.744
18.9796 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9647 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.9623 | 43.3694 | 60.0375 | 39.8586 | 18.9679 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 18.9807 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9822 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.968 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 18.9617 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9604 | 21.7415 | 59.999 | 11.31 | 18.9741 | 18.712 | 60.0104 | 8.6421
18.9879 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.973 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.9706 | 43.3886 | 60.0375 | 39.7567 | 18.9763 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 18.989 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.9907 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9766 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 18.97 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9688 | 21.7415 | 59.999 | 11.31 | 18.9824 | 18.712 | 60.0104 | 8.5402
18.9963 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9814 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.979 | 43.3886 | 60.0375 | 39.6549 | 18.9846 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 18.9976 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 18.999 | 34.5774 | 59.9899 | 23.54 | 18.9849 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 18.9783 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9771 | 21.7415 | 59.999 | 11.31 | 18.9907 | 18.712 | 60.0104 | 8.4383
19.0046 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.9897 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 18.9873 | 43.424 | 60.0375 | 39.553 | 18.9929 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0059 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0073 | 34.5775 | 59.9899 | 23.54 | 18.9932 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 18.9866 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9854 | 21.7415 | 59.999 | 11.31 | 18.999 | 18.712 | 60.0104 | 8.3364
19.0129 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 18.998 | 54.9478 | 60.0064 | 43.77 | 18.9956 | 43.424 | 60.0375 | 39.4512 | 19.0012 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0142 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0156 | 34.5775 | 59.9899 | 23.54 | 19.0015 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 18.9949 | 22.6185 | 60.0023 | 11.31 | 18.9937 | 21.7464 | 59.999 | 11.31 | 19.0073 | 18.712 | 60.0104 | 8.2345
19.0213 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0064 | 54.9478 | 60.0064 | 43.77 | 19.004 | 43.424 | 60.0375 | 39.3493 | 19.0095 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0225 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0239 | 34.5605 | 59.9899 | 23.54 | 19.0098 | 34.8458 | 60 | 23.54 | 19.0032 | 22.6185 | 60.0019 | 11.31 | 19.0022 | 21.7464 | 59.999 | 11.31 | 19.0156 | 18.712 | 60.0104 | 8.1326
19.0296 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0147 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0123 | 43.424 | 60.0375 | 39.2475 | 19.0179 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0308 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0322 | 34.5605 | 59.9899 | 23.54 | 19.0181 | 34.8459 | 60 | 23.54 | 19.0115 | 22.6185 | 60.0019 | 11.31 | 19.0105 | 21.7464 | 59.999 | 11.31 | 19.0239 | 18.712 | 60.0104 | 8.0307
19.038 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.023 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0206 | 43.424 | 60.0375 | 39.1456 | 19.0262 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0391 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0405 | 34.5524 | 59.9899 | 23.54 | 19.0264 | 34.8459 | 60 | 23.54 | 19.0198 | 22.6185 | 60.0019 | 11.31 | 19.0188 | 21.7464 | 59.999 | 11.31 | 19.0322 | 18.712 | 60.0104 | 7.9288
19.0463 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0314 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.029 | 43.424 | 60.0375 | 39.0438 | 19.0345 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0476 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0491 | 34.5524 | 59.9899 | 23.54 | 19.0347 | 34.8459 | 60 | 23.54 | 19.0283 | 22.6185 | 60.0019 | 11.31 | 19.0271 | 21.7464 | 59.999 | 11.31 | 19.0405 | 18.712 | 60.0104 | 7.8269
19.0546 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0397 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0373 | 43.424 | 60.0375 | 38.9419 | 19.0428 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0559 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0574 | 34.5523 | 59.9899 | 23.54 | 19.0432 | 34.8459 | 60 | 23.54 | 19.0366 | 22.6185 | 60.0019 | 11.31 | 19.0354 | 21.7464 | 59.999 | 11.31 | 19.0488 | 18.712 | 60.0104 | 7.725
19.063 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.048 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0456 | 43.424 | 60.0375 | 38.8401 | 19.0513 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0642 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0657 | 34.5523 | 59.9899 | 23.54 | 19.0515 | 34.8476 | 60 | 23.54 | 19.0449 | 22.6185 | 60.0019 | 11.31 | 19.0437 | 21.7501 | 59.999 | 11.31 | 19.0571 | 18.712 | 60.0104 | 7.6231
19.0713 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0564 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0539 | 43.3873 | 60.0375 | 38.7382 | 19.0596 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0725 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.074 | 34.5478 | 59.9899 | 23.54 | 19.0598 | 34.8476 | 60 | 23.54 | 19.0532 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.052 | 21.7501 | 59.999 | 11.31 | 19.0654 | 18.712 | 60.0104 | 7.5212
19.0797 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0647 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0623 | 43.3873 | 60.0375 | 38.6363 | 19.0679 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 19.0808 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0823 | 34.5478 | 59.9899 | 23.54 | 19.0681 | 34.8475 | 60.0012 | 23.54 | 19.0615 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.0605 | 21.7501 | 59.999 | 11.31 | 19.0737 | 18.712 | 60.0104 | 7.4193
19.088 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.073 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0706 | 43.3873 | 60.0375 | 38.5345 | 19.0762 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.0891 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0906 | 34.5478 | 59.9899 | 23.54 | 19.0764 | 34.8475 | 60.0012 | 23.54 | 19.0698 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.0688 | 21.7501 | 59.999 | 11.31 | 19.0825 | 18.712 | 60.0104 | 7.3174
19.0963 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0814 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0789 | 43.3873 | 60.0375 | 38.4326 | 19.0846 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.0974 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.0989 | 34.5478 | 59.9899 | 23.54 | 19.0847 | 34.8475 | 60.0012 | 23.54 | 19.0781 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.0771 | 21.7501 | 59.999 | 11.31 | 19.0908 | 18.712 | 60.0104 | 7.2155
19.1047 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.0897 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0872 | 43.3873 | 60.0375 | 38.3308 | 19.0929 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.106 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1074 | 34.5478 | 59.9899 | 23.54 | 19.093 | 34.8475 | 60.0012 | 23.54 | 19.0867 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.0854 | 21.7501 | 59.999 | 11.31 | 19.0991 | 18.712 | 60.0104 | 7.1136
19.113 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.098 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.0956 | 43.3873 | 60.0375 | 38.2289 | 19.1012 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1143 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1157 | 34.5478 | 59.9899 | 23.54 | 19.1016 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.095 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.0938 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1074 | 18.7081 | 60.0104 | 7.0117
19.1213 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.1064 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1039 | 43.3873 | 60.0375 | 38.1271 | 19.1095 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1226 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.124 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1099 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.1033 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.1021 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1157 | 18.7081 | 60.0104 | 6.9098
19.1297 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.1147 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1122 | 43.3873 | 60.0375 | 38.0252 | 19.1179 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1309 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1323 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1182 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.1116 | 22.6128 | 60.0019 | 11.31 | 19.1104 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.124 | 18.7081 | 60.0104 | 6.9
19.138 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.123 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1205 | 43.3873 | 60.0387 | 37.9234 | 19.1262 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1392 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1406 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1265 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.1199 | 22.6082 | 60.0019 | 11.31 | 19.1189 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1323 | 18.7081 | 60.0104 | 6.9
19.1464 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.1314 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1289 | 43.3873 | 60.0387 | 37.8215 | 19.1345 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1475 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1489 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1348 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.1282 | 22.6082 | 60.0019 | 11.31 | 19.1272 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1406 | 18.7081 | 60.0104 | 6.9
19.1547 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 19.1397 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1372 | 43.3873 | 60.0387 | 37.7197 | 19.1428 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.156 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1572 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1431 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.1365 | 22.6082 | 60.0019 | 11.31 | 19.1355 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1489 | 18.7081 | 60.0104 | 6.9
19.163 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.148 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1455 | 43.3873 | 60.0387 | 37.6178 | 19.1512 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1643 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1658 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1514 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.1448 | 22.6082 | 60.0019 | 11.31 | 19.1438 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1572 | 18.7006 | 60.0104 | 6.9
19.1714 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.1564 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1539 | 43.3873 | 60.0387 | 37.516 | 19.1595 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1726 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1741 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1597 | 34.8644 | 60.0012 | 23.54 | 19.1533 | 22.6082 | 60.0019 | 11.31 | 19.1521 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1655 | 18.7006 | 60.0104 | 6.9
19.1797 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.1647 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1622 | 43.3873 | 60.0387 | 37.4141 | 19.1678 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1809 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1824 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1682 | 34.875 | 60.0012 | 23.54 | 19.1616 | 22.6082 | 60.0019 | 11.31 | 19.1604 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1738 | 18.7001 | 60.0104 | 6.9
19.188 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.173 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1705 | 43.3989 | 60.0387 | 37.3123 | 19.1761 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1892 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.1907 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1765 | 34.875 | 60.0012 | 23.54 | 19.1699 | 22.6042 | 60.0019 | 11.31 | 19.1687 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1821 | 18.7001 | 60.0104 | 6.9
19.1964 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.1814 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1789 | 43.3989 | 60.0387 | 37.2104 | 19.1846 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.1975 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.199 | 34.5478 | 59.9891 | 23.54 | 19.1848 | 34.875 | 60.0012 | 23.54 | 19.1782 | 22.6042 | 60.0019 | 11.31 | 19.177 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1904 | 18.7001 | 60.0104 | 6.9
19.2047 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.1897 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1872 | 43.3989 | 60.0387 | 37.1086 | 19.1929 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.2061 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2073 | 34.525 | 59.9891 | 23.54 | 19.1931 | 34.875 | 60.0012 | 23.54 | 19.1865 | 22.6042 | 60.0019 | 11.31 | 19.1855 | 21.7501 | 60.0002 | 11.31 | 19.1987 | 18.7001 | 60.0104 | 6.9
19.2131 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.198 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.1955 | 43.3989 | 60.0387 | 37.0067 | 19.2012 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.2144 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2156 | 34.525 | 59.9891 | 23.54 | 19.2014 | 34.884 | 60.0012 | 23.54 | 19.1948 | 22.6042 | 60.0019 | 11.31 | 19.1938 | 21.7533 | 60.0002 | 11.31 | 19.207 | 18.7015 | 60.0104 | 6.9
19.2214 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2064 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2038 | 43.3989 | 60.0387 | 36.9049 | 19.2095 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.2227 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2241 | 34.5155 | 59.9891 | 23.54 | 19.2097 | 34.884 | 60.0012 | 23.54 | 19.2031 | 22.6042 | 60.0011 | 11.31 | 19.2021 | 21.7533 | 60.0002 | 11.31 | 19.2158 | 18.7015 | 60.0104 | 6.9
19.2297 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2147 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2122 | 43.3989 | 60.0387 | 36.803 | 19.2178 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.231 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2324 | 34.5155 | 59.9891 | 23.54 | 19.218 | 34.8919 | 60.0012 | 23.54 | 19.2117 | 22.6042 | 60.0011 | 11.31 | 19.2104 | 21.7533 | 60.0002 | 11.31 | 19.2241 | 18.6203 | 60.0104 | 6.9
19.2381 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.223 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2205 | 43.4037 | 60.0387 | 36.7012 | 19.2262 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.2393 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2407 | 34.5155 | 59.9891 | 23.54 | 19.2266 | 34.8919 | 60.0012 | 23.54 | 19.22 | 22.5939 | 60.0011 | 11.31 | 19.2188 | 21.7533 | 60.0002 | 11.31 | 19.2324 | 18.6203 | 60.0104 | 6.9
19.2464 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2314 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2288 | 43.4037 | 60.0387 | 36.5993 | 19.2345 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.2476 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.249 | 34.5155 | 59.9891 | 23.54 | 19.2349 | 34.8919 | 60.0012 | 23.54 | 19.2283 | 22.5939 | 60.0011 | 11.31 | 19.2271 | 21.7533 | 60.0002 | 11.31 | 19.2407 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.2548 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2397 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2372 | 43.4037 | 60.0387 | 36.4975 | 19.2428 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.2559 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2573 | 34.5155 | 59.9891 | 23.54 | 19.2432 | 34.8919 | 60.0012 | 23.54 | 19.2366 | 22.5939 | 60.0011 | 11.31 | 19.2354 | 21.7533 | 60.0002 | 11.31 | 19.249 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.2631 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.248 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2455 | 43.4037 | 60.0387 | 36.3956 | 19.2511 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 19.2644 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2656 | 34.5155 | 59.9891 | 23.54 | 19.2515 | 34.8655 | 60.0012 | 23.54 | 19.2449 | 22.5939 | 60.0011 | 11.31 | 19.2439 | 21.7481 | 60.0002 | 11.31 | 19.2573 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.2714 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2563 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2538 | 43.4037 | 60.0387 | 36.2938 | 19.2595 | 24.5318 | 60.0246 | 13.31 | 19.2727 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2739 | 34.5 | 59.9891 | 23.54 | 19.2598 | 34.8655 | 60.0012 | 23.54 | 19.2532 | 22.5939 | 60.0011 | 11.31 | 19.2522 | 21.7481 | 60.0002 | 11.31 | 19.2656 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.2798 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2647 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2621 | 43.4037 | 60.0387 | 36.1919 | 19.2678 | 24.5318 | 60.0246 | 13.31 | 19.281 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2825 | 34.5 | 59.9891 | 23.54 | 19.2681 | 34.7903 | 60.0024 | 23.54 | 19.2615 | 22.5939 | 60.0011 | 11.31 | 19.2605 | 21.7429 | 60.0002 | 11.31 | 19.2739 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.2881 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.273 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2704 | 43.4037 | 60.0387 | 36.0901 | 19.2761 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.2893 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2908 | 34.5 | 59.9891 | 23.54 | 19.2764 | 34.7903 | 60.0024 | 23.54 | 19.2698 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.2688 | 21.7429 | 60.0002 | 11.31 | 19.2822 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.2964 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2813 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2788 | 43.4037 | 60.0387 | 35.9882 | 19.2844 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.2976 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.2991 | 34.5 | 59.9891 | 23.54 | 19.2847 | 34.7904 | 60.0024 | 23.54 | 19.2783 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.2771 | 21.7429 | 60.0002 | 11.31 | 19.2905 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.3048 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 19.2897 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2871 | 43.4037 | 60.0387 | 35.8864 | 19.2928 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.3059 | 47.3469 | 59.9567 | 48 | 19.3074 | 34.5 | 59.9891 | 23.54 | 19.2932 | 34.7904 | 60.0024 | 23.54 | 19.2866 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.2854 | 21.7429 | 60.0002 | 11.31 | 19.2988 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.3131 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 19.298 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.2954 | 43.4037 | 60.0387 | 35.7845 | 19.3011 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.3145 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3157 | 34.5 | 59.9891 | 23.54 | 19.3015 | 34.7904 | 60.0024 | 23.54 | 19.2949 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.2937 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3071 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.3215 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 19.3064 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3038 | 43.4037 | 60.0387 | 35.6827 | 19.3094 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.3228 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.324 | 34.466 | 59.9879 | 23.54 | 19.3098 | 34.7904 | 60.0024 | 23.54 | 19.3032 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.302 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3154 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.3298 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 19.3147 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3121 | 43.4037 | 60.0387 | 35.5808 | 19.3177 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.3311 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3323 | 34.466 | 59.9879 | 23.54 | 19.3181 | 34.7904 | 60.0024 | 23.54 | 19.3115 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.3105 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3237 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.3381 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 19.323 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3204 | 43.4037 | 60.0395 | 35.479 | 19.3262 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.3394 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3406 | 34.4659 | 59.9879 | 23.54 | 19.3264 | 34.7904 | 60.0024 | 23.54 | 19.3198 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.3188 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.332 | 18.6203 | 60.0099 | 6.9
19.3465 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 19.3313 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3288 | 43.4037 | 60.0395 | 35.3771 | 19.3345 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 19.3477 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3491 | 34.4659 | 59.9879 | 23.54 | 19.3347 | 34.7994 | 60.0024 | 23.54 | 19.3281 | 22.5412 | 60.0011 | 11.31 | 19.3271 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3403 | 18.62 | 60.0099 | 6.9
19.3548 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 19.3397 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3371 | 43.4037 | 60.0395 | 35.2753 | 19.3428 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.356 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3574 | 34.4659 | 59.9879 | 23.54 | 19.343 | 34.7994 | 60.0024 | 23.54 | 19.3367 | 22.5458 | 60.0011 | 11.31 | 19.3354 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3491 | 18.62 | 60.0099 | 6.9
19.3632 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.348 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3454 | 43.4037 | 60.0395 | 35.1734 | 19.3511 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.3645 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3657 | 34.4659 | 59.9879 | 23.54 | 19.3513 | 34.7309 | 60.0024 | 23.54 | 19.345 | 22.5458 | 60.0011 | 11.31 | 19.3438 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3574 | 18.6819 | 60.0099 | 6.9
19.3715 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.3563 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3537 | 43.4037 | 60.0395 | 35.0716 | 19.3595 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.3728 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.374 | 34.4659 | 59.9879 | 23.54 | 19.3599 | 34.7309 | 60.0024 | 23.54 | 19.3533 | 22.5486 | 60.0011 | 11.31 | 19.3521 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3657 | 18.6819 | 60.0099 | 6.9
19.3798 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.3647 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3621 | 43.4037 | 60.0395 | 34.9697 | 19.3678 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.3811 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3823 | 34.4659 | 59.9879 | 23.54 | 19.3682 | 34.7389 | 60.0024 | 23.54 | 19.3616 | 22.5486 | 60.0011 | 11.31 | 19.3604 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.374 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.3882 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.373 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3704 | 43.4037 | 60.0395 | 34.8679 | 19.3761 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.3894 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3906 | 34.4505 | 59.9879 | 23.54 | 19.3765 | 34.7389 | 60.0024 | 23.54 | 19.3699 | 22.5636 | 60.0011 | 11.31 | 19.3687 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3823 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.3965 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.3813 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3787 | 43.4037 | 60.0395 | 34.766 | 19.3844 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.3977 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.3989 | 34.4505 | 59.9879 | 23.54 | 19.3848 | 34.7428 | 60.0024 | 23.54 | 19.3782 | 22.5636 | 60.0011 | 11.31 | 19.3772 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3906 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.4048 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.3897 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3871 | 43.4037 | 60.0395 | 34.6642 | 19.3927 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.406 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4075 | 34.4505 | 59.9879 | 23.54 | 19.3931 | 34.7428 | 60.0024 | 23.54 | 19.3865 | 22.5636 | 60.0011 | 11.31 | 19.3855 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.3989 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.4132 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.398 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.3954 | 43.4037 | 60.0395 | 34.5623 | 19.4011 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4143 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4158 | 34.4505 | 59.9879 | 23.54 | 19.4014 | 34.7428 | 60.0024 | 23.54 | 19.3948 | 22.5636 | 60.0011 | 11.31 | 19.3938 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.4072 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.4215 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4063 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 19.4037 | 43.4037 | 60.0395 | 34.4605 | 19.4094 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4229 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4241 | 34.4505 | 59.9879 | 23.54 | 19.4097 | 34.7428 | 60.0024 | 23.54 | 19.4033 | 22.5581 | 59.9995 | 11.31 | 19.4021 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.4155 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.4299 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4147 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 19.412 | 43.4037 | 60.0395 | 34.3586 | 19.4177 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4312 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4324 | 34.4505 | 59.9879 | 23.54 | 19.4182 | 34.7428 | 60.0024 | 23.54 | 19.4116 | 22.5581 | 59.9995 | 11.31 | 19.4104 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.4238 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.4382 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.423 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 19.4203 | 43.4037 | 60.0395 | 34.2568 | 19.426 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4395 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4407 | 34.441 | 59.9879 | 23.54 | 19.4265 | 34.7428 | 60.0024 | 23.54 | 19.4199 | 22.5536 | 59.9995 | 11.31 | 19.4187 | 21.7429 | 60.0006 | 11.31 | 19.4321 | 18.6822 | 60.0099 | 6.9
19.4465 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4313 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 19.4287 | 43.4037 | 60.0395 | 34.1549 | 19.4344 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4478 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.449 | 34.441 | 59.9879 | 23.54 | 19.4348 | 34.752 | 60.0024 | 23.54 | 19.4282 | 22.5536 | 59.9995 | 11.31 | 19.427 | 21.7467 | 60.0006 | 11.31 | 19.4404 | 18.6733 | 60.0095 | 6.9
19.4549 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4397 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 19.437 | 43.4037 | 60.0395 | 34.0531 | 19.4427 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4561 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4573 | 34.441 | 59.9879 | 23.54 | 19.4431 | 34.752 | 60.0024 | 23.54 | 19.4365 | 22.5536 | 59.9995 | 11.31 | 19.4355 | 21.7467 | 60.0006 | 11.31 | 19.4487 | 18.6733 | 60.0095 | 6.9
19.4632 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.448 | 54.875 | 60.0061 | 43.77 | 19.4453 | 43.4037 | 60.0395 | 33.9512 | 19.451 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4644 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4658 | 34.441 | 59.9879 | 23.54 | 19.4514 | 34.76 | 60.0024 | 23.54 | 19.4448 | 22.5536 | 59.9995 | 11.31 | 19.4438 | 21.7466 | 60.0006 | 11.31 | 19.457 | 18.6655 | 60.0095 | 6.9
19.4716 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4563 | 54.875 | 60.0061 | 43.77 | 19.4537 | 43.4037 | 60.0395 | 33.8494 | 19.4594 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4729 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4741 | 34.4411 | 59.9879 | 23.54 | 19.4597 | 34.76 | 60.0024 | 23.54 | 19.4531 | 22.5498 | 59.9995 | 11.31 | 19.4521 | 21.7466 | 60.0006 | 11.31 | 19.4653 | 18.6655 | 60.0095 | 6.9
19.4799 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4647 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 19.462 | 43.4037 | 60.0395 | 33.7475 | 19.4678 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 19.4812 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4824 | 34.4411 | 59.9879 | 23.54 | 19.468 | 34.76 | 60.0036 | 23.54 | 19.4614 | 22.5498 | 59.9995 | 11.31 | 19.4604 | 21.7466 | 60.0006 | 11.31 | 19.4741 | 18.6655 | 60.0095 | 6.9
19.4882 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.473 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 19.4703 | 43.4037 | 60.0395 | 33.6457 | 19.4761 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 19.4895 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.4907 | 34.4411 | 59.9879 | 23.54 | 19.4763 | 34.76 | 60.0036 | 23.54 | 19.47 | 22.5498 | 59.9995 | 11.31 | 19.4688 | 21.7466 | 60.0006 | 11.31 | 19.4824 | 18.6655 | 60.0095 | 6.9
19.4966 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4813 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 19.4787 | 43.4037 | 60.0395 | 33.5438 | 19.4844 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 19.4978 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.499 | 34.4411 | 59.9879 | 23.54 | 19.4849 | 34.7709 | 60.0036 | 23.54 | 19.4783 | 22.5498 | 59.9995 | 11.31 | 19.4771 | 21.7466 | 60.0006 | 11.31 | 19.4907 | 18.6643 | 60.0095 | 6.9
19.5049 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.4897 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 19.487 | 43.4037 | 60.0395 | 33.442 | 19.4927 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 19.5061 | 47.3469 | 59.9571 | 48 | 19.5073 | 34.441 | 59.9879 | 23.54 | 19.4932 | 34.7709 | 60.0036 | 23.54 | 19.4866 | 22.5452 | 59.9995 | 11.31 | 19.4854 | 21.7466 | 60.0006 | 11.31 | 19.499 | 18.6643 | 60.0095 | 6.9
19.5132 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.498 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 19.4953 | 43.4037 | 60.0395 | 33.3401 | 19.5011 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 19.5144 | 47.3469 | 59.9575 | 48 | 19.5156 | 34.441 | 59.9879 | 23.54 | 19.5015 | 34.7709 | 60.0036 | 23.54 | 19.4949 | 22.5452 | 59.9995 | 11.31 | 19.4937 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5073 | 18.6643 | 60.0095 | 6.9
19.5216 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5063 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 19.5036 | 43.4037 | 60.0395 | 33.2383 | 19.5094 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5229 | 47.3469 | 59.9575 | 48 | 19.5242 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5098 | 34.7709 | 60.0036 | 23.54 | 19.5032 | 22.5452 | 59.9995 | 11.31 | 19.5022 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5156 | 18.6643 | 60.0095 | 6.9
19.5299 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5147 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.512 | 43.4037 | 60.0395 | 33.1364 | 19.5177 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5312 | 47.3469 | 59.9575 | 48 | 19.5325 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5181 | 34.769 | 60.0036 | 23.54 | 19.5115 | 22.5452 | 59.9995 | 11.31 | 19.5105 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5239 | 18.6643 | 60.0095 | 6.9
19.5383 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.523 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5203 | 43.4037 | 60.0391 | 33.0346 | 19.526 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5396 | 47.3469 | 59.9575 | 48 | 19.5408 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5264 | 34.769 | 60.0036 | 23.54 | 19.5198 | 22.5329 | 59.9995 | 11.31 | 19.5188 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5322 | 18.6643 | 60.0095 | 6.9
19.5466 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5313 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5286 | 43.4037 | 60.0391 | 32.9327 | 19.5344 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5479 | 47.3722 | 59.9575 | 48 | 19.5491 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5347 | 34.769 | 60.0036 | 23.54 | 19.5283 | 22.5329 | 59.9995 | 11.31 | 19.5271 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5405 | 18.6025 | 60.0095 | 6.9
19.5549 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5397 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.537 | 43.4037 | 60.0391 | 32.8309 | 19.5427 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5562 | 47.3722 | 59.9575 | 48 | 19.5574 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5432 | 34.769 | 60.0036 | 23.54 | 19.5366 | 22.5291 | 59.9995 | 11.31 | 19.5354 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5488 | 18.6025 | 60.0095 | 6.9
19.5633 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.548 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5453 | 43.4037 | 60.0391 | 32.729 | 19.551 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5645 | 47.3722 | 59.9575 | 48 | 19.5657 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5515 | 34.7771 | 60.0036 | 23.54 | 19.5449 | 22.5291 | 59.9995 | 11.31 | 19.5437 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5571 | 18.6025 | 60.0095 | 6.9
19.5716 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5563 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5536 | 43.4037 | 60.0391 | 32.6272 | 19.5593 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5728 | 47.3722 | 59.9575 | 48 | 19.574 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5598 | 34.7771 | 60.0036 | 23.54 | 19.5532 | 22.5291 | 59.9995 | 11.31 | 19.552 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5654 | 18.6025 | 60.0095 | 6.9
19.58 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5647 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.562 | 43.4037 | 60.0391 | 32.5253 | 19.5676 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5813 | 47.3722 | 59.9575 | 48 | 19.5825 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5681 | 34.7771 | 60.0036 | 23.54 | 19.5615 | 22.5291 | 59.9995 | 11.31 | 19.5605 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.5737 | 18.542 | 60.0095 | 6.9
19.5883 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.573 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5703 | 43.4037 | 60.0391 | 32.4235 | 19.576 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5896 | 47.3722 | 59.9575 | 48 | 19.5908 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5764 | 34.7771 | 60.0036 | 23.54 | 19.5698 | 22.5247 | 59.9995 | 11.31 | 19.5688 | 21.7466 | 60.0014 | 11.31 | 19.582 | 18.542 | 60.0095 | 6.9
19.5966 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5813 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5786 | 43.4037 | 60.0391 | 32.3216 | 19.5844 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.5979 | 47.3956 | 59.9575 | 48 | 19.5991 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.5847 | 34.7258 | 60.0036 | 23.54 | 19.5781 | 22.5247 | 59.9995 | 11.31 | 19.5771 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.5903 | 18.5272 | 60.0095 | 6.9
19.605 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.5896 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5869 | 43.4037 | 60.0391 | 32.2198 | 19.5927 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.6062 | 47.3956 | 59.9575 | 48 | 19.6074 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.593 | 34.7258 | 60.0036 | 23.54 | 19.5867 | 22.5192 | 59.9995 | 11.31 | 19.5854 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.5986 | 18.5272 | 60.0095 | 6.9
19.6133 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.598 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.5952 | 43.4037 | 60.0391 | 32.1179 | 19.601 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.6145 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6157 | 34.441 | 59.9875 | 23.54 | 19.6013 | 34.735 | 60.0036 | 23.54 | 19.595 | 22.5192 | 59.9995 | 11.31 | 19.5938 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6074 | 18.5272 | 60.0095 | 6.9
19.6216 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6063 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 19.6036 | 43.4037 | 60.0391 | 32.0161 | 19.6094 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.6228 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.624 | 34.4444 | 59.9875 | 23.54 | 19.6099 | 34.735 | 60.0036 | 23.54 | 19.6033 | 22.5154 | 59.9976 | 11.31 | 19.6021 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6157 | 18.5272 | 60.0095 | 6.9
19.63 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6147 | 54.8172 | 60.0081 | 43.77 | 19.6119 | 43.4037 | 60.0391 | 31.9142 | 19.6177 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.6313 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6323 | 34.4444 | 59.9875 | 23.54 | 19.6182 | 34.7317 | 60.0036 | 23.54 | 19.6116 | 22.5154 | 59.9976 | 11.31 | 19.6104 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.624 | 18.5242 | 60.0095 | 6.9
19.6383 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.623 | 54.8172 | 60.0081 | 43.77 | 19.6202 | 43.3894 | 60.0391 | 31.8124 | 19.626 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.6396 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6409 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6265 | 34.7317 | 60.0036 | 23.54 | 19.6199 | 22.511 | 59.9976 | 11.31 | 19.6187 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6323 | 18.5242 | 60.0095 | 6.9
19.6467 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6313 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6286 | 43.3894 | 60.0391 | 31.7105 | 19.6343 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 19.6479 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6492 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6348 | 34.7317 | 60.0036 | 23.54 | 19.6282 | 22.511 | 59.9976 | 11.31 | 19.6272 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6406 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.655 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6396 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6369 | 43.3894 | 60.0391 | 31.6087 | 19.6427 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 19.6562 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6575 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6431 | 34.7317 | 60.0036 | 23.54 | 19.6365 | 22.5055 | 59.9976 | 11.31 | 19.6355 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6489 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.6633 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.648 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6452 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 19.651 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 19.6646 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6658 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6514 | 34.7317 | 60.0036 | 23.54 | 19.6448 | 22.5055 | 59.9976 | 11.31 | 19.6438 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6572 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.6717 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6563 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6535 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 19.6593 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 19.6729 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6741 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6597 | 34.7317 | 60.0036 | 23.54 | 19.6533 | 22.5017 | 59.9976 | 11.31 | 19.6521 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6655 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.68 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6646 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6619 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 19.6676 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 19.6814 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6824 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.668 | 34.7408 | 60.0056 | 23.54 | 19.6616 | 22.5017 | 59.9976 | 11.31 | 19.6604 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6738 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.6884 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.673 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6702 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 19.676 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.6897 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6907 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6765 | 34.7408 | 60.0056 | 23.54 | 19.6699 | 22.4973 | 59.9976 | 11.31 | 19.6687 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6821 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.6967 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6813 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6785 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 19.6843 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.698 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.6992 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6848 | 34.7408 | 60.0056 | 23.54 | 19.6782 | 22.4973 | 59.9976 | 11.31 | 19.677 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6904 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.705 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.6896 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6869 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 19.6926 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7063 | 47.4188 | 59.9575 | 48 | 19.7075 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.6931 | 34.7408 | 60.0056 | 23.54 | 19.6865 | 22.4579 | 59.9976 | 11.31 | 19.6855 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.6987 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.7134 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.698 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.6952 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 19.7009 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7146 | 47.4601 | 59.9583 | 48 | 19.7158 | 34.4509 | 59.9875 | 23.54 | 19.7014 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.6948 | 22.4579 | 59.9976 | 11.31 | 19.6938 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.707 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.7217 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.7063 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 19.7035 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 19.7092 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7229 | 47.4601 | 59.9583 | 48 | 19.7241 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7097 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.7031 | 22.5118 | 59.9976 | 11.31 | 19.7021 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.7153 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.73 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.7146 | 54.7846 | 60.0081 | 43.77 | 19.7119 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 19.7177 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7312 | 47.4601 | 59.9583 | 48 | 19.7324 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.718 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.7117 | 22.5118 | 59.9976 | 11.31 | 19.7104 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.7236 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.7384 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.723 | 54.7846 | 60.0081 | 43.77 | 19.7202 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 19.726 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7397 | 47.4601 | 59.9583 | 48 | 19.7407 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7263 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.72 | 22.5039 | 59.9976 | 11.31 | 19.7188 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.7319 | 18.5242 | 60.0084 | 6.9
19.7467 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.7313 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 19.7285 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 19.7343 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.748 | 47.4795 | 59.9583 | 48 | 19.749 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7349 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.7283 | 22.5039 | 59.9976 | 11.31 | 19.7271 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.7407 | 18.5844 | 60.0084 | 6.9
19.7551 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 19.7396 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 19.7368 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 19.7426 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7563 | 47.4795 | 59.9583 | 48 | 19.7576 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7432 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.7366 | 22.5039 | 59.9976 | 11.31 | 19.7354 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.749 | 18.5844 | 60.0084 | 6.9
19.7634 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.748 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 19.7451 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 19.751 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7646 | 47.5228 | 59.9583 | 48 | 19.7659 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7515 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.7449 | 22.5039 | 59.9976 | 11.31 | 19.7437 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.7573 | 18.5844 | 60.0084 | 6.9
19.7717 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.7563 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 19.7535 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 19.7593 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7729 | 47.5228 | 59.9583 | 48 | 19.7742 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7598 | 34.7492 | 60.0056 | 23.54 | 19.7532 | 22.4988 | 59.9976 | 11.31 | 19.7522 | 21.7515 | 60.0014 | 11.31 | 19.7656 | 18.5844 | 60.0084 | 6.9
19.7801 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.7646 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 19.7618 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 19.7676 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7812 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.7825 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7681 | 34.7533 | 60.0056 | 23.54 | 19.7615 | 22.4988 | 59.9976 | 11.31 | 19.7605 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.7739 | 18.5844 | 60.0084 | 6.9
19.7884 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.773 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 19.7701 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 19.7759 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7898 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.7908 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7764 | 34.7533 | 60.0056 | 23.54 | 19.7698 | 22.476 | 59.9976 | 11.31 | 19.7688 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.7822 | 18.5844 | 60.0084 | 6.9
19.7968 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.7813 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 19.7785 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 19.7843 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.7981 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.7991 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.7847 | 34.7533 | 60.0056 | 23.54 | 19.7783 | 22.476 | 59.9976 | 11.31 | 19.7771 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.7905 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8051 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.7896 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 19.7868 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 19.7926 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.8064 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.8074 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.793 | 34.7533 | 60.0056 | 23.54 | 19.7866 | 22.476 | 59.9976 | 11.31 | 19.7854 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.7988 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8134 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.798 | 54.675 | 60.0081 | 43.77 | 19.7951 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 19.8009 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.8147 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.8157 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8015 | 34.75 | 60.0056 | 23.54 | 19.7949 | 22.476 | 59.9976 | 11.31 | 19.7937 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8071 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8218 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8063 | 54.675 | 60.0081 | 43.77 | 19.8034 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 19.8092 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.823 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.8242 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8098 | 34.75 | 60.0056 | 23.54 | 19.8032 | 22.4812 | 59.9944 | 11.31 | 19.802 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8154 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8301 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8146 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 19.8118 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 19.8176 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.8313 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.8325 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8181 | 34.75 | 60.0056 | 23.54 | 19.8115 | 22.4812 | 59.9944 | 11.31 | 19.8105 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8237 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8384 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.823 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 19.8201 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 19.8259 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.8398 | 47.4345 | 59.9583 | 48 | 19.8408 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8264 | 34.75 | 60.0056 | 23.54 | 19.8198 | 22.4812 | 59.9944 | 11.31 | 19.8188 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.832 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8468 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8313 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 19.8284 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 19.8342 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.8481 | 47.4479 | 59.9583 | 48 | 19.8491 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8347 | 34.75 | 60.0056 | 23.54 | 19.8281 | 22.4812 | 59.9944 | 11.31 | 19.8271 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8403 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8551 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8396 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 19.8368 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 19.8425 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.8564 | 47.4479 | 59.9583 | 48 | 19.8574 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.843 | 34.75 | 60.0056 | 23.54 | 19.8367 | 22.4736 | 59.9944 | 11.31 | 19.8354 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8486 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8635 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8479 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 19.8451 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 19.8508 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 19.8647 | 47.463 | 59.9583 | 48 | 19.8657 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8513 | 34.7167 | 60.0056 | 23.54 | 19.845 | 22.4736 | 59.9944 | 11.31 | 19.8438 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8569 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8718 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8563 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 19.8534 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 19.8593 | 24.6863 | 60.028 | 13.31 | 19.873 | 47.463 | 59.9583 | 48 | 19.874 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8596 | 34.7167 | 60.0056 | 23.54 | 19.8533 | 22.4736 | 59.9944 | 11.31 | 19.8521 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8657 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8801 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8646 | 54.7265 | 60.0109 | 43.77 | 19.8618 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 19.8676 | 24.6863 | 60.028 | 13.31 | 19.8813 | 47.43 | 59.9583 | 48 | 19.8826 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8682 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.8616 | 22.4736 | 59.9944 | 11.31 | 19.8604 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.874 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8885 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 19.8729 | 54.7265 | 60.0109 | 43.77 | 19.8701 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 19.8759 | 24.7131 | 60.0292 | 13.31 | 19.8896 | 47.43 | 59.9583 | 48 | 19.8909 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8765 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.8699 | 22.4685 | 59.9944 | 11.31 | 19.8687 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8823 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.8968 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.8813 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 19.8784 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 19.8842 | 24.7131 | 60.0292 | 13.31 | 19.8982 | 47.4442 | 59.9583 | 48 | 19.8992 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8848 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.8782 | 22.4685 | 59.9944 | 11.31 | 19.8772 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8906 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.9052 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.8896 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 19.8867 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 19.8926 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9065 | 47.4442 | 59.9583 | 48 | 19.9075 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.8931 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.8865 | 22.4685 | 59.9944 | 11.31 | 19.8855 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.8989 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.9135 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.8979 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 19.8951 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 19.9009 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9148 | 47.4442 | 59.9603 | 48 | 19.9158 | 34.4533 | 59.9867 | 23.54 | 19.9014 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.895 | 22.4685 | 59.9944 | 11.31 | 19.8938 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.9072 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.9218 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.9063 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 19.9034 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 19.9092 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9231 | 47.4442 | 59.9603 | 48 | 19.9241 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9097 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.9033 | 22.461 | 59.9944 | 11.31 | 19.9021 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.9155 | 18.5846 | 60.0084 | 6.9
19.9302 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.9146 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 19.9117 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 19.9175 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9314 | 47.4543 | 59.9603 | 48 | 19.9324 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.918 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.9116 | 22.461 | 59.9944 | 11.31 | 19.9104 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.9238 | 18.5237 | 60.0084 | 6.9
19.9385 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.9229 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 19.92 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9259 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9397 | 47.4543 | 59.9603 | 48 | 19.9409 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9265 | 34.7167 | 60.0076 | 23.54 | 19.9199 | 22.461 | 59.9944 | 11.31 | 19.9187 | 21.6345 | 60.0014 | 11.31 | 19.9321 | 18.5237 | 60.0084 | 6.9
19.9468 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.9313 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.9284 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9342 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9482 | 47.4543 | 59.9603 | 48 | 19.9492 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9348 | 34.725 | 60.0076 | 23.54 | 19.9282 | 22.461 | 59.9944 | 11.31 | 19.927 | 21.6326 | 60.0014 | 11.31 | 19.9404 | 18.5237 | 60.0084 | 6.9
19.9552 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 19.9396 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.9367 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9425 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9565 | 47.4543 | 59.9603 | 48 | 19.9575 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9431 | 34.725 | 60.0076 | 23.54 | 19.9365 | 22.4559 | 59.9944 | 11.31 | 19.9355 | 21.6326 | 60.0014 | 11.31 | 19.9487 | 18.5237 | 60.0084 | 6.9
19.9635 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 19.9479 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.945 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9508 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9648 | 47.4543 | 59.9603 | 48 | 19.9658 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9514 | 34.725 | 60.0076 | 23.54 | 19.9448 | 22.4559 | 59.9944 | 11.31 | 19.9438 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 19.957 | 18.5237 | 60.0084 | 6.9
19.9719 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 19.9563 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.9533 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9592 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9731 | 47.4543 | 59.9603 | 48 | 19.9741 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9597 | 34.725 | 60.0076 | 23.54 | 19.9531 | 22.4483 | 59.9944 | 11.31 | 19.9521 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 19.9653 | 18.5237 | 60.0084 | 6.9
19.9802 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 19.9646 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.9617 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9675 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9814 | 47.478 | 59.9603 | 48 | 19.9824 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.968 | 34.7155 | 60.0076 | 23.54 | 19.9617 | 22.4483 | 59.9944 | 11.31 | 19.9604 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 19.9736 | 18.5206 | 60.0084 | 6.9
19.9885 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 19.9729 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.97 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9758 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.9897 | 47.478 | 59.9603 | 48 | 19.9907 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9763 | 34.7155 | 60.0076 | 23.54 | 19.97 | 22.4483 | 59.9944 | 11.31 | 19.9688 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 19.9819 | 18.5206 | 60.0084 | 6.9
19.9969 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 19.9813 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.9783 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9841 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 19.998 | 47.478 | 59.9603 | 48 | 19.9993 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9846 | 34.725 | 60.0076 | 23.54 | 19.9783 | 22.4483 | 59.9944 | 11.31 | 19.9771 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 19.9902 | 18.5167 | 60.0084 | 6.9
20.0052 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 19.9896 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.9867 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 19.9924 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 20.0066 | 47.478 | 59.9603 | 48 | 20.0076 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 19.9932 | 34.725 | 60.0076 | 23.54 | 19.9866 | 22.4535 | 59.9944 | 11.31 | 19.9854 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 19.999 | 18.5167 | 60.0084 | 6.9
20.0135 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 19.9979 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 19.995 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 20.0009 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 20.0149 | 47.4491 | 59.9603 | 48 | 20.0159 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.0015 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 19.9949 | 22.4535 | 59.9944 | 11.31 | 19.9937 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0073 | 18.5167 | 60.0084 | 6.9
20.0219 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0063 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 20.0033 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 20.0092 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 20.0232 | 47.4491 | 59.9603 | 48 | 20.0242 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0098 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 20.0032 | 22.4495 | 59.9917 | 11.31 | 20.0022 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0156 | 18.5167 | 60.0084 | 6.9
20.0302 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0146 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 20.0117 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 20.0175 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 20.0315 | 47.4491 | 59.9603 | 48 | 20.0325 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0181 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 20.0115 | 22.4495 | 59.9917 | 11.31 | 20.0105 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0239 | 18.5167 | 60.0084 | 6.9
20.0386 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0229 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 20.02 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 20.0258 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 20.0398 | 47.4491 | 59.9603 | 48 | 20.0408 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0264 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 20.02 | 22.4532 | 59.9917 | 11.31 | 20.0188 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0322 | 18.5167 | 60.0084 | 6.9
20.0469 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0312 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 20.0283 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 20.0342 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 20.0481 | 47.4641 | 59.9603 | 48 | 20.0491 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0347 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 20.0283 | 22.4532 | 59.9917 | 11.31 | 20.0271 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0405 | 18.5167 | 60.0075 | 6.9
20.0552 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0396 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 20.0366 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 20.0425 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 20.0566 | 47.4641 | 59.9603 | 48 | 20.0576 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.043 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 20.0366 | 22.4532 | 59.9917 | 11.31 | 20.0354 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0488 | 18.5167 | 60.0075 | 6.9
20.0636 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0479 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 20.045 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 20.0508 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 20.0649 | 47.4641 | 59.9603 | 48 | 20.0659 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0513 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 20.0449 | 22.4532 | 59.9917 | 11.31 | 20.0437 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0571 | 18.5745 | 60.0075 | 6.9
20.0719 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0562 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 20.0533 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 20.0591 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 20.0732 | 47.4641 | 59.9603 | 48 | 20.0742 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0598 | 34.7362 | 60.0076 | 23.54 | 20.0532 | 22.4532 | 59.9917 | 11.31 | 20.052 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0654 | 18.5745 | 60.0075 | 6.9
20.0803 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0646 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.0616 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 20.0675 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 20.0815 | 47.469 | 59.9603 | 48 | 20.0825 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0681 | 34.7362 | 60.0087 | 23.54 | 20.0615 | 22.4532 | 59.9917 | 11.31 | 20.0605 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0737 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.0886 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 20.0729 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.0699 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 20.0758 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.0898 | 47.469 | 59.9603 | 48 | 20.0908 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0764 | 34.7362 | 60.0087 | 23.54 | 20.0698 | 22.4481 | 59.9917 | 11.31 | 20.0688 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.082 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.0969 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 20.0812 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.0783 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 20.0841 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.0981 | 47.469 | 59.9603 | 48 | 20.0991 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.0847 | 34.7445 | 60.0087 | 23.54 | 20.0784 | 22.4481 | 59.9917 | 11.31 | 20.0771 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0903 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1053 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 20.0896 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.0866 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 20.0924 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1067 | 47.469 | 59.9603 | 48 | 20.1074 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.093 | 34.7445 | 60.0087 | 23.54 | 20.0867 | 22.4513 | 59.9917 | 11.31 | 20.0854 | 21.6394 | 60.0014 | 11.31 | 20.0986 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1136 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 20.0979 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.0949 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 20.1007 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.115 | 47.4722 | 59.9626 | 48 | 20.116 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1013 | 34.7445 | 60.0087 | 23.54 | 20.095 | 22.4513 | 59.9917 | 11.31 | 20.0938 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1069 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1219 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 20.1062 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1033 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 20.1091 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1233 | 47.4722 | 59.9626 | 48 | 20.1243 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1096 | 34.7445 | 60.0087 | 23.54 | 20.1033 | 22.4478 | 59.9917 | 11.31 | 20.1021 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1152 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1303 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 20.1146 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1116 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 20.1174 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1316 | 47.4767 | 59.9626 | 48 | 20.1326 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1179 | 34.7445 | 60.0087 | 23.54 | 20.1116 | 22.4478 | 59.9917 | 11.31 | 20.1104 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.124 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1386 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 20.1229 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1199 | 43.476 | 60.0346 | 31.54 | 20.1257 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1399 | 47.4767 | 59.9626 | 48 | 20.1409 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1265 | 34.7445 | 60.0087 | 23.54 | 20.1199 | 22.4478 | 59.9917 | 11.31 | 20.1187 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1323 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.147 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 20.1312 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1282 | 43.476 | 60.0346 | 31.54 | 20.134 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1482 | 47.4767 | 59.9626 | 48 | 20.1492 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1348 | 34.7431 | 60.0087 | 23.54 | 20.1282 | 22.4478 | 59.9917 | 11.31 | 20.1272 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1406 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1553 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 20.1396 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1366 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 20.1425 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1565 | 47.4767 | 59.9626 | 48 | 20.1575 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.1431 | 34.7431 | 60.0087 | 23.54 | 20.1365 | 22.4387 | 59.9917 | 11.31 | 20.1355 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1489 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1636 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 20.1479 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1449 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 20.1508 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.165 | 47.4767 | 59.9626 | 48 | 20.1658 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.1514 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.145 | 22.4387 | 59.9917 | 11.31 | 20.1438 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1572 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.172 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 20.1562 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1532 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 20.1591 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1733 | 47.4767 | 59.9626 | 48 | 20.1743 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.1597 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.1533 | 22.4387 | 59.9917 | 11.31 | 20.1521 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1655 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1803 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 20.1646 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1616 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 20.1674 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1816 | 47.4024 | 59.9626 | 48 | 20.1826 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.168 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.1616 | 22.4387 | 59.9917 | 11.31 | 20.1604 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1738 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.1887 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 20.1729 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 20.1699 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 20.1758 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1899 | 47.4024 | 59.9626 | 48 | 20.1909 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1763 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.1699 | 22.4352 | 59.9917 | 11.31 | 20.1687 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1821 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.197 | 54.1029 | 59.967 | 43.77 | 20.1812 | 54.8627 | 60.0142 | 43.77 | 20.1782 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 20.1841 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 20.1982 | 47.4037 | 59.9626 | 48 | 20.1992 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1848 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.1782 | 22.4352 | 59.9917 | 11.31 | 20.177 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1904 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.2053 | 54.1029 | 59.967 | 43.77 | 20.1895 | 54.8627 | 60.0142 | 43.77 | 20.1866 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 20.1924 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 20.2065 | 47.4037 | 59.9626 | 48 | 20.2075 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.1931 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.1865 | 22.4261 | 59.9917 | 11.31 | 20.1853 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.1987 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.2137 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 20.1979 | 54.7612 | 60.0142 | 43.77 | 20.1949 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 20.2007 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 20.2151 | 47.4037 | 59.9626 | 48 | 20.2158 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.2014 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.1948 | 22.4261 | 59.9917 | 11.31 | 20.1938 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.207 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.222 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 20.2062 | 54.7612 | 60.0142 | 43.77 | 20.2032 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 20.209 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 20.2234 | 47.4037 | 59.9626 | 48 | 20.2241 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.2097 | 34.7382 | 60.0087 | 23.54 | 20.2034 | 22.4261 | 59.9893 | 11.31 | 20.2021 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2153 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.2303 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 20.2145 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 20.2115 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 20.2174 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 20.2317 | 47.4039 | 59.9626 | 48 | 20.2327 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.218 | 34.7466 | 60.0087 | 23.54 | 20.2117 | 22.4261 | 59.9893 | 11.31 | 20.2104 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2236 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.2387 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 20.2229 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 20.2198 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 20.2257 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 20.24 | 47.4039 | 59.9626 | 48 | 20.241 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.2263 | 34.7466 | 60.0087 | 23.54 | 20.22 | 22.4261 | 59.9893 | 11.31 | 20.2188 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2319 | 18.5784 | 60.0075 | 6.9
20.247 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2312 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 20.2282 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 20.234 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 20.2483 | 47.3847 | 59.9626 | 48 | 20.2493 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.2346 | 34.7466 | 60.0087 | 23.54 | 20.2283 | 22.4261 | 59.9893 | 11.31 | 20.2271 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2402 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.2554 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2395 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 20.2365 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 20.2423 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 20.2566 | 47.3847 | 59.9626 | 48 | 20.2576 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.2429 | 34.7466 | 60.0087 | 23.54 | 20.2366 | 22.4226 | 59.9893 | 11.31 | 20.2354 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2485 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.2637 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2479 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 20.2448 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 20.2507 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 20.2649 | 47.4 | 59.9626 | 48 | 20.2659 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.2515 | 34.7466 | 60.0087 | 23.54 | 20.2449 | 22.4226 | 59.9893 | 11.31 | 20.2437 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2573 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.272 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2562 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 20.2532 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 20.259 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 20.2734 | 47.4 | 59.9626 | 48 | 20.2742 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.2598 | 34.7466 | 60.0087 | 23.54 | 20.2532 | 22.4226 | 59.9893 | 11.31 | 20.2522 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2656 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.2804 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2645 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 20.2615 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 20.2673 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 20.2817 | 47.4 | 59.9626 | 48 | 20.2825 | 34.4533 | 59.9863 | 23.54 | 20.2681 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.2617 | 22.4226 | 59.9893 | 11.31 | 20.2605 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2739 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.2887 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2729 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 20.2698 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 20.2756 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 20.29 | 47.4 | 59.9626 | 48 | 20.291 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.2764 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.27 | 22.4185 | 59.9893 | 11.31 | 20.2688 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2822 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.297 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2812 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.2782 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 20.2841 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 20.2983 | 47.4 | 59.9626 | 48 | 20.2993 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.2847 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.2783 | 22.4185 | 59.9893 | 11.31 | 20.2771 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2905 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3054 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2895 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.2865 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 20.2924 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 20.3066 | 47.4 | 59.9626 | 48 | 20.3076 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.293 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.2866 | 22.4185 | 59.9893 | 11.31 | 20.2854 | 21.6394 | 60.0022 | 11.31 | 20.2988 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3137 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.2979 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.2948 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 20.3007 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 20.3149 | 47.4086 | 59.965 | 48 | 20.3159 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.3013 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.2949 | 22.4185 | 59.9893 | 11.31 | 20.2937 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3071 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3221 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.3062 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3031 | 43.3867 | 60.0346 | 31.54 | 20.309 | 24.3665 | 60.0325 | 13.31 | 20.3235 | 47.4086 | 59.965 | 48 | 20.3242 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.3096 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.3032 | 22.4185 | 59.9893 | 11.31 | 20.302 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3154 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3304 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.3145 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3115 | 43.3867 | 60.0346 | 31.54 | 20.3173 | 24.3665 | 60.0325 | 13.31 | 20.3318 | 47.4086 | 59.965 | 48 | 20.3325 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.3181 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.3115 | 22.4185 | 59.9893 | 11.31 | 20.3103 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3237 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3387 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.3228 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3198 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.3257 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.3401 | 47.4086 | 59.965 | 48 | 20.3408 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.3264 | 34.7466 | 60.0099 | 23.54 | 20.3201 | 22.4151 | 59.9893 | 11.31 | 20.3188 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.332 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3471 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.3312 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3281 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.334 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.3484 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.3494 | 34.4532 | 59.9863 | 23.54 | 20.3347 | 34.7561 | 60.0099 | 23.54 | 20.3284 | 22.4151 | 59.9893 | 11.31 | 20.3271 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3403 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3554 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 20.3395 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3365 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.3423 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.3567 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.3577 | 34.3712 | 59.9863 | 23.54 | 20.343 | 34.7561 | 60.0099 | 23.54 | 20.3367 | 22.4151 | 59.9893 | 11.31 | 20.3354 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3486 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3637 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 20.3478 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3448 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.3506 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.365 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.366 | 34.3712 | 59.9863 | 23.54 | 20.3513 | 34.7673 | 60.0099 | 23.54 | 20.345 | 22.4151 | 59.9893 | 11.31 | 20.3438 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3569 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3721 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 20.3562 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3531 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.359 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.3733 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.3743 | 34.3712 | 59.9863 | 23.54 | 20.3596 | 34.7673 | 60.0099 | 23.54 | 20.3533 | 22.4111 | 59.9893 | 11.31 | 20.3521 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3652 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3804 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 20.3645 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3615 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.3673 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.3818 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.3826 | 34.3712 | 59.9863 | 23.54 | 20.3679 | 34.7673 | 60.0099 | 23.54 | 20.3616 | 22.4111 | 59.9893 | 11.31 | 20.3604 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3735 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3888 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 20.3728 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3698 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.3756 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.3901 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.3909 | 34.3712 | 59.9863 | 23.54 | 20.3762 | 34.7673 | 60.0099 | 23.54 | 20.3699 | 22.4111 | 59.9893 | 11.31 | 20.3687 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3823 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.3971 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.3812 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3781 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.3839 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.3984 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.3992 | 34.3712 | 59.9863 | 23.54 | 20.3848 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.3784 | 22.4111 | 59.9893 | 11.31 | 20.3772 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3906 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.4054 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.3895 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3864 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.3923 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.4067 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.4077 | 34.3806 | 59.9863 | 23.54 | 20.3931 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.3867 | 22.4111 | 59.9893 | 11.31 | 20.3855 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.3989 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.4138 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.3978 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.3948 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.4006 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.415 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.416 | 34.3806 | 59.9863 | 23.54 | 20.4014 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.395 | 22.4111 | 59.9893 | 11.31 | 20.3938 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.4072 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.4221 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.4062 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 20.4031 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.4089 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.4233 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.4243 | 34.3806 | 59.9863 | 23.54 | 20.4097 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.4033 | 22.4111 | 59.9869 | 11.31 | 20.4021 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.4155 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.4304 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.4145 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4114 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.4172 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.4319 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.4326 | 34.3806 | 59.9863 | 23.54 | 20.418 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.4116 | 22.4111 | 59.9869 | 11.31 | 20.4104 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.4238 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.4388 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.4228 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4197 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.4255 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.4402 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.4409 | 34.3806 | 59.9863 | 23.54 | 20.4263 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.4199 | 22.4077 | 59.9869 | 11.31 | 20.4187 | 21.6394 | 60.0017 | 11.31 | 20.4321 | 18.5784 | 60.0084 | 6.9
20.4471 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.4311 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4281 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 20.434 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.4485 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.4492 | 34.3806 | 59.9863 | 23.54 | 20.4346 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.4282 | 22.4077 | 59.9869 | 11.31 | 20.427 | 21.6356 | 60.0017 | 11.31 | 20.4404 | 18.581 | 60.008 | 6.9
20.4555 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 20.4395 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4364 | 43.3531 | 60.0325 | 31.54 | 20.4423 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.4568 | 47.4084 | 59.965 | 48 | 20.4575 | 34.3961 | 59.9863 | 23.54 | 20.4429 | 34.6413 | 60.0099 | 23.54 | 20.4365 | 22.4077 | 59.9869 | 11.31 | 20.4353 | 21.6356 | 60.0017 | 11.31 | 20.4487 | 18.581 | 60.008 | 6.9
20.4638 | 53.8966 | 59.9695 | 43.77 | 20.4478 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4447 | 43.3531 | 60.0325 | 31.54 | 20.4506 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 20.4651 | 47.398 | 59.965 | 48 | 20.4658 | 34.3961 | 59.9863 | 23.54 | 20.4514 | 34.6414 | 60.0099 | 23.54 | 20.4451 | 22.4077 | 59.9869 | 11.31 | 20.4438 | 21.6356 | 60.0017 | 11.31 | 20.457 | 18.2185 | 60.008 | 6.9
20.4721 | 53.8966 | 59.9695 | 43.77 | 20.4561 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4531 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 20.4589 | 24.4409 | 60.0325 | 13.31 | 20.4734 | 47.398 | 59.965 | 48 | 20.4744 | 34.4092 | 59.9863 | 23.54 | 20.4597 | 34.6414 | 60.0099 | 23.54 | 20.4534 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.4521 | 21.6356 | 60.0017 | 11.31 | 20.4653 | 18.2185 | 60.008 | 6.9
20.4805 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 20.4645 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4614 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 20.4673 | 24.4409 | 60.0325 | 13.31 | 20.4817 | 47.447 | 59.965 | 48 | 20.4827 | 34.4092 | 59.9863 | 23.54 | 20.468 | 34.6382 | 60.0107 | 23.54 | 20.4617 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.4604 | 21.6356 | 60.0017 | 11.31 | 20.4736 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.4888 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 20.4728 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4697 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 20.4756 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.4902 | 47.447 | 59.965 | 48 | 20.491 | 34.4092 | 59.9863 | 23.54 | 20.4763 | 34.6382 | 60.0107 | 23.54 | 20.47 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.4688 | 21.6356 | 60.0017 | 11.31 | 20.4819 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.4971 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 20.4811 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4781 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 20.4839 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.4985 | 47.447 | 59.965 | 48 | 20.4993 | 34.4092 | 59.9863 | 23.54 | 20.4846 | 34.6382 | 60.0107 | 23.54 | 20.4783 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.4771 | 21.6325 | 60.0017 | 11.31 | 20.4902 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5055 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 20.4895 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4864 | 43.2944 | 60.0325 | 31.54 | 20.4922 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5068 | 47.447 | 59.965 | 48 | 20.5076 | 34.4112 | 59.9863 | 23.54 | 20.4929 | 34.6382 | 60.0107 | 23.54 | 20.4866 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.4854 | 21.6325 | 60.0017 | 11.31 | 20.4985 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5138 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 20.4978 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.4947 | 43.2944 | 60.0325 | 31.54 | 20.5006 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5151 | 47.447 | 59.9662 | 48 | 20.5159 | 34.4112 | 59.9863 | 23.54 | 20.5012 | 34.6382 | 60.0107 | 23.54 | 20.4949 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.4937 | 21.6325 | 60.0014 | 11.31 | 20.5068 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5222 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 20.5061 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.503 | 43.3101 | 60.0325 | 31.54 | 20.5089 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5234 | 47.447 | 59.9662 | 48 | 20.5242 | 34.4112 | 59.9875 | 23.54 | 20.5095 | 34.6382 | 60.0107 | 23.54 | 20.5034 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5022 | 21.6325 | 60.0014 | 11.31 | 20.5156 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5305 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 20.5145 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.5114 | 43.3101 | 60.0325 | 31.54 | 20.5172 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5317 | 47.447 | 59.9662 | 48 | 20.5327 | 34.4112 | 59.9875 | 23.54 | 20.5181 | 34.5168 | 60.0107 | 23.54 | 20.5117 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5105 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5239 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5388 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 20.5228 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.5197 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5255 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5403 | 47.447 | 59.9662 | 48 | 20.541 | 34.4112 | 59.9875 | 23.54 | 20.5264 | 34.5168 | 60.0107 | 23.54 | 20.52 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5188 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5322 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5472 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 20.5311 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.528 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5338 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5486 | 47.447 | 59.9662 | 48 | 20.5493 | 34.4112 | 59.9875 | 23.54 | 20.5347 | 34.5168 | 60.0107 | 23.54 | 20.5283 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5271 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5405 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5555 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 20.5394 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.5363 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5422 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5569 | 47.447 | 59.9662 | 48 | 20.5576 | 34.4112 | 59.9875 | 23.54 | 20.543 | 34.5168 | 60.0107 | 23.54 | 20.5366 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5354 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5488 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5638 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.5478 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.5447 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5505 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5652 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.5659 | 34.4112 | 59.9875 | 23.54 | 20.5513 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.5449 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5437 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5571 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5722 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.5561 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 20.553 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5588 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5735 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.5742 | 34.3459 | 59.9875 | 23.54 | 20.5596 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.5532 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.552 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5654 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5805 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.5644 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.5613 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5671 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 20.5818 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.5825 | 34.3459 | 59.9875 | 23.54 | 20.5679 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.5618 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5603 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5737 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5889 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.5728 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.5697 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5756 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 20.5901 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.5911 | 34.3279 | 59.9875 | 23.54 | 20.5764 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.5701 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5688 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.582 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.5972 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.5811 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.578 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5839 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 20.5986 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.5994 | 34.3279 | 59.9875 | 23.54 | 20.5847 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.5784 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5771 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5903 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.6055 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.5894 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.5863 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.5922 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 20.6069 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6077 | 34.3279 | 59.9875 | 23.54 | 20.593 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.5867 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5854 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.5986 | 18.057 | 60.008 | 6.9
20.6139 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.5978 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.5947 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.6005 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 20.6152 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.616 | 34.3279 | 59.9875 | 23.54 | 20.6013 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.595 | 22.3659 | 59.9869 | 11.31 | 20.5938 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.6069 | 18.0595 | 60.008 | 6.9
20.6222 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.6061 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.603 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.6088 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 20.6235 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6243 | 34.3279 | 59.9875 | 23.54 | 20.6096 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.6033 | 22.3659 | 59.9861 | 11.31 | 20.6021 | 21.6277 | 60.0014 | 11.31 | 20.6152 | 18.0595 | 60.008 | 6.9
20.6305 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.6144 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6113 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 20.6172 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 20.6318 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6326 | 34.3279 | 59.9875 | 23.54 | 20.6179 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.6116 | 22.3659 | 59.9861 | 11.31 | 20.6104 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6235 | 18.0747 | 60.008 | 6.9
20.6389 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.6228 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6196 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 20.6255 | 24.4816 | 60.0341 | 13.31 | 20.6401 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6409 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6262 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.6201 | 22.3659 | 59.9861 | 11.31 | 20.6187 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6318 | 18.0747 | 60.008 | 6.9
20.6472 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.6311 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.628 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 20.6338 | 24.4816 | 60.0341 | 13.31 | 20.6487 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6494 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6345 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.6284 | 22.3659 | 59.9861 | 11.31 | 20.6272 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6406 | 18.0747 | 60.008 | 6.9
20.6556 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 20.6394 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6363 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 20.6421 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 20.657 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6577 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6431 | 34.519 | 60.0107 | 23.54 | 20.6367 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.6355 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6489 | 18.0747 | 60.008 | 6.9
20.6639 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.6478 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6446 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 20.6505 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 20.6653 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.666 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6514 | 34.5276 | 60.0107 | 23.54 | 20.645 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.6438 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6572 | 18.2808 | 60.008 | 6.9
20.6722 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.6561 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.653 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.6588 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 20.6736 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6743 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6597 | 34.5276 | 60.0107 | 23.54 | 20.6533 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.6521 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6655 | 18.2808 | 60.008 | 6.9
20.6806 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.6644 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6613 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.6671 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 20.6819 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6826 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.668 | 34.5371 | 60.0115 | 23.54 | 20.6616 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.6604 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6738 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.6889 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.6727 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6696 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.6754 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.6902 | 47.4354 | 59.9662 | 48 | 20.6909 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6763 | 34.5371 | 60.0115 | 23.54 | 20.6699 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.6687 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6821 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.6972 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.6811 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6779 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.6838 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.6985 | 47.42 | 59.9662 | 48 | 20.6992 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6846 | 34.5371 | 60.0115 | 23.54 | 20.6785 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.677 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6904 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7056 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.6894 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6863 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.6921 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.707 | 47.42 | 59.9662 | 48 | 20.7078 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.6929 | 34.5371 | 60.0115 | 23.54 | 20.6868 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.6853 | 21.6259 | 60.0014 | 11.31 | 20.6987 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7139 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.6977 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.6946 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.7004 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7153 | 47.42 | 59.9654 | 48 | 20.7161 | 34.3418 | 59.9875 | 23.54 | 20.7012 | 34.5371 | 60.0115 | 23.54 | 20.6951 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.6938 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.707 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7223 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.7061 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7029 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.7087 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7236 | 47.42 | 59.9654 | 48 | 20.7244 | 34.3418 | 59.9891 | 23.54 | 20.7097 | 34.5371 | 60.0115 | 23.54 | 20.7034 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.7021 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7153 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7306 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.7144 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7113 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 20.717 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7319 | 47.4073 | 59.9654 | 48 | 20.7327 | 34.3418 | 59.9891 | 23.54 | 20.718 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7117 | 22.3564 | 59.9861 | 11.31 | 20.7104 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7236 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7389 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.7227 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7196 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7255 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7402 | 47.4073 | 59.9654 | 48 | 20.741 | 34.285 | 59.9891 | 23.54 | 20.7263 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.72 | 22.3603 | 59.9861 | 11.31 | 20.7188 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7319 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7473 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.731 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7279 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7338 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7485 | 47.4073 | 59.9654 | 48 | 20.7493 | 34.285 | 59.9891 | 23.54 | 20.7346 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7283 | 22.3603 | 59.9861 | 11.31 | 20.7271 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7402 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7556 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 20.7394 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7362 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7421 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7568 | 47.4073 | 59.9654 | 48 | 20.7576 | 34.285 | 59.9891 | 23.54 | 20.7429 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7368 | 22.3099 | 59.9861 | 11.31 | 20.7354 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7485 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7639 | 53.93 | 59.9749 | 43.77 | 20.7477 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7446 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7504 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7654 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.7661 | 34.285 | 59.9891 | 23.54 | 20.7512 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7451 | 22.3099 | 59.9861 | 11.31 | 20.7437 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7568 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7723 | 53.93 | 59.9749 | 43.77 | 20.756 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7529 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7588 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.7737 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.7744 | 34.285 | 59.9891 | 23.54 | 20.7595 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7534 | 22.318 | 59.9861 | 11.31 | 20.752 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7651 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7806 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.7644 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7612 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7671 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 20.782 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.7827 | 34.285 | 59.9891 | 23.54 | 20.7678 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7617 | 22.318 | 59.9861 | 11.31 | 20.7605 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7739 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7889 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.7727 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7696 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7754 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.7903 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.791 | 34.2895 | 59.9891 | 23.54 | 20.7764 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.77 | 22.318 | 59.9861 | 11.31 | 20.7688 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7822 | 18.3863 | 60.008 | 6.9
20.7973 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.781 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7779 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.7837 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.7986 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.7993 | 34.2895 | 59.9891 | 23.54 | 20.7847 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7783 | 22.318 | 59.9861 | 11.31 | 20.7771 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7905 | 18.3953 | 60.008 | 6.9
20.8056 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.7894 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7862 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.792 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8069 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.8076 | 34.2895 | 59.9891 | 23.54 | 20.793 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7866 | 22.318 | 59.9861 | 11.31 | 20.7854 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.7988 | 18.3953 | 60.008 | 6.9
20.814 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.7977 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.7946 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.8004 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8154 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.8159 | 34.2895 | 59.9891 | 23.54 | 20.8013 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.7952 | 22.318 | 59.9861 | 11.31 | 20.7937 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.8071 | 18.396 | 60.008 | 6.9
20.8223 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.806 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 20.8029 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.8087 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8237 | 47.3746 | 59.9654 | 48 | 20.8245 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8096 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.8035 | 22.3219 | 59.9865 | 11.31 | 20.802 | 21.621 | 60.0006 | 11.31 | 20.8154 | 18.396 | 60.008 | 6.9
20.8306 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.8144 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8112 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 20.817 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.832 | 47.3542 | 59.9654 | 48 | 20.8328 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8179 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.8118 | 22.3219 | 59.9865 | 11.31 | 20.8103 | 21.6191 | 60.0006 | 11.31 | 20.8237 | 18.396 | 60.008 | 6.9
20.839 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.8227 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8195 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 20.8253 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8403 | 47.3542 | 59.9654 | 48 | 20.8411 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8262 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.8201 | 22.3219 | 59.9865 | 11.31 | 20.8188 | 21.6191 | 60.0006 | 11.31 | 20.832 | 18.396 | 60.008 | 6.9
20.8473 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.831 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8279 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 20.8337 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8486 | 47.3542 | 59.9654 | 48 | 20.8494 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8345 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.8284 | 22.3219 | 59.9865 | 11.31 | 20.8271 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8403 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.8556 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 20.8394 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8362 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 20.842 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8569 | 47.3542 | 59.9654 | 48 | 20.8577 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.843 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.8367 | 22.3301 | 59.9865 | 11.31 | 20.8354 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8486 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.864 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 20.8477 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8445 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 20.8503 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8652 | 47.3403 | 59.9654 | 48 | 20.866 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8513 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.845 | 22.3301 | 59.9865 | 11.31 | 20.8438 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8569 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.8723 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 20.856 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8528 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 20.8586 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8738 | 47.3403 | 59.9654 | 48 | 20.8743 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8596 | 34.5394 | 60.0115 | 23.54 | 20.8535 | 22.3301 | 59.9865 | 11.31 | 20.8521 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8652 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.8807 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 20.8643 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8612 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 20.8671 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 20.8821 | 47.3351 | 59.9654 | 48 | 20.8828 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8679 | 34.5394 | 60.0119 | 23.54 | 20.8618 | 22.3301 | 59.9865 | 11.31 | 20.8604 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8735 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.889 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 20.8727 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8695 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 20.8754 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.8904 | 47.3351 | 59.9654 | 48 | 20.8911 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8762 | 34.5394 | 60.0119 | 23.54 | 20.8701 | 22.334 | 59.9865 | 11.31 | 20.8687 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8818 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.8973 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 20.881 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8778 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 20.8837 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.8987 | 47.3684 | 59.9654 | 48 | 20.8994 | 34.2989 | 59.9891 | 23.54 | 20.8845 | 34.5394 | 60.0119 | 23.54 | 20.8784 | 22.334 | 59.9865 | 11.31 | 20.877 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8901 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.9057 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 20.8893 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8862 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 20.892 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.907 | 47.3684 | 59.9654 | 48 | 20.9077 | 34.307 | 59.9891 | 23.54 | 20.8928 | 34.5394 | 60.0119 | 23.54 | 20.8867 | 22.334 | 59.9865 | 11.31 | 20.8855 | 21.4555 | 60.0006 | 11.31 | 20.8989 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.914 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 20.8977 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.8945 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 20.9003 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.9153 | 47.3684 | 59.9638 | 48 | 20.916 | 34.307 | 59.9891 | 23.54 | 20.9011 | 34.5507 | 60.0119 | 23.54 | 20.895 | 22.334 | 59.9865 | 11.31 | 20.8938 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9072 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.9223 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 20.906 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.9028 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 20.9087 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.9238 | 47.3684 | 59.9638 | 48 | 20.9243 | 34.307 | 59.9906 | 23.54 | 20.9097 | 34.5507 | 60.0119 | 23.54 | 20.9033 | 22.3422 | 59.9865 | 11.31 | 20.9021 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9155 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.9307 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 20.9143 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.9112 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 20.917 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.9321 | 47.3876 | 59.9638 | 48 | 20.9326 | 34.307 | 59.9906 | 23.54 | 20.918 | 34.5507 | 60.0119 | 23.54 | 20.9119 | 22.3422 | 59.9865 | 11.31 | 20.9104 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9238 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.939 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 20.9227 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.9195 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9253 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.9404 | 47.3876 | 59.9638 | 48 | 20.9409 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9263 | 34.5507 | 60.0119 | 23.54 | 20.9202 | 22.3461 | 59.9865 | 11.31 | 20.9187 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9321 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.9473 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 20.931 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.9278 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9336 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 20.9487 | 47.3876 | 59.9638 | 48 | 20.9495 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9346 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9285 | 22.3461 | 59.9865 | 11.31 | 20.927 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9404 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.9557 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 20.9393 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.9362 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.942 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 20.957 | 47.3876 | 59.9638 | 48 | 20.9578 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9429 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9368 | 22.3461 | 59.9865 | 11.31 | 20.9353 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9487 | 18.396 | 60.0101 | 6.9
20.964 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 20.9476 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.9445 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9503 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 20.9653 | 47.3774 | 59.9638 | 48 | 20.9661 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9512 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9451 | 22.3461 | 59.9865 | 11.31 | 20.9438 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.957 | 18.4124 | 60.0101 | 6.9
20.9724 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 20.956 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 20.9528 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9586 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 20.9736 | 47.3774 | 59.9638 | 48 | 20.9744 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9595 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9534 | 22.3601 | 59.9865 | 11.31 | 20.9521 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9653 | 18.4124 | 60.0101 | 6.9
20.9807 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 20.9643 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 20.9612 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9669 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 20.9822 | 47.4521 | 59.9638 | 48 | 20.9827 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9678 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9617 | 22.3601 | 59.9865 | 11.31 | 20.9604 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9736 | 18.4124 | 60.0101 | 6.9
20.989 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 20.9726 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 20.9695 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9752 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 20.9905 | 47.4521 | 59.9638 | 48 | 20.991 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9763 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9702 | 22.2989 | 59.9865 | 11.31 | 20.9688 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9819 | 18.4124 | 60.0101 | 6.9
20.9974 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 20.981 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 20.9778 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9836 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 20.9988 | 47.4521 | 59.9638 | 48 | 20.9993 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9846 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9785 | 22.2989 | 59.9865 | 11.31 | 20.9771 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9902 | 18.415 | 60.0101 | 6.9
21.0057 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 20.9893 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 20.9861 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 20.9919 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 21.0071 | 47.4521 | 59.9638 | 48 | 21.0078 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 20.9929 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9868 | 22.3025 | 59.9865 | 11.31 | 20.9854 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 20.9985 | 18.415 | 60.0101 | 6.9
21.014 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 20.9976 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 20.9944 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0002 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 21.0154 | 47.4182 | 59.9638 | 48 | 21.0161 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 21.0012 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 20.9951 | 22.3025 | 59.9865 | 11.31 | 20.9937 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 21.0068 | 18.415 | 60.0101 | 6.9
21.0224 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.006 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 21.0028 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0085 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 21.0237 | 47.4182 | 59.9638 | 48 | 21.0244 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 21.0095 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 21.0034 | 22.2429 | 59.9896 | 11.31 | 21.002 | 21.4555 | 60.0002 | 11.31 | 21.0151 | 18.415 | 60.0101 | 6.9
21.0307 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.0143 | 54.6442 | 60.017 | 43.77 | 21.0111 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.017 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 21.0322 | 47.4182 | 59.9638 | 48 | 21.0327 | 34.2015 | 59.9906 | 23.54 | 21.0178 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 21.0117 | 22.2429 | 59.9896 | 11.31 | 21.0105 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0234 | 18.415 | 60.0101 | 6.9
21.0391 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.0226 | 54.6442 | 60.017 | 43.77 | 21.0194 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0253 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 21.0405 | 47.4182 | 59.9638 | 48 | 21.041 | 34.2173 | 59.9906 | 23.54 | 21.0261 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 21.02 | 22.2429 | 59.9896 | 11.31 | 21.0188 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0322 | 18.415 | 60.0101 | 6.9
21.0474 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.031 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 21.0278 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0336 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 21.0488 | 47.4182 | 59.9638 | 48 | 21.0493 | 34.2173 | 59.9906 | 23.54 | 21.0344 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 21.0286 | 22.2429 | 59.9896 | 11.31 | 21.0271 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0405 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.0557 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.0393 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 21.0361 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0419 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 21.0571 | 47.4182 | 59.9638 | 48 | 21.0576 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.043 | 34.4696 | 60.0119 | 23.54 | 21.0369 | 22.2393 | 59.9896 | 11.31 | 21.0354 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0488 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.0641 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.0476 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 21.0444 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0502 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 21.0654 | 47.3981 | 59.9638 | 48 | 21.0662 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.0513 | 34.4782 | 60.0119 | 23.54 | 21.0452 | 22.2393 | 59.9896 | 11.31 | 21.0437 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0571 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.0724 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.056 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 21.0528 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0586 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 21.0737 | 47.3981 | 59.9638 | 48 | 21.0745 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.0596 | 34.4782 | 60.0119 | 23.54 | 21.0535 | 22.2434 | 59.9896 | 11.31 | 21.052 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0654 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.0807 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.0643 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 21.0611 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0669 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 21.082 | 47.3981 | 59.9638 | 48 | 21.0828 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.0679 | 34.4782 | 60.0123 | 23.54 | 21.0618 | 22.2434 | 59.9896 | 11.31 | 21.0603 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0737 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.0891 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 21.0726 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 21.0694 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0752 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.0906 | 47.3981 | 59.9638 | 48 | 21.0911 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.0762 | 34.4782 | 60.0123 | 23.54 | 21.0701 | 22.2434 | 59.9896 | 11.31 | 21.0688 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.082 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.0974 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 21.0809 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 21.0778 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0835 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.0989 | 47.4317 | 59.9638 | 48 | 21.0994 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.0845 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.0784 | 22.2434 | 59.9896 | 11.31 | 21.0771 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0903 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1057 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 21.0893 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 21.0861 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.0919 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1072 | 47.4317 | 59.9638 | 48 | 21.1077 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.0928 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.0867 | 22.2512 | 59.9896 | 11.31 | 21.0854 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.0986 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1141 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 21.0976 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 21.0944 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1002 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1155 | 47.4317 | 59.9615 | 48 | 21.116 | 34.2184 | 59.9906 | 23.54 | 21.1013 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.0952 | 22.2512 | 59.9896 | 11.31 | 21.0938 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1069 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1224 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 21.1059 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 21.1028 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1085 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1238 | 47.4317 | 59.9615 | 48 | 21.1245 | 34.2184 | 59.9915 | 23.54 | 21.1096 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1035 | 22.2561 | 59.9896 | 11.31 | 21.1021 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1152 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1308 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 21.1143 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 21.1111 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1168 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1321 | 47.4182 | 59.9615 | 48 | 21.1328 | 34.2184 | 59.9915 | 23.54 | 21.1179 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1118 | 22.2561 | 59.9896 | 11.31 | 21.1104 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1235 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1391 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 21.1226 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 21.1194 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1252 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1406 | 47.4182 | 59.9615 | 48 | 21.1411 | 34.1697 | 59.9915 | 23.54 | 21.1262 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1201 | 22.2561 | 59.9896 | 11.31 | 21.1187 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1318 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1474 | 53.7531 | 59.9767 | 43.77 | 21.1309 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 21.1277 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1335 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1489 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.1494 | 34.1697 | 59.9915 | 23.54 | 21.1345 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1284 | 22.2561 | 59.9896 | 11.31 | 21.127 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1401 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1558 | 53.7531 | 59.9767 | 43.77 | 21.1393 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 21.136 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1418 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1572 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.1577 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.1428 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1367 | 22.309 | 59.9896 | 11.31 | 21.1355 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1484 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1641 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.1476 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 21.1444 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1501 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1655 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.166 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.1511 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.145 | 22.309 | 59.9896 | 11.31 | 21.1438 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1567 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1724 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.1559 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 21.1527 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1584 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1738 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.1743 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.1594 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1536 | 22.3092 | 59.9896 | 11.31 | 21.1521 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1655 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1808 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.1643 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 21.161 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1669 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1821 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.1829 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.168 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1619 | 22.3092 | 59.9896 | 11.31 | 21.1604 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1738 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1891 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.1726 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 21.1694 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1752 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.1904 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.1912 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.1763 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1702 | 22.3099 | 59.9896 | 11.31 | 21.1687 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1821 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.1974 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.1809 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 21.1777 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1835 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.199 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.1995 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.1846 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1785 | 22.3099 | 59.9896 | 11.31 | 21.177 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1904 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.2058 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.1893 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 21.186 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.1918 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2073 | 47.4099 | 59.9615 | 48 | 21.2078 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.1929 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1868 | 22.3099 | 59.9896 | 11.31 | 21.1853 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.1987 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.2141 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.1976 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 21.1944 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2002 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2156 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2161 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2012 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.1951 | 22.3099 | 59.9896 | 11.31 | 21.1938 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.207 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.2225 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2059 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 21.2027 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2085 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2239 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2244 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2095 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.2034 | 22.3194 | 59.9932 | 11.31 | 21.2021 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2153 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.2308 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2142 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 21.211 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2168 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2322 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2327 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2178 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.2119 | 22.3194 | 59.9932 | 11.31 | 21.2104 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2236 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.2391 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2226 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 21.2194 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2251 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2405 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.241 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2261 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.2202 | 22.323 | 59.9932 | 11.31 | 21.2188 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2319 | 18.415 | 60.0108 | 6.9
21.2475 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2309 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 21.2277 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2334 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.249 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2495 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2346 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.2285 | 22.323 | 59.9932 | 11.31 | 21.2271 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2402 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.2558 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2392 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 21.236 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2418 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2573 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2578 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2429 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.2368 | 22.323 | 59.9932 | 11.31 | 21.2354 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2485 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.2641 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2476 | 54.7235 | 60.015 | 43.77 | 21.2444 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2501 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2656 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2661 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2512 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.2451 | 22.323 | 59.9932 | 11.31 | 21.2437 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2568 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.2725 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2559 | 54.7235 | 60.015 | 43.77 | 21.2527 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2584 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2739 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2744 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2595 | 34.4721 | 60.0123 | 23.54 | 21.2534 | 22.3203 | 59.9932 | 11.31 | 21.252 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2651 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.2808 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2642 | 54.6219 | 60.015 | 43.77 | 21.261 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2667 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 21.2822 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.2827 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2678 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.2617 | 22.3203 | 59.9932 | 11.31 | 21.2605 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2734 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.2891 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2726 | 54.6219 | 60.015 | 43.77 | 21.2693 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2751 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.2905 | 47.4104 | 59.9615 | 48 | 21.291 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2761 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.2703 | 22.3239 | 59.9932 | 11.31 | 21.2688 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2817 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.2975 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2809 | 54.6827 | 60.015 | 43.77 | 21.2776 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2834 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.2991 | 47.4848 | 59.9615 | 48 | 21.2993 | 34.1793 | 59.9915 | 23.54 | 21.2844 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.2786 | 22.3239 | 59.9932 | 11.31 | 21.2771 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.29 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3058 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2892 | 54.6827 | 60.015 | 43.77 | 21.286 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.2917 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3074 | 47.4848 | 59.9615 | 48 | 21.3079 | 34.1839 | 59.9915 | 23.54 | 21.2927 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.2869 | 22.3239 | 59.9932 | 11.31 | 21.2854 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.2988 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3142 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.2975 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 21.2943 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.3 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3157 | 47.4848 | 59.9599 | 48 | 21.3162 | 34.1839 | 59.9915 | 23.54 | 21.3013 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.2952 | 22.3239 | 59.9932 | 11.31 | 21.2937 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3071 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3225 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.3059 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 21.3026 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.3083 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.324 | 47.4848 | 59.9599 | 48 | 21.3245 | 34.1839 | 59.9926 | 23.54 | 21.3096 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3035 | 22.3281 | 59.9932 | 11.31 | 21.302 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3154 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3308 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.3142 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 21.311 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 21.3168 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3323 | 47.4802 | 59.9599 | 48 | 21.3328 | 34.1839 | 59.9926 | 23.54 | 21.3179 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3118 | 22.3281 | 59.9932 | 11.31 | 21.3103 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3237 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3392 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.3225 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 21.3193 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3251 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3406 | 47.4802 | 59.9599 | 48 | 21.3411 | 34.1935 | 59.9926 | 23.54 | 21.3262 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3201 | 22.3335 | 59.9932 | 11.31 | 21.3188 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.332 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3475 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.3309 | 54.6532 | 60.015 | 43.77 | 21.3276 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3334 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3489 | 47.4802 | 59.9599 | 48 | 21.3494 | 34.1935 | 59.9926 | 23.54 | 21.3345 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3284 | 22.3335 | 59.9932 | 11.31 | 21.3271 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3403 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3558 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 21.3392 | 54.6532 | 60.015 | 43.77 | 21.336 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3417 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3574 | 47.4802 | 59.9599 | 48 | 21.3577 | 34.1935 | 59.9926 | 23.54 | 21.3428 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3369 | 22.337 | 59.9932 | 11.31 | 21.3354 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3486 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3642 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.3475 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.3443 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3501 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3657 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.3662 | 34.1935 | 59.9926 | 23.54 | 21.3511 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3452 | 22.337 | 59.9932 | 11.31 | 21.3438 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3569 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3725 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.3559 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.3526 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3584 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.374 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.3745 | 34.1935 | 59.9926 | 23.54 | 21.3594 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3535 | 22.3413 | 59.9932 | 11.31 | 21.3521 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3652 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3808 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.3642 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.361 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3667 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3823 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.3828 | 34.1935 | 59.9926 | 23.54 | 21.3679 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3618 | 22.3413 | 59.9932 | 11.31 | 21.3604 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3735 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3892 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.3725 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.3693 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.375 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3906 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.3911 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.3762 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3701 | 22.3413 | 59.9932 | 11.31 | 21.3687 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3818 | 18.415 | 60.0112 | 6.9
21.3975 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.3809 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.3776 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3833 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.3989 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.3994 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.3845 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3784 | 22.3413 | 59.9932 | 11.31 | 21.377 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3901 | 18.4189 | 60.0112 | 6.9
21.4059 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.3892 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.3859 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.3917 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4075 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.4077 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.3928 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3867 | 22.3379 | 59.9932 | 11.31 | 21.3855 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.3984 | 18.4189 | 60.0112 | 6.9
21.4142 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.3975 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.3943 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.4 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4158 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.416 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4011 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.3953 | 22.3379 | 59.9932 | 11.31 | 21.3938 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4067 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.4225 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.4059 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 21.4026 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.4083 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4241 | 47.4654 | 59.9599 | 48 | 21.4246 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4094 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4036 | 22.3379 | 59.9968 | 11.31 | 21.4021 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.415 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.4309 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.4142 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4109 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.4166 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4324 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4329 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4177 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4119 | 22.3379 | 59.9968 | 11.31 | 21.4104 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4238 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.4392 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.4225 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4193 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.425 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4407 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4412 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.426 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4202 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.4187 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4321 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.4475 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.4308 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4276 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.4333 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.449 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4495 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4346 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4285 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.427 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4404 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.4559 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.4392 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4359 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.4417 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4573 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4578 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4429 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4368 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.4353 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4487 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.4642 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.4475 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4442 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 21.45 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4658 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4661 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4512 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4451 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.4438 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.457 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.4725 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 21.4559 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4526 | 43.3529 | 60.0289 | 31.54 | 21.4583 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4741 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4744 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4595 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4536 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.4521 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4653 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.4809 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.4642 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4609 | 43.3529 | 60.0289 | 31.54 | 21.4667 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4824 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4827 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4678 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4619 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.4604 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4736 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.4892 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.4725 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4692 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 21.475 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.4907 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4912 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4761 | 34.4721 | 60.0127 | 23.54 | 21.4702 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.4688 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4819 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.4976 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.4809 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4776 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 21.4833 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.499 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.4995 | 34.2056 | 59.9926 | 23.54 | 21.4844 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.4785 | 22.335 | 59.9968 | 11.31 | 21.4771 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4902 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5059 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.4892 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 21.4859 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 21.4916 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5073 | 47.424 | 59.9599 | 48 | 21.5078 | 34.2057 | 59.9926 | 23.54 | 21.4927 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.4868 | 22.3385 | 59.9968 | 11.31 | 21.4854 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.4985 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5142 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.4975 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 21.4942 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 21.5 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5159 | 47.424 | 59.9587 | 48 | 21.5161 | 34.2057 | 59.9926 | 23.54 | 21.5012 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.4951 | 22.3385 | 59.9968 | 11.31 | 21.4937 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5068 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5226 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.5058 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 21.5026 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 21.5083 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5242 | 47.424 | 59.9587 | 48 | 21.5244 | 34.2067 | 59.9934 | 23.54 | 21.5095 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.5034 | 22.3385 | 59.9968 | 11.31 | 21.502 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5151 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5309 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.5142 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 21.5109 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 21.5166 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5325 | 47.424 | 59.9587 | 48 | 21.5327 | 34.2067 | 59.9934 | 23.54 | 21.5178 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.5117 | 22.3385 | 59.9968 | 11.31 | 21.5105 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5234 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5392 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.5225 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 21.5192 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.5249 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5408 | 47.424 | 59.9587 | 48 | 21.541 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5261 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.5203 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.5188 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5317 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5476 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.5308 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 21.5275 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.5333 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5491 | 47.424 | 59.9587 | 48 | 21.5496 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5344 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.5286 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.5271 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.54 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5559 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 21.5392 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 21.5359 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.5416 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5574 | 47.424 | 59.9587 | 48 | 21.5579 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5427 | 34.472 | 60.0127 | 23.54 | 21.5369 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.5354 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5483 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5642 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.5475 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 21.5442 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.5499 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5659 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.5662 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.551 | 34.4815 | 60.0127 | 23.54 | 21.5452 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.5437 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5571 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5726 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.5558 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 21.5525 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.5582 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5742 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.5745 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5593 | 34.4815 | 60.0127 | 23.54 | 21.5535 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.552 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5654 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5809 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.5642 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 21.5609 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.5665 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5825 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.5828 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5679 | 34.477 | 60.0127 | 23.54 | 21.5618 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.5603 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5737 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5893 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.5725 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 21.5692 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.575 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5908 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.5911 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5762 | 34.477 | 60.0127 | 23.54 | 21.5701 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.5688 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.582 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.5976 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.5808 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 21.5775 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 21.5833 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.5991 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.5994 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5845 | 34.477 | 60.0127 | 23.54 | 21.5786 | 22.3481 | 59.9968 | 11.31 | 21.5771 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5903 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.6059 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.5892 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 21.5858 | 43.3745 | 60.0293 | 31.54 | 21.5916 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.6074 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.6079 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.5928 | 34.477 | 60.0127 | 23.54 | 21.5869 | 22.3191 | 59.9968 | 11.31 | 21.5854 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.5986 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.6143 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.5975 | 54.5533 | 60.0125 | 43.77 | 21.5942 | 43.3745 | 60.0293 | 31.54 | 21.5999 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.6157 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.6162 | 34.1949 | 59.9934 | 23.54 | 21.6011 | 34.477 | 60.0127 | 23.54 | 21.5952 | 22.3191 | 59.9968 | 11.31 | 21.5938 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6069 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.6226 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6058 | 54.5533 | 60.0125 | 43.77 | 21.6025 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 21.6083 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.6243 | 47.4123 | 59.9587 | 48 | 21.6245 | 34.195 | 59.9934 | 23.54 | 21.6094 | 34.477 | 60.0127 | 23.54 | 21.6035 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.6021 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6152 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.6309 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6142 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6108 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 21.6166 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 21.6326 | 47.4229 | 59.9587 | 48 | 21.6328 | 34.195 | 59.9934 | 23.54 | 21.6177 | 34.4856 | 60.0127 | 23.54 | 21.6118 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.6104 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6235 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.6393 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6225 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6192 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 21.6249 | 24.3852 | 60.0373 | 13.31 | 21.6409 | 47.4229 | 59.9587 | 48 | 21.6411 | 34.2108 | 59.9934 | 23.54 | 21.626 | 34.4856 | 60.0127 | 23.54 | 21.6201 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.6187 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6318 | 18.4195 | 60.0116 | 6.9
21.6476 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6308 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6275 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 21.6332 | 24.3852 | 60.0373 | 13.31 | 21.6492 | 47.4229 | 59.9587 | 48 | 21.6494 | 34.2108 | 59.9934 | 23.54 | 21.6345 | 34.4857 | 60.0127 | 23.54 | 21.6284 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.627 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6401 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.6559 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6391 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6358 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 21.6415 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 21.6575 | 47.4229 | 59.9587 | 48 | 21.6577 | 34.2108 | 59.9934 | 23.54 | 21.6428 | 34.4857 | 60.0127 | 23.54 | 21.637 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.6355 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6484 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.6643 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6475 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6441 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 21.6499 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 21.6658 | 47.4385 | 59.9587 | 48 | 21.666 | 34.2108 | 59.9934 | 23.54 | 21.6511 | 34.4857 | 60.0127 | 23.54 | 21.6453 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.6438 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6567 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.6726 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6558 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6525 | 43.3572 | 60.0293 | 31.54 | 21.6582 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 21.6743 | 47.4385 | 59.9587 | 48 | 21.6746 | 34.2108 | 59.9934 | 23.54 | 21.6594 | 34.4857 | 60.0127 | 23.54 | 21.6536 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.6521 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.665 | 18.4195 | 60.0112 | 6.9
21.681 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6641 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6608 | 43.3572 | 60.0293 | 31.54 | 21.6665 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 21.6826 | 47.4385 | 59.9587 | 48 | 21.6829 | 34.2108 | 59.9934 | 23.54 | 21.6677 | 34.4857 | 60.0136 | 23.54 | 21.6619 | 22.3191 | 59.9984 | 11.31 | 21.6604 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6733 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.6893 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6725 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6691 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 21.6748 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.6909 | 47.4385 | 59.9587 | 48 | 21.6912 | 34.1823 | 59.9934 | 23.54 | 21.676 | 34.4857 | 60.0136 | 23.54 | 21.6702 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.6687 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6816 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.6976 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6808 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6775 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 21.6832 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.6992 | 47.4321 | 59.9587 | 48 | 21.6995 | 34.1823 | 59.9934 | 23.54 | 21.6843 | 34.4952 | 60.0136 | 23.54 | 21.6785 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.677 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6904 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.706 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 21.6891 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6858 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 21.6915 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7075 | 47.4321 | 59.9587 | 48 | 21.7078 | 34.1823 | 59.9934 | 23.54 | 21.6926 | 34.4952 | 60.0136 | 23.54 | 21.6868 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.6853 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.6987 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.7143 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.6975 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.6941 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 21.6998 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7158 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7161 | 34.1823 | 59.9934 | 23.54 | 21.7012 | 34.4952 | 60.0136 | 23.54 | 21.6951 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.6938 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.707 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.7226 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7058 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.7025 | 43.206 | 60.0293 | 31.54 | 21.7081 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7241 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7244 | 34.1823 | 59.9942 | 23.54 | 21.7095 | 34.4952 | 60.0136 | 23.54 | 21.7036 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.7021 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7153 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.731 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7141 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.7108 | 43.206 | 60.0293 | 31.54 | 21.7164 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7327 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7329 | 34.1823 | 59.9942 | 23.54 | 21.7178 | 34.4952 | 60.0136 | 23.54 | 21.7119 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.7104 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7236 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.7393 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7225 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 21.7191 | 43.206 | 60.0305 | 31.54 | 21.7249 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.741 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7412 | 34.1823 | 59.9942 | 23.54 | 21.7261 | 34.4952 | 60.0136 | 23.54 | 21.7202 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.7188 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7319 | 18.4208 | 60.0112 | 6.9
21.7476 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7308 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7274 | 43.206 | 60.0305 | 31.54 | 21.7332 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7493 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7495 | 34.1823 | 59.9942 | 23.54 | 21.7344 | 34.5066 | 60.0136 | 23.54 | 21.7285 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.7271 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7402 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.756 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7391 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7358 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 21.7415 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7576 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7578 | 34.1823 | 59.9942 | 23.54 | 21.7427 | 34.5066 | 60.0136 | 23.54 | 21.7368 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.7354 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7485 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.7643 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7475 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7441 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 21.7498 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7659 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7661 | 34.1823 | 59.9942 | 23.54 | 21.751 | 34.5066 | 60.0136 | 23.54 | 21.7451 | 22.2021 | 59.9984 | 11.31 | 21.7437 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7568 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.7727 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7558 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7524 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 21.7582 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7742 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7744 | 34.1764 | 59.9942 | 23.54 | 21.7593 | 34.5066 | 60.0136 | 23.54 | 21.7534 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.752 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7651 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.781 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7641 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7607 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 21.7665 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7827 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7827 | 34.1764 | 59.9942 | 23.54 | 21.7678 | 34.5037 | 60.0136 | 23.54 | 21.762 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.7605 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7734 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.7893 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7725 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7691 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 21.7748 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.791 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7913 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.7761 | 34.5037 | 60.0136 | 23.54 | 21.7703 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.7688 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7817 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.7977 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7808 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7774 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 21.7831 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.7993 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.7996 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.7844 | 34.5037 | 60.0136 | 23.54 | 21.7786 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.7771 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.79 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.806 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7891 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7857 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 21.7914 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.8076 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8079 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.7927 | 34.5037 | 60.0136 | 23.54 | 21.7869 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.7854 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.7983 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.8143 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.7975 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.7941 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 21.7998 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.8159 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8162 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.801 | 34.5037 | 60.0136 | 23.54 | 21.7952 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.7937 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.8066 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.8227 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8058 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 21.8024 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 21.8081 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.8242 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8245 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8093 | 34.5037 | 60.0136 | 23.54 | 21.8035 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.802 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.8149 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.831 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8141 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8107 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 21.8164 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 21.8328 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8328 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8176 | 34.5132 | 60.0136 | 23.54 | 21.8118 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.8103 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.8237 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.8393 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8224 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8191 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 21.8247 | 24.3065 | 60.0361 | 13.31 | 21.8411 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8411 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8259 | 34.5132 | 60.0136 | 23.54 | 21.8201 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.8188 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.832 | 18.4196 | 60.0112 | 6.9
21.8477 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8308 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8274 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 21.8331 | 24.3065 | 60.0361 | 13.31 | 21.8494 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8494 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8345 | 34.474 | 60.0136 | 23.54 | 21.8286 | 22.1203 | 59.9984 | 11.31 | 21.8271 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.8403 | 18.4196 | 60.0108 | 6.9
21.856 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8391 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8357 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 21.8414 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 21.8577 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8579 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8428 | 34.474 | 60.0136 | 23.54 | 21.8369 | 22.116 | 59.9984 | 11.31 | 21.8354 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.8486 | 18.4196 | 60.0108 | 6.9
21.8644 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8474 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8441 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 21.8497 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 21.866 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8662 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8511 | 34.4956 | 60.0136 | 23.54 | 21.8452 | 22.116 | 59.9984 | 11.31 | 21.8438 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.8569 | 18.4133 | 60.0108 | 6.9
21.8727 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8558 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8524 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 21.858 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 21.8743 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8745 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8594 | 34.4956 | 60.0136 | 23.54 | 21.8535 | 22.1058 | 59.9984 | 11.31 | 21.8521 | 21.4573 | 60.0002 | 11.31 | 21.8652 | 18.4133 | 60.0108 | 6.9
21.881 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8641 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8607 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 21.8665 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 21.8826 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8828 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8677 | 34.4956 | 60.0148 | 23.54 | 21.8618 | 22.1058 | 59.9984 | 11.31 | 21.8604 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.8735 | 18.4055 | 60.0108 | 6.9
21.8894 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8724 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.869 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 21.8748 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.8911 | 47.4321 | 59.9579 | 48 | 21.8911 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.876 | 34.4956 | 60.0148 | 23.54 | 21.8701 | 22.1058 | 59.9984 | 11.31 | 21.8687 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.8818 | 18.4055 | 60.0108 | 6.9
21.8977 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8808 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8773 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 21.8831 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.8994 | 47.4466 | 59.9579 | 48 | 21.8994 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8843 | 34.4956 | 60.0148 | 23.54 | 21.8784 | 22.1058 | 59.9984 | 11.31 | 21.877 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.8901 | 18.4055 | 60.0108 | 6.9
21.906 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8891 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.8857 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 21.8914 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9077 | 47.4466 | 59.9579 | 48 | 21.9077 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.8926 | 34.4956 | 60.0148 | 23.54 | 21.887 | 22.1058 | 59.9984 | 11.31 | 21.8855 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.8984 | 18.4055 | 60.0108 | 6.9
21.9144 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.8974 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.894 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 21.8997 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.916 | 47.4466 | 59.9587 | 48 | 21.9163 | 34.1776 | 59.9942 | 23.54 | 21.9011 | 34.4947 | 60.0148 | 23.54 | 21.8953 | 22.1058 | 59.9984 | 11.31 | 21.8938 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.9067 | 18.3359 | 60.0108 | 6.9
21.9227 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9058 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9023 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 21.9081 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9243 | 47.4466 | 59.9587 | 48 | 21.9246 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.9094 | 34.4947 | 60.0148 | 23.54 | 21.9036 | 22.102 | 59.9984 | 11.31 | 21.9021 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.915 | 18.3359 | 60.0108 | 6.9
21.931 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9141 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9107 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 21.9164 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9326 | 47.4466 | 59.9587 | 48 | 21.9329 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.9177 | 34.4947 | 60.0148 | 23.54 | 21.9119 | 22.102 | 59.9984 | 11.31 | 21.9104 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.9233 | 18.3359 | 60.0108 | 6.9
21.9394 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9224 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.919 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 21.9247 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9412 | 47.4466 | 59.9587 | 48 | 21.9412 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.926 | 34.4947 | 60.0148 | 23.54 | 21.9202 | 22.102 | 59.9984 | 11.31 | 21.9187 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.9316 | 18.3359 | 60.0108 | 6.9
21.9477 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9308 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9273 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 21.933 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9495 | 47.5063 | 59.9587 | 48 | 21.9495 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.9343 | 34.4294 | 60.0148 | 23.54 | 21.9285 | 22.102 | 59.9984 | 11.31 | 21.927 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.9399 | 18.3056 | 60.0108 | 6.9
21.9561 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9391 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9357 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 21.9414 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9578 | 47.5063 | 59.9587 | 48 | 21.9578 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.9426 | 34.4294 | 60.0148 | 23.54 | 21.9368 | 22.102 | 59.9984 | 11.31 | 21.9353 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.9487 | 18.3056 | 60.0108 | 6.9
21.9644 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9474 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.944 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 21.9497 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9661 | 47.5063 | 59.9587 | 48 | 21.9661 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.9509 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 21.9451 | 22.102 | 59.9984 | 11.31 | 21.9438 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.957 | 18.2951 | 60.0108 | 6.9
21.9727 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9558 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9523 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 21.958 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9744 | 47.5063 | 59.9587 | 48 | 21.9746 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.9592 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 21.9536 | 22.0978 | 59.9984 | 11.31 | 21.9521 | 21.2344 | 60.0002 | 11.31 | 21.9653 | 18.2951 | 60.0108 | 6.9
21.9811 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9641 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9607 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 21.9663 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9827 | 47.5063 | 59.9587 | 48 | 21.9829 | 34.1776 | 59.9946 | 23.54 | 21.9678 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 21.9619 | 22.0978 | 59.9984 | 11.31 | 21.9604 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 21.9736 | 18.2925 | 60.0108 | 6.9
21.9894 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9724 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.969 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 21.9746 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9912 | 47.5063 | 59.9587 | 48 | 21.9912 | 34.1946 | 59.9946 | 23.54 | 21.9761 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 21.9702 | 22.1027 | 59.9984 | 11.31 | 21.9688 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 21.9819 | 18.2925 | 60.0108 | 6.9
21.9977 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9808 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9773 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 21.983 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 21.9995 | 47.4375 | 59.9587 | 48 | 21.9995 | 34.1946 | 59.9946 | 23.54 | 21.9844 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 21.9785 | 22.1027 | 59.9984 | 11.31 | 21.9771 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 21.9902 | 18.2925 | 60.0108 | 6.9
22.0061 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9891 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.9856 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 21.9913 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0078 | 47.4375 | 59.9587 | 48 | 22.0078 | 34.1946 | 59.9946 | 23.54 | 21.9927 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 21.9868 | 22.1027 | 59.9984 | 11.31 | 21.9854 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 21.9985 | 18.2925 | 60.0108 | 6.9
22.0144 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 21.9974 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 21.994 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 21.9996 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0161 | 47.4375 | 59.9587 | 48 | 22.0161 | 34.1946 | 59.9946 | 23.54 | 22.001 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 21.9951 | 22.1027 | 59.9984 | 11.31 | 21.9937 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 22.0068 | 18.284 | 60.0108 | 6.9
22.0227 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0058 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 22.0023 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0079 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0244 | 47.4375 | 59.9587 | 48 | 22.0244 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0093 | 34.4317 | 60.0148 | 23.54 | 22.0034 | 22.1027 | 59.9972 | 11.31 | 22.002 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 22.0151 | 18.284 | 60.0108 | 6.9
22.0311 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0141 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0106 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0164 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0327 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0327 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0176 | 34.4416 | 60.0148 | 23.54 | 22.012 | 22.1027 | 59.9972 | 11.31 | 22.0105 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 22.0234 | 18.284 | 60.0108 | 6.9
22.0394 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0224 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.019 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0247 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.041 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0413 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0259 | 34.4416 | 60.0148 | 23.54 | 22.0203 | 22.1027 | 59.9972 | 11.31 | 22.0188 | 21.2376 | 60.0002 | 11.31 | 22.0317 | 18.284 | 60.0108 | 6.9
22.0477 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0307 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0273 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.033 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0496 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0496 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0344 | 34.3927 | 60.0148 | 23.54 | 22.0286 | 22.1027 | 59.9972 | 11.31 | 22.0271 | 21.2414 | 60.0002 | 11.31 | 22.04 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.0561 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0391 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0356 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0413 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0579 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0579 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0427 | 34.3927 | 60.0148 | 23.54 | 22.0369 | 22.1027 | 59.9972 | 11.31 | 22.0354 | 21.2414 | 60.0002 | 11.31 | 22.0483 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.0644 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0474 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0439 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0496 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0662 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0662 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.051 | 34.3927 | 60.0148 | 23.54 | 22.0452 | 22.1027 | 59.9972 | 11.31 | 22.0437 | 21.2461 | 60.0002 | 11.31 | 22.0566 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.0728 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0557 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0523 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.058 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0745 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0745 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0593 | 34.3927 | 60.0148 | 23.54 | 22.0535 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.052 | 21.2461 | 60.0002 | 11.31 | 22.0649 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.0811 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0641 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0606 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0663 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 22.0828 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0828 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0676 | 34.3927 | 60.0164 | 23.54 | 22.0618 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.0603 | 21.2461 | 60.0002 | 11.31 | 22.0732 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.0894 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0724 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0689 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0746 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.0911 | 47.437 | 59.9587 | 48 | 22.0911 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0759 | 34.3927 | 60.0164 | 23.54 | 22.0701 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.0688 | 21.2461 | 60.0002 | 11.31 | 22.082 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.0978 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0807 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0773 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0829 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.0996 | 47.4394 | 59.9587 | 48 | 22.0996 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0842 | 34.3927 | 60.0164 | 23.54 | 22.0786 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.0771 | 21.2461 | 60.0002 | 11.31 | 22.0903 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.1061 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0891 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0856 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0913 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1079 | 47.4394 | 59.9587 | 48 | 22.1079 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.0925 | 34.3927 | 60.0164 | 23.54 | 22.0869 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.0854 | 21.2461 | 60.0002 | 11.31 | 22.0986 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.1144 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.0974 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.0939 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.0996 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1162 | 47.4479 | 59.9607 | 48 | 22.1162 | 34.2016 | 59.9946 | 23.54 | 22.1011 | 34.3927 | 60.0164 | 23.54 | 22.0952 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.0938 | 21.2461 | 60.0009 | 11.31 | 22.1069 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.1228 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1057 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1022 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1079 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1245 | 47.4479 | 59.9607 | 48 | 22.1245 | 34.2016 | 59.9954 | 23.54 | 22.1094 | 34.3927 | 60.0164 | 23.54 | 22.1035 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.1021 | 21.2461 | 60.0009 | 11.31 | 22.1152 | 18.283 | 60.0092 | 6.9
22.1311 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1141 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1106 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1162 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1328 | 47.4479 | 59.9607 | 48 | 22.1328 | 34.2016 | 59.9954 | 23.54 | 22.1177 | 34.4025 | 60.0164 | 23.54 | 22.1118 | 22.0989 | 59.9972 | 11.31 | 22.1104 | 21.2461 | 60.0009 | 11.31 | 22.1235 | 18.2754 | 60.0092 | 6.9
22.1394 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1224 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1189 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1246 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1411 | 47.4479 | 59.9607 | 48 | 22.1411 | 34.2016 | 59.9954 | 23.54 | 22.126 | 34.4025 | 60.0164 | 23.54 | 22.1201 | 22.0937 | 59.9972 | 11.31 | 22.1187 | 21.2461 | 60.0009 | 11.31 | 22.1318 | 18.2754 | 60.0092 | 6.9
22.1478 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1307 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1272 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1329 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1494 | 47.4479 | 59.9607 | 48 | 22.1494 | 34.2016 | 59.9954 | 23.54 | 22.1343 | 34.423 | 60.0164 | 23.54 | 22.1284 | 22.0937 | 59.9972 | 11.31 | 22.127 | 21.2461 | 60.0009 | 11.31 | 22.1401 | 18.2668 | 60.0092 | 6.9
22.1561 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1391 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1356 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1412 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.158 | 47.4479 | 59.9607 | 48 | 22.158 | 34.2016 | 59.9954 | 23.54 | 22.1426 | 34.423 | 60.0164 | 23.54 | 22.137 | 22.0965 | 59.9972 | 11.31 | 22.1355 | 21.2461 | 60.0009 | 11.31 | 22.1484 | 18.2668 | 60.0092 | 6.9
22.1645 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1474 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1439 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1495 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1663 | 47.463 | 59.9607 | 48 | 22.1663 | 34.2016 | 59.9954 | 23.54 | 22.1509 | 34.423 | 60.0164 | 23.54 | 22.1453 | 22.0965 | 59.9972 | 11.31 | 22.1438 | 21.2493 | 60.0009 | 11.31 | 22.1567 | 18.2668 | 60.0092 | 6.9
22.1728 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1557 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1522 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1578 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1746 | 47.463 | 59.9607 | 48 | 22.1746 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.1592 | 34.423 | 60.0164 | 23.54 | 22.1536 | 22.0965 | 59.9972 | 11.31 | 22.1521 | 21.2493 | 60.0009 | 11.31 | 22.165 | 18.2668 | 60.0092 | 6.9
22.1811 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1641 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1606 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1663 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1829 | 47.463 | 59.9607 | 48 | 22.1829 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.1677 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.1619 | 22.0965 | 59.9972 | 11.31 | 22.1604 | 21.2493 | 60.0009 | 11.31 | 22.1733 | 18.2668 | 60.0092 | 6.9
22.1895 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1724 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 22.1689 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1746 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1912 | 47.463 | 59.9607 | 48 | 22.1912 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.176 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.1702 | 22.0965 | 59.9972 | 11.31 | 22.1687 | 21.2493 | 60.0009 | 11.31 | 22.1816 | 18.2668 | 60.0092 | 6.9
22.1978 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1807 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 22.1772 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1829 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.1995 | 47.463 | 59.9607 | 48 | 22.1995 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.1843 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.1785 | 22.0965 | 59.9972 | 11.31 | 22.177 | 21.2493 | 60.0009 | 11.31 | 22.1899 | 18.2594 | 60.0092 | 6.9
22.2061 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1891 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 22.1855 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1912 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.208 | 47.463 | 59.9607 | 48 | 22.2078 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.1926 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.1868 | 22.0928 | 59.9972 | 11.31 | 22.1853 | 21.2493 | 60.0009 | 11.31 | 22.1982 | 18.2594 | 60.0092 | 6.9
22.2145 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.1974 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 22.1938 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.1996 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.2163 | 47.4433 | 59.9607 | 48 | 22.2161 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.2009 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.1953 | 22.0928 | 59.9972 | 11.31 | 22.1938 | 21.2531 | 60.0009 | 11.31 | 22.2065 | 18.257 | 60.0092 | 6.9
22.2228 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2057 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 22.2022 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2079 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.2246 | 47.4433 | 59.9607 | 48 | 22.2246 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.2092 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.2036 | 22.0928 | 59.9964 | 11.31 | 22.2021 | 21.2531 | 60.0009 | 11.31 | 22.2153 | 18.257 | 60.0092 | 6.9
22.2311 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2141 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 22.2105 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2162 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.2329 | 47.4433 | 59.9607 | 48 | 22.2329 | 34.2096 | 59.9954 | 23.54 | 22.2175 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.2119 | 22.0928 | 59.9964 | 11.31 | 22.2104 | 21.2531 | 60.0009 | 11.31 | 22.2236 | 18.257 | 60.0092 | 6.9
22.2395 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2224 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 22.2188 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2245 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.2412 | 47.4433 | 59.9607 | 48 | 22.2412 | 34.1407 | 59.9954 | 23.54 | 22.2258 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.2202 | 22.0928 | 59.9964 | 11.31 | 22.2188 | 21.2531 | 60.0009 | 11.31 | 22.2319 | 18.257 | 60.0092 | 6.9
22.2478 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2307 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 22.2272 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2329 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.2495 | 47.4732 | 59.9607 | 48 | 22.2495 | 34.1407 | 59.9954 | 23.54 | 22.2344 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.2285 | 22.0928 | 59.9964 | 11.31 | 22.2271 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.2402 | 18.3173 | 60.0077 | 6.9
22.2562 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.239 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 22.2355 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2412 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.2581 | 47.4732 | 59.9607 | 48 | 22.2578 | 34.1407 | 59.9954 | 23.54 | 22.2427 | 34.4345 | 60.0164 | 23.54 | 22.2368 | 22.0928 | 59.9964 | 11.31 | 22.2354 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.2485 | 18.3173 | 60.0077 | 6.9
22.2645 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2474 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 22.2438 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2495 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 22.2664 | 47.4732 | 59.9607 | 48 | 22.2661 | 34.1407 | 59.9954 | 23.54 | 22.251 | 34.4394 | 60.0164 | 23.54 | 22.2451 | 22.0928 | 59.9964 | 11.31 | 22.2437 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.2568 | 18.3142 | 60.0077 | 6.9
22.2728 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2557 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 22.2522 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2578 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.2747 | 47.4732 | 59.9607 | 48 | 22.2744 | 34.1407 | 59.9954 | 23.54 | 22.2593 | 34.4394 | 60.0164 | 23.54 | 22.2534 | 22.0886 | 59.9964 | 11.31 | 22.252 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.2651 | 18.3142 | 60.0077 | 6.9
22.2812 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.264 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 22.2605 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2661 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.283 | 47.4882 | 59.9607 | 48 | 22.283 | 34.1407 | 59.9954 | 23.54 | 22.2676 | 34.4394 | 60.0176 | 23.54 | 22.262 | 22.0886 | 59.9964 | 11.31 | 22.2605 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.2734 | 18.3132 | 60.0077 | 6.9
22.2895 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2724 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 22.2688 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2745 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.2913 | 47.4882 | 59.9607 | 48 | 22.2913 | 34.142 | 59.9954 | 23.54 | 22.2759 | 34.4394 | 60.0176 | 23.54 | 22.2703 | 22.0833 | 59.9964 | 11.31 | 22.2688 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.2817 | 18.3132 | 60.0077 | 6.9
22.2978 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2807 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 22.2772 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2828 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.2996 | 47.4882 | 59.9607 | 48 | 22.2996 | 34.142 | 59.9954 | 23.54 | 22.2842 | 34.4394 | 60.0176 | 23.54 | 22.2786 | 22.0833 | 59.9964 | 11.31 | 22.2771 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.29 | 18.3132 | 60.0077 | 6.9
22.3062 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.289 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 22.2855 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2911 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3079 | 47.4882 | 59.9607 | 48 | 22.3079 | 34.142 | 59.9954 | 23.54 | 22.2925 | 34.4394 | 60.0176 | 23.54 | 22.2869 | 22.0833 | 59.9964 | 11.31 | 22.2854 | 21.2578 | 60.0009 | 11.31 | 22.2983 | 18.3132 | 60.0077 | 6.9
22.3145 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.2974 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.2938 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.2994 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3164 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3162 | 34.142 | 59.9954 | 23.54 | 22.301 | 34.4394 | 60.0176 | 23.54 | 22.2952 | 22.0833 | 59.9964 | 11.31 | 22.2937 | 21.2578 | 60.0018 | 11.31 | 22.3066 | 18.3055 | 60.0077 | 6.9
22.3228 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.3057 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3021 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3079 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3247 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3245 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3093 | 34.4394 | 60.0176 | 23.54 | 22.3035 | 22.0833 | 59.9964 | 11.31 | 22.302 | 21.2578 | 60.0018 | 11.31 | 22.3149 | 18.3055 | 60.0077 | 6.9
22.3312 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 22.314 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3105 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3162 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.333 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3328 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3176 | 34.4368 | 60.0176 | 23.54 | 22.3118 | 22.0833 | 59.9964 | 11.31 | 22.3103 | 21.261 | 60.0018 | 11.31 | 22.3232 | 18.3055 | 60.0077 | 6.9
22.3395 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 22.3224 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3188 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3245 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3413 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3413 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3259 | 34.4368 | 60.0176 | 23.54 | 22.3203 | 22.0796 | 59.9964 | 11.31 | 22.3188 | 21.261 | 60.0018 | 11.31 | 22.3315 | 18.3055 | 60.0077 | 6.9
22.3479 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 22.3307 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3271 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3328 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3496 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3496 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3342 | 34.3559 | 60.0176 | 23.54 | 22.3286 | 22.0796 | 59.9964 | 11.31 | 22.3271 | 21.2628 | 60.0018 | 11.31 | 22.3403 | 18.2994 | 60.0077 | 6.9
22.3562 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 22.339 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3354 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3411 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3579 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3579 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3425 | 34.3559 | 60.0176 | 23.54 | 22.3369 | 22.0796 | 59.9964 | 11.31 | 22.3354 | 21.2628 | 60.0018 | 11.31 | 22.3486 | 18.2994 | 60.0077 | 6.9
22.3645 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.3474 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3438 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3495 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3665 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3662 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3508 | 34.3559 | 60.0176 | 23.54 | 22.3452 | 22.0796 | 59.9964 | 11.31 | 22.3438 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.3569 | 18.2994 | 60.0077 | 6.9
22.3729 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.3557 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3521 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3578 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3748 | 47.4882 | 59.9622 | 48 | 22.3745 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3591 | 34.3559 | 60.0176 | 23.54 | 22.3535 | 22.0796 | 59.9964 | 11.31 | 22.3521 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.3652 | 18.2994 | 60.0077 | 6.9
22.3812 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.364 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3604 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 22.3661 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3831 | 47.5086 | 59.9622 | 48 | 22.3828 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3677 | 34.3515 | 60.0176 | 23.54 | 22.3618 | 22.0796 | 59.9964 | 11.31 | 22.3604 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.3735 | 18.292 | 60.0077 | 6.9
22.3895 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.3724 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3688 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 22.3744 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3914 | 47.5086 | 59.9622 | 48 | 22.3911 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.376 | 34.3515 | 60.0176 | 23.54 | 22.3701 | 22.0753 | 59.9964 | 11.31 | 22.3687 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.3818 | 18.292 | 60.0077 | 6.9
22.3979 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.3807 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3771 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 22.3828 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.3997 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.3994 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3843 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.3784 | 22.0753 | 59.9964 | 11.31 | 22.377 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.3901 | 18.292 | 60.0077 | 6.9
22.4062 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.389 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 22.3854 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 22.3911 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.408 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.408 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.3926 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.387 | 22.0751 | 59.9964 | 11.31 | 22.3855 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.3984 | 18.292 | 60.0077 | 6.9
22.4145 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.3974 | 54.3403 | 60.0106 | 43.77 | 22.3937 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 22.3994 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4163 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4163 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.4009 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.3953 | 22.0751 | 59.9964 | 11.31 | 22.3938 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.4067 | 18.2209 | 60.0077 | 6.9
22.4229 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.4057 | 54.3403 | 60.0106 | 43.77 | 22.4021 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 22.4077 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4248 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4246 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.4092 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.4036 | 22.0751 | 59.9952 | 11.31 | 22.4021 | 21.2627 | 60.0018 | 11.31 | 22.415 | 18.2209 | 60.0077 | 6.9
22.4312 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.414 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4104 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 22.4161 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4331 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4329 | 34.142 | 59.9958 | 23.54 | 22.4175 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.4119 | 22.0751 | 59.9952 | 11.31 | 22.4104 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4233 | 18.2199 | 60.0077 | 6.9
22.4396 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.4223 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4187 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 22.4244 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4414 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4412 | 34.1518 | 59.9958 | 23.54 | 22.4258 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.4202 | 22.0751 | 59.9952 | 11.31 | 22.4187 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4316 | 18.2199 | 60.0077 | 6.9
22.4479 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.4307 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4271 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 22.4327 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4497 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4495 | 34.1518 | 59.9958 | 23.54 | 22.4343 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.4285 | 22.0751 | 59.9952 | 11.31 | 22.427 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4399 | 18.2401 | 60.006 | 6.9
22.4562 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.439 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4354 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 22.441 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.458 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4578 | 34.1518 | 59.9958 | 23.54 | 22.4426 | 34.3506 | 60.0176 | 23.54 | 22.4368 | 22.0785 | 59.9952 | 11.31 | 22.4353 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4482 | 18.2401 | 60.006 | 6.9
22.4646 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.4473 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4437 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 22.4493 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4663 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4663 | 34.1518 | 59.9958 | 23.54 | 22.4509 | 34.3441 | 60.0176 | 23.54 | 22.4453 | 22.0785 | 59.9952 | 11.31 | 22.4438 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4565 | 18.2109 | 60.006 | 6.9
22.4729 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.4557 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4521 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 22.4578 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4749 | 47.5101 | 59.9622 | 48 | 22.4746 | 34.1546 | 59.9958 | 23.54 | 22.4592 | 34.3441 | 60.0176 | 23.54 | 22.4536 | 22.0742 | 59.9952 | 11.31 | 22.4521 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4648 | 18.2109 | 60.006 | 6.9
22.4812 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.464 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4604 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 22.4661 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.4832 | 47.4358 | 59.9622 | 48 | 22.4829 | 34.1546 | 59.9958 | 23.54 | 22.4675 | 34.3441 | 60.0184 | 23.54 | 22.4619 | 22.0742 | 59.9952 | 11.31 | 22.4604 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4736 | 18.2105 | 60.006 | 6.9
22.4896 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 22.4723 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4687 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 22.4744 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.4915 | 47.4358 | 59.9622 | 48 | 22.4912 | 34.1546 | 59.9958 | 23.54 | 22.4758 | 34.3441 | 60.0184 | 23.54 | 22.4702 | 22.0569 | 59.9952 | 11.31 | 22.4688 | 21.2597 | 60.0018 | 11.31 | 22.4819 | 18.2105 | 60.006 | 6.9
22.4979 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.4807 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4771 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 22.4827 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.4998 | 47.4358 | 59.9622 | 48 | 22.4995 | 34.1546 | 59.9958 | 23.54 | 22.4841 | 34.3415 | 60.0184 | 23.54 | 22.4785 | 22.0569 | 59.9952 | 11.31 | 22.4771 | 21.2579 | 60.0018 | 11.31 | 22.4902 | 18.2105 | 60.006 | 6.9
22.5062 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.489 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4854 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 22.4911 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5081 | 47.4358 | 59.9622 | 48 | 22.5078 | 34.1267 | 59.9958 | 23.54 | 22.4924 | 34.3415 | 60.0184 | 23.54 | 22.4868 | 22.0569 | 59.9952 | 11.31 | 22.4854 | 21.2579 | 60.0018 | 11.31 | 22.4985 | 18.2105 | 60.006 | 6.9
22.5146 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.4973 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.4937 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 22.4994 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5164 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.5161 | 34.1267 | 59.9958 | 23.54 | 22.501 | 34.3414 | 60.0184 | 23.54 | 22.4951 | 22.0569 | 59.9952 | 11.31 | 22.4937 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5068 | 18.2033 | 60.006 | 6.9
22.5229 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.5057 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 22.502 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 22.5077 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5247 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.5247 | 34.0748 | 59.9965 | 23.54 | 22.5093 | 34.3414 | 60.0184 | 23.54 | 22.5037 | 22.0516 | 59.9952 | 11.31 | 22.502 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5151 | 18.2033 | 60.006 | 6.9
22.5313 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.514 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 22.5103 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 22.516 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5332 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.533 | 34.0748 | 59.9965 | 23.54 | 22.5176 | 34.3414 | 60.0184 | 23.54 | 22.512 | 22.0516 | 59.9952 | 11.31 | 22.5105 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5234 | 18.2033 | 60.006 | 6.9
22.5396 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.5223 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 22.5187 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 22.5243 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5415 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.5413 | 34.0748 | 59.9965 | 23.54 | 22.5259 | 34.3414 | 60.0184 | 23.54 | 22.5203 | 22.037 | 59.9952 | 11.31 | 22.5188 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5317 | 18.2033 | 60.006 | 6.9
22.5479 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.5307 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 22.527 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 22.5327 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5498 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.5496 | 34.0748 | 59.9965 | 23.54 | 22.5342 | 34.3531 | 60.0184 | 23.54 | 22.5286 | 22.037 | 59.9952 | 11.31 | 22.5271 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.54 | 18.2033 | 60.006 | 6.9
22.5563 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 22.539 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 22.5353 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 22.541 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5581 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.5579 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.5425 | 34.3531 | 60.0184 | 23.54 | 22.5369 | 22.037 | 59.9952 | 11.31 | 22.5354 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5483 | 18.2033 | 60.006 | 6.9
22.5646 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.5473 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.5437 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 22.5493 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5664 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.5662 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.5508 | 34.3531 | 60.0184 | 23.54 | 22.5452 | 22.037 | 59.9952 | 11.31 | 22.5437 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5566 | 18.1996 | 60.006 | 6.9
22.5729 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.5556 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.552 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 22.5576 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5747 | 47.4358 | 59.9642 | 48 | 22.5745 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.5591 | 34.3531 | 60.0184 | 23.54 | 22.5535 | 22.037 | 59.9952 | 11.31 | 22.552 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5649 | 18.1996 | 60.006 | 6.9
22.5813 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.564 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.5603 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 22.566 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5833 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.5828 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.5676 | 34.3522 | 60.0184 | 23.54 | 22.5618 | 22.037 | 59.9952 | 11.31 | 22.5603 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5732 | 18.1996 | 60.006 | 6.9
22.5896 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.5723 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.5687 | 43.165 | 60.0313 | 31.54 | 22.5743 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5916 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.5913 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.5759 | 34.3522 | 60.0184 | 23.54 | 22.5703 | 22.0317 | 59.9952 | 11.31 | 22.5686 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5815 | 18.1996 | 60.006 | 6.9
22.5979 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.5807 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.577 | 43.165 | 60.0313 | 31.54 | 22.5826 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.5999 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.5996 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.5842 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.5786 | 22.0317 | 59.9952 | 11.31 | 22.5771 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5898 | 18.1996 | 60.006 | 6.9
22.6063 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.589 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.5853 | 43.1362 | 60.0313 | 31.54 | 22.5909 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6082 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6079 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.5925 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.5869 | 22.0242 | 59.9952 | 11.31 | 22.5854 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.5986 | 18.1996 | 60.006 | 6.9
22.6146 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.5973 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.5937 | 43.1362 | 60.0313 | 31.54 | 22.5994 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6165 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6162 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6008 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.5952 | 22.0242 | 59.9952 | 11.31 | 22.5938 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.6069 | 18.191 | 60.006 | 6.9
22.623 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.6057 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 22.602 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 22.6077 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6248 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6245 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6091 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.6035 | 22.0242 | 59.9932 | 11.31 | 22.6021 | 21.2529 | 60.0029 | 11.31 | 22.6152 | 18.191 | 60.006 | 6.9
22.6313 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.614 | 54.5049 | 60.0146 | 43.77 | 22.6103 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 22.616 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6331 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6328 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6174 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.6118 | 22.0242 | 59.9932 | 11.31 | 22.6104 | 21.2493 | 60.0029 | 11.31 | 22.6235 | 18.1835 | 60.006 | 6.9
22.6396 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 22.6223 | 54.5049 | 60.0146 | 43.77 | 22.6186 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 22.6243 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6416 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6411 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6257 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.6201 | 22.0242 | 59.9932 | 11.31 | 22.6187 | 21.2493 | 60.0029 | 11.31 | 22.6318 | 18.1835 | 60.006 | 6.9
22.648 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 22.6306 | 54.4133 | 60.0146 | 43.77 | 22.627 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 22.6326 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6499 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6497 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.634 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.6287 | 22.0242 | 59.9932 | 11.31 | 22.627 | 21.2493 | 60.0029 | 11.31 | 22.6401 | 18.1835 | 60.0045 | 6.9
22.6563 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 22.639 | 54.4133 | 60.0146 | 43.77 | 22.6353 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.641 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6582 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.658 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6426 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.637 | 22.0843 | 59.9932 | 11.31 | 22.6355 | 21.2493 | 60.0029 | 11.31 | 22.6484 | 18.1835 | 60.0045 | 6.9
22.6646 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 22.6473 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.6436 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.6493 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6665 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6663 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6509 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.6453 | 22.0843 | 59.9932 | 11.31 | 22.6438 | 21.2493 | 60.0029 | 11.31 | 22.6567 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.673 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 22.6556 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.6519 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.6576 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6748 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6746 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6592 | 34.3523 | 60.0184 | 23.54 | 22.6536 | 22.0913 | 59.9932 | 11.31 | 22.6521 | 21.2493 | 60.0029 | 11.31 | 22.665 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.6813 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.664 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.6603 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.6659 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.6831 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6829 | 34.0762 | 59.9965 | 23.54 | 22.6675 | 34.3523 | 60.0192 | 23.54 | 22.6619 | 22.0913 | 59.9932 | 11.31 | 22.6604 | 21.2531 | 60.0029 | 11.31 | 22.6733 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.6896 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.6723 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.6686 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.6743 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.6917 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6912 | 34.0861 | 59.9965 | 23.54 | 22.6758 | 34.3523 | 60.0192 | 23.54 | 22.6702 | 22.054 | 59.9932 | 11.31 | 22.6687 | 21.2531 | 60.0029 | 11.31 | 22.6816 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.698 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.6806 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.6769 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.6826 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.6995 | 34.0861 | 59.9965 | 23.54 | 22.6841 | 34.3612 | 60.0192 | 23.54 | 22.6785 | 22.054 | 59.9932 | 11.31 | 22.677 | 21.2531 | 60.0029 | 11.31 | 22.6899 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.7063 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.689 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.6853 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.6909 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7083 | 47.4323 | 59.9642 | 48 | 22.7078 | 34.0876 | 59.9965 | 23.54 | 22.6924 | 34.3612 | 60.0192 | 23.54 | 22.687 | 22.054 | 59.9932 | 11.31 | 22.6853 | 21.2531 | 60.0029 | 11.31 | 22.6982 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.7146 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.6973 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.6936 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.6992 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7166 | 47.3648 | 59.9642 | 48 | 22.7163 | 34.0876 | 59.9965 | 23.54 | 22.7007 | 34.3612 | 60.0192 | 23.54 | 22.6953 | 22.054 | 59.9932 | 11.31 | 22.6936 | 21.2531 | 60.0034 | 11.31 | 22.7065 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.723 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.7056 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7019 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.7076 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7249 | 47.3648 | 59.9642 | 48 | 22.7246 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7092 | 34.3612 | 60.0192 | 23.54 | 22.7036 | 22.054 | 59.9932 | 11.31 | 22.7021 | 21.2531 | 60.0034 | 11.31 | 22.7148 | 18.1826 | 60.0045 | 6.9
22.7313 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.714 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7102 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 22.7159 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7332 | 47.3648 | 59.9642 | 48 | 22.7329 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7175 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.7119 | 22.054 | 59.9932 | 11.31 | 22.7104 | 21.2531 | 60.0034 | 11.31 | 22.7236 | 18.1822 | 60.0045 | 6.9
22.7397 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.7223 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7186 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 22.7242 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7415 | 47.3648 | 59.9642 | 48 | 22.7412 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7258 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.7202 | 22.0418 | 59.9932 | 11.31 | 22.7188 | 21.2531 | 60.0034 | 11.31 | 22.7319 | 18.1822 | 60.0045 | 6.9
22.748 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.7306 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7269 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 22.7325 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.75 | 47.3655 | 59.9642 | 48 | 22.7495 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7341 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.7285 | 22.0418 | 59.9932 | 11.31 | 22.7271 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.7402 | 18.1822 | 60.0045 | 6.9
22.7563 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 22.739 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7352 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 22.7408 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7583 | 47.3655 | 59.9642 | 48 | 22.7578 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7424 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.7368 | 22.0418 | 59.9932 | 11.31 | 22.7354 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.7485 | 18.1822 | 60.0045 | 6.9
22.7647 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.7473 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7436 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 22.7493 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7666 | 47.2617 | 59.9642 | 48 | 22.7661 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7507 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.7454 | 22.0418 | 59.9932 | 11.31 | 22.7437 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.7568 | 18.1799 | 60.0045 | 6.9
22.773 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.7556 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7519 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 22.7576 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7749 | 47.2617 | 59.9642 | 48 | 22.7747 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.759 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.7537 | 22.0418 | 59.9932 | 11.31 | 22.752 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.7651 | 18.1799 | 60.0045 | 6.9
22.7813 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.7639 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7602 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 22.7659 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7832 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.783 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7673 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.762 | 22.0418 | 59.9932 | 11.31 | 22.7605 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.7734 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.7897 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.7723 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 22.7686 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 22.7742 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.7915 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.7913 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7759 | 34.357 | 60.0192 | 23.54 | 22.7703 | 22.0398 | 59.9932 | 11.31 | 22.7688 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.7817 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.798 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.7806 | 54.4102 | 60.0146 | 43.77 | 22.7769 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 22.7826 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.7996 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7842 | 34.3669 | 60.0192 | 23.54 | 22.7786 | 22.0398 | 59.9932 | 11.31 | 22.7771 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.79 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.8063 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.7889 | 54.4102 | 60.0146 | 43.77 | 22.7852 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 22.7909 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8083 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.8079 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.7925 | 34.3669 | 60.0192 | 23.54 | 22.7869 | 22.0398 | 59.9932 | 11.31 | 22.7854 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.7983 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.8147 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.7973 | 54.3131 | 60.0146 | 43.77 | 22.7935 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 22.7992 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8167 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.8162 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.8008 | 34.3669 | 60.0192 | 23.54 | 22.7952 | 22.0398 | 59.9932 | 11.31 | 22.7937 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8066 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.823 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8056 | 54.3131 | 60.0146 | 43.77 | 22.8019 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 22.8075 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.825 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.8245 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.8091 | 34.3669 | 60.0192 | 23.54 | 22.8035 | 22.0299 | 59.9905 | 11.31 | 22.802 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8149 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.8314 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8139 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8102 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 22.8158 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8333 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.833 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.8174 | 34.367 | 60.0192 | 23.54 | 22.812 | 22.0299 | 59.9905 | 11.31 | 22.8103 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8232 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.8397 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8223 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8185 | 43.0177 | 60.0301 | 31.54 | 22.8242 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8416 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.8413 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.8257 | 34.367 | 60.0192 | 23.54 | 22.8203 | 22.0259 | 59.9905 | 11.31 | 22.8186 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8315 | 18.1728 | 60.0045 | 6.9
22.848 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8306 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8268 | 43.0177 | 60.0301 | 31.54 | 22.8325 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8499 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.8496 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.834 | 34.367 | 60.0192 | 23.54 | 22.8286 | 22.0259 | 59.9905 | 11.31 | 22.8271 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8398 | 18.1728 | 60.0029 | 6.9
22.8564 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8389 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8352 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 22.8408 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8584 | 47.2409 | 59.9642 | 48 | 22.8579 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.8425 | 34.367 | 60.0192 | 23.54 | 22.8369 | 22.0259 | 59.9905 | 11.31 | 22.8354 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8481 | 18.1728 | 60.0029 | 6.9
22.8647 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8473 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8435 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 22.8491 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8667 | 47.2407 | 59.9642 | 48 | 22.8662 | 34.0876 | 59.9977 | 23.54 | 22.8508 | 34.367 | 60.0192 | 23.54 | 22.8452 | 22.0259 | 59.9905 | 11.31 | 22.8438 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8569 | 18.1641 | 60.0029 | 6.9
22.873 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8556 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8518 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 22.8575 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.875 | 47.2407 | 59.9642 | 48 | 22.8745 | 34.0975 | 59.9977 | 23.54 | 22.8591 | 34.367 | 60.0192 | 23.54 | 22.8535 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.8521 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8652 | 18.1641 | 60.0029 | 6.9
22.8814 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8639 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8602 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 22.8658 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 22.8833 | 47.2407 | 59.9642 | 48 | 22.8828 | 34.0975 | 59.9977 | 23.54 | 22.8674 | 34.3876 | 60.0201 | 23.54 | 22.8618 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.8604 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8735 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.8897 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 22.8722 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8685 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 22.8741 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.8916 | 47.2407 | 59.9642 | 48 | 22.8911 | 34.1118 | 59.9977 | 23.54 | 22.8757 | 34.3876 | 60.0201 | 23.54 | 22.8704 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.8687 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8818 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.898 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 22.8806 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8768 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 22.8824 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.8999 | 47.2407 | 59.9642 | 48 | 22.8997 | 34.1118 | 59.9977 | 23.54 | 22.884 | 34.3876 | 60.0201 | 23.54 | 22.8787 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.877 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8901 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.9064 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 22.8889 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8852 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 22.8909 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9084 | 47.2407 | 59.9642 | 48 | 22.908 | 34.1283 | 59.9977 | 23.54 | 22.8923 | 34.3876 | 60.0201 | 23.54 | 22.887 | 22.0119 | 59.9905 | 11.31 | 22.8853 | 21.253 | 60.0034 | 11.31 | 22.8984 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.9147 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 22.8972 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.8935 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 22.8992 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9167 | 47.2917 | 59.963 | 48 | 22.9163 | 34.1283 | 59.9977 | 23.54 | 22.9006 | 34.3876 | 60.0201 | 23.54 | 22.8953 | 22.0119 | 59.9905 | 11.31 | 22.8938 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9067 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.9231 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 22.9056 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.9018 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 22.9075 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.925 | 47.2917 | 59.963 | 48 | 22.9246 | 34.1283 | 59.999 | 23.54 | 22.9092 | 34.3876 | 60.0201 | 23.54 | 22.9036 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.9021 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.915 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.9314 | 53.4981 | 59.9796 | 43.77 | 22.9139 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.9102 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 22.9158 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9333 | 47.2904 | 59.963 | 48 | 22.9329 | 34.1283 | 59.999 | 23.54 | 22.9175 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9119 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.9104 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9233 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.9397 | 53.4981 | 59.9796 | 43.77 | 22.9222 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 22.9185 | 43.1541 | 60.0285 | 31.54 | 22.9241 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9417 | 47.2904 | 59.963 | 48 | 22.9412 | 34.1283 | 59.999 | 23.54 | 22.9258 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9202 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.9187 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9316 | 18.1499 | 60.0029 | 6.9
22.9481 | 53.5629 | 59.9796 | 43.77 | 22.9306 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 22.9268 | 43.1541 | 60.0285 | 31.54 | 22.9325 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.95 | 47.2904 | 59.963 | 48 | 22.9495 | 34.1283 | 59.999 | 23.54 | 22.9341 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9287 | 22.0156 | 59.9905 | 11.31 | 22.927 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9399 | 18.149 | 60.0029 | 6.9
22.9564 | 53.5629 | 59.9796 | 43.77 | 22.9389 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 22.9352 | 43.13 | 60.0285 | 31.54 | 22.9408 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9583 | 47.2904 | 59.963 | 48 | 22.958 | 34.017 | 59.999 | 23.54 | 22.9424 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.937 | 22.0068 | 59.9905 | 11.31 | 22.9353 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9482 | 18.149 | 60.0029 | 6.9
22.9647 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 22.9472 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 22.9435 | 43.13 | 60.0285 | 31.54 | 22.9491 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9668 | 47.3776 | 59.963 | 48 | 22.9663 | 34.017 | 59.999 | 23.54 | 22.9507 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9453 | 22.0068 | 59.9905 | 11.31 | 22.9436 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9565 | 18.146 | 60.0029 | 6.9
22.9731 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 22.9556 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 22.9518 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 22.9574 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9751 | 47.3776 | 59.963 | 48 | 22.9746 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 22.959 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9536 | 22.0035 | 59.9905 | 11.31 | 22.9521 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9648 | 18.146 | 60.0029 | 6.9
22.9814 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 22.9639 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 22.9601 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 22.9658 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9834 | 47.3776 | 59.963 | 48 | 22.9829 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 22.9673 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9619 | 22.0035 | 59.9905 | 11.31 | 22.9604 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9731 | 18.146 | 60.0029 | 6.9
22.9897 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 22.9722 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 22.9684 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 22.9741 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 22.9917 | 47.3776 | 59.963 | 48 | 22.9912 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 22.9758 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9702 | 22.0035 | 59.9905 | 11.31 | 22.9688 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9819 | 18.146 | 60.0029 | 6.9
22.9981 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 22.9805 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 22.9768 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 22.9824 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 23 | 47.5053 | 59.963 | 48 | 22.9995 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 22.9841 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9785 | 22.0035 | 59.9905 | 11.31 | 22.9771 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9902 | 18.146 | 60.0029 | 6.9
23.0064 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 22.9889 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 22.9851 | 43.177 | 60.0285 | 31.54 | 22.9907 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0083 | 47.5053 | 59.963 | 48 | 23.0078 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 22.9924 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9871 | 22.0068 | 59.9905 | 11.31 | 22.9854 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 22.9985 | 18.146 | 60.0029 | 6.9
23.0148 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 22.9972 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 22.9934 | 43.177 | 60.0285 | 31.54 | 22.9991 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0168 | 47.4829 | 59.963 | 48 | 23.0161 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 23.0007 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 22.9954 | 22.0068 | 59.9905 | 11.31 | 22.9937 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0068 | 18.1475 | 60.0029 | 6.9
23.0231 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0055 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 23.0018 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 23.0074 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0251 | 47.4829 | 59.963 | 48 | 23.0247 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 23.009 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 23.0037 | 22.0019 | 59.9877 | 11.31 | 23.002 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0151 | 18.1475 | 60.0029 | 6.9
23.0314 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0139 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 23.0101 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 23.0157 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0334 | 47.4829 | 59.963 | 48 | 23.033 | 33.9533 | 59.999 | 23.54 | 23.0173 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 23.012 | 22.0019 | 59.9877 | 11.31 | 23.0103 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0234 | 18.1475 | 60.0029 | 6.9
23.0398 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0222 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 23.0184 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 23.024 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0417 | 47.4829 | 59.963 | 48 | 23.0413 | 33.8853 | 59.999 | 23.54 | 23.0256 | 34.3975 | 60.0201 | 23.54 | 23.0203 | 21.9986 | 59.9877 | 11.31 | 23.0188 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0317 | 18.1475 | 60.0029 | 6.9
23.0481 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0305 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 23.0268 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 23.0323 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.05 | 47.4829 | 59.963 | 48 | 23.0496 | 33.8853 | 59.999 | 23.54 | 23.0339 | 34.2942 | 60.0201 | 23.54 | 23.0286 | 21.9986 | 59.9877 | 11.31 | 23.0271 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.04 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.0564 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0389 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 23.0351 | 43.1764 | 60.0285 | 31.54 | 23.0408 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0583 | 47.4829 | 59.963 | 48 | 23.0579 | 33.8906 | 59.999 | 23.54 | 23.0422 | 34.2942 | 60.0201 | 23.54 | 23.0369 | 21.9947 | 59.9877 | 11.31 | 23.0354 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0483 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.0648 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0472 | 54.274 | 60.0182 | 43.77 | 23.0434 | 43.1764 | 60.0285 | 31.54 | 23.0491 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0667 | 47.4678 | 59.963 | 48 | 23.0662 | 33.8906 | 59.999 | 23.54 | 23.0508 | 34.2942 | 60.0201 | 23.54 | 23.0452 | 21.9947 | 59.9877 | 11.31 | 23.0437 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0566 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.0731 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0555 | 54.274 | 60.0182 | 43.77 | 23.0518 | 43.1589 | 60.0285 | 31.54 | 23.0574 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0752 | 47.4678 | 59.963 | 48 | 23.0745 | 33.9024 | 59.999 | 23.54 | 23.0591 | 34.2942 | 60.0201 | 23.54 | 23.0537 | 21.9947 | 59.9877 | 11.31 | 23.052 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0649 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.0814 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0639 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.0601 | 43.1589 | 60.0285 | 31.54 | 23.0657 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0835 | 47.5084 | 59.963 | 48 | 23.083 | 33.9024 | 59.999 | 23.54 | 23.0674 | 34.2942 | 60.0208 | 23.54 | 23.062 | 21.9947 | 59.9877 | 11.31 | 23.0603 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0732 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.0898 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0722 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.0684 | 43.1586 | 60.0285 | 31.54 | 23.0741 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.0918 | 47.5084 | 59.963 | 48 | 23.0913 | 33.9024 | 59.999 | 23.54 | 23.0757 | 34.2942 | 60.0208 | 23.54 | 23.0703 | 21.9998 | 59.9877 | 11.31 | 23.0686 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0815 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.0981 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0805 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.0767 | 43.1586 | 60.0285 | 31.54 | 23.0824 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.1001 | 47.5084 | 59.963 | 48 | 23.0996 | 33.9024 | 59.999 | 23.54 | 23.084 | 34.2917 | 60.0208 | 23.54 | 23.0786 | 21.9998 | 59.9877 | 11.31 | 23.0771 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0898 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1064 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0889 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.0851 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 23.0907 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.1084 | 47.5084 | 59.963 | 48 | 23.1079 | 33.9024 | 59.999 | 23.54 | 23.0923 | 34.2917 | 60.0208 | 23.54 | 23.0869 | 21.9965 | 59.9877 | 11.31 | 23.0854 | 21.253 | 60.0038 | 11.31 | 23.0981 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1148 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.0972 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.0934 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 23.099 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.1167 | 47.489 | 59.9599 | 48 | 23.1162 | 33.9024 | 59.999 | 23.54 | 23.1006 | 34.2917 | 60.0208 | 23.54 | 23.0952 | 21.9965 | 59.9877 | 11.31 | 23.0938 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1069 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1231 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.1055 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1017 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 23.1073 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.1252 | 47.489 | 59.9599 | 48 | 23.1245 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1089 | 34.2917 | 60.0208 | 23.54 | 23.1035 | 21.9926 | 59.9877 | 11.31 | 23.1021 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1152 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1315 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.1138 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.11 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 23.1157 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.1335 | 47.489 | 59.9599 | 48 | 23.1328 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1174 | 34.1659 | 60.0208 | 23.54 | 23.1121 | 21.9926 | 59.9877 | 11.31 | 23.1104 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1235 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1398 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.1222 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1184 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.124 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.1418 | 47.489 | 59.9599 | 48 | 23.1411 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1257 | 34.1659 | 60.0208 | 23.54 | 23.1204 | 21.9877 | 59.9877 | 11.31 | 23.1187 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1318 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1481 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.1305 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1267 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.1323 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 23.1501 | 47.4551 | 59.9599 | 48 | 23.1497 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.134 | 34.1613 | 60.0208 | 23.54 | 23.1287 | 21.9877 | 59.9877 | 11.31 | 23.127 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1401 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1565 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 23.1388 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.135 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.1406 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.1584 | 47.4551 | 59.9599 | 48 | 23.158 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1423 | 34.1613 | 60.0208 | 23.54 | 23.137 | 21.9877 | 59.9877 | 11.31 | 23.1353 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1484 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1648 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.1472 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1434 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.149 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.1667 | 47.4551 | 59.9599 | 48 | 23.1663 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1506 | 34.1613 | 60.0208 | 23.54 | 23.1453 | 21.9877 | 59.9877 | 11.31 | 23.1438 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1567 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1731 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.1555 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1517 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.1573 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.1753 | 47.4551 | 59.9599 | 48 | 23.1746 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1589 | 34.1613 | 60.0208 | 23.54 | 23.1536 | 21.9844 | 59.9877 | 11.31 | 23.1521 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.165 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1815 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.1638 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.16 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.1656 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.1836 | 47.4357 | 59.9599 | 48 | 23.1829 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1672 | 34.1613 | 60.0208 | 23.54 | 23.1619 | 21.9844 | 59.9877 | 11.31 | 23.1604 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1733 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1898 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.1722 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1684 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.174 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.1919 | 47.4357 | 59.9599 | 48 | 23.1912 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1755 | 34.1613 | 60.0208 | 23.54 | 23.1704 | 21.9805 | 59.9877 | 11.31 | 23.1687 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1816 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.1981 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.1805 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1767 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.1824 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2002 | 47.4989 | 59.9599 | 48 | 23.1995 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1841 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.1787 | 21.9805 | 59.9877 | 11.31 | 23.177 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1899 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.2065 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.1888 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.185 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.1907 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2085 | 47.4989 | 59.9599 | 48 | 23.208 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.1924 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.187 | 21.936 | 59.9877 | 11.31 | 23.1853 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.1982 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.2148 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.1972 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.1934 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.199 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2168 | 47.4864 | 59.9599 | 48 | 23.2163 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.2007 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.1953 | 21.936 | 59.9877 | 11.31 | 23.1936 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2065 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.2231 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 23.2055 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 23.2017 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2073 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2251 | 47.4864 | 59.9599 | 48 | 23.2246 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.209 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.2036 | 21.9312 | 59.985 | 11.31 | 23.2019 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2148 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.2315 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 23.2138 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.21 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2156 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2336 | 47.4864 | 59.9599 | 48 | 23.2329 | 33.9024 | 60.0005 | 23.54 | 23.2173 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.2119 | 21.9312 | 59.985 | 11.31 | 23.2104 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2231 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.2398 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 23.2221 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.2183 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.224 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2419 | 47.4864 | 59.9599 | 48 | 23.2412 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2256 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.2202 | 21.9312 | 59.985 | 11.31 | 23.2188 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2319 | 18.1475 | 60.0017 | 6.9
23.2482 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 23.2305 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.2267 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2323 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2502 | 47.4718 | 59.9599 | 48 | 23.2495 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2339 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.2288 | 21.9312 | 59.985 | 11.31 | 23.2271 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2402 | 18.1475 | 60.0013 | 6.9
23.2565 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 23.2388 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.235 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2406 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2585 | 47.4718 | 59.9599 | 48 | 23.2578 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2422 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.2371 | 21.9242 | 59.985 | 11.31 | 23.2354 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2485 | 18.1475 | 60.0013 | 6.9
23.2648 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 23.2471 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.2433 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2489 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2668 | 47.5385 | 59.9599 | 48 | 23.2661 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2507 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.2454 | 21.9242 | 59.985 | 11.31 | 23.2437 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2568 | 18.1475 | 60.0013 | 6.9
23.2732 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 23.2555 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.2516 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2573 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2751 | 47.5385 | 59.9599 | 48 | 23.2747 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.259 | 34.1612 | 60.0208 | 23.54 | 23.2537 | 21.9242 | 59.985 | 11.31 | 23.252 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2651 | 18.1475 | 60.0013 | 6.9
23.2815 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 23.2638 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.26 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2656 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 23.2837 | 47.526 | 59.9599 | 48 | 23.283 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2673 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.262 | 21.9242 | 59.985 | 11.31 | 23.2603 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2734 | 18.14 | 60.0013 | 6.9
23.2898 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 23.2721 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.2683 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2739 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.292 | 47.526 | 59.9599 | 48 | 23.2913 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2756 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.2703 | 21.9242 | 59.985 | 11.31 | 23.2688 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2817 | 18.14 | 60.0013 | 6.9
23.2982 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 23.2805 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.2766 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 23.2822 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3003 | 47.4927 | 59.9599 | 48 | 23.2996 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2839 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.2786 | 21.9242 | 59.985 | 11.31 | 23.2771 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.29 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3065 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 23.2888 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.285 | 43.0805 | 60.0272 | 31.54 | 23.2905 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3086 | 47.4927 | 59.9599 | 48 | 23.3079 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.2922 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.2871 | 21.9857 | 59.985 | 11.31 | 23.2854 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.2983 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3148 | 53.451 | 59.9832 | 43.77 | 23.2971 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.2933 | 43.0805 | 60.0272 | 31.54 | 23.299 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3169 | 47.4927 | 59.9556 | 48 | 23.3162 | 33.9039 | 60.0005 | 23.54 | 23.3005 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.2954 | 21.9857 | 59.985 | 11.31 | 23.2937 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3066 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3232 | 53.451 | 59.9832 | 43.77 | 23.3055 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3016 | 43.0634 | 60.0272 | 31.54 | 23.3073 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3252 | 47.4927 | 59.9556 | 48 | 23.3245 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3088 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3037 | 21.9857 | 59.985 | 11.31 | 23.302 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3149 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3315 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 23.3138 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.31 | 43.0634 | 60.0272 | 31.54 | 23.3156 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3335 | 47.4801 | 59.9556 | 48 | 23.333 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3171 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.312 | 21.9857 | 59.985 | 11.31 | 23.3103 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3232 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3398 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 23.3221 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3183 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 23.3239 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.342 | 47.4801 | 59.9556 | 48 | 23.3413 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3257 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3203 | 21.8907 | 59.985 | 11.31 | 23.3186 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3315 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3482 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 23.3304 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3266 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 23.3323 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3503 | 47.4614 | 59.9556 | 48 | 23.3496 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.334 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3286 | 21.8907 | 59.985 | 11.31 | 23.3269 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3398 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3565 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 23.3388 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.335 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 23.3406 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3586 | 47.4614 | 59.9556 | 48 | 23.3579 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3423 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3369 | 21.8946 | 59.985 | 11.31 | 23.3354 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3481 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3649 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 23.3471 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3433 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 23.3489 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3669 | 47.4136 | 59.9556 | 48 | 23.3662 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3506 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3455 | 21.8946 | 59.985 | 11.31 | 23.3438 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3569 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3732 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 23.3554 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3516 | 43.071 | 60.026 | 31.54 | 23.3572 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3752 | 47.4136 | 59.9556 | 48 | 23.3745 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3589 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3538 | 21.8946 | 59.985 | 11.31 | 23.3521 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3652 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3815 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 23.3638 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.36 | 43.071 | 60.026 | 31.54 | 23.3656 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 23.3835 | 47.484 | 59.9556 | 48 | 23.3828 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3672 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3621 | 21.8946 | 59.985 | 11.31 | 23.3604 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3735 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3899 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 23.3721 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3683 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.3739 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.3921 | 47.484 | 59.9556 | 48 | 23.3911 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3755 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3704 | 21.8946 | 59.985 | 11.31 | 23.3687 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3818 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.3982 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 23.3804 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3766 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.3822 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.4004 | 47.4613 | 59.9556 | 48 | 23.3997 | 33.9195 | 60.0013 | 23.54 | 23.3838 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.3787 | 21.8946 | 59.985 | 11.31 | 23.377 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3901 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.4065 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 23.3888 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3849 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.3905 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.4087 | 47.4613 | 59.9556 | 48 | 23.408 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.3923 | 34.1613 | 60.0216 | 23.54 | 23.387 | 21.8997 | 59.985 | 11.31 | 23.3853 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.3984 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.4149 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 23.3971 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.3932 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.3988 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.417 | 47.4526 | 59.9556 | 48 | 23.4163 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4006 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.3953 | 21.8997 | 59.985 | 11.31 | 23.3936 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4067 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.4232 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 23.4054 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 23.4016 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4072 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.4253 | 47.4526 | 59.9556 | 48 | 23.4246 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4089 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4038 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4021 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.415 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.4315 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 23.4137 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4099 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4155 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.4336 | 47.4425 | 59.9556 | 48 | 23.4329 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4172 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4121 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4104 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4233 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.4399 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 23.4221 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4182 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4238 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.4421 | 47.4425 | 59.9556 | 48 | 23.4412 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4255 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4204 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4187 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4316 | 18.1303 | 60.0013 | 6.9
23.4482 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4304 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4266 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4321 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.4504 | 47.4278 | 59.9556 | 48 | 23.4495 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4338 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4287 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.427 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4399 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.4565 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4387 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4349 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4406 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.4587 | 47.4278 | 59.9556 | 48 | 23.458 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4421 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.437 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4353 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4482 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.4649 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4471 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4432 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4489 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 23.467 | 47.4278 | 59.9556 | 48 | 23.4663 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4504 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4453 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4436 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4565 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.4732 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4554 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4516 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4572 | 24.1759 | 60.0331 | 13.31 | 23.4753 | 47.4278 | 59.9556 | 48 | 23.4746 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.459 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4536 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4519 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4648 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.4816 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4637 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4599 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 23.4655 | 24.1759 | 60.0331 | 13.31 | 23.4836 | 47.4285 | 59.9556 | 48 | 23.4829 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4673 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4622 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4604 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4731 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.4899 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4721 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4682 | 43.0852 | 60.026 | 31.54 | 23.4739 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.4919 | 47.4285 | 59.9556 | 48 | 23.4912 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4756 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4705 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4688 | 21.253 | 60.0042 | 11.31 | 23.4819 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.4982 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4804 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4766 | 43.0852 | 60.026 | 31.54 | 23.4822 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5005 | 47.4079 | 59.9556 | 48 | 23.4995 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4839 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4788 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4771 | 21.2492 | 60.0042 | 11.31 | 23.4902 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5066 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 23.4887 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4849 | 43.0371 | 60.026 | 31.54 | 23.4905 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5088 | 47.4079 | 59.9556 | 48 | 23.5078 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.4922 | 34.1612 | 60.0216 | 23.54 | 23.4871 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4854 | 21.2492 | 60.0042 | 11.31 | 23.4985 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5149 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 23.4971 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.4932 | 43.0371 | 60.026 | 31.54 | 23.4988 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5171 | 47.4311 | 59.9504 | 48 | 23.5161 | 33.9295 | 60.0013 | 23.54 | 23.5005 | 34.1729 | 60.0216 | 23.54 | 23.4954 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.4937 | 21.2445 | 60.0038 | 11.31 | 23.5068 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5232 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 23.5054 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.5016 | 42.9664 | 60.026 | 31.54 | 23.5071 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5254 | 47.4311 | 59.9504 | 48 | 23.5247 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5088 | 34.1729 | 60.0216 | 23.54 | 23.5037 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.502 | 21.2445 | 60.0038 | 11.31 | 23.5151 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5316 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 23.5137 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.5099 | 42.9664 | 60.026 | 31.54 | 23.5155 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5337 | 47.4311 | 59.9504 | 48 | 23.533 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5171 | 34.1729 | 60.0216 | 23.54 | 23.512 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5103 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5234 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5399 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 23.522 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.5182 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5238 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.542 | 47.4311 | 59.9504 | 48 | 23.5413 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5256 | 34.1729 | 60.0216 | 23.54 | 23.5205 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5186 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5317 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5482 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 23.5304 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.5266 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5321 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5505 | 47.3988 | 59.9504 | 48 | 23.5496 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5339 | 34.182 | 60.0216 | 23.54 | 23.5288 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5271 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.54 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5566 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 23.5387 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.5349 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5404 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5588 | 47.3988 | 59.9504 | 48 | 23.5579 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5422 | 34.182 | 60.0216 | 23.54 | 23.5371 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5354 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5483 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5649 | 53.2788 | 59.9879 | 43.77 | 23.547 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.5432 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5488 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5671 | 47.385 | 59.9504 | 48 | 23.5662 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5505 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.5454 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5437 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5566 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5732 | 53.2788 | 59.9879 | 43.77 | 23.5554 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 23.5515 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5571 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5754 | 47.385 | 59.9504 | 48 | 23.5745 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5588 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.5537 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.552 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5649 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5816 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.5637 | 54.2579 | 60.0186 | 43.77 | 23.5598 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5654 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.5837 | 47.385 | 59.9504 | 48 | 23.583 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5671 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.562 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5603 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5732 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5899 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.572 | 54.2579 | 60.0186 | 43.77 | 23.5682 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5737 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.592 | 47.385 | 59.9504 | 48 | 23.5913 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5754 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.5703 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5686 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5815 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.5982 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.5804 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 23.5765 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5822 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.6006 | 47.385 | 59.9504 | 48 | 23.5996 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.5837 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.5789 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5769 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5898 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6066 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.5887 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 23.5848 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5905 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.6089 | 47.385 | 59.9504 | 48 | 23.6079 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.592 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.5872 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5852 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.5981 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6149 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.597 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 23.5932 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.5988 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 23.6172 | 47.4275 | 59.9504 | 48 | 23.6162 | 33.9295 | 60.0021 | 23.54 | 23.6006 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.5955 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.5938 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6069 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6232 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.6054 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 23.6015 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6071 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 23.6255 | 47.4275 | 59.9504 | 48 | 23.6245 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6089 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.6038 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.6021 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6152 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6316 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.6137 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6098 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6154 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 23.6338 | 47.416 | 59.9504 | 48 | 23.6328 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6172 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.6121 | 21.8997 | 59.983 | 11.31 | 23.6104 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6235 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6399 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.622 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6182 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6238 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 23.6421 | 47.416 | 59.9504 | 48 | 23.6411 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6255 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.6204 | 21.9048 | 59.983 | 11.31 | 23.6187 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6318 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6483 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.6304 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6265 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6321 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 23.6506 | 47.416 | 59.9504 | 48 | 23.6497 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6338 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.6287 | 21.9048 | 59.983 | 11.31 | 23.627 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6401 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6566 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.6387 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6348 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6404 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 23.6589 | 47.416 | 59.9504 | 48 | 23.658 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6421 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.6372 | 21.9156 | 59.983 | 11.31 | 23.6353 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6484 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6649 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.647 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6432 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6487 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 23.6672 | 47.4783 | 59.9504 | 48 | 23.6663 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6504 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.6455 | 21.9156 | 59.983 | 11.31 | 23.6436 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6567 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6733 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.6553 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6515 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6571 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 23.6755 | 47.4783 | 59.9504 | 48 | 23.6746 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6587 | 34.1921 | 60.0216 | 23.54 | 23.6538 | 21.9204 | 59.983 | 11.31 | 23.6521 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.665 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6816 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.6637 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6598 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6654 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 23.6838 | 47.4674 | 59.9504 | 48 | 23.6829 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6672 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.6621 | 21.9204 | 59.983 | 11.31 | 23.6604 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6733 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6899 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 23.672 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6682 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6737 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.6921 | 47.4674 | 59.9504 | 48 | 23.6912 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6755 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.6704 | 21.9204 | 59.983 | 11.31 | 23.6687 | 21.2413 | 60.0038 | 11.31 | 23.6816 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.6983 | 53.2941 | 59.9879 | 43.77 | 23.6803 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6765 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.682 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.7007 | 47.45 | 59.9504 | 48 | 23.6995 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6838 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.6787 | 21.9204 | 59.983 | 11.31 | 23.677 | 21.2426 | 60.0038 | 11.31 | 23.6899 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.7066 | 53.2941 | 59.9879 | 43.77 | 23.6887 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6848 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6904 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.709 | 47.45 | 59.9504 | 48 | 23.7078 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.6921 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.687 | 21.9165 | 59.983 | 11.31 | 23.6853 | 21.2426 | 60.0038 | 11.31 | 23.6982 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.7149 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 23.697 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.6931 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.6987 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.7173 | 47.4472 | 59.9461 | 48 | 23.7163 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.7004 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.6956 | 21.9165 | 59.983 | 11.31 | 23.6936 | 21.2426 | 60.003 | 11.31 | 23.7065 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.7233 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 23.7053 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.7015 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.707 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.7256 | 47.4472 | 59.9461 | 48 | 23.7246 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.7087 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.7039 | 21.9165 | 59.983 | 11.31 | 23.7019 | 21.2426 | 60.003 | 11.31 | 23.7148 | 18.1303 | 60.0009 | 6.9
23.7316 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 23.7137 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.7098 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 23.7153 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.7339 | 47.5209 | 59.9461 | 48 | 23.7329 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.717 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.7122 | 21.9165 | 59.983 | 11.31 | 23.7102 | 21.2426 | 60.003 | 11.31 | 23.7231 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7399 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 23.722 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.7181 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7236 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.7422 | 47.5209 | 59.9461 | 48 | 23.7412 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.7253 | 34.1921 | 60.0224 | 23.54 | 23.7205 | 21.9203 | 59.983 | 11.31 | 23.7188 | 21.2426 | 60.003 | 11.31 | 23.7319 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7483 | 53.3123 | 59.9879 | 43.77 | 23.7303 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.7264 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7321 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 23.7505 | 47.499 | 59.9461 | 48 | 23.7495 | 33.9024 | 60.0021 | 23.54 | 23.7339 | 34.1897 | 60.0224 | 23.54 | 23.7288 | 21.9203 | 59.983 | 11.31 | 23.7271 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.7402 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7566 | 53.3123 | 59.9879 | 43.77 | 23.7386 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 23.7348 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7404 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 23.759 | 47.499 | 59.9461 | 48 | 23.7578 | 33.8389 | 60.0021 | 23.54 | 23.7422 | 34.1897 | 60.0224 | 23.54 | 23.7371 | 21.925 | 59.983 | 11.31 | 23.7354 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.7485 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7649 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.747 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 23.7431 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7487 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 23.7673 | 47.4903 | 59.9461 | 48 | 23.7661 | 33.8389 | 60.0021 | 23.54 | 23.7505 | 34.1997 | 60.0224 | 23.54 | 23.7454 | 21.925 | 59.983 | 11.31 | 23.7437 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.7568 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7733 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.7553 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 23.7514 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.757 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 23.7756 | 47.4903 | 59.9461 | 48 | 23.7747 | 33.8389 | 60.0021 | 23.54 | 23.7588 | 34.1997 | 60.0224 | 23.54 | 23.7539 | 21.925 | 59.983 | 11.31 | 23.752 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.7651 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7816 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.7636 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 23.7598 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7654 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 23.7839 | 47.4903 | 59.9461 | 48 | 23.783 | 33.8389 | 60.0021 | 23.54 | 23.7671 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.7622 | 21.925 | 59.983 | 11.31 | 23.7603 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.7734 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7899 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.772 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 23.7681 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7737 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 23.7922 | 47.4903 | 59.9461 | 48 | 23.7913 | 33.8389 | 60.0021 | 23.54 | 23.7754 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.7705 | 21.925 | 59.9831 | 11.31 | 23.7686 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.7817 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.7983 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.7803 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 23.7764 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.782 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 23.8005 | 47.4727 | 59.9461 | 48 | 23.7996 | 33.8389 | 60.0021 | 23.54 | 23.7837 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.7788 | 21.925 | 59.9831 | 11.31 | 23.7771 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.79 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8066 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.7886 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 23.7848 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7903 | 24.0422 | 60.031 | 13.31 | 23.8091 | 47.4727 | 59.9461 | 48 | 23.8079 | 33.8335 | 60.0021 | 23.54 | 23.792 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.7871 | 21.9388 | 59.9831 | 11.31 | 23.7854 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.7983 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.815 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.797 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 23.7931 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.7987 | 24.0422 | 60.031 | 13.31 | 23.8174 | 47.4659 | 59.9461 | 48 | 23.8162 | 33.8335 | 60.0021 | 23.54 | 23.8003 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.7954 | 21.9388 | 59.9831 | 11.31 | 23.7937 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.8066 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8233 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 23.8053 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 23.8014 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.807 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.8257 | 47.4659 | 59.9461 | 48 | 23.8245 | 33.8335 | 60.0021 | 23.54 | 23.8088 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.8037 | 21.9388 | 59.9846 | 11.31 | 23.802 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.8149 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8316 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8136 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 23.8098 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8153 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.834 | 47.4314 | 59.9461 | 48 | 23.8328 | 33.8335 | 60.0021 | 23.54 | 23.8171 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.8123 | 21.9388 | 59.9846 | 11.31 | 23.8103 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.8232 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.84 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.822 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 23.8181 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8236 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.8423 | 47.4314 | 59.9461 | 48 | 23.8413 | 33.8396 | 60.0021 | 23.54 | 23.8254 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.8206 | 21.9436 | 59.9846 | 11.31 | 23.8186 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.8315 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8483 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8303 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 23.8264 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8319 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.8506 | 47.4247 | 59.9461 | 48 | 23.8496 | 33.8396 | 60.0021 | 23.54 | 23.8337 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.8289 | 21.9436 | 59.9846 | 11.31 | 23.8269 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.8398 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8566 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8386 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 23.8347 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8403 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.8591 | 47.4247 | 59.9461 | 48 | 23.8579 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.842 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.8372 | 21.9433 | 59.9846 | 11.31 | 23.8352 | 21.2394 | 60.003 | 11.31 | 23.8481 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.865 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.847 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.8431 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8486 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.8674 | 47.4247 | 59.9461 | 48 | 23.8662 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.8503 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.8455 | 21.9433 | 59.9846 | 11.31 | 23.8438 | 21.2356 | 60.003 | 11.31 | 23.8569 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8733 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8553 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.8514 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8569 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.8757 | 47.4247 | 59.9461 | 48 | 23.8745 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.8586 | 34.2023 | 60.0224 | 23.54 | 23.8538 | 21.9433 | 59.9846 | 11.31 | 23.8521 | 21.2356 | 60.003 | 11.31 | 23.8652 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8816 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8636 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.8597 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8652 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 23.884 | 47.4012 | 59.9461 | 48 | 23.8828 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.8669 | 34.2049 | 60.0232 | 23.54 | 23.8621 | 21.9433 | 59.9846 | 11.31 | 23.8604 | 21.1814 | 60.003 | 11.31 | 23.8735 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.89 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8719 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.8681 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8737 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 23.8923 | 47.4012 | 59.9461 | 48 | 23.8911 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.8755 | 34.2049 | 60.0232 | 23.54 | 23.8706 | 21.9432 | 59.9846 | 11.31 | 23.8687 | 21.1814 | 60.003 | 11.31 | 23.8818 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.8983 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8803 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.8764 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.882 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 23.9006 | 47.4269 | 59.9461 | 48 | 23.8997 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.8838 | 34.2049 | 60.0232 | 23.54 | 23.8789 | 21.9432 | 59.9846 | 11.31 | 23.877 | 21.1814 | 60.003 | 11.31 | 23.8901 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9066 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 23.8886 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.8847 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8903 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 23.9092 | 47.4269 | 59.9461 | 48 | 23.908 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.8921 | 34.2049 | 60.0232 | 23.54 | 23.8872 | 21.9432 | 59.9846 | 11.31 | 23.8853 | 21.1814 | 60.003 | 11.31 | 23.8984 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.915 | 53.3932 | 59.9907 | 43.77 | 23.8969 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.8931 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.8986 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 23.9175 | 47.4136 | 59.9417 | 48 | 23.9163 | 33.8451 | 60.0021 | 23.54 | 23.9004 | 34.2049 | 60.0232 | 23.54 | 23.8955 | 21.9432 | 59.9846 | 11.31 | 23.8936 | 21.1814 | 60.0018 | 11.31 | 23.9067 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9233 | 53.3932 | 59.9907 | 43.77 | 23.9053 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 23.9014 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.907 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 23.9258 | 47.4136 | 59.9417 | 48 | 23.9246 | 33.8451 | 60.0029 | 23.54 | 23.9087 | 34.2049 | 60.0232 | 23.54 | 23.9038 | 21.9548 | 59.9846 | 11.31 | 23.9019 | 21.1814 | 60.0018 | 11.31 | 23.915 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9316 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 23.9136 | 54.1153 | 60.0153 | 43.77 | 23.9097 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 23.9153 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 23.9341 | 47.4151 | 59.9417 | 48 | 23.9329 | 33.8451 | 60.0029 | 23.54 | 23.917 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9121 | 21.9548 | 59.9846 | 11.31 | 23.9104 | 21.1814 | 60.0018 | 11.31 | 23.9233 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.94 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 23.9219 | 54.1153 | 60.0153 | 43.77 | 23.9181 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9236 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 23.9424 | 47.4151 | 59.9417 | 48 | 23.9412 | 33.8451 | 60.0029 | 23.54 | 23.9253 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9204 | 21.9548 | 59.9846 | 11.31 | 23.9187 | 21.1814 | 60.0018 | 11.31 | 23.9316 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9483 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 23.9303 | 54.0836 | 60.0153 | 43.77 | 23.9264 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9319 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 23.9507 | 47.4155 | 59.9417 | 48 | 23.9495 | 33.8451 | 60.0029 | 23.54 | 23.9336 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.929 | 21.9548 | 59.9846 | 11.31 | 23.927 | 21.1814 | 60.0018 | 11.31 | 23.9399 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9566 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 23.9386 | 54.0836 | 60.0153 | 43.77 | 23.9347 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9402 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 23.9592 | 47.4155 | 59.9417 | 48 | 23.9578 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 23.9421 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9373 | 21.8265 | 59.9846 | 11.31 | 23.9353 | 21.1814 | 60.0018 | 11.31 | 23.9482 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.965 | 53.3561 | 59.9945 | 43.77 | 23.9469 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 23.943 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9486 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 23.9675 | 47.4155 | 59.9417 | 48 | 23.9663 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 23.9504 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9456 | 21.8265 | 59.9846 | 11.31 | 23.9436 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 23.9565 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9733 | 53.3561 | 59.9945 | 43.77 | 23.9553 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 23.9514 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9569 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 23.9758 | 47.4155 | 59.9417 | 48 | 23.9746 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 23.9587 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9539 | 21.8296 | 59.9846 | 11.31 | 23.9519 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 23.9648 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9816 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 23.9636 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 23.9597 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9652 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 23.9841 | 47.4029 | 59.9417 | 48 | 23.9829 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 23.967 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9622 | 21.8296 | 59.9846 | 11.31 | 23.9602 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 23.9731 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.99 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 23.9719 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 23.968 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9735 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 23.9924 | 47.4029 | 59.9417 | 48 | 23.9912 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 23.9753 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9705 | 21.8296 | 59.9846 | 11.31 | 23.9688 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 23.9814 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
23.9983 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 23.9803 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 23.9763 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9819 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 24.0007 | 47.4029 | 59.9417 | 48 | 23.9995 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 23.9836 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9788 | 21.8296 | 59.9846 | 11.31 | 23.9771 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 23.9902 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
24.0066 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 23.9886 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 23.9847 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9902 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 24.0093 | 47.4029 | 59.9417 | 48 | 24.0078 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 23.9919 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9873 | 21.8464 | 59.9846 | 11.31 | 23.9854 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 23.9985 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
24.015 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 23.9969 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 23.993 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 23.9985 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 24.0176 | 47.3815 | 59.9417 | 48 | 24.0161 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0002 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 23.9956 | 21.8464 | 59.9846 | 11.31 | 23.9937 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0068 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
24.0233 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 24.0052 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 24.0013 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0068 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 24.0259 | 47.3815 | 59.9417 | 48 | 24.0247 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0088 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 24.0039 | 21.7847 | 59.9878 | 11.31 | 24.002 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0151 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
24.0316 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0136 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.0097 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0153 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 24.0342 | 47.3815 | 59.9417 | 48 | 24.033 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0171 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 24.0122 | 21.7847 | 59.9878 | 11.31 | 24.0103 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0234 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
24.04 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0219 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.018 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0236 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 24.0425 | 47.3815 | 59.9417 | 48 | 24.0413 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0254 | 34.1808 | 60.0232 | 23.54 | 24.0205 | 21.7847 | 59.9878 | 11.31 | 24.0186 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0317 | 18.2112 | 60.0009 | 6.9
24.0483 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0302 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.0263 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0319 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 24.0508 | 47.36 | 59.9417 | 48 | 24.0496 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0337 | 34.1911 | 60.0232 | 23.54 | 24.0288 | 21.7847 | 59.9878 | 11.31 | 24.0269 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.04 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.0567 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0386 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.0347 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0402 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 24.0593 | 47.36 | 59.9417 | 48 | 24.0579 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.042 | 34.1911 | 60.0232 | 23.54 | 24.0371 | 21.7886 | 59.9878 | 11.31 | 24.0354 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0483 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.065 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0469 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.043 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0486 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 24.0676 | 47.425 | 59.9417 | 48 | 24.0662 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0503 | 34.1911 | 60.0232 | 23.54 | 24.0457 | 21.7886 | 59.9878 | 11.31 | 24.0437 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0566 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.0733 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0552 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.0513 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0569 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 24.0759 | 47.425 | 59.9417 | 48 | 24.0745 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0586 | 34.1911 | 60.0232 | 23.54 | 24.054 | 21.79 | 59.9878 | 11.31 | 24.052 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0649 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.0817 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0636 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.0597 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0652 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 24.0842 | 47.425 | 59.9417 | 48 | 24.0828 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0669 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.0623 | 21.79 | 59.9878 | 11.31 | 24.0603 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0732 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.09 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0719 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.068 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0735 | 23.9922 | 60.0277 | 13.31 | 24.0925 | 47.425 | 59.9417 | 48 | 24.0913 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0752 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.0706 | 21.79 | 59.9878 | 11.31 | 24.0686 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0815 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.0983 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0802 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.0763 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0818 | 23.9922 | 60.0277 | 13.31 | 24.1008 | 47.4126 | 59.9417 | 48 | 24.0996 | 33.7881 | 60.0029 | 23.54 | 24.0837 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.0789 | 21.79 | 59.9878 | 11.31 | 24.0769 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0898 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.1067 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0886 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.0847 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0902 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 24.1094 | 47.4126 | 59.9417 | 48 | 24.1079 | 33.8023 | 60.0029 | 23.54 | 24.092 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.0872 | 21.79 | 59.9878 | 11.31 | 24.0852 | 21.1784 | 60.0018 | 11.31 | 24.0981 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.115 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.0969 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.093 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.0985 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 24.1177 | 47.3949 | 59.939 | 48 | 24.1162 | 33.8023 | 60.0029 | 23.54 | 24.1003 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.0955 | 21.79 | 59.9878 | 11.31 | 24.0938 | 21.1746 | 60.0014 | 11.31 | 24.1064 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.1233 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 24.1052 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.1013 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.1068 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 24.126 | 47.3949 | 59.939 | 48 | 24.1245 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.1086 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.104 | 21.7939 | 59.9878 | 11.31 | 24.1021 | 21.1746 | 60.0014 | 11.31 | 24.1152 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.1317 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 24.1136 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.1096 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 24.1151 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 24.1343 | 47.3949 | 59.939 | 48 | 24.1328 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.1169 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.1123 | 21.7939 | 59.9878 | 11.31 | 24.1104 | 21.1746 | 60.0014 | 11.31 | 24.1235 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.14 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 24.1219 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 24.118 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1235 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 24.1426 | 47.3949 | 59.939 | 48 | 24.1411 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.1252 | 34.1911 | 60.0236 | 23.54 | 24.1206 | 21.8022 | 59.9878 | 11.31 | 24.1187 | 21.1746 | 60.0014 | 11.31 | 24.1318 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.1483 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 24.1302 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1263 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1318 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 24.1509 | 47.3949 | 59.939 | 48 | 24.1494 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.1335 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1289 | 21.8022 | 59.9878 | 11.31 | 24.127 | 21.1746 | 60.0014 | 11.31 | 24.1401 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.1567 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 24.1385 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1346 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1401 | 23.9437 | 60.0277 | 13.31 | 24.1594 | 47.3949 | 59.939 | 48 | 24.158 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.1418 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1372 | 21.8022 | 59.9878 | 11.31 | 24.1353 | 21.1746 | 60.0014 | 11.31 | 24.1484 | 18.2082 | 60.0009 | 6.9
24.165 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.1469 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1429 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1484 | 23.9437 | 60.0277 | 13.31 | 24.1677 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.1663 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.1504 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1455 | 21.8022 | 59.9878 | 11.31 | 24.1436 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.1567 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.1733 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.1552 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1513 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1569 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 24.176 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.1746 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.1587 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1538 | 21.8061 | 59.9878 | 11.31 | 24.1519 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.165 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.1817 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.1635 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1596 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1652 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 24.1843 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.1829 | 33.8023 | 60.0037 | 23.54 | 24.167 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1624 | 21.8061 | 59.9878 | 11.31 | 24.1604 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.1733 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.19 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.1719 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1679 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1735 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 24.1926 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.1912 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.1753 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1707 | 21.8095 | 59.9878 | 11.31 | 24.1687 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.1816 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.1983 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.1802 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1763 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1818 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 24.2009 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.1995 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.1836 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.179 | 21.8095 | 59.9878 | 11.31 | 24.177 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.1899 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.2067 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.1885 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1846 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1901 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 24.2095 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.2078 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.1919 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1873 | 21.8095 | 59.9878 | 11.31 | 24.1853 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.1982 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.215 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.1969 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.1929 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.1985 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 24.2178 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.2163 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2002 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.1956 | 21.8095 | 59.9878 | 11.31 | 24.1936 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2065 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.2233 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.2052 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 24.2013 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2068 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 24.2261 | 47.3725 | 59.939 | 48 | 24.2246 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2085 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.2039 | 21.8063 | 59.9905 | 11.31 | 24.2019 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2148 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.2317 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.2135 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2096 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2151 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 24.2344 | 47.3708 | 59.939 | 48 | 24.2329 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.217 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.2122 | 21.8063 | 59.9905 | 11.31 | 24.2102 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2231 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.24 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 24.2219 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2179 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2234 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 24.2427 | 47.3708 | 59.939 | 48 | 24.2412 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2253 | 34.13 | 60.0236 | 23.54 | 24.2205 | 21.8063 | 59.9905 | 11.31 | 24.2188 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2314 | 18.2074 | 60.0009 | 6.9
24.2483 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2302 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2263 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2318 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 24.251 | 47.3587 | 59.939 | 48 | 24.2495 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2336 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.229 | 21.8063 | 59.9905 | 11.31 | 24.2271 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2402 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.2567 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2385 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2346 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2401 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 24.2595 | 47.3587 | 59.939 | 48 | 24.2578 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2419 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.2373 | 21.8097 | 59.9905 | 11.31 | 24.2354 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2485 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.265 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2469 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2429 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2484 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 24.2678 | 47.3587 | 59.939 | 48 | 24.2661 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2502 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.2456 | 21.8097 | 59.9905 | 11.31 | 24.2437 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2568 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.2733 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2552 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2513 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2567 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 24.2761 | 47.3587 | 59.939 | 48 | 24.2744 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2585 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.2539 | 21.8147 | 59.9905 | 11.31 | 24.252 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2651 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.2817 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2635 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2596 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 24.2651 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 24.2844 | 47.3876 | 59.939 | 48 | 24.283 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2668 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.2622 | 21.8147 | 59.9905 | 11.31 | 24.2603 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2734 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.29 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2719 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 24.2679 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 24.2734 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.2927 | 47.3876 | 59.939 | 48 | 24.2913 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2751 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.2705 | 21.8186 | 59.9905 | 11.31 | 24.2686 | 21.1699 | 60.0014 | 11.31 | 24.2817 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.2983 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2802 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 24.2762 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 24.2817 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.301 | 47.3876 | 59.939 | 48 | 24.2996 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.2834 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.2788 | 21.8186 | 59.9905 | 11.31 | 24.2769 | 21.167 | 60.0014 | 11.31 | 24.29 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.3067 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2885 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 24.2846 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 24.29 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3096 | 47.3876 | 59.939 | 48 | 24.3079 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.292 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.2874 | 21.8186 | 59.9905 | 11.31 | 24.2854 | 21.167 | 60.0014 | 11.31 | 24.2983 | 18.2074 | 60.0005 | 6.9
24.315 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.2969 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 24.2929 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 24.2985 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3179 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3162 | 33.8038 | 60.0037 | 23.54 | 24.3003 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.2957 | 21.8186 | 59.9905 | 11.31 | 24.2937 | 21.167 | 60.001 | 11.31 | 24.3066 | 18.2286 | 60.0005 | 6.9
24.3233 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 24.3052 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 24.3012 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 24.3068 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3262 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3245 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3086 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.304 | 21.8186 | 59.9905 | 11.31 | 24.302 | 21.167 | 60.001 | 11.31 | 24.3149 | 18.2286 | 60.0005 | 6.9
24.3317 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 24.3135 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 24.3096 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 24.3151 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3345 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3328 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3169 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.3123 | 21.8186 | 59.9905 | 11.31 | 24.3103 | 21.167 | 60.001 | 11.31 | 24.3232 | 18.2287 | 60.0005 | 6.9
24.34 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 24.3219 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 24.3179 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3234 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3428 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3411 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3252 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.3206 | 21.8209 | 59.9905 | 11.31 | 24.3186 | 21.167 | 60.001 | 11.31 | 24.3315 | 18.2287 | 60.0005 | 6.9
24.3483 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 24.3302 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 24.3262 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3318 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3511 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3496 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3335 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.3289 | 21.8209 | 59.9905 | 11.31 | 24.3269 | 21.167 | 60.001 | 11.31 | 24.3398 | 18.2287 | 60.0005 | 6.9
24.3567 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 24.3385 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 24.3346 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3401 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3596 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3579 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3418 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.3372 | 21.7498 | 59.9905 | 11.31 | 24.3352 | 21.167 | 60.001 | 11.31 | 24.3481 | 18.2287 | 60.0005 | 6.9
24.365 | 53.3005 | 60.001 | 43.77 | 24.3468 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 24.3429 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3484 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 24.3679 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3662 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3501 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.3457 | 21.7498 | 59.9905 | 11.31 | 24.3438 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.3564 | 18.2287 | 60.0005 | 6.9
24.3733 | 53.3005 | 60.001 | 43.77 | 24.3552 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 24.3512 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3567 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.3762 | 47.3876 | 59.9366 | 48 | 24.3745 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3586 | 34.1301 | 60.0236 | 23.54 | 24.354 | 21.7498 | 59.9905 | 11.31 | 24.3521 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.3652 | 18.2287 | 60.0005 | 6.9
24.3817 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 24.3635 | 54.1352 | 60.0108 | 43.77 | 24.3595 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.365 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.3845 | 47.3816 | 59.9366 | 48 | 24.3828 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3669 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.3623 | 21.7498 | 59.9905 | 11.31 | 24.3604 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.3735 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.39 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 24.3718 | 54.1352 | 60.0108 | 43.77 | 24.3679 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3734 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.3928 | 47.3816 | 59.9366 | 48 | 24.3911 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3752 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.3706 | 21.7498 | 59.9905 | 11.31 | 24.3687 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.3818 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.3983 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 24.3802 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 24.3762 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3817 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.4014 | 47.3816 | 59.9366 | 48 | 24.3994 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3835 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.3789 | 21.7498 | 59.9905 | 11.31 | 24.377 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.3901 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.4067 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 24.3885 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 24.3845 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.39 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.4097 | 47.3816 | 59.9366 | 48 | 24.408 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.3918 | 34.1299 | 60.0236 | 23.54 | 24.3872 | 21.7623 | 59.9905 | 11.31 | 24.3853 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.3984 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.415 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 24.3968 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 24.3929 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 24.3983 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.418 | 47.3816 | 59.9366 | 48 | 24.4163 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.4001 | 34.1293 | 60.0236 | 23.54 | 24.3955 | 21.7623 | 59.9905 | 11.31 | 24.3936 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.4067 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.4233 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 24.4052 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 24.4012 | 42.8964 | 60.0244 | 31.54 | 24.4067 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.4263 | 47.3816 | 59.9366 | 48 | 24.4246 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.4084 | 34.1293 | 60.0236 | 23.54 | 24.4041 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.4019 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.415 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.4317 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 24.4135 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4095 | 42.8964 | 60.0244 | 31.54 | 24.415 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 24.4346 | 47.3775 | 59.9366 | 48 | 24.4329 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.4167 | 34.132 | 60.0236 | 23.54 | 24.4124 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.4104 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.4233 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.44 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 24.4218 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4178 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4233 | 23.874 | 60.0261 | 13.31 | 24.4429 | 47.3775 | 59.9366 | 48 | 24.4412 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.4253 | 34.132 | 60.0236 | 23.54 | 24.4207 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.4187 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.4316 | 18.2265 | 60.0005 | 6.9
24.4483 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 24.4302 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4262 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4316 | 23.874 | 60.0261 | 13.31 | 24.4514 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.4495 | 33.8038 | 60.0041 | 23.54 | 24.4336 | 34.1321 | 60.0236 | 23.54 | 24.429 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.427 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.4399 | 18.2265 | 60.0001 | 6.9
24.4567 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 24.4385 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4345 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4401 | 23.8535 | 60.0261 | 13.31 | 24.4597 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.4578 | 33.7951 | 60.0041 | 23.54 | 24.4419 | 34.1321 | 60.0236 | 23.54 | 24.4373 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.4353 | 21.1719 | 60.001 | 11.31 | 24.4482 | 18.2265 | 60.0001 | 6.9
24.465 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 24.4468 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4428 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4484 | 23.8535 | 60.0261 | 13.31 | 24.468 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.4661 | 33.7951 | 60.0041 | 23.54 | 24.4502 | 34.1321 | 60.0236 | 23.54 | 24.4456 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.4436 | 21.1635 | 60.001 | 11.31 | 24.4565 | 18.2265 | 60.0001 | 6.9
24.4733 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 24.4552 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4512 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4567 | 23.8362 | 60.0261 | 13.31 | 24.4763 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.4746 | 33.7685 | 60.0041 | 23.54 | 24.4585 | 34.1321 | 60.0236 | 23.54 | 24.4539 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.4519 | 21.1635 | 60.001 | 11.31 | 24.4648 | 18.2265 | 60.0001 | 6.9
24.4817 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 24.4635 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4595 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.465 | 23.8362 | 60.0261 | 13.31 | 24.4846 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.4829 | 33.7685 | 60.0041 | 23.54 | 24.4668 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.4622 | 21.814 | 59.9929 | 11.31 | 24.4602 | 21.1635 | 60.001 | 11.31 | 24.4731 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.49 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 24.4718 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4678 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4734 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.4929 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.4912 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.4751 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.4707 | 21.8105 | 59.9929 | 11.31 | 24.4688 | 21.1635 | 60.001 | 11.31 | 24.4814 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.4983 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 24.4801 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4762 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4817 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5015 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.4995 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.4834 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.479 | 21.8105 | 59.9929 | 11.31 | 24.4771 | 21.1605 | 60.001 | 11.31 | 24.4902 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.5067 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 24.4885 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4845 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.49 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5098 | 47.4465 | 59.9366 | 48 | 24.5078 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.4917 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.4873 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.4854 | 21.1605 | 60.001 | 11.31 | 24.4985 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.515 | 53.3384 | 60.001 | 43.77 | 24.4968 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.4928 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.4983 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5181 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5161 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.5002 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.4956 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.4937 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5068 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.5233 | 53.3384 | 60.001 | 43.77 | 24.5052 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5012 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.5066 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5264 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5244 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5085 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.5039 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.502 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5151 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.5317 | 53.3059 | 60.001 | 43.77 | 24.5135 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5095 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 24.515 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5347 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.533 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5168 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.5122 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.5103 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5234 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.54 | 53.3059 | 60.001 | 43.77 | 24.5218 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5178 | 42.7041 | 60.024 | 31.54 | 24.5233 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.543 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5413 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5251 | 34.1321 | 60.024 | 23.54 | 24.5205 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.5186 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5317 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.5483 | 53.1991 | 60.001 | 43.77 | 24.5302 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5262 | 42.7041 | 60.024 | 31.54 | 24.5316 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5515 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5496 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5334 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5291 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.5269 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.54 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.5567 | 53.1991 | 60.001 | 43.77 | 24.5385 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5345 | 42.7748 | 60.024 | 31.54 | 24.5399 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5598 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5579 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5417 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5374 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.5354 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5483 | 18.2263 | 60.0001 | 6.9
24.565 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.5468 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5428 | 42.7748 | 60.024 | 31.54 | 24.5483 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5681 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5662 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.55 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5457 | 21.8146 | 59.9929 | 11.31 | 24.5437 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5566 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.5733 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.5551 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5511 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 24.5566 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5764 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5745 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5583 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.554 | 21.8181 | 59.9929 | 11.31 | 24.552 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5649 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.5817 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.5635 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5594 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 24.5649 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 24.5847 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5828 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5669 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5623 | 21.8181 | 59.9929 | 11.31 | 24.5603 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5732 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.59 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.5718 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 24.5678 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 24.5732 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.593 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5911 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5752 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5706 | 21.8202 | 59.9929 | 11.31 | 24.5686 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5815 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.5983 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.5801 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 24.5761 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 24.5817 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6016 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.5996 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5835 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5789 | 21.8202 | 59.9929 | 11.31 | 24.5769 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5898 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.6067 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.5885 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 24.5844 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.59 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6099 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6079 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.5918 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5874 | 21.8202 | 59.9929 | 11.31 | 24.5852 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.5981 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.615 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.5968 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 24.5928 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.5983 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6182 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6162 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.6001 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.5957 | 21.8202 | 59.9929 | 11.31 | 24.5938 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6064 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.6233 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.6051 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 24.6011 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6066 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6265 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6245 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.6084 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.604 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6021 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6152 | 18.2257 | 60.0001 | 6.9
24.6317 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.6135 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6094 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.615 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6348 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6328 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.6167 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.6123 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6104 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6235 | 18.2219 | 60.0001 | 6.9
24.64 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 24.6218 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6178 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6233 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6431 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6411 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.625 | 34.0779 | 60.024 | 23.54 | 24.6206 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6187 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6318 | 18.2219 | 60.0001 | 6.9
24.6483 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 24.6301 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6261 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6316 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6516 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6494 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.6333 | 34.0896 | 60.024 | 23.54 | 24.6289 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.627 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6401 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.6567 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 24.6385 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6344 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6399 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6599 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6577 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.6418 | 34.0896 | 60.024 | 23.54 | 24.6372 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6353 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6484 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.665 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 24.6468 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6428 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6483 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6682 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6663 | 33.7771 | 60.0049 | 23.54 | 24.6501 | 34.0947 | 60.024 | 23.54 | 24.6458 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6436 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6567 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.6733 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 24.6551 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6511 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6566 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6765 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6746 | 33.7668 | 60.0049 | 23.54 | 24.6584 | 34.0947 | 60.024 | 23.54 | 24.6541 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6519 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.665 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.6817 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 24.6635 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6594 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6649 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 24.6848 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6829 | 33.7668 | 60.0049 | 23.54 | 24.6667 | 34.0947 | 60.0244 | 23.54 | 24.6624 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6604 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6733 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.69 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 24.6718 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6678 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6732 | 23.8187 | 60.0241 | 13.31 | 24.6931 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6912 | 33.7668 | 60.0049 | 23.54 | 24.675 | 34.0947 | 60.0244 | 23.54 | 24.6707 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.6687 | 21.1605 | 59.9999 | 11.31 | 24.6816 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.6983 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 24.6801 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6761 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6815 | 23.8187 | 60.0241 | 13.31 | 24.7017 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.6995 | 33.7668 | 60.0049 | 23.54 | 24.6833 | 34.0947 | 60.0244 | 23.54 | 24.679 | 21.8202 | 59.9949 | 11.31 | 24.677 | 21.1568 | 59.9999 | 11.31 | 24.6899 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.7067 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 24.6885 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6844 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6899 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.71 | 47.4465 | 59.9354 | 48 | 24.7078 | 33.7668 | 60.0049 | 23.54 | 24.6917 | 34.0947 | 60.0244 | 23.54 | 24.6873 | 21.8184 | 59.9949 | 11.31 | 24.6853 | 21.1568 | 59.9999 | 11.31 | 24.6982 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.715 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 24.6968 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.6927 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.6982 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7183 | 47.4465 | 59.9358 | 48 | 24.7161 | 33.7668 | 60.0049 | 23.54 | 24.7 | 34.0948 | 60.0244 | 23.54 | 24.6956 | 21.8184 | 59.9949 | 11.31 | 24.6936 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7065 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.7233 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 24.7051 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7011 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.7065 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7266 | 47.4465 | 59.9358 | 48 | 24.7246 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7085 | 34.0948 | 60.0244 | 23.54 | 24.7039 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.7019 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7148 | 18.2219 | 59.9997 | 6.9
24.7316 | 53.1936 | 60.0051 | 43.77 | 24.7135 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7094 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 24.7148 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7349 | 47.4465 | 59.9358 | 48 | 24.7329 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7168 | 34.0948 | 60.0244 | 23.54 | 24.7124 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.7102 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7231 | 18.2135 | 59.9997 | 6.9
24.74 | 53.1936 | 60.0051 | 43.77 | 24.7218 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7177 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 24.7233 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7432 | 47.4465 | 59.9358 | 48 | 24.7412 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7251 | 34.0948 | 60.0244 | 23.54 | 24.7207 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.7188 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7314 | 18.2135 | 59.9997 | 6.9
24.7483 | 53.2671 | 60.0051 | 43.77 | 24.7301 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.726 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 24.7316 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7517 | 47.4465 | 59.9358 | 48 | 24.7495 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7334 | 34.0926 | 60.0244 | 23.54 | 24.729 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.7271 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7402 | 18.2061 | 59.9997 | 6.9
24.7566 | 53.2671 | 60.0051 | 43.77 | 24.7384 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7344 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 24.7399 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.76 | 47.4465 | 59.9358 | 48 | 24.7578 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7417 | 34.0926 | 60.0244 | 23.54 | 24.7373 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.7354 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7485 | 18.2061 | 59.9997 | 6.9
24.765 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.7468 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7427 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 24.7482 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7683 | 47.4632 | 59.9358 | 48 | 24.7661 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.75 | 34.0925 | 60.0244 | 23.54 | 24.7456 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.7437 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7568 | 18.2061 | 59.9997 | 6.9
24.7733 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.7551 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.751 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 24.7566 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7766 | 47.4632 | 59.9358 | 48 | 24.7744 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7583 | 34.0925 | 60.0244 | 23.54 | 24.7539 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.752 | 21.1568 | 59.9995 | 11.31 | 24.7651 | 18.2061 | 59.9997 | 6.9
24.7816 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.7634 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7594 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 24.7649 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7849 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.7827 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7666 | 34.0925 | 60.0244 | 23.54 | 24.7622 | 21.8205 | 59.9949 | 11.31 | 24.7603 | 21.1539 | 59.9995 | 11.31 | 24.7734 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.79 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.7718 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7677 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.7732 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.7932 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.7913 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7751 | 34.0925 | 60.0244 | 23.54 | 24.7708 | 21.7557 | 59.9949 | 11.31 | 24.7686 | 21.1539 | 59.9995 | 11.31 | 24.7817 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.7983 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.7801 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.776 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.7815 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 24.8018 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.7996 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7834 | 34.1027 | 60.0244 | 23.54 | 24.7791 | 21.7557 | 59.9949 | 11.31 | 24.7769 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.79 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.8066 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.7885 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7844 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.7899 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.8101 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.8079 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.7917 | 34.1027 | 60.0244 | 23.54 | 24.7874 | 21.7557 | 59.9949 | 11.31 | 24.7854 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.7983 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.815 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.7968 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.7927 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.7982 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.8184 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.8162 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8 | 34.1027 | 60.0244 | 23.54 | 24.7957 | 21.7557 | 59.9949 | 11.31 | 24.7937 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.8066 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.8233 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 24.8051 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 24.801 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8065 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.8267 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.8245 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8083 | 34.1027 | 60.0244 | 23.54 | 24.804 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.802 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.8149 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.8316 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 24.8134 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8094 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8148 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.835 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.8328 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8167 | 34.0418 | 60.0244 | 23.54 | 24.8123 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8103 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.8232 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.84 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 24.8218 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8177 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8232 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.8435 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.8411 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.825 | 34.0418 | 60.0244 | 23.54 | 24.8206 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8186 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.8315 | 18.199 | 59.9997 | 6.9
24.8483 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 24.8301 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.826 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8315 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.8518 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.8494 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8333 | 34.0446 | 60.0244 | 23.54 | 24.8291 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8269 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.8398 | 18.199 | 59.9989 | 6.9
24.8566 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 24.8384 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8344 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8398 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.8601 | 47.4887 | 59.9358 | 48 | 24.8579 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8416 | 34.0446 | 60.0244 | 23.54 | 24.8374 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8352 | 20.9415 | 59.9995 | 11.31 | 24.8481 | 18.199 | 59.9989 | 6.9
24.865 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 24.8468 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8427 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8481 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 24.8684 | 47.493 | 59.9358 | 48 | 24.8662 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8501 | 34.0446 | 60.0244 | 23.54 | 24.8457 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8438 | 20.942 | 59.9995 | 11.31 | 24.8564 | 18.199 | 59.9989 | 6.9
24.8733 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 24.8551 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.851 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8566 | 23.7235 | 60.0241 | 13.31 | 24.8767 | 47.493 | 59.9358 | 48 | 24.8745 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8584 | 34.0446 | 60.0244 | 23.54 | 24.854 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8521 | 20.942 | 59.9995 | 11.31 | 24.8652 | 18.199 | 59.9989 | 6.9
24.8816 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 24.8634 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8593 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8649 | 23.7235 | 60.0241 | 13.31 | 24.885 | 47.5497 | 59.9358 | 48 | 24.8828 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8667 | 34.0445 | 60.0256 | 23.54 | 24.8623 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8604 | 20.942 | 59.9995 | 11.31 | 24.8735 | 18.199 | 59.9989 | 6.9
24.89 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 24.8718 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8677 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8732 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.8936 | 47.5497 | 59.9358 | 48 | 24.8911 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.875 | 34.0445 | 60.0256 | 23.54 | 24.8706 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8687 | 20.942 | 59.9995 | 11.31 | 24.8818 | 18.199 | 59.9989 | 6.9
24.8983 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 24.8801 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.876 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8815 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9019 | 47.4527 | 59.9358 | 48 | 24.8994 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8833 | 34.0445 | 60.0256 | 23.54 | 24.8789 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.877 | 20.942 | 59.9995 | 11.31 | 24.8901 | 18.1962 | 59.9989 | 6.9
24.9066 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 24.8884 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8843 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8898 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9102 | 47.4527 | 59.9358 | 48 | 24.9077 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8916 | 34.0445 | 60.0256 | 23.54 | 24.8872 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8853 | 20.942 | 59.9995 | 11.31 | 24.8984 | 18.1962 | 59.9989 | 6.9
24.915 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 24.8968 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.8927 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.8982 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9185 | 47.4527 | 59.9374 | 48 | 24.9163 | 33.7668 | 60.0041 | 23.54 | 24.8999 | 34.0537 | 60.0256 | 23.54 | 24.8958 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.8936 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9067 | 18.1962 | 59.9989 | 6.9
24.9233 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 24.9051 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.901 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.9065 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9268 | 47.4527 | 59.9374 | 48 | 24.9246 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9082 | 34.0537 | 60.0256 | 23.54 | 24.9041 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.9019 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.915 | 18.1962 | 59.9989 | 6.9
24.9316 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 24.9134 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9093 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 24.9148 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9351 | 47.4147 | 59.9374 | 48 | 24.9329 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9167 | 34.0639 | 60.0256 | 23.54 | 24.9124 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.9104 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9233 | 18.1962 | 59.9989 | 6.9
24.94 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 24.9218 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9176 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9231 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9436 | 47.4147 | 59.9374 | 48 | 24.9412 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.925 | 34.0639 | 60.0256 | 23.54 | 24.9207 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.9187 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9316 | 18.1962 | 59.9989 | 6.9
24.9483 | 53.3124 | 60.0084 | 43.77 | 24.9301 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.926 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9315 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9519 | 47.4147 | 59.9374 | 48 | 24.9495 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9333 | 34.064 | 60.0256 | 23.54 | 24.929 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.927 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9399 | 18.1759 | 59.9989 | 6.9
24.9566 | 53.3124 | 60.0084 | 43.77 | 24.9384 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9343 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9398 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9602 | 47.4147 | 59.9374 | 48 | 24.9578 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9417 | 34.064 | 60.0256 | 23.54 | 24.9373 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.9353 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9482 | 18.1759 | 59.9989 | 6.9
24.965 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 24.9468 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9426 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9481 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9685 | 47.4271 | 59.9374 | 48 | 24.9661 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.95 | 34.064 | 60.0256 | 23.54 | 24.9456 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.9436 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9565 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
24.9733 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 24.9551 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.951 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9564 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9768 | 47.4271 | 59.9374 | 48 | 24.9744 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9583 | 34.064 | 60.0256 | 23.54 | 24.9541 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.9519 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9648 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
24.9816 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 24.9634 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9593 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9648 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9851 | 47.4288 | 59.9374 | 48 | 24.9829 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9666 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 24.9624 | 21.7507 | 59.9961 | 11.31 | 24.9602 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9731 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
24.9899 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 24.9718 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9676 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9731 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 24.9937 | 47.4288 | 59.9374 | 48 | 24.9912 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9749 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 24.9707 | 21.7432 | 59.9961 | 11.31 | 24.9688 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9814 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
24.9983 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 24.9801 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.976 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9814 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 25.002 | 47.4391 | 59.9374 | 48 | 24.9995 | 33.7771 | 60.0041 | 23.54 | 24.9832 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 24.979 | 21.7432 | 59.9961 | 11.31 | 24.9771 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9902 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
25.0066 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 24.9884 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9843 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9897 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 25.0103 | 47.4391 | 59.9374 | 48 | 25.0078 | 33.7857 | 60.0041 | 23.54 | 24.9917 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 24.9873 | 21.743 | 59.9961 | 11.31 | 24.9854 | 20.9386 | 59.9987 | 11.31 | 24.9985 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
25.0149 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 24.9967 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 24.9926 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 24.9982 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 25.0186 | 47.4391 | 59.9374 | 48 | 25.0161 | 33.7857 | 60.0041 | 23.54 | 25 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 24.9956 | 21.743 | 59.9961 | 11.31 | 24.9937 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0068 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
25.0233 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 25.0051 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 25.0009 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0065 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 25.0269 | 47.4391 | 59.9374 | 48 | 25.0244 | 33.7857 | 60.0041 | 23.54 | 25.0083 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 25.0039 | 21.743 | 59.9957 | 11.31 | 25.002 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0151 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
25.0316 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 25.0134 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0093 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0148 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 25.0352 | 47.4391 | 59.9374 | 48 | 25.0327 | 33.7857 | 60.0041 | 23.54 | 25.0166 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 25.0122 | 21.743 | 59.9957 | 11.31 | 25.0103 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0234 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
25.0399 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 25.0218 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0176 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0231 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 25.0437 | 47.4391 | 59.9374 | 48 | 25.041 | 33.7933 | 60.0041 | 23.54 | 25.0249 | 34.0759 | 60.0256 | 23.54 | 25.0208 | 21.743 | 59.9957 | 11.31 | 25.0186 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0317 | 18.1668 | 59.9989 | 6.9
25.0483 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 25.0301 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0259 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0315 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 25.052 | 47.4555 | 59.9374 | 48 | 25.0496 | 33.7933 | 60.0041 | 23.54 | 25.0332 | 33.9499 | 60.0256 | 23.54 | 25.0291 | 21.743 | 59.9957 | 11.31 | 25.0269 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.04 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.0566 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 25.0384 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0343 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0398 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 25.0603 | 47.4555 | 59.9374 | 48 | 25.0579 | 33.7933 | 60.0041 | 23.54 | 25.0415 | 33.9499 | 60.0256 | 23.54 | 25.0374 | 21.743 | 59.9957 | 11.31 | 25.0354 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0483 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.0649 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 25.0468 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0426 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0481 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 25.0686 | 47.4555 | 59.9374 | 48 | 25.0662 | 33.7933 | 60.0041 | 23.54 | 25.0498 | 33.9496 | 60.0256 | 23.54 | 25.0457 | 21.743 | 59.9957 | 11.31 | 25.0437 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0566 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.0733 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 25.0551 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0509 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0564 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 25.0769 | 47.4555 | 59.9374 | 48 | 25.0745 | 33.7933 | 60.0041 | 23.54 | 25.0583 | 33.9496 | 60.0256 | 23.54 | 25.054 | 21.7389 | 59.9957 | 11.31 | 25.052 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0649 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.0816 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.0634 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0593 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0648 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 25.0852 | 47.4782 | 59.9374 | 48 | 25.0828 | 33.7933 | 60.0041 | 23.54 | 25.0667 | 33.959 | 60.0264 | 23.54 | 25.0623 | 21.7389 | 59.9957 | 11.31 | 25.0603 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0732 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.0899 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.0717 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0676 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0731 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.0938 | 47.4782 | 59.9374 | 48 | 25.0911 | 33.8036 | 60.0041 | 23.54 | 25.075 | 33.959 | 60.0264 | 23.54 | 25.0706 | 21.7303 | 59.9957 | 11.31 | 25.0686 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0815 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.0983 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.0801 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0759 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0814 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1021 | 47.4034 | 59.9374 | 48 | 25.0994 | 33.8036 | 60.0041 | 23.54 | 25.0833 | 33.959 | 60.0264 | 23.54 | 25.0791 | 21.7303 | 59.9957 | 11.31 | 25.0769 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0898 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.1066 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.0884 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0842 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0897 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1104 | 47.4034 | 59.9374 | 48 | 25.1079 | 33.8036 | 60.0041 | 23.54 | 25.0916 | 33.959 | 60.0264 | 23.54 | 25.0874 | 21.7303 | 59.9957 | 11.31 | 25.0852 | 20.9356 | 59.9987 | 11.31 | 25.0981 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.1149 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.0967 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.0926 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.0981 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1187 | 47.4034 | 59.9402 | 48 | 25.1162 | 33.8036 | 60.0041 | 23.54 | 25.0999 | 33.959 | 60.0264 | 23.54 | 25.0957 | 21.7303 | 59.9957 | 11.31 | 25.0938 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1064 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.1233 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.1051 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1009 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.1064 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.127 | 47.4034 | 59.9402 | 48 | 25.1245 | 33.8036 | 60.0048 | 23.54 | 25.1082 | 33.959 | 60.0264 | 23.54 | 25.104 | 21.7262 | 59.9957 | 11.31 | 25.1021 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1152 | 18.1667 | 59.9981 | 6.9
25.1316 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.1134 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1092 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 25.1147 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1353 | 47.4034 | 59.9402 | 48 | 25.1328 | 33.8036 | 60.0048 | 23.54 | 25.1165 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1123 | 21.7262 | 59.9957 | 11.31 | 25.1104 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1235 | 18.1593 | 59.9981 | 6.9
25.1399 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.1217 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1176 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.123 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1438 | 47.4034 | 59.9402 | 48 | 25.1411 | 33.8036 | 60.0048 | 23.54 | 25.125 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1206 | 21.7262 | 59.9957 | 11.31 | 25.1187 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1318 | 18.1593 | 59.9981 | 6.9
25.1482 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.1301 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1259 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1313 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1521 | 47.4034 | 59.9402 | 48 | 25.1494 | 33.8036 | 60.0048 | 23.54 | 25.1333 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1289 | 21.7262 | 59.9957 | 11.31 | 25.127 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1401 | 18.1586 | 59.9981 | 6.9
25.1566 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 25.1384 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1342 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1398 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1604 | 47.4034 | 59.9402 | 48 | 25.1577 | 33.8036 | 60.0048 | 23.54 | 25.1416 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1375 | 21.7176 | 59.9957 | 11.31 | 25.1353 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1484 | 18.1586 | 59.9981 | 6.9
25.1649 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 25.1467 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1425 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1481 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1687 | 47.3468 | 59.9402 | 48 | 25.166 | 33.8036 | 60.0048 | 23.54 | 25.1499 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1458 | 21.7176 | 59.9957 | 11.31 | 25.1436 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1567 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.1732 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 25.1551 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1509 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1564 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.177 | 47.3468 | 59.9402 | 48 | 25.1746 | 33.7984 | 60.0048 | 23.54 | 25.1582 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1541 | 21.7135 | 59.9957 | 11.31 | 25.1519 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.165 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.1816 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 25.1634 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1592 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1647 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1853 | 47.3789 | 59.9402 | 48 | 25.1829 | 33.7984 | 60.0048 | 23.54 | 25.1665 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1624 | 21.7135 | 59.9957 | 11.31 | 25.1604 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1733 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.1899 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 25.1717 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1675 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1731 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.1938 | 47.3789 | 59.9402 | 48 | 25.1912 | 33.7984 | 60.0048 | 23.54 | 25.1748 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1707 | 21.7135 | 59.9957 | 11.31 | 25.1687 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1816 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.1982 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 25.1801 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1759 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1814 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.2021 | 47.3537 | 59.9402 | 48 | 25.1995 | 33.7984 | 60.0048 | 23.54 | 25.1831 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.179 | 21.7135 | 59.9957 | 11.31 | 25.177 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1899 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.2066 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 25.1884 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 25.1842 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.1897 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.2104 | 47.3537 | 59.9402 | 48 | 25.2078 | 33.8113 | 60.0048 | 23.54 | 25.1914 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1873 | 21.7149 | 59.9957 | 11.31 | 25.1853 | 20.9356 | 59.998 | 11.31 | 25.1982 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.2149 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.1967 | 53.9741 | 60.0071 | 43.77 | 25.1925 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.198 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 25.2188 | 47.3537 | 59.9402 | 48 | 25.2161 | 33.8113 | 60.0048 | 23.54 | 25.2 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.1956 | 21.7149 | 59.9957 | 11.31 | 25.1936 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2065 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.2232 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2051 | 53.9741 | 60.0071 | 43.77 | 25.2009 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2064 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2271 | 47.3537 | 59.9402 | 48 | 25.2244 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2083 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.2041 | 21.7149 | 59.993 | 11.31 | 25.2019 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2148 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.2316 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2134 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 25.2092 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2147 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2354 | 47.3537 | 59.9402 | 48 | 25.2327 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2166 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.2124 | 21.7149 | 59.993 | 11.31 | 25.2102 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2231 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.2399 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2217 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 25.2175 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.223 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2439 | 47.3537 | 59.9402 | 48 | 25.2412 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2249 | 33.9617 | 60.0264 | 23.54 | 25.2207 | 21.7056 | 59.993 | 11.31 | 25.2188 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2319 | 18.1531 | 59.9981 | 6.9
25.2482 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2301 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 25.2259 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2313 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2522 | 47.3708 | 59.9402 | 48 | 25.2495 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2332 | 33.958 | 60.0264 | 23.54 | 25.229 | 21.7056 | 59.993 | 11.31 | 25.2271 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2402 | 18.175 | 59.9972 | 6.9
25.2566 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2384 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 25.2342 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2397 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2605 | 47.3708 | 59.9402 | 48 | 25.2578 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2415 | 33.958 | 60.0264 | 23.54 | 25.2373 | 21.7022 | 59.993 | 11.31 | 25.2354 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2485 | 18.175 | 59.9972 | 6.9
25.2649 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2467 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 25.2425 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.248 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2688 | 47.3708 | 59.9402 | 48 | 25.2661 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2498 | 33.957 | 60.0264 | 23.54 | 25.2456 | 21.7022 | 59.993 | 11.31 | 25.2437 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2568 | 18.175 | 59.9972 | 6.9
25.2732 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2551 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 25.2509 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2563 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2771 | 47.3708 | 59.9402 | 48 | 25.2744 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2581 | 33.957 | 60.0264 | 23.54 | 25.2539 | 21.6981 | 59.993 | 11.31 | 25.252 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2651 | 18.175 | 59.9972 | 6.9
25.2815 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2634 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 25.2592 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2646 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 25.2854 | 47.3946 | 59.9402 | 48 | 25.2827 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2666 | 33.9621 | 60.0273 | 23.54 | 25.2625 | 21.6981 | 59.993 | 11.31 | 25.2603 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2734 | 18.1728 | 59.9972 | 6.9
25.2899 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2717 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 25.2675 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2731 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.2939 | 47.3946 | 59.9402 | 48 | 25.291 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2749 | 33.9621 | 60.0273 | 23.54 | 25.2708 | 21.7021 | 59.993 | 11.31 | 25.2686 | 20.9359 | 59.998 | 11.31 | 25.2817 | 18.1728 | 59.9972 | 6.9
25.2982 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2801 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 25.2758 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2814 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3022 | 47.3946 | 59.9402 | 48 | 25.2996 | 33.6692 | 60.0048 | 23.54 | 25.2832 | 33.9621 | 60.0273 | 23.54 | 25.2791 | 21.7021 | 59.993 | 11.31 | 25.2769 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.29 | 18.1728 | 59.9972 | 6.9
25.3065 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 25.2884 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 25.2841 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.2897 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3105 | 47.3946 | 59.9402 | 48 | 25.3079 | 33.6795 | 60.0048 | 23.54 | 25.2915 | 33.9621 | 60.0273 | 23.54 | 25.2874 | 21.6987 | 59.993 | 11.31 | 25.2854 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.2983 | 18.1728 | 59.9972 | 6.9
25.3149 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 25.2967 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 25.2925 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.298 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3188 | 47.3946 | 59.9425 | 48 | 25.3162 | 33.6795 | 60.0048 | 23.54 | 25.2998 | 33.9621 | 60.0273 | 23.54 | 25.2957 | 21.6987 | 59.993 | 11.31 | 25.2937 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3066 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3232 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 25.3051 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 25.3008 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.3064 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3271 | 47.3946 | 59.9425 | 48 | 25.3245 | 33.6795 | 60.0064 | 23.54 | 25.3081 | 33.9621 | 60.0273 | 23.54 | 25.304 | 21.6946 | 59.993 | 11.31 | 25.302 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3149 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3315 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 25.3134 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3091 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 25.3147 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3354 | 47.4031 | 59.9425 | 48 | 25.3328 | 33.6795 | 60.0064 | 23.54 | 25.3164 | 33.8817 | 60.0273 | 23.54 | 25.3123 | 21.6946 | 59.993 | 11.31 | 25.3103 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3232 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3399 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 25.3217 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3175 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.323 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.344 | 47.4031 | 59.9425 | 48 | 25.3411 | 33.6864 | 60.0064 | 23.54 | 25.3247 | 33.8817 | 60.0273 | 23.54 | 25.3208 | 21.6997 | 59.993 | 11.31 | 25.3186 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3315 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3482 | 53.0853 | 60.0153 | 43.77 | 25.33 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3258 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.3313 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3523 | 47.4031 | 59.9425 | 48 | 25.3494 | 33.6864 | 60.0064 | 23.54 | 25.333 | 33.8817 | 60.0273 | 23.54 | 25.3291 | 21.6997 | 59.993 | 11.31 | 25.3269 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3398 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3565 | 53.0853 | 60.0153 | 43.77 | 25.3384 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3341 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.3397 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3606 | 47.4031 | 59.9425 | 48 | 25.3577 | 33.5688 | 60.0064 | 23.54 | 25.3416 | 33.8817 | 60.0273 | 23.54 | 25.3374 | 21.6997 | 59.993 | 11.31 | 25.3352 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3481 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3649 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.3467 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3425 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.348 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3689 | 47.4031 | 59.9425 | 48 | 25.3662 | 33.5688 | 60.0064 | 23.54 | 25.3499 | 33.8817 | 60.0273 | 23.54 | 25.3457 | 21.6997 | 59.993 | 11.31 | 25.3438 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3569 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3732 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.355 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3508 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.3563 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3772 | 47.4031 | 59.9425 | 48 | 25.3745 | 33.5728 | 60.0064 | 23.54 | 25.3582 | 33.8817 | 60.0273 | 23.54 | 25.354 | 21.6942 | 59.993 | 11.31 | 25.3521 | 20.9324 | 59.998 | 11.31 | 25.3652 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3815 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.3634 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3591 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.3646 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.3855 | 47.4314 | 59.9425 | 48 | 25.3828 | 33.5728 | 60.0064 | 23.54 | 25.3665 | 33.8409 | 60.0273 | 23.54 | 25.3623 | 21.6942 | 59.993 | 11.31 | 25.3604 | 20.9361 | 59.998 | 11.31 | 25.3735 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3899 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.3717 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3675 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.373 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.394 | 47.4314 | 59.9425 | 48 | 25.3911 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.3748 | 33.8409 | 60.0273 | 23.54 | 25.3706 | 21.6942 | 59.993 | 11.31 | 25.3687 | 20.9361 | 59.998 | 11.31 | 25.3818 | 18.1659 | 59.9972 | 6.9
25.3982 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.38 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3758 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.3813 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4023 | 47.4314 | 59.9425 | 48 | 25.3994 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.3831 | 33.8409 | 60.0273 | 23.54 | 25.3789 | 21.6942 | 59.993 | 11.31 | 25.377 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.3901 | 18.1576 | 59.9972 | 6.9
25.4065 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.3884 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 25.3841 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.3896 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4106 | 47.4314 | 59.9425 | 48 | 25.4077 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.3914 | 33.8409 | 60.0273 | 23.54 | 25.3875 | 21.7487 | 59.993 | 11.31 | 25.3853 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.3984 | 18.1576 | 59.9972 | 6.9
25.4148 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.3967 | 54.0101 | 60.0084 | 43.77 | 25.3925 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.3979 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4189 | 47.4529 | 59.9425 | 48 | 25.416 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.3997 | 33.8529 | 60.0273 | 23.54 | 25.3958 | 21.7487 | 59.993 | 11.31 | 25.3936 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4067 | 18.1503 | 59.9972 | 6.9
25.4232 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 25.405 | 54.0101 | 60.0084 | 43.77 | 25.4008 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.4062 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4272 | 47.4529 | 59.9425 | 48 | 25.4243 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4082 | 33.8529 | 60.0273 | 23.54 | 25.4041 | 21.7437 | 59.9898 | 11.31 | 25.4021 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.415 | 18.1503 | 59.9972 | 6.9
25.4315 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4134 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 25.4091 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.4147 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4355 | 47.47 | 59.9425 | 48 | 25.4329 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4165 | 33.8529 | 60.0273 | 23.54 | 25.4124 | 21.7437 | 59.9898 | 11.31 | 25.4104 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4233 | 17.9539 | 59.9972 | 6.9
25.4398 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4217 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 25.4174 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.423 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4441 | 47.47 | 59.9425 | 48 | 25.4412 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4248 | 33.8529 | 60.0273 | 23.54 | 25.4207 | 21.7437 | 59.9898 | 11.31 | 25.4187 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4316 | 17.9539 | 59.9972 | 6.9
25.4482 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.43 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 25.4258 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.4313 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4524 | 47.47 | 59.9425 | 48 | 25.4495 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4331 | 33.8528 | 60.0273 | 23.54 | 25.429 | 21.7437 | 59.9898 | 11.31 | 25.427 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4399 | 17.8333 | 59.9961 | 6.9
25.4565 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4384 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 25.4341 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.4396 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4607 | 47.47 | 59.9425 | 48 | 25.4578 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4414 | 33.8528 | 60.0273 | 23.54 | 25.4373 | 21.7366 | 59.9898 | 11.31 | 25.4353 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4482 | 17.8333 | 59.9961 | 6.9
25.4648 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4467 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 25.4424 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 25.448 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.469 | 47.4994 | 59.9425 | 48 | 25.4661 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4497 | 33.8528 | 60.0273 | 23.54 | 25.4458 | 21.7366 | 59.9898 | 11.31 | 25.4436 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4565 | 17.8333 | 59.9961 | 6.9
25.4732 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.455 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 25.4507 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.4563 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4773 | 47.4994 | 59.9425 | 48 | 25.4744 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.458 | 33.8528 | 60.0273 | 23.54 | 25.4541 | 21.7222 | 59.9898 | 11.31 | 25.4519 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4648 | 17.8333 | 59.9961 | 6.9
25.4815 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4634 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 25.4591 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.4646 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4856 | 47.4246 | 59.9425 | 48 | 25.4827 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4663 | 33.8528 | 60.028 | 23.54 | 25.4624 | 21.7222 | 59.9898 | 11.31 | 25.4602 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4731 | 17.8333 | 59.9961 | 6.9
25.4898 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4717 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 25.4674 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.4729 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.4941 | 47.4246 | 59.9425 | 48 | 25.4912 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4746 | 33.8528 | 60.028 | 23.54 | 25.4707 | 21.7173 | 59.9898 | 11.31 | 25.4688 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4819 | 17.8333 | 59.9961 | 6.9
25.4982 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.48 | 54.0266 | 60.0105 | 43.77 | 25.4757 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.4813 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5024 | 47.4379 | 59.9425 | 48 | 25.4995 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4832 | 33.8528 | 60.028 | 23.54 | 25.479 | 21.7173 | 59.9898 | 11.31 | 25.4771 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4902 | 17.8307 | 59.9961 | 6.9
25.5065 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4884 | 54.0266 | 60.0105 | 43.77 | 25.4841 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.4896 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5107 | 47.4379 | 59.9425 | 48 | 25.5078 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4915 | 33.8528 | 60.028 | 23.54 | 25.4873 | 21.7067 | 59.9898 | 11.31 | 25.4854 | 20.9268 | 59.998 | 11.31 | 25.4985 | 17.8307 | 59.9961 | 6.9
25.5148 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.4967 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.4924 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.4979 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.519 | 47.4379 | 59.9457 | 48 | 25.5161 | 33.4786 | 60.0064 | 23.54 | 25.4998 | 33.8579 | 60.028 | 23.54 | 25.4956 | 21.7067 | 59.9898 | 11.31 | 25.4937 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5068 | 17.8289 | 59.9961 | 6.9
25.5231 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 25.505 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5007 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.5062 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5273 | 47.4379 | 59.9457 | 48 | 25.5244 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5081 | 33.8579 | 60.028 | 23.54 | 25.5042 | 21.7067 | 59.9898 | 11.31 | 25.502 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5151 | 17.8289 | 59.9961 | 6.9
25.5315 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 25.5134 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5091 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 25.5146 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5356 | 47.4602 | 59.9457 | 48 | 25.5327 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5164 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5125 | 21.7067 | 59.9898 | 11.31 | 25.5103 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5234 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5398 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 25.5217 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5174 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5229 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5442 | 47.4602 | 59.9457 | 48 | 25.541 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5247 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5208 | 21.7037 | 59.9898 | 11.31 | 25.5186 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5317 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5481 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 25.53 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5257 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5312 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5525 | 47.4714 | 59.9457 | 48 | 25.5493 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.533 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5291 | 21.7037 | 59.9898 | 11.31 | 25.5271 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.54 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5565 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 25.5383 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5341 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5396 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5608 | 47.4714 | 59.9457 | 48 | 25.5579 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5413 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5374 | 21.695 | 59.9898 | 11.31 | 25.5354 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5483 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5648 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.5467 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5424 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.548 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5691 | 47.4714 | 59.9457 | 48 | 25.5662 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5498 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5457 | 21.695 | 59.9898 | 11.31 | 25.5437 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5566 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5731 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.555 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5507 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5563 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5774 | 47.4714 | 59.9457 | 48 | 25.5745 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5581 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.554 | 21.692 | 59.9898 | 11.31 | 25.552 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5649 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5815 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.5633 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5591 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5646 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5857 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.5828 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5664 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5625 | 21.692 | 59.9898 | 11.31 | 25.5603 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5732 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5898 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.5717 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 25.5674 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5729 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.5942 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.5911 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5747 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5708 | 21.7024 | 59.9898 | 11.31 | 25.5686 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5815 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.5981 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.58 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 25.5757 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5813 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6025 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.5994 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.583 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5791 | 21.7024 | 59.9898 | 11.31 | 25.5769 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5898 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.6065 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.5883 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 25.584 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5896 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6108 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.6077 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5913 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5874 | 21.7014 | 59.9898 | 11.31 | 25.5852 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.5981 | 17.8224 | 59.9961 | 6.9
25.6148 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.5967 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 25.5924 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.5979 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6191 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.616 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.5996 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.5957 | 21.7014 | 59.9898 | 11.31 | 25.5938 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6069 | 17.8198 | 59.9961 | 6.9
25.6231 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 25.605 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 25.6007 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.6062 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6274 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.6245 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6079 | 33.8674 | 60.028 | 23.54 | 25.604 | 21.7 | 59.9855 | 11.31 | 25.6021 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6152 | 17.8198 | 59.9961 | 6.9
25.6314 | 53.0134 | 60.0205 | 43.77 | 25.6133 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 25.609 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.6146 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6357 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.6328 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6162 | 33.8794 | 60.028 | 23.54 | 25.6123 | 21.7 | 59.9855 | 11.31 | 25.6104 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6235 | 17.8198 | 59.9961 | 6.9
25.6398 | 53.0134 | 60.0205 | 43.77 | 25.6217 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 25.6174 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.6229 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6443 | 47.4803 | 59.9457 | 48 | 25.6411 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6248 | 33.8794 | 60.028 | 23.54 | 25.6208 | 21.7 | 59.9855 | 11.31 | 25.6187 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6318 | 17.8198 | 59.9961 | 6.9
25.6481 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.63 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 25.6257 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 25.6312 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6526 | 47.5055 | 59.9457 | 48 | 25.6494 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6331 | 33.8794 | 60.028 | 23.54 | 25.6292 | 21.7 | 59.9855 | 11.31 | 25.627 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6401 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.6564 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.6383 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 25.634 | 42.8245 | 60.0241 | 31.54 | 25.6395 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6609 | 47.5055 | 59.9457 | 48 | 25.6577 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6414 | 33.8794 | 60.028 | 23.54 | 25.6375 | 21.7001 | 59.9855 | 11.31 | 25.6353 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6484 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.6648 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.6467 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 25.6423 | 42.8245 | 60.0241 | 31.54 | 25.6479 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6692 | 47.4539 | 59.9457 | 48 | 25.666 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6497 | 33.8792 | 60.028 | 23.54 | 25.6458 | 21.7001 | 59.9855 | 11.31 | 25.6436 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6567 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.6731 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.655 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 25.6507 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.6562 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6775 | 47.4539 | 59.9457 | 48 | 25.6743 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.658 | 33.8792 | 60.028 | 23.54 | 25.6541 | 21.7005 | 59.9855 | 11.31 | 25.6521 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.665 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.6814 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.6633 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 25.659 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.6646 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6858 | 47.4539 | 59.9457 | 48 | 25.6826 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6663 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.6624 | 21.7005 | 59.9855 | 11.31 | 25.6604 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6733 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.6898 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.6717 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 25.6673 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.6729 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.6943 | 47.4539 | 59.9457 | 48 | 25.6912 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6746 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.6707 | 21.6975 | 59.9855 | 11.31 | 25.6687 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6816 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.6981 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.68 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 25.6757 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.6812 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7026 | 47.4539 | 59.9457 | 48 | 25.6995 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6829 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.6792 | 21.6975 | 59.9855 | 11.31 | 25.677 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6899 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7064 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.6883 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 25.684 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.6896 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7109 | 47.4539 | 59.9457 | 48 | 25.7078 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6914 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.6875 | 21.689 | 59.9855 | 11.31 | 25.6853 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.6982 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7147 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.6967 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 25.6923 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.6979 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7192 | 47.4539 | 59.9484 | 48 | 25.7161 | 33.4847 | 60.008 | 23.54 | 25.6997 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.6958 | 21.689 | 59.9855 | 11.31 | 25.6936 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.7065 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7231 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 25.705 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 25.7007 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.7062 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7275 | 47.4539 | 59.9484 | 48 | 25.7244 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.708 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.7041 | 21.686 | 59.9855 | 11.31 | 25.7019 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.7148 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7314 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 25.7133 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.709 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 25.7145 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7358 | 47.4178 | 59.9484 | 48 | 25.7327 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7163 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.7124 | 21.686 | 59.9855 | 11.31 | 25.7102 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.7236 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7397 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 25.7216 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.7173 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7229 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7444 | 47.4178 | 59.9484 | 48 | 25.741 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7246 | 33.8792 | 60.0288 | 23.54 | 25.7207 | 21.6823 | 59.9855 | 11.31 | 25.7188 | 20.9268 | 59.9972 | 11.31 | 25.7319 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7481 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 25.73 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.7256 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7312 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7527 | 47.4208 | 59.9484 | 48 | 25.7495 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7329 | 33.8772 | 60.0288 | 23.54 | 25.729 | 21.6823 | 59.9855 | 11.31 | 25.7271 | 20.9234 | 59.9972 | 11.31 | 25.7402 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7564 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 25.7383 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.734 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7395 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.761 | 47.4208 | 59.9484 | 48 | 25.7578 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7412 | 33.8772 | 60.0288 | 23.54 | 25.7375 | 21.6626 | 59.9855 | 11.31 | 25.7354 | 20.9234 | 59.9972 | 11.31 | 25.7485 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7647 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.7466 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.7423 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7478 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7693 | 47.4212 | 59.9484 | 48 | 25.7661 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7495 | 33.8772 | 60.0288 | 23.54 | 25.7458 | 21.6626 | 59.9855 | 11.31 | 25.7437 | 20.9234 | 59.9972 | 11.31 | 25.7568 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7731 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.755 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.7506 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7562 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7776 | 47.4212 | 59.9484 | 48 | 25.7744 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7578 | 33.8772 | 60.0288 | 23.54 | 25.7542 | 21.6834 | 59.9855 | 11.31 | 25.752 | 20.9234 | 59.9972 | 11.31 | 25.7651 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7814 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.7633 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.759 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7645 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7859 | 47.4212 | 59.9484 | 48 | 25.7827 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7664 | 33.8737 | 60.0288 | 23.54 | 25.7625 | 21.6834 | 59.9855 | 11.31 | 25.7603 | 20.9234 | 59.9972 | 11.31 | 25.7734 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.7897 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.7716 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.7673 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7728 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.7942 | 47.4212 | 59.9484 | 48 | 25.791 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7747 | 33.8737 | 60.0288 | 23.54 | 25.7708 | 21.6759 | 59.9855 | 11.31 | 25.7686 | 20.9234 | 59.9972 | 11.31 | 25.7817 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.798 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.78 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.7756 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 25.7811 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8027 | 47.4212 | 59.9484 | 48 | 25.7993 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.783 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.7791 | 21.6759 | 59.9855 | 11.31 | 25.7771 | 20.7981 | 59.9972 | 11.31 | 25.79 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8064 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.7883 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.784 | 42.7923 | 60.0235 | 31.54 | 25.7896 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.811 | 47.4212 | 59.9484 | 48 | 25.8076 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7913 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.7874 | 21.6725 | 59.9855 | 11.31 | 25.7854 | 20.7981 | 59.9972 | 11.31 | 25.7983 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8147 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.7966 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.7923 | 42.7923 | 60.0235 | 31.54 | 25.7979 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8193 | 47.4144 | 59.9484 | 48 | 25.8162 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.7996 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.7959 | 21.6725 | 59.9855 | 11.31 | 25.7937 | 20.7981 | 59.9972 | 11.31 | 25.8066 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.823 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 25.805 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 25.8006 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8062 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8276 | 47.4144 | 59.9484 | 48 | 25.8245 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8079 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.8042 | 21.6725 | 59.9807 | 11.31 | 25.802 | 20.7981 | 59.9972 | 11.31 | 25.8149 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8314 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8133 | 53.8942 | 60.0142 | 43.77 | 25.809 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8145 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8359 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.8328 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8162 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.8125 | 21.6725 | 59.9807 | 11.31 | 25.8103 | 20.7981 | 59.9972 | 11.31 | 25.8232 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8397 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8216 | 53.8942 | 60.0142 | 43.77 | 25.8173 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8229 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8442 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.8411 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8245 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.8208 | 21.6646 | 59.9807 | 11.31 | 25.8186 | 20.7981 | 59.9972 | 11.31 | 25.8315 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.848 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.83 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8256 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8312 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8528 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.8494 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.833 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.8291 | 21.6646 | 59.9807 | 11.31 | 25.8269 | 20.8032 | 59.9972 | 11.31 | 25.8398 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8564 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8383 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8339 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8395 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8611 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.8577 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8413 | 33.8116 | 60.0288 | 23.54 | 25.8374 | 21.6616 | 59.9807 | 11.31 | 25.8354 | 20.8032 | 59.9972 | 11.31 | 25.8486 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8647 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8466 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8423 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8478 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8694 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.866 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8496 | 33.822 | 60.0288 | 23.54 | 25.8457 | 21.6616 | 59.9807 | 11.31 | 25.8438 | 20.8032 | 59.9972 | 11.31 | 25.8569 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.873 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8549 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8506 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8562 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.8777 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.8743 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8579 | 33.822 | 60.0288 | 23.54 | 25.8542 | 21.6616 | 59.9807 | 11.31 | 25.8521 | 20.8032 | 59.9972 | 11.31 | 25.8652 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8814 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8633 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8589 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8645 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 25.886 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.8828 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8662 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.8625 | 21.6616 | 59.9807 | 11.31 | 25.8604 | 20.8006 | 59.9972 | 11.31 | 25.8735 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.8897 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8716 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8672 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8728 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.8943 | 47.4237 | 59.9484 | 48 | 25.8911 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8745 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.8708 | 21.6507 | 59.9807 | 11.31 | 25.8687 | 20.8006 | 59.9972 | 11.31 | 25.8818 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.898 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8799 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8756 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 25.8811 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9028 | 47.4269 | 59.9484 | 48 | 25.8994 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8828 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.8792 | 21.6507 | 59.9807 | 11.31 | 25.877 | 20.8006 | 59.9972 | 11.31 | 25.8901 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.9063 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8883 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8839 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 25.8895 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9111 | 47.4269 | 59.9484 | 48 | 25.9077 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8911 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.8875 | 21.6408 | 59.9807 | 11.31 | 25.8853 | 20.8006 | 59.9972 | 11.31 | 25.8984 | 17.8163 | 59.9945 | 6.9
25.9147 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.8966 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.8922 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 25.8978 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9194 | 47.4453 | 59.95 | 48 | 25.916 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.8994 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.8958 | 21.6408 | 59.9807 | 11.31 | 25.8936 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9067 | 17.8097 | 59.9945 | 6.9
25.923 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.9049 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9006 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 25.9061 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9277 | 47.4453 | 59.95 | 48 | 25.9243 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.908 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9041 | 21.6374 | 59.9807 | 11.31 | 25.9021 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.915 | 17.8097 | 59.9945 | 6.9
25.9313 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.9133 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9089 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 25.9144 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.936 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9326 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9163 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9126 | 21.6374 | 59.9807 | 11.31 | 25.9104 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9233 | 17.8097 | 59.9945 | 6.9
25.9397 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.9216 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9172 | 42.8614 | 60.0221 | 31.54 | 25.9229 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9443 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9409 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9246 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9209 | 21.6355 | 59.9807 | 11.31 | 25.9187 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9316 | 17.8097 | 59.9945 | 6.9
25.948 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.9299 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9256 | 42.8614 | 60.0221 | 31.54 | 25.9312 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9529 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9495 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9329 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9292 | 21.6355 | 59.9807 | 11.31 | 25.927 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9399 | 17.8097 | 59.9945 | 6.9
25.9563 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 25.9383 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9339 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 25.9395 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9612 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9578 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9412 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9375 | 21.6355 | 59.9807 | 11.31 | 25.9353 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9482 | 17.8097 | 59.9945 | 6.9
25.9647 | 53.0878 | 60.0249 | 43.77 | 25.9466 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9422 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 25.9478 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9695 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9661 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9495 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9458 | 21.6355 | 59.9807 | 11.31 | 25.9436 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9565 | 17.8062 | 59.9945 | 6.9
25.973 | 53.0878 | 60.0249 | 43.77 | 25.9549 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9506 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 25.9561 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9778 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9744 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9578 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9541 | 21.632 | 59.9807 | 11.31 | 25.9519 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9648 | 17.8062 | 59.9945 | 6.9
25.9813 | 53.0522 | 60.0249 | 43.77 | 25.9633 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9589 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 25.9645 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9861 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9827 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9661 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9624 | 21.632 | 59.9807 | 11.31 | 25.9604 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9736 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
25.9896 | 53.0522 | 60.0249 | 43.77 | 25.9716 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9672 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 25.9728 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 25.9944 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.991 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9744 | 33.822 | 60.0297 | 23.54 | 25.9709 | 21.625 | 59.9807 | 11.31 | 25.9688 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9819 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
25.998 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 25.9799 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9756 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 25.9811 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0029 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 25.9993 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9829 | 33.8315 | 60.0297 | 23.54 | 25.9792 | 21.625 | 59.9807 | 11.31 | 25.9771 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9902 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
26.0063 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 25.9883 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9839 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 25.9894 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0112 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 26.0078 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9912 | 33.8315 | 60.0297 | 23.54 | 25.9875 | 21.625 | 59.9807 | 11.31 | 25.9854 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 25.9985 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
26.0146 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 25.9966 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 25.9922 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 25.9978 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0195 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 26.0161 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 25.9995 | 33.8435 | 60.0297 | 23.54 | 25.9958 | 21.625 | 59.9807 | 11.31 | 25.9937 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.0068 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
26.023 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0049 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 26.0005 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 26.0061 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0278 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 26.0244 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0078 | 33.8435 | 60.0297 | 23.54 | 26.0042 | 21.6215 | 59.9768 | 11.31 | 26.002 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.0151 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
26.0313 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0132 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0089 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 26.0144 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0361 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 26.0327 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0161 | 33.8538 | 60.0297 | 23.54 | 26.0125 | 21.6215 | 59.9768 | 11.31 | 26.0103 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.0234 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
26.0396 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0216 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0172 | 42.8942 | 60.0221 | 31.54 | 26.0227 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0444 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 26.041 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0244 | 33.8538 | 60.0297 | 23.54 | 26.0208 | 21.6077 | 59.9768 | 11.31 | 26.0186 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.0317 | 17.7983 | 59.9945 | 6.9
26.048 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0299 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0255 | 42.8942 | 60.0221 | 31.54 | 26.0311 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.053 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 26.0493 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0327 | 33.8538 | 60.0297 | 23.54 | 26.0293 | 21.6077 | 59.9768 | 11.31 | 26.0271 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.04 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.0563 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0382 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0339 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 26.0394 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0613 | 47.4845 | 59.95 | 48 | 26.0576 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.041 | 33.8538 | 60.0297 | 23.54 | 26.0376 | 21.6077 | 59.9768 | 11.31 | 26.0354 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.0483 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.0646 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0466 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0422 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 26.0477 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0696 | 47.4919 | 59.95 | 48 | 26.0659 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0496 | 33.8538 | 60.0297 | 23.54 | 26.0459 | 21.6077 | 59.9768 | 11.31 | 26.0437 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.0566 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.0729 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0549 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0505 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 26.056 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0779 | 47.4919 | 59.95 | 48 | 26.0745 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0579 | 33.8538 | 60.0297 | 23.54 | 26.0542 | 21.6042 | 59.9768 | 11.31 | 26.052 | 20.8006 | 59.9967 | 11.31 | 26.0649 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.0813 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0632 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0588 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 26.0645 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.0862 | 47.5034 | 59.95 | 48 | 26.0828 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0662 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.0625 | 21.6042 | 59.9768 | 11.31 | 26.0603 | 20.8039 | 59.9967 | 11.31 | 26.0732 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.0896 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0716 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0672 | 42.8601 | 60.0221 | 31.54 | 26.0728 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.0945 | 47.5034 | 59.95 | 48 | 26.0911 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0745 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.0708 | 21.6042 | 59.9768 | 11.31 | 26.0686 | 20.8039 | 59.9967 | 11.31 | 26.0815 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.0979 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0799 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0755 | 42.8601 | 60.0221 | 31.54 | 26.0811 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.103 | 47.5034 | 59.95 | 48 | 26.0994 | 33.4847 | 60.0084 | 23.54 | 26.0828 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.0791 | 21.6042 | 59.9768 | 11.31 | 26.0769 | 20.8039 | 59.9967 | 11.31 | 26.0903 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1063 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0882 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0838 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 26.0894 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1113 | 47.5034 | 59.95 | 48 | 26.1077 | 33.4761 | 60.0084 | 23.54 | 26.0911 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.0876 | 21.6091 | 59.9768 | 11.31 | 26.0854 | 20.8039 | 59.9967 | 11.31 | 26.0986 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1146 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.0966 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.0922 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 26.0978 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1196 | 47.5034 | 59.9516 | 48 | 26.116 | 33.4761 | 60.0084 | 23.54 | 26.0994 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.0959 | 21.6091 | 59.9768 | 11.31 | 26.0938 | 20.7946 | 59.9963 | 11.31 | 26.1069 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1229 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.1049 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1005 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 26.1061 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1279 | 47.5034 | 59.9516 | 48 | 26.1243 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1077 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.1042 | 21.6057 | 59.9768 | 11.31 | 26.1021 | 20.7946 | 59.9963 | 11.31 | 26.1152 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1313 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.1132 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1088 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 26.1144 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1362 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1326 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.116 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.1125 | 21.6057 | 59.9768 | 11.31 | 26.1104 | 20.7946 | 59.9963 | 11.31 | 26.1235 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1396 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 26.1216 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1172 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 26.1227 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1445 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1411 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1245 | 33.8538 | 60.0308 | 23.54 | 26.1208 | 21.6057 | 59.9768 | 11.31 | 26.1187 | 20.7946 | 59.9963 | 11.31 | 26.1318 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1479 | 53.0826 | 60.0249 | 43.77 | 26.1299 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1255 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 26.1311 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1528 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1494 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1328 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1292 | 21.6057 | 59.9768 | 11.31 | 26.127 | 20.7946 | 59.9963 | 11.31 | 26.1401 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1562 | 53.0826 | 60.0249 | 43.77 | 26.1382 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1338 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 26.1394 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1614 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1577 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1411 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1375 | 21.5088 | 59.9768 | 11.31 | 26.1353 | 20.7946 | 59.9963 | 11.31 | 26.1484 | 17.7983 | 59.9937 | 6.9
26.1646 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 26.1465 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1422 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 26.1477 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1697 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.166 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1494 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.146 | 21.5088 | 59.9768 | 11.31 | 26.1438 | 20.792 | 59.9963 | 11.31 | 26.1567 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.1729 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 26.1549 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1505 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 26.156 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.178 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1743 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1577 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1543 | 21.5062 | 59.9768 | 11.31 | 26.1521 | 20.792 | 59.9963 | 11.31 | 26.165 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.1812 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 26.1632 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1588 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 26.1644 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1863 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1826 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.166 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1626 | 21.5062 | 59.9768 | 11.31 | 26.1604 | 20.792 | 59.9963 | 11.31 | 26.1733 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.1896 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 26.1715 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1671 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 26.1727 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.1946 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1909 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1743 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1709 | 21.4986 | 59.9768 | 11.31 | 26.1687 | 20.792 | 59.9963 | 11.31 | 26.1816 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.1979 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.1799 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1755 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 26.181 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2029 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.1992 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1826 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1792 | 21.4986 | 59.9768 | 11.31 | 26.177 | 20.792 | 59.9963 | 11.31 | 26.1899 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.2062 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.1882 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1838 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 26.1893 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2114 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2078 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1912 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1875 | 21.4986 | 59.9768 | 11.31 | 26.1853 | 20.792 | 59.9963 | 11.31 | 26.1982 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.2145 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.1965 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.1921 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 26.1978 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2197 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2161 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.1995 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.1958 | 21.4986 | 59.9768 | 11.31 | 26.1936 | 20.7885 | 59.9963 | 11.31 | 26.2065 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.2229 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.2049 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2005 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 26.2061 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.228 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2244 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2078 | 33.8539 | 60.0308 | 23.54 | 26.2043 | 21.4986 | 59.974 | 11.31 | 26.2019 | 20.7885 | 59.9963 | 11.31 | 26.2153 | 17.7965 | 59.9937 | 6.9
26.2312 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.2132 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2088 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 26.2144 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2363 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2327 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2161 | 33.8529 | 60.0308 | 23.54 | 26.2126 | 21.4986 | 59.974 | 11.31 | 26.2104 | 20.7885 | 59.9963 | 11.31 | 26.2236 | 17.7939 | 59.9937 | 6.9
26.2395 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.2215 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2171 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 26.2227 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2446 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.241 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2244 | 33.8529 | 60.0308 | 23.54 | 26.2209 | 21.4919 | 59.974 | 11.31 | 26.2188 | 20.7885 | 59.9963 | 11.31 | 26.2319 | 17.7939 | 59.9937 | 6.9
26.2479 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.2299 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2255 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 26.2311 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2529 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2493 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2327 | 33.7511 | 60.0308 | 23.54 | 26.2292 | 21.4919 | 59.974 | 11.31 | 26.2271 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.2402 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.2562 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 26.2382 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2338 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 26.2394 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2615 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2576 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.241 | 33.7511 | 60.0308 | 23.54 | 26.2375 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.2354 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.2485 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.2645 | 53.0297 | 60.0273 | 43.77 | 26.2465 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2421 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 26.2477 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2698 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2659 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2493 | 33.6909 | 60.0308 | 23.54 | 26.2458 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.2437 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.2568 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.2729 | 53.0297 | 60.0273 | 43.77 | 26.2549 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2505 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 26.256 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2781 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2744 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2576 | 33.6909 | 60.0308 | 23.54 | 26.2544 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.252 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.2651 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.2812 | 52.7968 | 60.0273 | 43.77 | 26.2632 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2588 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 26.2643 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 26.2864 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2827 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2661 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.2627 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.2603 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.2734 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.2895 | 52.7968 | 60.0273 | 43.77 | 26.2715 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2671 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 26.2727 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.2947 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.291 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2744 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.271 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.2688 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.2817 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.2978 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.2798 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2755 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 26.281 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.303 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.2993 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2827 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.2793 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.2771 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.29 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.3062 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.2882 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2838 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 26.2893 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.3115 | 47.5126 | 59.9516 | 48 | 26.3076 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.291 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.2876 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.2854 | 20.7937 | 59.9963 | 11.31 | 26.2983 | 17.7939 | 59.9933 | 6.9
26.3145 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.2965 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.2921 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 26.2976 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.3198 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3159 | 33.4761 | 60.0081 | 23.54 | 26.2993 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.2959 | 21.4885 | 59.974 | 11.31 | 26.2937 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3066 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3228 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.3048 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3004 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 26.306 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.3281 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3242 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3076 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3042 | 21.4915 | 59.974 | 11.31 | 26.302 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3149 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3312 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.3132 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3088 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 26.3143 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.3364 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3328 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3159 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3127 | 21.4915 | 59.974 | 11.31 | 26.3103 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3232 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3395 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.3215 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3171 | 42.7708 | 60.0184 | 31.54 | 26.3226 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.3447 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3411 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3242 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.321 | 21.4915 | 59.974 | 11.31 | 26.3186 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3315 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3478 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.3298 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3254 | 42.7708 | 60.0184 | 31.54 | 26.3309 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 26.353 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3494 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3325 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3293 | 21.4915 | 59.974 | 11.31 | 26.3269 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3403 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3561 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 26.3382 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3338 | 42.7817 | 60.0184 | 31.54 | 26.3394 | 23.6518 | 60.0207 | 13.31 | 26.3613 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3577 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3411 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3376 | 21.3991 | 59.974 | 11.31 | 26.3354 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3486 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3645 | 52.9511 | 60.0302 | 43.77 | 26.3465 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3421 | 42.7817 | 60.0184 | 31.54 | 26.3477 | 23.6518 | 60.0207 | 13.31 | 26.3699 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.366 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3494 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3459 | 21.3991 | 59.974 | 11.31 | 26.3438 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3569 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3728 | 52.9511 | 60.0302 | 43.77 | 26.3548 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3504 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 26.356 | 23.6307 | 60.0207 | 13.31 | 26.3782 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3743 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3577 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3542 | 21.3991 | 59.974 | 11.31 | 26.3521 | 20.791 | 59.9952 | 11.31 | 26.3652 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3811 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 26.3632 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3588 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 26.3643 | 23.6307 | 60.0207 | 13.31 | 26.3865 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3826 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.366 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3625 | 21.3991 | 59.974 | 11.31 | 26.3604 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.3735 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3895 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 26.3715 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3671 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 26.3727 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.3948 | 47.5126 | 59.9524 | 48 | 26.3909 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3743 | 33.6909 | 60.0312 | 23.54 | 26.3711 | 21.3991 | 59.974 | 11.31 | 26.3687 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.3818 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.3978 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 26.3798 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3754 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 26.381 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4031 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.3994 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3826 | 33.6814 | 60.0312 | 23.54 | 26.3794 | 21.3991 | 59.974 | 11.31 | 26.377 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.3901 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.4061 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 26.3882 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3837 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 26.3893 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4114 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4077 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3909 | 33.6814 | 60.0312 | 23.54 | 26.3877 | 21.395 | 59.974 | 11.31 | 26.3853 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.3984 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.4145 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 26.3965 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.3921 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 26.3976 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4199 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.416 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.3992 | 33.6761 | 60.0312 | 23.54 | 26.396 | 21.395 | 59.974 | 11.31 | 26.3938 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4067 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.4228 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 26.4048 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 26.4004 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 26.406 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4282 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4243 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4077 | 33.6761 | 60.0312 | 23.54 | 26.4043 | 21.3924 | 59.9721 | 11.31 | 26.4021 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.415 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.4311 | 52.8859 | 60.0302 | 43.77 | 26.4131 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 26.4087 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 26.4143 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4365 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4326 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.416 | 33.6761 | 60.0312 | 23.54 | 26.4126 | 21.3924 | 59.9721 | 11.31 | 26.4104 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4233 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.4394 | 52.8859 | 60.0302 | 43.77 | 26.4215 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 26.4171 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 26.4226 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4448 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4409 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4243 | 33.6761 | 60.0312 | 23.54 | 26.4209 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4187 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4316 | 17.7873 | 59.9933 | 6.9
26.4478 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4298 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 26.4254 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 26.4309 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4531 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4492 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4326 | 33.6761 | 60.0312 | 23.54 | 26.4294 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.427 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4399 | 17.7803 | 59.9929 | 6.9
26.4561 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4381 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 26.4337 | 42.6791 | 60.0184 | 31.54 | 26.4393 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4614 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4575 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4409 | 33.6761 | 60.0312 | 23.54 | 26.4377 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4353 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4482 | 17.7803 | 59.9929 | 6.9
26.4644 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4465 | 53.8164 | 60.0137 | 43.77 | 26.442 | 42.6791 | 60.0184 | 31.54 | 26.4476 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.47 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4661 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4492 | 33.6732 | 60.0312 | 23.54 | 26.446 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4436 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.457 | 17.7805 | 59.9929 | 6.9
26.4728 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4548 | 53.8164 | 60.0137 | 43.77 | 26.4504 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.4559 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4783 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4744 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4575 | 33.6732 | 60.0312 | 23.54 | 26.4543 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4521 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4653 | 17.7805 | 59.9929 | 6.9
26.4811 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4631 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.4587 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.4642 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 26.4866 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4827 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4658 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.4626 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4604 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4736 | 17.7805 | 59.9929 | 6.9
26.4894 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4715 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.467 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.4727 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.4949 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.491 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4741 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.4709 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4688 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4819 | 17.7805 | 59.9929 | 6.9
26.4977 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4798 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.4754 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.481 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5032 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.4993 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4827 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.4795 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4771 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4902 | 17.7805 | 59.9929 | 6.9
26.5061 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4881 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.4837 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.4893 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5115 | 47.4773 | 59.9524 | 48 | 26.5076 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.491 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.4878 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4854 | 20.7829 | 59.9952 | 11.31 | 26.4985 | 17.7805 | 59.9929 | 6.9
26.5144 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.4965 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.492 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.4976 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.52 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5159 | 33.4761 | 60.0077 | 23.54 | 26.4993 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.4961 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.4937 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5068 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5227 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 26.5048 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5004 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.506 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5283 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5242 | 33.4864 | 60.0084 | 23.54 | 26.5076 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5044 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.502 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5151 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5311 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 26.5131 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5087 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 26.5143 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5366 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5327 | 33.4864 | 60.0084 | 23.54 | 26.5159 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5127 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5103 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5234 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5394 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 26.5215 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.517 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5226 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5449 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.541 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5242 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.521 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5188 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5317 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5477 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 26.5298 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5254 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5309 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5532 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5493 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5325 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5293 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5271 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.54 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.556 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 26.5381 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5337 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5393 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5615 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5576 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5408 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5378 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5354 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5483 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5644 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 26.5464 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.542 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5476 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5698 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5659 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5491 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5461 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5437 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5566 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5727 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 26.5548 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5504 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5559 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5784 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5742 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5576 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5544 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.552 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5649 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.581 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 26.5631 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5587 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5642 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.5867 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5825 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5659 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5627 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5603 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.5732 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5894 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 26.5714 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.567 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5725 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.595 | 47.4773 | 59.952 | 48 | 26.5911 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5742 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.571 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5686 | 20.7759 | 59.9944 | 11.31 | 26.582 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.5977 | 52.8199 | 60.0346 | 43.77 | 26.5798 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5753 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5809 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6033 | 47.4405 | 59.952 | 48 | 26.5994 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5825 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5793 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5771 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.5903 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.606 | 52.8199 | 60.0346 | 43.77 | 26.5881 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 26.5837 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5892 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6116 | 47.4405 | 59.952 | 48 | 26.6077 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5908 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5876 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5854 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.5986 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.6144 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.5964 | 53.9012 | 60.0137 | 43.77 | 26.592 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.5975 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6199 | 47.4405 | 59.952 | 48 | 26.616 | 33.4941 | 60.0084 | 23.54 | 26.5991 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.5962 | 21.3891 | 59.9721 | 11.31 | 26.5938 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6069 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.6227 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.6048 | 53.9012 | 60.0137 | 43.77 | 26.6003 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.6058 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6284 | 47.4405 | 59.952 | 48 | 26.6243 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6074 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.6045 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6021 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6152 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.631 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.6131 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 26.6087 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.6143 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6367 | 47.4405 | 59.952 | 48 | 26.6326 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6157 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.6128 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6104 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6235 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.6393 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.6214 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 26.617 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.6226 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.645 | 47.4405 | 59.952 | 48 | 26.6409 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6243 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.6211 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6187 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6318 | 17.7801 | 59.9929 | 6.9
26.6477 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.6298 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 26.6253 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.6309 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6533 | 47.4286 | 59.952 | 48 | 26.6492 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6326 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.6294 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.627 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6401 | 17.7801 | 59.9925 | 6.9
26.656 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.6381 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 26.6337 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.6392 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6616 | 47.4286 | 59.952 | 48 | 26.6577 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6409 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.6377 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6355 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6484 | 17.7801 | 59.9925 | 6.9
26.6643 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.6464 | 53.9256 | 60.0117 | 43.77 | 26.642 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 26.6476 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6699 | 47.4642 | 59.952 | 48 | 26.666 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6492 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.6462 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6438 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6567 | 17.7721 | 59.9925 | 6.9
26.6726 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 26.6548 | 53.9256 | 60.0117 | 43.77 | 26.6503 | 42.65 | 60.0164 | 31.54 | 26.6559 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6785 | 47.4642 | 59.952 | 48 | 26.6743 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6575 | 33.6732 | 60.0308 | 23.54 | 26.6545 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6521 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.665 | 17.7721 | 59.9925 | 6.9
26.681 | 53.0318 | 60.0346 | 43.77 | 26.6631 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.6587 | 42.65 | 60.0164 | 31.54 | 26.6642 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 26.6868 | 47.4642 | 59.952 | 48 | 26.6826 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6658 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.6628 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6604 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6733 | 17.7721 | 59.9925 | 6.9
26.6893 | 53.0318 | 60.0346 | 43.77 | 26.6714 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.667 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 26.6725 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.6951 | 47.4642 | 59.952 | 48 | 26.6909 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6741 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.6711 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.6687 | 20.7724 | 59.9944 | 11.31 | 26.6816 | 17.7721 | 59.9925 | 6.9
26.6976 | 53.0125 | 60.0346 | 43.77 | 26.6797 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.6753 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 26.6809 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7034 | 47.4642 | 59.952 | 48 | 26.6992 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6824 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.6794 | 21.3891 | 59.9713 | 11.31 | 26.677 | 20.7727 | 59.9944 | 11.31 | 26.6899 | 17.7651 | 59.9925 | 6.9
26.706 | 53.0125 | 60.0346 | 43.77 | 26.6881 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.6837 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 26.6892 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7117 | 47.4642 | 59.952 | 48 | 26.7075 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6907 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.6877 | 21.3978 | 59.9713 | 11.31 | 26.6853 | 20.7727 | 59.9944 | 11.31 | 26.6987 | 17.7651 | 59.9925 | 6.9
26.7143 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 26.6964 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.692 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 26.6975 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.72 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7158 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.6992 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.696 | 21.3978 | 59.9713 | 11.31 | 26.6936 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.707 | 17.7651 | 59.9925 | 6.9
26.7226 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 26.7047 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.7003 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 26.7058 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7285 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7244 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7075 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7046 | 21.3978 | 59.9713 | 11.31 | 26.7021 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7153 | 17.7651 | 59.9925 | 6.9
26.7309 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 26.7131 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.7086 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 26.7142 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7368 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7327 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7158 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7129 | 21.3978 | 59.9713 | 11.31 | 26.7104 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7236 | 17.7651 | 59.9925 | 6.9
26.7393 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 26.7214 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 26.717 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7225 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7451 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.741 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7241 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7212 | 21.4025 | 59.9713 | 11.31 | 26.7188 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7319 | 17.7651 | 59.9925 | 6.9
26.7476 | 53.0376 | 60.0346 | 43.77 | 26.7297 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 26.7253 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7308 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7534 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7493 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7324 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7295 | 21.4025 | 59.9713 | 11.31 | 26.7271 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7402 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.7559 | 53.0376 | 60.0346 | 43.77 | 26.7381 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 26.7336 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7391 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7617 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7576 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7407 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7378 | 21.4066 | 59.9713 | 11.31 | 26.7354 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7485 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.7643 | 53.0376 | 60.0394 | 43.77 | 26.7464 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 26.742 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7476 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.77 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7659 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.749 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7461 | 21.4066 | 59.9713 | 11.31 | 26.7437 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7568 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.7726 | 53.0376 | 60.0394 | 43.77 | 26.7547 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 26.7503 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7559 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7786 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7742 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7573 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7544 | 21.4066 | 59.9713 | 11.31 | 26.752 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7651 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.7809 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 26.7631 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 26.7586 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7642 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7869 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7825 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7659 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7629 | 21.4066 | 59.9713 | 11.31 | 26.7605 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7734 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.7892 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 26.7714 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 26.767 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7725 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.7952 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.791 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7742 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7712 | 21.4066 | 59.9713 | 11.31 | 26.7688 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7817 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.7976 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 26.7797 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 26.7753 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7809 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8035 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.7993 | 33.4923 | 60.0084 | 23.54 | 26.7825 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7795 | 21.4066 | 59.9713 | 11.31 | 26.7771 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.79 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.8059 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 26.7881 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 26.7836 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7892 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8118 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.8076 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.7908 | 33.6732 | 60.0304 | 23.54 | 26.7878 | 21.4099 | 59.9713 | 11.31 | 26.7854 | 20.7727 | 59.9932 | 11.31 | 26.7983 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.8142 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 26.7964 | 53.7207 | 60.0117 | 43.77 | 26.792 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.7975 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8201 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.8159 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.7991 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.7961 | 21.4099 | 59.9713 | 11.31 | 26.7937 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8066 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.8226 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 26.8047 | 53.7207 | 60.0117 | 43.77 | 26.8003 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8058 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8284 | 47.4642 | 59.9508 | 48 | 26.8242 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8074 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.8044 | 21.4125 | 59.9717 | 11.31 | 26.802 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8149 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.8309 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 26.8131 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8086 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8142 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8369 | 47.4648 | 59.9508 | 48 | 26.8325 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8157 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.813 | 21.4125 | 59.9717 | 11.31 | 26.8103 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8237 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.8392 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 26.8214 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.817 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8225 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8452 | 47.4648 | 59.9508 | 48 | 26.8408 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.824 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.8213 | 21.4166 | 59.9717 | 11.31 | 26.8188 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.832 | 17.7586 | 59.9925 | 6.9
26.8475 | 52.812 | 60.0394 | 43.77 | 26.8297 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8253 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8308 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8535 | 47.4464 | 59.9508 | 48 | 26.8494 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8323 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.8296 | 21.4166 | 59.9717 | 11.31 | 26.8271 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8403 | 17.7516 | 59.9914 | 6.9
26.8559 | 52.812 | 60.0394 | 43.77 | 26.8381 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8336 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8391 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8618 | 47.4464 | 59.9508 | 48 | 26.8577 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8408 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.8379 | 21.4166 | 59.9717 | 11.31 | 26.8354 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8486 | 17.7516 | 59.9914 | 6.9
26.8642 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 26.8464 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8419 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8475 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8701 | 47.4237 | 59.9508 | 48 | 26.866 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8491 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.8462 | 21.4166 | 59.9717 | 11.31 | 26.8438 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8569 | 17.7436 | 59.9914 | 6.9
26.8725 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 26.8547 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8503 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8558 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.8784 | 47.4237 | 59.9508 | 48 | 26.8743 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8574 | 33.6445 | 60.0304 | 23.54 | 26.8545 | 21.4166 | 59.9717 | 11.31 | 26.8521 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8652 | 17.7436 | 59.9914 | 6.9
26.8809 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 26.8631 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8586 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8641 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 26.887 | 47.4191 | 59.9508 | 48 | 26.8826 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8657 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.8628 | 21.4166 | 59.9717 | 11.31 | 26.8604 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8735 | 17.7436 | 59.9914 | 6.9
26.8892 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 26.8714 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8669 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8724 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.8953 | 47.4191 | 59.9508 | 48 | 26.8909 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.874 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.8713 | 21.4199 | 59.9717 | 11.31 | 26.8687 | 20.658 | 59.9932 | 11.31 | 26.8818 | 17.7436 | 59.9914 | 6.9
26.8975 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 26.8797 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8753 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8809 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9036 | 47.4191 | 59.9508 | 48 | 26.8992 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8823 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.8796 | 21.4199 | 59.9717 | 11.31 | 26.8772 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.8901 | 17.7436 | 59.9914 | 6.9
26.9058 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 26.888 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8836 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8892 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9119 | 47.4191 | 59.9508 | 48 | 26.9075 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8906 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.8879 | 21.4225 | 59.9717 | 11.31 | 26.8855 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.8984 | 17.7436 | 59.9914 | 6.9
26.9142 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 26.8964 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.8919 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.8975 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9202 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.916 | 33.4297 | 60.0084 | 23.54 | 26.8989 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.8962 | 21.4225 | 59.9717 | 11.31 | 26.8938 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9067 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9225 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 26.9047 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.9003 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9058 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9285 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9243 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9072 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9045 | 21.4266 | 59.9717 | 11.31 | 26.9021 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.915 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9308 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 26.913 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.9086 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9141 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.937 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9326 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9158 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9128 | 21.4266 | 59.9717 | 11.31 | 26.9104 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9233 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9391 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 26.9214 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.9169 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9225 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9453 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9409 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9241 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9211 | 21.4299 | 59.9717 | 11.31 | 26.9187 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9316 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9475 | 52.927 | 60.0394 | 43.77 | 26.9297 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.9253 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9308 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9536 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9492 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9324 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9297 | 21.4299 | 59.9717 | 11.31 | 26.927 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9404 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9558 | 52.927 | 60.0394 | 43.77 | 26.938 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 26.9336 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9391 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9619 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9575 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9407 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.938 | 21.4393 | 59.9717 | 11.31 | 26.9353 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9487 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9641 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 26.9464 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 26.9419 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9474 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9702 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9658 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.949 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9463 | 21.4393 | 59.9717 | 11.31 | 26.9438 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.957 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9725 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 26.9547 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 26.9503 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9558 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9785 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9741 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9573 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9546 | 21.4467 | 59.9717 | 11.31 | 26.9521 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9653 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9808 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 26.963 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 26.9586 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9641 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9871 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9827 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9656 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9629 | 21.4467 | 59.9717 | 11.31 | 26.9604 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9736 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9891 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 26.9714 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 26.9669 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9724 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 26.9954 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.991 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9739 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9712 | 21.4467 | 59.9717 | 11.31 | 26.9688 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9819 | 17.7371 | 59.9914 | 6.9
26.9974 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 26.9797 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 26.9753 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9807 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0037 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 26.9993 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9824 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9795 | 21.4467 | 59.9717 | 11.31 | 26.9771 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9902 | 17.7354 | 59.9914 | 6.9
27.0058 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 26.988 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 26.9836 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9891 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.012 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 27.0076 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.9907 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.988 | 21.4493 | 59.9717 | 11.31 | 26.9854 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 26.9985 | 17.7354 | 59.9914 | 6.9
27.0141 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 26.9964 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 26.9919 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 26.9974 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0203 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 27.0159 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 26.999 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 26.9963 | 21.4493 | 59.9717 | 11.31 | 26.9937 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0068 | 17.7354 | 59.9914 | 6.9
27.0224 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 27.0047 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 27.0002 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0057 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0286 | 47.4191 | 59.95 | 48 | 27.0242 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0073 | 33.6445 | 60.03 | 23.54 | 27.0046 | 21.4568 | 59.9744 | 11.31 | 27.0022 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0151 | 17.7354 | 59.9914 | 6.9
27.0308 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 27.013 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0086 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.014 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0371 | 47.4332 | 59.95 | 48 | 27.0325 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0156 | 33.6341 | 60.03 | 23.54 | 27.0129 | 21.4568 | 59.9744 | 11.31 | 27.0105 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0234 | 17.735 | 59.9914 | 6.9
27.0391 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 27.0214 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0169 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0225 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0454 | 47.4332 | 59.95 | 48 | 27.0408 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0239 | 33.6341 | 60.03 | 23.54 | 27.0212 | 21.4568 | 59.9744 | 11.31 | 27.0188 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0317 | 17.735 | 59.9914 | 6.9
27.0474 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 27.0297 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0252 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0308 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0537 | 47.4332 | 59.95 | 48 | 27.0493 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0322 | 33.6341 | 60.03 | 23.54 | 27.0295 | 21.4568 | 59.9744 | 11.31 | 27.0271 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.04 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.0557 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 27.038 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0336 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0391 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.062 | 47.4332 | 59.95 | 48 | 27.0576 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0405 | 33.6341 | 60.03 | 23.54 | 27.0381 | 21.4594 | 59.9744 | 11.31 | 27.0354 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0483 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.0641 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 27.0464 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0419 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0474 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0703 | 47.372 | 59.95 | 48 | 27.0659 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0488 | 33.6341 | 60.03 | 23.54 | 27.0464 | 21.4594 | 59.9744 | 11.31 | 27.0437 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0566 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.0724 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 27.0547 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0502 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0558 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0786 | 47.372 | 59.95 | 48 | 27.0742 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0574 | 33.6341 | 60.03 | 23.54 | 27.0547 | 21.4616 | 59.9744 | 11.31 | 27.052 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0654 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.0807 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 27.063 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0586 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0641 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0872 | 47.3605 | 59.95 | 48 | 27.0825 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0657 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.063 | 21.4616 | 59.9744 | 11.31 | 27.0605 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0737 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.089 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 27.0714 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0669 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0724 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.0955 | 47.3605 | 59.95 | 48 | 27.0908 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.074 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.0713 | 21.4616 | 59.9744 | 11.31 | 27.0688 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.082 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.0974 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 27.0797 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0752 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0807 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1038 | 47.3605 | 59.95 | 48 | 27.0991 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0823 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.0796 | 21.4616 | 59.9744 | 11.31 | 27.0771 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0903 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.1057 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 27.088 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0836 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0891 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1121 | 47.3605 | 59.95 | 48 | 27.1074 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0906 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.0879 | 21.4675 | 59.9744 | 11.31 | 27.0854 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.0986 | 17.735 | 59.9902 | 6.9
27.114 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 27.0963 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.0919 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.0974 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1204 | 47.3605 | 59.9488 | 48 | 27.116 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.0989 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.0964 | 21.4675 | 59.9744 | 11.31 | 27.0938 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1069 | 17.7227 | 59.9902 | 6.9
27.1223 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 27.1047 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 27.1002 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.1057 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1287 | 47.3605 | 59.9488 | 48 | 27.1243 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1072 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.1047 | 21.4204 | 59.9744 | 11.31 | 27.1021 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1152 | 17.7227 | 59.9902 | 6.9
27.1307 | 52.9783 | 60.045 | 43.77 | 27.113 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1086 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 27.114 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.137 | 47.3605 | 59.9488 | 48 | 27.1326 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1155 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.113 | 21.4204 | 59.9744 | 11.31 | 27.1104 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1235 | 17.7227 | 59.9902 | 6.9
27.139 | 52.9783 | 60.045 | 43.77 | 27.1213 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1169 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1224 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1455 | 47.3605 | 59.9488 | 48 | 27.1409 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1238 | 33.6341 | 60.0297 | 23.54 | 27.1213 | 21.4204 | 59.9744 | 11.31 | 27.1187 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1318 | 17.7227 | 59.9902 | 6.9
27.1473 | 52.9551 | 60.045 | 43.77 | 27.1297 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1252 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1307 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1538 | 47.3605 | 59.9488 | 48 | 27.1492 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1323 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1296 | 21.4204 | 59.9744 | 11.31 | 27.1272 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1401 | 17.7227 | 59.9902 | 6.9
27.1557 | 52.9551 | 60.045 | 43.77 | 27.138 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1335 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.139 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1621 | 47.3605 | 59.9488 | 48 | 27.1575 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1406 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1379 | 21.442 | 59.9744 | 11.31 | 27.1355 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1484 | 17.7227 | 59.9902 | 6.9
27.164 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 27.1463 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1419 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1473 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1704 | 47.3605 | 59.9488 | 47.9841 | 27.1658 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1489 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1462 | 21.442 | 59.9744 | 11.31 | 27.1438 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1567 | 17.7082 | 59.9902 | 6.9
27.1723 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 27.1547 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1502 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1558 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1787 | 47.3605 | 59.9488 | 47.8822 | 27.1743 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1572 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1548 | 21.45 | 59.9744 | 11.31 | 27.1521 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.165 | 17.7082 | 59.9902 | 6.9
27.1806 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 27.163 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1585 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1641 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.187 | 47.3605 | 59.9488 | 47.7801 | 27.1826 | 33.4297 | 60.0088 | 23.54 | 27.1655 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1631 | 21.45 | 59.9744 | 11.31 | 27.1604 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1733 | 17.7082 | 59.9902 | 6.9
27.189 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 27.1713 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 27.1669 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1724 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.1956 | 47.3605 | 59.9488 | 47.6781 | 27.1909 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.1738 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1714 | 21.4528 | 59.9744 | 11.31 | 27.1687 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1821 | 17.7082 | 59.9902 | 6.9
27.1973 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.1797 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 27.1752 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1807 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.2039 | 47.3605 | 59.9488 | 47.5761 | 27.1992 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.1821 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1797 | 21.4528 | 59.9744 | 11.31 | 27.177 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1904 | 17.7047 | 59.9902 | 6.9
27.2056 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.188 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 27.1835 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1891 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.2122 | 47.3605 | 59.9488 | 47.4741 | 27.2075 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.1904 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.188 | 21.4521 | 59.9744 | 11.31 | 27.1855 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.1987 | 17.7047 | 59.9902 | 6.9
27.2139 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.1963 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 27.1919 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 27.1974 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.2205 | 47.3605 | 59.9488 | 47.3721 | 27.2158 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.199 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.1963 | 21.4521 | 59.9744 | 11.31 | 27.1938 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.207 | 17.7047 | 59.9902 | 6.9
27.2223 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.2047 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 27.2002 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2057 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.2288 | 47.3605 | 59.9488 | 47.2701 | 27.2241 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2073 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2046 | 21.4585 | 59.9783 | 11.31 | 27.2021 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2153 | 17.7047 | 59.9902 | 6.9
27.2306 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.213 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2085 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.214 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.2371 | 47.3469 | 59.9488 | 47.1681 | 27.2324 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2156 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2131 | 21.4585 | 59.9783 | 11.31 | 27.2104 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2236 | 17.7047 | 59.9902 | 6.9
27.2389 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.2213 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2169 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2224 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.2456 | 47.3469 | 59.9488 | 47.0661 | 27.241 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2239 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2214 | 21.4585 | 59.9783 | 11.31 | 27.2188 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2319 | 17.7047 | 59.9902 | 6.9
27.2472 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.2297 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2252 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2307 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 27.2539 | 47.3469 | 59.9488 | 46.9641 | 27.2493 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2322 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2297 | 21.4585 | 59.9783 | 11.31 | 27.2271 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2402 | 17.7047 | 59.9886 | 6.9
27.2556 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 27.238 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2335 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.239 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.2622 | 47.3469 | 59.9488 | 46.8621 | 27.2576 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2405 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.238 | 21.4664 | 59.9783 | 11.31 | 27.2354 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2485 | 17.7047 | 59.9886 | 6.9
27.2639 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.2463 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2419 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2473 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.2705 | 47.3469 | 59.9488 | 46.7601 | 27.2659 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2488 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2463 | 21.4664 | 59.9783 | 11.31 | 27.2439 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2568 | 17.7047 | 59.9886 | 6.9
27.2722 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.2547 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2502 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2557 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.2788 | 47.3469 | 59.9488 | 46.6581 | 27.2742 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2571 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2546 | 21.4692 | 59.9783 | 11.31 | 27.2522 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2651 | 17.7047 | 59.9886 | 6.9
27.2806 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.263 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2585 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.264 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.2871 | 47.3509 | 59.9488 | 46.5561 | 27.2825 | 33.4196 | 60.0088 | 23.54 | 27.2654 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2632 | 21.4692 | 59.9783 | 11.31 | 27.2605 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2734 | 17.7048 | 59.9886 | 6.9
27.2889 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.2713 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2668 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2723 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.2957 | 47.3509 | 59.9488 | 46.4541 | 27.2908 | 33.2572 | 60.0088 | 23.54 | 27.2739 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2715 | 21.4728 | 59.9783 | 11.31 | 27.2688 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2817 | 17.7048 | 59.9886 | 6.9
27.2972 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.2797 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2752 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2806 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.304 | 47.3507 | 59.9488 | 46.3521 | 27.2991 | 33.2572 | 60.0088 | 23.54 | 27.2822 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2798 | 21.4728 | 59.9783 | 11.31 | 27.2771 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.29 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3055 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.288 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2835 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2891 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.3123 | 47.3507 | 59.9488 | 46.2501 | 27.3076 | 33.2572 | 60.0088 | 23.54 | 27.2905 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2881 | 21.4772 | 59.9783 | 11.31 | 27.2854 | 20.5631 | 59.9932 | 11.31 | 27.2983 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3139 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.2963 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.2918 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 27.2974 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.3206 | 47.3507 | 59.9477 | 46.1481 | 27.3159 | 33.2572 | 60.0088 | 23.54 | 27.2988 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.2964 | 21.4772 | 59.9783 | 11.31 | 27.2937 | 20.5664 | 59.9932 | 11.31 | 27.3071 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3222 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.3047 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3002 | 42.6728 | 60.0164 | 31.54 | 27.3057 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.3289 | 47.3507 | 59.9477 | 46.0461 | 27.3242 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3071 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3047 | 21.48 | 59.9783 | 11.31 | 27.3022 | 20.5664 | 59.9932 | 11.31 | 27.3154 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3305 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.313 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3085 | 42.6728 | 60.0164 | 31.54 | 27.314 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 27.3372 | 47.3507 | 59.9477 | 45.9441 | 27.3325 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3154 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.313 | 21.48 | 59.9783 | 11.31 | 27.3105 | 20.5755 | 59.9932 | 11.31 | 27.3237 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3388 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 27.3213 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3168 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3223 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.3457 | 47.3507 | 59.9477 | 45.8421 | 27.3408 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3237 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3215 | 21.4879 | 59.9783 | 11.31 | 27.3188 | 20.5755 | 59.9932 | 11.31 | 27.332 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3472 | 52.8835 | 60.0498 | 43.77 | 27.3297 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3251 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3307 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.354 | 47.3507 | 59.9477 | 45.7401 | 27.3491 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.332 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3298 | 21.4879 | 59.9783 | 11.31 | 27.3271 | 20.5755 | 59.9932 | 11.31 | 27.3403 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3555 | 52.8835 | 60.0498 | 43.77 | 27.338 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3335 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.339 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.3623 | 47.3507 | 59.9477 | 45.6381 | 27.3574 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3406 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3381 | 21.4873 | 59.9783 | 11.31 | 27.3354 | 20.5755 | 59.9932 | 11.31 | 27.3486 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3638 | 52.8835 | 60.0538 | 43.77 | 27.3463 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3418 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3473 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.3706 | 47.3507 | 59.9477 | 45.5361 | 27.3657 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3489 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3464 | 21.4873 | 59.9783 | 11.31 | 27.3438 | 20.5755 | 59.9932 | 11.31 | 27.3569 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3721 | 52.8835 | 60.0538 | 43.77 | 27.3546 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3501 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3556 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.3789 | 47.3507 | 59.9477 | 45.434 | 27.3743 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3572 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3547 | 21.3515 | 59.9783 | 11.31 | 27.3521 | 20.5755 | 59.9932 | 11.31 | 27.3652 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3805 | 52.9358 | 60.0538 | 43.77 | 27.363 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3585 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.364 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.3872 | 47.3507 | 59.9477 | 45.332 | 27.3826 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3655 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.363 | 21.3515 | 59.9783 | 11.31 | 27.3604 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.3735 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3888 | 52.9358 | 60.0538 | 43.77 | 27.3713 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3668 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3723 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.3958 | 47.3507 | 59.9477 | 45.23 | 27.3909 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3738 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3713 | 21.3581 | 59.9783 | 11.31 | 27.3689 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.3818 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.3971 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.3797 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3751 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3806 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4041 | 47.3507 | 59.9477 | 45.128 | 27.3992 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3821 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3799 | 21.3581 | 59.9783 | 11.31 | 27.3772 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.3901 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.4054 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.388 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3835 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3889 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4124 | 47.3507 | 59.9477 | 45.026 | 27.4075 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3904 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3882 | 21.3574 | 59.9783 | 11.31 | 27.3855 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.3984 | 17.6965 | 59.9886 | 6.9
27.4138 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.3963 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.3918 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.3973 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4207 | 47.3507 | 59.9477 | 44.924 | 27.4158 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.3987 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.3965 | 21.3574 | 59.9783 | 11.31 | 27.3938 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4067 | 17.675 | 59.9886 | 6.9
27.4221 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.4046 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 27.4001 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.4056 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.429 | 47.3507 | 59.9477 | 44.822 | 27.4241 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.407 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4048 | 21.364 | 59.9827 | 11.31 | 27.4021 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.415 | 17.675 | 59.9886 | 6.9
27.4304 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.413 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4084 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.4139 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4373 | 47.3507 | 59.9477 | 44.72 | 27.4324 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.4155 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4131 | 21.364 | 59.9827 | 11.31 | 27.4104 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4238 | 17.675 | 59.9886 | 6.9
27.4387 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.4213 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4168 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.4222 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4456 | 47.3507 | 59.9477 | 44.618 | 27.4409 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.4238 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4214 | 21.3477 | 59.9827 | 11.31 | 27.4187 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4321 | 17.675 | 59.9886 | 6.9
27.4471 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.4296 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4251 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.4307 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4541 | 47.3507 | 59.9477 | 44.516 | 27.4492 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.4321 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4297 | 21.3477 | 59.9827 | 11.31 | 27.4272 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4404 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.4554 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.438 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4334 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.439 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4624 | 47.3507 | 59.9477 | 44.414 | 27.4575 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.4404 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4382 | 21.3477 | 59.9827 | 11.31 | 27.4355 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4487 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.4637 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.4463 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4418 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 27.4473 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4707 | 47.3507 | 59.9477 | 44.312 | 27.4658 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.4487 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4465 | 21.3477 | 59.9827 | 11.31 | 27.4438 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.457 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.4721 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 27.4546 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4501 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.4556 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.479 | 47.3507 | 59.9477 | 44.21 | 27.4741 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.457 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4548 | 21.3472 | 59.9827 | 11.31 | 27.4521 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4653 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.4804 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 27.463 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4584 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.464 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 27.4873 | 47.3507 | 59.9477 | 44.108 | 27.4824 | 33.2572 | 60.0092 | 23.54 | 27.4653 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4631 | 21.3472 | 59.9827 | 11.31 | 27.4604 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4736 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.4887 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 27.4713 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4668 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.4723 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.4956 | 47.3507 | 59.9477 | 44.006 | 27.4907 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.4736 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4714 | 21.3472 | 59.9827 | 11.31 | 27.4688 | 20.5781 | 59.9932 | 11.31 | 27.4819 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.497 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 27.4796 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4751 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.4806 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5042 | 47.3507 | 59.9477 | 43.904 | 27.4993 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.4822 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4797 | 21.3472 | 59.9827 | 11.31 | 27.4771 | 20.5881 | 59.9932 | 11.31 | 27.4902 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.5054 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 27.488 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4834 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.4889 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5125 | 47.3507 | 59.9477 | 43.802 | 27.5076 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.4905 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.488 | 21.3472 | 59.9827 | 11.31 | 27.4856 | 20.5881 | 59.9932 | 11.31 | 27.4985 | 17.675 | 59.9878 | 6.9
27.5137 | 52.6054 | 60.0538 | 43.77 | 27.4963 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.4918 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.4973 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5208 | 47.3507 | 59.9473 | 43.7 | 27.5159 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.4988 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.4966 | 21.3472 | 59.9827 | 11.31 | 27.4939 | 20.5881 | 59.994 | 11.31 | 27.5068 | 17.668 | 59.9878 | 6.9
27.522 | 52.6054 | 60.0538 | 43.77 | 27.5046 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5001 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.5056 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5291 | 47.3507 | 59.9473 | 43.5979 | 27.5242 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5071 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5049 | 21.3535 | 59.9827 | 11.31 | 27.5022 | 20.5881 | 59.994 | 11.31 | 27.5151 | 17.668 | 59.9878 | 6.9
27.5303 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 27.513 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5084 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 27.5139 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5374 | 47.3507 | 59.9473 | 43.4959 | 27.5325 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5154 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5132 | 21.3535 | 59.9827 | 11.31 | 27.5105 | 20.5881 | 59.994 | 11.31 | 27.5234 | 17.7314 | 59.9878 | 6.9
27.5387 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 27.5213 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5168 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 27.5222 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5457 | 47.3507 | 59.9473 | 43.3939 | 27.5408 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5237 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5215 | 21.3535 | 59.9827 | 11.31 | 27.5188 | 20.5881 | 59.994 | 11.31 | 27.5317 | 17.7314 | 59.9878 | 6.9
27.547 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 27.5296 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5251 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 27.5306 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5542 | 47.3507 | 59.9473 | 43.2919 | 27.5491 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.532 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5298 | 21.3535 | 59.9827 | 11.31 | 27.5271 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.5405 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.5553 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 27.538 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5334 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 27.5389 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5625 | 47.3507 | 59.9473 | 43.1899 | 27.5574 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5403 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5381 | 21.3601 | 59.9827 | 11.31 | 27.5354 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.5488 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.5636 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 27.5463 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5417 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 27.5472 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5708 | 47.3507 | 59.9473 | 43.0879 | 27.5659 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5486 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5464 | 21.3601 | 59.9827 | 11.31 | 27.5437 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.5571 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.572 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 27.5546 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5501 | 42.6216 | 60.0173 | 31.54 | 27.5555 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5791 | 47.3507 | 59.9473 | 42.9859 | 27.5742 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5571 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5549 | 21.2921 | 59.9827 | 11.31 | 27.5522 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.5654 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.5803 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 27.563 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5584 | 42.6216 | 60.0173 | 31.54 | 27.564 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5874 | 47.3507 | 59.9473 | 42.8839 | 27.5825 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5654 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5632 | 21.2921 | 59.9827 | 11.31 | 27.5605 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.5737 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.5886 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 27.5713 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5667 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.5723 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.5957 | 47.3507 | 59.9473 | 42.7819 | 27.5908 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5737 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5715 | 21.2921 | 59.9827 | 11.31 | 27.5688 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.582 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.5969 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.5796 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5751 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.5806 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.6042 | 47.3507 | 59.9473 | 42.6799 | 27.5991 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.582 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5798 | 21.2921 | 59.9827 | 11.31 | 27.5771 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.5903 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.6053 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.588 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5834 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.5889 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.6125 | 47.3507 | 59.9473 | 42.5779 | 27.6074 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5903 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5881 | 21.2919 | 59.9827 | 11.31 | 27.5854 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.5986 | 17.7262 | 59.9878 | 6.9
27.6136 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.5963 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.5917 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.5973 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 27.6208 | 47.3507 | 59.9473 | 42.4759 | 27.6157 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.5986 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.5964 | 21.2919 | 59.9827 | 11.31 | 27.5938 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.6069 | 17.7423 | 59.9878 | 6.9
27.6219 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.6046 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.6001 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6056 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 27.6292 | 47.3507 | 59.9473 | 42.3739 | 27.624 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6069 | 33.634 | 60.0297 | 23.54 | 27.6047 | 21.2966 | 59.9862 | 11.31 | 27.6021 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.6152 | 17.7423 | 59.9878 | 6.9
27.6302 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.613 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.6084 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6139 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 27.6375 | 47.3507 | 59.9473 | 42.2719 | 27.6326 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6152 | 33.6465 | 60.0297 | 23.54 | 27.6133 | 21.2966 | 59.9862 | 11.31 | 27.6106 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.6235 | 17.7423 | 59.9878 | 6.9
27.6386 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.6213 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 27.6167 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6222 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 27.6458 | 47.3507 | 59.9473 | 42.1699 | 27.6409 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6235 | 33.6465 | 60.0297 | 23.54 | 27.6216 | 21.2966 | 59.9862 | 11.31 | 27.6189 | 20.5879 | 59.994 | 11.31 | 27.6318 | 17.7423 | 59.9878 | 6.9
27.6469 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.6296 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6251 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6306 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 27.6543 | 47.3507 | 59.9473 | 42.0679 | 27.6492 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6321 | 33.6465 | 60.0297 | 23.54 | 27.6299 | 21.2966 | 59.9862 | 11.31 | 27.6272 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6401 | 17.7343 | 59.9862 | 6.9
27.6552 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.638 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6334 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6389 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 27.6626 | 47.3507 | 59.9473 | 41.9658 | 27.6575 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6404 | 33.6465 | 60.0297 | 23.54 | 27.6382 | 21.2966 | 59.9862 | 11.31 | 27.6355 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6484 | 17.7343 | 59.9862 | 6.9
27.6635 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.6463 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6417 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6472 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 27.6709 | 47.3507 | 59.9473 | 41.8638 | 27.6658 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6487 | 33.6465 | 60.0297 | 23.54 | 27.6465 | 21.2966 | 59.9862 | 11.31 | 27.6438 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6572 | 17.7389 | 59.9862 | 6.9
27.6719 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 27.6546 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6501 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6555 | 23.263 | 60.0186 | 13.31 | 27.6792 | 47.3507 | 59.9473 | 41.7618 | 27.6741 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.657 | 33.6465 | 60.0297 | 23.54 | 27.6548 | 21.3003 | 59.9862 | 11.31 | 27.6521 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6655 | 17.7389 | 59.9862 | 6.9
27.6802 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.6629 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6584 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6639 | 23.263 | 60.0186 | 13.31 | 27.6875 | 47.3507 | 59.9473 | 41.6598 | 27.6824 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6653 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.6631 | 21.3003 | 59.9862 | 11.31 | 27.6604 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6738 | 17.7355 | 59.9862 | 6.9
27.6885 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.6713 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6667 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6722 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 27.6958 | 47.3507 | 59.9473 | 41.5578 | 27.6907 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6736 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.6716 | 21.3033 | 59.9862 | 11.31 | 27.6689 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6821 | 17.7355 | 59.9862 | 6.9
27.6968 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.6796 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.675 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 27.6805 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 27.7043 | 47.4177 | 59.9473 | 41.4558 | 27.6992 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6819 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.6799 | 21.3033 | 59.9862 | 11.31 | 27.6772 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6904 | 17.7355 | 59.9862 | 6.9
27.7052 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.6879 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6834 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 27.6888 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 27.7126 | 47.4177 | 59.9473 | 41.3538 | 27.7075 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6902 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.6882 | 21.303 | 59.9862 | 11.31 | 27.6855 | 20.5924 | 59.994 | 11.31 | 27.6987 | 17.7355 | 59.9862 | 6.9
27.7135 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.6963 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.6917 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 27.6973 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 27.7209 | 47.436 | 59.948 | 41.2518 | 27.7158 | 33.2677 | 60.0092 | 23.54 | 27.6987 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.6965 | 21.303 | 59.9862 | 11.31 | 27.6938 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.707 | 17.7355 | 59.9862 | 6.9
27.7218 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.7046 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.7 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 27.7056 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 27.7292 | 47.436 | 59.948 | 41.1498 | 27.7241 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.707 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.7048 | 21.303 | 59.9862 | 11.31 | 27.7021 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7153 | 17.7355 | 59.9862 | 6.9
27.7301 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.7129 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.7084 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 27.7139 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 27.7375 | 47.436 | 59.948 | 41.0478 | 27.7324 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.7153 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.7131 | 21.303 | 59.9862 | 11.31 | 27.7104 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7236 | 17.7353 | 59.9862 | 6.9
27.7385 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.7213 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 27.7167 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7222 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.7458 | 47.436 | 59.948 | 40.9458 | 27.7407 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.7236 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.7214 | 21.3068 | 59.9862 | 11.31 | 27.7188 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7319 | 17.7353 | 59.9862 | 6.9
27.7468 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.7296 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 27.725 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7306 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.7544 | 47.436 | 59.948 | 40.8438 | 27.749 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.7319 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.73 | 21.3068 | 59.9862 | 11.31 | 27.7271 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7402 | 17.7357 | 59.9862 | 6.9
27.7551 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 27.7379 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 27.7334 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7389 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.7627 | 47.436 | 59.948 | 40.7418 | 27.7573 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.7402 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.7383 | 21.3068 | 59.9862 | 11.31 | 27.7356 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7485 | 17.7357 | 59.9862 | 6.9
27.7634 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 27.7463 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 27.7417 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7472 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.771 | 47.436 | 59.948 | 40.6398 | 27.7659 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.7485 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.7466 | 21.3068 | 59.9862 | 11.31 | 27.7439 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7568 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.7718 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 27.7546 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 27.75 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7555 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.7793 | 47.436 | 59.948 | 40.5378 | 27.7742 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.7568 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.7549 | 21.3098 | 59.9862 | 11.31 | 27.7522 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7651 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.7801 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 27.7629 | 53.6007 | 60.0067 | 43.77 | 27.7584 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7638 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.7876 | 47.436 | 59.948 | 40.4358 | 27.7825 | 33.2677 | 60.0097 | 23.54 | 27.7651 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.7632 | 21.3098 | 59.9862 | 11.31 | 27.7605 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7734 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.7884 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 27.7713 | 53.6007 | 60.0067 | 43.77 | 27.7667 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7722 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.7959 | 47.436 | 59.948 | 40.3338 | 27.7908 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.7737 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.7715 | 21.3144 | 59.9862 | 11.31 | 27.7688 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7822 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.7967 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 27.7796 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 27.775 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7805 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8044 | 47.436 | 59.948 | 40.2318 | 27.7991 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.782 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.7798 | 21.3144 | 59.9862 | 11.31 | 27.7771 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7905 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.8051 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 27.7879 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 27.7834 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7888 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8127 | 47.436 | 59.948 | 40.1297 | 27.8074 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.7903 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.7883 | 21.3182 | 59.9862 | 11.31 | 27.7854 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.7988 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.8134 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 27.7963 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 27.7917 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.7971 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.821 | 47.4493 | 59.948 | 40.0277 | 27.8157 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.7986 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.7966 | 21.3182 | 59.9862 | 11.31 | 27.7939 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8071 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.8217 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 27.8046 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 27.8 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.8055 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8293 | 47.4493 | 59.948 | 39.9257 | 27.8242 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.8069 | 33.6414 | 60.03 | 23.54 | 27.8049 | 21.3182 | 59.989 | 11.31 | 27.8022 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8154 | 17.7289 | 59.9862 | 6.9
27.83 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8129 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8083 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 27.8138 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8376 | 47.4493 | 59.948 | 39.8237 | 27.8325 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.8152 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.8132 | 21.3182 | 59.989 | 11.31 | 27.8105 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8237 | 17.7163 | 59.9862 | 6.9
27.8384 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8213 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8167 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 27.8221 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8459 | 47.4493 | 59.948 | 39.7217 | 27.8408 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.8235 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.8215 | 21.3212 | 59.989 | 11.31 | 27.8188 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.832 | 17.7163 | 59.9862 | 6.9
27.8467 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8296 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.825 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 27.8304 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8542 | 47.4792 | 59.948 | 39.6197 | 27.8491 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.8318 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.8298 | 21.3212 | 59.989 | 11.31 | 27.8271 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8403 | 17.7163 | 59.9846 | 6.9
27.855 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8379 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8333 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 27.8389 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8628 | 47.4792 | 59.948 | 39.5177 | 27.8574 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.8403 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.8381 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8354 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8486 | 17.7163 | 59.9846 | 6.9
27.8633 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8463 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8417 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 27.8472 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8711 | 47.4063 | 59.948 | 39.4157 | 27.8657 | 33.1635 | 60.0097 | 23.54 | 27.8486 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.8467 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8438 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8569 | 17.7163 | 59.9846 | 6.9
27.8717 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8546 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.85 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 27.8555 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8794 | 47.4063 | 59.948 | 39.3137 | 27.874 | 33.1738 | 60.0097 | 23.54 | 27.8569 | 33.6413 | 60.03 | 23.54 | 27.855 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8523 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8652 | 17.7163 | 59.9846 | 6.9
27.88 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8629 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8583 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 27.8638 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 27.8877 | 47.4063 | 59.948 | 39.2117 | 27.8823 | 33.1738 | 60.0097 | 23.54 | 27.8652 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.8633 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8606 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8735 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.8883 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8713 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8667 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 27.8722 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.896 | 47.4063 | 59.948 | 39.1097 | 27.8909 | 33.1816 | 60.0097 | 23.54 | 27.8735 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.8716 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8689 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8818 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.8966 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8796 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.875 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 27.8805 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9043 | 47.4063 | 59.948 | 39.0077 | 27.8992 | 33.1816 | 60.0097 | 23.54 | 27.8818 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.8799 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8772 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8901 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.905 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 27.8879 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8833 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 27.8888 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9128 | 47.4063 | 59.948 | 38.9057 | 27.9075 | 33.1903 | 60.0097 | 23.54 | 27.8901 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.8882 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8855 | 20.5924 | 59.9947 | 11.31 | 27.8989 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.9133 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 27.8963 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.8917 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 27.8971 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9211 | 47.4202 | 59.95 | 38.8037 | 27.9158 | 33.1903 | 60.0097 | 23.54 | 27.8984 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.8965 | 21.2555 | 59.989 | 11.31 | 27.8938 | 20.5924 | 59.9944 | 11.31 | 27.9072 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.9216 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 27.9046 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 27.9 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 27.9055 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9294 | 47.4202 | 59.95 | 38.7017 | 27.9241 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9067 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9048 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9021 | 20.5924 | 59.9944 | 11.31 | 27.9155 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.9299 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 27.9129 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 27.9083 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 27.9138 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9377 | 47.4206 | 59.95 | 38.5997 | 27.9324 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9153 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9133 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9104 | 20.5924 | 59.9944 | 11.31 | 27.9238 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.9383 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 27.9212 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 27.9167 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9221 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.946 | 47.4206 | 59.95 | 38.4977 | 27.9407 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9236 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9216 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9189 | 20.5924 | 59.9944 | 11.31 | 27.9321 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.9466 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 27.9296 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 27.925 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9304 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9543 | 47.3455 | 59.95 | 38.3957 | 27.949 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9319 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9299 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9272 | 20.5879 | 59.9944 | 11.31 | 27.9404 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.9549 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 27.9379 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 27.9333 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9388 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9629 | 47.3455 | 59.95 | 38.2937 | 27.9575 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9402 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9382 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9355 | 20.5879 | 59.9944 | 11.31 | 27.9487 | 17.7071 | 59.9846 | 6.9
27.9632 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 27.9462 | 53.4665 | 60.0088 | 43.77 | 27.9417 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9471 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9712 | 47.3455 | 59.95 | 38.1917 | 27.9658 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9485 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9465 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9438 | 20.5879 | 59.9944 | 11.31 | 27.957 | 17.7068 | 59.9846 | 6.9
27.9716 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 27.9546 | 53.4665 | 60.0088 | 43.77 | 27.95 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9554 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9795 | 47.3455 | 59.95 | 38.0897 | 27.9741 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9568 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9548 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9521 | 20.5879 | 59.9944 | 11.31 | 27.9653 | 17.7068 | 59.9846 | 6.9
27.9799 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 27.9629 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 27.9583 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9637 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9878 | 47.3547 | 59.95 | 37.9877 | 27.9824 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9651 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9631 | 21.2571 | 59.989 | 11.31 | 27.9604 | 20.4814 | 59.9944 | 11.31 | 27.9736 | 17.7068 | 59.9846 | 6.9
27.9882 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 27.9712 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 27.9666 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9722 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 27.9961 | 47.3547 | 59.95 | 37.8857 | 27.9907 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9734 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9717 | 21.2552 | 59.989 | 11.31 | 27.9688 | 20.4814 | 59.9944 | 11.31 | 27.9819 | 17.7068 | 59.9846 | 6.9
27.9965 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 27.9796 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 27.975 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 27.9805 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0044 | 47.3547 | 59.95 | 37.7837 | 27.999 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9817 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.98 | 21.2552 | 59.989 | 11.31 | 27.9773 | 20.4814 | 59.9944 | 11.31 | 27.9902 | 17.7 | 59.9846 | 6.9
28.0049 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 27.9879 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 27.9833 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 27.9888 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0129 | 47.3547 | 59.95 | 37.6817 | 28.0073 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9902 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 27.9883 | 21.2552 | 59.989 | 11.31 | 27.9856 | 20.4814 | 59.9944 | 11.31 | 27.9985 | 17.7 | 59.9846 | 6.9
28.0132 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 27.9962 | 53.5297 | 60.0088 | 43.77 | 27.9916 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 27.9971 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0212 | 47.3778 | 59.95 | 37.5797 | 28.0156 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 27.9985 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 27.9966 | 21.2552 | 59.989 | 11.31 | 27.9939 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0068 | 17.7 | 59.9846 | 6.9
28.0215 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 28.0046 | 53.5297 | 60.0088 | 43.77 | 28 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0055 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0295 | 47.3778 | 59.95 | 37.4777 | 28.0242 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0068 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 28.0049 | 21.2552 | 59.9902 | 11.31 | 28.0022 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0156 | 17.7 | 59.9846 | 6.9
28.0298 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 28.0129 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0083 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0138 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0378 | 47.3813 | 59.95 | 37.3757 | 28.0325 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0151 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 28.0132 | 21.2552 | 59.9902 | 11.31 | 28.0105 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0239 | 17.6951 | 59.9846 | 6.9
28.0382 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 28.0212 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0166 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0221 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0461 | 47.3813 | 59.95 | 37.2737 | 28.0408 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0234 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 28.0215 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0188 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0322 | 17.6951 | 59.9846 | 6.9
28.0465 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 28.0296 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0249 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0304 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0544 | 47.3997 | 59.95 | 37.1717 | 28.0491 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0317 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 28.03 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0271 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0405 | 17.6951 | 59.9831 | 6.9
28.0548 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 28.0379 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0333 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0388 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.063 | 47.3997 | 59.95 | 37.0697 | 28.0574 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.04 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 28.0383 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0356 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0488 | 17.6951 | 59.9831 | 6.9
28.0631 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 28.0462 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0416 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0471 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0713 | 47.3997 | 59.95 | 36.9676 | 28.0657 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0483 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 28.0466 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0439 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0571 | 17.6951 | 59.9831 | 6.9
28.0715 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 28.0546 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0499 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0554 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0796 | 47.3997 | 59.95 | 36.8657 | 28.074 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0569 | 33.6414 | 60.0304 | 23.54 | 28.0549 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0522 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0654 | 17.6951 | 59.9831 | 6.9
28.0798 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.0629 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0583 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0637 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 28.0879 | 47.4374 | 59.95 | 36.7636 | 28.0823 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0652 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.0632 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0605 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0737 | 17.6951 | 59.9831 | 6.9
28.0881 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.0712 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 28.0666 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0721 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.0962 | 47.4374 | 59.95 | 36.6616 | 28.0908 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0735 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.0715 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0688 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.082 | 17.6951 | 59.9831 | 6.9
28.0964 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.0796 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 28.0749 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0804 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1045 | 47.3674 | 59.95 | 36.5596 | 28.0991 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0818 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.0798 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0771 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0903 | 17.6887 | 59.9831 | 6.9
28.1048 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.0879 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 28.0833 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.0887 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.113 | 47.3674 | 59.95 | 36.4576 | 28.1074 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0901 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.0884 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.0854 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.0986 | 17.6887 | 59.9831 | 6.9
28.1131 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.0962 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 28.0916 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.097 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1213 | 47.3674 | 59.9535 | 36.3556 | 28.1157 | 33.1903 | 60.0101 | 23.54 | 28.0984 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.0967 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.094 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1069 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.1214 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.1046 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 28.0999 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.1055 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1296 | 47.3674 | 59.9535 | 36.2536 | 28.124 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1067 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.105 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1023 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1152 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.1297 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.1129 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 28.1082 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 28.1138 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1379 | 47.3674 | 59.9535 | 36.1516 | 28.1323 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.115 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.1133 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1106 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1235 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.1381 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.1212 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 28.1166 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1221 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1462 | 47.3674 | 59.9535 | 36.0497 | 28.1406 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1233 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.1216 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1189 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1323 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.1464 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.1295 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 28.1249 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1304 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1545 | 47.374 | 59.9535 | 35.9477 | 28.1489 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1318 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.1299 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1272 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1406 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.1547 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 28.1379 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 28.1332 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1388 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1628 | 47.374 | 59.9535 | 35.8457 | 28.1575 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1401 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.1382 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1355 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1489 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.163 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.1462 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 28.1416 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1471 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1714 | 47.4116 | 59.9535 | 35.77 | 28.1658 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1484 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.1467 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1438 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1572 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.1714 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.1545 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 28.1499 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1554 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1797 | 47.4116 | 59.9535 | 35.77 | 28.1741 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1567 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.155 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1521 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1655 | 17.6819 | 59.9831 | 6.9
28.1797 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.1629 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 28.1582 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1637 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.188 | 47.4116 | 59.9535 | 35.77 | 28.1824 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.165 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.1633 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1606 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1738 | 17.6795 | 59.9831 | 6.9
28.188 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.1712 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 28.1666 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1721 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.1963 | 47.4116 | 59.9535 | 35.77 | 28.1907 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1733 | 33.6413 | 60.0304 | 23.54 | 28.1716 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1689 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1821 | 17.6795 | 59.9831 | 6.9
28.1963 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.1795 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 28.1749 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1804 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2046 | 47.4116 | 59.9535 | 35.77 | 28.199 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1816 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.1799 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1772 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1904 | 17.6795 | 59.9831 | 6.9
28.2047 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.1879 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 28.1832 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.1887 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2129 | 47.4116 | 59.9535 | 35.77 | 28.2073 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1899 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.1882 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1855 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.1987 | 17.6795 | 59.9831 | 6.9
28.213 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.1962 | 53.7229 | 60.0116 | 43.77 | 28.1916 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.197 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2214 | 47.4241 | 59.9535 | 35.77 | 28.2158 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.1982 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.1965 | 21.2503 | 59.9902 | 11.31 | 28.1938 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.207 | 17.6793 | 59.9831 | 6.9
28.2213 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2045 | 53.7229 | 60.0116 | 43.77 | 28.1999 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2054 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2297 | 47.4241 | 59.9535 | 35.77 | 28.2241 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2068 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2048 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2021 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2153 | 17.6793 | 59.9831 | 6.9
28.2296 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2129 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 28.2082 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2137 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.238 | 47.4472 | 59.9535 | 35.77 | 28.2324 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2151 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2134 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2104 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2236 | 17.6793 | 59.9831 | 6.9
28.238 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2212 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 28.2166 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.222 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2463 | 47.4472 | 59.9535 | 35.77 | 28.2407 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2234 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2217 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.219 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2319 | 17.6793 | 59.9831 | 6.9
28.2463 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2295 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 28.2249 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2303 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2546 | 47.4472 | 59.9535 | 35.77 | 28.249 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2317 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.23 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2273 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2402 | 17.6793 | 59.9819 | 6.9
28.2546 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2379 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 28.2332 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2388 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2629 | 47.4472 | 59.9535 | 35.77 | 28.2573 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.24 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2383 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2356 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.249 | 17.6793 | 59.9819 | 6.9
28.2629 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2462 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 28.2415 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2471 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2715 | 47.4472 | 59.9535 | 35.77 | 28.2656 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2483 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2466 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2439 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2573 | 17.6777 | 59.9819 | 6.9
28.2713 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2545 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 28.2499 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2554 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2798 | 47.4472 | 59.9535 | 35.77 | 28.2739 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2566 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2549 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2522 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2656 | 17.6777 | 59.9819 | 6.9
28.2796 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2628 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 28.2582 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2637 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2881 | 47.5047 | 59.9535 | 35.77 | 28.2825 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2649 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2632 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2605 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2739 | 17.6777 | 59.9819 | 6.9
28.2879 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2712 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 28.2665 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2721 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.2964 | 47.5047 | 59.9535 | 35.77 | 28.2908 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2734 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2717 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2688 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2822 | 17.6777 | 59.9819 | 6.9
28.2962 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2795 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 28.2749 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2804 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3047 | 47.5047 | 59.9535 | 35.77 | 28.2991 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2817 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.28 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2773 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2905 | 17.6777 | 59.9819 | 6.9
28.3046 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2878 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 28.2832 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.2887 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.313 | 47.5047 | 59.9535 | 35.77 | 28.3074 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.29 | 33.6465 | 60.0304 | 23.54 | 28.2883 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2856 | 20.4798 | 59.994 | 11.31 | 28.2988 | 17.6777 | 59.9819 | 6.9
28.3129 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.2962 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 28.2915 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.297 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3215 | 47.532 | 59.9575 | 35.77 | 28.3157 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.2983 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.2966 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.2939 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3071 | 17.6753 | 59.9819 | 6.9
28.3212 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 28.3045 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 28.2999 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.3054 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3298 | 47.532 | 59.9575 | 35.77 | 28.324 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3066 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.3049 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.3022 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3154 | 17.6753 | 59.9819 | 6.9
28.3295 | 52.5248 | 60.0626 | 43.77 | 28.3128 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 28.3082 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.3137 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3381 | 47.4725 | 59.9575 | 35.77 | 28.3323 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3149 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.3132 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.3105 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3237 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3379 | 52.5248 | 60.0626 | 43.77 | 28.3212 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 28.3165 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.322 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3464 | 47.4725 | 59.9575 | 35.77 | 28.3406 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3232 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.3215 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.3188 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.332 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3462 | 52.4997 | 60.0626 | 43.77 | 28.3295 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 28.3249 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.3303 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3547 | 47.4783 | 59.9575 | 35.77 | 28.3491 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3315 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.3301 | 21.2503 | 59.9905 | 11.31 | 28.3271 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3403 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3545 | 52.4997 | 60.0626 | 43.77 | 28.3378 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 28.3332 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.3386 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.363 | 47.4783 | 59.9575 | 35.77 | 28.3574 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3398 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.3384 | 21.2454 | 59.9905 | 11.31 | 28.3354 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3486 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3628 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.3462 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 28.3415 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 28.347 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3713 | 47.4103 | 59.9575 | 35.77 | 28.3657 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3484 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.3467 | 21.2454 | 59.9905 | 11.31 | 28.344 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3569 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3712 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.3545 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 28.3499 | 42.5411 | 60.0184 | 31.54 | 28.3553 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3799 | 47.4103 | 59.9575 | 35.77 | 28.374 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3567 | 33.5662 | 60.0304 | 23.54 | 28.355 | 21.237 | 59.9905 | 11.31 | 28.3523 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3657 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3795 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.3628 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 28.3582 | 42.5411 | 60.0184 | 31.54 | 28.3636 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3882 | 47.4103 | 59.9575 | 35.77 | 28.3823 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.365 | 33.5783 | 60.0304 | 23.54 | 28.3633 | 21.237 | 59.9905 | 11.31 | 28.3606 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.374 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3878 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.3712 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 28.3665 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 28.3719 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.3965 | 47.4103 | 59.9575 | 35.77 | 28.3906 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3733 | 33.5783 | 60.0304 | 23.54 | 28.3716 | 21.237 | 59.9905 | 11.31 | 28.3689 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3823 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.3961 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.3795 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 28.3748 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 28.3804 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4048 | 47.4252 | 59.9575 | 35.77 | 28.3989 | 33.1903 | 60.0104 | 23.54 | 28.3816 | 33.5783 | 60.0304 | 23.54 | 28.3799 | 21.237 | 59.9905 | 11.31 | 28.3772 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3906 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.4045 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.3878 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 28.3832 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 28.3887 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4131 | 47.4252 | 59.9575 | 35.77 | 28.4072 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.3899 | 33.5783 | 60.0304 | 23.54 | 28.3884 | 21.237 | 59.9905 | 11.31 | 28.3855 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.3989 | 17.6585 | 59.9819 | 6.9
28.4128 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.3961 | 53.6458 | 60.0161 | 43.77 | 28.3915 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 28.397 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4214 | 47.4767 | 59.9575 | 35.77 | 28.4158 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.3982 | 33.5783 | 60.0304 | 23.54 | 28.3967 | 21.237 | 59.9905 | 11.31 | 28.3938 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.4072 | 17.6521 | 59.9819 | 6.9
28.4211 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4045 | 53.6458 | 60.0161 | 43.77 | 28.3998 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4053 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4299 | 47.4767 | 59.9575 | 35.77 | 28.4241 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4065 | 33.5783 | 60.0304 | 23.54 | 28.405 | 21.237 | 59.9898 | 11.31 | 28.4023 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.4155 | 17.6521 | 59.9819 | 6.9
28.4294 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4128 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 28.4082 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4137 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4382 | 47.4767 | 59.9575 | 35.77 | 28.4324 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.415 | 33.5784 | 60.0304 | 23.54 | 28.4133 | 21.237 | 59.9898 | 11.31 | 28.4106 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.4238 | 17.6657 | 59.9819 | 6.9
28.4378 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4211 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 28.4165 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.422 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4465 | 47.4767 | 59.9575 | 35.77 | 28.4407 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4233 | 33.5784 | 60.0304 | 23.54 | 28.4216 | 21.237 | 59.9898 | 11.31 | 28.4189 | 20.4798 | 59.9944 | 11.31 | 28.4321 | 17.6657 | 59.9819 | 6.9
28.4461 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4295 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 28.4248 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4303 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4548 | 47.4964 | 59.9575 | 35.77 | 28.449 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4316 | 33.5784 | 60.0304 | 23.54 | 28.4299 | 21.237 | 59.9898 | 11.31 | 28.4272 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.4404 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.4544 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4378 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 28.4332 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4386 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4631 | 47.4964 | 59.9575 | 35.77 | 28.4573 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4399 | 33.5784 | 60.0304 | 23.54 | 28.4382 | 21.237 | 59.9898 | 11.31 | 28.4355 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.4487 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.4627 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4461 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4415 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.447 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4714 | 47.5095 | 59.9575 | 35.77 | 28.4656 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4482 | 33.5984 | 60.0304 | 23.54 | 28.4468 | 21.237 | 59.9898 | 11.31 | 28.4438 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.457 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.4711 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4545 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4498 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4553 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.48 | 47.5095 | 59.9575 | 35.77 | 28.4739 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4565 | 33.5984 | 60.0304 | 23.54 | 28.4551 | 21.2339 | 59.9898 | 11.31 | 28.4521 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.4653 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.4794 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4628 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4582 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4636 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4883 | 47.4423 | 59.9575 | 35.77 | 28.4824 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4648 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.4634 | 21.2339 | 59.9898 | 11.31 | 28.4607 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.4736 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.4877 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4711 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4665 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4719 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.4966 | 47.4423 | 59.9575 | 35.77 | 28.4907 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4731 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.4717 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.469 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.4824 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.496 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4794 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4748 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4803 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5049 | 47.4571 | 59.9575 | 35.77 | 28.499 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4814 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.48 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.4773 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.4907 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.5044 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4878 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4832 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4886 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5132 | 47.4571 | 59.9575 | 35.77 | 28.5073 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.49 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.4883 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.4856 | 20.4791 | 59.9944 | 11.31 | 28.499 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.5127 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.4961 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4915 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 28.4969 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5215 | 47.4571 | 59.9618 | 35.77 | 28.5156 | 33.0726 | 60.0104 | 23.54 | 28.4983 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.4966 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.4939 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5073 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.521 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.5044 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 28.4998 | 42.4428 | 60.0184 | 31.54 | 28.5052 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5298 | 47.4571 | 59.9618 | 35.77 | 28.5239 | 33.0726 | 60.0108 | 23.54 | 28.5066 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.5049 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.5022 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5156 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.5293 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.5128 | 53.5185 | 60.021 | 43.77 | 28.5081 | 42.4428 | 60.0184 | 31.54 | 28.5137 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5383 | 47.3564 | 59.9618 | 35.77 | 28.5322 | 33.0726 | 60.0108 | 23.54 | 28.5149 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.5134 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.5105 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5239 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.5377 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.5211 | 53.5185 | 60.021 | 43.77 | 28.5164 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.522 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5466 | 47.3564 | 59.9618 | 35.77 | 28.5405 | 33.0829 | 60.0108 | 23.54 | 28.5232 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.5217 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.5188 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5322 | 17.6657 | 59.9811 | 6.9
28.546 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.5294 | 53.5556 | 60.021 | 43.77 | 28.5248 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.5303 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5549 | 47.3749 | 59.9618 | 35.77 | 28.5491 | 33.0829 | 60.0108 | 23.54 | 28.5315 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.53 | 21.2254 | 59.9898 | 11.31 | 28.5273 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5405 | 17.6595 | 59.9811 | 6.9
28.5543 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 28.5378 | 53.5556 | 60.021 | 43.77 | 28.5331 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.5386 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5632 | 47.3749 | 59.9618 | 35.77 | 28.5574 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5398 | 33.481 | 60.0308 | 23.54 | 28.5383 | 21.2256 | 59.9898 | 11.31 | 28.5356 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5488 | 17.6595 | 59.9811 | 6.9
28.5626 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.5461 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5414 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.547 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5715 | 47.3902 | 59.9618 | 35.77 | 28.5657 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5481 | 33.4777 | 60.0308 | 23.54 | 28.5466 | 21.2256 | 59.9898 | 11.31 | 28.5439 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5571 | 17.6595 | 59.9811 | 6.9
28.5709 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.5544 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5498 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.5553 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5798 | 47.3902 | 59.9618 | 35.77 | 28.574 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5564 | 33.4777 | 60.0308 | 23.54 | 28.5549 | 21.2258 | 59.9898 | 11.31 | 28.5522 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5654 | 17.6595 | 59.9811 | 6.9
28.5793 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.5628 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5581 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.5636 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5884 | 47.3902 | 59.9618 | 35.77 | 28.5823 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5649 | 33.4777 | 60.0308 | 23.54 | 28.5632 | 21.2258 | 59.9898 | 11.31 | 28.5605 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5737 | 17.6595 | 59.9811 | 6.9
28.5876 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.5711 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5664 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.5719 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.5967 | 47.3902 | 59.9618 | 35.77 | 28.5906 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5732 | 33.4777 | 60.0308 | 23.54 | 28.5718 | 21.2258 | 59.9898 | 11.31 | 28.5688 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.582 | 17.6595 | 59.9811 | 6.9
28.5959 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.5794 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5748 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 28.5803 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.605 | 47.3902 | 59.9618 | 35.77 | 28.5989 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5815 | 33.4777 | 60.0308 | 23.54 | 28.5801 | 21.2258 | 59.9898 | 11.31 | 28.5771 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5908 | 17.6581 | 59.9811 | 6.9
28.6042 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.5878 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5831 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 28.5886 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6133 | 47.3902 | 59.9618 | 35.77 | 28.6072 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5898 | 33.4777 | 60.0308 | 23.54 | 28.5884 | 21.222 | 59.9898 | 11.31 | 28.5857 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.5991 | 17.6581 | 59.9811 | 6.9
28.6126 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.5961 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5914 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 28.5969 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6216 | 47.4241 | 59.9618 | 35.77 | 28.6157 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.5981 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.5967 | 21.222 | 59.9898 | 11.31 | 28.594 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.6074 | 17.6504 | 59.9811 | 6.9
28.6209 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6044 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 28.5998 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 28.6052 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6299 | 47.4241 | 59.9618 | 35.77 | 28.624 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6064 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.605 | 21.219 | 59.9882 | 11.31 | 28.6023 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.6157 | 17.6504 | 59.9811 | 6.9
28.6292 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6127 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 28.6081 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 28.6136 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6382 | 47.4394 | 59.9618 | 35.77 | 28.6323 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6147 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.6133 | 21.219 | 59.9882 | 11.31 | 28.6106 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.624 | 17.6504 | 59.9811 | 6.9
28.6375 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6211 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 28.6164 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 28.6219 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6467 | 47.4394 | 59.9618 | 35.77 | 28.6406 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.623 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.6216 | 21.2143 | 59.9882 | 11.31 | 28.6189 | 20.4834 | 59.9947 | 11.31 | 28.6323 | 17.6504 | 59.9811 | 6.9
28.6459 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6294 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 28.6248 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 28.6302 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.655 | 47.4497 | 59.9618 | 35.77 | 28.6489 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6316 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.6301 | 21.2143 | 59.9882 | 11.31 | 28.6272 | 20.4895 | 59.9947 | 11.31 | 28.6406 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.6542 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6377 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 28.6331 | 42.3647 | 60.0173 | 31.54 | 28.6385 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6633 | 47.4497 | 59.9618 | 35.77 | 28.6572 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6399 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.6384 | 21.1187 | 59.9882 | 11.31 | 28.6355 | 20.4895 | 59.9947 | 11.31 | 28.6489 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.6625 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6461 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 28.6414 | 42.3647 | 60.0173 | 31.54 | 28.647 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6716 | 47.4497 | 59.9618 | 35.77 | 28.6655 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6482 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.6467 | 21.1187 | 59.9882 | 11.31 | 28.644 | 20.4895 | 59.9947 | 11.31 | 28.6572 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.6708 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6544 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 28.6497 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.6553 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6799 | 47.4497 | 59.9618 | 35.77 | 28.6741 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6565 | 33.476 | 60.0308 | 23.54 | 28.655 | 21.1157 | 59.9882 | 11.31 | 28.6523 | 20.4895 | 59.9947 | 11.31 | 28.6655 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.6792 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6627 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 28.6581 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.6636 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 28.6882 | 47.4722 | 59.9618 | 35.77 | 28.6824 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6648 | 33.4942 | 60.032 | 23.54 | 28.6633 | 21.1157 | 59.9882 | 11.31 | 28.6606 | 20.4895 | 59.9947 | 11.31 | 28.6738 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.6875 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6711 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 28.6664 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.6719 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.6968 | 47.4722 | 59.9618 | 35.77 | 28.6907 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6731 | 33.4942 | 60.032 | 23.54 | 28.6716 | 21.1157 | 59.9882 | 11.31 | 28.6689 | 20.4895 | 59.9947 | 11.31 | 28.6821 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.6958 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6794 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 28.6747 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.6803 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7051 | 47.472 | 59.9618 | 35.77 | 28.699 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6814 | 33.4942 | 60.032 | 23.54 | 28.6799 | 21.1157 | 59.9882 | 11.31 | 28.6772 | 20.4892 | 59.9947 | 11.31 | 28.6904 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.7041 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.6877 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 28.6831 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.6886 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7134 | 47.472 | 59.9618 | 35.77 | 28.7073 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.6897 | 33.4942 | 60.032 | 23.54 | 28.6885 | 21.1157 | 59.9882 | 11.31 | 28.6855 | 20.4892 | 59.9947 | 11.31 | 28.6987 | 17.6504 | 59.9799 | 6.9
28.7125 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.696 | 53.6361 | 60.0258 | 43.77 | 28.6914 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.6969 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7217 | 47.472 | 59.9657 | 35.77 | 28.7156 | 33.0812 | 60.0108 | 23.54 | 28.698 | 33.4942 | 60.032 | 23.54 | 28.6968 | 21.1157 | 59.9882 | 11.31 | 28.6938 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7075 | 17.6442 | 59.9799 | 6.9
28.7208 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.7044 | 53.6361 | 60.0258 | 43.77 | 28.6997 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.7052 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.73 | 47.472 | 59.9657 | 35.77 | 28.7239 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7065 | 33.4942 | 60.032 | 23.54 | 28.7051 | 21.1159 | 59.9882 | 11.31 | 28.7021 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7158 | 17.6442 | 59.9799 | 6.9
28.7291 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.7127 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 28.7081 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 28.7136 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7383 | 47.3865 | 59.9657 | 35.77 | 28.7322 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7148 | 33.0009 | 60.032 | 23.54 | 28.7134 | 21.1159 | 59.9882 | 11.31 | 28.7107 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7241 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7374 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.721 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 28.7164 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 28.7219 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7466 | 47.3865 | 59.9657 | 35.77 | 28.7407 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7231 | 33.0009 | 60.032 | 23.54 | 28.7217 | 21.1093 | 59.9882 | 11.31 | 28.719 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7324 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7458 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.7294 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 28.7247 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 28.7302 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7551 | 47.3919 | 59.9657 | 35.77 | 28.749 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7314 | 33.3424 | 60.032 | 23.54 | 28.73 | 21.1093 | 59.9882 | 11.31 | 28.7273 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7407 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7541 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 28.7377 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 28.7331 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 28.7385 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7634 | 47.3919 | 59.9657 | 35.77 | 28.7573 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7397 | 33.3424 | 60.032 | 23.54 | 28.7383 | 21.1093 | 59.9882 | 11.31 | 28.7356 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.749 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7624 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.746 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 28.7414 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 28.7469 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7717 | 47.4048 | 59.9657 | 35.77 | 28.7656 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.748 | 33.3447 | 60.032 | 23.54 | 28.7468 | 21.1093 | 59.9882 | 11.31 | 28.7439 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7573 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7707 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.7543 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 28.7497 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 28.7552 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.78 | 47.4048 | 59.9657 | 35.77 | 28.7739 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7563 | 33.3447 | 60.032 | 23.54 | 28.7551 | 21.1093 | 59.9882 | 11.31 | 28.7522 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7656 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7791 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.7627 | 53.4234 | 60.0258 | 43.77 | 28.7581 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 28.7635 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7883 | 47.3393 | 59.9657 | 35.77 | 28.7822 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7646 | 33.3668 | 60.032 | 23.54 | 28.7634 | 21.1093 | 59.9882 | 11.31 | 28.7605 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7739 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7874 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.771 | 53.4234 | 60.0258 | 43.77 | 28.7664 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 28.7719 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.7966 | 47.3393 | 59.9657 | 35.77 | 28.7905 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7729 | 33.3668 | 60.032 | 23.54 | 28.7717 | 21.1009 | 59.9882 | 11.31 | 28.769 | 20.4892 | 59.9956 | 11.31 | 28.7822 | 17.6408 | 59.9799 | 6.9
28.7957 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.7793 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 28.7747 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 28.7803 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8052 | 47.3393 | 59.9657 | 35.77 | 28.7988 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7815 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.78 | 21.1009 | 59.9882 | 11.31 | 28.7773 | 20.3371 | 59.9956 | 11.31 | 28.7905 | 17.6412 | 59.9799 | 6.9
28.804 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.7877 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 28.7831 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 28.7886 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8135 | 47.3393 | 59.9657 | 35.77 | 28.8074 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7898 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.7883 | 21.0979 | 59.9882 | 11.31 | 28.7856 | 20.3371 | 59.9956 | 11.31 | 28.7988 | 17.6412 | 59.9799 | 6.9
28.8124 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.796 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 28.7914 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 28.7969 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8218 | 47.3393 | 59.9657 | 35.77 | 28.8157 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.7981 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.7966 | 21.0979 | 59.9882 | 11.31 | 28.7939 | 20.3371 | 59.9956 | 11.31 | 28.8071 | 17.6412 | 59.9799 | 6.9
28.8207 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8043 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 28.7997 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 28.8052 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8301 | 47.3393 | 59.9657 | 35.77 | 28.824 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8064 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.8052 | 21.0979 | 59.9855 | 11.31 | 28.8022 | 20.3371 | 59.9956 | 11.31 | 28.8154 | 17.6412 | 59.9799 | 6.9
28.829 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8127 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 28.808 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 28.8136 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8384 | 47.3606 | 59.9657 | 35.77 | 28.8323 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8147 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.8135 | 21.0979 | 59.9855 | 11.31 | 28.8105 | 20.3405 | 59.9956 | 11.31 | 28.8242 | 17.6346 | 59.9799 | 6.9
28.8373 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.821 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 28.8164 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 28.8219 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8467 | 47.3606 | 59.9657 | 35.77 | 28.8406 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.823 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.8218 | 21.0943 | 59.9855 | 11.31 | 28.8188 | 20.3405 | 59.9956 | 11.31 | 28.8325 | 17.6346 | 59.9799 | 6.9
28.8457 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8293 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 28.8247 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 28.8302 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.855 | 47.3762 | 59.9657 | 35.77 | 28.8489 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8313 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.8301 | 21.0943 | 59.9855 | 11.31 | 28.8274 | 20.3405 | 59.9956 | 11.31 | 28.8408 | 17.6346 | 59.9791 | 6.9
28.854 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8376 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 28.833 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8385 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8635 | 47.3762 | 59.9657 | 35.77 | 28.8572 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8396 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.8384 | 21.0896 | 59.9855 | 11.31 | 28.8357 | 20.3405 | 59.9956 | 11.31 | 28.8491 | 17.6346 | 59.9791 | 6.9
28.8623 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.846 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 28.8414 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8469 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8718 | 47.3762 | 59.9657 | 35.77 | 28.8655 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8481 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.8467 | 21.0896 | 59.9855 | 11.31 | 28.844 | 20.3405 | 59.9956 | 11.31 | 28.8574 | 17.6346 | 59.9791 | 6.9
28.8706 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8543 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 28.8497 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8552 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8801 | 47.3762 | 59.9657 | 35.77 | 28.874 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8564 | 33.3679 | 60.032 | 23.54 | 28.855 | 21.0896 | 59.9855 | 11.31 | 28.8523 | 20.3405 | 59.9956 | 11.31 | 28.8657 | 17.6346 | 59.9791 | 6.9
28.879 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8626 | 53.4455 | 60.0307 | 43.77 | 28.858 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8635 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8884 | 47.3117 | 59.9657 | 35.77 | 28.8823 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8647 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.8635 | 21.0896 | 59.9855 | 11.31 | 28.8606 | 20.3476 | 59.9956 | 11.31 | 28.874 | 17.6345 | 59.9791 | 6.9
28.8873 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.871 | 53.4455 | 60.0307 | 43.77 | 28.8664 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8718 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.8967 | 47.3117 | 59.9657 | 35.77 | 28.8906 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.873 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.8718 | 21.0866 | 59.9855 | 11.31 | 28.8689 | 20.3476 | 59.9956 | 11.31 | 28.8823 | 17.6345 | 59.9791 | 6.9
28.8956 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8793 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 28.8747 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8802 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.905 | 47.3334 | 59.9657 | 35.77 | 28.8989 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8813 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.8801 | 21.0866 | 59.9855 | 11.31 | 28.8772 | 20.3476 | 59.9956 | 11.31 | 28.8906 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9039 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.8876 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 28.883 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8885 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9136 | 47.3334 | 59.9657 | 35.77 | 28.9072 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8896 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.8884 | 21.0866 | 59.9855 | 11.31 | 28.8855 | 20.3476 | 59.9956 | 11.31 | 28.8989 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9123 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.896 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 28.8914 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.8969 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9219 | 47.3334 | 59.9689 | 35.77 | 28.9155 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.8979 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.8967 | 21.0866 | 59.9855 | 11.31 | 28.894 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9072 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9206 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.9043 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 28.8997 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.9052 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9302 | 47.3334 | 59.9689 | 35.77 | 28.9238 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9062 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.905 | 21.0898 | 59.9855 | 11.31 | 28.9023 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9155 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9289 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.9126 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 28.908 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 28.9135 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9385 | 47.3361 | 59.9689 | 35.77 | 28.9321 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9146 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9133 | 21.0898 | 59.9855 | 11.31 | 28.9106 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9238 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9372 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.9209 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 28.9164 | 42.3136 | 60.0148 | 31.54 | 28.9219 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9468 | 47.3361 | 59.9689 | 35.77 | 28.9407 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9231 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9219 | 21.106 | 59.9855 | 11.31 | 28.9189 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9321 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9456 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.9293 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 28.9247 | 42.3136 | 60.0148 | 31.54 | 28.9302 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9551 | 47.3361 | 59.9689 | 35.77 | 28.949 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9314 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9302 | 21.106 | 59.9855 | 11.31 | 28.9272 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9409 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9539 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 28.9376 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 28.933 | 42.3058 | 60.0148 | 31.54 | 28.9385 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9634 | 47.3361 | 59.9689 | 35.77 | 28.9573 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9397 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9385 | 21.1065 | 59.9855 | 11.31 | 28.9355 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9492 | 17.624 | 59.9791 | 6.9
28.9622 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 28.9459 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 28.9413 | 42.3058 | 60.0148 | 31.54 | 28.9468 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9719 | 47.3361 | 59.9689 | 35.77 | 28.9656 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.948 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9468 | 21.1065 | 59.9855 | 11.31 | 28.9438 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9575 | 17.6173 | 59.9791 | 6.9
28.9705 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 28.9543 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 28.9497 | 42.2804 | 60.0148 | 31.54 | 28.9552 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9802 | 47.3361 | 59.9689 | 35.77 | 28.9739 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9563 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9551 | 21.1035 | 59.9855 | 11.31 | 28.9524 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9658 | 17.6173 | 59.9791 | 6.9
28.9789 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 28.9626 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 28.958 | 42.2804 | 60.0148 | 31.54 | 28.9635 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9885 | 47.363 | 59.9689 | 35.77 | 28.9822 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9646 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9634 | 21.1035 | 59.9855 | 11.31 | 28.9607 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9741 | 17.6173 | 59.9791 | 6.9
28.9872 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 28.9709 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 28.9663 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 28.9718 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 28.9968 | 47.363 | 59.9689 | 35.77 | 28.9905 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9729 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9717 | 21.0999 | 59.9855 | 11.31 | 28.969 | 20.3476 | 59.9963 | 11.31 | 28.9824 | 17.6173 | 59.9791 | 6.9
28.9955 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 28.9792 | 53.5472 | 60.0307 | 43.77 | 28.9747 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 28.9801 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0051 | 47.363 | 59.9689 | 35.77 | 28.9988 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9812 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.98 | 21.0999 | 59.9855 | 11.31 | 28.9773 | 20.3473 | 59.9963 | 11.31 | 28.9907 | 17.6177 | 59.9791 | 6.9
29.0038 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 28.9876 | 53.5472 | 60.0307 | 43.77 | 28.983 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 28.9885 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0134 | 47.363 | 59.9689 | 35.77 | 29.0073 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.9895 | 33.3732 | 60.0328 | 23.54 | 28.9885 | 21.0999 | 59.9855 | 11.31 | 28.9856 | 20.3473 | 59.9963 | 11.31 | 28.999 | 17.6177 | 59.9791 | 6.9
29.0122 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 28.9959 | 53.4561 | 60.0307 | 43.77 | 28.9913 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 28.9968 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0217 | 47.3552 | 59.9689 | 35.77 | 29.0156 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 28.998 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 28.9968 | 21.0999 | 59.9855 | 11.31 | 28.9939 | 20.3443 | 59.9963 | 11.31 | 29.0073 | 17.6115 | 59.9791 | 6.9
29.0205 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0042 | 53.4561 | 60.0307 | 43.77 | 28.9997 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0051 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0303 | 47.3552 | 59.9689 | 35.77 | 29.0239 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0063 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0051 | 21.0999 | 59.9831 | 11.31 | 29.0022 | 20.3443 | 59.9963 | 11.31 | 29.0156 | 17.6115 | 59.9791 | 6.9
29.0288 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0126 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 29.008 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0134 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0386 | 47.3815 | 59.9689 | 35.77 | 29.0322 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0146 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0134 | 21.0999 | 59.9831 | 11.31 | 29.0105 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0239 | 17.6115 | 59.9791 | 6.9
29.0371 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0209 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 29.0163 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0219 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0469 | 47.3815 | 59.9689 | 35.77 | 29.0405 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0229 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0217 | 21.0924 | 59.9831 | 11.31 | 29.019 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0322 | 17.6115 | 59.9791 | 6.9
29.0455 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0292 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 29.0247 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0302 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0552 | 47.3815 | 59.9689 | 35.77 | 29.0488 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0312 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.03 | 21.0924 | 59.9831 | 11.31 | 29.0273 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0405 | 17.6115 | 59.978 | 6.9
29.0538 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0375 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 29.033 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0385 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0635 | 47.3815 | 59.9689 | 35.77 | 29.0571 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0396 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0383 | 21.0924 | 59.9831 | 11.31 | 29.0356 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0488 | 17.6115 | 59.978 | 6.9
29.0621 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0459 | 53.5037 | 60.0348 | 43.77 | 29.0413 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0468 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0718 | 47.3976 | 59.9689 | 35.77 | 29.0654 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0479 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0469 | 21.0924 | 59.9831 | 11.31 | 29.0439 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0576 | 17.6184 | 59.978 | 6.9
29.0704 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0542 | 53.5037 | 60.0348 | 43.77 | 29.0497 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0552 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0803 | 47.3976 | 59.9689 | 35.77 | 29.074 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0562 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0552 | 21.0924 | 59.9831 | 11.31 | 29.0522 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0659 | 17.6184 | 59.978 | 6.9
29.0788 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0625 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 29.058 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0635 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 29.0886 | 47.4002 | 59.9689 | 35.77 | 29.0823 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0647 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0635 | 21.0924 | 59.9831 | 11.31 | 29.0605 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0742 | 17.617 | 59.978 | 6.9
29.0871 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0708 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 29.0663 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0718 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.0969 | 47.4002 | 59.9689 | 35.77 | 29.0906 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.073 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0718 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.0688 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0825 | 17.617 | 59.978 | 6.9
29.0954 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0792 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 29.0746 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0801 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1052 | 47.4002 | 59.9689 | 35.77 | 29.0989 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0813 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0801 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.0774 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0908 | 17.617 | 59.978 | 6.9
29.1037 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0875 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 29.083 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0885 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1135 | 47.4002 | 59.9689 | 35.77 | 29.1072 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0896 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0884 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.0857 | 20.3406 | 59.9963 | 11.31 | 29.0991 | 17.617 | 59.978 | 6.9
29.1121 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.0958 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.0913 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 29.0968 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1218 | 47.4002 | 59.9721 | 35.77 | 29.1155 | 33.089 | 60.0112 | 23.54 | 29.0979 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.0967 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.094 | 20.3355 | 59.9971 | 11.31 | 29.1074 | 17.617 | 59.978 | 6.9
29.1204 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1042 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.0996 | 42.2766 | 60.0148 | 31.54 | 29.1051 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1301 | 47.4002 | 59.9721 | 35.77 | 29.1238 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1062 | 33.3731 | 60.0328 | 23.54 | 29.1052 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.1023 | 20.3355 | 59.9971 | 11.31 | 29.1157 | 17.617 | 59.978 | 6.9
29.1287 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1125 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.108 | 42.2766 | 60.0148 | 31.54 | 29.1134 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1387 | 47.4002 | 59.9721 | 35.77 | 29.1321 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1145 | 33.3728 | 60.0328 | 23.54 | 29.1135 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.1106 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.124 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.137 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1208 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.1163 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1218 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.147 | 47.4002 | 59.9721 | 35.77 | 29.1406 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1228 | 33.3728 | 60.0328 | 23.54 | 29.1218 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.1189 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.1323 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.1454 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1292 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.1246 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1301 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1553 | 47.4032 | 59.9721 | 35.77 | 29.1489 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1311 | 33.3728 | 60.0328 | 23.54 | 29.1301 | 21.0888 | 59.9831 | 11.31 | 29.1272 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.1406 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.1537 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1375 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.133 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1384 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1636 | 47.4032 | 59.9721 | 35.77 | 29.1572 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1396 | 33.3728 | 60.0328 | 23.54 | 29.1384 | 21.0857 | 59.9831 | 11.31 | 29.1357 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.1489 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.162 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1458 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.1413 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1467 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1719 | 47.4039 | 59.9721 | 35.77 | 29.1655 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1479 | 33.3624 | 60.0328 | 23.54 | 29.1467 | 21.0857 | 59.9831 | 11.31 | 29.144 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.1572 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.1703 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1541 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 29.1496 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1552 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1802 | 47.4039 | 59.9721 | 35.77 | 29.1738 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1562 | 33.3624 | 60.0328 | 23.54 | 29.155 | 21.0863 | 59.9831 | 11.31 | 29.1523 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.166 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.1787 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1625 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 29.158 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1635 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.1885 | 47.4039 | 59.9721 | 35.77 | 29.1821 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1646 | 33.3624 | 60.0328 | 23.54 | 29.1636 | 21.0863 | 59.9831 | 11.31 | 29.1606 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.1743 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.187 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1708 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 29.1663 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1718 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.197 | 47.4039 | 59.9721 | 35.77 | 29.1904 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1729 | 33.3624 | 60.0328 | 23.54 | 29.1719 | 21.0863 | 59.9831 | 11.31 | 29.1689 | 20.2187 | 59.9971 | 11.31 | 29.1826 | 17.6033 | 59.978 | 6.9
29.1953 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1791 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 29.1746 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 29.1801 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2053 | 47.353 | 59.9721 | 35.77 | 29.1987 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1812 | 33.3624 | 60.0328 | 23.54 | 29.1802 | 21.0863 | 59.9831 | 11.31 | 29.1772 | 20.2222 | 59.9971 | 11.31 | 29.1909 | 17.5967 | 59.978 | 6.9
29.2036 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1875 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 29.183 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 29.1885 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2136 | 47.353 | 59.9721 | 35.77 | 29.2073 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1895 | 33.3624 | 60.0328 | 23.54 | 29.1885 | 21.0826 | 59.9831 | 11.31 | 29.1855 | 20.2222 | 59.9971 | 11.31 | 29.1992 | 17.5967 | 59.978 | 6.9
29.212 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.1958 | 53.6051 | 60.0348 | 43.77 | 29.1913 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 29.1968 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2219 | 47.353 | 59.9721 | 35.77 | 29.2156 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.1978 | 33.3528 | 60.0328 | 23.54 | 29.1968 | 21.0826 | 59.9831 | 11.31 | 29.1938 | 20.2222 | 59.9971 | 11.31 | 29.2075 | 17.5967 | 59.978 | 6.9
29.2203 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2041 | 53.6051 | 60.0348 | 43.77 | 29.1996 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 29.2051 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2302 | 47.353 | 59.9721 | 35.77 | 29.2239 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2061 | 33.3528 | 60.0328 | 23.54 | 29.2051 | 21.0826 | 59.9815 | 11.31 | 29.2024 | 20.2222 | 59.9971 | 11.31 | 29.2158 | 17.5967 | 59.978 | 6.9
29.2286 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2124 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 29.2079 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 29.2134 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2385 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2322 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2146 | 33.3528 | 60.0328 | 23.54 | 29.2134 | 21.0826 | 59.9815 | 11.31 | 29.2107 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2241 | 17.5966 | 59.978 | 6.9
29.2369 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2208 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 29.2163 | 42.3957 | 60.0139 | 31.54 | 29.2218 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2471 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2405 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2229 | 33.3528 | 60.0328 | 23.54 | 29.2219 | 21.0826 | 59.9815 | 11.31 | 29.219 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2324 | 17.5966 | 59.978 | 6.9
29.2453 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2291 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 29.2246 | 42.3957 | 60.0139 | 31.54 | 29.2301 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2554 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2488 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2312 | 33.3436 | 60.0328 | 23.54 | 29.2302 | 21.0826 | 59.9815 | 11.31 | 29.2273 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2407 | 17.5943 | 59.9764 | 6.9
29.2536 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2374 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 29.2329 | 42.3903 | 60.0139 | 31.54 | 29.2384 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2637 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2571 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2395 | 33.3436 | 60.0328 | 23.54 | 29.2385 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.2356 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.249 | 17.5943 | 59.9764 | 6.9
29.2619 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2457 | 53.5935 | 60.0388 | 43.77 | 29.2413 | 42.3903 | 60.0139 | 31.54 | 29.2467 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.272 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2656 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2478 | 33.3436 | 60.0328 | 23.54 | 29.2468 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.2439 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2573 | 17.5943 | 59.9764 | 6.9
29.2702 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2541 | 53.5935 | 60.0388 | 43.77 | 29.2496 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.2551 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2803 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2739 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2561 | 33.3436 | 60.0328 | 23.54 | 29.2551 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.2522 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2656 | 17.5943 | 59.9764 | 6.9
29.2786 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2624 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.2579 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.2634 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 29.2886 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2822 | 33.089 | 60.0116 | 23.54 | 29.2644 | 33.3436 | 60.0325 | 23.54 | 29.2634 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.2607 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2739 | 17.5943 | 59.9764 | 6.9
29.2869 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2707 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.2663 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.2717 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 29.2969 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2905 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.2727 | 33.3436 | 60.0325 | 23.54 | 29.272 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.269 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2827 | 17.5943 | 59.9764 | 6.9
29.2952 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2791 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.2746 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.28 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 29.3054 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.2988 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.281 | 33.3332 | 60.0325 | 23.54 | 29.2803 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.2773 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.291 | 17.5412 | 59.9764 | 6.9
29.3035 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2874 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.2829 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.2885 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 29.3137 | 47.3218 | 59.9721 | 35.77 | 29.3071 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.2896 | 33.3332 | 60.0325 | 23.54 | 29.2886 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.2856 | 20.2249 | 59.9971 | 11.31 | 29.2993 | 17.5412 | 59.9764 | 6.9
29.3119 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.2957 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.2913 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.2968 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 29.322 | 47.3357 | 59.974 | 35.77 | 29.3154 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.2979 | 33.3272 | 60.0325 | 23.54 | 29.2969 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.2939 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3076 | 17.5345 | 59.9764 | 6.9
29.3202 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.304 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.2996 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.3051 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 29.3303 | 47.3357 | 59.974 | 35.77 | 29.3237 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3062 | 33.3272 | 60.0325 | 23.54 | 29.3052 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3022 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3159 | 17.5345 | 59.9764 | 6.9
29.3285 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.3124 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.3079 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 29.3134 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 29.3386 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3323 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3145 | 33.3272 | 60.0325 | 23.54 | 29.3135 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3105 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3242 | 17.519 | 59.9764 | 6.9
29.3368 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.3207 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 29.3163 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 29.3218 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 29.3469 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3406 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3228 | 33.3272 | 60.0325 | 23.54 | 29.3218 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3188 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3325 | 17.519 | 59.9764 | 6.9
29.3452 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.329 | 53.356 | 60.0388 | 43.77 | 29.3246 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 29.3301 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 29.3552 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3489 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3311 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3303 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3274 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3408 | 17.5196 | 59.9764 | 6.9
29.3535 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 29.3374 | 53.356 | 60.0388 | 43.77 | 29.3329 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 29.3384 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 29.3638 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3572 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3394 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3386 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3357 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3491 | 17.5196 | 59.9764 | 6.9
29.3618 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.3457 | 53.3785 | 60.0388 | 43.77 | 29.3412 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 29.3467 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 29.3721 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3655 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3477 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3469 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.344 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3574 | 17.5196 | 59.9764 | 6.9
29.3701 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.354 | 53.3785 | 60.0388 | 43.77 | 29.3496 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 29.3551 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 29.3804 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3738 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3562 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3552 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3523 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3657 | 17.5196 | 59.9764 | 6.9
29.3785 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.3623 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 29.3579 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 29.3634 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 29.3887 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3821 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3645 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3635 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3606 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.374 | 17.5196 | 59.9764 | 6.9
29.3868 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.3707 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 29.3662 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 29.3717 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 29.397 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3904 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3728 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3718 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3689 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3823 | 17.5196 | 59.9764 | 6.9
29.3951 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.379 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 29.3746 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 29.38 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 29.4053 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.3989 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3811 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3801 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3772 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3906 | 17.5136 | 59.9764 | 6.9
29.4034 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.3873 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 29.3829 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 29.3884 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 29.4138 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4072 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3894 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.3887 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.3857 | 20.2291 | 59.998 | 11.31 | 29.3994 | 17.5136 | 59.9764 | 6.9
29.4118 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.3956 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 29.3912 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 29.3967 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 29.4221 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4155 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.3977 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.397 | 21.0391 | 59.9815 | 11.31 | 29.394 | 20.2326 | 59.998 | 11.31 | 29.4077 | 17.5032 | 59.9764 | 6.9
29.4201 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.404 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 29.3996 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 29.405 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.4304 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4238 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.406 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.4053 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4023 | 20.2326 | 59.998 | 11.31 | 29.416 | 17.5032 | 59.9764 | 6.9
29.4284 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4123 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4079 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 29.4133 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.4387 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4321 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4143 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.4136 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4106 | 20.2326 | 59.998 | 11.31 | 29.4243 | 17.502 | 59.9764 | 6.9
29.4367 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4206 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4162 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4218 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.447 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4404 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4226 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.4219 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4189 | 20.2326 | 59.998 | 11.31 | 29.4326 | 17.502 | 59.9764 | 6.9
29.4451 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.429 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4246 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4301 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.4553 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4487 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4312 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.4302 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4272 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.4409 | 17.502 | 59.9751 | 6.9
29.4534 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4373 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4329 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4384 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.4636 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.457 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4395 | 33.2715 | 60.0325 | 23.54 | 29.4385 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4355 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.4492 | 17.502 | 59.9751 | 6.9
29.4617 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4456 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4412 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4467 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.4722 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4656 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4478 | 33.2663 | 60.0325 | 23.54 | 29.447 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4441 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.4575 | 17.4467 | 59.9751 | 6.9
29.47 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4539 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4496 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4551 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.4805 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4739 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4561 | 33.2663 | 60.0325 | 23.54 | 29.4553 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4524 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.4658 | 17.4467 | 59.9751 | 6.9
29.4784 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4623 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4579 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4634 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 29.4888 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4822 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4644 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.4636 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4607 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.4741 | 17.4408 | 59.9751 | 6.9
29.4867 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4706 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4662 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4717 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.4971 | 47.3198 | 59.974 | 35.77 | 29.4905 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4727 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.4719 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.469 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.4824 | 17.4408 | 59.9751 | 6.9
29.495 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4789 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4745 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.48 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5054 | 47.3167 | 59.974 | 35.77 | 29.4988 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.481 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.4802 | 21.0391 | 59.9811 | 11.31 | 29.4773 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.4907 | 17.4408 | 59.9751 | 6.9
29.5033 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4873 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 29.4829 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4883 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5137 | 47.3167 | 59.974 | 35.77 | 29.5071 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4893 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.4885 | 21.0427 | 59.9811 | 11.31 | 29.4856 | 20.2353 | 59.998 | 11.31 | 29.499 | 17.4408 | 59.9751 | 6.9
29.5117 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.4956 | 53.463 | 60.042 | 43.77 | 29.4912 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 29.4967 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.522 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5154 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.4976 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.4968 | 21.0427 | 59.9811 | 11.31 | 29.4939 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5078 | 17.4408 | 59.9751 | 6.9
29.52 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.5039 | 53.463 | 60.042 | 43.77 | 29.4995 | 42.2726 | 60.0128 | 31.54 | 29.505 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5305 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5237 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5061 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5054 | 21.0472 | 59.9811 | 11.31 | 29.5022 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5161 | 17.4408 | 59.9751 | 6.9
29.5283 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.5122 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5079 | 42.2726 | 60.0128 | 31.54 | 29.5133 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5388 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5322 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5144 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5137 | 21.0472 | 59.9811 | 11.31 | 29.5107 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5244 | 17.4386 | 59.9751 | 6.9
29.5366 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.5206 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5162 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.5216 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5471 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5405 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5227 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.522 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.519 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5327 | 17.4386 | 59.9751 | 6.9
29.545 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.5289 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5245 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.53 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5554 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5488 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.531 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5303 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.5273 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.541 | 17.4386 | 59.9751 | 6.9
29.5533 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.5372 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5329 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.5383 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5637 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5571 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5393 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5386 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.5356 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5493 | 17.4386 | 59.9751 | 6.9
29.5616 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.5455 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5412 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.5466 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.572 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5654 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5476 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5469 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.5439 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5576 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.5699 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 29.5539 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5495 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.5549 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5803 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5737 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5559 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5552 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.5522 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5659 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.5783 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.5622 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5579 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.5634 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5889 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.582 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5642 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5637 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.5605 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5742 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.5866 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.5705 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 29.5662 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.5717 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.5972 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5903 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5728 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.572 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.5691 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5825 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.5949 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.5789 | 53.4079 | 60.042 | 43.77 | 29.5745 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 29.58 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6055 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.5989 | 32.985 | 60.0116 | 23.54 | 29.5811 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5803 | 21.0586 | 59.9811 | 11.31 | 29.5774 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5908 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.6032 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.5872 | 53.4079 | 60.042 | 43.77 | 29.5829 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.5883 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6138 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6072 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.5894 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5886 | 21.0583 | 59.9811 | 11.31 | 29.5857 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.5991 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.6116 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.5955 | 53.4423 | 60.042 | 43.77 | 29.5912 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.5967 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6221 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6155 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.5977 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.5969 | 21.0583 | 59.9811 | 11.31 | 29.594 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.6074 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.6199 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6038 | 53.4423 | 60.042 | 43.77 | 29.5995 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.605 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6304 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6238 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.606 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.6052 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.6023 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.6157 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.6282 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6122 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6078 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6133 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6389 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6321 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6143 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.6135 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.6106 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.6245 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.6365 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6205 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6162 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6216 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6472 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6404 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6226 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.6221 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.6189 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.6328 | 17.4321 | 59.9751 | 6.9
29.6449 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6288 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6245 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.63 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6555 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6487 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6309 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.6304 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.6272 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.6411 | 17.4261 | 59.9739 | 6.9
29.6532 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6371 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6329 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6383 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6638 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.657 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6392 | 33.2663 | 60.0313 | 23.54 | 29.6387 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.6357 | 20.2353 | 59.9991 | 11.31 | 29.6494 | 17.4261 | 59.9739 | 6.9
29.6615 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6455 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6412 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6466 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6721 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6655 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6477 | 33.2567 | 60.0313 | 23.54 | 29.647 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.644 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.6577 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.6698 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6538 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6495 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6549 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6804 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6738 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.656 | 33.2567 | 60.0313 | 23.54 | 29.6553 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.6523 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.666 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.6782 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6621 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6579 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6633 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6887 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6821 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6643 | 33.2567 | 60.0308 | 23.54 | 29.6636 | 21.0581 | 59.9819 | 11.31 | 29.6606 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.6743 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.6865 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6705 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6662 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6716 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.6973 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6904 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6726 | 33.2567 | 60.0308 | 23.54 | 29.6719 | 21.0661 | 59.9819 | 11.31 | 29.6689 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.6826 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.6948 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6788 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6745 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6799 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7056 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.6987 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6809 | 33.2447 | 60.0308 | 23.54 | 29.6804 | 21.0661 | 59.9819 | 11.31 | 29.6772 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.6909 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.7031 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6871 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6829 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6882 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7139 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.707 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6892 | 33.2447 | 60.0308 | 23.54 | 29.6887 | 21.0689 | 59.9819 | 11.31 | 29.6855 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.6992 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.7115 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.6954 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6912 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.6967 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7222 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7153 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.6975 | 33.2447 | 60.0308 | 23.54 | 29.697 | 21.0689 | 59.9819 | 11.31 | 29.6941 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.7075 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.7198 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.7038 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.6995 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.705 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7305 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7236 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.7058 | 33.2447 | 60.0308 | 23.54 | 29.7053 | 21.0689 | 59.9819 | 11.31 | 29.7024 | 20.2351 | 59.9991 | 11.31 | 29.7158 | 17.4268 | 59.9739 | 6.9
29.7281 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.7121 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.7079 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 29.7133 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7388 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7322 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.7141 | 33.2343 | 60.0308 | 23.54 | 29.7136 | 21.0689 | 59.9819 | 11.31 | 29.7107 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7241 | 17.4203 | 59.9739 | 6.9
29.7364 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.7204 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.7162 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 29.7216 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7471 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7405 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.7227 | 33.2343 | 60.0308 | 23.54 | 29.7219 | 21.0689 | 59.9819 | 11.31 | 29.719 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7329 | 17.4203 | 59.9739 | 6.9
29.7448 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.7287 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.7245 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 29.73 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7556 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7488 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.731 | 33.2343 | 60.0308 | 23.54 | 29.7302 | 21.0689 | 59.9819 | 11.31 | 29.7273 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7412 | 17.4203 | 59.9739 | 6.9
29.7531 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 29.7371 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.7328 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 29.7383 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7639 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7571 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.7393 | 33.2343 | 60.0308 | 23.54 | 29.7388 | 21.072 | 59.9819 | 11.31 | 29.7356 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7495 | 17.4203 | 59.9739 | 6.9
29.7614 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.7454 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.7412 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 29.7466 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7722 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7654 | 32.9783 | 60.0116 | 23.54 | 29.7476 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.7471 | 21.072 | 59.9819 | 11.31 | 29.7439 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7578 | 17.4203 | 59.9739 | 6.9
29.7697 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.7537 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 29.7495 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 29.7549 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7805 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7737 | 32.9886 | 60.0116 | 23.54 | 29.7559 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.7554 | 21.0815 | 59.9819 | 11.31 | 29.7522 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7661 | 17.4203 | 59.9739 | 6.9
29.7781 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.7621 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 29.7578 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 29.7633 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7888 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.782 | 32.9886 | 60.0116 | 23.54 | 29.7642 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.7637 | 21.0815 | 59.9819 | 11.31 | 29.7607 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7744 | 17.413 | 59.9739 | 6.9
29.7864 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.7704 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 29.7662 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.7716 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.7971 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7905 | 32.9886 | 60.0116 | 23.54 | 29.7725 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.772 | 21.0152 | 59.9819 | 11.31 | 29.769 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7827 | 17.413 | 59.9739 | 6.9
29.7947 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.7787 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 29.7745 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.7799 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8054 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.7988 | 32.9886 | 60.0116 | 23.54 | 29.7808 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.7803 | 21.0152 | 59.9819 | 11.31 | 29.7773 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.791 | 17.407 | 59.9739 | 6.9
29.803 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.787 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 29.7828 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.7882 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.814 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.8071 | 32.9886 | 60.0116 | 23.54 | 29.7893 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.7886 | 21.0188 | 59.9819 | 11.31 | 29.7856 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.7993 | 17.407 | 59.9739 | 6.9
29.8114 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.7954 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 29.7912 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.7966 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8223 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.8154 | 32.9886 | 60.0116 | 23.54 | 29.7976 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.7971 | 21.0188 | 59.9819 | 11.31 | 29.7939 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8076 | 17.407 | 59.9739 | 6.9
29.8197 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8037 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 29.7995 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8049 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8306 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.8237 | 32.9934 | 60.0116 | 23.54 | 29.8059 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.8054 | 21.0233 | 59.9838 | 11.31 | 29.8022 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8159 | 17.407 | 59.9739 | 6.9
29.828 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.812 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8078 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8132 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8389 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.832 | 32.9934 | 60.0116 | 23.54 | 29.8142 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.8137 | 21.0233 | 59.9838 | 11.31 | 29.8105 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8242 | 17.407 | 59.9739 | 6.9
29.8363 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8203 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8162 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8215 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8472 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.8403 | 32.9934 | 60.0116 | 23.54 | 29.8225 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.822 | 21.0261 | 59.9838 | 11.31 | 29.8191 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8325 | 17.407 | 59.9739 | 6.9
29.8447 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8287 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8245 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.83 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8555 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.8486 | 32.9934 | 60.0116 | 23.54 | 29.8308 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.8303 | 21.0261 | 59.9838 | 11.31 | 29.8274 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8408 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.853 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.837 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8328 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8383 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.864 | 47.3167 | 59.9745 | 35.77 | 29.8572 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8391 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.8386 | 21.0261 | 59.9838 | 11.31 | 29.8357 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8496 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.8613 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8453 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8412 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8466 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8723 | 47.3004 | 59.9745 | 35.77 | 29.8655 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8474 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.8469 | 21.0261 | 59.9838 | 11.31 | 29.844 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8579 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.8696 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8537 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8495 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8549 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8806 | 47.3004 | 59.9745 | 35.77 | 29.8738 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8557 | 33.2569 | 60.0308 | 23.54 | 29.8555 | 21.043 | 59.9838 | 11.31 | 29.8523 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8662 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.878 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.862 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8578 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8633 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 29.8889 | 47.3004 | 59.9745 | 35.77 | 29.8821 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8643 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.8638 | 21.043 | 59.9838 | 11.31 | 29.8606 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8745 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.8863 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8703 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8661 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8716 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.8972 | 47.3004 | 59.9745 | 35.77 | 29.8904 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8726 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.8721 | 21.043 | 59.9838 | 11.31 | 29.8689 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8828 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.8946 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8786 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8745 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8799 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9055 | 47.2787 | 59.9745 | 35.77 | 29.8987 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8809 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.8804 | 21.043 | 59.9838 | 11.31 | 29.8772 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8911 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.9029 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.887 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 29.8828 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8882 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9138 | 47.2787 | 59.9745 | 35.77 | 29.907 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8892 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.8887 | 21.0507 | 59.9838 | 11.31 | 29.8857 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.8994 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.9113 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.8953 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 29.8911 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.8966 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9224 | 47.2787 | 59.9738 | 35.77 | 29.9153 | 33.0109 | 60.0116 | 23.54 | 29.8975 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.897 | 21.0507 | 59.9838 | 11.31 | 29.894 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9077 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.9196 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.9036 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 29.8995 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9049 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9307 | 47.2787 | 59.9738 | 35.77 | 29.9238 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9058 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.9053 | 21.0507 | 59.9838 | 11.31 | 29.9023 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.916 | 17.4058 | 59.9728 | 6.9
29.9279 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.9119 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 29.9078 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9132 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.939 | 47.2787 | 59.9738 | 35.77 | 29.9321 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9141 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.9138 | 21.0507 | 59.9838 | 11.31 | 29.9106 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9243 | 17.3984 | 59.9728 | 6.9
29.9362 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.9203 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 29.9161 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9215 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9473 | 47.2787 | 59.9738 | 35.77 | 29.9404 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9224 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.9221 | 21.0543 | 59.9838 | 11.31 | 29.9189 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9326 | 17.3984 | 59.9728 | 6.9
29.9446 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.9286 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9245 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9299 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9556 | 47.2787 | 59.9738 | 35.77 | 29.9487 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9307 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.9304 | 21.0543 | 59.9838 | 11.31 | 29.9272 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9409 | 17.3985 | 59.9728 | 6.9
29.9529 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 29.9369 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9328 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9382 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9639 | 47.2787 | 59.9738 | 35.77 | 29.957 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9392 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.9387 | 21.0553 | 59.9838 | 11.31 | 29.9355 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9492 | 17.3985 | 59.9728 | 6.9
29.9612 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 29.9453 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9411 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9465 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9722 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 29.9653 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9475 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.947 | 21.0553 | 59.9838 | 11.31 | 29.9441 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.958 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
29.9695 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 29.9536 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9495 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9548 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9807 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 29.9736 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9558 | 33.2569 | 60.0304 | 23.54 | 29.9553 | 21.0589 | 59.9838 | 11.31 | 29.9524 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9663 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
29.9779 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 29.9619 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9578 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9633 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.989 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 29.9819 | 33.0109 | 60.0123 | 23.54 | 29.9641 | 33.3187 | 60.0304 | 23.54 | 29.9636 | 21.0589 | 59.9838 | 11.31 | 29.9607 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9746 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
29.9862 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 29.9702 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9661 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9716 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 29.9973 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 29.9905 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 29.9724 | 33.3187 | 60.0304 | 23.54 | 29.9722 | 21.0589 | 59.9838 | 11.31 | 29.969 | 20.2368 | 59.9991 | 11.31 | 29.9829 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
29.9945 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 29.9786 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9745 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9799 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0056 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 29.9988 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 29.9807 | 33.3187 | 60.0304 | 23.54 | 29.9805 | 21.0589 | 59.9838 | 11.31 | 29.9773 | 20.235 | 59.9991 | 11.31 | 29.9912 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
30.0028 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 29.9869 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9828 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9882 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0139 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0071 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 29.989 | 33.3187 | 60.0304 | 23.54 | 29.9888 | 21.062 | 59.9838 | 11.31 | 29.9856 | 20.235 | 59.9991 | 11.31 | 29.9995 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
30.0112 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 29.9952 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9911 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 29.9966 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0222 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0154 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 29.9973 | 33.3187 | 60.0304 | 23.54 | 29.9971 | 21.062 | 59.9838 | 11.31 | 29.9939 | 20.235 | 59.9991 | 11.31 | 30.0078 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
30.0195 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0035 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 29.9995 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0049 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0305 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0237 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.0059 | 33.3187 | 60.0304 | 23.54 | 30.0054 | 21.0656 | 59.987 | 11.31 | 30.0022 | 20.235 | 59.9991 | 11.31 | 30.0161 | 17.392 | 59.9728 | 6.9
30.0278 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0119 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0078 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0132 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0391 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.032 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.0142 | 33.3125 | 60.0304 | 23.54 | 30.0137 | 21.0656 | 59.987 | 11.31 | 30.0107 | 20.235 | 59.9991 | 11.31 | 30.0244 | 17.3773 | 59.9728 | 6.9
30.0361 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0202 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0161 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0215 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0474 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0403 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.0225 | 33.3125 | 60.0304 | 23.54 | 30.022 | 21.0656 | 59.987 | 11.31 | 30.019 | 20.235 | 59.9991 | 11.31 | 30.0327 | 17.3773 | 59.9728 | 6.9
30.0445 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0285 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0244 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0299 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0557 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0486 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.0308 | 33.3125 | 60.0304 | 23.54 | 30.0305 | 21.0656 | 59.987 | 11.31 | 30.0273 | 20.1292 | 59.9991 | 11.31 | 30.041 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.0528 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0368 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0328 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0382 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.064 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0571 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.0391 | 33.3125 | 60.0304 | 23.54 | 30.0388 | 21.0652 | 59.987 | 11.31 | 30.0356 | 20.1292 | 59.9991 | 11.31 | 30.0493 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.0611 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0452 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0411 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0465 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0723 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0654 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.0474 | 33.3126 | 60.0304 | 23.54 | 30.0471 | 21.0652 | 59.987 | 11.31 | 30.0439 | 20.1292 | 59.9991 | 11.31 | 30.0576 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.0694 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0535 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0494 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0548 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0806 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0737 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.0557 | 33.3126 | 60.0304 | 23.54 | 30.0554 | 21.0684 | 59.987 | 11.31 | 30.0522 | 20.1292 | 59.9991 | 11.31 | 30.0659 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.0777 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0618 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0578 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0632 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0891 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.082 | 32.9489 | 60.0123 | 23.54 | 30.064 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.0637 | 21.0684 | 59.987 | 11.31 | 30.0605 | 20.1382 | 59.9991 | 11.31 | 30.0747 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.0861 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 30.0702 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0661 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0715 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.0974 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0903 | 32.9423 | 60.0123 | 23.54 | 30.0723 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.072 | 21.0652 | 59.987 | 11.31 | 30.0691 | 20.1382 | 59.9991 | 11.31 | 30.083 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.0944 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.0785 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0744 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0798 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1057 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.0986 | 32.9423 | 60.0123 | 23.54 | 30.0808 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.0803 | 21.0652 | 59.987 | 11.31 | 30.0774 | 20.1382 | 59.9991 | 11.31 | 30.0913 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.1027 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.0868 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0828 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0881 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.114 | 47.2637 | 59.9738 | 35.77 | 30.1069 | 32.9423 | 60.0123 | 23.54 | 30.0891 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.0889 | 20.9931 | 59.987 | 11.31 | 30.0857 | 20.1382 | 59.9991 | 11.31 | 30.0996 | 17.3751 | 59.9716 | 6.9
30.111 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.0951 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0911 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.0966 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1223 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.1152 | 32.9423 | 60.0123 | 23.54 | 30.0974 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.0972 | 20.9931 | 59.987 | 11.31 | 30.094 | 20.1382 | 59.9995 | 11.31 | 30.1079 | 17.3691 | 59.9716 | 6.9
30.1194 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.1035 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.0994 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.1049 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1306 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.1238 | 32.9423 | 60.0128 | 23.54 | 30.1057 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1055 | 21.0008 | 59.987 | 11.31 | 30.1023 | 20.1382 | 59.9995 | 11.31 | 30.1162 | 17.3691 | 59.9716 | 6.9
30.1277 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.1118 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1078 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 30.1132 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1389 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.1321 | 32.9423 | 60.0128 | 23.54 | 30.114 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1138 | 21.0008 | 59.987 | 11.31 | 30.1106 | 20.1382 | 59.9995 | 11.31 | 30.1245 | 17.3691 | 59.9716 | 6.9
30.136 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.1201 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1161 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 30.1215 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1475 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.1404 | 32.9423 | 60.0128 | 23.54 | 30.1223 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1221 | 21.0046 | 59.987 | 11.31 | 30.1189 | 20.1382 | 59.9995 | 11.31 | 30.1328 | 17.3691 | 59.9716 | 6.9
30.1444 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.1284 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1244 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 30.1299 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1558 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.1487 | 32.9423 | 60.0128 | 23.54 | 30.1306 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1304 | 21.0046 | 59.987 | 11.31 | 30.1272 | 20.1417 | 59.9995 | 11.31 | 30.1411 | 17.3628 | 59.9716 | 6.9
30.1527 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 30.1368 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1328 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 30.1382 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1641 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.157 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.1389 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1387 | 21.0091 | 59.987 | 11.31 | 30.1357 | 20.1417 | 59.9995 | 11.31 | 30.1494 | 17.3628 | 59.9716 | 6.9
30.161 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.1451 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1411 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 30.1465 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1724 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.1653 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.1475 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1472 | 21.0091 | 59.987 | 11.31 | 30.144 | 20.1526 | 59.9995 | 11.31 | 30.1577 | 17.3628 | 59.9716 | 6.9
30.1693 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.1534 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1494 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 30.1548 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1807 | 47.2474 | 59.973 | 35.77 | 30.1736 | 32.9424 | 60.0128 | 23.54 | 30.1558 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1555 | 21.0229 | 59.987 | 11.31 | 30.1523 | 20.1526 | 59.9995 | 11.31 | 30.166 | 17.3628 | 59.9716 | 6.9
30.1776 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.1618 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1577 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 30.1632 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.189 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.1819 | 32.9424 | 60.0128 | 23.54 | 30.1641 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1638 | 21.0229 | 59.987 | 11.31 | 30.1606 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.1743 | 17.3628 | 59.9716 | 6.9
30.186 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.1701 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 30.1661 | 42.187 | 60.0113 | 31.54 | 30.1715 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.1973 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.1904 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.1724 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1721 | 21.0229 | 59.987 | 11.31 | 30.1689 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.1831 | 17.3628 | 59.9716 | 6.9
30.1943 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.1784 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 30.1744 | 42.187 | 60.0113 | 31.54 | 30.1798 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2058 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.1987 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.1807 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1804 | 21.0229 | 59.987 | 11.31 | 30.1772 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.1914 | 17.3606 | 59.9716 | 6.9
30.2026 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.1867 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 30.1828 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.1881 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2141 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.207 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.189 | 33.3126 | 60.03 | 23.54 | 30.1887 | 21.0225 | 59.987 | 11.31 | 30.1855 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.1997 | 17.3606 | 59.9716 | 6.9
30.2109 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.1951 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 30.1911 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.1965 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2224 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.2153 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.1973 | 33.3005 | 60.03 | 23.54 | 30.197 | 21.0225 | 59.987 | 11.31 | 30.1941 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.208 | 17.3606 | 59.9716 | 6.9
30.2193 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2034 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 30.1994 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2048 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2307 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.2236 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.2056 | 33.3005 | 60.03 | 23.54 | 30.2056 | 20.9432 | 59.9901 | 11.31 | 30.2024 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.2163 | 17.3606 | 59.9716 | 6.9
30.2276 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2117 | 53.4245 | 60.0476 | 43.77 | 30.2078 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2131 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.239 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.2319 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.2139 | 33.3023 | 60.03 | 23.54 | 30.2139 | 20.9432 | 59.9901 | 11.31 | 30.2107 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.2246 | 17.3606 | 59.9716 | 6.9
30.2359 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.22 | 53.4245 | 60.0476 | 43.77 | 30.2161 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2214 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2473 | 47.2138 | 59.973 | 35.77 | 30.2402 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.2224 | 33.3023 | 60.03 | 23.54 | 30.2222 | 20.9432 | 59.9901 | 11.31 | 30.219 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.2329 | 17.3606 | 59.9716 | 6.9
30.2442 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2284 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 30.2244 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2299 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2556 | 47.2304 | 59.973 | 35.77 | 30.2485 | 32.9422 | 60.0128 | 23.54 | 30.2307 | 33.2921 | 60.03 | 23.54 | 30.2305 | 20.9432 | 59.9901 | 11.31 | 30.2273 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.2412 | 17.3546 | 59.9708 | 6.9
30.2526 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2367 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 30.2328 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2382 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2642 | 47.2304 | 59.973 | 35.77 | 30.2571 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.239 | 33.2921 | 60.03 | 23.54 | 30.2388 | 20.9432 | 59.9901 | 11.31 | 30.2356 | 20.0885 | 59.9995 | 11.31 | 30.2495 | 17.3546 | 59.9708 | 6.9
30.2609 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.245 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 30.2411 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2465 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2725 | 47.2404 | 59.973 | 35.77 | 30.2654 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.2473 | 33.2921 | 60.03 | 23.54 | 30.2471 | 20.9432 | 59.9901 | 11.31 | 30.2439 | 20.0883 | 59.9995 | 11.31 | 30.2578 | 17.3546 | 59.9708 | 6.9
30.2692 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2534 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 30.2494 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2548 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2808 | 47.2404 | 59.973 | 35.77 | 30.2737 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.2556 | 33.2921 | 60.03 | 23.54 | 30.2554 | 20.9551 | 59.9901 | 11.31 | 30.2522 | 20.0883 | 59.9995 | 11.31 | 30.2661 | 17.3546 | 59.9708 | 6.9
30.2775 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2617 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 30.2578 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2632 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 30.2891 | 47.2404 | 59.973 | 35.77 | 30.282 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.2639 | 33.2921 | 60.0293 | 23.54 | 30.2637 | 20.9551 | 59.9901 | 11.31 | 30.2607 | 20.0848 | 59.9995 | 11.31 | 30.2744 | 17.3535 | 59.9708 | 6.9
30.2859 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.27 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 30.2661 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2715 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.2974 | 47.2404 | 59.973 | 35.77 | 30.2903 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.2722 | 33.2921 | 60.0293 | 23.54 | 30.2722 | 20.9551 | 59.9901 | 11.31 | 30.269 | 20.0848 | 59.9995 | 11.31 | 30.2827 | 17.3535 | 59.9708 | 6.9
30.2942 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2783 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 30.2744 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2798 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3057 | 47.2404 | 59.973 | 35.77 | 30.2986 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.2805 | 33.2921 | 60.0293 | 23.54 | 30.2805 | 20.9551 | 59.9901 | 11.31 | 30.2773 | 20.0848 | 59.9995 | 11.31 | 30.2915 | 17.3535 | 59.9708 | 6.9
30.3025 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.2867 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 30.2827 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2881 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3142 | 47.2404 | 59.973 | 35.77 | 30.3069 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.2888 | 33.2921 | 60.0293 | 23.54 | 30.2888 | 20.9551 | 59.9901 | 11.31 | 30.2856 | 20.0848 | 59.9995 | 11.31 | 30.2998 | 17.3535 | 59.9708 | 6.9
30.3108 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.295 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 30.2911 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.2965 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3225 | 47.3133 | 59.9714 | 35.77 | 30.3152 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.2974 | 33.2921 | 60.0293 | 23.54 | 30.2971 | 20.9551 | 59.9901 | 11.31 | 30.2939 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.3081 | 17.3491 | 59.9708 | 6.9
30.3192 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.3033 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 30.2994 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.3048 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3308 | 47.3133 | 59.9714 | 35.77 | 30.3237 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3057 | 33.2921 | 60.0293 | 23.54 | 30.3054 | 20.9669 | 59.9901 | 11.31 | 30.3022 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.3164 | 17.3491 | 59.9708 | 6.9
30.3275 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.3116 | 53.2406 | 60.0476 | 43.77 | 30.3077 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 30.3131 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3391 | 47.3075 | 59.9714 | 35.77 | 30.332 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.314 | 33.286 | 60.0293 | 23.54 | 30.3137 | 20.9669 | 59.9901 | 11.31 | 30.3105 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.3247 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3358 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.32 | 53.2406 | 60.0476 | 43.77 | 30.3161 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3214 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3474 | 47.3075 | 59.9714 | 35.77 | 30.3403 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3223 | 33.286 | 60.0293 | 23.54 | 30.322 | 20.9669 | 59.9901 | 11.31 | 30.3191 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.333 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3441 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.3283 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3244 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3298 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3557 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.3486 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3306 | 33.286 | 60.0293 | 23.54 | 30.3306 | 20.9669 | 59.9901 | 11.31 | 30.3274 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.3413 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3525 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 30.3366 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3327 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3381 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.364 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.3569 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3389 | 33.286 | 60.0293 | 23.54 | 30.3389 | 20.964 | 59.9901 | 11.31 | 30.3357 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.3496 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3608 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.3449 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3411 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3464 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3726 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.3652 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3472 | 33.2744 | 60.0293 | 23.54 | 30.3472 | 20.964 | 59.9901 | 11.31 | 30.344 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.3579 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3691 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.3533 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3494 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3547 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3809 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.3735 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3555 | 33.2744 | 60.0293 | 23.54 | 30.3555 | 20.9625 | 59.9901 | 11.31 | 30.3523 | 20.0883 | 60.0003 | 11.31 | 30.3662 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3774 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.3616 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3577 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3632 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3892 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.3818 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.364 | 33.2184 | 60.0293 | 23.54 | 30.3638 | 20.9625 | 59.9901 | 11.31 | 30.3606 | 20.0926 | 60.0003 | 11.31 | 30.3745 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3858 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.3699 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3661 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3715 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.3975 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.3904 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3723 | 33.2184 | 60.0293 | 23.54 | 30.3721 | 20.9625 | 59.9901 | 11.31 | 30.3689 | 20.0926 | 60.0003 | 11.31 | 30.3828 | 17.3249 | 59.9708 | 6.9
30.3941 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.3783 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3744 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3798 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.4058 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.3987 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3806 | 33.2184 | 60.0293 | 23.54 | 30.3804 | 20.9625 | 59.9901 | 11.31 | 30.3772 | 20.0926 | 60.0003 | 11.31 | 30.3911 | 17.3189 | 59.9708 | 6.9
30.4024 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.3866 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 30.3827 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3881 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.4141 | 47.2928 | 59.9714 | 35.77 | 30.407 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3889 | 33.2184 | 60.0293 | 23.54 | 30.3889 | 20.9676 | 59.9901 | 11.31 | 30.3857 | 20.0926 | 60.0003 | 11.31 | 30.3994 | 17.3189 | 59.9708 | 6.9
30.4107 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.3949 | 53.3482 | 60.0476 | 43.77 | 30.3911 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.3965 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 30.4224 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.4153 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.3972 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.3972 | 20.9676 | 59.9901 | 11.31 | 30.394 | 20.0926 | 60.0003 | 11.31 | 30.4082 | 17.3189 | 59.9708 | 6.9
30.4191 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4032 | 53.3482 | 60.0476 | 43.77 | 30.3994 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.4048 | 23.2337 | 60.0164 | 13.31 | 30.4309 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.4236 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4055 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.4055 | 20.9379 | 59.9933 | 11.31 | 30.4023 | 20.0926 | 60.0003 | 11.31 | 30.4165 | 17.3189 | 59.9708 | 6.9
30.4274 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4116 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 30.4077 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.4131 | 23.2337 | 60.0164 | 13.31 | 30.4392 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.4319 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4138 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.4138 | 20.9379 | 59.9933 | 11.31 | 30.4106 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.4248 | 17.2645 | 59.9708 | 6.9
30.4357 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4199 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 30.416 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.4214 | 23.2415 | 60.0164 | 13.31 | 30.4475 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.4402 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4221 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.4221 | 20.9416 | 59.9933 | 11.31 | 30.4189 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.4331 | 17.2645 | 59.9708 | 6.9
30.444 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4282 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 30.4244 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 30.4298 | 23.2415 | 60.0164 | 13.31 | 30.4558 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.4485 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4304 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.4304 | 20.9416 | 59.9933 | 11.31 | 30.4272 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.4414 | 17.2573 | 59.9692 | 6.9
30.4524 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4365 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 30.4327 | 42.217 | 60.0116 | 31.54 | 30.4381 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 30.4641 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.457 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.439 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.4387 | 20.8759 | 59.9933 | 11.31 | 30.4355 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.4497 | 17.2573 | 59.9692 | 6.9
30.4607 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4449 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 30.441 | 42.217 | 60.0116 | 31.54 | 30.4464 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 30.4724 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.4653 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4473 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.4473 | 20.8759 | 59.9933 | 11.31 | 30.4441 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.458 | 17.2573 | 59.9692 | 6.9
30.469 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4532 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 30.4494 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.4547 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 30.481 | 47.2821 | 59.9714 | 35.77 | 30.4736 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4556 | 33.1202 | 60.0293 | 23.54 | 30.4556 | 20.8792 | 59.9933 | 11.31 | 30.4524 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.4663 | 17.2573 | 59.9692 | 6.9
30.4773 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4615 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 30.4577 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.463 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 30.4893 | 47.2762 | 59.9714 | 35.77 | 30.4819 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4639 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.4639 | 20.8792 | 59.9933 | 11.31 | 30.4607 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.4746 | 17.2573 | 59.9692 | 6.9
30.4857 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4698 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 30.466 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.4714 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.4976 | 47.2762 | 59.9714 | 35.77 | 30.4902 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4722 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.4722 | 20.8832 | 59.9933 | 11.31 | 30.469 | 20.0924 | 60.0003 | 11.31 | 30.4829 | 17.2573 | 59.9692 | 6.9
30.494 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4782 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 30.4744 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.4797 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5059 | 47.2762 | 59.9714 | 35.77 | 30.4985 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4805 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.4805 | 20.8832 | 59.9933 | 11.31 | 30.4773 | 20.0922 | 60.0003 | 11.31 | 30.4912 | 17.2517 | 59.9692 | 6.9
30.5023 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4865 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 30.4827 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.488 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5142 | 47.2762 | 59.9714 | 35.77 | 30.5068 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4888 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.4888 | 20.8832 | 59.9933 | 11.31 | 30.4856 | 20.0922 | 60.0003 | 11.31 | 30.4995 | 17.2517 | 59.9692 | 6.9
30.5106 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.4948 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 30.491 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.4963 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5225 | 47.2291 | 59.9698 | 35.77 | 30.5151 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.4971 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.4971 | 20.8832 | 59.9933 | 11.31 | 30.4939 | 20.0922 | 60.0015 | 11.31 | 30.5078 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.519 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.5032 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 30.4994 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.5048 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5308 | 47.2291 | 59.9698 | 35.77 | 30.5237 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5056 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5054 | 20.8866 | 59.9933 | 11.31 | 30.5022 | 20.0922 | 60.0015 | 11.31 | 30.5166 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5273 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.5115 | 53.3353 | 60.05 | 43.77 | 30.5077 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 30.5131 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5393 | 47.2291 | 59.9698 | 35.77 | 30.532 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5139 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5139 | 20.8866 | 59.9933 | 11.31 | 30.5107 | 20.0922 | 60.0015 | 11.31 | 30.5249 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5356 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.5198 | 53.3353 | 60.05 | 43.77 | 30.516 | 42.2245 | 60.0125 | 31.54 | 30.5214 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5476 | 47.2291 | 59.9698 | 35.77 | 30.5403 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5222 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5222 | 20.8866 | 59.9933 | 11.31 | 30.519 | 20.0922 | 60.0015 | 11.31 | 30.5332 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5439 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.5281 | 53.3011 | 60.05 | 43.77 | 30.5244 | 42.2245 | 60.0125 | 31.54 | 30.5297 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5559 | 47.2338 | 59.9698 | 35.77 | 30.5486 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5305 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5305 | 20.8866 | 59.9933 | 11.31 | 30.5273 | 20.0922 | 60.0015 | 11.31 | 30.5415 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5523 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 30.5365 | 53.3011 | 60.05 | 43.77 | 30.5327 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.5381 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5642 | 47.2338 | 59.9698 | 35.77 | 30.5569 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5388 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5388 | 20.8954 | 59.9933 | 11.31 | 30.5356 | 20.0922 | 60.0015 | 11.31 | 30.5498 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5606 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.5448 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 30.541 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.5464 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5725 | 47.2338 | 59.9698 | 35.77 | 30.5652 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5471 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5471 | 20.8954 | 59.9933 | 11.31 | 30.5439 | 20.0951 | 60.0015 | 11.31 | 30.5581 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5689 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.5531 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 30.5493 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.5547 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5808 | 47.2338 | 59.9698 | 35.77 | 30.5735 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5554 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5554 | 20.8988 | 59.9933 | 11.31 | 30.5522 | 20.0951 | 60.0015 | 11.31 | 30.5664 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5772 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.5614 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 30.5577 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.563 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5891 | 47.143 | 59.9698 | 35.77 | 30.582 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5637 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5637 | 20.8988 | 59.9933 | 11.31 | 30.5605 | 20.0985 | 60.0015 | 11.31 | 30.5747 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5856 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.5698 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 30.566 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.5714 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.5977 | 47.143 | 59.9698 | 35.77 | 30.5903 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.572 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5723 | 20.8988 | 59.9933 | 11.31 | 30.5691 | 20.0985 | 60.0015 | 11.31 | 30.583 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.5939 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.5781 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 30.5743 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.5797 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.606 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.5986 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5806 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5806 | 20.8988 | 59.9933 | 11.31 | 30.5774 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.5913 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.6022 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.5864 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 30.5827 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.588 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.6143 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6069 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5889 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5889 | 20.8962 | 59.9933 | 11.31 | 30.5857 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.5996 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.6105 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.5947 | 53.3549 | 60.05 | 43.77 | 30.591 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 30.5963 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.6226 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6152 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.5972 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.5972 | 20.8962 | 59.9933 | 11.31 | 30.594 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.6079 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.6189 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6031 | 53.3549 | 60.05 | 43.77 | 30.5993 | 42.2326 | 60.0125 | 31.54 | 30.6047 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.6309 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6235 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6055 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.6055 | 20.8962 | 59.9968 | 11.31 | 30.6023 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.6162 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.6272 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6114 | 53.4313 | 60.054 | 43.77 | 30.6077 | 42.2326 | 60.0125 | 31.54 | 30.613 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.6392 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6318 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6138 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.6138 | 20.8962 | 59.9968 | 11.31 | 30.6106 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.625 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.6355 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6197 | 53.4313 | 60.054 | 43.77 | 30.616 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6213 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.6477 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6401 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6221 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.6221 | 20.8995 | 59.9968 | 11.31 | 30.6189 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.6333 | 17.2486 | 59.9692 | 6.9
30.6438 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6281 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 30.6243 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6296 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.656 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6487 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6304 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.6306 | 20.8995 | 59.9968 | 11.31 | 30.6272 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.6416 | 17.2486 | 59.9688 | 6.9
30.6522 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6364 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 30.6327 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6381 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.6643 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.657 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6387 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.6389 | 20.8995 | 59.9968 | 11.31 | 30.6357 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.6499 | 17.2486 | 59.9688 | 6.9
30.6605 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6447 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 30.641 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6464 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 30.6726 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6653 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6472 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.6472 | 20.8995 | 59.9968 | 11.31 | 30.644 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.6582 | 17.152 | 59.9688 | 6.9
30.6688 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.653 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 30.6493 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6547 | 23.0996 | 60.0173 | 13.31 | 30.6809 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6736 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6555 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.6555 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.6523 | 20.0982 | 60.0015 | 11.31 | 30.6665 | 17.152 | 59.9688 | 6.9
30.6771 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6613 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 30.6577 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.663 | 23.0996 | 60.0173 | 13.31 | 30.6892 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6819 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6638 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.6638 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.6606 | 20.101 | 60.0015 | 11.31 | 30.6748 | 17.152 | 59.9688 | 6.9
30.6855 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6697 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 30.666 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6714 | 22.9492 | 60.0177 | 13.31 | 30.6975 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6902 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6721 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.6721 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.6689 | 20.101 | 60.0015 | 11.31 | 30.6831 | 17.152 | 59.9688 | 6.9
30.6938 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.678 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 30.6743 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6797 | 22.9492 | 60.0177 | 13.31 | 30.7061 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.6985 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6804 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.6804 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.6772 | 20.1045 | 60.0015 | 11.31 | 30.6914 | 17.1527 | 59.9688 | 6.9
30.7021 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6863 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 30.6826 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.688 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7144 | 47.1604 | 59.9698 | 35.77 | 30.7068 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.6887 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.6887 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.6855 | 20.1045 | 60.0015 | 11.31 | 30.6997 | 17.1527 | 59.9688 | 6.9
30.7104 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.6947 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 30.691 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.6963 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7227 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7153 | 32.78 | 60.0124 | 23.54 | 30.697 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.6973 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.6941 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.708 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7188 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.703 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 30.6993 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.7047 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.731 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7236 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.7053 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.7056 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.7024 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7163 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7271 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.7113 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 30.7076 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 30.713 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7393 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7319 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.7136 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.7139 | 20.9035 | 59.9968 | 11.31 | 30.7107 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7246 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7354 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.7196 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 30.716 | 42.2216 | 60.0133 | 31.54 | 30.7213 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7476 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7402 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.7222 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.7222 | 20.9036 | 59.9968 | 11.31 | 30.719 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7329 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7437 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.728 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 30.7243 | 42.2216 | 60.0133 | 31.54 | 30.7296 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7559 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7485 | 32.78 | 60.0128 | 23.54 | 30.7305 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.7305 | 20.9036 | 59.9968 | 11.31 | 30.7273 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7417 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7521 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 30.7363 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 30.7326 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 30.738 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7644 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7568 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.7388 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.7388 | 20.9002 | 59.9968 | 11.31 | 30.7356 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.75 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7604 | 52.3731 | 60.0601 | 43.77 | 30.7446 | 53.1881 | 60.054 | 43.77 | 30.741 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 30.7463 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7727 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7651 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.7471 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.7471 | 20.9002 | 59.9968 | 11.31 | 30.7439 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7583 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7687 | 52.3731 | 60.0601 | 43.77 | 30.7529 | 53.1881 | 60.054 | 43.77 | 30.7493 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 30.7546 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.781 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7734 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.7554 | 33.1196 | 60.0273 | 23.54 | 30.7556 | 20.8974 | 59.9968 | 11.31 | 30.7522 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7666 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.777 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 30.7613 | 53.2047 | 60.054 | 43.77 | 30.7576 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 30.7629 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7893 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.782 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.7637 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.7639 | 20.8974 | 59.9968 | 11.31 | 30.7607 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7749 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7854 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 30.7696 | 53.2047 | 60.054 | 43.77 | 30.766 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 30.7714 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.7976 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7903 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.772 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.7722 | 20.8974 | 59.9968 | 11.31 | 30.769 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7832 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.7937 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 30.7779 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 30.7743 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 30.7797 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 30.8059 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.7986 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.7803 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.7805 | 20.8974 | 59.9968 | 11.31 | 30.7773 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7915 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.802 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 30.7862 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 30.7826 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 30.788 | 22.7485 | 60.0177 | 13.31 | 30.8145 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8069 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.7888 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.7888 | 20.7915 | 59.9968 | 11.31 | 30.7856 | 20.1045 | 60.0027 | 11.31 | 30.7998 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.8103 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.7946 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 30.791 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 30.7963 | 22.7485 | 60.0177 | 13.31 | 30.8228 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8152 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.7971 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.7971 | 20.7915 | 59.9968 | 11.31 | 30.7939 | 20.1043 | 60.0027 | 11.31 | 30.8081 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.8187 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8029 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 30.7993 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8047 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 30.8311 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8235 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8054 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.8054 | 20.7915 | 59.9988 | 11.31 | 30.8022 | 20.1043 | 60.0027 | 11.31 | 30.8164 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.827 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8112 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 30.8076 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.813 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 30.8394 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8318 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8137 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.814 | 20.7915 | 59.9988 | 11.31 | 30.8105 | 20.1043 | 60.0027 | 11.31 | 30.8247 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.8353 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8195 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 30.8159 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8213 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 30.8477 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8401 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.822 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.8223 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8191 | 20.1043 | 60.0027 | 11.31 | 30.833 | 17.1497 | 59.9688 | 6.9
30.8436 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8279 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 30.8243 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8296 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 30.856 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8486 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8303 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.8306 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8274 | 20.1061 | 60.0027 | 11.31 | 30.8413 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.852 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8362 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 30.8326 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.838 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 30.8643 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8569 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8386 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.8389 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8357 | 20.1061 | 60.0027 | 11.31 | 30.8501 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.8603 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8445 | 53.1608 | 60.0572 | 43.77 | 30.8409 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8463 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 30.8728 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8652 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8469 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.8472 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.844 | 19.9434 | 60.0027 | 11.31 | 30.8584 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.8686 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8528 | 53.1608 | 60.0572 | 43.77 | 30.8493 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8546 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 30.8811 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8735 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8552 | 33.1196 | 60.0272 | 23.54 | 30.8555 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8523 | 19.9434 | 60.0027 | 11.31 | 30.8667 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.8769 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8612 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 30.8576 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8629 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 30.8894 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8818 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8638 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.8638 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8606 | 19.9434 | 60.0027 | 11.31 | 30.875 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.8853 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8695 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 30.8659 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8713 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.8977 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8901 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8721 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.8721 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8689 | 19.9434 | 60.0027 | 11.31 | 30.8833 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.8936 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8778 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 30.8743 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8796 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.906 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.8984 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8804 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.8806 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8772 | 19.9469 | 60.0027 | 11.31 | 30.8916 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.9019 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 30.8861 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 30.8826 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8879 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9143 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9067 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.8887 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.8889 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.8857 | 19.9469 | 60.0027 | 11.31 | 30.8999 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.9102 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 30.8945 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 30.8909 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.8962 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9226 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9153 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.897 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.8972 | 20.7882 | 59.9988 | 11.31 | 30.894 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9082 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.9186 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 30.9028 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 30.8993 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.9047 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9312 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9236 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9053 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9055 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9023 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9165 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.9269 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 30.9111 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 30.9076 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 30.913 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9395 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9319 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9136 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9138 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9106 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9248 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.9352 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 30.9194 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 30.916 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9213 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9478 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9402 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9219 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9221 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9189 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9331 | 17.1497 | 59.9681 | 6.9
30.9435 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 30.9278 | 53.105 | 60.0572 | 43.77 | 30.9243 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9296 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9561 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9485 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9304 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9304 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9272 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9414 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
30.9519 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 30.9361 | 53.105 | 60.0572 | 43.77 | 30.9326 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.938 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9644 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9568 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9387 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.939 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9355 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9497 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
30.9602 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 30.9444 | 53.1401 | 60.0572 | 43.77 | 30.9409 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9463 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9727 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9651 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.947 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9473 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9438 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9585 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
30.9685 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 30.9527 | 53.1401 | 60.0572 | 43.77 | 30.9492 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9546 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9812 | 47.1604 | 59.969 | 35.77 | 30.9734 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9553 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9556 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9524 | 19.9469 | 60.0035 | 11.31 | 30.9668 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
30.9768 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 30.9611 | 53.1403 | 60.0572 | 43.77 | 30.9576 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9629 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9895 | 47.1814 | 59.969 | 35.77 | 30.9819 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9636 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9639 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9607 | 19.9497 | 60.0035 | 11.31 | 30.9751 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
30.9852 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 30.9694 | 53.1403 | 60.0572 | 43.77 | 30.9659 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9713 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 30.9978 | 47.1814 | 59.969 | 35.77 | 30.9902 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9719 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9722 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.969 | 19.9497 | 60.0035 | 11.31 | 30.9834 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
30.9935 | 52.3002 | 60.0581 | 43.77 | 30.9777 | 53.0558 | 60.0572 | 43.77 | 30.9743 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9796 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 31.0061 | 47.2167 | 59.969 | 35.77 | 30.9985 | 32.7801 | 60.0128 | 23.54 | 30.9802 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9805 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9773 | 19.9449 | 60.0035 | 11.31 | 30.9917 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0018 | 52.3002 | 60.0581 | 43.77 | 30.9861 | 53.0558 | 60.0572 | 43.77 | 30.9826 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9879 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 31.0144 | 47.2167 | 59.969 | 35.77 | 31.0068 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 30.9885 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9888 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9856 | 19.9449 | 60.0035 | 11.31 | 31 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0101 | 52.3002 | 60.0582 | 43.77 | 30.9944 | 53.0959 | 60.0572 | 43.77 | 30.9909 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 30.9962 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 31.0227 | 47.2167 | 59.969 | 35.77 | 31.0151 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 30.9968 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 30.9971 | 20.7902 | 59.9988 | 11.31 | 30.9939 | 19.9449 | 60.0035 | 11.31 | 31.0083 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0185 | 52.3002 | 60.0582 | 43.77 | 31.0027 | 53.0959 | 60.0572 | 43.77 | 30.9993 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0046 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 31.031 | 47.2167 | 59.969 | 35.77 | 31.0234 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0054 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0056 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0022 | 19.9449 | 60.0035 | 11.31 | 31.0166 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0268 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.011 | 53.1131 | 60.0616 | 43.77 | 31.0076 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0129 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 31.0396 | 47.1998 | 59.969 | 35.77 | 31.0317 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0137 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0139 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0107 | 19.9449 | 60.0035 | 11.31 | 31.0249 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0351 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.0193 | 53.1131 | 60.0616 | 43.77 | 31.0159 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0212 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 31.0479 | 47.1998 | 59.969 | 35.77 | 31.04 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.022 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0222 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.019 | 19.9449 | 60.0035 | 11.31 | 31.0332 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0434 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.0277 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 31.0243 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0295 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 31.0562 | 47.1679 | 59.969 | 35.77 | 31.0486 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0303 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0305 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0273 | 19.942 | 60.0035 | 11.31 | 31.0415 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0518 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.036 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 31.0326 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.038 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 31.0645 | 47.1679 | 59.969 | 35.77 | 31.0569 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0386 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0388 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0356 | 19.942 | 60.0035 | 11.31 | 31.0498 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0601 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.0443 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 31.0409 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0463 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 31.0728 | 47.1679 | 59.969 | 35.77 | 31.0652 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0469 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0471 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0439 | 19.942 | 60.0035 | 11.31 | 31.0581 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0684 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.0526 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 31.0493 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0546 | 22.8246 | 60.0185 | 13.31 | 31.0811 | 47.1679 | 59.969 | 35.77 | 31.0735 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0552 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0554 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0522 | 19.942 | 60.0035 | 11.31 | 31.0669 | 17.1439 | 59.9681 | 6.9
31.0767 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.061 | 53.2108 | 60.0616 | 43.77 | 31.0576 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0629 | 22.8246 | 60.0185 | 13.31 | 31.0896 | 47.1888 | 59.969 | 35.77 | 31.0818 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0635 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.064 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0605 | 19.9325 | 60.0035 | 11.31 | 31.0752 | 17.144 | 59.9681 | 6.9
31.0851 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.0693 | 53.2108 | 60.0616 | 43.77 | 31.0659 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0712 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 31.0979 | 47.1888 | 59.969 | 35.77 | 31.0901 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.072 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0723 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0688 | 19.9325 | 60.0035 | 11.31 | 31.0835 | 17.144 | 59.9681 | 6.9
31.0934 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.0776 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 31.0742 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0796 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 31.1062 | 47.1888 | 59.969 | 35.77 | 31.0984 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0803 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0806 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0774 | 19.9051 | 60.0035 | 11.31 | 31.0918 | 17.144 | 59.9681 | 6.9
31.1017 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 31.086 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 31.0826 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0879 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 31.1145 | 47.1888 | 59.969 | 35.77 | 31.1067 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0886 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0889 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.0857 | 19.9051 | 60.0035 | 11.31 | 31.1001 | 17.144 | 59.9681 | 6.9
31.11 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 31.0943 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 31.0909 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.0962 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 31.1228 | 47.2073 | 59.971 | 35.77 | 31.1152 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.0969 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.0972 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.094 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1084 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.1184 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 31.1026 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 31.0992 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.1045 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1311 | 47.2073 | 59.971 | 35.77 | 31.1235 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1052 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1055 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1023 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1167 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.1267 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 31.1109 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 31.1076 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 31.1129 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1394 | 47.2073 | 59.971 | 35.77 | 31.1318 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1135 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1138 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1106 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.125 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.135 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 31.1192 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 31.1159 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1212 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1479 | 47.2073 | 59.971 | 35.77 | 31.1401 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1218 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1221 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1189 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1333 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.1433 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 31.1276 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 31.1242 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1295 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1562 | 47.2073 | 59.971 | 35.77 | 31.1484 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1301 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1306 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1272 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1416 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.1517 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 31.1359 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 31.1326 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1378 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1646 | 47.2073 | 59.971 | 35.77 | 31.1567 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1384 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1389 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1355 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1499 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.16 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.1442 | 53.1874 | 60.0616 | 43.77 | 31.1409 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1462 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1729 | 47.2324 | 59.971 | 35.77 | 31.165 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.147 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1472 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.144 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1582 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.1683 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.1525 | 53.1874 | 60.0616 | 43.77 | 31.1492 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1545 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1812 | 47.2324 | 59.971 | 35.77 | 31.1733 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1553 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1555 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1523 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1665 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.1766 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.1609 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 31.1576 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1628 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1895 | 47.2324 | 59.971 | 35.77 | 31.1819 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1636 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1638 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1606 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1753 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.185 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.1692 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 31.1659 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1711 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.1978 | 47.2324 | 59.971 | 35.77 | 31.1902 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1719 | 33.1196 | 60.0276 | 23.54 | 31.1721 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1689 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1836 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.1933 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.1775 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 31.1742 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1796 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2063 | 47.2324 | 59.971 | 35.77 | 31.1985 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1802 | 33.1104 | 60.0276 | 23.54 | 31.1804 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1772 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.1919 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2016 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.1859 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 31.1826 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1879 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2146 | 47.2324 | 59.971 | 35.77 | 31.2068 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1885 | 33.1104 | 60.0276 | 23.54 | 31.189 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1855 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.2002 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2099 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.1942 | 53.1251 | 60.0616 | 43.77 | 31.1909 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.1962 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2229 | 47.1798 | 59.971 | 35.77 | 31.2151 | 32.7885 | 60.0128 | 23.54 | 31.1968 | 33.1104 | 60.0276 | 23.54 | 31.1973 | 20.7902 | 59.9996 | 11.31 | 31.1938 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.2085 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2183 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.2025 | 53.1251 | 60.0616 | 43.77 | 31.1992 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.2045 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2312 | 47.1798 | 59.971 | 35.77 | 31.2234 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2051 | 33.1104 | 60.0276 | 23.54 | 31.2056 | 20.7902 | 59.9993 | 11.31 | 31.2024 | 19.9126 | 60.005 | 11.31 | 31.2168 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2266 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.2108 | 53.1251 | 60.066 | 43.77 | 31.2076 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.2129 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2395 | 47.1907 | 59.971 | 35.77 | 31.2317 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2136 | 33.1105 | 60.0276 | 23.54 | 31.2139 | 20.7902 | 59.9993 | 11.31 | 31.2107 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.2251 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2349 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 31.2191 | 53.1251 | 60.066 | 43.77 | 31.2159 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.2212 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2478 | 47.1907 | 59.971 | 35.77 | 31.24 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2219 | 33.1105 | 60.0276 | 23.54 | 31.2222 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.219 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.2334 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2432 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 31.2275 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 31.2242 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.2295 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2563 | 47.2125 | 59.971 | 35.77 | 31.2485 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2302 | 33.1105 | 60.0276 | 23.54 | 31.2305 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2273 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.2417 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2516 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 31.2358 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 31.2325 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.2378 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2646 | 47.2125 | 59.971 | 35.77 | 31.2568 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2385 | 33.1105 | 60.0276 | 23.54 | 31.2388 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2356 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.25 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2599 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 31.2441 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 31.2409 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 31.2462 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2729 | 47.2391 | 59.971 | 35.77 | 31.2651 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2468 | 33.1105 | 60.0276 | 23.54 | 31.2471 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2439 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.2583 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2682 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 31.2524 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 31.2492 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.2545 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2812 | 47.2391 | 59.971 | 35.77 | 31.2734 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2551 | 33.1105 | 60.0276 | 23.54 | 31.2556 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2522 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.2666 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2765 | 52.0854 | 60.0558 | 43.77 | 31.2608 | 53.1173 | 60.0661 | 43.77 | 31.2575 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.2628 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 31.2896 | 47.2391 | 59.971 | 35.77 | 31.2817 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2634 | 33.1105 | 60.0267 | 23.54 | 31.2639 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2605 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.2749 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2849 | 52.0854 | 60.0558 | 43.77 | 31.2691 | 53.1173 | 60.0661 | 43.77 | 31.2659 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.2711 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.2979 | 47.2391 | 59.971 | 35.77 | 31.29 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2717 | 33.1105 | 60.0267 | 23.54 | 31.2722 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.269 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.2832 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.2932 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.2774 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 31.2742 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.2795 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.3062 | 47.2455 | 59.971 | 35.77 | 31.2983 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.28 | 33.0988 | 60.0267 | 23.54 | 31.2805 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2773 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.292 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3015 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.2857 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 31.2825 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.2878 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.3147 | 47.2455 | 59.971 | 35.77 | 31.3066 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2886 | 33.0988 | 60.0267 | 23.54 | 31.2888 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2856 | 19.9161 | 60.005 | 11.31 | 31.3003 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3098 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.2941 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 31.2909 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.2961 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.323 | 47.2455 | 59.9742 | 35.77 | 31.3152 | 32.6306 | 60.0128 | 23.54 | 31.2969 | 33.0988 | 60.0267 | 23.54 | 31.2971 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.2939 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3086 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3182 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.3024 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 31.2992 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3044 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.3313 | 47.2455 | 59.9742 | 35.77 | 31.3235 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3052 | 33.0988 | 60.0267 | 23.54 | 31.3054 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.3022 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3169 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3265 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.3107 | 53.207 | 60.0661 | 43.77 | 31.3075 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3129 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.3396 | 47.2518 | 59.9742 | 35.77 | 31.3318 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3135 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.314 | 20.7779 | 59.9993 | 11.31 | 31.3105 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3252 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3348 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.319 | 53.207 | 60.0661 | 43.77 | 31.3159 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3212 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.3479 | 47.2518 | 59.9742 | 35.77 | 31.3401 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3218 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3223 | 20.774 | 59.9993 | 11.31 | 31.3188 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3335 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3431 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.3274 | 53.19 | 60.0661 | 43.77 | 31.3242 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3295 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 31.3562 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.3484 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3301 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3306 | 20.774 | 59.9993 | 11.31 | 31.3271 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3418 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3515 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 31.3357 | 53.19 | 60.0661 | 43.77 | 31.3325 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3378 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 31.3645 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.3567 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3384 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3389 | 20.7723 | 59.9993 | 11.31 | 31.3357 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3501 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3598 | 52.1476 | 60.0533 | 43.77 | 31.344 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3409 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3462 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 31.373 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.365 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3467 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3472 | 20.7723 | 59.9993 | 11.31 | 31.344 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3584 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3681 | 52.1476 | 60.0533 | 43.77 | 31.3523 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3492 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3545 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 31.3813 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.3733 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3552 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3555 | 20.7723 | 59.9993 | 11.31 | 31.3523 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3667 | 17.1499 | 59.9681 | 6.9
31.3765 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 31.3607 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3575 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3628 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 31.3896 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.3818 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3635 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3638 | 20.7723 | 59.9993 | 11.31 | 31.3606 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.375 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.3848 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 31.369 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3658 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3711 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 31.3979 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.3901 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3718 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3721 | 20.7723 | 59.9993 | 11.31 | 31.3689 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3833 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.3931 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 31.3773 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3742 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3795 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 31.4062 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.3984 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3801 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3806 | 20.7723 | 59.9993 | 11.31 | 31.3772 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.3916 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.4014 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 31.3856 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3825 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3878 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 31.4146 | 47.2395 | 59.9742 | 35.77 | 31.4067 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3884 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3889 | 20.7684 | 59.9993 | 11.31 | 31.3855 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.4004 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.4098 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 31.394 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3908 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 31.3961 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 31.4229 | 47.1945 | 59.9742 | 35.77 | 31.415 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.3967 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.3972 | 20.7684 | 59.9993 | 11.31 | 31.394 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.4087 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.4181 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 31.4023 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 31.3992 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4044 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 31.4314 | 47.1945 | 59.9742 | 35.77 | 31.4233 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.405 | 32.9858 | 60.0267 | 23.54 | 31.4055 | 20.7601 | 59.9977 | 11.31 | 31.4023 | 19.9161 | 60.0058 | 11.31 | 31.417 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.4264 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4106 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 31.4075 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4127 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 31.4397 | 47.2008 | 59.9742 | 35.77 | 31.4316 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4133 | 32.9766 | 60.0267 | 23.54 | 31.4138 | 20.7601 | 59.9977 | 11.31 | 31.4106 | 19.9207 | 60.0058 | 11.31 | 31.4253 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.4347 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4189 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 31.4158 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4211 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 31.448 | 47.2008 | 59.9742 | 35.77 | 31.4399 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4216 | 32.9766 | 60.0267 | 23.54 | 31.4221 | 20.7601 | 59.9977 | 11.31 | 31.4189 | 19.9207 | 60.0058 | 11.31 | 31.4336 | 17.1438 | 59.9681 | 6.9
31.4431 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4272 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 31.4242 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4294 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 31.4563 | 47.2008 | 59.9742 | 35.77 | 31.4485 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4302 | 32.9766 | 60.0267 | 23.54 | 31.4304 | 20.7601 | 59.9977 | 11.31 | 31.4272 | 19.9207 | 60.0058 | 11.31 | 31.4419 | 17.1337 | 59.9677 | 6.9
31.4514 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4356 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 31.4325 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4377 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 31.4646 | 47.2008 | 59.9742 | 35.77 | 31.4568 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4385 | 32.9766 | 60.0267 | 23.54 | 31.439 | 20.7601 | 59.9977 | 11.31 | 31.4355 | 19.9207 | 60.0058 | 11.31 | 31.4502 | 17.1337 | 59.9677 | 6.9
31.4597 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4439 | 53.1682 | 60.0693 | 43.77 | 31.4408 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.446 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 31.4729 | 47.2008 | 59.9742 | 35.77 | 31.4651 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4468 | 32.9766 | 60.0267 | 23.54 | 31.4473 | 20.7601 | 59.9977 | 11.31 | 31.4438 | 19.9237 | 60.0058 | 11.31 | 31.4585 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.468 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4522 | 53.1682 | 60.0693 | 43.77 | 31.4492 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4545 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 31.4814 | 47.2008 | 59.9742 | 35.77 | 31.4734 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4551 | 32.9766 | 60.0267 | 23.54 | 31.4556 | 20.7561 | 59.9977 | 11.31 | 31.4521 | 19.9237 | 60.0058 | 11.31 | 31.4668 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.4764 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4605 | 53.1391 | 60.0693 | 43.77 | 31.4575 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4628 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 31.4897 | 47.1753 | 59.9742 | 35.77 | 31.4817 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4634 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.4639 | 20.7561 | 59.9977 | 11.31 | 31.4607 | 19.9237 | 60.0058 | 11.31 | 31.4751 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.4847 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4689 | 53.1391 | 60.0693 | 43.77 | 31.4658 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4711 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.498 | 47.1753 | 59.9742 | 35.77 | 31.49 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.4717 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.4722 | 20.7527 | 59.9977 | 11.31 | 31.469 | 19.9237 | 60.0058 | 11.31 | 31.4834 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.493 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4772 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 31.4742 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4794 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5063 | 47.1769 | 59.9742 | 35.77 | 31.4983 | 32.6306 | 60.0124 | 23.54 | 31.48 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.4805 | 20.7527 | 59.9977 | 11.31 | 31.4773 | 19.9237 | 60.0058 | 11.31 | 31.4917 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5013 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4855 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 31.4825 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4878 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5146 | 47.1769 | 59.9742 | 35.77 | 31.5068 | 32.5129 | 60.0124 | 23.54 | 31.4883 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.4888 | 20.7525 | 59.9977 | 11.31 | 31.4856 | 19.9237 | 60.0058 | 11.31 | 31.5 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5097 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.4938 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 31.4908 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.4961 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5229 | 47.1769 | 59.9769 | 35.77 | 31.5151 | 32.5129 | 60.0124 | 23.54 | 31.4968 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.4971 | 20.7525 | 59.9977 | 11.31 | 31.4939 | 19.9237 | 60.0062 | 11.31 | 31.5088 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.518 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.5022 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 31.4991 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.5044 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5312 | 47.1769 | 59.9769 | 35.77 | 31.5234 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5051 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.5056 | 20.7525 | 59.9977 | 11.31 | 31.5022 | 19.9237 | 60.0062 | 11.31 | 31.5171 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5263 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.5105 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5075 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 31.5127 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5398 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5317 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5134 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.5139 | 20.7525 | 59.9977 | 11.31 | 31.5105 | 19.9237 | 60.0062 | 11.31 | 31.5254 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5346 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.5188 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5158 | 42.0692 | 60.0141 | 31.54 | 31.5211 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5481 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.54 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5217 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.5222 | 20.7486 | 59.9977 | 11.31 | 31.5188 | 19.9237 | 60.0062 | 11.31 | 31.5337 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.543 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.5271 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5241 | 42.0692 | 60.0141 | 31.54 | 31.5294 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5564 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5483 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.53 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.5305 | 20.7486 | 59.9977 | 11.31 | 31.5273 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.542 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5513 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 31.5355 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5325 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 31.5377 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5647 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5566 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5383 | 32.9766 | 60.0263 | 23.54 | 31.5388 | 20.7451 | 59.9977 | 11.31 | 31.5356 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.5503 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5596 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.5438 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5408 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 31.546 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.573 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5649 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5466 | 32.9665 | 60.0263 | 23.54 | 31.5471 | 20.7451 | 59.9977 | 11.31 | 31.5439 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.5586 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5679 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.5521 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5491 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 31.5544 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5813 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5735 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5549 | 32.9665 | 60.0263 | 23.54 | 31.5554 | 20.7402 | 59.9977 | 11.31 | 31.5522 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.5669 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5763 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.5604 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5575 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 31.5627 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5896 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5818 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5632 | 32.9665 | 60.0263 | 23.54 | 31.564 | 20.7402 | 59.9977 | 11.31 | 31.5605 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.5752 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5846 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.5688 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 31.5658 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.571 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.5981 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5901 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5718 | 32.9665 | 60.0263 | 23.54 | 31.5723 | 20.7363 | 59.9977 | 11.31 | 31.5688 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.5835 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.5929 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.5771 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 31.5741 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.5793 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6064 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.5984 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5801 | 32.9665 | 60.0263 | 23.54 | 31.5806 | 20.7363 | 59.9977 | 11.31 | 31.5771 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.5918 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6013 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.5854 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 31.5825 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.5878 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6147 | 47.1805 | 59.9769 | 35.77 | 31.6067 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5884 | 32.9665 | 60.0263 | 23.54 | 31.5889 | 20.7328 | 59.9977 | 11.31 | 31.5857 | 19.9271 | 60.0062 | 11.31 | 31.6001 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6096 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.5937 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 31.5908 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.5961 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.623 | 47.1793 | 59.9769 | 35.77 | 31.615 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.5967 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.5972 | 20.7328 | 59.9977 | 11.31 | 31.594 | 19.9347 | 60.0062 | 11.31 | 31.6084 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6179 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6021 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 31.5991 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.6044 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6313 | 47.1793 | 59.9769 | 35.77 | 31.6233 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.605 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.6055 | 20.7307 | 59.9953 | 11.31 | 31.6023 | 19.9347 | 60.0062 | 11.31 | 31.6172 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6262 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6104 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 31.6075 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.6127 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6396 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.6316 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6133 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.6138 | 20.7307 | 59.9953 | 11.31 | 31.6106 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6255 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6346 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6187 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 31.6158 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.6211 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6479 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.6401 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6216 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.6223 | 20.7307 | 59.9953 | 11.31 | 31.6189 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6338 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6429 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.627 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 31.6241 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 31.6294 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6565 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.6484 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6299 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.6306 | 20.7307 | 59.9953 | 11.31 | 31.6272 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6421 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6512 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6353 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 31.6324 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.6377 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6648 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.6567 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6384 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.6389 | 20.7273 | 59.9953 | 11.31 | 31.6355 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6504 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6595 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6437 | 53.0392 | 60.0717 | 43.77 | 31.6408 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.646 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6731 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.665 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6467 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.6472 | 20.7273 | 59.9953 | 11.31 | 31.6438 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6587 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6679 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.652 | 53.0392 | 60.0717 | 43.77 | 31.6491 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.6544 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6814 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.6733 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.655 | 32.9527 | 60.0263 | 23.54 | 31.6555 | 20.7149 | 59.9953 | 11.31 | 31.6523 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.667 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6762 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6603 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.6574 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.6627 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 31.6897 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.6816 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6633 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.6638 | 20.7149 | 59.9953 | 11.31 | 31.6606 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6753 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6845 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6686 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.6658 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.671 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.698 | 47.1792 | 59.9769 | 35.77 | 31.6899 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6716 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.6721 | 20.711 | 59.9953 | 11.31 | 31.6689 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6836 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.6928 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.677 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.6741 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.6793 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7063 | 47.1848 | 59.9769 | 35.77 | 31.6982 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6799 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.6804 | 20.711 | 59.9953 | 11.31 | 31.6772 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.6919 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.7012 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 31.6853 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.6824 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.6876 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7148 | 47.1848 | 59.9769 | 35.77 | 31.7068 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6882 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.689 | 20.7031 | 59.9953 | 11.31 | 31.6855 | 19.9382 | 60.0062 | 11.31 | 31.7002 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.7095 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 31.6936 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.6908 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.696 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7231 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7151 | 32.5129 | 60.0132 | 23.54 | 31.6965 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.6973 | 20.7031 | 59.9953 | 11.31 | 31.6938 | 19.9382 | 60.0074 | 11.31 | 31.7085 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.7178 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 31.7019 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.6991 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.7043 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7314 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7234 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7051 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.7056 | 20.6991 | 59.9953 | 11.31 | 31.7021 | 19.9382 | 60.0074 | 11.31 | 31.7168 | 17.1279 | 59.9677 | 6.9
31.7261 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 31.7103 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7074 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 31.7126 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7397 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7317 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7134 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.7139 | 20.6991 | 59.9953 | 11.31 | 31.7104 | 19.9348 | 60.0074 | 11.31 | 31.7256 | 17.1202 | 59.9677 | 6.9
31.7345 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 31.7186 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7158 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 31.7209 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.748 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.74 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7217 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.7222 | 20.626 | 59.9953 | 11.31 | 31.719 | 19.9348 | 60.0074 | 11.31 | 31.7339 | 17.1202 | 59.9677 | 6.9
31.7428 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 31.7269 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7241 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 31.7294 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7563 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7483 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.73 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.7305 | 20.626 | 59.9953 | 11.31 | 31.7273 | 19.9348 | 60.0074 | 11.31 | 31.7422 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.7511 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 31.7352 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7324 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 31.7377 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7649 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7566 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7383 | 32.9528 | 60.026 | 23.54 | 31.7388 | 20.626 | 59.9953 | 11.31 | 31.7356 | 19.9348 | 60.0074 | 11.31 | 31.7505 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.7595 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.7435 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7408 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 31.746 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7732 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7649 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7466 | 32.9527 | 60.026 | 23.54 | 31.7473 | 20.626 | 59.9953 | 11.31 | 31.7439 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.7588 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.7678 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.7519 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7491 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 31.7543 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7815 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7734 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7549 | 32.9527 | 60.026 | 23.54 | 31.7556 | 20.6261 | 59.9953 | 11.31 | 31.7522 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.7671 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.7761 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.7602 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7574 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 31.7627 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7898 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7817 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7632 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.7639 | 20.6261 | 59.9953 | 11.31 | 31.7605 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.7754 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.7844 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.7685 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7657 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 31.771 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.7981 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.79 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7715 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.7722 | 20.6261 | 59.9953 | 11.31 | 31.7688 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.7837 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.7928 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.7768 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7741 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 31.7793 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8064 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.7983 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.78 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.7805 | 20.6261 | 59.9953 | 11.31 | 31.7773 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.792 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.8011 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.7852 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7824 | 42.0354 | 60.0133 | 31.54 | 31.7876 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8147 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8066 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7883 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.7888 | 20.6147 | 59.9953 | 11.31 | 31.7856 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.8003 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.8094 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.7935 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7907 | 42.0354 | 60.0133 | 31.54 | 31.796 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8232 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8149 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.7966 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.7971 | 20.6147 | 59.9953 | 11.31 | 31.7939 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.8086 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.8177 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8018 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 31.7991 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8043 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8315 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8232 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8049 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.8057 | 20.6147 | 59.9917 | 11.31 | 31.8022 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.8169 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.8261 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8101 | 52.9686 | 60.0733 | 43.77 | 31.8074 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8126 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8398 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8315 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8132 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.814 | 20.6147 | 59.9917 | 11.31 | 31.8105 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.8252 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.8344 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8185 | 52.9686 | 60.0733 | 43.77 | 31.8157 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8209 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8481 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8401 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8215 | 32.9546 | 60.026 | 23.54 | 31.8223 | 20.6116 | 59.9917 | 11.31 | 31.8188 | 19.9383 | 60.0074 | 11.31 | 31.8335 | 17.114 | 59.9677 | 6.9
31.8427 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8268 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8241 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8293 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8564 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8484 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8298 | 32.9447 | 60.026 | 23.54 | 31.8306 | 20.6116 | 59.9917 | 11.31 | 31.8271 | 19.9429 | 60.0074 | 11.31 | 31.8423 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.851 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8351 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8324 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8376 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8647 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8567 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8381 | 32.9447 | 60.026 | 23.54 | 31.8389 | 20.608 | 59.9917 | 11.31 | 31.8354 | 19.9429 | 60.0074 | 11.31 | 31.8506 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.8594 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8434 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8407 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8459 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.873 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.865 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8467 | 32.9447 | 60.026 | 23.54 | 31.8472 | 20.608 | 59.9917 | 11.31 | 31.844 | 19.9539 | 60.0074 | 11.31 | 31.8589 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.8677 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8517 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8491 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8542 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8816 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8733 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.855 | 32.9447 | 60.026 | 23.54 | 31.8555 | 20.6033 | 59.9917 | 11.31 | 31.8523 | 19.9539 | 60.0074 | 11.31 | 31.8672 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.876 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8601 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8574 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8627 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8899 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8816 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8633 | 32.9447 | 60.0256 | 23.54 | 31.8638 | 20.6033 | 59.9917 | 11.31 | 31.8606 | 19.9574 | 60.0074 | 11.31 | 31.8755 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.8843 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8684 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8657 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.871 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.8982 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8899 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8716 | 32.9447 | 60.0256 | 23.54 | 31.8723 | 20.6033 | 59.9917 | 11.31 | 31.8689 | 19.9574 | 60.0074 | 11.31 | 31.8838 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.8927 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8767 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8741 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8793 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9065 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.8982 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8799 | 32.9447 | 60.0256 | 23.54 | 31.8806 | 20.6033 | 59.9917 | 11.31 | 31.8772 | 19.9574 | 60.0074 | 11.31 | 31.8921 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.901 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.885 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8824 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.8876 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9148 | 47.1848 | 59.9781 | 35.77 | 31.9067 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8882 | 32.9447 | 60.0256 | 23.54 | 31.8889 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.8855 | 19.9574 | 60.0074 | 11.31 | 31.9004 | 17.1119 | 59.9669 | 6.9
31.9093 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.8934 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.8907 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 31.896 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9231 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.915 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.8965 | 32.9332 | 60.0256 | 23.54 | 31.8972 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.8938 | 19.9574 | 60.0086 | 11.31 | 31.9087 | 17.1063 | 59.9669 | 6.9
31.9177 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.9017 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.899 | 41.9921 | 60.0133 | 31.54 | 31.9043 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9314 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9233 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9048 | 32.9332 | 60.0256 | 23.54 | 31.9055 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9021 | 19.9574 | 60.0086 | 11.31 | 31.917 | 17.1063 | 59.9669 | 6.9
31.926 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.91 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9074 | 41.9921 | 60.0133 | 31.54 | 31.9126 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9399 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9316 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9131 | 32.9332 | 60.0256 | 23.54 | 31.9138 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9106 | 19.9494 | 60.0086 | 11.31 | 31.9253 | 17.1053 | 59.9669 | 6.9
31.9343 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.9183 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9157 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 31.9209 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9482 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9399 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9216 | 32.9332 | 60.0256 | 23.54 | 31.9221 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9189 | 19.9494 | 60.0086 | 11.31 | 31.9336 | 17.1053 | 59.9669 | 6.9
31.9426 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.9267 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.924 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 31.9293 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9565 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9482 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9299 | 32.9332 | 60.0256 | 23.54 | 31.9307 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9272 | 19.9494 | 60.0086 | 11.31 | 31.9419 | 17.1053 | 59.9669 | 6.9
31.951 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 31.935 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9324 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 31.9376 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9648 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9565 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9382 | 32.9332 | 60.0256 | 23.54 | 31.939 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9355 | 19.9494 | 60.0086 | 11.31 | 31.9507 | 17.1053 | 59.9669 | 6.9
31.9593 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 31.9433 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9407 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 31.9459 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9731 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9648 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9465 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 31.9473 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9438 | 19.9466 | 60.0086 | 11.31 | 31.959 | 17.1053 | 59.9669 | 6.9
31.9676 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 31.9516 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.949 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 31.9542 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9814 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9734 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9548 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 31.9556 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9521 | 19.9466 | 60.0086 | 11.31 | 31.9673 | 17.1053 | 59.9669 | 6.9
31.9759 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 31.9599 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9574 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 31.9625 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9897 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9817 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9631 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 31.9639 | 20.5966 | 59.9917 | 11.31 | 31.9604 | 19.9466 | 60.0086 | 11.31 | 31.9756 | 17.1032 | 59.9669 | 6.9
31.9843 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 31.9683 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9657 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 31.9709 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 31.9983 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.99 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9714 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 31.9722 | 20.5882 | 59.9917 | 11.31 | 31.9688 | 19.9466 | 60.0086 | 11.31 | 31.9839 | 17.1032 | 59.9669 | 6.9
31.9926 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 31.9766 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.974 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 31.9792 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0066 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 31.9983 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9797 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 31.9805 | 20.5882 | 59.9917 | 11.31 | 31.9773 | 19.8838 | 60.0086 | 11.31 | 31.9922 | 17.1032 | 59.9669 | 6.9
32.0009 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 31.9849 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9824 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 31.9875 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0149 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 32.0066 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9883 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 31.989 | 20.5786 | 59.9917 | 11.31 | 31.9856 | 19.8838 | 60.0086 | 11.31 | 32.0005 | 17.1032 | 59.9669 | 6.9
32.0092 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 31.9932 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.9907 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 31.9958 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0232 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 32.0149 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 31.9966 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 31.9973 | 20.5786 | 59.9917 | 11.31 | 31.9939 | 19.8838 | 60.0086 | 11.31 | 32.0088 | 17.097 | 59.9669 | 6.9
32.0176 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0016 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 31.999 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 32.0043 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0315 | 47.1848 | 59.9785 | 35.77 | 32.0232 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 32.0049 | 32.878 | 60.0256 | 23.54 | 32.0056 | 20.5786 | 59.9882 | 11.31 | 32.0022 | 19.8838 | 60.0086 | 11.31 | 32.0171 | 17.097 | 59.9669 | 6.9
32.0259 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0099 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0074 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 32.0126 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0398 | 47.1592 | 59.9785 | 35.77 | 32.0315 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 32.0132 | 32.869 | 60.0256 | 23.54 | 32.0139 | 20.5786 | 59.9882 | 11.31 | 32.0105 | 19.7792 | 60.0086 | 11.31 | 32.0254 | 17.097 | 59.9669 | 6.9
32.0342 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0182 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0157 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 32.0209 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0481 | 47.1592 | 59.9785 | 35.77 | 32.04 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 32.0215 | 32.869 | 60.0256 | 23.54 | 32.0222 | 20.5786 | 59.9882 | 11.31 | 32.0188 | 19.7792 | 60.0086 | 11.31 | 32.0337 | 17.097 | 59.9669 | 6.9
32.0426 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0265 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.024 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 32.0292 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0566 | 47.1147 | 59.9785 | 35.77 | 32.0483 | 32.5206 | 60.0132 | 23.54 | 32.0298 | 32.869 | 60.0256 | 23.54 | 32.0305 | 20.5786 | 59.9882 | 11.31 | 32.0271 | 19.7869 | 60.0086 | 11.31 | 32.042 | 17.0949 | 59.9658 | 6.9
32.0509 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0349 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0323 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 32.0376 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0649 | 47.1147 | 59.9785 | 35.77 | 32.0566 | 32.5308 | 60.0132 | 23.54 | 32.0381 | 32.869 | 60.0256 | 23.54 | 32.0388 | 20.5702 | 59.9882 | 11.31 | 32.0354 | 19.7869 | 60.0086 | 11.31 | 32.0503 | 17.0949 | 59.9658 | 6.9
32.0592 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0432 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0407 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 32.0459 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 32.0732 | 47.1147 | 59.9785 | 35.77 | 32.0649 | 32.5308 | 60.0132 | 23.54 | 32.0464 | 32.869 | 60.0256 | 23.54 | 32.0474 | 20.5702 | 59.9882 | 11.31 | 32.0439 | 19.7201 | 60.0086 | 11.31 | 32.0591 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.0675 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0515 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.049 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 32.0542 | 22.8992 | 60.0215 | 13.31 | 32.0815 | 47.1147 | 59.9785 | 35.77 | 32.0732 | 32.5294 | 60.0132 | 23.54 | 32.0547 | 32.869 | 60.0256 | 23.54 | 32.0557 | 20.5702 | 59.9882 | 11.31 | 32.0522 | 19.7201 | 60.0086 | 11.31 | 32.0674 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.0759 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0598 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0573 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 32.0625 | 22.8992 | 60.0215 | 13.31 | 32.0898 | 47.1297 | 59.9785 | 35.77 | 32.0815 | 32.5294 | 60.0132 | 23.54 | 32.0632 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.064 | 20.5702 | 59.9882 | 11.31 | 32.0605 | 19.7238 | 60.0086 | 11.31 | 32.0757 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.0842 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0681 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0657 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 32.0709 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.0981 | 47.1297 | 59.9785 | 35.77 | 32.0898 | 32.5294 | 60.0132 | 23.54 | 32.0715 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.0723 | 20.5738 | 59.9882 | 11.31 | 32.0688 | 19.7238 | 60.0086 | 11.31 | 32.084 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.0925 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0765 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.074 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 32.0792 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1064 | 47.1297 | 59.9785 | 35.77 | 32.0981 | 32.5294 | 60.0132 | 23.54 | 32.0798 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.0806 | 20.5738 | 59.9882 | 11.31 | 32.0771 | 19.7238 | 60.0086 | 11.31 | 32.0923 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.1008 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0848 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0823 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 32.0875 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.115 | 47.1297 | 59.9785 | 35.77 | 32.1067 | 32.5294 | 60.0132 | 23.54 | 32.0881 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.0889 | 20.5738 | 59.9882 | 11.31 | 32.0854 | 19.7238 | 60.0086 | 11.31 | 32.1006 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.1092 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.0931 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.0907 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 32.0958 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1233 | 47.1297 | 59.9773 | 35.77 | 32.115 | 32.5294 | 60.0132 | 23.54 | 32.0964 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.0972 | 20.5738 | 59.9882 | 11.31 | 32.0938 | 19.7238 | 60.0102 | 11.31 | 32.1089 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.1175 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.1014 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.099 | 41.9538 | 60.0125 | 31.54 | 32.1042 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1316 | 47.1297 | 59.9773 | 35.77 | 32.1233 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1047 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.1055 | 20.5702 | 59.9882 | 11.31 | 32.1023 | 19.7238 | 60.0102 | 11.31 | 32.1172 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.1258 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.1098 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1073 | 41.9538 | 60.0125 | 31.54 | 32.1125 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1399 | 47.1297 | 59.9773 | 35.77 | 32.1316 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.113 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.114 | 20.5702 | 59.9882 | 11.31 | 32.1106 | 19.7238 | 60.0102 | 11.31 | 32.1255 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.1341 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.1181 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1157 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1208 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1482 | 47.1297 | 59.9773 | 35.77 | 32.1399 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1213 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.1223 | 20.5654 | 59.9882 | 11.31 | 32.1189 | 19.7238 | 60.0102 | 11.31 | 32.1338 | 17.0893 | 59.9658 | 6.9
32.1425 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.1264 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.124 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1292 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1565 | 47.1297 | 59.9773 | 35.77 | 32.1482 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1299 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.1306 | 20.5654 | 59.9882 | 11.31 | 32.1272 | 19.7238 | 60.0102 | 11.31 | 32.1421 | 17.076 | 59.9658 | 6.9
32.1508 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.1347 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1323 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1376 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.165 | 47.1297 | 59.9773 | 35.77 | 32.1565 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1382 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.1389 | 20.5779 | 59.9882 | 11.31 | 32.1355 | 19.7238 | 60.0102 | 11.31 | 32.1504 | 17.076 | 59.9658 | 6.9
32.1591 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.1431 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1407 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1459 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1733 | 47.1033 | 59.9773 | 35.77 | 32.1648 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1465 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.1472 | 20.5779 | 59.9882 | 11.31 | 32.1438 | 19.7162 | 60.0102 | 11.31 | 32.1587 | 17.076 | 59.9658 | 6.9
32.1674 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.1514 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.149 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1542 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1816 | 47.1033 | 59.9773 | 35.77 | 32.1733 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1548 | 32.8694 | 60.0247 | 23.54 | 32.1555 | 20.5779 | 59.9882 | 11.31 | 32.1521 | 19.7162 | 60.0102 | 11.31 | 32.1675 | 17.076 | 59.9658 | 6.9
32.1758 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.1597 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1573 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1625 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1899 | 47.0967 | 59.9773 | 35.77 | 32.1816 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1631 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.1638 | 20.5779 | 59.9882 | 11.31 | 32.1604 | 19.7162 | 60.0102 | 11.31 | 32.1758 | 17.076 | 59.9658 | 6.9
32.1841 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.168 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1656 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1709 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.1982 | 47.0967 | 59.9773 | 35.77 | 32.1899 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1714 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.1724 | 20.5779 | 59.9882 | 11.31 | 32.1689 | 19.7162 | 60.0102 | 11.31 | 32.1841 | 17.076 | 59.9658 | 6.9
32.1924 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.1763 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.174 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1792 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2065 | 47.0967 | 59.9773 | 35.77 | 32.1982 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1797 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.1807 | 20.5779 | 59.9882 | 11.31 | 32.1772 | 19.7162 | 60.0102 | 11.31 | 32.1924 | 17.0704 | 59.9658 | 6.9
32.2008 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.1847 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1823 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1875 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2148 | 47.0967 | 59.9773 | 35.77 | 32.2065 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.188 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.189 | 20.586 | 59.9882 | 11.31 | 32.1855 | 19.7162 | 60.0102 | 11.31 | 32.2007 | 17.0704 | 59.9658 | 6.9
32.2091 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.193 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.1906 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.1958 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2234 | 47.1584 | 59.9773 | 35.77 | 32.2148 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.1965 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.1973 | 20.586 | 59.9882 | 11.31 | 32.1938 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.209 | 17.0704 | 59.9658 | 6.9
32.2174 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2013 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 32.199 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.2042 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2317 | 47.1584 | 59.9773 | 35.77 | 32.2231 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2048 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.2056 | 20.586 | 59.9858 | 11.31 | 32.2021 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.2173 | 17.0704 | 59.9658 | 6.9
32.2257 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2096 | 52.86 | 60.0729 | 43.77 | 32.2073 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.2125 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.24 | 47.1892 | 59.9773 | 35.77 | 32.2314 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2131 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.2139 | 20.586 | 59.9858 | 11.31 | 32.2104 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.2256 | 17.0704 | 59.9658 | 6.9
32.2341 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.218 | 52.86 | 60.0729 | 43.77 | 32.2156 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.2208 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2483 | 47.1892 | 59.9773 | 35.77 | 32.24 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2214 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.2222 | 20.586 | 59.9858 | 11.31 | 32.2188 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.2339 | 17.0704 | 59.9658 | 6.9
32.2424 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2263 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.224 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 32.2291 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2566 | 47.1892 | 59.9773 | 35.77 | 32.2483 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2297 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.2307 | 20.586 | 59.9858 | 11.31 | 32.2271 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.2422 | 17.0704 | 59.9646 | 6.9
32.2507 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2346 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.2323 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 32.2374 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2649 | 47.1892 | 59.9773 | 35.77 | 32.2566 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.238 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.239 | 20.586 | 59.9858 | 11.31 | 32.2356 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.2505 | 17.0704 | 59.9646 | 6.9
32.259 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2429 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.2406 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 32.2458 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2732 | 47.1892 | 59.9773 | 35.77 | 32.2649 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2463 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.2473 | 20.586 | 59.9858 | 11.31 | 32.2439 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.2588 | 17.0642 | 59.9646 | 6.9
32.2674 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2513 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.249 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 32.2542 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.2817 | 47.1892 | 59.9773 | 35.77 | 32.2732 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2546 | 32.8668 | 60.0247 | 23.54 | 32.2556 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.2522 | 19.7136 | 60.0102 | 11.31 | 32.2671 | 17.0642 | 59.9646 | 6.9
32.2757 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2596 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.2573 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 32.2625 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 32.29 | 47.1729 | 59.9773 | 35.77 | 32.2815 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2629 | 32.8668 | 60.0239 | 23.54 | 32.2639 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.2605 | 19.7213 | 60.0102 | 11.31 | 32.2759 | 17.0571 | 59.9646 | 6.9
32.284 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2679 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.2656 | 41.9214 | 60.0117 | 31.54 | 32.2708 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.2983 | 47.1729 | 59.9773 | 35.77 | 32.2898 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2715 | 32.8668 | 60.0239 | 23.54 | 32.2722 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.2688 | 19.7213 | 60.0102 | 11.31 | 32.2842 | 17.0571 | 59.9646 | 6.9
32.2923 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2762 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.274 | 41.9214 | 60.0117 | 31.54 | 32.2792 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3066 | 47.1458 | 59.9773 | 35.77 | 32.2981 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2798 | 32.8668 | 60.0239 | 23.54 | 32.2805 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.2771 | 19.7213 | 60.0102 | 11.31 | 32.2925 | 17.0147 | 59.9646 | 6.9
32.3007 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2845 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 32.2823 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 32.2875 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3149 | 47.1458 | 59.9773 | 35.77 | 32.3066 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2881 | 32.8668 | 60.0239 | 23.54 | 32.2891 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.2854 | 19.7213 | 60.0102 | 11.31 | 32.3008 | 17.0147 | 59.9646 | 6.9
32.309 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.2929 | 52.8357 | 60.0729 | 43.77 | 32.2906 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 32.2958 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3232 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3149 | 32.5294 | 60.0135 | 23.54 | 32.2964 | 32.8689 | 60.0239 | 23.54 | 32.2974 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.2937 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3091 | 17.0147 | 59.9646 | 6.9
32.3173 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.3012 | 52.8357 | 60.0729 | 43.77 | 32.299 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 32.3041 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3315 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3232 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.3047 | 32.8689 | 60.0239 | 23.54 | 32.3057 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3022 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3174 | 17.0147 | 59.9646 | 6.9
32.3257 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.3095 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 32.3073 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 32.3125 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3401 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3315 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.313 | 32.8589 | 60.0239 | 23.54 | 32.314 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3105 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3257 | 17.0151 | 59.9646 | 6.9
32.334 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.3178 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 32.3156 | 41.8969 | 60.0108 | 31.54 | 32.3208 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3484 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3398 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.3213 | 32.8589 | 60.0239 | 23.54 | 32.3223 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3188 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.334 | 17.0151 | 59.9646 | 6.9
32.3423 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.3262 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 32.3239 | 41.8969 | 60.0108 | 31.54 | 32.3291 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3567 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3481 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.3296 | 32.842 | 60.0239 | 23.54 | 32.3306 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3271 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3423 | 17.0151 | 59.9646 | 6.9
32.3506 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 32.3345 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 32.3323 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3374 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.365 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3564 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.3381 | 32.842 | 60.0239 | 23.54 | 32.3389 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3354 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3506 | 17.0151 | 59.9646 | 6.9
32.359 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.3428 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 32.3406 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3458 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3733 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3647 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.3464 | 32.842 | 60.0239 | 23.54 | 32.3474 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3438 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3589 | 17.0151 | 59.9646 | 6.9
32.3673 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.3511 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 32.3489 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3541 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3816 | 47.1458 | 59.9754 | 35.77 | 32.3733 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.3547 | 32.842 | 60.0239 | 23.54 | 32.3557 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3521 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3672 | 17.0151 | 59.9646 | 6.9
32.3756 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.3595 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 32.3573 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3624 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3899 | 47.1448 | 59.9754 | 35.77 | 32.3816 | 32.5294 | 60.0139 | 23.54 | 32.363 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.364 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3604 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3755 | 17.0141 | 59.9646 | 6.9
32.3839 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.3678 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 32.3656 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3707 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.3984 | 47.1448 | 59.9754 | 35.77 | 32.3899 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.3713 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.3723 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3689 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3843 | 17.0141 | 59.9646 | 6.9
32.3923 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.3761 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 32.3739 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3792 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.4067 | 47.1448 | 59.9754 | 35.77 | 32.3982 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.3796 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.3806 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3772 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.3926 | 17.0838 | 59.9646 | 6.9
32.4006 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 32.3844 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 32.3823 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3875 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.415 | 47.1448 | 59.9754 | 35.77 | 32.4065 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.3879 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.3889 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3855 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4009 | 17.0838 | 59.9646 | 6.9
32.4089 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.3927 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 32.3906 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.3958 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.4233 | 47.1448 | 59.9754 | 35.77 | 32.4148 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.3962 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.3972 | 20.5812 | 59.9858 | 11.31 | 32.3938 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4092 | 17.0744 | 59.9646 | 6.9
32.4172 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4011 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 32.399 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4041 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.4316 | 47.1448 | 59.9754 | 35.77 | 32.4231 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4048 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.4058 | 20.5812 | 59.9854 | 11.31 | 32.4021 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4175 | 17.0744 | 59.9646 | 6.9
32.4256 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4094 | 52.8931 | 60.0705 | 43.77 | 32.4073 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4125 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 32.4399 | 47.1309 | 59.9754 | 35.77 | 32.4314 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4131 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.4141 | 20.5812 | 59.9854 | 11.31 | 32.4104 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4258 | 17.0744 | 59.9646 | 6.9
32.4339 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4177 | 52.8931 | 60.0705 | 43.77 | 32.4156 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4208 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.4482 | 47.1309 | 59.9754 | 35.77 | 32.4399 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4214 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.4224 | 20.5812 | 59.9854 | 11.31 | 32.4187 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4341 | 17.0744 | 59.9646 | 6.9
32.4422 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.426 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 32.424 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4291 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.4568 | 47.1309 | 59.9754 | 35.77 | 32.4482 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4297 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.4307 | 20.5812 | 59.9854 | 11.31 | 32.427 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4424 | 17.0684 | 59.963 | 6.9
32.4506 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4344 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 32.4323 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4374 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.4651 | 47.1309 | 59.9754 | 35.77 | 32.4565 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.438 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.439 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4355 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4507 | 17.0684 | 59.963 | 6.9
32.4589 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4427 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 32.4406 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4458 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.4734 | 47.0858 | 59.9754 | 35.77 | 32.4648 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4463 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.4473 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4438 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.459 | 16.9901 | 59.963 | 6.9
32.4672 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.451 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 32.4489 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4541 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.4817 | 47.0858 | 59.9754 | 35.77 | 32.4731 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4546 | 32.8394 | 60.0239 | 23.54 | 32.4556 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4521 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4673 | 16.9901 | 59.963 | 6.9
32.4755 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4593 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 32.4573 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4624 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.49 | 47.0858 | 59.9754 | 35.77 | 32.4814 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4629 | 32.8394 | 60.0232 | 23.54 | 32.4641 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4604 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4756 | 16.9901 | 59.963 | 6.9
32.4839 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4677 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 32.4656 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4707 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.4983 | 47.0858 | 59.9754 | 35.77 | 32.4897 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4712 | 32.8394 | 60.0232 | 23.54 | 32.4724 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4688 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4839 | 16.9901 | 59.963 | 6.9
32.4922 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.476 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 32.4739 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.479 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5068 | 47.064 | 59.9754 | 35.77 | 32.498 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4797 | 32.8368 | 60.0232 | 23.54 | 32.4807 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4771 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.4927 | 16.9901 | 59.963 | 6.9
32.5005 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4843 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 32.4823 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4874 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5151 | 47.064 | 59.9754 | 35.77 | 32.5066 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.488 | 32.8368 | 60.0232 | 23.54 | 32.489 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4854 | 19.7249 | 60.0118 | 11.31 | 32.501 | 16.9901 | 59.963 | 6.9
32.5088 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.4926 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.4906 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 32.4957 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5234 | 47.064 | 59.973 | 35.77 | 32.5149 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.4963 | 32.8368 | 60.0232 | 23.54 | 32.4973 | 20.5923 | 59.9854 | 11.31 | 32.4937 | 19.7249 | 60.0126 | 11.31 | 32.5093 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5172 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.501 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.4989 | 41.8628 | 60.0108 | 31.54 | 32.504 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5317 | 47.064 | 59.973 | 35.77 | 32.5232 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.5046 | 32.8368 | 60.0232 | 23.54 | 32.5056 | 20.5921 | 59.9854 | 11.31 | 32.5022 | 19.7249 | 60.0126 | 11.31 | 32.5176 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5255 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.5093 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.5073 | 41.8628 | 60.0108 | 31.54 | 32.5123 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.54 | 47.064 | 59.973 | 35.77 | 32.5315 | 32.5229 | 60.0139 | 23.54 | 32.5129 | 32.8368 | 60.0232 | 23.54 | 32.5139 | 20.5921 | 59.9854 | 11.31 | 32.5105 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.5259 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5338 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.5176 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.5156 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5208 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5483 | 47.064 | 59.973 | 35.77 | 32.5398 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5212 | 32.8368 | 60.0232 | 23.54 | 32.5225 | 20.5988 | 59.9854 | 11.31 | 32.5188 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.5342 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5421 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.5259 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.5239 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5291 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5566 | 47.0549 | 59.973 | 35.77 | 32.5481 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5295 | 32.8278 | 60.0232 | 23.54 | 32.5308 | 20.5988 | 59.9854 | 11.31 | 32.5271 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.5425 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5505 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 32.5343 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.5323 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5374 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5652 | 47.0549 | 59.973 | 35.77 | 32.5564 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5378 | 32.8278 | 60.0232 | 23.54 | 32.5391 | 20.5988 | 59.9854 | 11.31 | 32.5354 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.5508 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5588 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.5426 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.5406 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5457 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5735 | 47.0549 | 59.973 | 35.77 | 32.5647 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5464 | 32.8278 | 60.0232 | 23.54 | 32.5474 | 20.5988 | 59.9854 | 11.31 | 32.5437 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.5591 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5671 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.5509 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 32.5489 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5541 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5818 | 47.0549 | 59.973 | 35.77 | 32.5732 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5547 | 32.8278 | 60.0232 | 23.54 | 32.5557 | 20.5988 | 59.9854 | 11.31 | 32.552 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.5674 | 16.9778 | 59.963 | 6.9
32.5754 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.5592 | 52.825 | 60.0705 | 43.77 | 32.5573 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5624 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5901 | 47.0517 | 59.973 | 35.77 | 32.5815 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.563 | 32.8282 | 60.0232 | 23.54 | 32.564 | 20.5988 | 59.9854 | 11.31 | 32.5605 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.5757 | 16.9718 | 59.963 | 6.9
32.5838 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.5676 | 52.825 | 60.0705 | 43.77 | 32.5656 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5707 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.5984 | 47.0517 | 59.973 | 35.77 | 32.5898 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5713 | 32.8282 | 60.0232 | 23.54 | 32.5723 | 20.5985 | 59.9854 | 11.31 | 32.5688 | 19.7233 | 60.0126 | 11.31 | 32.584 | 16.9718 | 59.963 | 6.9
32.5921 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.5759 | 52.9068 | 60.0705 | 43.77 | 32.5739 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.579 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6067 | 47.0517 | 59.973 | 35.77 | 32.5981 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5796 | 32.8282 | 60.0232 | 23.54 | 32.5808 | 20.5985 | 59.9854 | 11.31 | 32.5771 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.5923 | 16.9718 | 59.963 | 6.9
32.6004 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.5842 | 52.9068 | 60.0705 | 43.77 | 32.5822 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5874 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.615 | 47.0517 | 59.973 | 35.77 | 32.6064 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5879 | 32.8282 | 60.0232 | 23.54 | 32.5891 | 20.6051 | 59.9854 | 11.31 | 32.5854 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6011 | 16.9718 | 59.963 | 6.9
32.6088 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.5925 | 52.8844 | 60.0705 | 43.77 | 32.5906 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.5957 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6235 | 47.0333 | 59.973 | 35.77 | 32.6147 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.5962 | 32.8282 | 60.0232 | 23.54 | 32.5974 | 20.6051 | 59.9854 | 11.31 | 32.5938 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6094 | 16.9674 | 59.963 | 6.9
32.6171 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6008 | 52.8844 | 60.0705 | 43.77 | 32.5989 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.604 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6318 | 47.0333 | 59.973 | 35.77 | 32.623 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.6045 | 32.8282 | 60.0232 | 23.54 | 32.6057 | 20.6051 | 59.9869 | 11.31 | 32.6021 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6177 | 16.9674 | 59.963 | 6.9
32.6254 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6092 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6072 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6123 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6401 | 47.0227 | 59.973 | 35.77 | 32.6313 | 32.5214 | 60.0139 | 23.54 | 32.613 | 32.8318 | 60.0232 | 23.54 | 32.614 | 20.6051 | 59.9869 | 11.31 | 32.6104 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.626 | 16.9674 | 59.963 | 6.9
32.6337 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6175 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6156 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6207 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6484 | 47.0227 | 59.973 | 35.77 | 32.6399 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6213 | 32.8318 | 60.0232 | 23.54 | 32.6223 | 20.6051 | 59.9869 | 11.31 | 32.6187 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6343 | 16.9674 | 59.963 | 6.9
32.6421 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6258 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6239 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.629 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6567 | 47.0227 | 59.973 | 35.77 | 32.6482 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6296 | 32.8318 | 60.0232 | 23.54 | 32.6306 | 20.6051 | 59.9869 | 11.31 | 32.6272 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6426 | 16.9614 | 59.9615 | 6.9
32.6504 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6341 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6322 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6373 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.665 | 47.0227 | 59.973 | 35.77 | 32.6565 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6379 | 32.8318 | 60.0232 | 23.54 | 32.6392 | 20.6051 | 59.9869 | 11.31 | 32.6355 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6509 | 16.9614 | 59.9615 | 6.9
32.6587 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6425 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6406 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6456 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6733 | 47.0227 | 59.973 | 35.77 | 32.6648 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6462 | 32.8131 | 60.0232 | 23.54 | 32.6475 | 20.6051 | 59.9869 | 11.31 | 32.6438 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6592 | 16.9614 | 59.9615 | 6.9
32.667 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6508 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6489 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6541 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6819 | 47.0227 | 59.973 | 35.77 | 32.6731 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6545 | 32.8131 | 60.0232 | 23.54 | 32.6558 | 20.6065 | 59.9869 | 11.31 | 32.6521 | 19.728 | 60.0126 | 11.31 | 32.6675 | 16.9614 | 59.9615 | 6.9
32.6754 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6591 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6572 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6624 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 32.6902 | 47.0044 | 59.973 | 35.77 | 32.6814 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6628 | 32.8131 | 60.0223 | 23.54 | 32.6641 | 20.6065 | 59.9869 | 11.31 | 32.6604 | 19.7298 | 60.0126 | 11.31 | 32.6758 | 16.9565 | 59.9615 | 6.9
32.6837 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6674 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 32.6656 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6707 | 22.9104 | 60.0227 | 13.31 | 32.6985 | 47.0044 | 59.973 | 35.77 | 32.6897 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6711 | 32.8131 | 60.0223 | 23.54 | 32.6724 | 20.6096 | 59.9869 | 11.31 | 32.6687 | 19.7298 | 60.0126 | 11.31 | 32.6841 | 16.9565 | 59.9615 | 6.9
32.692 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6758 | 52.784 | 60.0681 | 43.77 | 32.6739 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.679 | 22.9104 | 60.0227 | 13.31 | 32.7068 | 47.0682 | 59.973 | 35.77 | 32.698 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6794 | 32.8132 | 60.0223 | 23.54 | 32.6807 | 20.6096 | 59.9869 | 11.31 | 32.677 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.6924 | 16.9565 | 59.9615 | 6.9
32.7003 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6841 | 52.784 | 60.0681 | 43.77 | 32.6822 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6874 | 22.9273 | 60.0227 | 13.31 | 32.7151 | 47.0682 | 59.973 | 35.77 | 32.7065 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.688 | 32.8132 | 60.0223 | 23.54 | 32.689 | 20.6096 | 59.9869 | 11.31 | 32.6853 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7007 | 16.9565 | 59.9615 | 6.9
32.7087 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.6924 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 32.6906 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.6957 | 22.9273 | 60.0227 | 13.31 | 32.7234 | 47.0534 | 59.971 | 35.77 | 32.7148 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.6963 | 32.8043 | 60.0223 | 23.54 | 32.6975 | 20.6096 | 59.9869 | 11.31 | 32.6938 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7095 | 16.9565 | 59.9615 | 6.9
32.717 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.7007 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 32.6989 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.704 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7319 | 47.0534 | 59.971 | 35.77 | 32.7231 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7046 | 32.8043 | 60.0223 | 23.54 | 32.7058 | 20.6177 | 59.9869 | 11.31 | 32.7021 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7178 | 16.9565 | 59.9615 | 6.9
32.7253 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.709 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 32.7072 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7123 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7402 | 47.1372 | 59.971 | 35.77 | 32.7314 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7129 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7141 | 20.6177 | 59.9869 | 11.31 | 32.7104 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7261 | 16.9511 | 59.9615 | 6.9
32.7337 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.7174 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 32.7155 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7206 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7485 | 47.1372 | 59.971 | 35.77 | 32.7397 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7212 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7224 | 20.6207 | 59.9869 | 11.31 | 32.7188 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7344 | 16.9511 | 59.9615 | 6.9
32.742 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.7257 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 32.7239 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.729 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7568 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.748 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7295 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7307 | 20.6207 | 59.9869 | 11.31 | 32.7271 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7427 | 16.948 | 59.9615 | 6.9
32.7503 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 32.734 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 32.7322 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7373 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7651 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.7563 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7378 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.739 | 20.6243 | 59.9869 | 11.31 | 32.7354 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.751 | 16.948 | 59.9615 | 6.9
32.7586 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.7423 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 32.7405 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7456 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7734 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.7646 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7461 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7473 | 20.6243 | 59.9869 | 11.31 | 32.7437 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7593 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.767 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.7507 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 32.7489 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7539 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7817 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.7732 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7546 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7559 | 20.5473 | 59.9869 | 11.31 | 32.752 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7676 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.7753 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.759 | 52.7475 | 60.0681 | 43.77 | 32.7572 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7623 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7903 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.7815 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7629 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7642 | 20.5473 | 59.9869 | 11.31 | 32.7605 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7759 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.7836 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.7673 | 52.7475 | 60.0681 | 43.77 | 32.7655 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7706 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.7986 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.7898 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7712 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7725 | 20.5473 | 59.9869 | 11.31 | 32.7688 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7842 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.7919 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.7756 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 32.7739 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7789 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8069 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.7981 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7795 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7808 | 20.5473 | 59.9869 | 11.31 | 32.7771 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.7925 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.8003 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.784 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 32.7822 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7872 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8152 | 47.1214 | 59.971 | 35.77 | 32.8064 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7878 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7891 | 20.5511 | 59.9869 | 11.31 | 32.7854 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8008 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.8086 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.7923 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 32.7905 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.7957 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8235 | 47.1159 | 59.971 | 35.77 | 32.8147 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.7961 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.7974 | 20.5511 | 59.9869 | 11.31 | 32.7937 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8091 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.8169 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8006 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 32.7989 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.804 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8318 | 47.1159 | 59.971 | 35.77 | 32.823 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.8044 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.8057 | 20.5541 | 59.9901 | 11.31 | 32.802 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8179 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.8252 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8089 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8072 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.8123 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8401 | 47.1159 | 59.971 | 35.77 | 32.8313 | 32.4968 | 60.0139 | 23.54 | 32.8127 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.814 | 20.5541 | 59.9901 | 11.31 | 32.8103 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8262 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.8336 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8173 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8155 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.8206 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8486 | 47.1159 | 59.971 | 35.77 | 32.8398 | 32.488 | 60.0139 | 23.54 | 32.8213 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.8225 | 20.5578 | 59.9901 | 11.31 | 32.8186 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8345 | 16.9443 | 59.9615 | 6.9
32.8419 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8256 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8239 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.829 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8569 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.8481 | 32.488 | 60.0139 | 23.54 | 32.8296 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.8308 | 20.5578 | 59.9901 | 11.31 | 32.8271 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8428 | 16.9328 | 59.9599 | 6.9
32.8502 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8339 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8322 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.8373 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8652 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.8564 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8379 | 32.7742 | 60.0223 | 23.54 | 32.8391 | 20.5625 | 59.9901 | 11.31 | 32.8354 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8511 | 16.9328 | 59.9599 | 6.9
32.8586 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8422 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8405 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.8456 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8735 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.8647 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8462 | 32.7616 | 60.0223 | 23.54 | 32.8474 | 20.5625 | 59.9901 | 11.31 | 32.8438 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8594 | 16.9328 | 59.9599 | 6.9
32.8669 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8506 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8489 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.8539 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8818 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.873 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8545 | 32.7616 | 60.0223 | 23.54 | 32.8557 | 20.5656 | 59.9901 | 11.31 | 32.8521 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8677 | 16.9328 | 59.9599 | 6.9
32.8752 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8589 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8572 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 32.8623 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 32.8901 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.8813 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8628 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.864 | 20.5656 | 59.9901 | 11.31 | 32.8604 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.876 | 16.9328 | 59.9599 | 6.9
32.8835 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8672 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 32.8655 | 41.8703 | 60.0104 | 31.54 | 32.8706 | 22.7583 | 60.0231 | 13.31 | 32.8987 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.8896 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8711 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.8723 | 20.5021 | 59.9901 | 11.31 | 32.8687 | 19.7329 | 60.0126 | 11.31 | 32.8843 | 16.9328 | 59.9599 | 6.9
32.8919 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8755 | 52.651 | 60.0645 | 43.77 | 32.8739 | 41.8703 | 60.0104 | 31.54 | 32.8789 | 22.7583 | 60.0231 | 13.31 | 32.907 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.8979 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8794 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.8809 | 20.5021 | 59.9901 | 11.31 | 32.877 | 19.7303 | 60.0126 | 11.31 | 32.8926 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9002 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8839 | 52.651 | 60.0645 | 43.77 | 32.8822 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 32.8872 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 32.9153 | 47.0689 | 59.971 | 35.77 | 32.9065 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8877 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.8892 | 20.507 | 59.9901 | 11.31 | 32.8853 | 19.7303 | 60.0126 | 11.31 | 32.9009 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9085 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.8922 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.8905 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 32.8956 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 32.9236 | 47.0479 | 59.9691 | 35.77 | 32.9148 | 32.4778 | 60.0139 | 23.54 | 32.8962 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.8975 | 20.507 | 59.9901 | 11.31 | 32.8938 | 19.7303 | 60.013 | 11.31 | 32.9092 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9168 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.9005 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.8989 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 32.9039 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 32.9319 | 47.0479 | 59.9691 | 35.77 | 32.9231 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9045 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9058 | 20.5206 | 59.9901 | 11.31 | 32.9021 | 19.7303 | 60.013 | 11.31 | 32.9175 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9252 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.9088 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9072 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 32.9122 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 32.9402 | 47.0479 | 59.9691 | 35.77 | 32.9314 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9128 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9141 | 20.5206 | 59.9901 | 11.31 | 32.9104 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9263 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9335 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.9172 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9155 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9205 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 32.9485 | 47.0479 | 59.9691 | 35.77 | 32.9397 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9211 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9224 | 20.4607 | 59.9901 | 11.31 | 32.9187 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9346 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9418 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.9255 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9239 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9288 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 32.957 | 47.0398 | 59.9691 | 35.77 | 32.948 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9294 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9307 | 20.4607 | 59.9901 | 11.31 | 32.927 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9429 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9501 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 32.9338 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9322 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9373 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 32.9653 | 47.0398 | 59.9691 | 35.77 | 32.9563 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9377 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9392 | 20.4614 | 59.9901 | 11.31 | 32.9353 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9512 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9585 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 32.9421 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9405 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9456 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 32.9736 | 47.0398 | 59.9691 | 35.77 | 32.9646 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.946 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9475 | 20.4614 | 59.9901 | 11.31 | 32.9436 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9595 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9668 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 32.9505 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9489 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9539 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 32.9819 | 47.0398 | 59.9691 | 35.77 | 32.9731 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9543 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9558 | 20.4662 | 59.9901 | 11.31 | 32.9519 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9678 | 16.926 | 59.9599 | 6.9
32.9751 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 32.9588 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9572 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9622 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 32.9902 | 47.1051 | 59.9691 | 35.77 | 32.9814 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9629 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9641 | 20.4662 | 59.9901 | 11.31 | 32.9604 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9761 | 16.92 | 59.9599 | 6.9
32.9835 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 32.9671 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 32.9655 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9706 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 32.9985 | 47.1051 | 59.9691 | 35.77 | 32.9897 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9712 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9724 | 20.4662 | 59.9901 | 11.31 | 32.9688 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9844 | 16.92 | 59.9599 | 6.9
32.9918 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 32.9754 | 52.7363 | 60.0645 | 43.77 | 32.9738 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9789 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 33.0068 | 47.0122 | 59.9691 | 35.77 | 32.998 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9795 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9807 | 20.4662 | 59.9901 | 11.31 | 32.9771 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 32.9927 | 16.9145 | 59.9599 | 6.9
33.0001 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 32.9837 | 52.7363 | 60.0645 | 43.77 | 32.9822 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9872 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0154 | 47.0122 | 59.9691 | 35.77 | 33.0063 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9878 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.989 | 20.4784 | 59.9901 | 11.31 | 32.9854 | 19.7304 | 60.013 | 11.31 | 33.001 | 16.9145 | 59.9599 | 6.9
33.0084 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 32.9921 | 52.6306 | 60.0645 | 43.77 | 32.9905 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 32.9955 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0237 | 46.9917 | 59.9691 | 35.77 | 33.0146 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 32.9961 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 32.9976 | 20.4784 | 59.9901 | 11.31 | 32.9937 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.0093 | 16.9145 | 59.9599 | 6.9
33.0168 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0004 | 52.6306 | 60.0645 | 43.77 | 32.9988 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 33.0039 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.032 | 46.9917 | 59.9691 | 35.77 | 33.0229 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 33.0044 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 33.0059 | 20.4784 | 59.9937 | 11.31 | 33.002 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.0176 | 16.9145 | 59.9599 | 6.9
33.0251 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0087 | 52.7547 | 60.0613 | 43.77 | 33.0072 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 33.0122 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0403 | 46.9917 | 59.9691 | 35.77 | 33.0312 | 32.4778 | 60.0132 | 23.54 | 33.0127 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 33.0142 | 20.4784 | 59.9937 | 11.31 | 33.0103 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.0264 | 16.9145 | 59.9599 | 6.9
33.0334 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.017 | 52.7547 | 60.0613 | 43.77 | 33.0155 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 33.0205 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0486 | 46.9917 | 59.9691 | 35.77 | 33.0398 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.021 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 33.0225 | 20.4811 | 59.9937 | 11.31 | 33.0186 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.0347 | 16.9145 | 59.9599 | 6.9
33.0417 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0254 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0238 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 33.0288 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0569 | 46.9879 | 59.9691 | 35.77 | 33.0481 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0295 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 33.0308 | 20.4811 | 59.9937 | 11.31 | 33.0271 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.043 | 16.9145 | 59.9588 | 6.9
33.0501 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0337 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0322 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 33.0372 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0654 | 46.9879 | 59.9691 | 35.77 | 33.0564 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0378 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 33.0391 | 20.4811 | 59.9937 | 11.31 | 33.0354 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.0513 | 16.9145 | 59.9588 | 6.9
33.0584 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.042 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0405 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 33.0455 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0737 | 46.9879 | 59.9691 | 35.77 | 33.0647 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0461 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 33.0474 | 20.4811 | 59.9937 | 11.31 | 33.0437 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.0596 | 16.813 | 59.9588 | 6.9
33.0667 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0503 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0488 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 33.0538 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.082 | 46.9879 | 59.9691 | 35.77 | 33.073 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0544 | 32.7616 | 60.0215 | 23.54 | 33.0559 | 20.4851 | 59.9937 | 11.31 | 33.052 | 19.7272 | 60.013 | 11.31 | 33.0679 | 16.813 | 59.9588 | 6.9
33.075 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0587 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0572 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 33.0621 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 33.0903 | 46.9726 | 59.9691 | 35.77 | 33.0813 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0627 | 32.7535 | 60.0207 | 23.54 | 33.0642 | 20.4851 | 59.9937 | 11.31 | 33.0603 | 19.731 | 60.013 | 11.31 | 33.0762 | 16.813 | 59.9588 | 6.9
33.0834 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.067 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0655 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 33.0706 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.0986 | 46.9726 | 59.9691 | 35.77 | 33.0896 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.071 | 32.7535 | 60.0207 | 23.54 | 33.0725 | 20.4933 | 59.9937 | 11.31 | 33.0686 | 19.731 | 60.013 | 11.31 | 33.0845 | 16.813 | 59.9588 | 6.9
33.0917 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0753 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0738 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 33.0789 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1069 | 46.952 | 59.9691 | 35.77 | 33.0979 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0793 | 32.7593 | 60.0207 | 23.54 | 33.0808 | 20.4933 | 59.9937 | 11.31 | 33.0769 | 19.6689 | 60.013 | 11.31 | 33.0928 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.1 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.0836 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0822 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 33.0872 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1152 | 46.952 | 59.9691 | 35.77 | 33.1064 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0876 | 32.7593 | 60.0207 | 23.54 | 33.0891 | 20.4933 | 59.9937 | 11.31 | 33.0852 | 19.6689 | 60.013 | 11.31 | 33.1011 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.1084 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.092 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0905 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 33.0955 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1238 | 46.952 | 59.9659 | 35.77 | 33.1147 | 32.4621 | 60.0132 | 23.54 | 33.0962 | 32.7584 | 60.0207 | 23.54 | 33.0974 | 20.4933 | 59.9937 | 11.31 | 33.0938 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1094 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.1167 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.1003 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.0988 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 33.1039 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1321 | 46.952 | 59.9659 | 35.77 | 33.123 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1045 | 32.7584 | 60.0207 | 23.54 | 33.1057 | 20.49 | 59.9937 | 11.31 | 33.1021 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1177 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.125 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.1086 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.1071 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 33.1122 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1404 | 46.938 | 59.9659 | 35.77 | 33.1313 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1128 | 32.7145 | 60.0207 | 23.54 | 33.114 | 20.49 | 59.9937 | 11.31 | 33.1104 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.126 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.1333 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.1169 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 33.1155 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 33.1205 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1487 | 46.938 | 59.9659 | 35.77 | 33.1396 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1211 | 32.7145 | 60.0207 | 23.54 | 33.1226 | 20.4988 | 59.9937 | 11.31 | 33.1187 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1348 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.1417 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.1253 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 33.1238 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 33.1288 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.157 | 46.938 | 59.9659 | 35.77 | 33.1479 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1294 | 32.7149 | 60.0207 | 23.54 | 33.1309 | 20.4988 | 59.9937 | 11.31 | 33.127 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1431 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.15 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 33.1336 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 33.1321 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 33.1371 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1653 | 46.938 | 59.9659 | 35.77 | 33.1562 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1377 | 32.7149 | 60.0207 | 23.54 | 33.1392 | 20.4988 | 59.9937 | 11.31 | 33.1353 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1514 | 16.8123 | 59.9588 | 6.9
33.1583 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.1419 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 33.1405 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 33.1455 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1738 | 47.0225 | 59.9659 | 35.77 | 33.1648 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.146 | 32.7149 | 60.0207 | 23.54 | 33.1475 | 20.4988 | 59.9937 | 11.31 | 33.1436 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1597 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.1666 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.1502 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 33.1488 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 33.1538 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1821 | 47.0225 | 59.9659 | 35.77 | 33.1731 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1543 | 32.7149 | 60.0207 | 23.54 | 33.1558 | 20.5062 | 59.9937 | 11.31 | 33.1519 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.168 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.175 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.1586 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 33.1571 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 33.1621 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1904 | 47.0225 | 59.9659 | 35.77 | 33.1814 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1626 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.1641 | 20.5062 | 59.9937 | 11.31 | 33.1604 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1763 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.1833 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.1669 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 33.1655 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 33.1704 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.1987 | 47.0225 | 59.9659 | 35.77 | 33.1897 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1711 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.1724 | 20.5062 | 59.9937 | 11.31 | 33.1687 | 19.6689 | 60.0137 | 11.31 | 33.1846 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.1916 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.1752 | 52.7812 | 60.0613 | 43.77 | 33.1738 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 33.1788 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.207 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.198 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1794 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.1809 | 20.5062 | 59.9937 | 11.31 | 33.177 | 19.672 | 60.0137 | 11.31 | 33.1929 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.1999 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.1835 | 52.7812 | 60.0613 | 43.77 | 33.1821 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 33.1871 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.2153 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.2063 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.1877 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.1892 | 20.5071 | 59.9937 | 11.31 | 33.1853 | 19.672 | 60.0137 | 11.31 | 33.2012 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.2083 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.1919 | 52.747 | 60.0613 | 43.77 | 33.1905 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 33.1954 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.2236 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.2146 | 32.4621 | 60.0127 | 23.54 | 33.196 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.1975 | 20.5071 | 59.9937 | 11.31 | 33.1936 | 19.672 | 60.0137 | 11.31 | 33.2095 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.2166 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.2002 | 52.747 | 60.0613 | 43.77 | 33.1988 | 41.9695 | 60.0113 | 31.54 | 33.2037 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.2322 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.2229 | 32.4666 | 60.0127 | 23.54 | 33.2043 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.2058 | 20.5071 | 59.9976 | 11.31 | 33.2019 | 19.672 | 60.0137 | 11.31 | 33.2178 | 16.8069 | 59.9588 | 6.9
33.2249 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.2085 | 52.747 | 60.0589 | 43.77 | 33.2071 | 41.9695 | 60.0113 | 31.54 | 33.2122 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 33.2405 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.2314 | 32.4666 | 60.0127 | 23.54 | 33.2126 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.2141 | 20.5071 | 59.9976 | 11.31 | 33.2102 | 19.672 | 60.0137 | 11.31 | 33.2261 | 16.8079 | 59.9588 | 6.9
33.2333 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.2168 | 52.747 | 60.0589 | 43.77 | 33.2155 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 33.2205 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 33.2488 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.2397 | 32.4666 | 60.0127 | 23.54 | 33.2209 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.2224 | 20.511 | 59.9976 | 11.31 | 33.2185 | 19.672 | 60.0137 | 11.31 | 33.2344 | 16.8079 | 59.9588 | 6.9
33.2416 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.2252 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 33.2238 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 33.2288 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 33.2571 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.248 | 32.4666 | 60.0127 | 23.54 | 33.2292 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.2307 | 20.511 | 59.9976 | 11.31 | 33.2271 | 19.6756 | 60.0137 | 11.31 | 33.2432 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.2499 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.2335 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 33.2321 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 33.2371 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 33.2654 | 47.0025 | 59.9659 | 35.77 | 33.2563 | 32.4666 | 60.0127 | 23.54 | 33.2378 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.2393 | 20.511 | 59.9976 | 11.31 | 33.2354 | 19.6756 | 60.0137 | 11.31 | 33.2515 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.2582 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.2418 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 33.2404 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 33.2455 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 33.2737 | 46.9774 | 59.9659 | 35.77 | 33.2646 | 32.4666 | 60.0127 | 23.54 | 33.2461 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.2476 | 20.511 | 59.9976 | 11.31 | 33.2437 | 19.6247 | 60.0137 | 11.31 | 33.2598 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.2666 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 33.2501 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 33.2488 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 33.2538 | 22.6177 | 60.0235 | 13.31 | 33.2822 | 46.9774 | 59.9659 | 35.77 | 33.2729 | 32.3693 | 60.0127 | 23.54 | 33.2544 | 32.7154 | 60.0207 | 23.54 | 33.2559 | 20.5192 | 59.9976 | 11.31 | 33.252 | 19.6247 | 60.0137 | 11.31 | 33.2681 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.2749 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 33.2585 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 33.2571 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 33.2621 | 22.6177 | 60.0235 | 13.31 | 33.2905 | 46.9774 | 59.9659 | 35.77 | 33.2812 | 32.3693 | 60.0127 | 23.54 | 33.2627 | 32.706 | 60.0199 | 23.54 | 33.2642 | 20.5192 | 59.9976 | 11.31 | 33.2603 | 19.6295 | 60.0137 | 11.31 | 33.2764 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.2832 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 33.2668 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 33.2654 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 33.2704 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.2988 | 46.9774 | 59.9659 | 35.77 | 33.2896 | 32.311 | 60.0127 | 23.54 | 33.271 | 32.706 | 60.0199 | 23.54 | 33.2725 | 20.5192 | 59.9976 | 11.31 | 33.2686 | 19.6295 | 60.0137 | 11.31 | 33.2847 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.2915 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 33.2751 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 33.2738 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 33.2788 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3071 | 46.9724 | 59.9659 | 35.77 | 33.2981 | 32.311 | 60.0127 | 23.54 | 33.2793 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.2808 | 20.5192 | 59.9976 | 11.31 | 33.2769 | 19.6295 | 60.0137 | 11.31 | 33.293 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.2999 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 33.2834 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 33.2821 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 33.2871 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3154 | 46.9724 | 59.9659 | 35.77 | 33.3064 | 32.311 | 60.0127 | 23.54 | 33.2876 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.2891 | 20.5192 | 59.9976 | 11.31 | 33.2852 | 19.6295 | 60.0137 | 11.31 | 33.3013 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3082 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 33.2918 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.2904 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 33.2954 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3237 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3147 | 32.311 | 60.0127 | 23.54 | 33.2959 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.2974 | 20.5192 | 59.9976 | 11.31 | 33.2937 | 19.6295 | 60.0149 | 11.31 | 33.3096 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3165 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 33.3001 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.2988 | 41.705 | 60.0113 | 31.54 | 33.3037 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.332 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.323 | 32.311 | 60.0123 | 23.54 | 33.3044 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.3059 | 20.5231 | 59.9976 | 11.31 | 33.302 | 19.6295 | 60.0149 | 11.31 | 33.3179 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3248 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 33.3084 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.3071 | 41.705 | 60.0113 | 31.54 | 33.3121 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3406 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3313 | 32.311 | 60.0123 | 23.54 | 33.3127 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.3142 | 20.5231 | 59.9976 | 11.31 | 33.3103 | 19.6295 | 60.0149 | 11.31 | 33.3262 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3332 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 33.3167 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.3154 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 33.3204 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3489 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3396 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.321 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.3225 | 20.5231 | 59.9976 | 11.31 | 33.3186 | 19.6295 | 60.0149 | 11.31 | 33.3345 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3415 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 33.3251 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.3238 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 33.3287 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3572 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3479 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3293 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.3308 | 20.5231 | 59.9976 | 11.31 | 33.3269 | 19.6295 | 60.0149 | 11.31 | 33.3428 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3498 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 33.3334 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.3321 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 33.337 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3655 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3562 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3376 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.3391 | 20.5267 | 59.9976 | 11.31 | 33.3352 | 19.6295 | 60.0149 | 11.31 | 33.3516 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3582 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 33.3417 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.3405 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 33.3453 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3738 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3647 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3459 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.3474 | 20.5267 | 59.9976 | 11.31 | 33.3435 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.3599 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3665 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 33.3501 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 33.3488 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 33.3538 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3821 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.373 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3542 | 32.6974 | 60.0199 | 23.54 | 33.3557 | 20.524 | 59.9976 | 11.31 | 33.3518 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.3682 | 16.8021 | 59.9576 | 6.9
33.3748 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 33.3584 | 52.6641 | 60.0589 | 43.77 | 33.3571 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 33.3621 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3906 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3813 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3625 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.3643 | 20.524 | 59.9976 | 11.31 | 33.3604 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.3765 | 16.8025 | 59.9576 | 6.9
33.3831 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 33.3667 | 52.6641 | 60.0589 | 43.77 | 33.3654 | 41.7128 | 60.0125 | 31.54 | 33.3704 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.3989 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3896 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3711 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.3726 | 20.524 | 59.9976 | 11.31 | 33.3687 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.3848 | 16.8025 | 59.9576 | 6.9
33.3915 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 33.375 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 33.3738 | 41.7128 | 60.0125 | 31.54 | 33.3787 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4072 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.3979 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3794 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.3809 | 20.524 | 59.9976 | 11.31 | 33.377 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.3931 | 16.7957 | 59.9576 | 6.9
33.3998 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 33.3833 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 33.3821 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.3871 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4155 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.4062 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.3877 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.3892 | 20.5162 | 59.9976 | 11.31 | 33.3853 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.4014 | 16.7957 | 59.9576 | 6.9
33.4081 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.3917 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 33.3904 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.3954 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4238 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.4146 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.396 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.3975 | 20.5162 | 59.9976 | 11.31 | 33.3936 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.4097 | 16.7957 | 59.9576 | 6.9
33.4164 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 33.3988 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4037 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4321 | 46.9604 | 59.9639 | 35.77 | 33.4229 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4043 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.4058 | 20.5252 | 60.0007 | 11.31 | 33.4019 | 19.6329 | 60.0149 | 11.31 | 33.418 | 16.7957 | 59.9576 | 6.9
33.4248 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4083 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 33.4071 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.412 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4404 | 46.9697 | 59.9639 | 35.77 | 33.4314 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4126 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.4141 | 20.5252 | 60.0007 | 11.31 | 33.4102 | 19.6487 | 60.0149 | 11.31 | 33.4263 | 16.7899 | 59.9576 | 6.9
33.4331 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4166 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 33.4154 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4204 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.449 | 46.9697 | 59.9639 | 35.77 | 33.4397 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4209 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.4224 | 20.5252 | 60.0007 | 11.31 | 33.4185 | 19.6487 | 60.0149 | 11.31 | 33.4346 | 16.7899 | 59.9576 | 6.9
33.4414 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.425 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 33.4238 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4287 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4573 | 46.9697 | 59.9639 | 35.77 | 33.448 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4292 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.4309 | 20.5252 | 60.0007 | 11.31 | 33.427 | 19.6487 | 60.0149 | 11.31 | 33.4429 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.4498 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4333 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 33.4321 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.437 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4656 | 46.9697 | 59.9639 | 35.77 | 33.4563 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4377 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.4392 | 20.5252 | 60.0007 | 11.31 | 33.4353 | 19.6487 | 60.0149 | 11.31 | 33.4517 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.4581 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4416 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 33.4404 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4453 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4739 | 46.9697 | 59.9639 | 35.77 | 33.4646 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.446 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.4475 | 20.5252 | 60.0007 | 11.31 | 33.4436 | 19.6462 | 60.0149 | 11.31 | 33.46 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.4664 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.45 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 33.4488 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4537 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4822 | 46.9697 | 59.9639 | 35.77 | 33.4729 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4543 | 32.695 | 60.0199 | 23.54 | 33.4558 | 20.4938 | 60.0007 | 11.31 | 33.4519 | 19.6462 | 60.0149 | 11.31 | 33.4683 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.4747 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4583 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 33.4571 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.462 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 33.4905 | 46.9646 | 59.9639 | 35.77 | 33.4812 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4626 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.4641 | 20.4938 | 60.0007 | 11.31 | 33.4602 | 19.6419 | 60.0149 | 11.31 | 33.4766 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.4831 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4666 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 33.4654 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4703 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.499 | 46.9646 | 59.9639 | 35.77 | 33.4895 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4709 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.4724 | 20.4895 | 60.0007 | 11.31 | 33.4685 | 19.6419 | 60.0149 | 11.31 | 33.4849 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.4914 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4749 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 33.4738 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4786 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5073 | 46.9723 | 59.9639 | 35.77 | 33.498 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4792 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.4807 | 20.4895 | 60.0007 | 11.31 | 33.4768 | 19.6419 | 60.0149 | 11.31 | 33.4932 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.4997 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4832 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 33.4821 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4871 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5156 | 46.9723 | 59.9639 | 35.77 | 33.5063 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4875 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.4893 | 20.4246 | 60.0007 | 11.31 | 33.4851 | 19.6419 | 60.0149 | 11.31 | 33.5015 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.508 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4916 | 52.7878 | 60.0565 | 43.77 | 33.4904 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.4954 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5239 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5146 | 32.1933 | 60.0123 | 23.54 | 33.4958 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.4976 | 20.4246 | 60.0007 | 11.31 | 33.4937 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5098 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5164 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.4999 | 52.7878 | 60.0565 | 43.77 | 33.4987 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.5037 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5322 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5229 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5042 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5059 | 20.4246 | 60.0007 | 11.31 | 33.502 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5181 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5247 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.5082 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5071 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 33.512 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5405 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5312 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5127 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5142 | 20.4246 | 60.0007 | 11.31 | 33.5103 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5264 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.533 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.5166 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5154 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5203 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5488 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5396 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.521 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5225 | 20.4246 | 60.0007 | 11.31 | 33.5186 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5347 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5414 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.5249 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5237 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5287 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5574 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5479 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5293 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5308 | 20.4246 | 60.0007 | 11.31 | 33.5269 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.543 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5497 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 33.5332 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5321 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.537 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.5657 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5562 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5376 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5391 | 20.4282 | 60.0007 | 11.31 | 33.5352 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5513 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.558 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5415 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5404 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5453 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 33.574 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5647 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5459 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5474 | 20.4282 | 60.0007 | 11.31 | 33.5435 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5601 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5663 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5499 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5487 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5536 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.5823 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.573 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5542 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5559 | 20.4373 | 60.0007 | 11.31 | 33.5518 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5684 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5747 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5582 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5571 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.562 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.5906 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5813 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5625 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5642 | 20.4373 | 60.0007 | 11.31 | 33.5603 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5767 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.583 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5665 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5654 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5703 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.5989 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5896 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5708 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5725 | 20.4373 | 60.0007 | 11.31 | 33.5686 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.585 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5913 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5748 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5737 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5786 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.6074 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.5979 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5793 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5808 | 20.4373 | 60.0007 | 11.31 | 33.5769 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.5933 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.5996 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5832 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 33.5821 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5869 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.6157 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6062 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5876 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5891 | 20.4373 | 60.0007 | 11.31 | 33.5852 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.6016 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.608 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5915 | 52.724 | 60.0565 | 43.77 | 33.5904 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 33.5953 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.624 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6145 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.5959 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.5974 | 20.4373 | 60.0007 | 11.31 | 33.5935 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.6099 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.6163 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 33.5998 | 52.724 | 60.0565 | 43.77 | 33.5987 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6036 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.6323 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6228 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6042 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6057 | 20.4373 | 60.0031 | 11.31 | 33.6018 | 19.6419 | 60.0157 | 11.31 | 33.6182 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.6246 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6081 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 33.6071 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6119 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 33.6406 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6313 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6125 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6143 | 20.4373 | 60.0031 | 11.31 | 33.6101 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6265 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.6329 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6165 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 33.6154 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6202 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 33.6489 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6396 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6208 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6226 | 20.4373 | 60.0031 | 11.31 | 33.6184 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6348 | 16.7899 | 59.9568 | 6.9
33.6413 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6248 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 33.6237 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6287 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 33.6572 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6479 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6292 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6309 | 20.4373 | 60.0031 | 11.31 | 33.627 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6431 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.6496 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6331 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 33.632 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.637 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 33.6658 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6562 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6375 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6392 | 20.4409 | 60.0031 | 11.31 | 33.6353 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6514 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.6579 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6414 | 52.6858 | 60.054 | 43.77 | 33.6404 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6453 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 33.6741 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6646 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.646 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6475 | 20.4409 | 60.0031 | 11.31 | 33.6436 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6597 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.6663 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6498 | 52.6858 | 60.054 | 43.77 | 33.6487 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6536 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 33.6824 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6729 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6543 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6558 | 20.4409 | 60.0031 | 11.31 | 33.6519 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6685 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.6746 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6581 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.657 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.662 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 33.6907 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6812 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6626 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6641 | 20.4409 | 60.0031 | 11.31 | 33.6602 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6768 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.6829 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 33.6664 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.6654 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6703 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.699 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.6895 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6709 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6724 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.6685 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6851 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.6912 | 51.844 | 60.0442 | 43.77 | 33.6747 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.6737 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 33.6786 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7073 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.698 | 32.1933 | 60.0119 | 23.54 | 33.6792 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6809 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.6768 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.6934 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.6996 | 51.844 | 60.0442 | 43.77 | 33.6831 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.682 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 33.6869 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7158 | 46.9723 | 59.9623 | 35.77 | 33.7063 | 32.1869 | 60.0119 | 23.54 | 33.6875 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6892 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.6851 | 19.6391 | 60.0157 | 11.31 | 33.7017 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7079 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 33.6914 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.6904 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 33.6952 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7241 | 46.9723 | 59.9619 | 35.77 | 33.7146 | 32.1869 | 60.0119 | 23.54 | 33.6958 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.6975 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.6936 | 19.641 | 60.0162 | 11.31 | 33.71 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7162 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 33.6997 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.6987 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 33.7036 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7324 | 46.9723 | 59.9619 | 35.77 | 33.7229 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7041 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.7058 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.7019 | 19.641 | 60.0162 | 11.31 | 33.7183 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7245 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 33.708 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.707 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 33.7119 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7407 | 46.9823 | 59.9619 | 35.77 | 33.7312 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7126 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.7141 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.7102 | 19.641 | 60.0162 | 11.31 | 33.7266 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7329 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 33.7164 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.7154 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7202 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.749 | 46.9823 | 59.9619 | 35.77 | 33.7395 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7209 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.7224 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.7185 | 19.641 | 60.0162 | 11.31 | 33.7349 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7412 | 51.9096 | 60.0442 | 43.77 | 33.7247 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.7237 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7285 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7573 | 46.9823 | 59.9619 | 35.77 | 33.7478 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7292 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.7307 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.7268 | 19.641 | 60.0162 | 11.31 | 33.7432 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7495 | 51.9096 | 60.0442 | 43.77 | 33.733 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 33.732 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7369 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7656 | 46.9823 | 59.9619 | 35.77 | 33.7561 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7375 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.7393 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.7351 | 19.641 | 60.0162 | 11.31 | 33.7515 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7579 | 51.9096 | 60.0417 | 43.77 | 33.7413 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 33.7404 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7452 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7742 | 46.9842 | 59.9619 | 35.77 | 33.7646 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7458 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.7476 | 20.4435 | 60.0031 | 11.31 | 33.7434 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.7598 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7662 | 51.9096 | 60.0417 | 43.77 | 33.7497 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 33.7487 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7535 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7825 | 46.9842 | 59.9619 | 35.77 | 33.7729 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7542 | 32.695 | 60.0191 | 23.54 | 33.7559 | 20.4405 | 60.0031 | 11.31 | 33.7517 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.7686 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7745 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 33.758 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 33.757 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7618 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7908 | 47.0196 | 59.9619 | 35.77 | 33.7812 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7625 | 32.6997 | 60.0191 | 23.54 | 33.7642 | 20.4405 | 60.0031 | 11.31 | 33.7603 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.7769 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7828 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 33.7663 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 33.7654 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7703 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.7991 | 47.0196 | 59.9619 | 35.77 | 33.7896 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7708 | 32.6997 | 60.0191 | 23.54 | 33.7725 | 20.4407 | 60.0031 | 11.31 | 33.7686 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.7852 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7912 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 33.7747 | 52.7264 | 60.054 | 43.77 | 33.7737 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7786 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8074 | 47.0196 | 59.9619 | 35.77 | 33.7979 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7793 | 32.6997 | 60.0191 | 23.54 | 33.7808 | 20.4407 | 60.0031 | 11.31 | 33.7769 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.7935 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.7995 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 33.783 | 52.7264 | 60.054 | 43.77 | 33.782 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7869 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8157 | 47.0196 | 59.9619 | 35.77 | 33.8062 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7876 | 32.6997 | 60.0191 | 23.54 | 33.7891 | 20.4428 | 60.0031 | 11.31 | 33.7852 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8018 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.8078 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 33.7913 | 52.7299 | 60.054 | 43.77 | 33.7903 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 33.7952 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8242 | 47.0196 | 59.9619 | 35.77 | 33.8145 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.7959 | 32.7082 | 60.0191 | 23.54 | 33.7974 | 20.4428 | 60.0031 | 11.31 | 33.7935 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8101 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.8162 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 33.7996 | 52.7299 | 60.054 | 43.77 | 33.7987 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8036 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8325 | 47.0196 | 59.9619 | 35.77 | 33.8228 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8042 | 32.7082 | 60.0191 | 23.54 | 33.8059 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8018 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8184 | 16.7899 | 59.9564 | 6.9
33.8245 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.808 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 33.807 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8119 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8408 | 47.0347 | 59.9619 | 35.77 | 33.8313 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8125 | 32.7082 | 60.0191 | 23.54 | 33.8142 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8101 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8267 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
33.8328 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8163 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 33.8153 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8202 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8491 | 47.0347 | 59.9619 | 35.77 | 33.8396 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8208 | 32.7082 | 60.0191 | 23.54 | 33.8225 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8184 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.835 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
33.8411 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8246 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 33.8237 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8285 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8574 | 47.0592 | 59.9619 | 35.77 | 33.8479 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8291 | 32.7082 | 60.0191 | 23.54 | 33.8308 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8269 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8433 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.8495 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8329 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 33.832 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8369 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8657 | 47.0592 | 59.9619 | 35.77 | 33.8562 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8374 | 32.7082 | 60.0191 | 23.54 | 33.8391 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8352 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8516 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.8578 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8413 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.8403 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8452 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.874 | 46.9449 | 59.9619 | 35.77 | 33.8645 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8459 | 32.7195 | 60.0191 | 23.54 | 33.8474 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8435 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8599 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.8661 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8496 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.8487 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8535 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8826 | 46.9449 | 59.9619 | 35.77 | 33.8728 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8542 | 32.7195 | 60.0191 | 23.54 | 33.8557 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8518 | 19.6457 | 60.0162 | 11.31 | 33.8682 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.8744 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8579 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.857 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 33.8618 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8909 | 46.9449 | 59.9619 | 35.77 | 33.8811 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8625 | 32.7195 | 60.0199 | 23.54 | 33.864 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8601 | 19.6476 | 60.0162 | 11.31 | 33.877 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.8828 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8662 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.8653 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 33.8701 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.8992 | 46.9449 | 59.9619 | 35.77 | 33.8894 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8708 | 32.7195 | 60.0199 | 23.54 | 33.8726 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8684 | 19.6476 | 60.0162 | 11.31 | 33.8853 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.8911 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8746 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.8737 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 33.8785 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9075 | 46.96 | 59.9619 | 35.77 | 33.8979 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8792 | 32.7195 | 60.0199 | 23.54 | 33.8809 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8767 | 19.6476 | 60.0162 | 11.31 | 33.8936 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.8994 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8829 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.882 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 33.8868 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9158 | 46.96 | 59.9619 | 35.77 | 33.9062 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8875 | 32.7195 | 60.0199 | 23.54 | 33.8892 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.885 | 19.6476 | 60.0162 | 11.31 | 33.9019 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9078 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8912 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.8903 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 33.8951 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9241 | 46.96 | 59.9643 | 35.77 | 33.9146 | 32.1869 | 60.0123 | 23.54 | 33.8958 | 32.7289 | 60.0199 | 23.54 | 33.8975 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.8936 | 19.6476 | 60.0165 | 11.31 | 33.9102 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9161 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.8995 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.8987 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 33.9034 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9326 | 46.96 | 59.9643 | 35.77 | 33.9229 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9041 | 32.7289 | 60.0199 | 23.54 | 33.9058 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9019 | 19.6476 | 60.0165 | 11.31 | 33.9185 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9244 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.9079 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.907 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 33.9119 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9409 | 46.8858 | 59.9643 | 35.77 | 33.9312 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9124 | 32.7289 | 60.0199 | 23.54 | 33.9141 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9102 | 19.6476 | 60.0165 | 11.31 | 33.9268 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9327 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.9162 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.9153 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9202 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9492 | 46.8858 | 59.9643 | 35.77 | 33.9395 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9209 | 32.7289 | 60.0199 | 23.54 | 33.9224 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9185 | 19.6476 | 60.0165 | 11.31 | 33.9351 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9411 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.9245 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.9236 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9285 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9575 | 46.9098 | 59.9643 | 35.77 | 33.9478 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9292 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9309 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9268 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 33.9434 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9494 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 33.9328 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 33.932 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9368 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9658 | 46.9098 | 59.9643 | 35.77 | 33.9563 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9375 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9392 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9351 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 33.9517 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9577 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9412 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.9403 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9452 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9741 | 46.9302 | 59.9643 | 35.77 | 33.9646 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9458 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9475 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9434 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 33.96 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.966 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9495 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.9486 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9535 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9824 | 46.9302 | 59.9643 | 35.77 | 33.9729 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9541 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9558 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9517 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 33.9683 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9744 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9578 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.957 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9618 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.991 | 46.9455 | 59.9643 | 35.77 | 33.9812 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9624 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9641 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9602 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 33.9766 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9827 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9662 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.9653 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9701 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 33.9993 | 46.9455 | 59.9643 | 35.77 | 33.9895 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9707 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9724 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9685 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 33.9854 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.991 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9745 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.9736 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9785 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0076 | 46.9455 | 59.9643 | 35.77 | 33.9978 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.979 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9807 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9768 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 33.9937 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
33.9994 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9828 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.982 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9868 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0159 | 46.9455 | 59.9643 | 35.77 | 34.0061 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9875 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.989 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9851 | 19.651 | 60.0165 | 11.31 | 34.002 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.0077 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9911 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.9903 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 33.9951 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0242 | 46.8824 | 59.9643 | 35.77 | 34.0144 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 33.9958 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 33.9976 | 20.4428 | 60.0043 | 11.31 | 33.9934 | 19.6549 | 60.0165 | 11.31 | 34.0103 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.016 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 33.9995 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 33.9986 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 34.0034 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0325 | 46.8824 | 59.9643 | 35.77 | 34.0229 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0042 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 34.0059 | 20.4428 | 60.0047 | 11.31 | 34.0017 | 19.6549 | 60.0165 | 11.31 | 34.0186 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.0243 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0078 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.007 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 34.0118 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.041 | 46.8879 | 59.9643 | 35.77 | 34.0312 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0125 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 34.0142 | 20.4428 | 60.0047 | 11.31 | 34.01 | 19.6549 | 60.0165 | 11.31 | 34.0269 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.0327 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0161 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0153 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 34.0201 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0493 | 46.8879 | 59.9643 | 35.77 | 34.0396 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0208 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 34.0225 | 20.4428 | 60.0047 | 11.31 | 34.0183 | 19.6549 | 60.0165 | 11.31 | 34.0352 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.041 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0244 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0236 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 34.0284 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0576 | 46.9083 | 59.9643 | 35.77 | 34.0479 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0291 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 34.0308 | 20.4428 | 60.0047 | 11.31 | 34.0269 | 19.6549 | 60.0165 | 11.31 | 34.0435 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.0493 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0328 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.032 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 34.0367 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0659 | 46.9083 | 59.9643 | 35.77 | 34.0562 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0374 | 32.729 | 60.0199 | 23.54 | 34.0391 | 20.4296 | 60.0047 | 11.31 | 34.0352 | 19.6549 | 60.0165 | 11.31 | 34.0518 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.0577 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0411 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0403 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 34.045 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0742 | 46.9083 | 59.9643 | 35.77 | 34.0645 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0457 | 32.7375 | 60.0199 | 23.54 | 34.0474 | 20.4296 | 60.0047 | 11.31 | 34.0435 | 19.655 | 60.0165 | 11.31 | 34.0601 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.066 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0494 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0486 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.0535 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0825 | 46.9083 | 59.9643 | 35.77 | 34.0728 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0542 | 32.7375 | 60.0199 | 23.54 | 34.0557 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.0518 | 19.655 | 60.0165 | 11.31 | 34.0684 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.0743 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0577 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0569 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.0618 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 34.0908 | 46.8789 | 59.9643 | 35.77 | 34.0811 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0625 | 32.7375 | 60.0207 | 23.54 | 34.0642 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.0601 | 19.655 | 60.0165 | 11.31 | 34.0767 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.0826 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0661 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0653 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.0701 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.0994 | 46.8789 | 59.9643 | 35.77 | 34.0896 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0708 | 32.7375 | 60.0207 | 23.54 | 34.0725 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.0684 | 19.655 | 60.0165 | 11.31 | 34.0854 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.091 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0744 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0736 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.0784 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1077 | 46.8795 | 59.9643 | 35.77 | 34.0979 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0791 | 32.7376 | 60.0207 | 23.54 | 34.0808 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.0767 | 19.6584 | 60.0165 | 11.31 | 34.0938 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.0993 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0827 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0819 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.0868 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.116 | 46.8795 | 59.9643 | 35.77 | 34.1062 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0874 | 32.7376 | 60.0207 | 23.54 | 34.0891 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.085 | 19.6584 | 60.0165 | 11.31 | 34.1021 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1076 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.091 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0903 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.0951 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1243 | 46.7951 | 59.9678 | 35.77 | 34.1145 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.0957 | 32.7376 | 60.0207 | 23.54 | 34.0974 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.0935 | 19.6584 | 60.0177 | 11.31 | 34.1104 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1159 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 34.0994 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.0986 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.1034 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1326 | 46.7951 | 59.9678 | 35.77 | 34.1228 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.104 | 32.7376 | 60.0207 | 23.54 | 34.1057 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.1018 | 19.6584 | 60.0177 | 11.31 | 34.1187 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1243 | 51.7313 | 60.0393 | 43.77 | 34.1077 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1069 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 34.1117 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1409 | 46.7951 | 59.9678 | 35.77 | 34.1311 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1123 | 32.7376 | 60.0207 | 23.54 | 34.114 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.1101 | 19.6624 | 60.0177 | 11.31 | 34.127 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1326 | 51.7313 | 60.0393 | 43.77 | 34.116 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1153 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1201 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1494 | 46.7951 | 59.9678 | 35.77 | 34.1394 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1208 | 32.7376 | 60.0207 | 23.54 | 34.1226 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.1184 | 19.6624 | 60.0177 | 11.31 | 34.1353 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1409 | 51.6742 | 60.0393 | 43.77 | 34.1243 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1236 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1284 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1577 | 46.8006 | 59.9678 | 35.77 | 34.1477 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1292 | 32.74 | 60.0207 | 23.54 | 34.1309 | 20.4255 | 60.0047 | 11.31 | 34.1267 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.1436 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1493 | 51.6742 | 60.0393 | 43.77 | 34.1327 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1319 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1367 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.166 | 46.8006 | 59.9678 | 35.77 | 34.1562 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1375 | 32.74 | 60.0207 | 23.54 | 34.1392 | 20.4173 | 60.0047 | 11.31 | 34.135 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.1519 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1576 | 51.6742 | 60.036 | 43.77 | 34.141 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1403 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.145 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1743 | 46.8356 | 59.9678 | 35.77 | 34.1646 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1458 | 32.74 | 60.0207 | 23.54 | 34.1475 | 20.4173 | 60.0047 | 11.31 | 34.1433 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.1602 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1659 | 51.6742 | 60.036 | 43.77 | 34.1493 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1486 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1534 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1826 | 46.8356 | 59.9678 | 35.77 | 34.1729 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1541 | 32.74 | 60.0207 | 23.54 | 34.1558 | 20.4173 | 60.0047 | 11.31 | 34.1516 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.1685 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1742 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 34.1577 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1569 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1617 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1909 | 46.8356 | 59.9678 | 35.77 | 34.1812 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1624 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.1641 | 20.4173 | 60.0047 | 11.31 | 34.1602 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.1768 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1826 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 34.166 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1653 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.17 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.1992 | 46.8356 | 59.9678 | 35.77 | 34.1895 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1707 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.1724 | 20.4173 | 60.0047 | 11.31 | 34.1685 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.1851 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1909 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 34.1743 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1736 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1783 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2078 | 46.7716 | 59.9678 | 35.77 | 34.1978 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.179 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.1807 | 20.4173 | 60.0047 | 11.31 | 34.1768 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.1938 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.1992 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 34.1826 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1819 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1866 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2161 | 46.7716 | 59.9678 | 35.77 | 34.2061 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1875 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.1892 | 20.4132 | 60.0047 | 11.31 | 34.1851 | 19.6008 | 60.0177 | 11.31 | 34.2021 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.2076 | 51.6767 | 60.036 | 43.77 | 34.191 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1902 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.1951 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2244 | 46.7716 | 59.9678 | 35.77 | 34.2144 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.1958 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.1975 | 20.4132 | 60.0047 | 11.31 | 34.1934 | 19.6057 | 60.0177 | 11.31 | 34.2104 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.2159 | 51.6767 | 60.036 | 43.77 | 34.1993 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 34.1986 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.2034 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2327 | 46.7716 | 59.9678 | 35.77 | 34.2229 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.2041 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.2058 | 20.4046 | 60.0028 | 11.31 | 34.2017 | 19.6057 | 60.0177 | 11.31 | 34.2188 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.2242 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2076 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2069 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 34.2117 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.241 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.2312 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.2124 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.2141 | 20.4046 | 60.0028 | 11.31 | 34.21 | 19.6057 | 60.0177 | 11.31 | 34.2271 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.2325 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2159 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2152 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.22 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2493 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.2395 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.2207 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.2224 | 20.4046 | 60.0028 | 11.31 | 34.2183 | 19.6057 | 60.0177 | 11.31 | 34.2354 | 16.7842 | 59.9564 | 6.9
34.2409 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2243 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2236 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.2284 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2578 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.2478 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.229 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.2307 | 20.4046 | 60.0028 | 11.31 | 34.2266 | 19.6091 | 60.0177 | 11.31 | 34.2437 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.2492 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2326 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2319 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.2367 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2661 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.2561 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.2373 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.239 | 20.4046 | 60.0028 | 11.31 | 34.2351 | 19.6091 | 60.0177 | 11.31 | 34.252 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.2575 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2409 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2402 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.245 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 34.2744 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.2644 | 32.1869 | 60.0127 | 23.54 | 34.2456 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.2473 | 20.4046 | 60.0028 | 11.31 | 34.2434 | 19.6066 | 60.0177 | 11.31 | 34.2603 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.2659 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2492 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2486 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.2533 | 22.4815 | 60.0263 | 13.31 | 34.2827 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.2727 | 32.1868 | 60.0127 | 23.54 | 34.2539 | 32.7494 | 60.0207 | 23.54 | 34.2559 | 20.4035 | 60.0028 | 11.31 | 34.2517 | 19.6066 | 60.0177 | 11.31 | 34.2686 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.2742 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2576 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2569 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.2617 | 22.4815 | 60.0263 | 13.31 | 34.291 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.281 | 32.1868 | 60.0127 | 23.54 | 34.2625 | 32.7494 | 60.0211 | 23.54 | 34.2642 | 20.4035 | 60.0028 | 11.31 | 34.26 | 19.6066 | 60.0177 | 11.31 | 34.2769 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.2825 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2659 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2652 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.27 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.2993 | 46.8015 | 59.9678 | 35.77 | 34.2896 | 32.1868 | 60.0127 | 23.54 | 34.2708 | 32.7494 | 60.0211 | 23.54 | 34.2725 | 20.403 | 60.0028 | 11.31 | 34.2683 | 19.6066 | 60.0177 | 11.31 | 34.2852 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.2908 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2742 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2736 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 34.2783 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3076 | 46.8614 | 59.9678 | 35.77 | 34.2979 | 32.1868 | 60.0127 | 23.54 | 34.2791 | 32.7494 | 60.0211 | 23.54 | 34.2808 | 20.403 | 60.0028 | 11.31 | 34.2766 | 19.6066 | 60.0177 | 11.31 | 34.2939 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.2992 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2825 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2819 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 34.2866 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3162 | 46.8614 | 59.9678 | 35.77 | 34.3062 | 32.1868 | 60.0127 | 23.54 | 34.2874 | 32.7494 | 60.0211 | 23.54 | 34.2891 | 20.403 | 60.0028 | 11.31 | 34.2849 | 19.6066 | 60.0177 | 11.31 | 34.3022 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3075 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2909 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2902 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 34.295 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3245 | 46.8321 | 59.9714 | 35.77 | 34.3145 | 32.1868 | 60.0127 | 23.54 | 34.2957 | 32.7494 | 60.0211 | 23.54 | 34.2974 | 20.403 | 60.0028 | 11.31 | 34.2932 | 19.6066 | 60.0189 | 11.31 | 34.3105 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3158 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 34.2992 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 34.2986 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 34.3033 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3328 | 46.8321 | 59.9714 | 35.77 | 34.3228 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.304 | 32.7494 | 60.0211 | 23.54 | 34.3057 | 20.3954 | 60.0028 | 11.31 | 34.3018 | 19.6066 | 60.0189 | 11.31 | 34.3188 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3242 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 34.3075 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3069 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 34.3116 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3411 | 46.8321 | 59.9714 | 35.77 | 34.3311 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3123 | 32.6322 | 60.0211 | 23.54 | 34.3142 | 20.3954 | 60.0028 | 11.31 | 34.3101 | 19.538 | 60.0189 | 11.31 | 34.3271 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3325 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 34.3159 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3152 | 41.8231 | 60.0158 | 31.54 | 34.3199 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3494 | 46.8321 | 59.9714 | 35.77 | 34.3394 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3206 | 32.6322 | 60.0211 | 23.54 | 34.3225 | 20.3903 | 60.0028 | 11.31 | 34.3184 | 19.538 | 60.0189 | 11.31 | 34.3354 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3408 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 34.3242 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3235 | 41.8231 | 60.0158 | 31.54 | 34.3284 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3577 | 46.8485 | 59.9714 | 35.77 | 34.3477 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3291 | 32.4874 | 60.0211 | 23.54 | 34.3308 | 20.3903 | 60.0028 | 11.31 | 34.3267 | 19.538 | 60.0189 | 11.31 | 34.3438 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3491 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 34.3325 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3319 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.3367 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.366 | 46.8485 | 59.9714 | 35.77 | 34.3562 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3374 | 32.4874 | 60.0211 | 23.54 | 34.3391 | 20.3862 | 60.0028 | 11.31 | 34.335 | 19.538 | 60.0189 | 11.31 | 34.3521 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3575 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3408 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3402 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.345 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3745 | 46.8729 | 59.9714 | 35.77 | 34.3645 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3457 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.3474 | 20.3862 | 60.0028 | 11.31 | 34.3433 | 19.5414 | 60.0189 | 11.31 | 34.3604 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3658 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3492 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3485 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.3533 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3828 | 46.8729 | 59.9714 | 35.77 | 34.3728 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.354 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.3557 | 20.3827 | 60.0028 | 11.31 | 34.3516 | 19.5414 | 60.0189 | 11.31 | 34.3687 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3741 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3575 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3569 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.3616 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3911 | 46.8879 | 59.9714 | 35.77 | 34.3811 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3623 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.364 | 20.3827 | 60.0028 | 11.31 | 34.3599 | 19.5453 | 60.0189 | 11.31 | 34.377 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3825 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3658 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3652 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.37 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.3994 | 46.8879 | 59.9714 | 35.77 | 34.3894 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3706 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.3723 | 20.3822 | 60.0028 | 11.31 | 34.3684 | 19.5453 | 60.0189 | 11.31 | 34.3853 | 16.7842 | 59.956 | 6.9
34.3908 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3741 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3735 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.3783 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.4077 | 46.8879 | 59.9714 | 35.77 | 34.3977 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3789 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.3809 | 20.3822 | 60.0028 | 11.31 | 34.3767 | 19.5453 | 60.0189 | 11.31 | 34.3936 | 16.6286 | 59.956 | 6.9
34.3991 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3825 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3819 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.3866 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.416 | 46.8879 | 59.9714 | 35.77 | 34.406 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3872 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.3892 | 20.3781 | 60.0028 | 11.31 | 34.385 | 19.5453 | 60.0189 | 11.31 | 34.4023 | 16.6286 | 59.956 | 6.9
34.4074 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3908 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3902 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 34.3949 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.4246 | 46.8879 | 59.9714 | 35.77 | 34.4143 | 32.1868 | 60.0123 | 23.54 | 34.3958 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.3975 | 20.3781 | 60.0028 | 11.31 | 34.3933 | 19.5453 | 60.0189 | 11.31 | 34.4106 | 16.6212 | 59.956 | 6.9
34.4158 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.3991 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 34.3985 | 41.6847 | 60.0158 | 31.54 | 34.4033 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.4329 | 46.8879 | 59.9714 | 35.77 | 34.4229 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4041 | 32.4984 | 60.0211 | 23.54 | 34.4058 | 20.3928 | 60 | 11.31 | 34.4016 | 19.5453 | 60.0189 | 11.31 | 34.4189 | 16.6212 | 59.956 | 6.9
34.4241 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.4074 | 52.6507 | 60.05 | 43.77 | 34.4069 | 41.6847 | 60.0158 | 31.54 | 34.4116 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 34.4412 | 46.9042 | 59.9714 | 35.77 | 34.4312 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4124 | 32.507 | 60.0211 | 23.54 | 34.4141 | 20.3928 | 60 | 11.31 | 34.4099 | 19.5502 | 60.0189 | 11.31 | 34.4272 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4324 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.4158 | 52.6507 | 60.05 | 43.77 | 34.4152 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4199 | 22.4406 | 60.0255 | 13.31 | 34.4495 | 46.9042 | 59.9714 | 35.77 | 34.4395 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4207 | 32.507 | 60.0211 | 23.54 | 34.4224 | 20.3838 | 60 | 11.31 | 34.4182 | 19.5502 | 60.0189 | 11.31 | 34.4355 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4408 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.4241 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4235 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4282 | 22.4406 | 60.0255 | 13.31 | 34.4578 | 46.9371 | 59.9714 | 35.77 | 34.4478 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.429 | 32.404 | 60.0211 | 23.54 | 34.4307 | 20.3838 | 60 | 11.31 | 34.4265 | 19.5473 | 60.0189 | 11.31 | 34.4438 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4491 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 34.4324 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4319 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4366 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 34.4661 | 46.9371 | 59.9714 | 35.77 | 34.4561 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4373 | 32.404 | 60.0211 | 23.54 | 34.4392 | 20.3803 | 60 | 11.31 | 34.4351 | 19.5473 | 60.0189 | 11.31 | 34.4521 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4574 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 34.4408 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4402 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4449 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 34.4744 | 46.9371 | 59.9714 | 35.77 | 34.4644 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4456 | 32.404 | 60.0211 | 23.54 | 34.4475 | 20.3803 | 60 | 11.31 | 34.4434 | 19.5451 | 60.0189 | 11.31 | 34.4604 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4657 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 34.4491 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4485 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4532 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 34.4829 | 46.9371 | 59.9714 | 35.77 | 34.4727 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4539 | 32.404 | 60.0211 | 23.54 | 34.4558 | 20.4381 | 60 | 11.31 | 34.4517 | 19.5451 | 60.0189 | 11.31 | 34.4688 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4741 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 34.4574 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4568 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4615 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 34.4912 | 46.9534 | 59.9714 | 35.77 | 34.481 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4624 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.4641 | 20.4381 | 60 | 11.31 | 34.46 | 19.5451 | 60.0189 | 11.31 | 34.4771 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4824 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 34.4657 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4652 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.47 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.4995 | 46.9534 | 59.9714 | 35.77 | 34.4895 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4707 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.4724 | 20.4295 | 60 | 11.31 | 34.4683 | 19.5451 | 60.0189 | 11.31 | 34.4854 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4907 | 51.5127 | 60.0336 | 43.77 | 34.4741 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4735 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4783 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5078 | 46.9534 | 59.9714 | 35.77 | 34.4978 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.479 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.4807 | 20.4295 | 60 | 11.31 | 34.4766 | 19.5499 | 60.0189 | 11.31 | 34.4937 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.4991 | 51.5127 | 60.0336 | 43.77 | 34.4824 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4818 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4866 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5161 | 46.9534 | 59.9714 | 35.77 | 34.5061 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4873 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.489 | 20.4072 | 60 | 11.31 | 34.4849 | 19.5499 | 60.0189 | 11.31 | 34.502 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.5074 | 51.4616 | 60.0336 | 43.77 | 34.4907 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4902 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.4949 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5244 | 46.9779 | 59.9753 | 35.77 | 34.5144 | 32.1868 | 60.0122 | 23.54 | 34.4956 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.4973 | 20.4072 | 60 | 11.31 | 34.4932 | 19.5499 | 60.0205 | 11.31 | 34.5107 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.5157 | 51.4616 | 60.0336 | 43.77 | 34.499 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.4985 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.5033 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5327 | 46.9779 | 59.9753 | 35.77 | 34.5227 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5039 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5059 | 20.4146 | 60 | 11.31 | 34.5017 | 19.5499 | 60.0205 | 11.31 | 34.519 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.524 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 34.5074 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.5068 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 34.5116 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5413 | 46.846 | 59.9753 | 35.77 | 34.531 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5122 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5142 | 20.4146 | 60 | 11.31 | 34.51 | 19.5573 | 60.0205 | 11.31 | 34.5273 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.5324 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 34.5157 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 34.5152 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5199 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5496 | 46.846 | 59.9753 | 35.77 | 34.5393 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5205 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5225 | 20.4115 | 60 | 11.31 | 34.5183 | 19.5573 | 60.0205 | 11.31 | 34.5356 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.5407 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 34.524 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 34.5235 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5282 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5579 | 46.8568 | 59.9753 | 35.77 | 34.5476 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5288 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5308 | 20.4115 | 60 | 11.31 | 34.5266 | 19.5573 | 60.0205 | 11.31 | 34.5439 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.549 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 34.5323 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 34.5318 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5365 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5662 | 46.8568 | 59.9753 | 35.77 | 34.5562 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5374 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5391 | 20.4029 | 60 | 11.31 | 34.5349 | 19.5573 | 60.0205 | 11.31 | 34.5522 | 16.5173 | 59.956 | 6.9
34.5574 | 51.5114 | 60.0308 | 43.77 | 34.5407 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 34.5402 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5449 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 34.5745 | 46.7955 | 59.9753 | 35.77 | 34.5645 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5457 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5474 | 20.4029 | 60 | 11.31 | 34.5432 | 19.5573 | 60.0205 | 11.31 | 34.5605 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.5657 | 51.5114 | 60.0308 | 43.77 | 34.549 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 34.5485 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5532 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.5828 | 46.7955 | 59.9753 | 35.77 | 34.5728 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.554 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5557 | 20.4029 | 60 | 11.31 | 34.5515 | 19.5573 | 60.0205 | 11.31 | 34.5688 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.574 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.5573 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 34.5568 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5615 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.5911 | 46.8145 | 59.9753 | 35.77 | 34.5811 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5623 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5642 | 20.4029 | 60 | 11.31 | 34.5598 | 19.5576 | 60.0205 | 11.31 | 34.5771 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.5823 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.5656 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 34.5652 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5698 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.5996 | 46.8145 | 59.9753 | 35.77 | 34.5894 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5706 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5725 | 20.3912 | 60 | 11.31 | 34.5684 | 19.5576 | 60.0205 | 11.31 | 34.5854 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.5907 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.574 | 52.6698 | 60.05 | 43.77 | 34.5735 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5782 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.6079 | 46.8145 | 59.9753 | 35.77 | 34.5977 | 32.1868 | 60.0119 | 23.54 | 34.5789 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5808 | 20.3912 | 60 | 11.31 | 34.5767 | 19.5649 | 60.0205 | 11.31 | 34.5938 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.599 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.5823 | 52.6698 | 60.05 | 43.77 | 34.5818 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5865 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.6162 | 46.8145 | 59.9753 | 35.77 | 34.606 | 32.1766 | 60.0119 | 23.54 | 34.5872 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5891 | 20.3912 | 60 | 11.31 | 34.585 | 19.5649 | 60.0205 | 11.31 | 34.6021 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.6073 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.5906 | 52.5939 | 60.05 | 43.77 | 34.5901 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.5948 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.6245 | 46.8316 | 59.9753 | 35.77 | 34.6143 | 32.1766 | 60.0119 | 23.54 | 34.5955 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.5974 | 20.3912 | 60 | 11.31 | 34.5933 | 19.5649 | 60.0205 | 11.31 | 34.6108 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.6157 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.599 | 52.5939 | 60.05 | 43.77 | 34.5985 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6031 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.6328 | 46.8316 | 59.9753 | 35.77 | 34.6228 | 32.1766 | 60.0119 | 23.54 | 34.604 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.6057 | 20.3842 | 59.9957 | 11.31 | 34.6016 | 19.5649 | 60.0205 | 11.31 | 34.6191 | 16.423 | 59.956 | 6.9
34.624 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.6073 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 34.6068 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6116 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 34.6411 | 46.8316 | 59.9753 | 35.77 | 34.6311 | 32.1766 | 60.0119 | 23.54 | 34.6123 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.614 | 20.3842 | 59.9957 | 11.31 | 34.6099 | 19.5649 | 60.0205 | 11.31 | 34.6274 | 16.4202 | 59.956 | 6.9
34.6323 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.6156 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 34.6151 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6199 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 34.6497 | 46.8316 | 59.9753 | 35.77 | 34.6394 | 32.1766 | 60.0119 | 23.54 | 34.6206 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.6223 | 20.3841 | 59.9957 | 11.31 | 34.6182 | 19.5649 | 60.0205 | 11.31 | 34.6357 | 16.4202 | 59.956 | 6.9
34.6406 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.6239 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 34.6235 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6282 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 34.658 | 46.8316 | 59.9753 | 35.77 | 34.6477 | 32.1766 | 60.0119 | 23.54 | 34.6289 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.6309 | 20.3841 | 59.9957 | 11.31 | 34.6265 | 19.5654 | 60.0205 | 11.31 | 34.644 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.649 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 34.6323 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 34.6318 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6365 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 34.6663 | 46.8316 | 59.9753 | 35.77 | 34.656 | 32.169 | 60.0119 | 23.54 | 34.6372 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.6392 | 20.2756 | 59.9957 | 11.31 | 34.6348 | 19.5654 | 60.0205 | 11.31 | 34.6523 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.6573 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6406 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 34.6401 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6449 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 34.6746 | 46.8411 | 59.9753 | 35.77 | 34.6643 | 32.169 | 60.0119 | 23.54 | 34.6455 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.6475 | 20.2756 | 59.9957 | 11.31 | 34.6433 | 19.5654 | 60.0205 | 11.31 | 34.6606 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.6656 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6489 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 34.6485 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6532 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 34.6829 | 46.8411 | 59.9753 | 35.77 | 34.6726 | 32.169 | 60.0119 | 23.54 | 34.6538 | 32.4136 | 60.0215 | 23.54 | 34.6558 | 20.2756 | 59.9957 | 11.31 | 34.6516 | 19.5654 | 60.0205 | 11.31 | 34.6689 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.674 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6572 | 52.5749 | 60.0488 | 43.77 | 34.6568 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6615 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 34.6912 | 46.8789 | 59.9753 | 35.77 | 34.6809 | 32.169 | 60.0119 | 23.54 | 34.6621 | 32.4136 | 60.0219 | 23.54 | 34.6641 | 20.2756 | 59.9957 | 11.31 | 34.6599 | 19.5604 | 60.0205 | 11.31 | 34.6772 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.6823 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6656 | 52.5749 | 60.0488 | 43.77 | 34.6651 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6698 | 22.3329 | 60.0222 | 13.31 | 34.6995 | 46.8789 | 59.9753 | 35.77 | 34.6895 | 32.1662 | 60.0119 | 23.54 | 34.6707 | 32.4136 | 60.0219 | 23.54 | 34.6724 | 20.2654 | 59.9957 | 11.31 | 34.6682 | 19.5604 | 60.0205 | 11.31 | 34.6855 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.6906 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6739 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 34.6735 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6782 | 22.3329 | 60.0222 | 13.31 | 34.708 | 46.8184 | 59.9753 | 35.77 | 34.6978 | 32.1662 | 60.0119 | 23.54 | 34.679 | 32.416 | 60.0219 | 23.54 | 34.6807 | 20.2654 | 59.9957 | 11.31 | 34.6765 | 19.5604 | 60.0205 | 11.31 | 34.6938 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.6989 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6822 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 34.6818 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6865 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 34.7163 | 46.8184 | 59.9753 | 35.77 | 34.7061 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.6873 | 32.416 | 60.0219 | 23.54 | 34.6892 | 20.2623 | 59.9957 | 11.31 | 34.6848 | 19.5604 | 60.0205 | 11.31 | 34.7021 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.7073 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6905 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 34.6901 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.6948 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 34.7246 | 46.8254 | 59.9789 | 35.77 | 34.7144 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.6956 | 32.416 | 60.0219 | 23.54 | 34.6975 | 20.2623 | 59.9957 | 11.31 | 34.6931 | 19.5604 | 60.0225 | 11.31 | 34.7104 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.7156 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.6989 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 34.6985 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.7031 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 34.7329 | 46.8254 | 59.9789 | 35.77 | 34.7227 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7039 | 32.416 | 60.0219 | 23.54 | 34.7058 | 20.2578 | 59.9957 | 11.31 | 34.7014 | 19.5604 | 60.0225 | 11.31 | 34.7192 | 16.4202 | 59.9552 | 6.9
34.7239 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.7072 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7068 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 34.7115 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 34.7412 | 46.8624 | 59.9789 | 35.77 | 34.731 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7122 | 32.416 | 60.0219 | 23.54 | 34.7141 | 20.2578 | 59.9957 | 11.31 | 34.71 | 19.5604 | 60.0225 | 11.31 | 34.7275 | 16.4161 | 59.9552 | 6.9
34.7323 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.7155 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7151 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7198 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 34.7495 | 46.8624 | 59.9789 | 35.77 | 34.7393 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7205 | 32.416 | 60.0219 | 23.54 | 34.7224 | 20.2575 | 59.9957 | 11.31 | 34.7183 | 19.5604 | 60.0225 | 11.31 | 34.7358 | 16.4161 | 59.9552 | 6.9
34.7406 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.7238 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7234 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7281 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 34.7578 | 46.8952 | 59.9789 | 35.77 | 34.7478 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7288 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.7307 | 20.2575 | 59.9957 | 11.31 | 34.7266 | 19.5604 | 60.0225 | 11.31 | 34.7441 | 16.4161 | 59.9552 | 6.9
34.7489 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 34.7322 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7318 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7365 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 34.7664 | 46.8952 | 59.9789 | 35.77 | 34.7561 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7373 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.739 | 20.2575 | 59.9957 | 11.31 | 34.7349 | 19.5604 | 60.0225 | 11.31 | 34.7524 | 16.4161 | 59.9552 | 6.9
34.7573 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 34.7405 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7401 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7448 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 34.7747 | 46.8952 | 59.9789 | 35.77 | 34.7644 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7456 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.7473 | 20.2575 | 59.9957 | 11.31 | 34.7432 | 19.5648 | 60.0225 | 11.31 | 34.7607 | 16.4161 | 59.9552 | 6.9
34.7656 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 34.7488 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7484 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7532 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 34.783 | 46.8952 | 59.9789 | 35.77 | 34.7727 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7539 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.7559 | 20.2539 | 59.9957 | 11.31 | 34.7515 | 19.5648 | 60.0225 | 11.31 | 34.769 | 16.4161 | 59.9552 | 6.9
34.7739 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 34.7572 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7567 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7615 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 34.7913 | 46.8952 | 59.9789 | 35.77 | 34.781 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7622 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.7642 | 20.2539 | 59.9957 | 11.31 | 34.7598 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.7773 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.7822 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 34.7655 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7651 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7698 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 34.7996 | 46.8952 | 59.9789 | 35.77 | 34.7893 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7705 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.7725 | 20.2507 | 59.9957 | 11.31 | 34.7681 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.7856 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.7906 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 34.7738 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7734 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 34.7781 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 34.8079 | 46.9149 | 59.9789 | 35.77 | 34.7976 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7788 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.7808 | 20.2507 | 59.9957 | 11.31 | 34.7766 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.7939 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.7989 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 34.7821 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 34.7817 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 34.7865 | 22.2704 | 60.0222 | 13.31 | 34.8162 | 46.9149 | 59.9789 | 35.77 | 34.8059 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7871 | 32.4247 | 60.0219 | 23.54 | 34.7891 | 20.2365 | 59.9957 | 11.31 | 34.7849 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.8022 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.8072 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 34.7905 | 52.5566 | 60.0488 | 43.77 | 34.7901 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 34.7948 | 22.2704 | 60.0222 | 13.31 | 34.8247 | 46.8727 | 59.9789 | 35.77 | 34.8145 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.7954 | 32.4242 | 60.0219 | 23.54 | 34.7974 | 20.2365 | 59.9957 | 11.31 | 34.7932 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.8105 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.8156 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 34.7988 | 52.5566 | 60.0488 | 43.77 | 34.7984 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 34.8031 | 22.2505 | 60.0222 | 13.31 | 34.833 | 46.8727 | 59.9789 | 35.77 | 34.8228 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.8037 | 32.4242 | 60.0219 | 23.54 | 34.8057 | 20.2401 | 59.9913 | 11.31 | 34.8015 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.8188 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.8239 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 34.8071 | 52.5566 | 60.0472 | 43.77 | 34.8067 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 34.8114 | 22.2505 | 60.0222 | 13.31 | 34.8413 | 46.8727 | 59.9789 | 35.77 | 34.8311 | 32.1663 | 60.0119 | 23.54 | 34.8123 | 32.4242 | 60.0219 | 23.54 | 34.8142 | 20.2401 | 59.9913 | 11.31 | 34.8098 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.8276 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.8322 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 34.8154 | 52.5566 | 60.0472 | 43.77 | 34.8151 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 34.8198 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 34.8496 | 46.8727 | 59.9789 | 35.77 | 34.8394 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8206 | 32.4242 | 60.0219 | 23.54 | 34.8225 | 20.2401 | 59.9913 | 11.31 | 34.8181 | 19.5682 | 60.0225 | 11.31 | 34.8359 | 16.4132 | 59.9552 | 6.9
34.8405 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8238 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 34.8234 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 34.8281 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 34.8579 | 46.8788 | 59.9789 | 35.77 | 34.8477 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8289 | 32.4242 | 60.0219 | 23.54 | 34.8308 | 20.2401 | 59.9913 | 11.31 | 34.8264 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.8442 | 16.4132 | 59.9548 | 6.9
34.8489 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8321 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 34.8317 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 34.8364 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 34.8662 | 46.8788 | 59.9789 | 35.77 | 34.856 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8372 | 32.4242 | 60.0219 | 23.54 | 34.8391 | 20.2365 | 59.9913 | 11.31 | 34.8347 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.8525 | 16.4132 | 59.9548 | 6.9
34.8572 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8404 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 34.8401 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 34.8447 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 34.8745 | 46.9041 | 59.9789 | 35.77 | 34.8643 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8455 | 32.4354 | 60.0219 | 23.54 | 34.8474 | 20.2365 | 59.9913 | 11.31 | 34.8433 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.8608 | 16.4132 | 59.9548 | 6.9
34.8655 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8488 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 34.8484 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.8531 | 22.3291 | 60.0222 | 13.31 | 34.8831 | 46.9041 | 59.9789 | 35.77 | 34.8726 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8538 | 32.4354 | 60.0219 | 23.54 | 34.8557 | 20.2242 | 59.9913 | 11.31 | 34.8516 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.8691 | 16.4132 | 59.9548 | 6.9
34.8739 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8571 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 34.8567 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.8615 | 22.3291 | 60.0222 | 13.31 | 34.8914 | 46.9064 | 59.9789 | 35.77 | 34.8811 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8621 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.864 | 20.2242 | 59.9913 | 11.31 | 34.8599 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.8774 | 16.4068 | 59.9548 | 6.9
34.8822 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8654 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 34.8651 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.8698 | 22.3291 | 60.0196 | 13.31 | 34.8997 | 46.9064 | 59.9789 | 35.77 | 34.8894 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8704 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.8726 | 20.2242 | 59.9913 | 11.31 | 34.8682 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.8857 | 16.4068 | 59.9548 | 6.9
34.8905 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8737 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 34.8734 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.8781 | 22.3291 | 60.0196 | 13.31 | 34.908 | 46.808 | 59.9789 | 35.77 | 34.8977 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8789 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.8809 | 20.2242 | 59.9913 | 11.31 | 34.8765 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.894 | 16.4068 | 59.9548 | 6.9
34.8988 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.882 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 34.8817 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.8865 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9163 | 46.808 | 59.9789 | 35.77 | 34.906 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8872 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.8892 | 20.2242 | 59.9913 | 11.31 | 34.8848 | 19.3442 | 60.0225 | 11.31 | 34.9023 | 16.4068 | 59.9548 | 6.9
34.9072 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8904 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 34.89 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.8948 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9246 | 46.8155 | 59.9824 | 35.77 | 34.9143 | 32.1708 | 60.0119 | 23.54 | 34.8955 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.8975 | 20.2242 | 59.9913 | 11.31 | 34.8931 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9106 | 16.4068 | 59.9548 | 6.9
34.9155 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.8987 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 34.8984 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.9031 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9329 | 46.8155 | 59.9824 | 35.77 | 34.9226 | 32.1413 | 60.0108 | 23.54 | 34.9038 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9058 | 20.2253 | 59.9913 | 11.31 | 34.9014 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9189 | 16.4068 | 59.9548 | 6.9
34.9238 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.907 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 34.9067 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 34.9114 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9414 | 46.8155 | 59.9824 | 35.77 | 34.9309 | 32.1413 | 60.0108 | 23.54 | 34.9121 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9141 | 20.2253 | 59.9913 | 11.31 | 34.9097 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9277 | 16.4039 | 59.9548 | 6.9
34.9322 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.9154 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 34.915 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.9198 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9497 | 46.8155 | 59.9824 | 35.77 | 34.9392 | 32.1413 | 60.0108 | 23.54 | 34.9204 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9224 | 20.2221 | 59.9913 | 11.31 | 34.9182 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.936 | 16.4039 | 59.9548 | 6.9
34.9405 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.9237 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 34.9234 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.9281 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.958 | 46.8328 | 59.9824 | 35.77 | 34.9478 | 32.1413 | 60.0108 | 23.54 | 34.9287 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9309 | 20.2221 | 59.9913 | 11.31 | 34.9265 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9443 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
34.9488 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 34.932 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 34.9317 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.9364 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9663 | 46.8328 | 59.9824 | 35.77 | 34.9561 | 32.1413 | 60.0108 | 23.54 | 34.937 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9392 | 20.2251 | 59.9913 | 11.31 | 34.9348 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9526 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
34.9572 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.9403 | 52.6567 | 60.0472 | 43.77 | 34.94 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.9447 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9746 | 46.8328 | 59.9824 | 35.77 | 34.9644 | 32.1413 | 60.0108 | 23.54 | 34.9456 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9475 | 20.2251 | 59.9913 | 11.31 | 34.9431 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9609 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
34.9655 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.9487 | 52.6567 | 60.0472 | 43.77 | 34.9484 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.9531 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9829 | 46.8328 | 59.9824 | 35.77 | 34.9727 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 34.9539 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9558 | 20.2206 | 59.9913 | 11.31 | 34.9514 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9692 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
34.9738 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.957 | 52.625 | 60.0472 | 43.77 | 34.9567 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.9614 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 34.9912 | 46.8328 | 59.9824 | 35.77 | 34.981 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 34.9622 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9641 | 20.2206 | 59.9913 | 11.31 | 34.9597 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9775 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
34.9821 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.9653 | 52.625 | 60.0472 | 43.77 | 34.965 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.9697 | 22.2757 | 60.0196 | 13.31 | 34.9998 | 46.8328 | 59.9824 | 35.77 | 34.9893 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 34.9705 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9724 | 20.2175 | 59.9913 | 11.31 | 34.968 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9858 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
34.9905 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.9736 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 34.9734 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 34.978 | 22.2757 | 60.0196 | 13.31 | 35.0081 | 46.8392 | 59.9824 | 35.77 | 34.9976 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 34.9788 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.9807 | 20.2175 | 59.9913 | 11.31 | 34.9763 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 34.9941 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
34.9988 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.982 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 34.9817 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 34.9865 | 22.2551 | 60.0196 | 13.31 | 35.0164 | 46.8392 | 59.9824 | 35.77 | 35.0059 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 34.9871 | 32.4354 | 60.0226 | 23.54 | 34.989 | 20.2139 | 59.9913 | 11.31 | 34.9849 | 19.3461 | 60.0241 | 11.31 | 35.0024 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
35.0071 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.9903 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 34.99 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 34.9948 | 22.2551 | 60.0196 | 13.31 | 35.0247 | 46.8614 | 59.9824 | 35.77 | 35.0144 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 34.9954 | 32.4332 | 60.0226 | 23.54 | 34.9976 | 20.2139 | 59.9913 | 11.31 | 34.9932 | 19.3466 | 60.0241 | 11.31 | 35.0107 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
35.0155 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 34.9986 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 34.9984 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 35.0031 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.033 | 46.8614 | 59.9824 | 35.77 | 35.0227 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0037 | 32.4332 | 60.0226 | 23.54 | 35.0059 | 20.2139 | 59.9882 | 11.31 | 35.0015 | 19.3466 | 60.0241 | 11.31 | 35.019 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
35.0238 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 35.007 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 35.0067 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 35.0114 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.0413 | 46.8614 | 59.9824 | 35.77 | 35.031 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.012 | 32.4332 | 60.0226 | 23.54 | 35.0142 | 20.2139 | 59.9882 | 11.31 | 35.0098 | 19.3466 | 60.0241 | 11.31 | 35.0273 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
35.0321 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 35.0153 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 35.015 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 35.0197 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.0496 | 46.8614 | 59.9824 | 35.77 | 35.0393 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0205 | 32.4332 | 60.0226 | 23.54 | 35.0225 | 20.2139 | 59.9882 | 11.31 | 35.0181 | 19.3466 | 60.0241 | 11.31 | 35.0361 | 16.3984 | 59.9548 | 6.9
35.0404 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 35.0236 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 35.0233 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 35.0281 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.0581 | 46.8614 | 59.9824 | 35.77 | 35.0476 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0288 | 32.439 | 60.0226 | 23.54 | 35.0308 | 20.2139 | 59.9882 | 11.31 | 35.0264 | 19.3466 | 60.0241 | 11.31 | 35.0444 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.0488 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 35.0319 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 35.0317 | 41.6767 | 60.0174 | 31.54 | 35.0364 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.0664 | 46.8614 | 59.9824 | 35.77 | 35.0559 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0371 | 32.439 | 60.0226 | 23.54 | 35.0391 | 20.2109 | 59.9882 | 11.31 | 35.0347 | 19.3466 | 60.0241 | 11.31 | 35.0527 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.0571 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0403 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 35.04 | 41.6767 | 60.0174 | 31.54 | 35.0447 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.0747 | 46.8776 | 59.9824 | 35.77 | 35.0642 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0454 | 32.439 | 60.0226 | 23.54 | 35.0474 | 20.2109 | 59.9882 | 11.31 | 35.043 | 19.3452 | 60.0241 | 11.31 | 35.061 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.0654 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0486 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 35.0483 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 35.053 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.083 | 46.8776 | 59.9824 | 35.77 | 35.0725 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0537 | 32.439 | 60.0226 | 23.54 | 35.0559 | 20.1659 | 59.9882 | 11.31 | 35.0515 | 19.3452 | 60.0241 | 11.31 | 35.0693 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.0738 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0569 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 35.0567 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 35.0614 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 35.0913 | 46.8105 | 59.9824 | 35.77 | 35.0811 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.062 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.0642 | 20.1659 | 59.9882 | 11.31 | 35.0598 | 19.3452 | 60.0241 | 11.31 | 35.0776 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.0821 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0652 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 35.065 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 35.0697 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 35.0996 | 46.8105 | 59.9824 | 35.77 | 35.0894 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0703 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.0725 | 20.1622 | 59.9882 | 11.31 | 35.0681 | 19.3452 | 60.0241 | 11.31 | 35.0859 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.0904 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0736 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 35.0733 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 35.078 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 35.1079 | 46.7536 | 59.9824 | 35.77 | 35.0977 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0786 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.0808 | 20.1622 | 59.9882 | 11.31 | 35.0764 | 19.3452 | 60.0241 | 11.31 | 35.0942 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.0988 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0819 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 35.0817 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 35.0863 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 35.1165 | 46.7536 | 59.9824 | 35.77 | 35.106 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0872 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.0891 | 20.1622 | 59.9882 | 11.31 | 35.0847 | 19.3452 | 60.0241 | 11.31 | 35.1025 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.1071 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0902 | 52.4986 | 60.0448 | 43.77 | 35.09 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 35.0947 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 35.1248 | 46.7536 | 59.986 | 35.77 | 35.1143 | 32.1352 | 60.0108 | 23.54 | 35.0955 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.0974 | 20.1622 | 59.9882 | 11.31 | 35.093 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1108 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.1154 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.0986 | 52.4986 | 60.0448 | 43.77 | 35.0983 | 41.6402 | 60.0174 | 31.54 | 35.103 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1331 | 46.7536 | 59.986 | 35.77 | 35.1226 | 32.1352 | 60.01 | 23.54 | 35.1038 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1057 | 20.1593 | 59.9882 | 11.31 | 35.1013 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1191 | 16.3984 | 59.9544 | 6.9
35.1237 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.1069 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1067 | 41.6402 | 60.0174 | 31.54 | 35.1113 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1414 | 46.7536 | 59.986 | 35.77 | 35.1309 | 32.1352 | 60.01 | 23.54 | 35.1121 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1143 | 20.1593 | 59.9882 | 11.31 | 35.1096 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1274 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1321 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.1152 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.115 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.1196 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1497 | 46.7536 | 59.986 | 35.77 | 35.1392 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1204 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1226 | 20.1548 | 59.9882 | 11.31 | 35.1179 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1362 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1404 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.1235 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1233 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.1281 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.158 | 46.7536 | 59.986 | 35.77 | 35.1477 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1287 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1309 | 20.1548 | 59.9882 | 11.31 | 35.1265 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1445 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1487 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 35.1319 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1317 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.1364 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1663 | 46.7536 | 59.986 | 35.77 | 35.156 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.137 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1392 | 20.1548 | 59.9882 | 11.31 | 35.1348 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1528 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1571 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1402 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.14 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.1447 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1748 | 46.7245 | 59.986 | 35.77 | 35.1643 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1453 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1475 | 20.1548 | 59.9882 | 11.31 | 35.1431 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1611 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1654 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1485 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1483 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.153 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1831 | 46.7245 | 59.986 | 35.77 | 35.1726 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1538 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1558 | 20.1512 | 59.9882 | 11.31 | 35.1514 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1694 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1737 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1568 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1566 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.1614 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1914 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.1809 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1621 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1641 | 20.1512 | 59.9882 | 11.31 | 35.1597 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1777 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.182 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1652 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.165 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.1697 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.1997 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.1892 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1704 | 32.439 | 60.0231 | 23.54 | 35.1726 | 20.1512 | 59.9882 | 11.31 | 35.168 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.186 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1904 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1735 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1733 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 35.178 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 35.208 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.1975 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1787 | 32.4477 | 60.0231 | 23.54 | 35.1809 | 20.1512 | 59.9882 | 11.31 | 35.1763 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.1943 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.1987 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1818 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1816 | 41.6481 | 60.0182 | 31.54 | 35.1863 | 22.31 | 60.0171 | 13.31 | 35.2163 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.2058 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.187 | 32.4477 | 60.0231 | 23.54 | 35.1892 | 20.1483 | 59.9882 | 11.31 | 35.1846 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.2026 | 16.3956 | 59.9544 | 6.9
35.207 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1902 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.19 | 41.6481 | 60.0182 | 31.54 | 35.1947 | 22.31 | 60.0171 | 13.31 | 35.2246 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.2144 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.1953 | 32.4476 | 60.0231 | 23.54 | 35.1975 | 20.1483 | 59.9882 | 11.31 | 35.1931 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.2109 | 16.3958 | 59.9544 | 6.9
35.2154 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.1985 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 35.1983 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.203 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.2332 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.2227 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.2036 | 32.4476 | 60.0231 | 23.54 | 35.2058 | 20.1485 | 59.9858 | 11.31 | 35.2014 | 19.3452 | 60.0245 | 11.31 | 35.2192 | 16.3958 | 59.9544 | 6.9
35.2237 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2068 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 35.2066 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.2113 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.2415 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.231 | 32.1246 | 60.01 | 23.54 | 35.2119 | 32.4476 | 60.0231 | 23.54 | 35.2141 | 20.1485 | 59.9858 | 11.31 | 35.2097 | 19.3472 | 60.0245 | 11.31 | 35.2275 | 16.3958 | 59.9544 | 6.9
35.232 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2151 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 35.215 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.2196 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.2498 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.2393 | 32.0193 | 60.01 | 23.54 | 35.2202 | 32.4476 | 60.0231 | 23.54 | 35.2224 | 20.1485 | 59.9858 | 11.31 | 35.218 | 19.3472 | 60.0245 | 11.31 | 35.2358 | 16.3958 | 59.9544 | 6.9
35.2404 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2235 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 35.2233 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.228 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.2581 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.2476 | 32.0193 | 60.01 | 23.54 | 35.2288 | 32.4572 | 60.0231 | 23.54 | 35.231 | 20.1485 | 59.9858 | 11.31 | 35.2263 | 19.3507 | 60.0245 | 11.31 | 35.2446 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.2487 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2318 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 35.2316 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.2363 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.2664 | 46.7412 | 59.986 | 35.77 | 35.2559 | 32.0193 | 60.01 | 23.54 | 35.2371 | 32.4572 | 60.0231 | 23.54 | 35.2393 | 20.1485 | 59.9858 | 11.31 | 35.2346 | 19.3507 | 60.0245 | 11.31 | 35.2529 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.257 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2401 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.24 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.2446 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.2747 | 46.7461 | 59.986 | 35.77 | 35.2642 | 32.0193 | 60.01 | 23.54 | 35.2454 | 32.4597 | 60.0231 | 23.54 | 35.2476 | 20.1485 | 59.9858 | 11.31 | 35.2429 | 19.3507 | 60.0245 | 11.31 | 35.2612 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.2653 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2484 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.2483 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.2529 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.283 | 46.7461 | 59.986 | 35.77 | 35.2727 | 32.0193 | 60.01 | 23.54 | 35.2537 | 32.4597 | 60.0231 | 23.54 | 35.2559 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.2512 | 19.3507 | 60.0245 | 11.31 | 35.2695 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.2737 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2568 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.2566 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 35.2614 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 35.2915 | 46.7461 | 59.986 | 35.77 | 35.281 | 32.0193 | 60.01 | 23.54 | 35.262 | 32.4597 | 60.0239 | 23.54 | 35.2642 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.2595 | 19.3507 | 60.0245 | 11.31 | 35.2778 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.282 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2651 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.265 | 41.5789 | 60.0182 | 31.54 | 35.2697 | 22.2704 | 60.0146 | 13.31 | 35.2998 | 46.7461 | 59.986 | 35.77 | 35.2893 | 32.0147 | 60.01 | 23.54 | 35.2703 | 32.4597 | 60.0239 | 23.54 | 35.2725 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.2681 | 19.3507 | 60.0245 | 11.31 | 35.2861 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.2903 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2734 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.2733 | 41.5789 | 60.0182 | 31.54 | 35.278 | 22.2704 | 60.0146 | 13.31 | 35.3081 | 46.739 | 59.986 | 35.77 | 35.2976 | 32.0147 | 60.01 | 23.54 | 35.2786 | 32.4597 | 60.0239 | 23.54 | 35.2808 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.2764 | 19.2875 | 60.0245 | 11.31 | 35.2944 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.2987 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 35.2818 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.2816 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 35.2863 | 22.2513 | 60.0146 | 13.31 | 35.3164 | 46.739 | 59.986 | 35.77 | 35.3059 | 32.0147 | 60.01 | 23.54 | 35.2869 | 32.4597 | 60.0239 | 23.54 | 35.2893 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.2847 | 19.2875 | 60.0245 | 11.31 | 35.3027 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.307 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 35.2901 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.2899 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 35.2947 | 22.2513 | 60.0146 | 13.31 | 35.3247 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3142 | 32.0147 | 60.01 | 23.54 | 35.2954 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.2976 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.293 | 19.2875 | 60.0249 | 11.31 | 35.311 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.3153 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 35.2984 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 35.2983 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 35.303 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.333 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3225 | 32.0113 | 60.0095 | 23.54 | 35.3037 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3059 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.3013 | 19.2875 | 60.0249 | 11.31 | 35.3193 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.3237 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 35.3067 | 52.5739 | 60.0423 | 43.77 | 35.3066 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 35.3113 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3413 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3308 | 32.0113 | 60.0095 | 23.54 | 35.312 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3142 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.3096 | 19.2875 | 60.0249 | 11.31 | 35.3276 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.332 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 35.3151 | 52.5739 | 60.0423 | 43.77 | 35.3149 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.3196 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3499 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3394 | 31.9601 | 60.0095 | 23.54 | 35.3203 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3225 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.3179 | 19.2875 | 60.0249 | 11.31 | 35.3359 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.3403 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 35.3234 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 35.3233 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.328 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3582 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3477 | 31.9601 | 60.0095 | 23.54 | 35.3286 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3308 | 20.0535 | 59.9858 | 11.31 | 35.3262 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.3447 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.3486 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 35.3317 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 35.3316 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.3363 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3665 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.356 | 31.9601 | 60.0095 | 23.54 | 35.3369 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3391 | 20.0693 | 59.9858 | 11.31 | 35.3347 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.353 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.357 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.34 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 35.3399 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.3446 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3748 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3643 | 31.9601 | 60.0095 | 23.54 | 35.3452 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3477 | 20.0693 | 59.9858 | 11.31 | 35.343 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.3613 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.3653 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.3484 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 35.3483 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.3529 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3831 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3726 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.3535 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.356 | 20.0693 | 59.9858 | 11.31 | 35.3513 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.3696 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.3736 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.3567 | 52.4812 | 60.0423 | 43.77 | 35.3566 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.3613 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3914 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3809 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.3621 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3643 | 20.0693 | 59.9858 | 11.31 | 35.3596 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.3779 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.382 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.365 | 52.4812 | 60.0423 | 43.77 | 35.3649 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.3696 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.3997 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3892 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.3704 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3726 | 20.0711 | 59.9858 | 11.31 | 35.3679 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.3862 | 16.3958 | 59.9537 | 6.9
35.3903 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.3734 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 35.3732 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 35.3779 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.4082 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.3975 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.3787 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3809 | 20.0711 | 59.9858 | 11.31 | 35.3762 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.3945 | 16.3929 | 59.9537 | 6.9
35.3986 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.3817 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 35.3816 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.3862 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.4165 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.406 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.387 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3892 | 20.0711 | 59.9858 | 11.31 | 35.3845 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.4028 | 16.3929 | 59.9537 | 6.9
35.4069 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.39 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 35.3899 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.3947 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 35.4248 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4143 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.3953 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.3975 | 20.0711 | 59.9858 | 11.31 | 35.3928 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.4111 | 16.3912 | 59.9537 | 6.9
35.4153 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.3983 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 35.3982 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.403 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 35.4331 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4226 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4036 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.406 | 20.0711 | 59.9846 | 11.31 | 35.4014 | 19.2879 | 60.0249 | 11.31 | 35.4194 | 16.3912 | 59.9537 | 6.9
35.4236 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4067 | 52.4956 | 60.0395 | 43.77 | 35.4066 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.4113 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 35.4414 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4309 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4119 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.4143 | 20.0711 | 59.9846 | 11.31 | 35.4097 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.4277 | 16.3912 | 59.9537 | 6.9
35.4319 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.415 | 52.4956 | 60.0395 | 43.77 | 35.4149 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.4196 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 35.4497 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4392 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4202 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.4226 | 20.0711 | 59.9846 | 11.31 | 35.418 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.436 | 16.3912 | 59.9537 | 6.9
35.4403 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4233 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 35.4232 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.428 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 35.458 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4475 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4285 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.4309 | 20.0711 | 59.9846 | 11.31 | 35.4263 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.4443 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.4486 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4317 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 35.4315 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.4363 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 35.4666 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4558 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.437 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.4392 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4346 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.4531 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.4569 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.44 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 35.4399 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 35.4446 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 35.4749 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4641 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4453 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.4475 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4429 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.4614 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.4653 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4483 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 35.4482 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 35.4529 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 35.4832 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4727 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4536 | 32.3987 | 60.0239 | 23.54 | 35.4558 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4512 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.4697 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.4736 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4566 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 35.4565 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 35.4613 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 35.4915 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.481 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4619 | 32.3987 | 60.0247 | 23.54 | 35.4644 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4595 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.478 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.4819 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.465 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 35.4649 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 35.4696 | 22.3068 | 60.0125 | 13.31 | 35.4998 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4893 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4702 | 32.3987 | 60.0247 | 23.54 | 35.4727 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4678 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.4863 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.4902 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4733 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 35.4732 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 35.4779 | 22.3068 | 60.0125 | 13.31 | 35.5081 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.4976 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4785 | 32.3987 | 60.0247 | 23.54 | 35.481 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4763 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.4946 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.4986 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4816 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 35.4815 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 35.4862 | 22.2951 | 60.0125 | 13.31 | 35.5164 | 46.739 | 59.9888 | 35.77 | 35.5059 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4868 | 32.3987 | 60.0247 | 23.54 | 35.4893 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4846 | 19.2859 | 60.0249 | 11.31 | 35.5029 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5069 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4899 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 35.4899 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 35.4946 | 22.2951 | 60.0125 | 13.31 | 35.5249 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5142 | 31.96 | 60.0095 | 23.54 | 35.4951 | 32.3987 | 60.0247 | 23.54 | 35.4976 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.4929 | 19.2909 | 60.0253 | 11.31 | 35.5112 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5152 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 35.4983 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 35.4982 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 35.5029 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 35.5332 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5225 | 31.9524 | 60.0084 | 23.54 | 35.5037 | 32.3987 | 60.0247 | 23.54 | 35.5059 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.5012 | 19.2909 | 60.0253 | 11.31 | 35.5195 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5236 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 35.5066 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 35.5065 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 35.5112 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 35.5415 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5308 | 31.9524 | 60.0084 | 23.54 | 35.512 | 32.4012 | 60.0247 | 23.54 | 35.5142 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.5095 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5278 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5319 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 35.5149 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 35.5149 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 35.5195 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 35.5498 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5393 | 31.9524 | 60.0084 | 23.54 | 35.5203 | 32.4012 | 60.0247 | 23.54 | 35.5227 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.5178 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5361 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5402 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 35.5233 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 35.5232 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 35.528 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 35.5581 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5476 | 31.9524 | 60.0084 | 23.54 | 35.5286 | 32.4012 | 60.0247 | 23.54 | 35.531 | 20.0666 | 59.9846 | 11.31 | 35.5261 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5444 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5485 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 35.5316 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 35.5315 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 35.5363 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 35.5664 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5559 | 31.9524 | 60.0084 | 23.54 | 35.5369 | 32.4012 | 60.0247 | 23.54 | 35.5393 | 20.0709 | 59.9846 | 11.31 | 35.5344 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5532 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5569 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5399 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 35.5399 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 35.5446 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 35.5747 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5642 | 31.9524 | 60.0084 | 23.54 | 35.5452 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.5476 | 20.0709 | 59.9846 | 11.31 | 35.543 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5615 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5652 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5482 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 35.5482 | 41.3581 | 60.0203 | 31.54 | 35.5529 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 35.5833 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5725 | 31.9359 | 60.0084 | 23.54 | 35.5535 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.5559 | 20.0709 | 59.9846 | 11.31 | 35.5513 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5698 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5735 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5566 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 35.5565 | 41.3581 | 60.0203 | 31.54 | 35.5613 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 35.5916 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5808 | 31.9359 | 60.0084 | 23.54 | 35.5618 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.5642 | 20.0709 | 59.9846 | 11.31 | 35.5596 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5781 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5819 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5649 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 35.5648 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.5696 | 22.3836 | 60.0125 | 13.31 | 35.5999 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5891 | 31.9359 | 60.0084 | 23.54 | 35.5703 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.5725 | 20.0738 | 59.9846 | 11.31 | 35.5679 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5864 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5902 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5732 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 35.5732 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.5779 | 22.3836 | 60.0125 | 13.31 | 35.6082 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.5977 | 31.9359 | 60.0084 | 23.54 | 35.5786 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.5811 | 20.0738 | 59.9846 | 11.31 | 35.5762 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.5947 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.5985 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5816 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 35.5815 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.5862 | 22.3637 | 60.0125 | 13.31 | 35.6165 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.606 | 31.9359 | 60.0084 | 23.54 | 35.5869 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.5894 | 20.082 | 59.9846 | 11.31 | 35.5845 | 19.2896 | 60.0253 | 11.31 | 35.603 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.6069 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5899 | 52.4106 | 60.0395 | 43.77 | 35.5898 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.5946 | 22.3637 | 60.0125 | 13.31 | 35.6248 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.6143 | 31.9359 | 60.0084 | 23.54 | 35.5952 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.5977 | 20.082 | 59.9846 | 11.31 | 35.5928 | 19.2937 | 60.0253 | 11.31 | 35.6113 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.6152 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.5982 | 52.4106 | 60.0395 | 43.77 | 35.5982 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6029 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 35.6331 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.6226 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6035 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.606 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6011 | 19.2937 | 60.0253 | 11.31 | 35.6196 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.6235 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6065 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 35.6065 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6112 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 35.6414 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.6309 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6118 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6143 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6094 | 19.2937 | 60.0253 | 11.31 | 35.6279 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.6318 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6149 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 35.6148 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6195 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 35.6499 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.6392 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6201 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6226 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6179 | 19.2937 | 60.0253 | 11.31 | 35.6362 | 16.3912 | 59.9533 | 6.9
35.6402 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6232 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 35.6232 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6279 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 35.6582 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.6475 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6284 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6309 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6262 | 19.2972 | 60.0253 | 11.31 | 35.6445 | 16.394 | 59.9536 | 6.9
35.6485 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6315 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 35.6315 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6362 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 35.6665 | 46.739 | 59.9892 | 35.77 | 35.6558 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6367 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6394 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6345 | 19.2972 | 60.0253 | 11.31 | 35.6528 | 16.394 | 59.9536 | 6.9
35.6568 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6398 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 35.6398 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6445 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 35.6748 | 46.742 | 59.9892 | 35.77 | 35.6643 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6453 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6477 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6428 | 19.2972 | 60.0253 | 11.31 | 35.6616 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.6652 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6482 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 35.6482 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6528 | 22.3047 | 60.0125 | 13.31 | 35.6831 | 46.742 | 59.9892 | 35.77 | 35.6726 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6536 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.656 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6511 | 19.2972 | 60.0253 | 11.31 | 35.6699 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.6735 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6565 | 52.4026 | 60.0359 | 43.77 | 35.6565 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 35.6613 | 22.3047 | 60.0125 | 13.31 | 35.6914 | 46.742 | 59.9892 | 35.77 | 35.6809 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6619 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6643 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6594 | 19.293 | 60.0253 | 11.31 | 35.6782 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.6818 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6648 | 52.4026 | 60.0359 | 43.77 | 35.6648 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 35.6696 | 22.3047 | 60.0095 | 13.31 | 35.6997 | 46.742 | 59.9892 | 35.77 | 35.6892 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6702 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6726 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6677 | 19.293 | 60.0253 | 11.31 | 35.6865 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.6902 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6732 | 52.3909 | 60.0359 | 43.77 | 35.6732 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 35.6779 | 22.3047 | 60.0095 | 13.31 | 35.7083 | 46.742 | 59.9892 | 35.77 | 35.6975 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6785 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6809 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.676 | 19.293 | 60.0253 | 11.31 | 35.6948 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.6985 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6815 | 52.3909 | 60.0359 | 43.77 | 35.6815 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 35.6862 | 22.2847 | 60.0095 | 13.31 | 35.7166 | 46.742 | 59.9892 | 35.77 | 35.7058 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6868 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6892 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6846 | 19.293 | 60.0253 | 11.31 | 35.7031 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7068 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6898 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.6898 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 35.6946 | 22.2847 | 60.0095 | 13.31 | 35.7249 | 46.721 | 59.9884 | 35.77 | 35.7141 | 31.9406 | 60.0084 | 23.54 | 35.6951 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.6975 | 20.082 | 59.985 | 11.31 | 35.6929 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.7114 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7151 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.6982 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.6982 | 41.4161 | 60.0203 | 31.54 | 35.7029 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7332 | 46.721 | 59.9884 | 35.77 | 35.7224 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7034 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7061 | 20.0897 | 59.985 | 11.31 | 35.7012 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.7197 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7235 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.7065 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7065 | 41.4161 | 60.0203 | 31.54 | 35.7112 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7415 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.731 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7119 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7144 | 20.0897 | 59.985 | 11.31 | 35.7095 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.728 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7318 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.7148 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7148 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 35.7195 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7498 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.7393 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7202 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7227 | 20.0897 | 59.985 | 11.31 | 35.7178 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.7363 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7401 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.7231 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7231 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 35.7279 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7581 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.7476 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7285 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.731 | 20.0897 | 59.985 | 11.31 | 35.7261 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.7446 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7485 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.7315 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7314 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 35.7362 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7666 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.7559 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7368 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7393 | 20.0926 | 59.985 | 11.31 | 35.7344 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.7529 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7568 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.7398 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7398 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 35.7445 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7749 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.7642 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7451 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7476 | 20.0926 | 59.985 | 11.31 | 35.7427 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.7617 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7651 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 35.7481 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7481 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 35.7529 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7832 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.7725 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7534 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7559 | 20.0926 | 59.985 | 11.31 | 35.7512 | 19.293 | 60.0261 | 11.31 | 35.77 | 16.4005 | 59.9536 | 6.9
35.7734 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.7564 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7564 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 35.7612 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7915 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.7808 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7617 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7644 | 20.0926 | 59.985 | 11.31 | 35.7595 | 19.2935 | 60.0261 | 11.31 | 35.7783 | 16.4058 | 59.9536 | 6.9
35.7818 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.7648 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 35.7648 | 41.3274 | 60.0224 | 31.54 | 35.7695 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.7998 | 46.7139 | 59.9884 | 35.77 | 35.7891 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.77 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7727 | 20.0961 | 59.985 | 11.31 | 35.7678 | 19.2935 | 60.0261 | 11.31 | 35.7866 | 16.4058 | 59.9536 | 6.9
35.7901 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.7731 | 52.3275 | 60.0359 | 43.77 | 35.7731 | 41.3274 | 60.0224 | 31.54 | 35.7778 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8081 | 46.7187 | 59.9884 | 35.77 | 35.7976 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7786 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.781 | 20.0961 | 59.985 | 11.31 | 35.7761 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.7949 | 16.4058 | 59.9536 | 6.9
35.7984 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.7814 | 52.3275 | 60.0359 | 43.77 | 35.7814 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 35.7863 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8164 | 46.7187 | 59.9884 | 35.77 | 35.8059 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7869 | 32.2985 | 60.0247 | 23.54 | 35.7893 | 20.0961 | 59.985 | 11.31 | 35.7844 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.8032 | 16.4058 | 59.9536 | 6.9
35.8068 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.7898 | 52.3429 | 60.0359 | 43.77 | 35.7898 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 35.7946 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.825 | 46.7187 | 59.9884 | 35.77 | 35.8142 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.7952 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.7976 | 20.0961 | 59.985 | 11.31 | 35.7927 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.8115 | 16.4115 | 59.9536 | 6.9
35.8151 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.7981 | 52.3429 | 60.0359 | 43.77 | 35.7981 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 35.8029 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8333 | 46.7187 | 59.9884 | 35.77 | 35.8225 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.8035 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8059 | 20.1003 | 59.9862 | 11.31 | 35.801 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.8198 | 16.4115 | 59.9536 | 6.9
35.8234 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.8064 | 52.3142 | 60.0323 | 43.77 | 35.8064 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 35.8112 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8416 | 46.7187 | 59.9884 | 35.77 | 35.8308 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.8118 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8142 | 20.1003 | 59.9862 | 11.31 | 35.8093 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.8281 | 16.4115 | 59.9536 | 6.9
35.8318 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.8147 | 52.3142 | 60.0323 | 43.77 | 35.8148 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8196 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8499 | 46.7187 | 59.9884 | 35.77 | 35.8391 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.8201 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8228 | 20.1003 | 59.9862 | 11.31 | 35.8176 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.8364 | 16.4115 | 59.9536 | 6.9
35.8401 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.8231 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 35.8231 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8279 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8582 | 46.723 | 59.9884 | 35.77 | 35.8474 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.8284 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8311 | 20.1003 | 59.9862 | 11.31 | 35.8262 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.8447 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.8484 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 35.8314 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 35.8314 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8362 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8665 | 46.723 | 59.9884 | 35.77 | 35.856 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.8367 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8394 | 20.1032 | 59.9862 | 11.31 | 35.8345 | 19.2955 | 60.0261 | 11.31 | 35.853 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.8567 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.8397 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 35.8398 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8445 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 35.8748 | 46.7519 | 59.9884 | 35.77 | 35.8643 | 31.9243 | 60.0072 | 23.54 | 35.845 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8477 | 20.1032 | 59.9862 | 11.31 | 35.8428 | 18.8169 | 60.0261 | 11.31 | 35.8613 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.8651 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.8481 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 35.8481 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8529 | 22.2581 | 60.0095 | 13.31 | 35.8833 | 46.7519 | 59.9884 | 35.77 | 35.8726 | 31.9079 | 60.0072 | 23.54 | 35.8535 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.856 | 20.1032 | 59.9862 | 11.31 | 35.8511 | 18.8169 | 60.0261 | 11.31 | 35.8701 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.8734 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.8564 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 35.8564 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8612 | 22.2581 | 60.0095 | 13.31 | 35.8916 | 46.7496 | 59.9884 | 35.77 | 35.8809 | 31.9079 | 60.0072 | 23.54 | 35.8618 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8643 | 20.1032 | 59.9862 | 11.31 | 35.8594 | 18.8169 | 60.0261 | 11.31 | 35.8784 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.8817 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.8647 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 35.8647 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8695 | 22.2581 | 60.0078 | 13.31 | 35.8999 | 46.7496 | 59.9884 | 35.77 | 35.8892 | 31.9079 | 60.0072 | 23.54 | 35.8701 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8726 | 20.1002 | 59.9862 | 11.31 | 35.8677 | 18.8169 | 60.0261 | 11.31 | 35.8867 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.8901 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.873 | 52.2145 | 60.0323 | 43.77 | 35.8731 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 35.8778 | 22.2581 | 60.0078 | 13.31 | 35.9082 | 46.7496 | 59.9884 | 35.77 | 35.8975 | 31.9079 | 60.0072 | 23.54 | 35.8784 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8811 | 20.1002 | 59.9862 | 11.31 | 35.876 | 18.8169 | 60.0261 | 11.31 | 35.895 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.8984 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.8814 | 52.2145 | 60.0323 | 43.77 | 35.8814 | 41.3476 | 60.0224 | 31.54 | 35.8862 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 35.9165 | 46.7496 | 59.9884 | 35.77 | 35.9058 | 31.9079 | 60.0072 | 23.54 | 35.8867 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8894 | 20.1002 | 59.9862 | 11.31 | 35.8843 | 18.8169 | 60.0261 | 11.31 | 35.9033 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.9067 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.8897 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 35.8897 | 41.3476 | 60.0224 | 31.54 | 35.8945 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 35.9248 | 46.7418 | 59.9864 | 35.77 | 35.9141 | 31.9079 | 60.0072 | 23.54 | 35.895 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.8977 | 20.1002 | 59.9862 | 11.31 | 35.8928 | 18.8169 | 60.0265 | 11.31 | 35.9116 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.9151 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.898 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 35.8981 | 41.3542 | 60.0224 | 31.54 | 35.9028 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 35.9331 | 46.7418 | 59.9864 | 35.77 | 35.9226 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9033 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.906 | 20.1044 | 59.9862 | 11.31 | 35.9011 | 18.8169 | 60.0265 | 11.31 | 35.9199 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.9234 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.9064 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 35.9064 | 41.3542 | 60.0224 | 31.54 | 35.9111 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 35.9417 | 46.6934 | 59.9864 | 35.77 | 35.9309 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9116 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9143 | 20.1044 | 59.9862 | 11.31 | 35.9094 | 18.8124 | 60.0265 | 11.31 | 35.9282 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.9317 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.9147 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 35.9147 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9196 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 35.95 | 46.6934 | 59.9864 | 35.77 | 35.9392 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9202 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9226 | 20.1073 | 59.9862 | 11.31 | 35.9177 | 18.8124 | 60.0265 | 11.31 | 35.9365 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.94 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.923 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 35.9231 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9279 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 35.9583 | 46.6889 | 59.9864 | 35.77 | 35.9475 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9285 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9309 | 20.1073 | 59.9862 | 11.31 | 35.926 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 35.9448 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.9484 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 35.9314 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 35.9314 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9362 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 35.9666 | 46.6889 | 59.9864 | 35.77 | 35.9558 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9368 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9395 | 20.1108 | 59.9862 | 11.31 | 35.9343 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 35.9531 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.9567 | 51.428 | 60.0259 | 43.77 | 35.9397 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 35.9397 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9445 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 35.9749 | 46.6889 | 59.9864 | 35.77 | 35.9641 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9451 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9478 | 20.1108 | 59.9862 | 11.31 | 35.9426 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 35.9614 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.965 | 51.428 | 60.0259 | 43.77 | 35.948 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 35.948 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9529 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 35.9832 | 46.6889 | 59.9864 | 35.77 | 35.9724 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9534 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9561 | 20.0301 | 59.9862 | 11.31 | 35.9509 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 35.9702 | 16.4115 | 59.954 | 6.9
35.9734 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 35.9563 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 35.9564 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9612 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 35.9915 | 46.6774 | 59.9864 | 35.77 | 35.9807 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9617 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9644 | 20.0301 | 59.9862 | 11.31 | 35.9592 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 35.9785 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
35.9817 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 35.9647 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 35.9647 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9695 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36 | 46.6774 | 59.9864 | 35.77 | 35.9893 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.97 | 32.3083 | 60.0247 | 23.54 | 35.9727 | 20.0301 | 59.9862 | 11.31 | 35.9678 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 35.9868 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
35.99 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 35.973 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 35.973 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 35.9778 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0083 | 46.6774 | 59.9864 | 35.77 | 35.9976 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9783 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 35.981 | 20.0301 | 59.9862 | 11.31 | 35.9761 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 35.9951 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
35.9983 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 35.9813 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 35.9814 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 35.9862 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0166 | 46.6774 | 59.9864 | 35.77 | 36.0059 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9866 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 35.9893 | 20.0364 | 59.9862 | 11.31 | 35.9844 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 36.0034 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
36.0067 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 35.9897 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 35.9897 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 35.9945 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0249 | 46.6774 | 59.9864 | 35.77 | 36.0142 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 35.9951 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 35.9978 | 20.0364 | 59.9862 | 11.31 | 35.9927 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 36.0117 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
36.015 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 35.998 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 35.998 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 36.0028 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0332 | 46.6774 | 59.9864 | 35.77 | 36.0225 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 36.0034 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 36.0061 | 20.0364 | 59.9882 | 11.31 | 36.001 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 36.02 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
36.0233 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0063 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 36.0063 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 36.0111 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0415 | 46.6546 | 59.9864 | 35.77 | 36.0308 | 31.8954 | 60.0068 | 23.54 | 36.0117 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 36.0144 | 20.0364 | 59.9882 | 11.31 | 36.0093 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 36.0283 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
36.0317 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0146 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 36.0147 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 36.0195 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0498 | 46.6546 | 59.9864 | 35.77 | 36.0391 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.02 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 36.0227 | 20.0364 | 59.9882 | 11.31 | 36.0176 | 18.8128 | 60.0265 | 11.31 | 36.0366 | 16.4132 | 59.954 | 6.9
36.04 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.023 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 36.023 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 36.0278 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0581 | 46.6546 | 59.9864 | 35.77 | 36.0474 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0283 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 36.031 | 20.0364 | 59.9882 | 11.31 | 36.0259 | 18.8212 | 60.0265 | 11.31 | 36.0449 | 16.4186 | 59.9548 | 6.9
36.0483 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0313 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 36.0313 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 36.0361 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0667 | 46.6546 | 59.9864 | 35.77 | 36.0559 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0366 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 36.0393 | 20.0364 | 59.9882 | 11.31 | 36.0344 | 18.8212 | 60.0265 | 11.31 | 36.0532 | 16.4186 | 59.9548 | 6.9
36.0567 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0396 | 52.3735 | 60.0286 | 43.77 | 36.0397 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 36.0444 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.075 | 46.6315 | 59.9864 | 35.77 | 36.0642 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0449 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 36.0476 | 20.0364 | 59.9882 | 11.31 | 36.0427 | 18.8212 | 60.0265 | 11.31 | 36.0615 | 16.4243 | 59.9548 | 6.9
36.065 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.048 | 52.3735 | 60.0286 | 43.77 | 36.048 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 36.0529 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0833 | 46.6315 | 59.9864 | 35.77 | 36.0725 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0532 | 32.3079 | 60.0247 | 23.54 | 36.0562 | 20.0439 | 59.9882 | 11.31 | 36.051 | 18.8212 | 60.0265 | 11.31 | 36.0698 | 16.4243 | 59.9548 | 6.9
36.0733 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0563 | 52.3458 | 60.0286 | 43.77 | 36.0563 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 36.0612 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 36.0916 | 46.6033 | 59.9864 | 35.77 | 36.0808 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0618 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.0645 | 20.0439 | 59.9882 | 11.31 | 36.0593 | 18.8252 | 60.0265 | 11.31 | 36.0786 | 16.4243 | 59.9548 | 6.9
36.0816 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0646 | 52.3458 | 60.0286 | 43.77 | 36.0647 | 41.4382 | 60.0236 | 31.54 | 36.0695 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.0999 | 46.6033 | 59.9864 | 35.77 | 36.0891 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0701 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.0728 | 20.0474 | 59.9882 | 11.31 | 36.0676 | 18.8252 | 60.0265 | 11.31 | 36.0869 | 16.4243 | 59.9548 | 6.9
36.09 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0729 | 52.3123 | 60.0286 | 43.77 | 36.073 | 41.4382 | 60.0236 | 31.54 | 36.0779 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1082 | 46.6033 | 59.9864 | 35.77 | 36.0974 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0784 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.0811 | 20.0474 | 59.9882 | 11.31 | 36.0759 | 18.8252 | 60.0265 | 11.31 | 36.0952 | 16.4243 | 59.9548 | 6.9
36.0983 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0813 | 52.3123 | 60.0286 | 43.77 | 36.0813 | 41.4593 | 60.0236 | 31.54 | 36.0862 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1165 | 46.6033 | 59.9864 | 35.77 | 36.1057 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.0867 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.0894 | 20.0474 | 59.9882 | 11.31 | 36.0842 | 18.8252 | 60.0265 | 11.31 | 36.1035 | 16.4243 | 59.9548 | 6.9
36.1066 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0896 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 36.0897 | 41.4593 | 60.0236 | 31.54 | 36.0945 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.125 | 46.6166 | 59.9836 | 35.77 | 36.1143 | 31.9002 | 60.0068 | 23.54 | 36.095 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.0977 | 20.0474 | 59.9882 | 11.31 | 36.0925 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1118 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.115 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.0979 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 36.098 | 41.3665 | 60.0236 | 31.54 | 36.1028 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1333 | 46.6166 | 59.9836 | 35.77 | 36.1226 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1033 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.106 | 20.0474 | 59.9882 | 11.31 | 36.1008 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1201 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1233 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.1063 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 36.1063 | 41.3665 | 60.0236 | 31.54 | 36.1112 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1416 | 46.646 | 59.9836 | 35.77 | 36.1309 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1116 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.1145 | 20.0474 | 59.9882 | 11.31 | 36.1094 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1284 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1316 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.1146 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 36.1147 | 41.2692 | 60.0256 | 31.54 | 36.1195 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1499 | 46.646 | 59.9836 | 35.77 | 36.1392 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1199 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.1228 | 20.0503 | 59.9882 | 11.31 | 36.1177 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1367 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.14 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.1229 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 36.123 | 41.2692 | 60.0256 | 31.54 | 36.1278 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1582 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.1475 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1284 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.1311 | 20.0503 | 59.9882 | 11.31 | 36.126 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.145 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1483 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 36.1313 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 36.1313 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 36.1361 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1665 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.1558 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1367 | 32.3079 | 60.0251 | 23.54 | 36.1394 | 20.0537 | 59.9882 | 11.31 | 36.1343 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1533 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1566 | 51.3436 | 60.0247 | 43.77 | 36.1396 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 36.1396 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 36.1445 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1748 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.1641 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.145 | 32.3058 | 60.0251 | 23.54 | 36.1477 | 20.0537 | 59.9882 | 11.31 | 36.1426 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1616 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1649 | 51.3436 | 60.0247 | 43.77 | 36.1479 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 36.1479 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 36.1528 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1833 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.1724 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1533 | 32.3058 | 60.0251 | 23.54 | 36.156 | 20.0537 | 59.9882 | 11.31 | 36.1509 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1699 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1733 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.1562 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 36.1563 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 36.1611 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.1917 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.1809 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1616 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.1643 | 20.0537 | 59.9882 | 11.31 | 36.1592 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1782 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1816 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.1646 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 36.1646 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 36.1694 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.2 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.1892 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1699 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.1729 | 20.0507 | 59.9882 | 11.31 | 36.1675 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.187 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1899 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.1729 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 36.1729 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 36.1779 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.2083 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.1975 | 31.9002 | 60.006 | 23.54 | 36.1782 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.1812 | 20.0507 | 59.9882 | 11.31 | 36.176 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.1953 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.1983 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.1812 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 36.1813 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 36.1862 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.2166 | 46.6361 | 59.9836 | 35.77 | 36.2058 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.1865 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.1895 | 20.0582 | 59.9882 | 11.31 | 36.1843 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2036 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.2066 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.1896 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 36.1896 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 36.1945 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.2249 | 46.6187 | 59.9836 | 35.77 | 36.2141 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.1948 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.1978 | 20.0582 | 59.9882 | 11.31 | 36.1926 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2119 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.2149 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.1979 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 36.1979 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 36.2028 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.2332 | 46.6187 | 59.9836 | 35.77 | 36.2224 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2034 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.2061 | 20.0386 | 59.9909 | 11.31 | 36.2009 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2202 | 16.4307 | 59.9548 | 6.9
36.2233 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2062 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2063 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 36.2112 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 36.2417 | 46.6187 | 59.9836 | 35.77 | 36.2307 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2117 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.2144 | 20.0386 | 59.9909 | 11.31 | 36.2092 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2285 | 16.4336 | 59.9548 | 6.9
36.2316 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2145 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2146 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 36.2195 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 36.25 | 46.6187 | 59.9836 | 35.77 | 36.239 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.22 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.2227 | 20.0386 | 59.9909 | 11.31 | 36.2175 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2368 | 16.4336 | 59.9548 | 6.9
36.2399 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2229 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2229 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 36.2278 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 36.2583 | 46.6187 | 59.9836 | 35.77 | 36.2476 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2283 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.2312 | 20.0386 | 59.9909 | 11.31 | 36.2258 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2451 | 16.4336 | 59.9556 | 6.9
36.2482 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2312 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2313 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 36.2361 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 36.2666 | 46.6187 | 59.9836 | 35.77 | 36.2559 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2366 | 32.317 | 60.0251 | 23.54 | 36.2395 | 20.0422 | 59.9909 | 11.31 | 36.2341 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2534 | 16.4336 | 59.9556 | 6.9
36.2566 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2395 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2396 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 36.2445 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 36.2749 | 46.5257 | 59.9836 | 35.77 | 36.2642 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2449 | 32.3218 | 60.0251 | 23.54 | 36.2478 | 20.0422 | 59.9909 | 11.31 | 36.2424 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2617 | 16.4336 | 59.9556 | 6.9
36.2649 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2479 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2479 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 36.2528 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 36.2832 | 46.5257 | 59.9836 | 35.77 | 36.2725 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2532 | 32.3218 | 60.0251 | 23.54 | 36.2561 | 20.0453 | 59.9909 | 11.31 | 36.251 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.27 | 16.4336 | 59.9556 | 6.9
36.2732 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2562 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2563 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 36.2611 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 36.2915 | 46.5216 | 59.9836 | 35.77 | 36.2808 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2615 | 32.3218 | 60.0254 | 23.54 | 36.2644 | 20.0453 | 59.9909 | 11.31 | 36.2593 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2783 | 16.4336 | 59.9556 | 6.9
36.2816 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2645 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 36.2646 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 36.2694 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3 | 46.5216 | 59.9836 | 35.77 | 36.2891 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.27 | 32.3218 | 60.0254 | 23.54 | 36.2727 | 20.0499 | 59.9909 | 11.31 | 36.2676 | 18.8252 | 60.0277 | 11.31 | 36.2871 | 16.4336 | 59.9556 | 6.9
36.2899 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2729 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 36.2729 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 36.2778 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3083 | 46.5216 | 59.9836 | 35.77 | 36.2974 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2783 | 32.3218 | 60.0254 | 23.54 | 36.281 | 20.0499 | 59.9909 | 11.31 | 36.2759 | 18.8257 | 60.0277 | 11.31 | 36.2954 | 16.4389 | 59.9556 | 6.9
36.2982 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2812 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 36.2812 | 41.3644 | 60.0256 | 31.54 | 36.2861 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3167 | 46.5216 | 59.9836 | 35.77 | 36.3059 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2866 | 32.3218 | 60.0254 | 23.54 | 36.2893 | 20.0499 | 59.9909 | 11.31 | 36.2842 | 18.8257 | 60.0277 | 11.31 | 36.3037 | 16.4389 | 59.9556 | 6.9
36.3066 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2895 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 36.2896 | 41.3644 | 60.0256 | 31.54 | 36.2944 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.325 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3142 | 31.7908 | 60.006 | 23.54 | 36.2949 | 32.3218 | 60.0254 | 23.54 | 36.2979 | 20.0499 | 59.9909 | 11.31 | 36.2925 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.312 | 16.4389 | 59.9556 | 6.9
36.3149 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.2978 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 36.2979 | 41.3879 | 60.0256 | 31.54 | 36.3029 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3333 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3225 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3032 | 32.3218 | 60.0254 | 23.54 | 36.3062 | 20.0535 | 59.9909 | 11.31 | 36.3008 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3203 | 16.4389 | 59.9556 | 6.9
36.3232 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.3062 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 36.3062 | 41.3879 | 60.0256 | 31.54 | 36.3112 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3416 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3308 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3115 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3145 | 20.0535 | 59.9909 | 11.31 | 36.3091 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3286 | 16.4389 | 59.9556 | 6.9
36.3315 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.3145 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 36.3145 | 41.3879 | 60.0269 | 31.54 | 36.3195 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3499 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3391 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3198 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3228 | 20.0566 | 59.9909 | 11.31 | 36.3176 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3369 | 16.4389 | 59.9556 | 6.9
36.3399 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.3228 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 36.3229 | 41.3879 | 60.0269 | 31.54 | 36.3278 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3584 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3474 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3281 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3311 | 20.0566 | 59.9909 | 11.31 | 36.3259 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3452 | 16.4377 | 59.9556 | 6.9
36.3482 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 36.3312 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 36.3312 | 41.3882 | 60.0269 | 31.54 | 36.3362 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3667 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3557 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3364 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3394 | 20.0566 | 59.9909 | 11.31 | 36.3342 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3535 | 16.4377 | 59.9556 | 6.9
36.3565 | 51.4322 | 60.0226 | 43.77 | 36.3395 | 52.2849 | 60.0257 | 43.77 | 36.3395 | 41.3882 | 60.0269 | 31.54 | 36.3445 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.375 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.364 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.345 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3477 | 20.0566 | 59.9909 | 11.31 | 36.3425 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3618 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.3649 | 51.4322 | 60.0226 | 43.77 | 36.3478 | 52.2849 | 60.0257 | 43.77 | 36.3479 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.3528 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3833 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3726 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3533 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3562 | 20.0566 | 59.9909 | 11.31 | 36.3508 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3701 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.3732 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.3562 | 52.252 | 60.0257 | 43.77 | 36.3562 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.3611 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3916 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3809 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3616 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3645 | 20.0566 | 59.9909 | 11.31 | 36.3591 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3784 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.3815 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.3645 | 52.252 | 60.0257 | 43.77 | 36.3645 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.3695 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.3999 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3892 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3699 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3728 | 20.0602 | 59.9909 | 11.31 | 36.3674 | 18.8257 | 60.0285 | 11.31 | 36.3867 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.3899 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.3728 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 36.3729 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.3778 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4082 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.3975 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3782 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3811 | 20.0602 | 59.9909 | 11.31 | 36.3757 | 18.8231 | 60.0285 | 11.31 | 36.3955 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.3982 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.3811 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 36.3812 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.3861 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4167 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.4058 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3865 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3894 | 20.0632 | 59.9909 | 11.31 | 36.384 | 18.8231 | 60.0285 | 11.31 | 36.4038 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.4065 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.3895 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 36.3895 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.3944 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.425 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.4141 | 31.7908 | 60.0056 | 23.54 | 36.3948 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.3977 | 20.0632 | 59.9909 | 11.31 | 36.3926 | 18.8231 | 60.0285 | 11.31 | 36.4121 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.4148 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.3978 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 36.3979 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.4028 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4333 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.4224 | 31.7827 | 60.0056 | 23.54 | 36.4031 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.406 | 20.0678 | 59.9933 | 11.31 | 36.4009 | 18.8231 | 60.0285 | 11.31 | 36.4204 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.4232 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4061 | 52.2811 | 60.0221 | 43.77 | 36.4062 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.4111 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4417 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.4307 | 31.7827 | 60.0056 | 23.54 | 36.4116 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.4146 | 20.0678 | 59.9933 | 11.31 | 36.4092 | 18.8231 | 60.0285 | 11.31 | 36.4287 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.4315 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4145 | 52.2811 | 60.0221 | 43.77 | 36.4145 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.4194 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.45 | 46.5216 | 59.9825 | 35.77 | 36.4392 | 31.7827 | 60.0056 | 23.54 | 36.4199 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.4229 | 20.0715 | 59.9933 | 11.31 | 36.4175 | 18.8231 | 60.0285 | 11.31 | 36.437 | 16.3779 | 59.9556 | 6.9
36.4398 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4228 | 52.2548 | 60.0221 | 43.77 | 36.4229 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 36.4277 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4583 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.4475 | 31.7827 | 60.0056 | 23.54 | 36.4282 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.4312 | 20.0715 | 59.9933 | 11.31 | 36.4258 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.4453 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.4482 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4311 | 52.2548 | 60.0221 | 43.77 | 36.4312 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 36.4362 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4666 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.4558 | 31.7827 | 60.0056 | 23.54 | 36.4365 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.4395 | 20.0715 | 59.9933 | 11.31 | 36.4341 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.4536 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.4565 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4395 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 36.4395 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 36.4445 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4751 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.4641 | 31.7827 | 60.0056 | 23.54 | 36.4448 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.4478 | 20.0715 | 59.9933 | 11.31 | 36.4424 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.4619 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.4648 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4478 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 36.4478 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 36.4528 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4834 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.4724 | 31.7305 | 60.0056 | 23.54 | 36.4531 | 32.1782 | 60.0254 | 23.54 | 36.4561 | 20.0745 | 59.9933 | 11.31 | 36.4507 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.4702 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.4732 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4561 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 36.4561 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 36.4611 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 36.4917 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.4807 | 31.7305 | 60.0056 | 23.54 | 36.4614 | 32.1782 | 60.0259 | 23.54 | 36.4644 | 20.0745 | 59.9933 | 11.31 | 36.4592 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.4785 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.4815 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4644 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 36.4645 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 36.4695 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.5 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.489 | 31.7305 | 60.0056 | 23.54 | 36.4697 | 32.1782 | 60.0259 | 23.54 | 36.4729 | 20.0745 | 59.9933 | 11.31 | 36.4675 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.4868 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.4898 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4728 | 52.3585 | 60.0221 | 43.77 | 36.4728 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 36.4778 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.5083 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.4973 | 31.7305 | 60.0056 | 23.54 | 36.4783 | 32.1968 | 60.0259 | 23.54 | 36.4812 | 20.0745 | 59.9933 | 11.31 | 36.4758 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.4956 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.4981 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4811 | 52.3585 | 60.0221 | 43.77 | 36.4811 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 36.4861 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.5166 | 46.5144 | 59.9825 | 35.77 | 36.5059 | 31.7305 | 60.0056 | 23.54 | 36.4866 | 32.1968 | 60.0259 | 23.54 | 36.4895 | 20.0782 | 59.9933 | 11.31 | 36.4841 | 18.8271 | 60.0285 | 11.31 | 36.5039 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.5065 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4894 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.4895 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 36.4944 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.5249 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5142 | 31.7305 | 60.0056 | 23.54 | 36.4949 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.4978 | 20.0782 | 59.9933 | 11.31 | 36.4924 | 18.8271 | 60.0289 | 11.31 | 36.5122 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.5148 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.4978 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.4978 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 36.5028 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.5334 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5225 | 31.725 | 60.0056 | 23.54 | 36.5032 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5061 | 20.0812 | 59.9933 | 11.31 | 36.5007 | 18.8271 | 60.0289 | 11.31 | 36.5205 | 16.3779 | 59.9564 | 6.9
36.5231 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.5061 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.5061 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 36.5111 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.5417 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5308 | 31.725 | 60.0056 | 23.54 | 36.5115 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5144 | 20.0812 | 59.9933 | 11.31 | 36.509 | 18.8271 | 60.0289 | 11.31 | 36.5288 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5315 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 36.5144 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.5145 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5194 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.55 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5391 | 31.725 | 60.0056 | 23.54 | 36.5198 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5227 | 20.0812 | 59.9933 | 11.31 | 36.5173 | 18.8271 | 60.0289 | 11.31 | 36.5371 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5398 | 51.2985 | 60.0226 | 43.77 | 36.5228 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.5228 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5278 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 36.5583 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5474 | 31.725 | 60.0056 | 23.54 | 36.5281 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.531 | 20.0812 | 59.9933 | 11.31 | 36.5256 | 18.8271 | 60.0289 | 11.31 | 36.5454 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5481 | 51.2985 | 60.0226 | 43.77 | 36.5311 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.5311 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5361 | 22.2472 | 60.0054 | 13.31 | 36.5667 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5557 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5364 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5396 | 20.0848 | 59.9933 | 11.31 | 36.5342 | 18.8271 | 60.0289 | 11.31 | 36.5537 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5565 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 36.5394 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.5395 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5444 | 22.2472 | 60.0054 | 13.31 | 36.575 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5642 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5447 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5479 | 20.0848 | 59.9933 | 11.31 | 36.5425 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.562 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5648 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 36.5477 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 36.5478 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5527 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 36.5833 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5725 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5532 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5562 | 20.0191 | 59.9933 | 11.31 | 36.5508 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.5703 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5731 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 36.5561 | 52.2926 | 60.0221 | 43.77 | 36.5561 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5612 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 36.5918 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5808 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5615 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5645 | 20.0191 | 59.9933 | 11.31 | 36.5591 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.5786 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5814 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 36.5644 | 52.2926 | 60.0221 | 43.77 | 36.5645 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5695 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 36.6001 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5891 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5698 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5728 | 20.0157 | 59.9933 | 11.31 | 36.5674 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.5869 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5898 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.5727 | 52.2911 | 60.0221 | 43.77 | 36.5728 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5778 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 36.6084 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.5974 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5781 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5811 | 20.0157 | 59.9933 | 11.31 | 36.5757 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.5952 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.5981 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.5811 | 52.2911 | 60.0221 | 43.77 | 36.5811 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5861 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6167 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6057 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5864 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5894 | 20.0131 | 59.9933 | 11.31 | 36.584 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.604 | 16.3897 | 59.9564 | 6.9
36.6064 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.5894 | 52.2382 | 60.0221 | 43.77 | 36.5894 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.5945 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.625 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.614 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.5947 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.5979 | 20.0131 | 59.9933 | 11.31 | 36.5923 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.6123 | 16.3954 | 59.9564 | 6.9
36.6148 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.5977 | 52.2382 | 60.0221 | 43.77 | 36.5978 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.6028 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6333 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6223 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.603 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.6062 | 19.9069 | 59.9964 | 11.31 | 36.6008 | 18.8275 | 60.0289 | 11.31 | 36.6206 | 16.3954 | 59.9564 | 6.9
36.6231 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.606 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 36.6061 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 36.6111 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6416 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6309 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.6113 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.6145 | 19.9069 | 59.9964 | 11.31 | 36.6091 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.6289 | 16.3954 | 59.9564 | 6.9
36.6314 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6144 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 36.6144 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6194 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6501 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6392 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.6199 | 32.1386 | 60.0259 | 23.54 | 36.6228 | 19.9069 | 59.9964 | 11.31 | 36.6174 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.6372 | 16.3954 | 59.9564 | 6.9
36.6398 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6227 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 36.6227 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6278 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6584 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6475 | 31.708 | 60.0056 | 23.54 | 36.6282 | 32.1499 | 60.0259 | 23.54 | 36.6311 | 19.9069 | 59.9964 | 11.31 | 36.6257 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.6455 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.6481 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.631 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 36.6311 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6361 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6667 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6558 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.6365 | 32.1499 | 60.0259 | 23.54 | 36.6394 | 19.9069 | 59.9964 | 11.31 | 36.634 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.6538 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.6564 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6394 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 36.6394 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6444 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.675 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6641 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.6448 | 32.1499 | 60.0259 | 23.54 | 36.6477 | 19.9069 | 59.9964 | 11.31 | 36.6423 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.6621 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.6648 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6477 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 36.6477 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6527 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6833 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6724 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.6531 | 32.1499 | 60.0259 | 23.54 | 36.6562 | 19.91 | 59.9964 | 11.31 | 36.6506 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.6704 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.6731 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.656 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 36.6561 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6611 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 36.6917 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6807 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.6614 | 32.1499 | 60.0267 | 23.54 | 36.6646 | 19.91 | 59.9964 | 11.31 | 36.6589 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.6787 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.6814 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6644 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 36.6644 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6694 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 36.7002 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.689 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.6697 | 32.1499 | 60.0267 | 23.54 | 36.6729 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.6672 | 18.8841 | 60.0289 | 11.31 | 36.687 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.6897 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6727 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 36.6727 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6777 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 36.7085 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.6975 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.678 | 32.1548 | 60.0267 | 23.54 | 36.6812 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.6758 | 18.8878 | 60.0289 | 11.31 | 36.6953 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.6981 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.681 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 36.6811 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.686 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 36.7168 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7058 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.6863 | 32.1548 | 60.0267 | 23.54 | 36.6895 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.6841 | 18.8878 | 60.0289 | 11.31 | 36.7036 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.7064 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6894 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 36.6894 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 36.6945 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 36.7251 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7141 | 31.6984 | 60.0056 | 23.54 | 36.6948 | 32.0523 | 60.0267 | 23.54 | 36.6978 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.6924 | 18.8878 | 60.0293 | 11.31 | 36.7124 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.7147 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.6977 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 36.6977 | 41.335 | 60.0281 | 31.54 | 36.7028 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 36.7334 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7224 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7031 | 32.0523 | 60.0267 | 23.54 | 36.7061 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.7007 | 18.8878 | 60.0293 | 11.31 | 36.7207 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.7231 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.706 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 36.7061 | 41.335 | 60.0281 | 31.54 | 36.7111 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 36.7417 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7307 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7114 | 32.0523 | 60.0267 | 23.54 | 36.7144 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.709 | 18.8918 | 60.0293 | 11.31 | 36.729 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.7314 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.7144 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 36.7144 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7195 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 36.75 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.739 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7197 | 32.0523 | 60.0267 | 23.54 | 36.7229 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.7173 | 18.8918 | 60.0293 | 11.31 | 36.7373 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.7397 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.7227 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 36.7227 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7278 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 36.7585 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7473 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.728 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7312 | 19.9184 | 59.9964 | 11.31 | 36.7256 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.7456 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.7481 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 36.731 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 36.731 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7361 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 36.7668 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7559 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7363 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7395 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.7339 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.7539 | 16.3954 | 59.9567 | 6.9
36.7564 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 36.7393 | 52.2119 | 60.0188 | 43.77 | 36.7393 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7444 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 36.7751 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7642 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7446 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7478 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.7424 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.7622 | 16.4008 | 59.9567 | 6.9
36.7647 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 36.7477 | 52.2119 | 60.0188 | 43.77 | 36.7477 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7528 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.7834 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7725 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7529 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7561 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.7507 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.7705 | 16.4008 | 59.9567 | 6.9
36.773 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 36.756 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 36.756 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7611 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.7917 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7808 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7615 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7644 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.759 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.7788 | 16.4073 | 59.9567 | 6.9
36.7814 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 36.7643 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 36.7643 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7694 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7891 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7698 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7727 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.7673 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.7871 | 16.4073 | 59.9567 | 6.9
36.7897 | 51.3274 | 60.0186 | 43.77 | 36.7727 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 36.7727 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 36.7777 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8083 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.7974 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7781 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7812 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.7756 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.7954 | 16.4073 | 59.9567 | 6.9
36.798 | 51.3274 | 60.0186 | 43.77 | 36.781 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 36.781 | 41.3564 | 60.0285 | 31.54 | 36.7861 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8169 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.8057 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7864 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7896 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.7839 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.8037 | 16.4073 | 59.9567 | 6.9
36.8064 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 36.7893 | 52.1547 | 60.0188 | 43.77 | 36.7893 | 41.3564 | 60.0285 | 31.54 | 36.7944 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8252 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.814 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.7947 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.7979 | 19.8564 | 59.9964 | 11.31 | 36.7922 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.8125 | 16.4079 | 59.9567 | 6.9
36.8147 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 36.7977 | 52.1547 | 60.0188 | 43.77 | 36.7977 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 36.8027 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8335 | 46.5144 | 59.9816 | 35.77 | 36.8225 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.803 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.8062 | 19.8564 | 59.9984 | 11.31 | 36.8005 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.8208 | 16.4079 | 59.9567 | 6.9
36.823 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 36.806 | 52.1547 | 60.0155 | 43.77 | 36.806 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 36.811 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8418 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8308 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8113 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.8145 | 19.8564 | 59.9984 | 11.31 | 36.8088 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.8291 | 16.4079 | 59.9567 | 6.9
36.8314 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 36.8143 | 52.1547 | 60.0155 | 43.77 | 36.8143 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 36.8195 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8501 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8391 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8196 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.8228 | 19.8596 | 59.9984 | 11.31 | 36.8174 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.8374 | 16.4079 | 59.9567 | 6.9
36.8397 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 36.8226 | 52.1767 | 60.0155 | 43.77 | 36.8227 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 36.8278 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8584 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8474 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8279 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.8311 | 19.8596 | 59.9984 | 11.31 | 36.8257 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.8457 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.848 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 36.831 | 52.1767 | 60.0155 | 43.77 | 36.831 | 41.1631 | 60.0285 | 31.54 | 36.8361 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8667 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8557 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8364 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.8394 | 19.8643 | 59.9984 | 11.31 | 36.834 | 18.8922 | 60.0293 | 11.31 | 36.854 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.8564 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.8393 | 52.1604 | 60.0155 | 43.77 | 36.8393 | 41.1631 | 60.0285 | 31.54 | 36.8444 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8752 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.864 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8447 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.8479 | 19.8643 | 59.9984 | 11.31 | 36.8423 | 18.8972 | 60.0293 | 11.31 | 36.8623 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.8647 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.8476 | 52.1604 | 60.0155 | 43.77 | 36.8477 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.8528 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8835 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8723 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.853 | 32.0621 | 60.0267 | 23.54 | 36.8562 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.8506 | 18.8972 | 60.0293 | 11.31 | 36.8706 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.873 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.856 | 52.1024 | 60.0155 | 43.77 | 36.856 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.8611 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 36.8918 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8806 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8613 | 32.0621 | 60.0271 | 23.54 | 36.8645 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.8589 | 18.9051 | 60.0293 | 11.31 | 36.8789 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.8813 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.8643 | 52.1024 | 60.0155 | 43.77 | 36.8643 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.8694 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9001 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8892 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8696 | 32.0621 | 60.0271 | 23.54 | 36.8728 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.8672 | 18.9051 | 60.0293 | 11.31 | 36.8872 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.8897 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.8726 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.8726 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.8777 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9084 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.8975 | 31.6984 | 60.0052 | 23.54 | 36.8779 | 32.0621 | 60.0271 | 23.54 | 36.8811 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.8755 | 18.9051 | 60.0293 | 11.31 | 36.8955 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.898 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.881 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.881 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.8861 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9167 | 46.5236 | 59.9816 | 35.77 | 36.9058 | 31.6968 | 60.0052 | 23.54 | 36.8862 | 32.0621 | 60.0271 | 23.54 | 36.8894 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.8838 | 18.9051 | 60.0293 | 11.31 | 36.9038 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.9063 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.8893 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.8893 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.8944 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.925 | 46.5236 | 59.9812 | 35.77 | 36.9141 | 31.6968 | 60.0052 | 23.54 | 36.8945 | 32.0621 | 60.0271 | 23.54 | 36.8977 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.8923 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9121 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.9147 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.8976 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.8976 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.9027 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9336 | 46.5236 | 59.9812 | 35.77 | 36.9224 | 31.6968 | 60.0044 | 23.54 | 36.9031 | 32.0621 | 60.0271 | 23.54 | 36.9062 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.9006 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9209 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.923 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.906 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.9059 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 36.9111 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9419 | 46.5236 | 59.9812 | 35.77 | 36.9307 | 31.6968 | 60.0044 | 23.54 | 36.9114 | 32.0611 | 60.0271 | 23.54 | 36.9146 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.9089 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9292 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.9313 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 36.9143 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.9143 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9194 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9502 | 46.5236 | 59.9812 | 35.77 | 36.939 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9197 | 32.0611 | 60.0271 | 23.54 | 36.9229 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.9172 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9375 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.9397 | 51.2523 | 60.0186 | 43.77 | 36.9226 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.9226 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9277 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9585 | 46.5236 | 59.9812 | 35.77 | 36.9475 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.928 | 32.0611 | 60.0271 | 23.54 | 36.9312 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.9255 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9458 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.948 | 51.2523 | 60.0186 | 43.77 | 36.931 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 36.9309 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.936 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9668 | 46.5236 | 59.9812 | 35.77 | 36.9558 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9363 | 32.0611 | 60.0271 | 23.54 | 36.9395 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.9338 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9541 | 16.4079 | 59.9575 | 6.9
36.9563 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9393 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 36.9393 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9445 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9751 | 46.4463 | 59.9812 | 35.77 | 36.9641 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9446 | 32.0611 | 60.0271 | 23.54 | 36.9478 | 19.8616 | 59.9984 | 11.31 | 36.9421 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9624 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
36.9647 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9476 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 36.9476 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9528 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9834 | 46.4463 | 59.9812 | 35.77 | 36.9724 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9529 | 32.0611 | 60.0271 | 23.54 | 36.9561 | 19.86 | 59.9984 | 11.31 | 36.9504 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9707 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
36.973 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9559 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 36.9559 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9611 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 36.9919 | 46.4463 | 59.9812 | 35.77 | 36.9807 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9612 | 32.0637 | 60.0271 | 23.54 | 36.9646 | 19.86 | 59.9984 | 11.31 | 36.959 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.979 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
36.9813 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9643 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 36.9643 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9694 | 22.1169 | 60.0032 | 13.31 | 37.0002 | 46.4463 | 59.9812 | 35.77 | 36.989 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9695 | 32.0637 | 60.0271 | 23.54 | 36.9729 | 19.86 | 59.9984 | 11.31 | 36.9673 | 18.9051 | 60.0301 | 11.31 | 36.9873 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
36.9897 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9726 | 52.0151 | 60.0155 | 43.77 | 36.9726 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9778 | 22.1169 | 60.0032 | 13.31 | 37.0085 | 46.3947 | 59.9812 | 35.77 | 36.9973 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.978 | 32.0637 | 60.0271 | 23.54 | 36.9812 | 19.86 | 59.9984 | 11.31 | 36.9756 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 36.9956 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
36.998 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9809 | 52.0151 | 60.0155 | 43.77 | 36.9809 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9861 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 37.0168 | 46.3947 | 59.9812 | 35.77 | 37.0056 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9863 | 32.0637 | 60.0271 | 23.54 | 36.9895 | 19.8619 | 59.9984 | 11.31 | 36.9839 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0039 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
37.0063 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9893 | 52.1137 | 60.0155 | 43.77 | 36.9893 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 36.9944 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 37.0251 | 46.3947 | 59.9812 | 35.77 | 37.0142 | 31.6896 | 60.0044 | 23.54 | 36.9946 | 32.0637 | 60.0271 | 23.54 | 36.9978 | 19.8619 | 59.9984 | 11.31 | 36.9922 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0122 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
37.0146 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 36.9976 | 52.1137 | 60.0155 | 43.77 | 36.9976 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 37.0027 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 37.0334 | 46.3947 | 59.9812 | 35.77 | 37.0225 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0029 | 32.0637 | 60.0271 | 23.54 | 37.0061 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0005 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0205 | 16.4097 | 59.9575 | 6.9
37.023 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 37.0059 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 37.0059 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 37.0111 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 37.0417 | 46.3947 | 59.9812 | 35.77 | 37.0308 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0112 | 32.0618 | 60.0271 | 23.54 | 37.0144 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0088 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0293 | 16.4095 | 59.9575 | 6.9
37.0313 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 37.0143 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 37.0142 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 37.0194 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 37.0503 | 46.3947 | 59.9812 | 35.77 | 37.0391 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0195 | 32.0618 | 60.0271 | 23.54 | 37.0227 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0171 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0376 | 16.4095 | 59.9575 | 6.9
37.0396 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 37.0226 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 37.0226 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 37.0277 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 37.0586 | 46.4371 | 59.9812 | 35.77 | 37.0474 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0278 | 32.0618 | 60.0271 | 23.54 | 37.0312 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0254 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0459 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.048 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 37.0309 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 37.0309 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 37.036 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 37.0669 | 46.4371 | 59.9812 | 35.77 | 37.0557 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0361 | 32.0618 | 60.0271 | 23.54 | 37.0396 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0339 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0542 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.0563 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0393 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 37.0392 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 37.0444 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 37.0752 | 46.4371 | 59.9812 | 35.77 | 37.064 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0447 | 32.0667 | 60.0271 | 23.54 | 37.0479 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0422 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0625 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.0646 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0476 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 37.0475 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.0527 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 37.0835 | 46.4371 | 59.9812 | 35.77 | 37.0723 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.053 | 32.0667 | 60.0271 | 23.54 | 37.0562 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0505 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0708 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.073 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0559 | 52.2581 | 60.0127 | 43.77 | 37.0559 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.061 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 37.0918 | 46.4371 | 59.9812 | 35.77 | 37.0808 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0613 | 32.0667 | 60.0278 | 23.54 | 37.0645 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0588 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0791 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.0813 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0643 | 52.2581 | 60.0127 | 43.77 | 37.0642 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.0695 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1001 | 46.4371 | 59.9812 | 35.77 | 37.0891 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0696 | 32.0667 | 60.0278 | 23.54 | 37.0728 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0671 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0874 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.0896 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0726 | 52.2337 | 60.0127 | 43.77 | 37.0725 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.0778 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1086 | 46.4645 | 59.9812 | 35.77 | 37.0974 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0779 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.0811 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0754 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.0957 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.098 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0809 | 52.2337 | 60.0127 | 43.77 | 37.0809 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.0861 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1169 | 46.4645 | 59.9812 | 35.77 | 37.1057 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0862 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.0896 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.0837 | 18.9075 | 60.0301 | 11.31 | 37.104 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1063 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0892 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 37.0892 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.0944 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1252 | 46.4513 | 59.9824 | 35.77 | 37.114 | 31.6815 | 60.0044 | 23.54 | 37.0945 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.0979 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.092 | 18.9075 | 60.0317 | 11.31 | 37.1123 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1146 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.0976 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 37.0975 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.1028 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1335 | 46.4513 | 59.9824 | 35.77 | 37.1223 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1028 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.1062 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1006 | 18.9075 | 60.0317 | 11.31 | 37.1206 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1229 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.1059 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 37.1059 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 37.1111 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1418 | 46.4513 | 59.9824 | 35.77 | 37.1306 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1111 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.1145 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1089 | 18.9115 | 60.0317 | 11.31 | 37.1294 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1313 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.1142 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 37.1142 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1194 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1501 | 46.4513 | 59.9824 | 35.77 | 37.1392 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1196 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.1228 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1172 | 18.9115 | 60.0317 | 11.31 | 37.1377 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1396 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.1226 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 37.1225 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1277 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1584 | 46.4513 | 59.9824 | 35.77 | 37.1475 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1279 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.1311 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1255 | 18.9153 | 60.0317 | 11.31 | 37.146 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1479 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 37.1309 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 37.1308 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1361 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.167 | 46.4513 | 59.9824 | 35.77 | 37.1558 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1362 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.1394 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1338 | 18.9153 | 60.0317 | 11.31 | 37.1543 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1563 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1392 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 37.1392 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1444 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 37.1753 | 46.4627 | 59.9824 | 35.77 | 37.1641 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1445 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.1477 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1421 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.1626 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1646 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1476 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 37.1475 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1527 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.1836 | 46.4627 | 59.9824 | 35.77 | 37.1724 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1528 | 32.0719 | 60.0278 | 23.54 | 37.1562 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1504 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.1709 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1729 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1559 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 37.1558 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.161 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.1919 | 46.4627 | 59.9824 | 35.77 | 37.1807 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1611 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.1646 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1587 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.1792 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1813 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1642 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 37.1642 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1694 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.2002 | 46.4627 | 59.9824 | 35.77 | 37.189 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1694 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.1729 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.167 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.1875 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1896 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1726 | 52.2157 | 60.0127 | 43.77 | 37.1725 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1777 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.2085 | 46.4726 | 59.9824 | 35.77 | 37.1973 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1777 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.1812 | 19.8574 | 59.9996 | 11.31 | 37.1755 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.1958 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.1979 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1809 | 52.2157 | 60.0127 | 43.77 | 37.1808 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.186 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.2168 | 46.4726 | 59.9824 | 35.77 | 37.2058 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1863 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.1895 | 19.8536 | 59.9996 | 11.31 | 37.1838 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.2041 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2063 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1892 | 52.1619 | 60.0127 | 43.77 | 37.1891 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.1945 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.2253 | 46.4726 | 59.9824 | 35.77 | 37.2141 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.1946 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.1978 | 19.8536 | 59.9996 | 11.31 | 37.1921 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.2124 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2146 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.1976 | 52.1619 | 60.0127 | 43.77 | 37.1975 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2028 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.2336 | 46.4726 | 59.9824 | 35.77 | 37.2224 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2029 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.2061 | 19.8536 | 59.9996 | 11.31 | 37.2004 | 18.9161 | 60.0317 | 11.31 | 37.2207 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2229 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2059 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 37.2058 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2111 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 37.2419 | 46.4726 | 59.9824 | 35.77 | 37.2307 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2112 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.2146 | 19.8536 | 59.9996 | 11.31 | 37.2087 | 18.9142 | 60.0317 | 11.31 | 37.229 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2313 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2142 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 37.2141 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2194 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 37.2502 | 46.4726 | 59.9824 | 35.77 | 37.239 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2195 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.2229 | 19.8505 | 59.9996 | 11.31 | 37.217 | 18.9142 | 60.0317 | 11.31 | 37.2378 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2396 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2226 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 37.2225 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2278 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 37.2585 | 46.4887 | 59.9824 | 35.77 | 37.2473 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2278 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.2312 | 19.8505 | 59.9996 | 11.31 | 37.2253 | 18.9179 | 60.0317 | 11.31 | 37.2461 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2479 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2309 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 37.2308 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2361 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 37.2668 | 46.4887 | 59.9824 | 35.77 | 37.2556 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2361 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.2395 | 19.8503 | 59.9996 | 11.31 | 37.2336 | 18.9179 | 60.0317 | 11.31 | 37.2544 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2562 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2392 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 37.2391 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2444 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 37.2751 | 46.5098 | 59.9824 | 35.77 | 37.2642 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2444 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.2478 | 19.8503 | 59.9996 | 11.31 | 37.2419 | 18.9373 | 60.0317 | 11.31 | 37.2627 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2646 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2476 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 37.2474 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2527 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 37.2837 | 46.5098 | 59.9824 | 35.77 | 37.2725 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2527 | 32.0906 | 60.0278 | 23.54 | 37.2561 | 19.8503 | 59.9996 | 11.31 | 37.2505 | 18.9373 | 60.0317 | 11.31 | 37.271 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2729 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2559 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 37.2558 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2611 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 37.292 | 46.475 | 59.9824 | 35.77 | 37.2808 | 31.6815 | 60.004 | 23.54 | 37.2612 | 32.0906 | 60.0287 | 23.54 | 37.2644 | 19.8503 | 59.9996 | 11.31 | 37.2588 | 18.9373 | 60.0317 | 11.31 | 37.2793 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2812 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2642 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 37.2641 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2694 | 22.0638 | 60.0006 | 13.31 | 37.3003 | 46.475 | 59.9824 | 35.77 | 37.2891 | 31.6719 | 60.004 | 23.54 | 37.2695 | 32.0906 | 60.0287 | 23.54 | 37.2727 | 19.8503 | 59.9996 | 11.31 | 37.2671 | 18.9373 | 60.0317 | 11.31 | 37.2876 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2896 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2726 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 37.2724 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2777 | 22.0638 | 60.0006 | 13.31 | 37.3086 | 46.475 | 59.9824 | 35.77 | 37.2974 | 31.6719 | 60.004 | 23.54 | 37.2778 | 32.1019 | 60.0287 | 23.54 | 37.2812 | 19.8503 | 59.9996 | 11.31 | 37.2754 | 18.9423 | 60.0317 | 11.31 | 37.2959 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.2979 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2809 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 37.2808 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.286 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 37.3169 | 46.475 | 59.9824 | 35.77 | 37.3057 | 31.6719 | 60.004 | 23.54 | 37.2861 | 32.1019 | 60.0287 | 23.54 | 37.2896 | 19.8465 | 59.9996 | 11.31 | 37.2837 | 18.9423 | 60.0317 | 11.31 | 37.3042 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3062 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2892 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 37.2891 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.2944 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 37.3252 | 46.475 | 59.9848 | 35.77 | 37.314 | 31.6719 | 60.004 | 23.54 | 37.2944 | 32.1019 | 60.0287 | 23.54 | 37.2979 | 19.8465 | 59.9996 | 11.31 | 37.292 | 18.9464 | 60.0332 | 11.31 | 37.3125 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3146 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.2975 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 37.2974 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.3027 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 37.3335 | 46.475 | 59.9848 | 35.77 | 37.3223 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3027 | 32.1019 | 60.0287 | 23.54 | 37.3062 | 19.8433 | 59.9996 | 11.31 | 37.3003 | 18.9464 | 60.0332 | 11.31 | 37.3208 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3229 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.3059 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 37.3058 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 37.311 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 37.342 | 46.475 | 59.9848 | 35.77 | 37.3308 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.311 | 31.991 | 60.0287 | 23.54 | 37.3145 | 19.8433 | 59.9996 | 11.31 | 37.3086 | 18.9464 | 60.0332 | 11.31 | 37.3291 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3312 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.3142 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 37.3141 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3193 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.3503 | 46.475 | 59.9848 | 35.77 | 37.3391 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3193 | 31.991 | 60.0287 | 23.54 | 37.3228 | 19.8387 | 59.9996 | 11.31 | 37.3171 | 18.9464 | 60.0332 | 11.31 | 37.3374 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3396 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.3225 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 37.3224 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3278 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.3586 | 46.5087 | 59.9848 | 35.77 | 37.3474 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3279 | 31.991 | 60.0287 | 23.54 | 37.3311 | 19.8387 | 59.9996 | 11.31 | 37.3254 | 18.9464 | 60.0332 | 11.31 | 37.3462 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3479 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 37.3309 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 37.3307 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3361 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.3669 | 46.5087 | 59.9848 | 35.77 | 37.3557 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3362 | 31.991 | 60.0287 | 23.54 | 37.3396 | 19.8387 | 59.9996 | 11.31 | 37.3337 | 18.9464 | 60.0332 | 11.31 | 37.3545 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3562 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3392 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.3391 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3444 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.3752 | 46.5087 | 59.9848 | 35.77 | 37.364 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3445 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.3479 | 19.8387 | 59.9996 | 11.31 | 37.342 | 18.9441 | 60.0332 | 11.31 | 37.3628 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3646 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3475 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.3474 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3528 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.3835 | 46.5087 | 59.9848 | 35.77 | 37.3723 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3528 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.3562 | 19.8413 | 59.9996 | 11.31 | 37.3503 | 18.9441 | 60.0332 | 11.31 | 37.3711 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3729 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3559 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.3557 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3611 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.3918 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.3806 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3611 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.3645 | 19.8413 | 59.9996 | 11.31 | 37.3586 | 18.9441 | 60.0332 | 11.31 | 37.3794 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3812 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3642 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.364 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3694 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.4004 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.3889 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3694 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.3728 | 19.8382 | 59.9996 | 11.31 | 37.3669 | 18.9441 | 60.0332 | 11.31 | 37.3877 | 16.4095 | 59.9583 | 6.9
37.3895 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3725 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.3724 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3777 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.4087 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.3975 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3777 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.3811 | 19.8382 | 59.9996 | 11.31 | 37.3752 | 18.9404 | 60.0332 | 11.31 | 37.396 | 16.3268 | 59.9583 | 6.9
37.3979 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3809 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.3807 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3861 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.417 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.4058 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.386 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.3894 | 19.8335 | 59.9996 | 11.31 | 37.3835 | 18.9404 | 60.0332 | 11.31 | 37.4043 | 16.3268 | 59.9583 | 6.9
37.4062 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3892 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.389 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.3944 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 37.4253 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.4141 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.3943 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.3977 | 19.8335 | 59.9996 | 11.31 | 37.3921 | 18.9988 | 60.0332 | 11.31 | 37.4126 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4145 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.3975 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 37.3974 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.4027 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 37.4336 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.4224 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.4028 | 31.9999 | 60.0287 | 23.54 | 37.4062 | 19.8297 | 59.9976 | 11.31 | 37.4004 | 18.9988 | 60.0332 | 11.31 | 37.4209 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4229 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4059 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 37.4057 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.411 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 37.4419 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.4307 | 31.6719 | 60.0036 | 23.54 | 37.4111 | 32.0027 | 60.0287 | 23.54 | 37.4146 | 19.8297 | 59.9976 | 11.31 | 37.4087 | 18.9988 | 60.0332 | 11.31 | 37.4292 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4312 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4142 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 37.414 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.4194 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 37.4502 | 46.504 | 59.9848 | 35.77 | 37.439 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4194 | 32.0027 | 60.0287 | 23.54 | 37.4229 | 19.8297 | 59.9976 | 11.31 | 37.417 | 18.9988 | 60.0332 | 11.31 | 37.4375 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4395 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4225 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 37.4224 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.4277 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 37.4587 | 46.5195 | 59.9848 | 35.77 | 37.4473 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4277 | 32.0027 | 60.0287 | 23.54 | 37.4312 | 19.8297 | 59.9976 | 11.31 | 37.4253 | 18.9988 | 60.0332 | 11.31 | 37.4458 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4479 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4309 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 37.4307 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.436 | 22.0569 | 60.0006 | 13.31 | 37.467 | 46.5195 | 59.9848 | 35.77 | 37.4558 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.436 | 32.0027 | 60.0287 | 23.54 | 37.4395 | 19.831 | 59.9976 | 11.31 | 37.4336 | 18.9988 | 60.0332 | 11.31 | 37.4546 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4562 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4392 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 37.439 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.4443 | 22.0569 | 60.0006 | 13.31 | 37.4753 | 46.5247 | 59.9848 | 35.77 | 37.4641 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4443 | 32.0027 | 60.0287 | 23.54 | 37.4478 | 19.831 | 59.9976 | 11.31 | 37.4419 | 18.997 | 60.0332 | 11.31 | 37.4629 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4645 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4475 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 37.4474 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.4528 | 22.0099 | 60.0006 | 13.31 | 37.4836 | 46.5247 | 59.9848 | 35.77 | 37.4724 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4526 | 32.0027 | 60.0287 | 23.54 | 37.4561 | 19.8272 | 59.9976 | 11.31 | 37.4502 | 18.997 | 60.0332 | 11.31 | 37.4712 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4729 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4559 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 37.4557 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 37.4611 | 22.0099 | 60.0006 | 13.31 | 37.4919 | 46.5247 | 59.9848 | 35.77 | 37.4807 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4609 | 32.0027 | 60.0299 | 23.54 | 37.4646 | 19.8272 | 59.9976 | 11.31 | 37.4585 | 18.997 | 60.0332 | 11.31 | 37.4795 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4812 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4642 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 37.464 | 41.1667 | 60.0302 | 31.54 | 37.4694 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5002 | 46.5247 | 59.9848 | 35.77 | 37.489 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4695 | 32.0027 | 60.0299 | 23.54 | 37.4729 | 19.8272 | 59.9976 | 11.31 | 37.467 | 18.997 | 60.0332 | 11.31 | 37.4878 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4895 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4725 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 37.4724 | 41.1667 | 60.0302 | 31.54 | 37.4778 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5085 | 46.4962 | 59.9848 | 35.77 | 37.4973 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4778 | 32.0027 | 60.0299 | 23.54 | 37.4812 | 19.8272 | 59.9976 | 11.31 | 37.4753 | 18.9958 | 60.0332 | 11.31 | 37.4961 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.4979 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4809 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 37.4807 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 37.4861 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5171 | 46.4962 | 59.9848 | 35.77 | 37.5056 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4861 | 32.0027 | 60.0299 | 23.54 | 37.4895 | 19.824 | 59.9976 | 11.31 | 37.4836 | 18.9958 | 60.0332 | 11.31 | 37.5044 | 16.2488 | 59.9583 | 6.9
37.5062 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4892 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 37.489 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 37.4944 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5254 | 46.528 | 59.9875 | 35.77 | 37.5139 | 31.6566 | 60.0036 | 23.54 | 37.4944 | 32.0025 | 60.0299 | 23.54 | 37.4978 | 19.824 | 59.9976 | 11.31 | 37.4919 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5127 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5145 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.4975 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 37.4973 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 37.5027 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5337 | 46.528 | 59.9875 | 35.77 | 37.5225 | 31.6566 | 60.0032 | 23.54 | 37.5027 | 32.0025 | 60.0299 | 23.54 | 37.5061 | 19.8194 | 59.9976 | 11.31 | 37.5002 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.521 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5229 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.5059 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 37.5056 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 37.5111 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.542 | 46.528 | 59.9875 | 35.77 | 37.5308 | 31.6566 | 60.0032 | 23.54 | 37.511 | 32.0025 | 60.0299 | 23.54 | 37.5144 | 19.8194 | 59.9976 | 11.31 | 37.5085 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5293 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5312 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.5142 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 37.514 | 41.1771 | 60.0306 | 31.54 | 37.5194 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5503 | 46.528 | 59.9875 | 35.77 | 37.5391 | 31.6566 | 60.0032 | 23.54 | 37.5193 | 32.0025 | 60.0299 | 23.54 | 37.5227 | 19.8175 | 59.9976 | 11.31 | 37.5168 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5376 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5395 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.5225 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 37.5223 | 41.1771 | 60.0306 | 31.54 | 37.5277 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5586 | 46.5384 | 59.9875 | 35.77 | 37.5474 | 31.6566 | 60.0032 | 23.54 | 37.5276 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5312 | 19.8175 | 59.9976 | 11.31 | 37.5251 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5459 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5478 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 37.5309 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 37.5306 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.536 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5669 | 46.5384 | 59.9875 | 35.77 | 37.5557 | 31.6566 | 60.0032 | 23.54 | 37.5359 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5396 | 19.8207 | 59.9976 | 11.31 | 37.5334 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5547 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5562 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5392 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 37.539 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.5444 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 37.5754 | 46.5384 | 59.9875 | 35.77 | 37.564 | 31.6566 | 60.0032 | 23.54 | 37.5444 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5479 | 19.8207 | 59.9976 | 11.31 | 37.542 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.563 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5645 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5475 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 37.5473 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.5527 | 21.9843 | 59.9989 | 13.31 | 37.5837 | 46.5384 | 59.9875 | 35.77 | 37.5723 | 31.6565 | 60.0032 | 23.54 | 37.5527 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5562 | 19.8103 | 59.9976 | 11.31 | 37.5503 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5713 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5728 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5558 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 37.5556 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.561 | 21.9843 | 59.9989 | 13.31 | 37.592 | 46.5501 | 59.9875 | 35.77 | 37.5806 | 31.6565 | 60.0032 | 23.54 | 37.561 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5645 | 19.8103 | 59.9976 | 11.31 | 37.5586 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5796 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5812 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5642 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 37.564 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.5693 | 21.9684 | 59.9989 | 13.31 | 37.6003 | 46.5501 | 59.9875 | 35.77 | 37.5891 | 31.6565 | 60.0032 | 23.54 | 37.5693 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5728 | 19.8103 | 59.9976 | 11.31 | 37.5669 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5879 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5895 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5725 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 37.5723 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.5778 | 21.9684 | 59.9989 | 13.31 | 37.6086 | 46.4182 | 59.9875 | 35.77 | 37.5974 | 31.6565 | 60.0032 | 23.54 | 37.5776 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5811 | 19.8103 | 59.9976 | 11.31 | 37.5752 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.5962 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.5978 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5808 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 37.5806 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.5861 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.6169 | 46.4182 | 59.9875 | 35.77 | 37.6057 | 31.6565 | 60.0032 | 23.54 | 37.5859 | 32.0007 | 60.0299 | 23.54 | 37.5896 | 19.8071 | 59.9976 | 11.31 | 37.5835 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6045 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.6062 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5892 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 37.589 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.5944 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.6252 | 46.4492 | 59.9875 | 35.77 | 37.614 | 31.6565 | 60.0032 | 23.54 | 37.5942 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.5979 | 19.8071 | 59.9976 | 11.31 | 37.5918 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6128 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.6145 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.5975 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 37.5973 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.6028 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.6338 | 46.4492 | 59.9875 | 35.77 | 37.6223 | 31.6549 | 60.0032 | 23.54 | 37.6025 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.6062 | 19.8051 | 59.9944 | 11.31 | 37.6001 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6211 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.6228 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6059 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 37.6056 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 37.6111 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.6421 | 46.4492 | 59.9875 | 35.77 | 37.6306 | 31.6549 | 60.0032 | 23.54 | 37.6111 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.6145 | 19.8051 | 59.9944 | 11.31 | 37.6084 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6294 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.6312 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6142 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 37.6139 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 37.6194 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.6504 | 46.4492 | 59.9875 | 35.77 | 37.6389 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6194 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.6228 | 19.7011 | 59.9944 | 11.31 | 37.6169 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6377 | 16.2516 | 59.9583 | 6.9
37.6395 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6225 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 37.6223 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 37.6277 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.6587 | 46.4492 | 59.9875 | 35.77 | 37.6475 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6277 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.6311 | 19.7011 | 59.9944 | 11.31 | 37.6252 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.646 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.6478 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6308 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 37.6306 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 37.6361 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.667 | 46.4492 | 59.9875 | 35.77 | 37.6558 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.636 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.6394 | 19.7011 | 59.9944 | 11.31 | 37.6335 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6543 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.6562 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6392 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6389 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 37.6444 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 37.6753 | 46.4525 | 59.9875 | 35.77 | 37.6641 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6443 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.6479 | 19.7011 | 59.9944 | 11.31 | 37.6418 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6631 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.6645 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6475 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6472 | 41.1315 | 60.0306 | 31.54 | 37.6527 | 21.9255 | 59.9989 | 13.31 | 37.6836 | 46.4525 | 59.9875 | 35.77 | 37.6724 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6526 | 31.9888 | 60.0299 | 23.54 | 37.6562 | 19.6979 | 59.9944 | 11.31 | 37.6501 | 18.9958 | 60.0344 | 11.31 | 37.6714 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.6728 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6558 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6556 | 41.1315 | 60.0306 | 31.54 | 37.661 | 21.9255 | 59.9989 | 13.31 | 37.6919 | 46.3964 | 59.9875 | 35.77 | 37.6807 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6609 | 31.9888 | 60.0303 | 23.54 | 37.6646 | 19.6979 | 59.9944 | 11.31 | 37.6584 | 18.9946 | 60.0344 | 11.31 | 37.6797 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.6812 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6642 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6639 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 37.6694 | 21.9061 | 59.9968 | 13.31 | 37.7004 | 46.3964 | 59.9875 | 35.77 | 37.689 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6692 | 31.9888 | 60.0303 | 23.54 | 37.6729 | 19.6944 | 59.9944 | 11.31 | 37.6667 | 18.9946 | 60.0344 | 11.31 | 37.688 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.6895 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6725 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6722 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 37.6777 | 21.9061 | 59.9968 | 13.31 | 37.7087 | 46.4315 | 59.9875 | 35.77 | 37.6973 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6775 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.6812 | 19.6944 | 59.9944 | 11.31 | 37.675 | 18.9905 | 60.0344 | 11.31 | 37.6963 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.6978 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6808 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6806 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 37.686 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.717 | 46.4315 | 59.9875 | 35.77 | 37.7056 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.686 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.6895 | 19.6989 | 59.9944 | 11.31 | 37.6836 | 18.9905 | 60.0344 | 11.31 | 37.7046 | 16.2516 | 59.9587 | 6.9
37.7061 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6892 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6889 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 37.6945 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7253 | 46.4315 | 59.9907 | 35.77 | 37.7141 | 31.6407 | 60.0032 | 23.54 | 37.6943 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.6978 | 19.6989 | 59.9944 | 11.31 | 37.6919 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7129 | 16.2569 | 59.9587 | 6.9
37.7145 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.6975 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 37.6972 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 37.7028 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7336 | 46.4315 | 59.9907 | 35.77 | 37.7224 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.7026 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.7061 | 19.7124 | 59.9944 | 11.31 | 37.7002 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7212 | 16.2569 | 59.9587 | 6.9
37.7228 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.7058 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7056 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 37.7111 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7419 | 46.4556 | 59.9907 | 35.77 | 37.7307 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.7109 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.7146 | 19.7124 | 59.9944 | 11.31 | 37.7085 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7295 | 16.2569 | 59.9587 | 6.9
37.7311 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.7142 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7139 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7194 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7502 | 46.4556 | 59.9907 | 35.77 | 37.739 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.7192 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.7229 | 19.7124 | 59.9944 | 11.31 | 37.7168 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7378 | 16.2569 | 59.9587 | 6.9
37.7395 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.7225 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7222 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7278 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7588 | 46.4556 | 59.9907 | 35.77 | 37.7473 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.7275 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.7312 | 19.7124 | 59.9944 | 11.31 | 37.7251 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7461 | 16.2569 | 59.9587 | 6.9
37.7478 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 37.7308 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7305 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7361 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7671 | 46.4556 | 59.9907 | 35.77 | 37.7556 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.7358 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.7395 | 19.7013 | 59.9944 | 11.31 | 37.7334 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7544 | 16.2569 | 59.9587 | 6.9
37.7561 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7392 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7389 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7444 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7754 | 46.4556 | 59.9907 | 35.77 | 37.7639 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.7441 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.7478 | 19.7013 | 59.9944 | 11.31 | 37.7417 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7627 | 16.2597 | 59.9587 | 6.9
37.7645 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7475 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7472 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7527 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.7837 | 46.4556 | 59.9907 | 35.77 | 37.7725 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.7524 | 31.9662 | 60.0303 | 23.54 | 37.7561 | 19.7013 | 59.9944 | 11.31 | 37.75 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7715 | 16.2597 | 59.9587 | 6.9
37.7728 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7558 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7555 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7611 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 37.792 | 46.4641 | 59.9907 | 35.77 | 37.7808 | 31.6407 | 60.0028 | 23.54 | 37.761 | 31.9836 | 60.0303 | 23.54 | 37.7644 | 19.7013 | 59.9944 | 11.31 | 37.7585 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7798 | 16.2597 | 59.9587 | 6.9
37.7811 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7642 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 37.7639 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7694 | 21.9849 | 59.9968 | 13.31 | 37.8003 | 46.4641 | 59.9907 | 35.77 | 37.7891 | 31.6406 | 60.0028 | 23.54 | 37.7693 | 31.9836 | 60.0303 | 23.54 | 37.7729 | 19.6548 | 59.9944 | 11.31 | 37.7668 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7881 | 16.2597 | 59.9587 | 6.9
37.7895 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7725 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 37.7722 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7777 | 21.9849 | 59.9968 | 13.31 | 37.8086 | 46.4641 | 59.9907 | 35.77 | 37.7974 | 31.6406 | 60.0028 | 23.54 | 37.7776 | 31.9836 | 60.0303 | 23.54 | 37.7812 | 19.6548 | 59.9944 | 11.31 | 37.7751 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.7964 | 16.2597 | 59.9587 | 6.9
37.7978 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7808 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 37.7805 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.786 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8171 | 46.4641 | 59.9907 | 35.77 | 37.8057 | 31.6406 | 60.0028 | 23.54 | 37.7859 | 31.9836 | 60.0303 | 23.54 | 37.7896 | 19.6513 | 59.9944 | 11.31 | 37.7834 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8047 | 16.2597 | 59.9587 | 6.9
37.8061 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7892 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 37.7888 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.7944 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8254 | 46.4717 | 59.9907 | 35.77 | 37.814 | 31.6406 | 60.0028 | 23.54 | 37.7942 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.7979 | 19.6513 | 59.9944 | 11.31 | 37.7917 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.813 | 16.2616 | 59.9587 | 6.9
37.8145 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.7975 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 37.7972 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.8027 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8337 | 46.4717 | 59.9907 | 35.77 | 37.8223 | 31.6406 | 60.0028 | 23.54 | 37.8025 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.8062 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8213 | 16.2616 | 59.9587 | 6.9
37.8228 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8058 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 37.8055 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.811 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.842 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.8306 | 31.6406 | 60.0028 | 23.54 | 37.8108 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.8145 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8083 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8296 | 16.1964 | 59.9587 | 6.9
37.8311 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8142 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 37.8138 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.8195 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8503 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.8391 | 31.6455 | 60.0028 | 23.54 | 37.8191 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.8228 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8167 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8379 | 16.1964 | 59.9587 | 6.9
37.8394 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8225 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 37.8221 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 37.8278 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8586 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.8474 | 31.6455 | 60.0028 | 23.54 | 37.8276 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.8313 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.825 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8462 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.8478 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8308 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 37.8305 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 37.8361 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8669 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.8557 | 31.5941 | 60.0028 | 23.54 | 37.8359 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.8396 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8335 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8545 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.8561 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8392 | 52.0111 | 60.0021 | 43.77 | 37.8388 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 37.8444 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8755 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.864 | 31.5941 | 60.0028 | 23.54 | 37.8442 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.8479 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8418 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8628 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.8644 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8475 | 52.0111 | 60.0021 | 43.77 | 37.8471 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 37.8528 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8838 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.8723 | 31.5942 | 60.0028 | 23.54 | 37.8525 | 31.9925 | 60.0303 | 23.54 | 37.8562 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8501 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8711 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.8728 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8558 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 37.8555 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 37.8611 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 37.8921 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.8806 | 31.5942 | 60.0028 | 23.54 | 37.8608 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.8645 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8584 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8799 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.8811 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8642 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 37.8638 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 37.8694 | 21.9348 | 59.9943 | 13.31 | 37.9004 | 46.469 | 59.9907 | 35.77 | 37.8889 | 31.589 | 60.0028 | 23.54 | 37.8691 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.8728 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.8667 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8882 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.8894 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8725 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 37.8721 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 37.8777 | 21.9348 | 59.9943 | 13.31 | 37.9087 | 46.4774 | 59.9907 | 35.77 | 37.8972 | 31.589 | 60.0028 | 23.54 | 37.8774 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.8811 | 19.644 | 59.9921 | 11.31 | 37.875 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.8965 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.8978 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8808 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 37.8805 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 37.8861 | 21.9189 | 59.9943 | 13.31 | 37.917 | 46.4774 | 59.9907 | 35.77 | 37.9058 | 31.5871 | 60.0028 | 23.54 | 37.8857 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.8894 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.8833 | 18.9905 | 60.0349 | 11.31 | 37.9048 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.9061 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8892 | 51.9823 | 60.0021 | 43.77 | 37.8888 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 37.8944 | 21.9189 | 59.9943 | 13.31 | 37.9253 | 46.4774 | 59.9931 | 35.77 | 37.9141 | 31.5871 | 60.0028 | 23.54 | 37.894 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.8979 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.8916 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9131 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.9144 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.8975 | 51.9823 | 60.0021 | 43.77 | 37.8971 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 37.9027 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 37.9338 | 46.4774 | 59.9931 | 35.77 | 37.9224 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9026 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9062 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.8999 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9214 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.9228 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.9058 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9055 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 37.9111 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 37.9421 | 46.4774 | 59.9931 | 35.77 | 37.9307 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9109 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9146 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.9084 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9297 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.9311 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.9142 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9138 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 37.9194 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 37.9504 | 46.4774 | 59.9931 | 35.77 | 37.939 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9192 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9229 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.9167 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.938 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.9394 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.9225 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9221 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 37.9277 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 37.9587 | 46.4955 | 59.9931 | 35.77 | 37.9473 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9275 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9312 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.925 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9463 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.9478 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 37.9308 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9304 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 37.936 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 37.967 | 46.4955 | 59.9931 | 35.77 | 37.9556 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9358 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9395 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.9333 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9546 | 16.1964 | 59.9591 | 6.9
37.9561 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 37.9392 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9388 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 37.9445 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 37.9753 | 46.5028 | 59.9931 | 35.77 | 37.9641 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9441 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9478 | 19.6423 | 59.9921 | 11.31 | 37.9417 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9629 | 16.1964 | 59.9592 | 6.9
37.9644 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 37.9475 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9471 | 41.0672 | 60.0322 | 31.54 | 37.9528 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 37.9836 | 46.5028 | 59.9931 | 35.77 | 37.9724 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9524 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9563 | 19.6379 | 59.9921 | 11.31 | 37.95 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9712 | 16.1964 | 59.9592 | 6.9
37.9727 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 37.9558 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9554 | 41.0672 | 60.0322 | 31.54 | 37.9611 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 37.9919 | 46.4492 | 59.9931 | 35.77 | 37.9807 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9607 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9646 | 19.6379 | 59.9921 | 11.31 | 37.9583 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.98 | 16.1964 | 59.9592 | 6.9
37.9811 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 37.9642 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9637 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 37.9694 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 38.0005 | 46.4492 | 59.9931 | 35.77 | 37.989 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9692 | 31.9925 | 60.0311 | 23.54 | 37.9729 | 19.6378 | 59.9921 | 11.31 | 37.9666 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9883 | 16.1964 | 59.9592 | 6.9
37.9894 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 37.9725 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9721 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 37.9778 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 38.0088 | 46.4492 | 59.9931 | 35.77 | 37.9973 | 31.5871 | 60.0024 | 23.54 | 37.9775 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 37.9812 | 19.6378 | 59.9921 | 11.31 | 37.9749 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 37.9966 | 16.2021 | 59.9592 | 6.9
37.9977 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 37.9808 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9804 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 37.9861 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 38.0171 | 46.4492 | 59.9931 | 35.77 | 38.0056 | 31.5775 | 60.0024 | 23.54 | 37.9858 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 37.9895 | 19.6378 | 59.9921 | 11.31 | 37.9834 | 18.9845 | 60.0349 | 11.31 | 38.0049 | 16.2021 | 59.9592 | 6.9
38.0061 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 37.9892 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9887 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 37.9944 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 38.0254 | 46.4492 | 59.9931 | 35.77 | 38.0139 | 31.5775 | 60.0024 | 23.54 | 37.9941 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 37.9978 | 19.6378 | 59.9921 | 11.31 | 37.9917 | 18.9804 | 60.0349 | 11.31 | 38.0132 | 16.2021 | 59.9592 | 6.9
38.0144 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 37.9975 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 37.9971 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0028 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 38.0337 | 46.4492 | 59.9931 | 35.77 | 38.0222 | 31.5775 | 60.0024 | 23.54 | 38.0024 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 38.0061 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38 | 18.9804 | 60.0349 | 11.31 | 38.0215 | 16.2021 | 59.9592 | 6.9
38.0227 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 38.0058 | 52.0405 | 60.0001 | 43.77 | 38.0054 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0111 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 38.042 | 46.3947 | 59.9931 | 35.77 | 38.0308 | 31.5775 | 60.0024 | 23.54 | 38.0107 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 38.0146 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0083 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0298 | 16.2021 | 59.9592 | 6.9
38.0311 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 38.0142 | 52.0405 | 60.0001 | 43.77 | 38.0137 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0194 | 21.8674 | 59.9943 | 13.31 | 38.0503 | 46.3947 | 59.9931 | 35.77 | 38.0391 | 31.587 | 60.0024 | 23.54 | 38.019 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 38.0229 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0166 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0381 | 16.2021 | 59.9592 | 6.9
38.0394 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 38.0225 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 38.0221 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0277 | 21.8674 | 59.9943 | 13.31 | 38.0588 | 46.4036 | 59.9931 | 35.77 | 38.0474 | 31.587 | 60.0024 | 23.54 | 38.0273 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 38.0312 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0249 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0464 | 16.2087 | 59.9596 | 6.9
38.0477 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 38.0308 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 38.0304 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0361 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 38.0671 | 46.4036 | 59.9931 | 35.77 | 38.0557 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.0356 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 38.0396 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0332 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0547 | 16.2087 | 59.9596 | 6.9
38.0561 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 38.0392 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 38.0387 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0444 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 38.0754 | 46.4036 | 59.9931 | 35.77 | 38.064 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.0442 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 38.0479 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0415 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.063 | 16.2087 | 59.9596 | 6.9
38.0644 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 38.0475 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 38.047 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0527 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 38.0837 | 46.4036 | 59.9931 | 35.77 | 38.0723 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.0525 | 31.9866 | 60.0311 | 23.54 | 38.0562 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.05 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0713 | 16.2087 | 59.9596 | 6.9
38.0727 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.0558 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 38.0554 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.061 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 38.092 | 46.4137 | 59.9931 | 35.77 | 38.0806 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.0608 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.0645 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0583 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0796 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.0811 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.0641 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 38.0637 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0695 | 21.8333 | 59.9922 | 13.31 | 38.1003 | 46.4137 | 59.9931 | 35.77 | 38.0891 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.0691 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.073 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0667 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0884 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.0894 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.0725 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 38.072 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 38.0778 | 21.8333 | 59.9922 | 13.31 | 38.1086 | 46.4137 | 59.9931 | 35.77 | 38.0974 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.0774 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.0813 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.075 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.0967 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.0977 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.0808 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 38.0804 | 41.0803 | 60.0322 | 31.54 | 38.0861 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1172 | 46.4137 | 59.9931 | 35.77 | 38.1057 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.0857 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.0896 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0833 | 18.9715 | 60.0349 | 11.31 | 38.105 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.106 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.0892 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 38.0887 | 41.0803 | 60.0322 | 31.54 | 38.0945 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1255 | 46.4137 | 59.9951 | 35.77 | 38.114 | 31.579 | 60.0024 | 23.54 | 38.094 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.0979 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.0916 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1133 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1144 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.0975 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 38.097 | 41.1134 | 60.0322 | 31.54 | 38.1028 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1338 | 46.4137 | 59.9951 | 35.77 | 38.1223 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.1023 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1062 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.0999 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1216 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1227 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.1058 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 38.1053 | 41.1134 | 60.0322 | 31.54 | 38.1111 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1421 | 46.4137 | 59.9951 | 35.77 | 38.1306 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.1106 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1145 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1082 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1299 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.131 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.1142 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 38.1137 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 38.1194 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1504 | 46.4137 | 59.9951 | 35.77 | 38.1389 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.1191 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1228 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1165 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1382 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1394 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.1225 | 51.9795 | 60.0001 | 43.77 | 38.122 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 38.1278 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1587 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.1472 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.1274 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1311 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.125 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1465 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1477 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 38.1308 | 51.9795 | 60.0001 | 43.77 | 38.1303 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 38.1361 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.167 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.1558 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.1357 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1396 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1333 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1548 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.156 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1392 | 51.9512 | 60.0001 | 43.77 | 38.1386 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 38.1444 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1753 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.1641 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.144 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1479 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1416 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1631 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1644 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1475 | 51.9512 | 60.0001 | 43.77 | 38.147 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 38.1527 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1838 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.1724 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.1523 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1562 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1499 | 18.9715 | 60.0341 | 11.31 | 38.1714 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1727 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1558 | 51.973 | 60.0001 | 43.77 | 38.1553 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 38.1611 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.1921 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.1807 | 31.5739 | 60.0013 | 23.54 | 38.1606 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1646 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1582 | 18.9733 | 60.0341 | 11.31 | 38.1797 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.181 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1642 | 51.973 | 60.0001 | 43.77 | 38.1636 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 38.1694 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.2004 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.189 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.1689 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1729 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1665 | 18.9733 | 60.0341 | 11.31 | 38.188 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1894 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1725 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 38.172 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 38.1777 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 38.2087 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.1973 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.1772 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1812 | 19.6361 | 59.9901 | 11.31 | 38.1748 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.1968 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.1977 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1808 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 38.1803 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 38.1862 | 21.8489 | 59.9922 | 13.31 | 38.217 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.2056 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.1858 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.1895 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.1831 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2051 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.206 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1891 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 38.1886 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 38.1945 | 21.8489 | 59.9922 | 13.31 | 38.2253 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.2141 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.1941 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.198 | 19.6378 | 59.9901 | 11.31 | 38.1914 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2134 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.2143 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 38.1975 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 38.197 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 38.2028 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 38.2336 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.2224 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.2024 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.2063 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2217 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.2227 | 51.0031 | 60.017 | 43.77 | 38.2058 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 38.2053 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 38.2111 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 38.2422 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.2307 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.2107 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.2146 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2083 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.23 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.231 | 51.0031 | 60.017 | 43.77 | 38.2142 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 38.2136 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 38.2195 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 38.2505 | 46.3977 | 59.9951 | 35.77 | 38.239 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.219 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.2229 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2166 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2383 | 16.214 | 59.9596 | 6.9
38.2393 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2225 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 38.222 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 38.2278 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 38.2588 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.2473 | 31.5645 | 60.0013 | 23.54 | 38.2273 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.2312 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2249 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2466 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.2477 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2308 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 38.2303 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 38.2361 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 38.2671 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.2556 | 31.5367 | 60.0013 | 23.54 | 38.2356 | 31.9866 | 60.0315 | 23.54 | 38.2395 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2332 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2549 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.256 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2392 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2386 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 38.2445 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 38.2754 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.2639 | 31.5367 | 60.0013 | 23.54 | 38.2439 | 31.9915 | 60.0315 | 23.54 | 38.2478 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2415 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2632 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.2643 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2475 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2469 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 38.2528 | 21.7989 | 59.9922 | 13.31 | 38.2837 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.2722 | 31.5315 | 60.0013 | 23.54 | 38.2522 | 31.9915 | 60.0315 | 23.54 | 38.2563 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2498 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2715 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.2727 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2558 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2552 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 38.2611 | 21.7989 | 59.9922 | 13.31 | 38.292 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.2808 | 31.5315 | 60.0013 | 23.54 | 38.2607 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.2646 | 19.6378 | 59.9893 | 11.31 | 38.2581 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2798 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.281 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2642 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2636 | 41.1155 | 60.033 | 31.54 | 38.2694 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.3005 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.2891 | 31.5249 | 60.0013 | 23.54 | 38.269 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.2729 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.2664 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2881 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.2893 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2725 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2719 | 41.1155 | 60.033 | 31.54 | 38.2778 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.3088 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.2974 | 31.5249 | 60.0013 | 23.54 | 38.2773 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.2812 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.2749 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.2964 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.2977 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2808 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2802 | 41.0037 | 60.033 | 31.54 | 38.2861 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.3171 | 46.3956 | 59.9951 | 35.77 | 38.3057 | 31.5249 | 60.0013 | 23.54 | 38.2856 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.2896 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.2832 | 18.9732 | 60.0341 | 11.31 | 38.3052 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.306 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2892 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2886 | 41.0037 | 60.033 | 31.54 | 38.2944 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.3254 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.314 | 31.5249 | 60.0013 | 23.54 | 38.2939 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.2979 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.2915 | 18.969 | 60.033 | 11.31 | 38.3135 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.3143 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.2975 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.2969 | 41.0291 | 60.033 | 31.54 | 38.3027 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.3337 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3223 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3022 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.3062 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.2998 | 18.969 | 60.033 | 11.31 | 38.3218 | 15.9397 | 59.9599 | 6.9
38.3227 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.3058 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.3052 | 41.0291 | 60.033 | 31.54 | 38.3112 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.342 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3306 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3105 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.3147 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3081 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3301 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.331 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.3142 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 38.3136 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3195 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.3503 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3391 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3188 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.323 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3164 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3384 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.3393 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.3225 | 51.9268 | 59.9972 | 43.77 | 38.3219 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3278 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 38.3586 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3474 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3271 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.3313 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3247 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3467 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.3476 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 38.3308 | 51.9268 | 59.9972 | 43.77 | 38.3302 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3362 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.3672 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3557 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3357 | 31.8194 | 60.0315 | 23.54 | 38.3396 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.333 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.355 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.356 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3392 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 38.3385 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3445 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.3755 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.364 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.344 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.3479 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3416 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3633 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.3643 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3475 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 38.3469 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3528 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.3838 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3723 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3523 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.3562 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3499 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3716 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.3726 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3558 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 38.3552 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3611 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.3921 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3806 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3606 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.3645 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3582 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3799 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.381 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3642 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 38.3635 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3695 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.4004 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3889 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3689 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.373 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3665 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3882 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.3893 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3725 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 38.3719 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3778 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.4087 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.3972 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3772 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.3813 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3748 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.3965 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.3976 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3808 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 38.3802 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3861 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.417 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4058 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3855 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.3896 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3831 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.4048 | 15.9454 | 59.9599 | 6.9
38.406 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3892 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 38.3885 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.3945 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.4255 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4141 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.3938 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.3979 | 19.6361 | 59.9893 | 11.31 | 38.3914 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.4136 | 15.952 | 59.9599 | 6.9
38.4143 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 38.3975 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 38.3969 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.4028 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.4338 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4224 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.4023 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.4062 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.3997 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.4219 | 15.952 | 59.9599 | 6.9
38.4226 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4058 | 52.0085 | 59.9947 | 43.77 | 38.4052 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.4111 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 38.4421 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4307 | 31.5249 | 60 | 23.54 | 38.4106 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.4146 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.408 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.4302 | 15.9572 | 59.9599 | 6.9
38.431 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4142 | 52.0085 | 59.9947 | 43.77 | 38.4135 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.4194 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 38.4504 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.439 | 31.4712 | 60 | 23.54 | 38.4189 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.4229 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.4165 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.4385 | 15.9572 | 59.9599 | 6.9
38.4393 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4225 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 38.4218 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 38.4279 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 38.4587 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4473 | 31.4712 | 60 | 23.54 | 38.4272 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.4314 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.4248 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.4468 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.4476 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4308 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 38.4301 | 41.0384 | 60.0346 | 31.54 | 38.4362 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 38.467 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4556 | 31.4765 | 60 | 23.54 | 38.4355 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.4397 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.4331 | 18.9663 | 60.033 | 11.31 | 38.4551 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.4559 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4392 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 38.4385 | 41.0384 | 60.0346 | 31.54 | 38.4445 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 38.4753 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4641 | 31.4765 | 60 | 23.54 | 38.4438 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.448 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.4414 | 18.9676 | 60.033 | 11.31 | 38.4634 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.4643 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4475 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 38.4468 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 38.4528 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 38.4839 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4724 | 31.4765 | 60 | 23.54 | 38.4521 | 31.8222 | 60.0315 | 23.54 | 38.4563 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.4497 | 18.9676 | 60.033 | 11.31 | 38.4717 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.4726 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4558 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 38.4551 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 38.4612 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 38.4922 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4807 | 31.4765 | 60 | 23.54 | 38.4604 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.4646 | 19.6361 | 59.9885 | 11.31 | 38.458 | 18.9638 | 60.033 | 11.31 | 38.48 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.4809 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4642 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 38.4635 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 38.4695 | 21.739 | 59.9888 | 13.31 | 38.5005 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.489 | 31.4765 | 60 | 23.54 | 38.4688 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.4729 | 19.6396 | 59.9885 | 11.31 | 38.4663 | 18.9638 | 60.033 | 11.31 | 38.4883 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.4893 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4725 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 38.4718 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 38.4778 | 21.739 | 59.9888 | 13.31 | 38.5088 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.4973 | 31.4765 | 60 | 23.54 | 38.4773 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.4812 | 19.6396 | 59.9885 | 11.31 | 38.4746 | 18.9638 | 60.033 | 11.31 | 38.4966 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.4976 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4808 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 38.4801 | 40.9778 | 60.0346 | 31.54 | 38.4862 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 38.5171 | 46.3956 | 59.9963 | 35.77 | 38.5056 | 31.4688 | 60 | 23.54 | 38.4856 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.4895 | 19.6396 | 59.9885 | 11.31 | 38.4829 | 18.9638 | 60.033 | 11.31 | 38.5049 | 15.9572 | 59.9607 | 6.9
38.5059 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4892 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 38.4885 | 40.9778 | 60.0346 | 31.54 | 38.4945 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 38.5254 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5139 | 31.4688 | 60 | 23.54 | 38.4939 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.498 | 19.6396 | 59.9885 | 11.31 | 38.4915 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5137 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5143 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.4975 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 38.4968 | 40.9047 | 60.0346 | 31.54 | 38.5028 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 38.5337 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5222 | 31.4688 | 59.9992 | 23.54 | 38.5022 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5063 | 19.6425 | 59.9885 | 11.31 | 38.4998 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.522 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5226 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.5058 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 38.5051 | 40.9047 | 60.0346 | 31.54 | 38.5111 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 38.542 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5308 | 31.4688 | 59.9992 | 23.54 | 38.5105 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5146 | 19.6425 | 59.9885 | 11.31 | 38.5081 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5303 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5309 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.5142 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 38.5135 | 40.9047 | 60.0354 | 31.54 | 38.5195 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 38.5505 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5391 | 31.4688 | 59.9992 | 23.54 | 38.5188 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5229 | 19.6469 | 59.9885 | 11.31 | 38.5164 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5386 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5393 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.5225 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5218 | 40.9047 | 60.0354 | 31.54 | 38.5278 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 38.5588 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5474 | 31.4688 | 59.9992 | 23.54 | 38.5271 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5312 | 19.6469 | 59.9885 | 11.31 | 38.5247 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5469 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5476 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 38.5308 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5301 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5361 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.5671 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5557 | 31.4688 | 59.9992 | 23.54 | 38.5354 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5396 | 19.6469 | 59.9885 | 11.31 | 38.533 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5552 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5559 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 38.5392 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5384 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5446 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.5754 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.564 | 31.4688 | 59.9992 | 23.54 | 38.5437 | 31.8223 | 60.032 | 23.54 | 38.5479 | 19.6469 | 59.9885 | 11.31 | 38.5413 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5635 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5642 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 38.5475 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5468 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5529 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.5837 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5723 | 31.4636 | 59.9992 | 23.54 | 38.5522 | 31.8223 | 60.032 | 23.54 | 38.5564 | 19.6469 | 59.9885 | 11.31 | 38.5496 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5718 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5726 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 38.5558 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5551 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5612 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.592 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5806 | 31.4636 | 59.9992 | 23.54 | 38.5605 | 31.8223 | 60.032 | 23.54 | 38.5647 | 19.6469 | 59.9885 | 11.31 | 38.5579 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5801 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5809 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 38.5642 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5634 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5695 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.6003 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5891 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.5688 | 31.8223 | 60.032 | 23.54 | 38.573 | 19.6504 | 59.9885 | 11.31 | 38.5664 | 18.9638 | 60.0317 | 11.31 | 38.5884 | 15.9629 | 59.9607 | 6.9
38.5892 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 38.5725 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5717 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5779 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.6089 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.5974 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.5771 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5813 | 19.6504 | 59.9885 | 11.31 | 38.5747 | 18.9674 | 60.0317 | 11.31 | 38.5967 | 15.9719 | 59.9607 | 6.9
38.5976 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 38.5808 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 38.5801 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5862 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.6172 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6057 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.5854 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5896 | 19.6504 | 59.9885 | 11.31 | 38.583 | 18.9674 | 60.0317 | 11.31 | 38.605 | 15.9719 | 59.9607 | 6.9
38.6059 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 38.5892 | 51.9875 | 59.9947 | 43.77 | 38.5884 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.5945 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.6255 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.614 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.5938 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.5979 | 19.6504 | 59.9885 | 11.31 | 38.5913 | 18.9674 | 60.0317 | 11.31 | 38.6133 | 15.9719 | 59.9607 | 6.9
38.6142 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 38.5975 | 51.9875 | 59.9947 | 43.77 | 38.5967 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.6028 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.6338 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6223 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6021 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6062 | 19.6577 | 59.9897 | 11.31 | 38.5996 | 18.9674 | 60.0317 | 11.31 | 38.6221 | 15.9719 | 59.9607 | 6.9
38.6226 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 38.6059 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 38.6051 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.6112 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 38.6421 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6306 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6104 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6147 | 19.6577 | 59.9897 | 11.31 | 38.6079 | 18.9692 | 60.0317 | 11.31 | 38.6304 | 15.9727 | 59.9607 | 6.9
38.6309 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 38.6142 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 38.6134 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.6195 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 38.6504 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6389 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6187 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.623 | 19.6577 | 59.9897 | 11.31 | 38.6162 | 18.9692 | 60.0317 | 11.31 | 38.6387 | 15.9727 | 59.9607 | 6.9
38.6392 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6225 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 38.6217 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.6278 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 38.6587 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6472 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6272 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6313 | 19.6577 | 59.9897 | 11.31 | 38.6245 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.647 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.6475 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6308 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 38.63 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.6362 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 38.6672 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6558 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6355 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6396 | 19.6577 | 59.9897 | 11.31 | 38.6331 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.6553 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.6559 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6392 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 38.6384 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 38.6445 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 38.6755 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6641 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6438 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6479 | 19.6577 | 59.9897 | 11.31 | 38.6414 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.6636 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.6642 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6475 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 38.6467 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 38.6528 | 21.7906 | 59.9888 | 13.31 | 38.6838 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6724 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6521 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6562 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.6497 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.6719 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.6725 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6559 | 51.8192 | 59.9923 | 43.77 | 38.655 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 38.6611 | 21.7906 | 59.9888 | 13.31 | 38.6921 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.6807 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6604 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6646 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.658 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.6802 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.6809 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6642 | 51.8192 | 59.9923 | 43.77 | 38.6634 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 38.6696 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 38.7004 | 46.3956 | 59.9959 | 35.77 | 38.689 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6687 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6731 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.6663 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.6885 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.6892 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6725 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 38.6717 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 38.6779 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 38.7087 | 46.3902 | 59.9959 | 35.77 | 38.6973 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.677 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6814 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.6746 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.6968 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.6975 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6809 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 38.68 | 40.8881 | 60.0354 | 31.54 | 38.6862 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 38.717 | 46.3902 | 59.9959 | 35.77 | 38.7056 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6853 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.6897 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.6829 | 18.9655 | 60.0317 | 11.31 | 38.7051 | 15.9727 | 59.9619 | 6.9
38.7059 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6892 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 38.6884 | 40.8881 | 60.0354 | 31.54 | 38.6946 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 38.7253 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.7141 | 31.4821 | 59.9992 | 23.54 | 38.6938 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.698 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.6912 | 18.9655 | 60.0309 | 11.31 | 38.7134 | 15.9779 | 59.9619 | 6.9
38.7142 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.6975 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 38.6967 | 40.8975 | 60.0354 | 31.54 | 38.7029 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 38.7339 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.7224 | 31.4821 | 59.9985 | 23.54 | 38.7021 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7063 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.6995 | 18.9655 | 60.0309 | 11.31 | 38.7217 | 15.9779 | 59.9619 | 6.9
38.7225 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.7059 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.705 | 40.8975 | 60.0354 | 31.54 | 38.7112 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 38.7422 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.7307 | 31.4821 | 59.9985 | 23.54 | 38.7104 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7146 | 19.6612 | 59.9897 | 11.31 | 38.708 | 18.9604 | 60.0309 | 11.31 | 38.7305 | 15.9779 | 59.9619 | 6.9
38.7309 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.7142 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7133 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7195 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.7505 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.739 | 31.4768 | 59.9985 | 23.54 | 38.7188 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7229 | 19.6702 | 59.9897 | 11.31 | 38.7163 | 18.9604 | 60.0309 | 11.31 | 38.7388 | 15.9779 | 59.9619 | 6.9
38.7392 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.7225 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7216 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7279 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.7588 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.7473 | 31.4768 | 59.9985 | 23.54 | 38.7271 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7314 | 19.6702 | 59.9897 | 11.31 | 38.7246 | 18.9604 | 60.0309 | 11.31 | 38.7471 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.7475 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 38.7309 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.73 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7362 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.7671 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.7556 | 31.4768 | 59.9985 | 23.54 | 38.7354 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7397 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.7329 | 18.9604 | 60.0309 | 11.31 | 38.7554 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.7558 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7392 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7383 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7445 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.7754 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.7639 | 31.4768 | 59.9985 | 23.54 | 38.7437 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.748 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.7412 | 18.9562 | 60.0309 | 11.31 | 38.7637 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.7642 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7475 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7466 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7529 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.7837 | 46.3716 | 59.9955 | 35.77 | 38.7722 | 31.4675 | 59.9985 | 23.54 | 38.752 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7563 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.7495 | 18.9562 | 60.0309 | 11.31 | 38.772 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.7725 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7559 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.755 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7612 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.7922 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.7808 | 31.4675 | 59.9985 | 23.54 | 38.7603 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7646 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.7578 | 18.9586 | 60.0309 | 11.31 | 38.7803 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.7808 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7642 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7633 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7695 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.8005 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.7891 | 31.4676 | 59.9985 | 23.54 | 38.7688 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7729 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.7661 | 18.9586 | 60.0309 | 11.31 | 38.7886 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.7892 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7725 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7716 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7778 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.8088 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.7974 | 31.4676 | 59.9985 | 23.54 | 38.7771 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7812 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.7744 | 18.8433 | 60.0309 | 11.31 | 38.7969 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.7975 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7809 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7799 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7863 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.8171 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.8057 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.7854 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7898 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.783 | 18.8433 | 60.0309 | 11.31 | 38.8052 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.8058 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7892 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7883 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.7946 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 38.8254 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.814 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.7937 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.7981 | 19.6737 | 59.9897 | 11.31 | 38.7913 | 18.8433 | 60.0309 | 11.31 | 38.8135 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.8142 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.7975 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 38.7966 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8029 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 38.8337 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.8223 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.802 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8064 | 19.6737 | 59.9916 | 11.31 | 38.7996 | 18.8433 | 60.0309 | 11.31 | 38.8218 | 15.9901 | 59.9619 | 6.9
38.8225 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8059 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8049 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8112 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 38.842 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.8306 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8103 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8147 | 19.6737 | 59.9916 | 11.31 | 38.8079 | 18.749 | 60.0309 | 11.31 | 38.8301 | 15.9953 | 59.9619 | 6.9
38.8308 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8142 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8133 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8196 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 38.8503 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.8391 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8186 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.823 | 19.6748 | 59.9916 | 11.31 | 38.8162 | 18.749 | 60.0309 | 11.31 | 38.8389 | 15.9953 | 59.9619 | 6.9
38.8392 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8225 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8216 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8279 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 38.8589 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.8474 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8269 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8313 | 19.6748 | 59.9916 | 11.31 | 38.8245 | 18.7452 | 60.0309 | 11.31 | 38.8472 | 15.9953 | 59.9631 | 6.9
38.8475 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8309 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8299 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8362 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 38.8672 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.8557 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8352 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8396 | 19.6782 | 59.9916 | 11.31 | 38.8328 | 18.7452 | 60.0309 | 11.31 | 38.8555 | 15.9953 | 59.9631 | 6.9
38.8558 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8392 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8383 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8446 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 38.8755 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.864 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8438 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8479 | 19.6782 | 59.9916 | 11.31 | 38.8411 | 18.7452 | 60.0309 | 11.31 | 38.8638 | 15.9953 | 59.9631 | 6.9
38.8641 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8475 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8466 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8529 | 21.6981 | 59.9875 | 13.31 | 38.8838 | 46.3494 | 59.9955 | 35.77 | 38.8723 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8521 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8564 | 19.6782 | 59.9916 | 11.31 | 38.8496 | 18.7452 | 60.0309 | 11.31 | 38.8721 | 15.9953 | 59.9631 | 6.9
38.8725 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8559 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8549 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8612 | 21.6981 | 59.9875 | 13.31 | 38.8921 | 46.2978 | 59.9955 | 35.77 | 38.8806 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8604 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8647 | 19.6782 | 59.9916 | 11.31 | 38.8579 | 18.741 | 60.0309 | 11.31 | 38.8804 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.8808 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8642 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 38.8632 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8695 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9004 | 46.2978 | 59.9955 | 35.77 | 38.8889 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8687 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.873 | 19.6782 | 59.9916 | 11.31 | 38.8662 | 18.741 | 60.0309 | 11.31 | 38.8887 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.8891 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8726 | 51.8752 | 59.9906 | 43.77 | 38.8716 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8779 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9087 | 46.2944 | 59.9955 | 35.77 | 38.8972 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.877 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8813 | 19.6782 | 59.9916 | 11.31 | 38.8745 | 18.741 | 60.0309 | 11.31 | 38.897 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.8975 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8809 | 51.8752 | 59.9906 | 43.77 | 38.8799 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8862 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9172 | 46.2944 | 59.9955 | 35.77 | 38.9058 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8853 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8896 | 19.6812 | 59.9916 | 11.31 | 38.8828 | 18.741 | 60.0309 | 11.31 | 38.9053 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9058 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8892 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.8882 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.8945 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9255 | 46.2944 | 59.9943 | 35.77 | 38.9141 | 31.4627 | 59.9985 | 23.54 | 38.8936 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.8979 | 19.6812 | 59.9916 | 11.31 | 38.8911 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9136 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9141 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.8976 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.8965 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.903 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9338 | 46.2944 | 59.9943 | 35.77 | 38.9224 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9019 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.9062 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.8994 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9219 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9225 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.9059 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9049 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 38.9113 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9421 | 46.2944 | 59.9943 | 35.77 | 38.9307 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9104 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.9148 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.9077 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9302 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9308 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.9142 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9132 | 40.8975 | 60.0374 | 31.54 | 38.9196 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9504 | 46.2944 | 59.9943 | 35.77 | 38.939 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9187 | 31.8222 | 60.032 | 23.54 | 38.9231 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.916 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9385 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9391 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.9226 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9215 | 40.8975 | 60.0374 | 31.54 | 38.9279 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9587 | 46.2635 | 59.9943 | 35.77 | 38.9473 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.927 | 31.8194 | 60.032 | 23.54 | 38.9314 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.9246 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9473 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9475 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 38.9309 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9299 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 38.9363 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.967 | 46.2635 | 59.9943 | 35.77 | 38.9556 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9353 | 31.8194 | 60.032 | 23.54 | 38.9397 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.9329 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9556 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9558 | 50.9891 | 60.0194 | 43.77 | 38.9392 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9382 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 38.9446 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9756 | 46.2635 | 59.9943 | 35.77 | 38.9641 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9436 | 31.8194 | 60.032 | 23.54 | 38.948 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.9412 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9639 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9641 | 50.9891 | 60.0194 | 43.77 | 38.9476 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9465 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 38.9529 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9839 | 46.2635 | 59.9943 | 35.77 | 38.9724 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9519 | 31.8194 | 60.032 | 23.54 | 38.9563 | 19.6874 | 59.9916 | 11.31 | 38.9495 | 18.741 | 60.0294 | 11.31 | 38.9722 | 16.0029 | 59.9631 | 6.9
38.9724 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 38.9559 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9548 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 38.9613 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 38.9922 | 46.2635 | 59.9943 | 35.77 | 38.9807 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9602 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 38.9646 | 19.6874 | 59.9916 | 11.31 | 38.9578 | 18.7371 | 60.0294 | 11.31 | 38.9805 | 16.0119 | 59.9631 | 6.9
38.9808 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 38.9642 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 38.9632 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 38.9696 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 39.0005 | 46.2635 | 59.9943 | 35.77 | 38.989 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9685 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 38.9731 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.9661 | 18.7371 | 60.0294 | 11.31 | 38.9888 | 16.0119 | 59.9631 | 6.9
38.9891 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 38.9726 | 51.8289 | 59.9906 | 43.77 | 38.9715 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 38.9779 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 39.0088 | 46.2739 | 59.9943 | 35.77 | 38.9973 | 31.4627 | 59.9972 | 23.54 | 38.9768 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 38.9814 | 19.6845 | 59.9916 | 11.31 | 38.9744 | 18.7371 | 60.0294 | 11.31 | 38.9971 | 16.0176 | 59.9631 | 6.9
38.9974 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 38.9809 | 51.8289 | 59.9906 | 43.77 | 38.9798 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 38.9862 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 39.0171 | 46.2739 | 59.9943 | 35.77 | 39.0056 | 31.4613 | 59.9972 | 23.54 | 38.9854 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 38.9897 | 19.5591 | 59.9916 | 11.31 | 38.9827 | 18.7371 | 60.0294 | 11.31 | 39.0054 | 16.0176 | 59.9631 | 6.9
39.0058 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 38.9892 | 51.8202 | 59.9906 | 43.77 | 38.9882 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 38.9946 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 39.0254 | 46.2739 | 59.9943 | 35.77 | 39.0139 | 31.4613 | 59.9972 | 23.54 | 38.9937 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 38.998 | 19.5591 | 59.9916 | 11.31 | 38.9912 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0137 | 16.0176 | 59.9631 | 6.9
39.0141 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 38.9976 | 51.8202 | 59.9906 | 43.77 | 38.9965 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0029 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 39.0337 | 46.2739 | 59.9943 | 35.77 | 39.0222 | 31.4613 | 59.9972 | 23.54 | 39.002 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 39.0063 | 19.5591 | 59.9936 | 11.31 | 38.9995 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.022 | 16.0176 | 59.9631 | 6.9
39.0224 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0059 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0048 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0112 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 39.0422 | 46.2739 | 59.9943 | 35.77 | 39.0308 | 31.4613 | 59.9972 | 23.54 | 39.0103 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 39.0146 | 19.5591 | 59.9936 | 11.31 | 39.0078 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0303 | 16.0176 | 59.9631 | 6.9
39.0308 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0142 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0132 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0197 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 39.0505 | 46.2739 | 59.9943 | 35.77 | 39.0391 | 31.4722 | 59.9972 | 23.54 | 39.0186 | 31.8096 | 60.032 | 23.54 | 39.0229 | 19.562 | 59.9936 | 11.31 | 39.0161 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0386 | 16.0176 | 59.9631 | 6.9
39.0391 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0226 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0215 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.028 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 39.0588 | 46.2498 | 59.9943 | 35.77 | 39.0474 | 31.4722 | 59.9972 | 23.54 | 39.0269 | 31.8114 | 60.032 | 23.54 | 39.0315 | 19.562 | 59.9936 | 11.31 | 39.0244 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0469 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.0474 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0309 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0298 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0363 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 39.0671 | 46.2498 | 59.9943 | 35.77 | 39.0557 | 31.4722 | 59.9972 | 23.54 | 39.0352 | 31.8114 | 60.032 | 23.54 | 39.0398 | 19.5655 | 59.9936 | 11.31 | 39.0327 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0557 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.0557 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0392 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0381 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0446 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 39.0754 | 46.2498 | 59.9943 | 35.77 | 39.064 | 31.4722 | 59.9972 | 23.54 | 39.0435 | 31.8114 | 60.032 | 23.54 | 39.0481 | 19.5655 | 59.9936 | 11.31 | 39.041 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.064 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.0641 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0476 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0464 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.053 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 39.0837 | 46.2498 | 59.9943 | 35.77 | 39.0723 | 31.4645 | 59.9972 | 23.54 | 39.0518 | 31.8114 | 60.032 | 23.54 | 39.0564 | 19.5701 | 59.9936 | 11.31 | 39.0493 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0723 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.0724 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0559 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0548 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0613 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 39.092 | 46.2498 | 59.9943 | 35.77 | 39.0806 | 31.4645 | 59.9972 | 23.54 | 39.0603 | 31.8114 | 60.0312 | 23.54 | 39.0647 | 19.5701 | 59.9936 | 11.31 | 39.0576 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0806 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.0807 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 39.0643 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0631 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0696 | 21.6827 | 59.985 | 13.31 | 39.1006 | 46.2498 | 59.9943 | 35.77 | 39.0891 | 31.4645 | 59.9972 | 23.54 | 39.0686 | 31.8114 | 60.0312 | 23.54 | 39.073 | 19.5701 | 59.9936 | 11.31 | 39.0662 | 18.7288 | 60.0294 | 11.31 | 39.0889 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.0891 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.0726 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0714 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.078 | 21.6827 | 59.985 | 13.31 | 39.1089 | 46.2414 | 59.9943 | 35.77 | 39.0974 | 31.4645 | 59.9972 | 23.54 | 39.0769 | 31.8114 | 60.0312 | 23.54 | 39.0813 | 19.5701 | 59.9936 | 11.31 | 39.0745 | 18.731 | 60.0294 | 11.31 | 39.0972 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.0974 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.0809 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0798 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0863 | 21.6729 | 59.985 | 13.31 | 39.1172 | 46.2414 | 59.9943 | 35.77 | 39.1057 | 31.4384 | 59.9972 | 23.54 | 39.0852 | 31.8114 | 60.0312 | 23.54 | 39.0896 | 19.5701 | 59.9936 | 11.31 | 39.0828 | 18.731 | 60.0294 | 11.31 | 39.1055 | 16.0176 | 59.9646 | 6.9
39.1057 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.0892 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0881 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.0946 | 21.6729 | 59.985 | 13.31 | 39.1255 | 46.2414 | 59.9927 | 35.77 | 39.114 | 31.4384 | 59.9972 | 23.54 | 39.0935 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.0981 | 19.5701 | 59.9936 | 11.31 | 39.0911 | 18.731 | 60.0281 | 11.31 | 39.1138 | 16.0172 | 59.9646 | 6.9
39.1141 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.0976 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 39.0964 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.1029 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1338 | 46.2414 | 59.9927 | 35.77 | 39.1223 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1018 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1064 | 19.5765 | 59.9936 | 11.31 | 39.0994 | 18.731 | 60.0281 | 11.31 | 39.1221 | 16.0172 | 59.9646 | 6.9
39.1224 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.1059 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1047 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 39.1113 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1421 | 46.2414 | 59.9927 | 35.77 | 39.1306 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1101 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1147 | 19.5765 | 59.9936 | 11.31 | 39.1077 | 18.7275 | 60.0281 | 11.31 | 39.1304 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.1307 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.1143 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1131 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1196 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1504 | 46.2414 | 59.9927 | 35.77 | 39.1389 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1184 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.123 | 19.5721 | 59.9936 | 11.31 | 39.116 | 18.7275 | 60.0281 | 11.31 | 39.1387 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.1391 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.1226 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1214 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1279 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1589 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.1475 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.127 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1313 | 19.5721 | 59.9936 | 11.31 | 39.1243 | 18.7227 | 60.0281 | 11.31 | 39.147 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.1474 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 39.1309 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1297 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1362 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1672 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.1558 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1353 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1396 | 19.5428 | 59.9936 | 11.31 | 39.1326 | 18.7227 | 60.0281 | 11.31 | 39.1553 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.1557 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1393 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1381 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1447 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1755 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.1641 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1436 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1479 | 19.5428 | 59.9936 | 11.31 | 39.1411 | 18.7227 | 60.0281 | 11.31 | 39.1641 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.164 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1476 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1464 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.153 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1838 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.1724 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1519 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1565 | 19.5428 | 59.9936 | 11.31 | 39.1494 | 18.7227 | 60.0281 | 11.31 | 39.1724 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.1724 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1559 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1547 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1613 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.1921 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.1807 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1602 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1648 | 19.5428 | 59.9936 | 11.31 | 39.1577 | 18.7227 | 60.0281 | 11.31 | 39.1807 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.1807 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1643 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1631 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1697 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2004 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.189 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1685 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1731 | 19.4728 | 59.9936 | 11.31 | 39.166 | 18.7227 | 60.0281 | 11.31 | 39.189 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.189 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1726 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1714 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.178 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2087 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.1973 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1768 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1814 | 19.4728 | 59.9936 | 11.31 | 39.1743 | 18.7188 | 60.0281 | 11.31 | 39.1973 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.1974 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1809 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1797 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1863 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2173 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2056 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1851 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.1897 | 19.4774 | 59.9936 | 11.31 | 39.1826 | 18.7188 | 60.0281 | 11.31 | 39.2056 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.2057 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1893 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.188 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.1946 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2256 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2141 | 31.4383 | 59.9965 | 23.54 | 39.1934 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.198 | 19.4774 | 59.9936 | 11.31 | 39.1909 | 18.7251 | 60.0281 | 11.31 | 39.2139 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.214 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 39.1976 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 39.1964 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.203 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2339 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2224 | 31.4384 | 59.9965 | 23.54 | 39.2019 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2063 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.1992 | 18.7251 | 60.0281 | 11.31 | 39.2222 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.2224 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 39.2059 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 39.2047 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2113 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2422 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2307 | 31.4384 | 59.9965 | 23.54 | 39.2102 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2148 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2078 | 18.7251 | 60.0281 | 11.31 | 39.2305 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.2307 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 39.2143 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 39.213 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2196 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2505 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.239 | 31.4384 | 59.9965 | 23.54 | 39.2185 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2231 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2161 | 18.7251 | 60.0281 | 11.31 | 39.2388 | 16.0246 | 59.9646 | 6.9
39.239 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 39.2226 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 39.2213 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.228 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2588 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2473 | 31.4384 | 59.9965 | 23.54 | 39.2268 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2314 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2244 | 18.7251 | 60.0281 | 11.31 | 39.2471 | 16.0326 | 59.9658 | 6.9
39.2474 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 39.2309 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 39.2297 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2363 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2671 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2556 | 31.4225 | 59.9965 | 23.54 | 39.2351 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2397 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2327 | 18.7251 | 60.0281 | 11.31 | 39.2554 | 16.0326 | 59.9658 | 6.9
39.2557 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.2393 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 39.238 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2446 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 39.2754 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2639 | 31.4225 | 59.9965 | 23.54 | 39.2434 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.248 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.241 | 18.7213 | 60.0281 | 11.31 | 39.2637 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.264 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.2476 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 39.2463 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2529 | 21.6206 | 59.985 | 13.31 | 39.2839 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2725 | 31.3946 | 59.9965 | 23.54 | 39.2517 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2563 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2493 | 18.7213 | 60.0281 | 11.31 | 39.2725 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.2724 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.256 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 39.2547 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2614 | 21.6206 | 59.985 | 13.31 | 39.2922 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2808 | 31.3946 | 59.9965 | 23.54 | 39.26 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2646 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2576 | 18.7165 | 60.0281 | 11.31 | 39.2808 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.2807 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.2643 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 39.263 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2697 | 21.6206 | 59.9837 | 13.31 | 39.3005 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2891 | 31.3946 | 59.9965 | 23.54 | 39.2683 | 31.8114 | 60.0313 | 23.54 | 39.2729 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2659 | 18.7165 | 60.0281 | 11.31 | 39.2891 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.289 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.2726 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 39.2713 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.278 | 21.6206 | 59.9837 | 13.31 | 39.3088 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.2974 | 31.3946 | 59.9965 | 23.54 | 39.2769 | 31.634 | 60.0313 | 23.54 | 39.2815 | 19.4774 | 59.996 | 11.31 | 39.2742 | 18.713 | 60.0281 | 11.31 | 39.2974 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.2973 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.281 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 39.2796 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2864 | 21.6205 | 59.9837 | 13.31 | 39.3171 | 46.2363 | 59.9927 | 35.77 | 39.3057 | 31.3946 | 59.9965 | 23.54 | 39.2852 | 31.634 | 60.0313 | 23.54 | 39.2898 | 19.4778 | 59.996 | 11.31 | 39.2827 | 18.713 | 60.0281 | 11.31 | 39.3057 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.3057 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.2893 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 39.288 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.2947 | 21.6205 | 59.9837 | 13.31 | 39.3254 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.314 | 31.3946 | 59.9965 | 23.54 | 39.2935 | 31.634 | 60.0313 | 23.54 | 39.2981 | 19.4778 | 59.996 | 11.31 | 39.291 | 18.713 | 60.0262 | 11.31 | 39.314 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.314 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 39.2976 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 39.2963 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.303 | 21.7139 | 59.9837 | 13.31 | 39.3337 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3223 | 31.3946 | 59.9953 | 23.54 | 39.3018 | 31.634 | 60.0313 | 23.54 | 39.3064 | 19.4778 | 59.996 | 11.31 | 39.2993 | 18.713 | 60.0262 | 11.31 | 39.3223 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.3223 | 50.9501 | 60.0174 | 43.77 | 39.306 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.3046 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 39.3113 | 21.7139 | 59.9837 | 13.31 | 39.3423 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3306 | 31.3946 | 59.9953 | 23.54 | 39.3101 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3147 | 19.4778 | 59.996 | 11.31 | 39.3076 | 18.7092 | 60.0262 | 11.31 | 39.3306 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.3307 | 50.9501 | 60.0174 | 43.77 | 39.3143 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.313 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3197 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 39.3506 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3391 | 31.3902 | 59.9953 | 23.54 | 39.3184 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.323 | 19.4824 | 59.996 | 11.31 | 39.3159 | 18.7092 | 60.0262 | 11.31 | 39.3389 | 16.0345 | 59.9658 | 6.9
39.339 | 50.9389 | 60.0172 | 43.77 | 39.3226 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.3213 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.328 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 39.3589 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3474 | 31.3902 | 59.9953 | 23.54 | 39.3267 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3313 | 19.4824 | 59.996 | 11.31 | 39.3242 | 18.7092 | 60.0262 | 11.31 | 39.3472 | 15.9279 | 59.9658 | 6.9
39.3473 | 50.9389 | 60.0172 | 43.77 | 39.331 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.3296 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3363 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 39.3672 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3557 | 31.3902 | 59.9953 | 23.54 | 39.335 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3398 | 19.4824 | 59.996 | 11.31 | 39.3325 | 18.7092 | 60.0262 | 11.31 | 39.3555 | 15.9279 | 59.9658 | 6.9
39.3557 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.3393 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.338 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3447 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 39.3755 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.364 | 31.3902 | 59.9953 | 23.54 | 39.3435 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3481 | 19.4824 | 59.996 | 11.31 | 39.3408 | 18.7044 | 60.0262 | 11.31 | 39.3638 | 15.9336 | 59.9658 | 6.9
39.364 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.3476 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.3463 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.353 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 39.3838 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3723 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.3518 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3564 | 19.4824 | 59.996 | 11.31 | 39.3494 | 18.7044 | 60.0262 | 11.31 | 39.3721 | 15.9336 | 59.9658 | 6.9
39.3723 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.356 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.3546 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3613 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 39.3921 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3806 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.3601 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3647 | 19.4824 | 59.996 | 11.31 | 39.3577 | 18.7009 | 60.0262 | 11.31 | 39.3809 | 15.7823 | 59.9658 | 6.9
39.3807 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.3643 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 39.3629 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3696 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 39.4006 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3889 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.3684 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.373 | 19.4842 | 59.996 | 11.31 | 39.366 | 18.7009 | 60.0262 | 11.31 | 39.3892 | 15.7823 | 59.9658 | 6.9
39.389 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.3727 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 39.3712 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3781 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 39.4089 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.3975 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.3767 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3813 | 19.4842 | 59.996 | 11.31 | 39.3743 | 18.7009 | 60.0262 | 11.31 | 39.3975 | 15.7823 | 59.9658 | 6.9
39.3973 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.381 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 39.3796 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3864 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4172 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.4058 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.385 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3896 | 19.4827 | 59.996 | 11.31 | 39.3826 | 18.7009 | 60.0262 | 11.31 | 39.4058 | 15.7823 | 59.9658 | 6.9
39.4056 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.3893 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 39.3879 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.3947 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4255 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.4141 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.3933 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.3982 | 19.4827 | 59.996 | 11.31 | 39.3909 | 18.703 | 60.0262 | 11.31 | 39.4141 | 15.7889 | 59.9658 | 6.9
39.414 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.3976 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 39.3962 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4031 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4338 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.4224 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.4016 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.4065 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.3992 | 18.703 | 60.0262 | 11.31 | 39.4224 | 15.7889 | 59.9658 | 6.9
39.4223 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.406 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4046 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4114 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4421 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.4307 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.4099 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.4148 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4075 | 18.703 | 60.0262 | 11.31 | 39.4307 | 15.7889 | 59.9658 | 6.9
39.4306 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.4143 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4129 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4197 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4504 | 46.2243 | 59.992 | 35.77 | 39.439 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.4185 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.4231 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.416 | 18.703 | 60.0262 | 11.31 | 39.439 | 15.7889 | 59.9658 | 6.9
39.439 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.4227 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4212 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.428 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4587 | 46.1991 | 59.992 | 35.77 | 39.4473 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.4268 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.4314 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4243 | 18.703 | 60.0262 | 11.31 | 39.4473 | 15.7889 | 59.9666 | 6.9
39.4473 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.431 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4295 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4364 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4673 | 46.1991 | 59.992 | 35.77 | 39.4558 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.4351 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.4397 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4326 | 18.703 | 60.0262 | 11.31 | 39.4556 | 15.7889 | 59.9666 | 6.9
39.4556 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.4393 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4379 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4447 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 39.4756 | 46.1991 | 59.992 | 35.77 | 39.4641 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.4434 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.448 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4409 | 18.6988 | 60.0262 | 11.31 | 39.4639 | 15.7889 | 59.9666 | 6.9
39.464 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.4477 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4462 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.453 | 21.8095 | 59.9837 | 13.31 | 39.4839 | 46.1991 | 59.992 | 35.77 | 39.4724 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.4517 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.4563 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4492 | 18.6988 | 60.0262 | 11.31 | 39.4722 | 15.7889 | 59.9666 | 6.9
39.4723 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.456 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4545 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4614 | 21.8095 | 59.9837 | 13.31 | 39.4922 | 46.1991 | 59.992 | 35.77 | 39.4807 | 31.3812 | 59.9953 | 23.54 | 39.46 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.4648 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4575 | 18.695 | 60.0262 | 11.31 | 39.4805 | 15.7889 | 59.9666 | 6.9
39.4806 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 39.4643 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4629 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4697 | 21.8095 | 59.9828 | 13.31 | 39.5005 | 46.1991 | 59.992 | 35.77 | 39.489 | 31.38 | 59.9953 | 23.54 | 39.4683 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.4731 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4658 | 18.695 | 60.0262 | 11.31 | 39.4893 | 15.7889 | 59.9666 | 6.9
39.489 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.4727 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4712 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.478 | 21.8095 | 59.9828 | 13.31 | 39.5088 | 46.1931 | 59.992 | 35.77 | 39.4973 | 31.38 | 59.9953 | 23.54 | 39.4766 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.4814 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4741 | 18.695 | 60.0262 | 11.31 | 39.4976 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.4973 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.481 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 39.4795 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4863 | 21.7924 | 59.9828 | 13.31 | 39.5171 | 46.1931 | 59.992 | 35.77 | 39.5056 | 31.38 | 59.9953 | 23.54 | 39.4849 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.4897 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.4824 | 18.695 | 60.0262 | 11.31 | 39.5059 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5056 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.4893 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 39.4879 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.4948 | 21.7924 | 59.9828 | 13.31 | 39.5256 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5139 | 31.38 | 59.9953 | 23.54 | 39.4934 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.498 | 19.4827 | 59.9976 | 11.31 | 39.491 | 18.6975 | 60.0242 | 11.31 | 39.5142 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.514 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.4977 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 39.4962 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.5031 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.5339 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5225 | 31.38 | 59.9945 | 23.54 | 39.5017 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5063 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.4993 | 18.6975 | 60.0242 | 11.31 | 39.5225 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5223 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.506 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 39.5045 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 39.5114 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.5422 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5308 | 31.38 | 59.9945 | 23.54 | 39.51 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5146 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5076 | 18.6975 | 60.0242 | 11.31 | 39.5308 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5306 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.5143 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 39.5128 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5198 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.5505 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5391 | 31.38 | 59.9945 | 23.54 | 39.5183 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5232 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5159 | 18.6975 | 60.0242 | 11.31 | 39.5391 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5389 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.5227 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 39.5211 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5281 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.5588 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5474 | 31.38 | 59.9945 | 23.54 | 39.5266 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5315 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5242 | 18.6425 | 60.0242 | 11.31 | 39.5474 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5473 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 39.531 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 39.5295 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5364 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.5671 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5557 | 31.3711 | 59.9945 | 23.54 | 39.5349 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5398 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5325 | 18.6425 | 60.0242 | 11.31 | 39.5557 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5556 | 50.8773 | 60.0127 | 43.77 | 39.5394 | 51.7967 | 59.9857 | 43.77 | 39.5378 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5447 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.5754 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.564 | 31.3711 | 59.9945 | 23.54 | 39.5432 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5481 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5408 | 18.638 | 60.0242 | 11.31 | 39.564 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5639 | 50.8773 | 60.0127 | 43.77 | 39.5477 | 51.7967 | 59.9857 | 43.77 | 39.5461 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5531 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.584 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5723 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.5515 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5564 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5491 | 18.638 | 60.0242 | 11.31 | 39.5723 | 15.7942 | 59.9666 | 6.9
39.5723 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 39.556 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 39.5545 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5614 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.5923 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5808 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.5601 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5647 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5576 | 18.638 | 60.0242 | 11.31 | 39.5806 | 15.7359 | 59.9666 | 6.9
39.5806 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 39.5644 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 39.5628 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5697 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.6006 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5891 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.5684 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.573 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5659 | 18.638 | 60.0242 | 11.31 | 39.5889 | 15.7359 | 59.9666 | 6.9
39.5889 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 39.5727 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 39.5711 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5781 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 39.6089 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.5974 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.5767 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5813 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5742 | 18.638 | 60.0242 | 11.31 | 39.5977 | 15.7359 | 59.9666 | 6.9
39.5973 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 39.581 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 39.5795 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5864 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 39.6172 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6057 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.585 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5898 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5825 | 18.638 | 60.0242 | 11.31 | 39.606 | 15.7359 | 59.9666 | 6.9
39.6056 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 39.5894 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 39.5878 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.5947 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 39.6255 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.614 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.5933 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.5981 | 19.4782 | 59.9976 | 11.31 | 39.5908 | 18.6347 | 60.0242 | 11.31 | 39.6143 | 15.7359 | 59.9666 | 6.9
39.6139 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 39.5977 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 39.5961 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.603 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 39.6338 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6223 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.6016 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.6064 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.5991 | 18.6347 | 60.0242 | 11.31 | 39.6226 | 15.7359 | 59.9666 | 6.9
39.6223 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 39.606 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6044 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6115 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 39.6423 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6306 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.6099 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.6147 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6074 | 18.6347 | 60.0242 | 11.31 | 39.6309 | 15.7379 | 59.9666 | 6.9
39.6306 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 39.6144 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6128 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6198 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 39.6506 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6392 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.6182 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.623 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6157 | 18.6347 | 60.0242 | 11.31 | 39.6392 | 15.7379 | 59.9666 | 6.9
39.6389 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 39.6227 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6211 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6281 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 39.6589 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6475 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.6265 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.6313 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.624 | 18.6368 | 60.0242 | 11.31 | 39.6475 | 15.7379 | 59.9674 | 6.9
39.6473 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 39.631 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6294 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6365 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 39.6672 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6558 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.635 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.6396 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6326 | 18.6368 | 60.0242 | 11.31 | 39.6558 | 15.7379 | 59.9674 | 6.9
39.6556 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 39.6394 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6378 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6448 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 39.6755 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6641 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.6433 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.6482 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6409 | 18.632 | 60.0242 | 11.31 | 39.6641 | 15.7431 | 59.9674 | 6.9
39.6639 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 39.6477 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6461 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6531 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 39.6838 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6724 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.6516 | 31.5547 | 60.0309 | 23.54 | 39.6565 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6492 | 18.632 | 60.0242 | 11.31 | 39.6724 | 15.7431 | 59.9674 | 6.9
39.6722 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.656 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6544 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6614 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 39.6921 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6807 | 31.3687 | 59.9945 | 23.54 | 39.6599 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.6648 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6575 | 18.632 | 60.0242 | 11.31 | 39.6807 | 15.7431 | 59.9674 | 6.9
39.6806 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.6644 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6628 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6698 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 39.7007 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.689 | 31.3575 | 59.9945 | 23.54 | 39.6682 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.6731 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6658 | 18.632 | 60.0242 | 11.31 | 39.689 | 15.7431 | 59.9674 | 6.9
39.6889 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.6727 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6711 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6781 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 39.709 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.6973 | 31.3575 | 59.9945 | 23.54 | 39.6765 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.6814 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6741 | 18.6347 | 60.0242 | 11.31 | 39.6973 | 15.7431 | 59.9674 | 6.9
39.6972 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.681 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6794 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6864 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 39.7173 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.7058 | 31.3551 | 59.9945 | 23.54 | 39.6848 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.6897 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6824 | 18.6347 | 60.0242 | 11.31 | 39.7061 | 15.7431 | 59.9674 | 6.9
39.7056 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.6894 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.6877 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.6948 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 39.7256 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7141 | 31.3551 | 59.9945 | 23.54 | 39.6931 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.698 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6907 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.7144 | 15.7443 | 59.9674 | 6.9
39.7139 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.6977 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.696 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7031 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 39.7339 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7224 | 31.3551 | 59.9933 | 23.54 | 39.7017 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7063 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.6992 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.7227 | 15.7443 | 59.9674 | 6.9
39.7222 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.7061 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7044 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7114 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 39.7422 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7307 | 31.3551 | 59.9933 | 23.54 | 39.71 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7148 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.7075 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.731 | 15.7443 | 59.9674 | 6.9
39.7306 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.7144 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7127 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7197 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 39.7505 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.739 | 31.3551 | 59.9933 | 23.54 | 39.7183 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7231 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.7158 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.7393 | 15.7443 | 59.9674 | 6.9
39.7389 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.7227 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.721 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7281 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 39.7588 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7473 | 31.3551 | 59.9933 | 23.54 | 39.7266 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7314 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.7241 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.7476 | 15.7482 | 59.9674 | 6.9
39.7472 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 39.7311 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7294 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7365 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 39.7673 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7556 | 31.3551 | 59.9933 | 23.54 | 39.7349 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7397 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.7324 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.7559 | 15.7482 | 59.9674 | 6.9
39.7556 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 39.7394 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7377 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7448 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 39.7756 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7642 | 31.3551 | 59.9933 | 23.54 | 39.7432 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.748 | 19.4782 | 59.998 | 11.31 | 39.7407 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.7642 | 15.7482 | 59.9674 | 6.9
39.7639 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 39.7477 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.746 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7532 | 21.6813 | 59.9809 | 13.31 | 39.7839 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7725 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.7515 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7563 | 19.4745 | 59.998 | 11.31 | 39.749 | 18.6309 | 60.0222 | 11.31 | 39.7725 | 15.7482 | 59.9674 | 6.9
39.7722 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 39.7561 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7543 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7615 | 21.6813 | 59.9809 | 13.31 | 39.7922 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7808 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.7598 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7646 | 19.4745 | 59.998 | 11.31 | 39.7573 | 18.6346 | 60.0222 | 11.31 | 39.7808 | 15.7482 | 59.9674 | 6.9
39.7806 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 39.7644 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7627 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7698 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.8005 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7891 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.7681 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7732 | 19.4714 | 59.998 | 11.31 | 39.7659 | 18.6346 | 60.0222 | 11.31 | 39.7891 | 15.7482 | 59.9674 | 6.9
39.7889 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 39.7727 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.771 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7782 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.8088 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.7974 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.7766 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7815 | 19.4714 | 59.998 | 11.31 | 39.7742 | 18.6346 | 60.0222 | 11.31 | 39.7974 | 15.7535 | 59.9674 | 6.9
39.7972 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 39.7811 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7793 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7865 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.8171 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8057 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.7849 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7898 | 19.4714 | 59.998 | 11.31 | 39.7825 | 18.6346 | 60.0222 | 11.31 | 39.8057 | 15.7535 | 59.9674 | 6.9
39.8056 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.7894 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.7877 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.7948 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.8257 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.814 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.7932 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.7981 | 19.4714 | 59.998 | 11.31 | 39.7908 | 18.6314 | 60.0222 | 11.31 | 39.814 | 15.7535 | 59.9674 | 6.9
39.8139 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.7977 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 39.796 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8031 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.834 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8225 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.8015 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8064 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.7991 | 18.6314 | 60.0222 | 11.31 | 39.8228 | 15.7535 | 59.9674 | 6.9
39.8222 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8061 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8043 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8115 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.8423 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8308 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.8098 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8147 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.8074 | 18.5188 | 60.0222 | 11.31 | 39.8311 | 15.7535 | 59.9674 | 6.9
39.8306 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8144 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8127 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8198 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.8506 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8391 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.8181 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.823 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.8157 | 18.5188 | 60.0222 | 11.31 | 39.8394 | 15.7535 | 59.9674 | 6.9
39.8389 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8228 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.821 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8281 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 39.8589 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8474 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.8264 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8315 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.824 | 18.5165 | 60.0222 | 11.31 | 39.8477 | 15.7535 | 59.9685 | 6.9
39.8472 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8311 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8293 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8365 | 21.6122 | 59.9809 | 13.31 | 39.8672 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8557 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.8347 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8398 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.8323 | 18.5165 | 60.0222 | 11.31 | 39.856 | 15.7535 | 59.9685 | 6.9
39.8555 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8394 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8376 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8448 | 21.6122 | 59.9809 | 13.31 | 39.8755 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.864 | 31.3629 | 59.9933 | 23.54 | 39.843 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8481 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.8408 | 18.1848 | 60.0222 | 11.31 | 39.8643 | 15.7594 | 59.9685 | 6.9
39.8639 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8478 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8459 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8531 | 21.5846 | 59.9809 | 13.31 | 39.884 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8723 | 31.3508 | 59.9933 | 23.54 | 39.8516 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8564 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.8491 | 18.1848 | 60.0222 | 11.31 | 39.8726 | 15.7594 | 59.9685 | 6.9
39.8722 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8561 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8543 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8615 | 21.5846 | 59.9809 | 13.31 | 39.8923 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8809 | 31.3508 | 59.9933 | 23.54 | 39.8599 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8647 | 19.4714 | 59.9972 | 11.31 | 39.8574 | 18.183 | 60.0222 | 11.31 | 39.8809 | 15.7594 | 59.9685 | 6.9
39.8805 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8644 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8626 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8699 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9006 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8892 | 31.3515 | 59.9933 | 23.54 | 39.8682 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.873 | 19.4668 | 59.9972 | 11.31 | 39.8657 | 18.183 | 60.0222 | 11.31 | 39.8892 | 15.7594 | 59.9685 | 6.9
39.8889 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8728 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8709 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8782 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9089 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.8975 | 31.3515 | 59.9933 | 23.54 | 39.8765 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8813 | 19.4668 | 59.9972 | 11.31 | 39.874 | 18.183 | 60.0222 | 11.31 | 39.8975 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.8972 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8811 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8793 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8865 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9172 | 46.1931 | 59.9907 | 35.77 | 39.9058 | 31.3516 | 59.9933 | 23.54 | 39.8848 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8896 | 19.4668 | 59.9972 | 11.31 | 39.8823 | 18.183 | 60.0222 | 11.31 | 39.9058 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9055 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8894 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8876 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.8949 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9255 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.9141 | 31.3516 | 59.9933 | 23.54 | 39.8931 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.8982 | 19.4668 | 59.9972 | 11.31 | 39.8906 | 18.183 | 60.0202 | 11.31 | 39.9141 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9139 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.8978 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.8959 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.9032 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9338 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.9224 | 31.3516 | 59.9921 | 23.54 | 39.9014 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.9065 | 19.4668 | 59.9972 | 11.31 | 39.8989 | 18.183 | 60.0202 | 11.31 | 39.9224 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9222 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.9061 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9043 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 39.9115 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9424 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.9307 | 31.3516 | 59.9921 | 23.54 | 39.9097 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.9148 | 19.4668 | 59.9972 | 11.31 | 39.9075 | 18.183 | 60.0202 | 11.31 | 39.9312 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9305 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.9144 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9126 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9198 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9507 | 46.1931 | 59.9911 | 35.77 | 39.939 | 31.3516 | 59.9921 | 23.54 | 39.9182 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.9231 | 19.4632 | 59.9972 | 11.31 | 39.9158 | 18.183 | 60.0202 | 11.31 | 39.9395 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9389 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.9228 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9209 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9282 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.959 | 46.0865 | 59.9911 | 35.77 | 39.9475 | 31.3516 | 59.9921 | 23.54 | 39.9265 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.9314 | 19.4632 | 59.9972 | 11.31 | 39.9241 | 18.183 | 60.0202 | 11.31 | 39.9478 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9472 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 39.9311 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9292 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9365 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9673 | 46.0865 | 59.9911 | 35.77 | 39.9558 | 31.3514 | 59.9921 | 23.54 | 39.9348 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 39.9397 | 19.4601 | 59.9972 | 11.31 | 39.9324 | 18.183 | 60.0202 | 11.31 | 39.9561 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9555 | 50.8153 | 60.0099 | 43.77 | 39.9395 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9376 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9448 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 39.9756 | 46.1035 | 59.9911 | 35.77 | 39.9641 | 31.3514 | 59.9921 | 23.54 | 39.9431 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 39.948 | 19.4601 | 59.9972 | 11.31 | 39.9407 | 18.1786 | 60.0202 | 11.31 | 39.9644 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9639 | 50.8153 | 60.0099 | 43.77 | 39.9478 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9459 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9532 | 21.5478 | 59.9789 | 13.31 | 39.9839 | 46.1035 | 59.9911 | 35.77 | 39.9724 | 31.3514 | 59.9921 | 23.54 | 39.9514 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 39.9565 | 19.4601 | 59.9972 | 11.31 | 39.949 | 18.1786 | 60.0202 | 11.31 | 39.9727 | 15.766 | 59.9685 | 6.9
39.9722 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 39.9561 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9542 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9615 | 21.5478 | 59.9789 | 13.31 | 39.9922 | 46.1216 | 59.9911 | 35.77 | 39.9807 | 31.3514 | 59.9921 | 23.54 | 39.9597 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 39.9648 | 19.4601 | 59.9972 | 11.31 | 39.9573 | 18.175 | 60.0202 | 11.31 | 39.981 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
39.9805 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 39.9645 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9626 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9698 | 21.5475 | 59.9789 | 13.31 | 40.0005 | 46.1216 | 59.9911 | 35.77 | 39.989 | 31.3368 | 59.9921 | 23.54 | 39.968 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 39.9731 | 19.4601 | 59.9972 | 11.31 | 39.9656 | 18.175 | 60.0202 | 11.31 | 39.9893 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
39.9889 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 39.9728 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9709 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9781 | 21.5475 | 59.9789 | 13.31 | 40.009 | 46.1216 | 59.9911 | 35.77 | 39.9973 | 31.3368 | 59.9921 | 23.54 | 39.9763 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 39.9814 | 19.4601 | 59.9972 | 11.31 | 39.9741 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 39.9976 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
39.9972 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 39.9811 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9792 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9866 | 21.529 | 59.9789 | 13.31 | 40.0173 | 46.1216 | 59.9911 | 35.77 | 40.0059 | 31.3368 | 59.9921 | 23.54 | 39.9846 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 39.9897 | 19.4555 | 59.9972 | 11.31 | 39.9824 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0059 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
40.0055 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 39.9895 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9875 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 39.9949 | 21.529 | 59.9789 | 13.31 | 40.0256 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0142 | 31.3368 | 59.9921 | 23.54 | 39.9932 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 39.998 | 19.4555 | 59.9972 | 11.31 | 39.9907 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0142 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
40.0139 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 39.9978 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 39.9958 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0032 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 40.0339 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0225 | 31.3281 | 59.9921 | 23.54 | 40.0015 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 40.0063 | 19.4555 | 59.9964 | 11.31 | 39.999 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0225 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
40.0222 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0061 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 40.0042 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0116 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 40.0422 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0308 | 31.3281 | 59.9921 | 23.54 | 40.0098 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 40.0146 | 19.4555 | 59.9964 | 11.31 | 40.0073 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0308 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
40.0305 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0145 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 40.0125 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0199 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 40.0505 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0391 | 31.3281 | 59.9921 | 23.54 | 40.0181 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 40.0232 | 19.4555 | 59.9964 | 11.31 | 40.0156 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0396 | 15.7658 | 59.9685 | 6.9
40.0388 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0228 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 40.0208 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0282 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 40.0588 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0474 | 31.3281 | 59.9921 | 23.54 | 40.0264 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 40.0315 | 19.4555 | 59.9964 | 11.31 | 40.0239 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0479 | 15.7658 | 59.9693 | 6.9
40.0472 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0311 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 40.0292 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0365 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 40.0674 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0557 | 31.3281 | 59.9921 | 23.54 | 40.0347 | 31.5548 | 60.0313 | 23.54 | 40.0398 | 19.4519 | 59.9964 | 11.31 | 40.0322 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0562 | 15.7658 | 59.9693 | 6.9
40.0555 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0395 | 51.723 | 59.9833 | 43.77 | 40.0375 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0449 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 40.0757 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0642 | 31.3281 | 59.9921 | 23.54 | 40.043 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.0481 | 19.4519 | 59.9964 | 11.31 | 40.0408 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0645 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.0638 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0478 | 51.723 | 59.9833 | 43.77 | 40.0458 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0532 | 21.556 | 59.9789 | 13.31 | 40.084 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0725 | 31.3171 | 59.9921 | 23.54 | 40.0513 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.0564 | 19.4519 | 59.9964 | 11.31 | 40.0491 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0728 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.0722 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0562 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.0542 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0615 | 21.556 | 59.9789 | 13.31 | 40.0923 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0808 | 31.3171 | 59.9921 | 23.54 | 40.0596 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.0647 | 19.4519 | 59.9964 | 11.31 | 40.0574 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0811 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.0805 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0645 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.0625 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0699 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1006 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0891 | 31.3171 | 59.9921 | 23.54 | 40.0681 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.073 | 19.4519 | 59.9964 | 11.31 | 40.0657 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0894 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.0888 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0728 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.0708 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0782 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1089 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.0974 | 31.3171 | 59.9921 | 23.54 | 40.0764 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.0815 | 19.4519 | 59.9964 | 11.31 | 40.074 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.0977 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.0972 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0812 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.0791 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.0865 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1172 | 46.0436 | 59.9911 | 35.77 | 40.1057 | 31.3171 | 59.9921 | 23.54 | 40.0847 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.0898 | 19.4488 | 59.9964 | 11.31 | 40.0823 | 18.1721 | 60.0202 | 11.31 | 40.106 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.1055 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0895 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.0875 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.095 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1257 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.114 | 31.3171 | 59.9921 | 23.54 | 40.093 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.0981 | 19.4488 | 59.9964 | 11.31 | 40.0906 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1143 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.1138 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.0978 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.0958 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1033 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.134 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.1226 | 31.3171 | 59.9905 | 23.54 | 40.1013 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1064 | 19.4488 | 59.9964 | 11.31 | 40.0989 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1226 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.1222 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.1062 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1041 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1116 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1423 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.1309 | 31.3171 | 59.9905 | 23.54 | 40.1096 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1147 | 19.4488 | 59.9964 | 11.31 | 40.1074 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1309 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.1305 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 40.1145 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1125 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1199 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1506 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.1392 | 31.3171 | 59.9905 | 23.54 | 40.1179 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.123 | 19.4488 | 59.9964 | 11.31 | 40.1157 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1392 | 15.7688 | 59.9693 | 6.9
40.1388 | 50.6933 | 60.0099 | 43.77 | 40.1228 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1208 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1283 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1589 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.1475 | 31.3171 | 59.9905 | 23.54 | 40.1262 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1313 | 19.4488 | 59.9964 | 11.31 | 40.124 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1479 | 15.7708 | 59.9693 | 6.9
40.1472 | 50.6933 | 60.0099 | 43.77 | 40.1312 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1291 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1366 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1672 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.1558 | 31.3171 | 59.9905 | 23.54 | 40.1348 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1399 | 19.4531 | 59.9964 | 11.31 | 40.1323 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1562 | 15.7708 | 59.9693 | 6.9
40.1555 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 40.1395 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1375 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1449 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1755 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.1641 | 31.3171 | 59.9905 | 23.54 | 40.1431 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1482 | 19.4531 | 59.9964 | 11.31 | 40.1406 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1646 | 15.7708 | 59.9693 | 6.9
40.1638 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 40.1478 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1458 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1533 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1841 | 46.0436 | 59.9919 | 35.77 | 40.1724 | 31.3084 | 59.9905 | 23.54 | 40.1514 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1565 | 19.4531 | 59.9964 | 11.31 | 40.1489 | 18.1721 | 60.019 | 11.31 | 40.1729 | 15.7708 | 59.9693 | 6.9
40.1722 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 40.1562 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1541 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1616 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 40.1924 | 46.0665 | 59.9919 | 35.77 | 40.1807 | 31.3084 | 59.9905 | 23.54 | 40.1597 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1648 | 19.4531 | 59.9964 | 11.31 | 40.1572 | 18.176 | 60.019 | 11.31 | 40.1812 | 15.7708 | 59.9693 | 6.9
40.1805 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 40.1645 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1624 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1699 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 40.2007 | 46.0665 | 59.9919 | 35.77 | 40.1892 | 31.3084 | 59.9905 | 23.54 | 40.168 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1731 | 19.4495 | 59.9964 | 11.31 | 40.1655 | 18.176 | 60.019 | 11.31 | 40.1895 | 15.7708 | 59.9693 | 6.9
40.1888 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.1729 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1707 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1782 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 40.209 | 46.0759 | 59.9919 | 35.77 | 40.1975 | 31.3084 | 59.9905 | 23.54 | 40.1763 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1814 | 19.4495 | 59.9964 | 11.31 | 40.1738 | 18.1725 | 60.019 | 11.31 | 40.1978 | 15.7719 | 59.9693 | 6.9
40.1972 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.1812 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1791 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1866 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 40.2173 | 46.0759 | 59.9919 | 35.77 | 40.2058 | 31.304 | 59.9905 | 23.54 | 40.1846 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.1897 | 19.4405 | 59.9964 | 11.31 | 40.1824 | 18.1725 | 60.019 | 11.31 | 40.2061 | 15.7719 | 59.9693 | 6.9
40.2055 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.1895 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1874 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.1949 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 40.2256 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2141 | 31.304 | 59.9905 | 23.54 | 40.1929 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.198 | 19.4405 | 59.9964 | 11.31 | 40.1907 | 18.1725 | 60.019 | 11.31 | 40.2144 | 15.7719 | 59.9693 | 6.9
40.2138 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.1979 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 40.1957 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2032 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.2339 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2224 | 31.304 | 59.9905 | 23.54 | 40.2012 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2065 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.199 | 18.1725 | 60.019 | 11.31 | 40.2227 | 15.7719 | 59.9693 | 6.9
40.2222 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2062 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2041 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2117 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.2422 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2307 | 31.304 | 59.9905 | 23.54 | 40.2097 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2148 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.2073 | 18.1695 | 60.019 | 11.31 | 40.231 | 15.7773 | 59.9693 | 6.9
40.2305 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2145 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2124 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.22 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.2507 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.239 | 31.304 | 59.9905 | 23.54 | 40.218 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2231 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.2156 | 18.1695 | 60.019 | 11.31 | 40.2393 | 15.7773 | 59.9693 | 6.9
40.2388 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2229 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2207 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2283 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.259 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2476 | 31.304 | 59.9905 | 23.54 | 40.2263 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2314 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.2239 | 18.1695 | 60.019 | 11.31 | 40.2476 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.2472 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2312 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.229 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2367 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.2673 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2559 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.2346 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2397 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.2322 | 18.1695 | 60.019 | 11.31 | 40.2559 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.2555 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2395 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2374 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.245 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.2756 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2642 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.2429 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.248 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.2405 | 18.3316 | 60.019 | 11.31 | 40.2646 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.2638 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2479 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2457 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2533 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.2839 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2725 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.2512 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2563 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.249 | 18.3316 | 60.019 | 11.31 | 40.2729 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.2721 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2562 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.254 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2616 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 40.2922 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2808 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.2595 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2649 | 19.4374 | 59.9952 | 11.31 | 40.2573 | 18.3316 | 60.019 | 11.31 | 40.2812 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.2805 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2645 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2624 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.27 | 21.4494 | 59.9741 | 13.31 | 40.3005 | 46.0084 | 59.9919 | 35.77 | 40.2891 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.2678 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2732 | 19.4337 | 59.9952 | 11.31 | 40.2656 | 18.3316 | 60.019 | 11.31 | 40.2896 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.2888 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2729 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2707 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2783 | 21.4494 | 59.9741 | 13.31 | 40.3091 | 45.9537 | 59.9919 | 35.77 | 40.2974 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.2761 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2815 | 19.4337 | 59.9952 | 11.31 | 40.2739 | 18.3272 | 60.019 | 11.31 | 40.2979 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.2971 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2812 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.279 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.2866 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 40.3174 | 45.9537 | 59.9919 | 35.77 | 40.3059 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.2847 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2898 | 19.4337 | 59.9952 | 11.31 | 40.2822 | 18.3272 | 60.019 | 11.31 | 40.3062 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3055 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2896 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2874 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.295 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 40.3257 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3142 | 31.1818 | 59.9905 | 23.54 | 40.293 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.2981 | 19.4337 | 59.9952 | 11.31 | 40.2905 | 18.3296 | 60.0182 | 11.31 | 40.3145 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3138 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 40.2979 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.2957 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.3033 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 40.334 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3225 | 31.1818 | 59.9893 | 23.54 | 40.3013 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3064 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.2988 | 18.3296 | 60.0182 | 11.31 | 40.3228 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3221 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 40.3062 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.304 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.3116 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 40.3423 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3308 | 31.1818 | 59.9893 | 23.54 | 40.3096 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3147 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.3071 | 18.3296 | 60.0182 | 11.31 | 40.3311 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3305 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 40.3146 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.3123 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.3199 | 21.4263 | 59.9741 | 13.31 | 40.3506 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3391 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3179 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.323 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.3157 | 18.3296 | 60.0182 | 11.31 | 40.3394 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3388 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 40.3229 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.3206 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 40.3284 | 21.4263 | 59.9741 | 13.31 | 40.3589 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3474 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3262 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3315 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.324 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.3477 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3471 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 40.3312 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 40.329 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 40.3367 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 40.3674 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3557 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3345 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3398 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.3323 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.356 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3555 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3396 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.3373 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 40.345 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 40.3757 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3643 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3428 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3481 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.3406 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.3643 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3638 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3479 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.3456 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 40.3534 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 40.384 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3726 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3513 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3564 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.3489 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.373 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3721 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3562 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.354 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 40.3617 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 40.3923 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3809 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3596 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3647 | 19.435 | 59.9952 | 11.31 | 40.3572 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.3813 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3805 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3646 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.3623 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 40.37 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 40.4006 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3892 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3679 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.373 | 19.3965 | 59.9952 | 11.31 | 40.3655 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.3896 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3888 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3729 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.3706 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 40.3784 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 40.4089 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.3975 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3762 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3813 | 19.3965 | 59.9952 | 11.31 | 40.3738 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.3979 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.3971 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3812 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.379 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 40.3867 | 21.5167 | 59.9741 | 13.31 | 40.4172 | 45.9537 | 59.9935 | 35.77 | 40.4058 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3845 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3899 | 19.3992 | 59.9952 | 11.31 | 40.3823 | 18.3324 | 60.0182 | 11.31 | 40.4062 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4055 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3896 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.3873 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 40.395 | 21.5167 | 59.9741 | 13.31 | 40.4258 | 45.9798 | 59.9935 | 35.77 | 40.4141 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.3928 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.3982 | 19.3992 | 59.9952 | 11.31 | 40.3906 | 18.3245 | 60.0182 | 11.31 | 40.4146 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4138 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.3979 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 40.3956 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 40.4033 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 40.4341 | 45.9798 | 59.9935 | 35.77 | 40.4226 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.4011 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4065 | 19.395 | 59.9936 | 11.31 | 40.3989 | 18.3245 | 60.0182 | 11.31 | 40.4229 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4221 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4062 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4039 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 40.4117 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 40.4424 | 45.9798 | 59.9935 | 35.77 | 40.4309 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.4094 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4148 | 19.395 | 59.9936 | 11.31 | 40.4072 | 18.3215 | 60.0182 | 11.31 | 40.4312 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4305 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4146 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4123 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 40.42 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 40.4507 | 45.9798 | 59.9935 | 35.77 | 40.4392 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.4177 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4231 | 19.395 | 59.9936 | 11.31 | 40.4155 | 18.3215 | 60.0182 | 11.31 | 40.4395 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4388 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4229 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4206 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 40.4283 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 40.459 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.4475 | 31.1875 | 59.9893 | 23.54 | 40.4263 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4314 | 19.395 | 59.9936 | 11.31 | 40.4238 | 18.3215 | 60.0182 | 11.31 | 40.4478 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4471 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4313 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4289 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 40.4368 | 21.4568 | 59.9741 | 13.31 | 40.4673 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.4558 | 31.1661 | 59.9893 | 23.54 | 40.4346 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4397 | 19.3982 | 59.9936 | 11.31 | 40.4321 | 18.3215 | 60.0182 | 11.31 | 40.4561 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4555 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4396 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4373 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 40.4451 | 21.4568 | 59.9741 | 13.31 | 40.4756 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.4641 | 31.1661 | 59.9893 | 23.54 | 40.4429 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4482 | 19.3982 | 59.9936 | 11.31 | 40.4404 | 18.3219 | 60.0182 | 11.31 | 40.4644 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4638 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4479 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4456 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 40.4534 | 21.5785 | 59.9741 | 13.31 | 40.4839 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.4724 | 31.1661 | 59.9893 | 23.54 | 40.4512 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4565 | 19.3982 | 59.9936 | 11.31 | 40.449 | 18.3219 | 60.0182 | 11.31 | 40.4727 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4721 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4563 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4539 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 40.4618 | 21.5785 | 59.9741 | 13.31 | 40.4924 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.4807 | 31.1661 | 59.9893 | 23.54 | 40.4595 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4648 | 19.3982 | 59.9936 | 11.31 | 40.4573 | 18.3219 | 60.0182 | 11.31 | 40.4814 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4805 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4646 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4622 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 40.4701 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.5007 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.4893 | 31.1661 | 59.9893 | 23.54 | 40.4678 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4731 | 19.3982 | 59.9936 | 11.31 | 40.4656 | 18.3219 | 60.0182 | 11.31 | 40.4897 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4888 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4729 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4706 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 40.4784 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.509 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.4976 | 31.1661 | 59.9893 | 23.54 | 40.4761 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4814 | 19.3982 | 59.9936 | 11.31 | 40.4739 | 18.4225 | 60.0182 | 11.31 | 40.498 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.4971 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4813 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4789 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 40.4867 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.5173 | 45.9701 | 59.9935 | 35.77 | 40.5059 | 31.1554 | 59.9893 | 23.54 | 40.4844 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.4897 | 19.3945 | 59.9936 | 11.31 | 40.4822 | 18.4225 | 60.0182 | 11.31 | 40.5063 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5055 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4896 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4872 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 40.4951 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.5256 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5142 | 31.1554 | 59.9893 | 23.54 | 40.4927 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.498 | 19.3945 | 59.9936 | 11.31 | 40.4905 | 18.4181 | 60.0162 | 11.31 | 40.5146 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5138 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 40.4979 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.4955 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 40.5034 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.5339 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5225 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5012 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.5066 | 19.3837 | 59.9936 | 11.31 | 40.4988 | 18.4181 | 60.0162 | 11.31 | 40.5229 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5221 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 40.5063 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5039 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 40.5117 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.5422 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5308 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5095 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.5149 | 19.3837 | 59.9936 | 11.31 | 40.5071 | 18.4146 | 60.0162 | 11.31 | 40.5312 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5304 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 40.5146 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5122 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5201 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.5508 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5391 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5178 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.5232 | 19.3837 | 59.9936 | 11.31 | 40.5156 | 18.4146 | 60.0162 | 11.31 | 40.5396 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5388 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 40.5229 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5205 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5284 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 40.5591 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5476 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5261 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.5315 | 19.3837 | 59.9936 | 11.31 | 40.5239 | 18.4146 | 60.0162 | 11.31 | 40.5479 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5471 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 40.5313 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5289 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5367 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 40.5674 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5559 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5344 | 31.5547 | 60.0313 | 23.54 | 40.5398 | 19.3839 | 59.9936 | 11.31 | 40.5322 | 18.4146 | 60.0162 | 11.31 | 40.5562 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5554 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.5396 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5372 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.545 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 40.5757 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5642 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5427 | 31.5588 | 60.0313 | 23.54 | 40.5481 | 19.3839 | 59.9936 | 11.31 | 40.5405 | 18.4117 | 60.0162 | 11.31 | 40.5645 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5638 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.548 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5455 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5535 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 40.584 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5725 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.551 | 31.5588 | 60.0313 | 23.54 | 40.5564 | 19.3839 | 59.9936 | 11.31 | 40.5488 | 18.4117 | 60.0162 | 11.31 | 40.5728 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5721 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.5563 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5538 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5618 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 40.5923 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5808 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5593 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.5647 | 19.3839 | 59.9936 | 11.31 | 40.5571 | 18.4117 | 60.0162 | 11.31 | 40.5811 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5804 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.5646 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5622 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5701 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.6006 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5891 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5679 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.5732 | 19.3808 | 59.9936 | 11.31 | 40.5654 | 18.4117 | 60.0162 | 11.31 | 40.5898 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5888 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.573 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5705 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5785 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.6091 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.5974 | 31.1554 | 59.9886 | 23.54 | 40.5762 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.5815 | 19.3808 | 59.9936 | 11.31 | 40.5737 | 18.4082 | 60.0162 | 11.31 | 40.5981 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.5971 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.5813 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5788 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5868 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.6174 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.606 | 31.1468 | 59.9886 | 23.54 | 40.5845 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.5898 | 19.3808 | 59.9936 | 11.31 | 40.5823 | 18.4082 | 60.0162 | 11.31 | 40.6064 | 15.7773 | 59.9701 | 6.9
40.6054 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.5896 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5872 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.5951 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.6257 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6143 | 31.1468 | 59.9886 | 23.54 | 40.5928 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.5981 | 19.3808 | 59.9936 | 11.31 | 40.5906 | 18.408 | 60.0162 | 11.31 | 40.6147 | 15.7793 | 59.9701 | 6.9
40.6138 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.598 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.5955 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.6035 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.634 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6226 | 31.1468 | 59.9886 | 23.54 | 40.6011 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.6064 | 19.2577 | 59.9925 | 11.31 | 40.5989 | 18.408 | 60.0162 | 11.31 | 40.623 | 15.7793 | 59.9701 | 6.9
40.6221 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6063 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.6038 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.6118 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.6423 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6309 | 31.1468 | 59.9886 | 23.54 | 40.6094 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.6147 | 19.2577 | 59.9925 | 11.31 | 40.6072 | 18.4737 | 60.0162 | 11.31 | 40.6313 | 15.7793 | 59.9701 | 6.9
40.6304 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6146 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 40.6122 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.6201 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.6506 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6392 | 31.1468 | 59.9886 | 23.54 | 40.6177 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.623 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6155 | 18.4737 | 60.0162 | 11.31 | 40.6396 | 15.7793 | 59.9701 | 6.9
40.6388 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.623 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6205 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.6284 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 40.6589 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6475 | 31.1468 | 59.9886 | 23.54 | 40.626 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.6316 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6238 | 18.4738 | 60.0162 | 11.31 | 40.6479 | 15.7793 | 59.9701 | 6.9
40.6471 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6313 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6288 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.6368 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 40.6672 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6558 | 31.1449 | 59.9886 | 23.54 | 40.6343 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.6399 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6321 | 18.4738 | 60.0162 | 11.31 | 40.6562 | 15.7793 | 59.9701 | 6.9
40.6554 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6396 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6371 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 40.6451 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 40.6758 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6643 | 31.1449 | 59.9886 | 23.54 | 40.6428 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.6482 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6404 | 18.4763 | 60.0162 | 11.31 | 40.6646 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.6638 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.648 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6454 | 40.6575 | 60.0382 | 31.54 | 40.6534 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 40.6841 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6726 | 31.1306 | 59.9886 | 23.54 | 40.6511 | 31.5615 | 60.0313 | 23.54 | 40.6565 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6489 | 18.4763 | 60.0162 | 11.31 | 40.6729 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.6721 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6563 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6538 | 40.6575 | 60.0382 | 31.54 | 40.6619 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 40.6924 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6809 | 31.1306 | 59.9886 | 23.54 | 40.6594 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.6648 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6572 | 18.4793 | 60.0162 | 11.31 | 40.6812 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.6804 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6647 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6621 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 40.6702 | 21.4672 | 59.9699 | 13.31 | 40.7007 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6892 | 31.1306 | 59.9886 | 23.54 | 40.6677 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.6731 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6655 | 18.4793 | 60.0162 | 11.31 | 40.6895 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.6888 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.673 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6704 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 40.6785 | 21.4672 | 59.9699 | 13.31 | 40.709 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.6975 | 31.1306 | 59.9886 | 23.54 | 40.676 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.6814 | 19.25 | 59.9925 | 11.31 | 40.6738 | 18.4716 | 60.0162 | 11.31 | 40.6978 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.6971 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6813 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6788 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 40.6869 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.7173 | 45.9701 | 59.9944 | 35.77 | 40.7058 | 31.1363 | 59.9886 | 23.54 | 40.6843 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.6899 | 19.2473 | 59.9925 | 11.31 | 40.6821 | 18.4716 | 60.0162 | 11.31 | 40.7065 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.7054 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.6897 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6871 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 40.6952 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.7256 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7141 | 31.1363 | 59.9886 | 23.54 | 40.6926 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.6982 | 19.2473 | 59.9925 | 11.31 | 40.6904 | 18.4716 | 60.0139 | 11.31 | 40.7148 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.7138 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.698 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.6954 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 40.7035 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.7341 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7227 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.7009 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.7065 | 19.2473 | 59.9925 | 11.31 | 40.6987 | 18.4716 | 60.0139 | 11.31 | 40.7231 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.7221 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7063 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7037 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 40.7118 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.7424 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.731 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.7092 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.7148 | 19.2473 | 59.9925 | 11.31 | 40.707 | 18.4716 | 60.0139 | 11.31 | 40.7314 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.7304 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7147 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7121 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7202 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.7507 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7393 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.7178 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.7231 | 19.2438 | 59.9925 | 11.31 | 40.7156 | 18.4716 | 60.0139 | 11.31 | 40.7397 | 15.7736 | 59.9701 | 6.9
40.7388 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.723 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7204 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7285 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.759 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7476 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.7261 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.7314 | 19.2438 | 59.9925 | 11.31 | 40.7239 | 18.4716 | 60.0139 | 11.31 | 40.748 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.7471 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7313 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7287 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7368 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.7673 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7559 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.7344 | 31.5615 | 60.0315 | 23.54 | 40.7397 | 19.2396 | 59.9925 | 11.31 | 40.7322 | 18.4716 | 60.0139 | 11.31 | 40.7563 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.7554 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7397 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7371 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7452 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 40.7756 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7642 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.7427 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.748 | 19.2396 | 59.9925 | 11.31 | 40.7405 | 18.4688 | 60.0139 | 11.31 | 40.7646 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.7638 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.748 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7454 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7535 | 21.4904 | 59.9699 | 13.31 | 40.7839 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7725 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.751 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.7566 | 19.2396 | 59.9925 | 11.31 | 40.7488 | 18.4688 | 60.0139 | 11.31 | 40.7729 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.7721 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7563 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7537 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7618 | 21.4904 | 59.9699 | 13.31 | 40.7925 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.781 | 31.1363 | 59.987 | 23.54 | 40.7593 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.7649 | 19.2396 | 59.9925 | 11.31 | 40.7571 | 18.4611 | 60.0139 | 11.31 | 40.7812 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.7804 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7647 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7621 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7703 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 40.8008 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7893 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.7676 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.7732 | 19.2396 | 59.9925 | 11.31 | 40.7654 | 18.4611 | 60.0139 | 11.31 | 40.7896 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.7887 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.773 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7704 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7786 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 40.8091 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.7976 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.7759 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.7815 | 19.2396 | 59.9925 | 11.31 | 40.7737 | 18.4611 | 60.0139 | 11.31 | 40.7979 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.7971 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7814 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7787 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7869 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 40.8174 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8059 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.7844 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.7898 | 19.2368 | 59.9925 | 11.31 | 40.7822 | 18.4611 | 60.0139 | 11.31 | 40.8062 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.8054 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.7897 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.787 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.7952 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 40.8257 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8142 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.7927 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.7981 | 19.2368 | 59.9925 | 11.31 | 40.7905 | 18.4611 | 60.0139 | 11.31 | 40.8149 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.8137 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.798 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 40.7953 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.8036 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 40.834 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8225 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.801 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.8064 | 19.2333 | 59.9909 | 11.31 | 40.7988 | 18.4611 | 60.0139 | 11.31 | 40.8232 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.8221 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8064 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 40.8037 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.8119 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 40.8423 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8308 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8093 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.8149 | 19.2333 | 59.9909 | 11.31 | 40.8071 | 18.4249 | 60.0139 | 11.31 | 40.8315 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.8304 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8147 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 40.812 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.8202 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 40.8506 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8394 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8176 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.8232 | 19.2333 | 59.9909 | 11.31 | 40.8154 | 18.4249 | 60.0139 | 11.31 | 40.8398 | 15.71 | 59.9701 | 6.9
40.8387 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.823 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 40.8203 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 40.8286 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 40.8591 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8477 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8259 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.8315 | 19.2333 | 59.9909 | 11.31 | 40.8237 | 18.4292 | 60.0139 | 11.31 | 40.8481 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.8471 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8314 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 40.8287 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 40.8369 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 40.8674 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.856 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8342 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.8398 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.832 | 18.4292 | 60.0139 | 11.31 | 40.8564 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.8554 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8397 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 40.837 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 40.8452 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 40.8757 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8643 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8425 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.8481 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.8403 | 18.4292 | 60.0139 | 11.31 | 40.8647 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.8637 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.848 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 40.8453 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 40.8536 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 40.884 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8726 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8508 | 31.5664 | 60.0315 | 23.54 | 40.8564 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.8489 | 18.4292 | 60.0139 | 11.31 | 40.873 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.8721 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8564 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.8536 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 40.8619 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 40.8923 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8809 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8594 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.8647 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.8572 | 18.4292 | 60.0139 | 11.31 | 40.8813 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.8804 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8647 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.862 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 40.8702 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 40.9006 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8892 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8677 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.8733 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.8655 | 18.4292 | 60.0139 | 11.31 | 40.8896 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.8887 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.873 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.8703 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 40.8785 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 40.9089 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.8975 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.876 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.8816 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.8738 | 18.4291 | 60.0139 | 11.31 | 40.8979 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.8971 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8814 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.8786 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 40.887 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 40.9175 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.906 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8843 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.8899 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.8821 | 18.4291 | 60.0139 | 11.31 | 40.9062 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9054 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8897 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.887 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 40.8953 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 40.9258 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9143 | 31.0783 | 59.987 | 23.54 | 40.8926 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.8982 | 19.238 | 59.9909 | 11.31 | 40.8904 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9146 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9137 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.8981 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.8953 | 40.7294 | 60.039 | 31.54 | 40.9036 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 40.9341 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9226 | 31.0783 | 59.9866 | 23.54 | 40.9009 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9065 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.8987 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9233 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9221 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.9064 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.9036 | 40.7294 | 60.039 | 31.54 | 40.912 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 40.9424 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9309 | 31.0783 | 59.9866 | 23.54 | 40.9092 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9148 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.907 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9316 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9304 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.9147 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.912 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 40.9203 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 40.9507 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9392 | 31.0783 | 59.9866 | 23.54 | 40.9175 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9231 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.9155 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9399 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9387 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.9231 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.9203 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 40.9286 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 40.959 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9475 | 31.0783 | 59.9866 | 23.54 | 40.9258 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9316 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.9238 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9482 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9471 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 40.9314 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 40.9286 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 40.937 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 40.9673 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9558 | 31.0697 | 59.9866 | 23.54 | 40.9343 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9399 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.9321 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9565 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9554 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9397 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 40.9369 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 40.9453 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 40.9758 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9644 | 31.0697 | 59.9866 | 23.54 | 40.9426 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9482 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.9404 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9648 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9637 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9481 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 40.9453 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 40.9536 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 40.9841 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9727 | 31.0537 | 59.9866 | 23.54 | 40.9509 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9565 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.9487 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9731 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9721 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9564 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 40.9536 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 40.962 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 40.9924 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.981 | 31.0537 | 59.9866 | 23.54 | 40.9592 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9648 | 19.2293 | 59.9909 | 11.31 | 40.957 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9814 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9804 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9647 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 40.9619 | 40.739 | 60.0399 | 31.54 | 40.9703 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 41.0007 | 45.9701 | 59.9947 | 35.77 | 40.9893 | 31.0537 | 59.9866 | 23.54 | 40.9675 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9731 | 19.131 | 59.9909 | 11.31 | 40.9653 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.9897 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9887 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9731 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 40.9702 | 40.739 | 60.0399 | 31.54 | 40.9786 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 41.009 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 40.9976 | 31.0537 | 59.9866 | 23.54 | 40.9758 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9814 | 19.131 | 59.9909 | 11.31 | 40.9736 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 40.998 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
40.9971 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9814 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 40.9786 | 40.7502 | 60.0399 | 31.54 | 40.9869 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 41.0173 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0059 | 31.0537 | 59.9866 | 23.54 | 40.9841 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9897 | 19.1356 | 59.9909 | 11.31 | 40.9822 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 41.0063 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0054 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9897 | 51.6334 | 59.9837 | 43.77 | 40.9869 | 40.7502 | 60.0399 | 31.54 | 40.9954 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 41.0256 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0142 | 31.0537 | 59.9866 | 23.54 | 40.9924 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 40.9983 | 19.1356 | 59.9909 | 11.31 | 40.9905 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 41.0146 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0137 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 40.9981 | 51.6334 | 59.9837 | 43.77 | 40.9952 | 40.7503 | 60.0399 | 31.54 | 41.0037 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.0339 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0227 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.001 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 41.0066 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 40.9988 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 41.0229 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0221 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0064 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0035 | 40.7503 | 60.0399 | 31.54 | 41.012 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.0425 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.031 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0093 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 41.0149 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 41.0071 | 18.4248 | 60.0111 | 11.31 | 41.0312 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0304 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0148 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0119 | 40.6645 | 60.0399 | 31.54 | 41.0204 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.0508 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0393 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0176 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 41.0232 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 41.0154 | 18.4248 | 60.0111 | 11.31 | 41.04 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0387 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0231 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0202 | 40.6645 | 60.0399 | 31.54 | 41.0287 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.0591 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0476 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0259 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 41.0315 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 41.0237 | 18.4248 | 60.0111 | 11.31 | 41.0483 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0471 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0314 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0285 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.037 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.0674 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0559 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0342 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 41.0398 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 41.032 | 18.4248 | 60.0111 | 11.31 | 41.0566 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0554 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0398 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0369 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.0454 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.0757 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0642 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0425 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 41.0481 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 41.0403 | 18.4248 | 60.0111 | 11.31 | 41.0649 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0637 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0481 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0452 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.0537 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.084 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0725 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0508 | 31.5664 | 60.0318 | 23.54 | 41.0566 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 41.0488 | 18.4248 | 60.0111 | 11.31 | 41.0732 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.072 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0564 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0535 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.062 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 41.0923 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0811 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0591 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.0649 | 19.1356 | 59.9889 | 11.31 | 41.0571 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 41.0815 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0804 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0648 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 41.0619 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.0703 | 21.4006 | 59.9667 | 13.31 | 41.1008 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0894 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0674 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.0732 | 19.127 | 59.9889 | 11.31 | 41.0654 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 41.0898 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.0887 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0731 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.0702 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.0787 | 21.4006 | 59.9667 | 13.31 | 41.1091 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.0977 | 31.0567 | 59.9866 | 23.54 | 41.0759 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.0815 | 19.127 | 59.9889 | 11.31 | 41.0737 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 41.0981 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.097 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0814 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.0785 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.087 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 41.1174 | 45.8887 | 59.9947 | 35.77 | 41.106 | 31.0708 | 59.9866 | 23.54 | 41.0842 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.0898 | 19.1236 | 59.9889 | 11.31 | 41.082 | 18.4249 | 60.0111 | 11.31 | 41.1064 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1054 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0898 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.0868 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 41.0953 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 41.1257 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1143 | 31.0708 | 59.9866 | 23.54 | 41.0925 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.0981 | 19.1236 | 59.9889 | 11.31 | 41.0903 | 18.4249 | 60.0099 | 11.31 | 41.1147 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1137 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.0981 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.0952 | 40.5853 | 60.0399 | 31.54 | 41.1038 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 41.134 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1226 | 31.0708 | 59.9858 | 23.54 | 41.1008 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1064 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.0986 | 18.4249 | 60.0099 | 11.31 | 41.123 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.122 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1064 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1035 | 40.5853 | 60.0399 | 31.54 | 41.1121 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 41.1423 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1309 | 31.0708 | 59.9858 | 23.54 | 41.1091 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.115 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1069 | 18.4249 | 60.0099 | 11.31 | 41.1313 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1304 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1148 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1118 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1204 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.1506 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1394 | 31.0708 | 59.9858 | 23.54 | 41.1174 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1233 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1155 | 18.4249 | 60.0099 | 11.31 | 41.1396 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1387 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1231 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1201 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1288 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.1592 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1477 | 31.0708 | 59.9858 | 23.54 | 41.1257 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1316 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1238 | 18.413 | 60.0099 | 11.31 | 41.1484 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.147 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1315 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1285 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1371 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.1675 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.156 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.134 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1399 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1321 | 18.413 | 60.0099 | 11.31 | 41.1567 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1554 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1398 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1368 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1454 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.1758 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1643 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.1423 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1482 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1404 | 18.413 | 60.0099 | 11.31 | 41.165 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1637 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1481 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1451 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1538 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.1841 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1726 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.1509 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1565 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1487 | 18.413 | 60.0099 | 11.31 | 41.1733 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.172 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1564 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1534 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1621 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.1924 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1809 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.1592 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1648 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.157 | 18.413 | 60.0099 | 11.31 | 41.1816 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1804 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1648 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1618 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1704 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.2007 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1892 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.1675 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1733 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1653 | 18.413 | 60.0099 | 11.31 | 41.1899 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.1887 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1731 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1701 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1787 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.209 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.1978 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.1758 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1816 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1736 | 18.4088 | 60.0099 | 11.31 | 41.1982 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.197 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1815 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1784 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1871 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.2173 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2061 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.1841 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1899 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1821 | 18.4088 | 60.0099 | 11.31 | 41.2065 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2054 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1898 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1868 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.1954 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.2258 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2144 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.1924 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.1982 | 19.1209 | 59.9889 | 11.31 | 41.1904 | 18.4088 | 60.0099 | 11.31 | 41.2148 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2137 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.1981 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 41.1951 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.2037 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.2341 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2227 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.2007 | 31.5712 | 60.0318 | 23.54 | 41.2065 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.1987 | 18.4088 | 60.0099 | 11.31 | 41.2231 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.222 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2065 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2034 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 41.2122 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 41.2424 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.231 | 31.0625 | 59.9858 | 23.54 | 41.209 | 31.5729 | 60.0318 | 23.54 | 41.2148 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.207 | 18.4088 | 60.0099 | 11.31 | 41.2314 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2304 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2148 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2117 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2205 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 41.2507 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2393 | 31.0468 | 59.9858 | 23.54 | 41.2175 | 31.5729 | 60.0318 | 23.54 | 41.2231 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2153 | 18.4088 | 60.0099 | 11.31 | 41.2397 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2387 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2231 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2201 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2288 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 41.259 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2476 | 31.0468 | 59.9858 | 23.54 | 41.2258 | 31.5631 | 60.0318 | 23.54 | 41.2317 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2236 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.248 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.247 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2315 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2284 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2372 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 41.2673 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2561 | 31.0468 | 59.9858 | 23.54 | 41.2341 | 31.5631 | 60.0318 | 23.54 | 41.24 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2319 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.2568 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2554 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2398 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2367 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2455 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 41.2756 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2644 | 31.0468 | 59.9858 | 23.54 | 41.2424 | 31.5519 | 60.0318 | 23.54 | 41.2483 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2402 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.2651 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2637 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2481 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2451 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2538 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 41.2842 | 45.8887 | 59.9951 | 35.77 | 41.2727 | 31.0528 | 59.9858 | 23.54 | 41.2507 | 31.5519 | 60.0318 | 23.54 | 41.2566 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2488 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.2734 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.272 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2565 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2534 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2621 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 41.2925 | 45.8915 | 59.9951 | 35.77 | 41.281 | 31.0528 | 59.9858 | 23.54 | 41.259 | 31.5519 | 60.0313 | 23.54 | 41.2649 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2571 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.2817 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2804 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2648 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2617 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2705 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 41.3008 | 45.8915 | 59.9951 | 35.77 | 41.2893 | 31.0528 | 59.9858 | 23.54 | 41.2673 | 31.5519 | 60.0313 | 23.54 | 41.2732 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2654 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.29 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.2887 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2731 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2701 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2788 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 41.3091 | 45.8915 | 59.9951 | 35.77 | 41.2976 | 31.0528 | 59.9858 | 23.54 | 41.2756 | 31.5519 | 60.0313 | 23.54 | 41.2815 | 19.1209 | 59.9877 | 11.31 | 41.2737 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.2983 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.297 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2815 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2784 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2871 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 41.3174 | 45.8915 | 59.9951 | 35.77 | 41.3059 | 31.0528 | 59.9858 | 23.54 | 41.2839 | 31.5519 | 60.0313 | 23.54 | 41.29 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.282 | 18.4146 | 60.0099 | 11.31 | 41.3066 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3054 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2898 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.2867 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 41.2955 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 41.3257 | 45.8915 | 59.9951 | 35.77 | 41.3145 | 31.0528 | 59.9858 | 23.54 | 41.2925 | 31.4726 | 60.0313 | 23.54 | 41.2983 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.2903 | 18.4146 | 60.0082 | 11.31 | 41.3149 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3137 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.2982 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.295 | 40.5464 | 60.0402 | 31.54 | 41.3038 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.334 | 45.8915 | 59.9951 | 35.77 | 41.3228 | 31.0528 | 59.9846 | 23.54 | 41.3008 | 31.4726 | 60.0313 | 23.54 | 41.3066 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.2986 | 18.4146 | 60.0082 | 11.31 | 41.3232 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.322 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.3065 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3033 | 40.5464 | 60.0402 | 31.54 | 41.3121 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.3425 | 45.9037 | 59.9951 | 35.77 | 41.3311 | 31.0528 | 59.9846 | 23.54 | 41.3091 | 31.4726 | 60.0313 | 23.54 | 41.3149 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3071 | 18.4147 | 60.0082 | 11.31 | 41.3315 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3303 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.3148 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3117 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3206 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.3508 | 45.9037 | 59.9951 | 35.77 | 41.3394 | 31.0424 | 59.9846 | 23.54 | 41.3174 | 31.4726 | 60.0313 | 23.54 | 41.3232 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3154 | 18.4147 | 60.0082 | 11.31 | 41.3398 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3387 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.3232 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.32 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3289 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.3591 | 45.9037 | 59.9951 | 35.77 | 41.3477 | 31.0424 | 59.9846 | 23.54 | 41.3257 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3315 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3237 | 18.4147 | 60.0082 | 11.31 | 41.3481 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.347 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 41.3315 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3283 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3372 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.3674 | 45.9037 | 59.9951 | 35.77 | 41.356 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.334 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3398 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.332 | 18.4147 | 60.0082 | 11.31 | 41.3564 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3553 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 41.3398 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3367 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3456 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.3757 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.3643 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.3423 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3484 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3403 | 18.4087 | 60.0082 | 11.31 | 41.3647 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3637 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 41.3482 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.345 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3539 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.384 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.3728 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.3506 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3567 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3486 | 18.4087 | 60.0082 | 11.31 | 41.3735 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.372 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.3565 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3533 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3622 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.3923 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.3811 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.3589 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.365 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3569 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.3818 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3803 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.3648 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3616 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3705 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4006 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.3894 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.3674 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3733 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3652 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.3901 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.3887 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.3732 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.37 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3789 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4092 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.3977 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.3757 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3816 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3738 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.3984 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.397 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.3815 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3783 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3872 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4175 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.406 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.384 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3899 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3821 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.4067 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.4053 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.3898 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.3866 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.3955 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4258 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4143 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.3923 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.3982 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.3904 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.415 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.4137 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.3982 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 41.395 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4039 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4341 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4226 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4006 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.4065 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.3987 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.4233 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.422 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4065 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4033 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4122 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4424 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4312 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4089 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.415 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.407 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.4316 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.4303 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4149 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4116 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4205 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4507 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4395 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4172 | 31.3739 | 60.0313 | 23.54 | 41.4233 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4153 | 18.4356 | 60.0082 | 11.31 | 41.4399 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.4387 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4232 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.42 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.429 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.459 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4478 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4255 | 31.3633 | 60.0313 | 23.54 | 41.4316 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4236 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.4482 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.447 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4315 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4283 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4373 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4675 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4561 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4341 | 31.3633 | 60.0313 | 23.54 | 41.4399 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4319 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.4565 | 15.71 | 59.9706 | 6.9
41.4553 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4399 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4366 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4456 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4758 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4644 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4424 | 31.3633 | 60.0313 | 23.54 | 41.4482 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4404 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.4648 | 15.6132 | 59.9706 | 6.9
41.4637 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4482 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4449 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.454 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4841 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4727 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4507 | 31.3633 | 60.0313 | 23.54 | 41.4565 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4487 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.4731 | 15.6132 | 59.9706 | 6.9
41.472 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4565 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4532 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4623 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 41.4924 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.481 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.459 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.4648 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.457 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.4819 | 15.6132 | 59.9706 | 6.9
41.4803 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4649 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4616 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4706 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 41.5007 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4895 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4673 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.4734 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4653 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.4902 | 15.6132 | 59.9706 | 6.9
41.4887 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4732 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4699 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4789 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 41.509 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.4978 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4756 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.4817 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4736 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.4985 | 15.6132 | 59.9706 | 6.9
41.497 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4815 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4782 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4873 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 41.5173 | 45.9015 | 59.9951 | 35.77 | 41.5061 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4839 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.49 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4819 | 18.4256 | 60.0082 | 11.31 | 41.5068 | 15.6132 | 59.9706 | 6.9
41.5053 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4899 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4866 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.4956 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 41.5259 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5144 | 31.0425 | 59.9846 | 23.54 | 41.4922 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.4983 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4902 | 18.4315 | 60.0067 | 11.31 | 41.5151 | 15.5071 | 59.9706 | 6.9
41.5137 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.4982 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.4949 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5039 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 41.5342 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5227 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5005 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5066 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.4985 | 18.4315 | 60.0067 | 11.31 | 41.5234 | 15.5071 | 59.9706 | 6.9
41.522 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.5065 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5032 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5123 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 41.5425 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.531 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.509 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5149 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5071 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.5317 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.5303 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.5149 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5115 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5206 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.5508 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5393 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5173 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5232 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5154 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.54 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.5387 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.5232 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5199 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5289 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.5591 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5479 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5256 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5317 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5237 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.5483 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.547 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 41.5316 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5282 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5374 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.5674 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5562 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5339 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.54 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.532 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.5566 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.5553 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 41.5399 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5365 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5457 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.5757 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5645 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5422 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5483 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5403 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.5649 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.5637 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 41.5482 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5449 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.554 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.584 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5728 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5505 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5566 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5486 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.5732 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.572 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 41.5565 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5532 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5624 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.5925 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5811 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5588 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5649 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5569 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.5815 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.5803 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 41.5649 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5615 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5707 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.6008 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5894 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5671 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5732 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5654 | 18.4358 | 60.0067 | 11.31 | 41.5903 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.5886 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 41.5732 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5698 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.579 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.6091 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.5977 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5754 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5815 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5737 | 18.4258 | 60.0067 | 11.31 | 41.5986 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.597 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 41.5816 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 41.5782 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5873 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.6174 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.6062 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.584 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5901 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.582 | 18.4258 | 60.0067 | 11.31 | 41.6069 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.6053 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.5899 | 51.4761 | 59.9849 | 43.77 | 41.5865 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.5957 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.6257 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.6145 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.5923 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.5984 | 19.1254 | 59.9874 | 11.31 | 41.5903 | 18.4258 | 60.0067 | 11.31 | 41.6152 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.6137 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.5982 | 51.4761 | 59.9849 | 43.77 | 41.5948 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.604 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.634 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.6228 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6006 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.6067 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.5986 | 18.4258 | 60.0067 | 11.31 | 41.6235 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.622 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6066 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6031 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.6123 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.6423 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.6311 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6089 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.615 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6069 | 18.4258 | 60.0067 | 11.31 | 41.6318 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.6303 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6149 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6115 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.6207 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.6509 | 45.9015 | 59.9955 | 35.77 | 41.6394 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6172 | 31.3633 | 60.0304 | 23.54 | 41.6233 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6152 | 18.4258 | 60.0067 | 11.31 | 41.6401 | 15.5025 | 59.9706 | 6.9
41.6386 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6232 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6198 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.629 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 41.6592 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.6477 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6255 | 31.3537 | 60.0304 | 23.54 | 41.6316 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6235 | 18.4184 | 60.0067 | 11.31 | 41.6484 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.647 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6316 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6281 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.6373 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 41.6675 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.656 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6338 | 31.3537 | 60.0304 | 23.54 | 41.6399 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6321 | 18.4184 | 60.0067 | 11.31 | 41.6567 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.6553 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6399 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6364 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 41.6458 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 41.6758 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.6646 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6421 | 31.3537 | 60.0304 | 23.54 | 41.6484 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6404 | 18.372 | 60.0067 | 11.31 | 41.665 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.6636 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6482 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6448 | 40.4061 | 60.0407 | 31.54 | 41.6541 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 41.6841 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.6729 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6506 | 31.3537 | 60.0304 | 23.54 | 41.6567 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6487 | 18.372 | 60.0067 | 11.31 | 41.6733 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.672 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6566 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6531 | 40.4061 | 60.0407 | 31.54 | 41.6624 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 41.6924 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.6812 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6589 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.665 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.657 | 18.3747 | 60.0067 | 11.31 | 41.6816 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.6803 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6649 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6614 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 41.6708 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7007 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.6895 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6672 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.6733 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6653 | 18.3747 | 60.0067 | 11.31 | 41.6899 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.6886 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6732 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6698 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 41.6791 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7092 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.6978 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6755 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.6816 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6736 | 18.3825 | 60.0067 | 11.31 | 41.6982 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.697 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6816 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6781 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 41.6874 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7175 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7061 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6838 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.6899 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6819 | 18.3825 | 60.0067 | 11.31 | 41.707 | 15.5025 | 59.9702 | 6.9
41.7053 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6899 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6864 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 41.6957 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7258 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7144 | 31.0425 | 59.9842 | 23.54 | 41.6921 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.6982 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6902 | 18.3825 | 60.0038 | 11.31 | 41.7153 | 15.4996 | 59.9702 | 6.9
41.7136 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.6983 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.6948 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 41.7041 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7341 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7229 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7004 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.7068 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.6987 | 18.3825 | 60.0038 | 11.31 | 41.7236 | 15.4996 | 59.9702 | 6.9
41.722 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.7066 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7031 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 41.7124 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7424 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7312 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7087 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.7151 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.707 | 18.3825 | 60.0038 | 11.31 | 41.7319 | 15.4996 | 59.9702 | 6.9
41.7303 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.7149 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7114 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7207 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7507 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7395 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.717 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.7234 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7153 | 18.3825 | 60.0038 | 11.31 | 41.7402 | 15.4996 | 59.9702 | 6.9
41.7386 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.7233 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7197 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7291 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.759 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7478 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7256 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.7317 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7236 | 18.3825 | 60.0038 | 11.31 | 41.7485 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.747 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 41.7316 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7281 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7374 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7673 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7561 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7339 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.74 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7319 | 18.3825 | 60.0038 | 11.31 | 41.7568 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.7553 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7399 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7364 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7457 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7759 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7644 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7422 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.7483 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7402 | 18.3756 | 60.0038 | 11.31 | 41.7651 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.7636 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7483 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7447 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7542 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7842 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7727 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7505 | 31.3537 | 60.0299 | 23.54 | 41.7566 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7485 | 18.3756 | 60.0038 | 11.31 | 41.7734 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.772 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7566 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7531 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7625 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 41.7925 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7812 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7588 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.7651 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7571 | 18.3729 | 60.0038 | 11.31 | 41.7817 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.7803 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7649 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7614 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7708 | 21.2504 | 59.9637 | 13.31 | 41.8008 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7896 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7671 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.7734 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7654 | 18.3729 | 60.0038 | 11.31 | 41.79 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.7886 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7733 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7697 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7792 | 21.2504 | 59.9637 | 13.31 | 41.8091 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.7979 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7754 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.7817 | 19.1254 | 59.9877 | 11.31 | 41.7737 | 18.3729 | 60.0038 | 11.31 | 41.7983 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.797 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7816 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.778 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7875 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8174 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.8062 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7837 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.79 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.782 | 18.3729 | 60.0038 | 11.31 | 41.8066 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8053 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7899 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7863 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.7958 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8257 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.8145 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.7922 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.7983 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.7903 | 18.3697 | 60.0038 | 11.31 | 41.8154 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8136 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.7983 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.7947 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8041 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8342 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.8228 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.8005 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.8066 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.7986 | 18.3697 | 60.0038 | 11.31 | 41.8237 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.822 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.8066 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.803 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8125 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8425 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.8311 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.8088 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.8149 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8069 | 18.3201 | 60.0038 | 11.31 | 41.832 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8303 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.815 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8113 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8208 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8508 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.8396 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.8171 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.8235 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8152 | 18.3201 | 60.0038 | 11.31 | 41.8403 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8386 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.8233 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8197 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8291 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8591 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.8479 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.8254 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.8318 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8237 | 18.3201 | 60.0038 | 11.31 | 41.8486 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.847 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 41.8316 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.828 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8375 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8674 | 45.8381 | 59.9955 | 35.77 | 41.8562 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.8337 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.8401 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.832 | 18.3201 | 60.0038 | 11.31 | 41.8569 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8553 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.84 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8363 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8458 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 41.8757 | 45.7842 | 59.9955 | 35.77 | 41.8645 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.842 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.8484 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8403 | 18.3232 | 60.0038 | 11.31 | 41.8652 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8636 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.8483 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8446 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8541 | 21.2043 | 59.9637 | 13.31 | 41.884 | 45.7842 | 59.9955 | 35.77 | 41.8728 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.8503 | 31.3424 | 60.0299 | 23.54 | 41.8567 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8486 | 18.3232 | 60.0038 | 11.31 | 41.8735 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.872 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.8566 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.853 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8625 | 21.2043 | 59.9637 | 13.31 | 41.8926 | 45.7842 | 59.9955 | 35.77 | 41.8811 | 31.0349 | 59.9838 | 23.54 | 41.8586 | 31.3424 | 60.0293 | 23.54 | 41.865 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8569 | 18.3238 | 60.0038 | 11.31 | 41.8818 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8803 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.865 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8613 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8708 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9009 | 45.7842 | 59.9955 | 35.77 | 41.8894 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.8672 | 31.3424 | 60.0293 | 23.54 | 41.8733 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8652 | 18.3238 | 60.0038 | 11.31 | 41.8901 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.8886 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.8733 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8696 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8792 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9092 | 45.7842 | 59.9955 | 35.77 | 41.8979 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.8755 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.8816 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8735 | 18.3215 | 60.0038 | 11.31 | 41.8984 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.897 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.8816 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.878 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8876 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9175 | 45.7842 | 59.9955 | 35.77 | 41.9062 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.8838 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.8901 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8818 | 18.3215 | 60.0038 | 11.31 | 41.9067 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9053 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.89 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8863 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 41.8959 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9258 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9146 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.8921 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.8984 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8904 | 18.3215 | 60.0011 | 11.31 | 41.915 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9136 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.8983 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.8946 | 40.4062 | 60.0411 | 31.54 | 41.9042 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9341 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9229 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9004 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9067 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.8987 | 18.3215 | 60.0011 | 11.31 | 41.9238 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.922 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.9066 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.903 | 40.4062 | 60.0411 | 31.54 | 41.9125 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9424 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9312 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9087 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.915 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.907 | 18.3149 | 60.0011 | 11.31 | 41.9321 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9303 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.915 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9113 | 40.4109 | 60.0411 | 31.54 | 41.9209 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9507 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9395 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.917 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9233 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9153 | 18.3149 | 60.0011 | 11.31 | 41.9404 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9386 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.9233 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9196 | 40.4109 | 60.0411 | 31.54 | 41.9292 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9592 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9478 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9253 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9316 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9236 | 18.3149 | 60.0011 | 11.31 | 41.9487 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.947 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 41.9317 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9279 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.9375 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9675 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9563 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9336 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9399 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9319 | 18.3149 | 60.0011 | 11.31 | 41.957 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9553 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.94 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9362 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.9459 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9758 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9646 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9421 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9485 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9402 | 18.3184 | 60.0011 | 11.31 | 41.9653 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9636 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.9483 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9446 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.9542 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9841 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9729 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9504 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9568 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9487 | 18.3184 | 60.0011 | 11.31 | 41.9736 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.972 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.9567 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9529 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.9625 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 41.9924 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9812 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9587 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9651 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.957 | 18.3184 | 60.0011 | 11.31 | 41.9819 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9803 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.965 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9612 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.9709 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 42.0007 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9895 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.967 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9734 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9653 | 18.3184 | 60.0011 | 11.31 | 41.9902 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9886 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.9733 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9696 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.9792 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 42.009 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 41.9978 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9753 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.9817 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9736 | 18.3184 | 60.0011 | 11.31 | 41.9985 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
41.9969 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.9817 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9779 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.9875 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 42.0176 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0061 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9836 | 31.3336 | 60.0293 | 23.54 | 41.99 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9819 | 18.3184 | 60.0011 | 11.31 | 42.0068 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
42.0053 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.99 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9862 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 41.996 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 42.0259 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0146 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 41.9919 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 41.9983 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9902 | 18.3156 | 60.0011 | 11.31 | 42.0151 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
42.0136 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 41.9983 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 41.9945 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 42.0043 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 42.0342 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0229 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0002 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 42.0068 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 41.9985 | 18.3156 | 60.0011 | 11.31 | 42.0234 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
42.0219 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0067 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0029 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 42.0126 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 42.0425 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0312 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0088 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 42.0151 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0068 | 18.3156 | 60.0011 | 11.31 | 42.0317 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
42.0303 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.015 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0112 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0209 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 42.0508 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0396 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0171 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 42.0234 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0154 | 18.3156 | 60.0011 | 11.31 | 42.0405 | 15.4997 | 59.9702 | 6.9
42.0386 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0233 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0195 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0293 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 42.0591 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0479 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0254 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 42.0317 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0237 | 18.3162 | 60.0011 | 11.31 | 42.0488 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.0469 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0317 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0279 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0376 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 42.0674 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0562 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0337 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 42.04 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.032 | 18.3162 | 60.0011 | 11.31 | 42.0571 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.0553 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.04 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0362 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0459 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 42.0757 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0645 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.042 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 42.0483 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0403 | 18.3081 | 60.0011 | 11.31 | 42.0654 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.0636 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0484 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0445 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0543 | 21.1407 | 59.9625 | 13.31 | 42.0842 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.073 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0503 | 31.3239 | 60.0293 | 23.54 | 42.0566 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0486 | 18.3081 | 60.0011 | 11.31 | 42.0737 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.0719 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0567 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0528 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0626 | 21.1407 | 59.9625 | 13.31 | 42.0925 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0813 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0586 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.0652 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0569 | 18.3081 | 60.0011 | 11.31 | 42.082 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.0803 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.065 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0612 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0709 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1008 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0896 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0669 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.0735 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0652 | 18.3081 | 60.0011 | 11.31 | 42.0903 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.0886 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0733 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0695 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0793 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1091 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.0979 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0752 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.0818 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0737 | 18.3053 | 60.0011 | 11.31 | 42.0986 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.0969 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0817 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0778 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0876 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1174 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1062 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.0837 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.0901 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.082 | 18.3053 | 60.0011 | 11.31 | 42.1069 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1053 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.09 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0862 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.0959 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1257 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1145 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.092 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.0984 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0903 | 18.3053 | 59.9991 | 11.31 | 42.1152 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1136 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.0984 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.0945 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.1044 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.134 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1228 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1003 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.1067 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.0986 | 18.3053 | 59.9991 | 11.31 | 42.1235 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1219 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.1067 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1028 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 42.1127 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1426 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1311 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1086 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.115 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1069 | 18.3053 | 59.9991 | 11.31 | 42.1318 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1303 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.115 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1111 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.121 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1509 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1396 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1169 | 31.3239 | 60.0288 | 23.54 | 42.1235 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1152 | 18.3053 | 59.9991 | 11.31 | 42.1401 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1386 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.1234 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1194 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.1293 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1592 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1479 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1252 | 31.3257 | 60.0288 | 23.54 | 42.1318 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1235 | 18.2992 | 59.9991 | 11.31 | 42.1489 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1469 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 42.1317 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1278 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.1377 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1675 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1562 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1335 | 31.3257 | 60.0288 | 23.54 | 42.1401 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1318 | 18.2992 | 59.9991 | 11.31 | 42.1572 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1553 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.14 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1361 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.146 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 42.1758 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1646 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1418 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.1484 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1404 | 18.2992 | 59.9991 | 11.31 | 42.1655 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1636 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.1484 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1444 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.1543 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 42.1841 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1729 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1504 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.1567 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1487 | 18.2992 | 59.9991 | 11.31 | 42.1738 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1719 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.1567 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1528 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.1627 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 42.1924 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1812 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1587 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.165 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.157 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.1821 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1803 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.1651 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1611 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.171 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 42.2009 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.1895 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.167 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.1733 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1653 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.1904 | 15.4997 | 59.9698 | 6.9
42.1886 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.1734 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1694 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.1793 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 42.2092 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.198 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1753 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.1819 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1736 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.1987 | 15.5079 | 59.9698 | 6.9
42.1969 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.1817 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1778 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.1877 | 21.1371 | 59.9613 | 13.31 | 42.2175 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2063 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1836 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.1902 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1819 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.207 | 15.5079 | 59.9698 | 6.9
42.2053 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.19 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1861 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.196 | 21.1371 | 59.9613 | 13.31 | 42.2258 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2146 | 30.9838 | 59.9838 | 23.54 | 42.1919 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.1985 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.1902 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2153 | 15.5079 | 59.9698 | 6.9
42.2136 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.1984 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.1944 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2043 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 42.2341 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2229 | 30.9778 | 59.9838 | 23.54 | 42.2002 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.2068 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.1987 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2236 | 15.5079 | 59.9698 | 6.9
42.2219 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2067 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2027 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2128 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 42.2424 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2312 | 30.9778 | 59.9838 | 23.54 | 42.2085 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.2151 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.207 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2319 | 15.5079 | 59.9698 | 6.9
42.2303 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2151 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2111 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2211 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 42.2507 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2395 | 30.9778 | 59.9838 | 23.54 | 42.2168 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.2234 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2153 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2402 | 15.5079 | 59.9698 | 6.9
42.2386 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2234 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2194 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2294 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 42.259 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2478 | 30.9778 | 59.9838 | 23.54 | 42.2253 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.2317 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2236 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2485 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.2469 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2317 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2277 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2378 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 42.2676 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2563 | 30.9778 | 59.9838 | 23.54 | 42.2336 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.2402 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2319 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2573 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.2553 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2401 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2361 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2461 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 42.2759 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2646 | 30.9778 | 59.9838 | 23.54 | 42.2419 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.2485 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2402 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2656 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.2636 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2484 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2444 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2544 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 42.2842 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2729 | 30.9696 | 59.9838 | 23.54 | 42.2502 | 31.3144 | 60.0288 | 23.54 | 42.2568 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2485 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2739 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.2719 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2567 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2527 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 42.2627 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 42.2925 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2812 | 30.9696 | 59.9838 | 23.54 | 42.2585 | 31.3144 | 60.0283 | 23.54 | 42.2651 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2568 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2822 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.2803 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 42.2651 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.261 | 40.4156 | 60.0415 | 31.54 | 42.2711 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3008 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2896 | 30.9696 | 59.9838 | 23.54 | 42.2668 | 31.3144 | 60.0283 | 23.54 | 42.2734 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2654 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2905 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.2886 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.2734 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2693 | 40.4156 | 60.0415 | 31.54 | 42.2794 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3091 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.2979 | 30.9696 | 59.9838 | 23.54 | 42.2751 | 31.2524 | 60.0283 | 23.54 | 42.2817 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2737 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.2988 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.2969 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.2817 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2777 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 42.2877 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3174 | 45.7842 | 59.9951 | 35.77 | 42.3062 | 30.9234 | 59.9838 | 23.54 | 42.2834 | 31.2524 | 60.0283 | 23.54 | 42.29 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.282 | 18.2964 | 59.9991 | 11.31 | 42.3071 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3053 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.2901 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.286 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 42.2961 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3259 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3147 | 30.9234 | 59.9838 | 23.54 | 42.292 | 31.2117 | 60.0283 | 23.54 | 42.2986 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2903 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3154 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3136 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.2984 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.2943 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 42.3044 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3342 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.323 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3003 | 31.2117 | 60.0283 | 23.54 | 42.3069 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.2986 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3237 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3219 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.3067 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.3027 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 42.3127 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3425 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3313 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3086 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3152 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3069 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.332 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3303 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.3151 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.311 | 40.4044 | 60.0407 | 31.54 | 42.3212 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3508 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3396 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3169 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3235 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3152 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3403 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3386 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.3234 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.3193 | 40.4044 | 60.0407 | 31.54 | 42.3295 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 42.3591 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3479 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3252 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3318 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3237 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3486 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3469 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 42.3318 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 42.3276 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 42.3378 | 21.0925 | 59.96 | 13.31 | 42.3674 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3562 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3335 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3401 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.332 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3569 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3553 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3401 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.336 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 42.3462 | 21.0925 | 59.96 | 13.31 | 42.3757 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3645 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3418 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3484 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3403 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3657 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3636 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3484 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.3443 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 42.3545 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.3843 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.373 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3501 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3567 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3486 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.374 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3719 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3568 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.3526 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 42.3628 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.3926 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3813 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3584 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3652 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3569 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3823 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3803 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3651 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.361 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 42.3712 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.4009 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3896 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3669 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3735 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3652 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3906 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3886 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3734 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.3693 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 42.3795 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.4092 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.3979 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3752 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3818 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3735 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.3989 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.3969 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3818 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.3776 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 42.3878 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.4175 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4062 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3835 | 31.1699 | 60.0283 | 23.54 | 42.3901 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3818 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.4072 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.4053 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3901 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.386 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 42.3961 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.4258 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4146 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.3918 | 31.1614 | 60.0283 | 23.54 | 42.3984 | 19.0746 | 59.9874 | 11.31 | 42.3904 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.4155 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.4136 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.3984 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 42.3943 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 42.4045 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.4341 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4229 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.4001 | 31.1614 | 60.0283 | 23.54 | 42.4067 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.3987 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.4238 | 15.5079 | 59.9706 | 6.9
42.4219 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4068 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 42.4026 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 42.4128 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 42.4424 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4314 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.4084 | 31.1614 | 60.0283 | 23.54 | 42.415 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.407 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.4321 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4303 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4151 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 42.4109 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 42.4211 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 42.4509 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4397 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.4167 | 31.1614 | 60.0283 | 23.54 | 42.4236 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4153 | 18.2964 | 59.998 | 11.31 | 42.4404 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4386 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4234 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 42.4193 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 42.4296 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 42.4592 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.448 | 30.9234 | 59.9834 | 23.54 | 42.425 | 31.1617 | 60.0283 | 23.54 | 42.4319 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4236 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.4487 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4469 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4318 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 42.4276 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4379 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 42.4675 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4563 | 30.922 | 59.9834 | 23.54 | 42.4336 | 31.1617 | 60.0283 | 23.54 | 42.4402 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4319 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.457 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4553 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4401 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 42.4359 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4462 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 42.4758 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4646 | 30.922 | 59.9834 | 23.54 | 42.4419 | 31.1652 | 60.0283 | 23.54 | 42.4485 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4402 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.4653 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4636 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4485 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 42.4442 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4546 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 42.4841 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4729 | 30.9086 | 59.9834 | 23.54 | 42.4502 | 31.1652 | 60.0283 | 23.54 | 42.4568 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4487 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.4736 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4719 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4568 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.4526 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4629 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 42.4924 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4812 | 30.9086 | 59.9834 | 23.54 | 42.4585 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.4651 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.457 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.4824 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4803 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4651 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.4609 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4712 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 42.5007 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.4897 | 30.8983 | 59.9834 | 23.54 | 42.4668 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.4734 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4653 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.4907 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4886 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4735 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.4692 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4796 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 42.5093 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.498 | 30.8983 | 59.9834 | 23.54 | 42.4751 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.4819 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4736 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.499 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.4969 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4818 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.4775 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4879 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 42.5176 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.5063 | 30.8983 | 59.9834 | 23.54 | 42.4834 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.4902 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4819 | 18.2967 | 59.998 | 11.31 | 42.5073 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5053 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4901 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.4859 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.4962 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 42.5259 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.5146 | 30.8983 | 59.9834 | 23.54 | 42.4917 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.4985 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4902 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5156 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5136 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.4985 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.4942 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.5046 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5342 | 45.7842 | 59.9947 | 35.77 | 42.5229 | 30.8983 | 59.9826 | 23.54 | 42.5 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5068 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.4985 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5239 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5219 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.5068 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.5025 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 42.5129 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5425 | 45.7788 | 59.9947 | 35.77 | 42.5312 | 30.8983 | 59.9826 | 23.54 | 42.5085 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5151 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5068 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5322 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5303 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.5151 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 42.5109 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 42.5212 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5508 | 45.7788 | 59.9947 | 35.77 | 42.5396 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5168 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5234 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5154 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5405 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5386 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.5235 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5192 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 42.5295 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5591 | 45.7788 | 59.9947 | 35.77 | 42.5481 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5251 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5317 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5237 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5488 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5469 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 42.5318 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5275 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 42.538 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5676 | 45.7788 | 59.9947 | 35.77 | 42.5564 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5334 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5403 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.532 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5571 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5553 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5401 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5358 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 42.5463 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5759 | 45.77 | 59.9947 | 35.77 | 42.5647 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5417 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5486 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5403 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5654 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5636 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5485 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5442 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.5546 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5842 | 45.77 | 59.9947 | 35.77 | 42.573 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.55 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5569 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5486 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5737 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5719 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5568 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5525 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.563 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.5925 | 45.7517 | 59.9947 | 35.77 | 42.5813 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5583 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5652 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5569 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.582 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5802 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5652 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5608 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.5713 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.6008 | 45.7517 | 59.9947 | 35.77 | 42.5896 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5667 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5735 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5652 | 18.3001 | 59.9976 | 11.31 | 42.5908 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5886 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5735 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5692 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.5796 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 42.6091 | 45.7517 | 59.9947 | 35.77 | 42.5979 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5752 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5818 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5737 | 18.2973 | 59.9976 | 11.31 | 42.5991 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.5969 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5818 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5775 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.588 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6174 | 45.7517 | 59.9947 | 35.77 | 42.6064 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5835 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5901 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.582 | 18.2973 | 59.9976 | 11.31 | 42.6074 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.6053 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5902 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5858 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.5963 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6257 | 45.7379 | 59.9947 | 35.77 | 42.6147 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.5918 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.5986 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5903 | 18.2973 | 59.9976 | 11.31 | 42.6157 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.6136 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.5985 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 42.5941 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6046 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6343 | 45.7379 | 59.9947 | 35.77 | 42.623 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.6001 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.6069 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.5986 | 18.2973 | 59.9976 | 11.31 | 42.624 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.6219 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6068 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 42.6025 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.613 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6426 | 45.7379 | 59.9947 | 35.77 | 42.6313 | 30.8884 | 59.9826 | 23.54 | 42.6084 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.6152 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6069 | 18.2973 | 59.9976 | 11.31 | 42.6323 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.6302 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6152 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 42.6108 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6213 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6509 | 45.7379 | 59.9947 | 35.77 | 42.6396 | 30.8802 | 59.9826 | 23.54 | 42.6167 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.6235 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6152 | 18.2973 | 59.9976 | 11.31 | 42.6406 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.6386 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6235 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 42.6191 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6296 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6592 | 45.7379 | 59.9947 | 35.77 | 42.6479 | 30.8802 | 59.9826 | 23.54 | 42.625 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.6318 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6235 | 18.2936 | 59.9976 | 11.31 | 42.6489 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.6469 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6318 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 42.6274 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6381 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6675 | 45.7379 | 59.9947 | 35.77 | 42.6562 | 30.8957 | 59.9826 | 23.54 | 42.6333 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.6401 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6321 | 18.2936 | 59.9976 | 11.31 | 42.6572 | 15.3897 | 59.9706 | 6.9
42.6552 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6402 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 42.6358 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6464 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 42.6758 | 45.687 | 59.9947 | 35.77 | 42.6648 | 30.8957 | 59.9826 | 23.54 | 42.6416 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.6484 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6404 | 18.2936 | 59.9976 | 11.31 | 42.6655 | 15.3963 | 59.9706 | 6.9
42.6636 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6485 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 42.6441 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6547 | 20.9886 | 59.9579 | 13.31 | 42.6841 | 45.687 | 59.9947 | 35.77 | 42.6731 | 30.8857 | 59.9826 | 23.54 | 42.6501 | 31.1652 | 60.0269 | 23.54 | 42.657 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6487 | 18.2936 | 59.9976 | 11.31 | 42.6738 | 15.3963 | 59.9706 | 6.9
42.6719 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6568 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 42.6524 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6631 | 20.9886 | 59.9579 | 13.31 | 42.6926 | 45.687 | 59.9947 | 35.77 | 42.6814 | 30.8857 | 59.9826 | 23.54 | 42.6584 | 31.1652 | 60.0263 | 23.54 | 42.6653 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.657 | 18.2913 | 59.9976 | 11.31 | 42.6821 | 15.3963 | 59.9706 | 6.9
42.6802 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6652 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 42.6608 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6714 | 20.9886 | 59.9567 | 13.31 | 42.7009 | 45.687 | 59.9947 | 35.77 | 42.6897 | 30.8845 | 59.9826 | 23.54 | 42.6667 | 31.1652 | 60.0263 | 23.54 | 42.6736 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6653 | 18.2913 | 59.9976 | 11.31 | 42.6904 | 15.3963 | 59.9706 | 6.9
42.6886 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6735 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 42.6691 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6797 | 20.9886 | 59.9567 | 13.31 | 42.7092 | 45.687 | 59.9947 | 35.77 | 42.698 | 30.8845 | 59.9826 | 23.54 | 42.675 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.6819 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6736 | 18.2913 | 59.9976 | 11.31 | 42.6992 | 15.3963 | 59.9706 | 6.9
42.6969 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6819 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 42.6774 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.688 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7175 | 45.687 | 59.9947 | 35.77 | 42.7063 | 30.8845 | 59.9826 | 23.54 | 42.6833 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.6902 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6819 | 18.2913 | 59.9976 | 11.31 | 42.7075 | 15.3963 | 59.9706 | 6.9
42.7052 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6902 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 42.6857 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.6964 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7258 | 45.687 | 59.9943 | 35.77 | 42.7146 | 30.8845 | 59.9826 | 23.54 | 42.6917 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.6985 | 19.0746 | 59.9877 | 11.31 | 42.6902 | 18.2913 | 59.9967 | 11.31 | 42.7158 | 15.4021 | 59.9706 | 6.9
42.7136 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.6985 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 42.6941 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.7047 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7341 | 45.687 | 59.9943 | 35.77 | 42.7231 | 30.8845 | 59.981 | 23.54 | 42.7 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.7068 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.6987 | 18.2913 | 59.9967 | 11.31 | 42.7241 | 15.4021 | 59.9706 | 6.9
42.7219 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.7068 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 42.7024 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.713 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7424 | 45.687 | 59.9943 | 35.77 | 42.7314 | 30.8845 | 59.981 | 23.54 | 42.7083 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.7153 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.707 | 18.2958 | 59.9967 | 11.31 | 42.7324 | 15.4021 | 59.9706 | 6.9
42.7302 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.7152 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 42.7107 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.7214 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.751 | 45.687 | 59.9943 | 35.77 | 42.7397 | 30.8845 | 59.981 | 23.54 | 42.7168 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.7236 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7153 | 18.2958 | 59.9967 | 11.31 | 42.7407 | 15.4021 | 59.9706 | 6.9
42.7386 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.7235 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.7191 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.7297 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7593 | 45.6969 | 59.9943 | 35.77 | 42.748 | 30.8845 | 59.981 | 23.54 | 42.7251 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.7319 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7236 | 18.2958 | 59.9967 | 11.31 | 42.749 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.7469 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 42.7319 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.7274 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.738 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7676 | 45.6969 | 59.9943 | 35.77 | 42.7563 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.7334 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.7402 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7319 | 18.2958 | 59.9967 | 11.31 | 42.7573 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.7552 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7402 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.7357 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 42.7465 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7759 | 45.6969 | 59.9943 | 35.77 | 42.7646 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.7417 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.7485 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7402 | 18.2958 | 59.9967 | 11.31 | 42.7656 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.7636 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7485 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.744 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.7548 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7842 | 45.6969 | 59.9943 | 35.77 | 42.7732 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.75 | 31.1672 | 60.0263 | 23.54 | 42.7568 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7485 | 18.2958 | 59.9967 | 11.31 | 42.7739 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.7719 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7569 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.7523 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.7631 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.7925 | 45.6885 | 59.9943 | 35.77 | 42.7815 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.7583 | 31.1554 | 60.0263 | 23.54 | 42.7651 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7571 | 18.1112 | 59.9967 | 11.31 | 42.7822 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.7802 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7652 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.7607 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.7715 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.8008 | 45.6885 | 59.9943 | 35.77 | 42.7898 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.7666 | 31.1554 | 60.0263 | 23.54 | 42.7737 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7654 | 18.1112 | 59.9967 | 11.31 | 42.7905 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.7886 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7735 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.769 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.7798 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 42.8091 | 45.6885 | 59.9943 | 35.77 | 42.7981 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.7749 | 31.1554 | 60.0263 | 23.54 | 42.782 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7737 | 18.0142 | 59.9967 | 11.31 | 42.7988 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.7969 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7819 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.7773 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.7881 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8176 | 45.6885 | 59.9943 | 35.77 | 42.8064 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.7832 | 31.1554 | 60.0263 | 23.54 | 42.7903 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.782 | 18.0142 | 59.9967 | 11.31 | 42.8071 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.8052 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7902 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.7857 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.7965 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8259 | 45.6598 | 59.9943 | 35.77 | 42.8147 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.7917 | 31.1292 | 60.0263 | 23.54 | 42.7986 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7903 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.8159 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.8136 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.7985 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 42.794 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8048 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8342 | 45.6598 | 59.9943 | 35.77 | 42.823 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8 | 31.1292 | 60.0263 | 23.54 | 42.8069 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.7986 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.8242 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.8219 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.8069 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 42.8023 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8131 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8425 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8315 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8083 | 31.1283 | 60.0263 | 23.54 | 42.8152 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8069 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.8325 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.8302 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.8152 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 42.8107 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8215 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8508 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8398 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8167 | 31.1283 | 60.0263 | 23.54 | 42.8235 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8152 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.8408 | 15.402 | 59.9706 | 6.9
42.8386 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.8235 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 42.819 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8298 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8591 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8481 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.825 | 31.1283 | 60.0263 | 23.54 | 42.8318 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8237 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.8491 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.8469 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.8319 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 42.8273 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8381 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8674 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8564 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8333 | 31.1283 | 60.0263 | 23.54 | 42.8403 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.832 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.8574 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.8552 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.8402 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.8356 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8464 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.876 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8647 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8416 | 31.1283 | 60.0263 | 23.54 | 42.8486 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8403 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.8657 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.8636 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 42.8486 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.844 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8549 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8843 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.873 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8499 | 31.1283 | 60.0263 | 23.54 | 42.8569 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8486 | 18.0119 | 59.9967 | 11.31 | 42.874 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.8719 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.8569 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.8523 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 42.8632 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 42.8926 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8813 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8584 | 31.1287 | 60.0252 | 23.54 | 42.8652 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8569 | 18.0092 | 59.9967 | 11.31 | 42.8823 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.8802 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.8652 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.8606 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 42.8715 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9009 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8899 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8667 | 31.1287 | 60.0252 | 23.54 | 42.8735 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8652 | 18.0092 | 59.9967 | 11.31 | 42.8906 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.8886 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.8736 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.869 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 42.8799 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9092 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.8982 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.875 | 31.129 | 60.0252 | 23.54 | 42.8818 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8735 | 18.0092 | 59.9967 | 11.31 | 42.8989 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.8969 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.8819 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.8773 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 42.8882 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9175 | 45.6501 | 59.9943 | 35.77 | 42.9065 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8833 | 31.129 | 60.0252 | 23.54 | 42.8901 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8821 | 18.0092 | 59.9967 | 11.31 | 42.9072 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9052 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.8902 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.8856 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 42.8965 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9258 | 45.6501 | 59.9927 | 35.77 | 42.9148 | 30.8839 | 59.9812 | 23.54 | 42.8916 | 31.129 | 60.0252 | 23.54 | 42.8987 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8904 | 18.0101 | 59.9956 | 11.31 | 42.9155 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9136 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.8986 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.8939 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 42.9049 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9343 | 45.6501 | 59.9927 | 35.77 | 42.9231 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.8999 | 31.129 | 60.0252 | 23.54 | 42.907 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.8987 | 18.0101 | 59.9956 | 11.31 | 42.9243 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9219 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9069 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.9023 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 42.9132 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9426 | 45.6367 | 59.9927 | 35.77 | 42.9314 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.9082 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9153 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.907 | 18.0101 | 59.9956 | 11.31 | 42.9326 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9302 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9152 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.9106 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9215 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9509 | 45.6367 | 59.9927 | 35.77 | 42.9397 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.9165 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9236 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9153 | 18.0101 | 59.9956 | 11.31 | 42.9409 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9386 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9236 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.9189 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9299 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9592 | 45.6367 | 59.9927 | 35.77 | 42.9482 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.9248 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9319 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9236 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 42.9492 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9469 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9319 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 42.9272 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9382 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9675 | 45.6367 | 59.9927 | 35.77 | 42.9565 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.9333 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9402 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9319 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 42.9575 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9552 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9402 | 51.252 | 59.9858 | 43.77 | 42.9356 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9465 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 42.9758 | 45.6367 | 59.9927 | 35.77 | 42.9648 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.9417 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9485 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9404 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 42.9658 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9636 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9486 | 51.252 | 59.9858 | 43.77 | 42.9439 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.955 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 42.9841 | 45.6367 | 59.9927 | 35.77 | 42.9731 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.95 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.957 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9487 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 42.9741 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9719 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9569 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 42.9522 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9633 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 42.9927 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 42.9814 | 30.8839 | 59.9804 | 23.54 | 42.9583 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9653 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.957 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 42.9824 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9802 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9653 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 42.9606 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9716 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.001 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 42.9897 | 30.866 | 59.9804 | 23.54 | 42.9666 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9736 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9653 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 42.9907 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9886 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9736 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 42.9689 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.98 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.0093 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 42.998 | 30.866 | 59.9804 | 23.54 | 42.9749 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9819 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9736 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 42.999 | 15.402 | 59.971 | 6.9
42.9969 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9819 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 42.9772 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9883 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.0176 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 43.0066 | 30.8206 | 59.9804 | 23.54 | 42.9832 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9902 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9819 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 43.0073 | 15.402 | 59.971 | 6.9
43.0052 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9902 | 51.2869 | 59.9858 | 43.77 | 42.9855 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 42.9966 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.0259 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 43.0149 | 30.8206 | 59.9804 | 23.54 | 42.9915 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 42.9985 | 19.0294 | 59.9877 | 11.31 | 42.9902 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 43.0156 | 15.402 | 59.971 | 6.9
43.0136 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 42.9986 | 51.2869 | 59.9858 | 43.77 | 42.9939 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0049 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.0342 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 43.0232 | 30.8206 | 59.9804 | 23.54 | 43 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 43.0068 | 19.026 | 59.9874 | 11.31 | 42.9985 | 18.0079 | 59.9956 | 11.31 | 43.0239 | 15.402 | 59.971 | 6.9
43.0219 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0069 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 43.0022 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0133 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.0425 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 43.0315 | 30.8206 | 59.9804 | 23.54 | 43.0083 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 43.0154 | 19.026 | 59.9874 | 11.31 | 43.0071 | 18.0052 | 59.9956 | 11.31 | 43.0327 | 15.4041 | 59.971 | 6.9
43.0302 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0153 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 43.0105 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0216 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.0508 | 45.6282 | 59.9927 | 35.77 | 43.0398 | 30.8206 | 59.9804 | 23.54 | 43.0166 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 43.0237 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0154 | 18.0052 | 59.9956 | 11.31 | 43.041 | 15.4041 | 59.971 | 6.9
43.0386 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0236 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 43.0189 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0299 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 43.0593 | 45.6104 | 59.9927 | 35.77 | 43.0481 | 30.8206 | 59.9804 | 23.54 | 43.0249 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 43.032 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0237 | 18.0052 | 59.9956 | 11.31 | 43.0493 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.0469 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0319 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 43.0272 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0383 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 43.0676 | 45.6104 | 59.9927 | 35.77 | 43.0564 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.0332 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 43.0403 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.032 | 18.0052 | 59.9956 | 11.31 | 43.0576 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.0552 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0403 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0355 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0466 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 43.0759 | 45.6104 | 59.9927 | 35.77 | 43.0649 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.0415 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 43.0486 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0403 | 18.0035 | 59.9956 | 11.31 | 43.0659 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.0636 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0486 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0438 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0549 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 43.0842 | 45.6104 | 59.9927 | 35.77 | 43.0732 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.0498 | 31.1292 | 60.0252 | 23.54 | 43.0569 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0486 | 18.0035 | 59.9956 | 11.31 | 43.0742 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.0719 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0569 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0522 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0634 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 43.0925 | 45.6104 | 59.9927 | 35.77 | 43.0815 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.0581 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.0652 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0569 | 18.0035 | 59.9956 | 11.31 | 43.0825 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.0802 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0653 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0605 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0717 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.1008 | 45.6104 | 59.9927 | 35.77 | 43.0898 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.0667 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.0737 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0654 | 18.0035 | 59.9956 | 11.31 | 43.0908 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.0886 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0736 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0688 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.08 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.1091 | 45.6053 | 59.9927 | 35.77 | 43.0981 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.075 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.082 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0737 | 18.0035 | 59.9956 | 11.31 | 43.0991 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.0969 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0819 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0771 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0884 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.1177 | 45.6053 | 59.9927 | 35.77 | 43.1064 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.0833 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.0903 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.082 | 18.0035 | 59.9956 | 11.31 | 43.1074 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1052 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0903 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0855 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.0967 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.126 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1147 | 30.8175 | 59.9804 | 23.54 | 43.0916 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.0986 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0903 | 18.0066 | 59.994 | 11.31 | 43.1157 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1136 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.0986 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.0938 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.105 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.1343 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1233 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.0999 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.1069 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.0986 | 18.0066 | 59.994 | 11.31 | 43.124 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1219 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.1069 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1021 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.1134 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.1426 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1316 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1082 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.1152 | 19.0195 | 59.9874 | 11.31 | 43.1069 | 18.0066 | 59.994 | 11.31 | 43.1323 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1302 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.1153 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1104 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.1217 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.1509 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1399 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1165 | 31.1199 | 60.0252 | 23.54 | 43.1235 | 19.0162 | 59.9874 | 11.31 | 43.1152 | 18.0066 | 59.994 | 11.31 | 43.1406 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1386 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.1236 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1188 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.13 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 43.1592 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1482 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1248 | 31.1114 | 60.0252 | 23.54 | 43.1321 | 19.0162 | 59.9874 | 11.31 | 43.1238 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.1494 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1469 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 43.132 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1271 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.1384 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.1675 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1565 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1331 | 31.1114 | 60.0252 | 23.54 | 43.1404 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.1321 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.1577 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1552 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.1403 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1354 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.1467 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.176 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1648 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1416 | 31.1114 | 60.0252 | 23.54 | 43.1487 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.1404 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.166 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1636 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.1486 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1438 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.155 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.1843 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1731 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1499 | 31.1114 | 60.0252 | 23.54 | 43.157 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.1487 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.1743 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1719 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.157 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1521 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.1635 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.1926 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1816 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1582 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.1653 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.157 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.1826 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1802 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.1653 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1604 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.1718 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2009 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1899 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1665 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.1736 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.1653 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.1909 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1886 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.1736 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1688 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.1801 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2092 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.1982 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1748 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.1819 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.1736 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.1992 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.1969 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.182 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1771 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 43.1884 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2175 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2065 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1831 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.1904 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.1819 | 18.0114 | 59.994 | 11.31 | 43.2075 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2052 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.1903 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1854 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 43.1968 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2258 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2148 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1914 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.1987 | 18.9085 | 59.9874 | 11.31 | 43.1904 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2158 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2136 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.1986 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 43.1937 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 43.2051 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2341 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2231 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.1997 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.207 | 18.9085 | 59.9862 | 11.31 | 43.1987 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2241 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2219 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.207 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2021 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 43.2134 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2427 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2314 | 30.8175 | 59.98 | 23.54 | 43.2083 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.2153 | 18.9085 | 59.9862 | 11.31 | 43.207 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2324 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2302 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2153 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2104 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2218 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.251 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.24 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2166 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.2236 | 18.9055 | 59.9862 | 11.31 | 43.2153 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2407 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2386 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2236 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2187 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2301 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2593 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2483 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2249 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.2319 | 18.9055 | 59.9862 | 11.31 | 43.2236 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.249 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2469 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.232 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2271 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2384 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2676 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2566 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2332 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.2402 | 18.9055 | 59.9862 | 11.31 | 43.2319 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2578 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2552 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2403 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2354 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2468 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 43.2759 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2649 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2415 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.2488 | 18.9055 | 59.9862 | 11.31 | 43.2402 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2661 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2636 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2486 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2437 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2551 | 20.8482 | 59.9546 | 13.31 | 43.2842 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2732 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2498 | 31.1149 | 60.0252 | 23.54 | 43.2571 | 18.903 | 59.9862 | 11.31 | 43.2488 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2744 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2719 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.257 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.252 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2634 | 20.8482 | 59.9546 | 13.31 | 43.2925 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2815 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2581 | 31.1152 | 60.0244 | 23.54 | 43.2654 | 18.903 | 59.9862 | 11.31 | 43.2571 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.2827 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2802 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2653 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2603 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2719 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.301 | 45.6053 | 59.9919 | 35.77 | 43.2898 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2664 | 31.1152 | 60.0244 | 23.54 | 43.2737 | 18.9034 | 59.9862 | 11.31 | 43.2654 | 18.0148 | 59.994 | 11.31 | 43.291 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2886 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2737 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2687 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2802 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3093 | 45.555 | 59.9919 | 35.77 | 43.2983 | 30.7323 | 59.98 | 23.54 | 43.2747 | 31.1152 | 60.0244 | 23.54 | 43.282 | 18.9034 | 59.9862 | 11.31 | 43.2737 | 18.0044 | 59.994 | 11.31 | 43.2993 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.2969 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.282 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.277 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2885 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3176 | 45.555 | 59.9919 | 35.77 | 43.3066 | 30.6156 | 59.98 | 23.54 | 43.2832 | 31.1152 | 60.0244 | 23.54 | 43.2903 | 18.9034 | 59.9862 | 11.31 | 43.282 | 18.0044 | 59.994 | 11.31 | 43.3076 | 15.4041 | 59.9714 | 6.9
43.3052 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2903 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2853 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.2969 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3259 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3149 | 30.6156 | 59.98 | 23.54 | 43.2915 | 31.1067 | 60.0244 | 23.54 | 43.2986 | 18.9034 | 59.9862 | 11.31 | 43.2903 | 18.0044 | 59.9932 | 11.31 | 43.3159 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3136 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.2987 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.2937 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.3052 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3342 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3232 | 30.6156 | 59.9792 | 23.54 | 43.2998 | 31.1067 | 60.0244 | 23.54 | 43.3071 | 18.9034 | 59.9862 | 11.31 | 43.2986 | 18.0044 | 59.9932 | 11.31 | 43.3242 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3219 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.307 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.302 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 43.3135 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3425 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3315 | 30.6156 | 59.9792 | 23.54 | 43.3081 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3154 | 18.9034 | 59.9862 | 11.31 | 43.3071 | 18.0044 | 59.9932 | 11.31 | 43.3325 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3302 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3153 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3103 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3219 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3508 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3398 | 30.6156 | 59.9792 | 23.54 | 43.3164 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3237 | 18.9004 | 59.9862 | 11.31 | 43.3154 | 18.0044 | 59.9932 | 11.31 | 43.3408 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3386 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3237 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3187 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3302 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3594 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3481 | 30.6156 | 59.9792 | 23.54 | 43.3247 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.332 | 18.9004 | 59.9862 | 11.31 | 43.3237 | 18.0044 | 59.9932 | 11.31 | 43.3491 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3469 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.332 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.327 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3385 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3677 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3567 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.333 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3403 | 18.8979 | 59.9862 | 11.31 | 43.332 | 18.0044 | 59.9932 | 11.31 | 43.3574 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3552 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3403 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3353 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3469 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.376 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.365 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3413 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3486 | 18.8979 | 59.9862 | 11.31 | 43.3403 | 18.0022 | 59.9932 | 11.31 | 43.3657 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3636 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3487 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3436 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3552 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3843 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3733 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3499 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3569 | 18.8979 | 59.9862 | 11.31 | 43.3486 | 18.0022 | 59.9932 | 11.31 | 43.3745 | 15.4069 | 59.9714 | 6.9
43.3719 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.357 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.352 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3635 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.3926 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3816 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3582 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3652 | 18.8979 | 59.9862 | 11.31 | 43.3569 | 18.0022 | 59.9932 | 11.31 | 43.3828 | 15.2423 | 59.9714 | 6.9
43.3802 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3653 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3603 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3718 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4009 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3899 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3665 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3738 | 18.8939 | 59.9862 | 11.31 | 43.3652 | 18.0022 | 59.9932 | 11.31 | 43.3911 | 15.2423 | 59.9714 | 6.9
43.3886 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3737 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3686 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3802 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4092 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.3982 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3748 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3821 | 18.8939 | 59.9862 | 11.31 | 43.3738 | 18.007 | 59.9932 | 11.31 | 43.3994 | 15.2423 | 59.9714 | 6.9
43.3969 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.382 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.377 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3885 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4177 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.4065 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3831 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3904 | 18.8909 | 59.9862 | 11.31 | 43.3821 | 18.007 | 59.9932 | 11.31 | 43.4077 | 15.2423 | 59.9714 | 6.9
43.4052 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3903 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3853 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.3969 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.426 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.415 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3914 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.3987 | 18.8909 | 59.9862 | 11.31 | 43.3904 | 18.007 | 59.9932 | 11.31 | 43.416 | 15.0845 | 59.9714 | 6.9
43.4136 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.3987 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 43.3936 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.4053 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4343 | 45.555 | 59.9915 | 35.77 | 43.4233 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.3997 | 31.0959 | 60.0244 | 23.54 | 43.407 | 18.8408 | 59.9842 | 11.31 | 43.3987 | 18.007 | 59.9932 | 11.31 | 43.4243 | 15.0845 | 59.9714 | 6.9
43.4219 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.407 | 51.297 | 59.9882 | 43.77 | 43.4019 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.4136 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4426 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.4316 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.408 | 31.0866 | 60.0244 | 23.54 | 43.4153 | 18.8408 | 59.9842 | 11.31 | 43.407 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4326 | 15.0845 | 59.9714 | 6.9
43.4302 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4153 | 51.297 | 59.9882 | 43.77 | 43.4102 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.4219 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4509 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.4399 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.4165 | 31.0866 | 60.0244 | 23.54 | 43.4236 | 18.8408 | 59.9842 | 11.31 | 43.4153 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4409 | 15.0845 | 59.9714 | 6.9
43.4386 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4237 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4186 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 43.4303 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4592 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.4482 | 30.6222 | 59.9792 | 23.54 | 43.4248 | 31.0866 | 60.0244 | 23.54 | 43.4321 | 18.8408 | 59.9842 | 11.31 | 43.4236 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4492 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.4469 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.432 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4269 | 40.2628 | 60.0403 | 31.54 | 43.4386 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4675 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.4565 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4331 | 31.0866 | 60.0244 | 23.54 | 43.4404 | 18.8443 | 59.9842 | 11.31 | 43.4321 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4575 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.4552 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4404 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4352 | 40.2628 | 60.0403 | 31.54 | 43.4469 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 43.4761 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.4651 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4414 | 31.0866 | 60.0244 | 23.54 | 43.4487 | 18.8443 | 59.9842 | 11.31 | 43.4404 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4658 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.4636 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4487 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4436 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 43.4553 | 20.85 | 59.9538 | 13.31 | 43.4844 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.4734 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4497 | 31.0866 | 60.0244 | 23.54 | 43.457 | 18.8443 | 59.9842 | 11.31 | 43.4487 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4741 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.4719 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.457 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4519 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 43.4636 | 20.85 | 59.9538 | 13.31 | 43.4927 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.4817 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.458 | 31.0886 | 60.0233 | 23.54 | 43.4653 | 18.8443 | 59.9842 | 11.31 | 43.457 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4829 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.4802 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4654 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4602 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 43.4719 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.501 | 45.5596 | 59.9915 | 35.77 | 43.49 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4663 | 31.0886 | 60.0233 | 23.54 | 43.4736 | 18.8404 | 59.9842 | 11.31 | 43.4653 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4912 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.4886 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4737 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4685 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 43.4803 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5093 | 45.5571 | 59.9915 | 35.77 | 43.4983 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4746 | 31.0886 | 60.0233 | 23.54 | 43.4819 | 18.8404 | 59.9842 | 11.31 | 43.4736 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.4995 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.4969 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.482 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4769 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 43.4886 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5176 | 45.5571 | 59.9915 | 35.77 | 43.5066 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4829 | 31.0886 | 60.0233 | 23.54 | 43.4905 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.4819 | 18.0043 | 59.9932 | 11.31 | 43.5078 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5052 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4904 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4852 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 43.4969 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5259 | 45.5571 | 59.9911 | 35.77 | 43.5149 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4915 | 31.0886 | 60.0233 | 23.54 | 43.4988 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.4905 | 18.0043 | 59.992 | 11.31 | 43.5161 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5136 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.4987 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.4935 | 40.2031 | 60.0403 | 31.54 | 43.5054 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5342 | 45.5571 | 59.9911 | 35.77 | 43.5234 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.4998 | 31.0886 | 60.0233 | 23.54 | 43.5071 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.4988 | 18.0043 | 59.992 | 11.31 | 43.5244 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5219 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.507 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5019 | 40.2031 | 60.0403 | 31.54 | 43.5137 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5427 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5317 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.5081 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5154 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.5071 | 18.002 | 59.992 | 11.31 | 43.5327 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5302 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5154 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5102 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.522 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.551 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.54 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.5164 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5237 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.5154 | 18.002 | 59.992 | 11.31 | 43.541 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5386 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5237 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5185 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.5304 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5593 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5483 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.5247 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.532 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.5237 | 18.002 | 59.992 | 11.31 | 43.5493 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5469 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.532 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5269 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.5387 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5676 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5566 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.533 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5403 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.532 | 18.002 | 59.992 | 11.31 | 43.5576 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5552 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5404 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5352 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.547 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5759 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5649 | 30.6149 | 59.9792 | 23.54 | 43.5413 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5488 | 18.8435 | 59.9842 | 11.31 | 43.5403 | 17.9986 | 59.992 | 11.31 | 43.5659 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5636 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5487 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5435 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.5554 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5842 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5732 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.5496 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5571 | 18.8458 | 59.9842 | 11.31 | 43.5488 | 17.9986 | 59.992 | 11.31 | 43.5742 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5719 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.557 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5518 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.5637 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.5925 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5818 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.5581 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5654 | 18.8458 | 59.9842 | 11.31 | 43.5571 | 17.9986 | 59.992 | 11.31 | 43.5825 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5802 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5654 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5602 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.572 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6011 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5901 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.5664 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5737 | 18.8427 | 59.9842 | 11.31 | 43.5654 | 17.9986 | 59.992 | 11.31 | 43.5913 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5886 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5737 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5685 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.5803 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6094 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.5984 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.5747 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.582 | 18.8427 | 59.9842 | 11.31 | 43.5737 | 17.9986 | 59.992 | 11.31 | 43.5996 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.5969 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.582 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5768 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.5887 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6177 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6067 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.583 | 31.1523 | 60.0233 | 23.54 | 43.5903 | 18.8427 | 59.9842 | 11.31 | 43.582 | 17.9986 | 59.992 | 11.31 | 43.6079 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.6052 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5904 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5851 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.597 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.626 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.615 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.5913 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.5986 | 18.8427 | 59.9842 | 11.31 | 43.5903 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6162 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.6135 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.5987 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.5935 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6053 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6343 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6233 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.5996 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.6072 | 18.8427 | 59.9826 | 11.31 | 43.5986 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6245 | 15.0845 | 59.9718 | 6.9
43.6219 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.6071 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.6018 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6138 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6426 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6316 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6079 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.6155 | 18.8427 | 59.9826 | 11.31 | 43.6069 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6328 | 15.0816 | 59.9718 | 6.9
43.6302 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 43.6154 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.6101 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6221 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6509 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6401 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6162 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.6238 | 18.8364 | 59.9826 | 11.31 | 43.6155 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6411 | 15.0816 | 59.9718 | 6.9
43.6385 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6237 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.6184 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6304 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6594 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6484 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6248 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.6321 | 18.8364 | 59.9826 | 11.31 | 43.6238 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6494 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.6469 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.632 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 43.6268 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6388 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6677 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6567 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6331 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.6404 | 18.8333 | 59.9826 | 11.31 | 43.6321 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6577 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.6552 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6404 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 43.6351 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6471 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.676 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.665 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6414 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.6487 | 18.8333 | 59.9826 | 11.31 | 43.6404 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.666 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.6635 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6487 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 43.6434 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6554 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6843 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6733 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6497 | 31.0977 | 60.0233 | 23.54 | 43.657 | 18.8333 | 59.9826 | 11.31 | 43.6487 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6743 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.6719 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6571 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 43.6518 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6638 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.6926 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6816 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.658 | 31.0953 | 60.0233 | 23.54 | 43.6655 | 18.8333 | 59.9826 | 11.31 | 43.657 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6826 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.6802 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6654 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 43.6601 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6721 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7009 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6899 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6663 | 31.0953 | 60.0233 | 23.54 | 43.6738 | 18.8333 | 59.9826 | 11.31 | 43.6653 | 17.9959 | 59.992 | 11.31 | 43.6909 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.6885 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6737 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 43.6684 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 43.6804 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7092 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.6985 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6746 | 31.0953 | 60.0233 | 23.54 | 43.6821 | 18.8333 | 59.9826 | 11.31 | 43.6738 | 17.9494 | 59.992 | 11.31 | 43.6992 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.6969 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6821 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 43.6768 | 40.179 | 60.0395 | 31.54 | 43.6888 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7178 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7068 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6829 | 31.0953 | 60.0233 | 23.54 | 43.6904 | 18.7576 | 59.9826 | 11.31 | 43.6821 | 17.9494 | 59.992 | 11.31 | 43.708 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7052 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6904 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.6851 | 40.179 | 60.0395 | 31.54 | 43.6971 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7261 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7151 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 43.6912 | 31.1004 | 60.0233 | 23.54 | 43.6987 | 18.7576 | 59.9826 | 11.31 | 43.6904 | 17.9494 | 59.9912 | 11.31 | 43.7163 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7135 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.6987 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.6934 | 40.1678 | 60.0395 | 31.54 | 43.7054 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7344 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7234 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.6997 | 31.1004 | 60.0233 | 23.54 | 43.707 | 18.7576 | 59.9826 | 11.31 | 43.6987 | 17.9494 | 59.9912 | 11.31 | 43.7246 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7219 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.7071 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7017 | 40.1678 | 60.0395 | 31.54 | 43.7139 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7427 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7317 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.708 | 31.0913 | 60.0233 | 23.54 | 43.7153 | 18.7576 | 59.9826 | 11.31 | 43.707 | 17.9474 | 59.9912 | 11.31 | 43.7329 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7302 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.7154 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7101 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 43.7222 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.751 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.74 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7163 | 31.0913 | 60.0233 | 23.54 | 43.7239 | 18.7079 | 59.9826 | 11.31 | 43.7153 | 17.9474 | 59.9912 | 11.31 | 43.7412 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7385 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.7237 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7184 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 43.7305 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7593 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7483 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7246 | 31.0913 | 60.0233 | 23.54 | 43.7322 | 18.7079 | 59.9826 | 11.31 | 43.7236 | 17.9474 | 59.9912 | 11.31 | 43.7495 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7469 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 43.7321 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7267 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 43.7389 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7676 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7568 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7329 | 31.0913 | 60.0233 | 23.54 | 43.7405 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.7322 | 17.9474 | 59.9912 | 11.31 | 43.7578 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7552 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7404 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.735 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 43.7472 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7759 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7651 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7412 | 31.0913 | 60.0233 | 23.54 | 43.7488 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.7405 | 17.9474 | 59.9912 | 11.31 | 43.7661 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7635 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7487 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7434 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 43.7555 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7844 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7734 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7495 | 31.0913 | 60.0233 | 23.54 | 43.7571 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.7488 | 17.9474 | 59.9912 | 11.31 | 43.7744 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7719 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7571 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7517 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 43.7639 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.7927 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7817 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7578 | 31.0807 | 60.0233 | 23.54 | 43.7654 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.7571 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.7827 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7802 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7654 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.76 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 43.7722 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.801 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.79 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7664 | 31.0807 | 60.0233 | 23.54 | 43.7737 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.7654 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.791 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7885 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7737 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7683 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 43.7805 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8093 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.7983 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7747 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.7822 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.7737 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.7993 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.7969 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7821 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7767 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 43.7888 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8176 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8066 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.783 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.7905 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.782 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.8076 | 15.0816 | 59.9714 | 6.9
43.8052 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7904 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.785 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 43.7972 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8259 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8152 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7913 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.7988 | 18.6987 | 59.9826 | 11.31 | 43.7905 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.8164 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8135 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.7988 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 43.7933 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 43.8055 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8342 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8235 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.7996 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.8071 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.7988 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.8247 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8219 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8071 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8017 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 43.8138 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8428 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8318 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8079 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.8154 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.8071 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.833 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8302 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8154 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.81 | 40.1675 | 60.0391 | 31.54 | 43.8223 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8511 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8401 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8162 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.8237 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.8154 | 17.9471 | 59.9912 | 11.31 | 43.8413 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8385 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8238 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8183 | 40.1675 | 60.0391 | 31.54 | 43.8306 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8594 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8484 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8245 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.832 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.8237 | 17.8418 | 59.9912 | 11.31 | 43.8496 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8469 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8321 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8267 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8389 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8677 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8567 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.833 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.8406 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.832 | 17.8418 | 59.9912 | 11.31 | 43.8579 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8552 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8404 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.835 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8473 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.876 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.865 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8413 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.8489 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.8403 | 17.7848 | 59.9912 | 11.31 | 43.8662 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8635 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8488 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8433 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8556 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8843 | 45.5511 | 59.9911 | 35.77 | 43.8735 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8496 | 31.0724 | 60.0233 | 23.54 | 43.8572 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.8486 | 17.7848 | 59.9912 | 11.31 | 43.8745 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8719 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8571 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8516 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8639 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 43.8926 | 45.498 | 59.9911 | 35.77 | 43.8818 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8579 | 31.0724 | 60.0222 | 23.54 | 43.8655 | 18.6987 | 59.9806 | 11.31 | 43.8572 | 17.7387 | 59.9912 | 11.31 | 43.8828 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8802 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8654 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.86 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8723 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9011 | 45.498 | 59.9911 | 35.77 | 43.8901 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8662 | 31.0724 | 60.0222 | 23.54 | 43.8738 | 18.7004 | 59.9806 | 11.31 | 43.8655 | 17.7387 | 59.9912 | 11.31 | 43.8911 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8885 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8738 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8683 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8806 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9094 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 43.8984 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8745 | 31.0776 | 60.0222 | 23.54 | 43.8821 | 18.7004 | 59.9806 | 11.31 | 43.8738 | 17.7346 | 59.9912 | 11.31 | 43.8994 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.8969 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8821 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8766 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8889 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9177 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 43.9067 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8828 | 31.0776 | 60.0222 | 23.54 | 43.8904 | 18.7004 | 59.9806 | 11.31 | 43.8821 | 17.7346 | 59.9912 | 11.31 | 43.9077 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.9052 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8904 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8849 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 43.8973 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.926 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.915 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8911 | 31.0813 | 60.0222 | 23.54 | 43.8989 | 18.7004 | 59.9806 | 11.31 | 43.8904 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.916 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.9135 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.8988 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.8933 | 40.1641 | 60.0391 | 31.54 | 43.9056 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9343 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9236 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.8994 | 31.0813 | 60.0222 | 23.54 | 43.9072 | 18.7004 | 59.9806 | 11.31 | 43.8987 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9248 | 15.0874 | 59.9714 | 6.9
43.9219 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9071 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9016 | 40.1641 | 60.0391 | 31.54 | 43.9139 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9426 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9319 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.908 | 31.0813 | 60.0222 | 23.54 | 43.9155 | 18.7004 | 59.9806 | 11.31 | 43.907 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9331 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9302 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9155 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9099 | 40.1704 | 60.0382 | 31.54 | 43.9224 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9509 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9402 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9163 | 31.0813 | 60.0222 | 23.54 | 43.9238 | 18.7049 | 59.9806 | 11.31 | 43.9155 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9414 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9385 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9238 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9182 | 40.1704 | 60.0382 | 31.54 | 43.9307 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9595 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9485 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9246 | 31.0813 | 60.0222 | 23.54 | 43.9321 | 18.7049 | 59.9806 | 11.31 | 43.9238 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9497 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9469 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9321 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9266 | 40.1561 | 60.0382 | 31.54 | 43.939 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9678 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9568 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9329 | 31.0813 | 60.0222 | 23.54 | 43.9404 | 18.7049 | 59.9806 | 11.31 | 43.9321 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.958 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9552 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9404 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9349 | 40.1561 | 60.0382 | 31.54 | 43.9474 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9761 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9651 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9412 | 31.0835 | 60.0222 | 23.54 | 43.949 | 18.7049 | 59.9806 | 11.31 | 43.9404 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9663 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9635 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9488 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9432 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 43.9557 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9844 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9734 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9495 | 31.0835 | 60.0222 | 23.54 | 43.9573 | 18.7049 | 59.9806 | 11.31 | 43.9487 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9746 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9719 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9571 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9516 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 43.964 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 43.9927 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9819 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9578 | 31.0835 | 60.0222 | 23.54 | 43.9656 | 18.7049 | 59.9806 | 11.31 | 43.957 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9829 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9802 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9655 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9599 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 43.9724 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 44.001 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9902 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9661 | 31.0835 | 60.0222 | 23.54 | 43.9739 | 18.7034 | 59.9806 | 11.31 | 43.9653 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9912 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9885 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9738 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9682 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 43.9807 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 44.0093 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 43.9985 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9746 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 43.9822 | 18.7034 | 59.9806 | 11.31 | 43.9739 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 43.9995 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
43.9969 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9821 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9766 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 43.989 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 44.0178 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0068 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9829 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 43.9905 | 18.7034 | 59.9806 | 11.31 | 43.9822 | 17.7351 | 59.9896 | 11.31 | 44.0078 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
44.0052 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9905 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9849 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 43.9973 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 44.0261 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0151 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9912 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 43.9988 | 18.7034 | 59.9806 | 11.31 | 43.9905 | 17.734 | 59.9896 | 11.31 | 44.0161 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
44.0135 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 43.9988 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 43.9932 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 44.0057 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 44.0344 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0234 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 43.9995 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 44.0073 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 43.9988 | 17.734 | 59.9896 | 11.31 | 44.0244 | 15.0926 | 59.9714 | 6.9
44.0219 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0071 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0015 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 44.014 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 44.0427 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0317 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0078 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 44.0156 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0071 | 17.7388 | 59.9896 | 11.31 | 44.0327 | 15.0947 | 59.9714 | 6.9
44.0302 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0155 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0099 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 44.0223 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 44.051 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0403 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0161 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 44.0239 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0154 | 17.7388 | 59.9896 | 11.31 | 44.0415 | 15.0947 | 59.9714 | 6.9
44.0385 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0238 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0182 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 44.0308 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 44.0593 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0486 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0244 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 44.0322 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0237 | 17.7371 | 59.9896 | 11.31 | 44.0498 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.0469 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0321 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0265 | 40.0991 | 60.0382 | 31.54 | 44.0391 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 44.0676 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0569 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0327 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 44.0405 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0322 | 17.7371 | 59.9896 | 11.31 | 44.0581 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.0552 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0405 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0349 | 40.0991 | 60.0382 | 31.54 | 44.0474 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 44.0759 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0652 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0413 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 44.0488 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0405 | 17.7371 | 59.9896 | 11.31 | 44.0664 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.0635 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0488 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0432 | 40.091 | 60.0382 | 31.54 | 44.0558 | 20.9029 | 59.9533 | 13.31 | 44.0845 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0735 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0496 | 31.0743 | 60.0222 | 23.54 | 44.0571 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0488 | 17.7371 | 59.9896 | 11.31 | 44.0747 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.0719 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0571 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0515 | 40.091 | 60.0382 | 31.54 | 44.0641 | 20.9029 | 59.9533 | 13.31 | 44.0928 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0818 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0579 | 31.0637 | 60.0212 | 23.54 | 44.0657 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0571 | 17.7271 | 59.9896 | 11.31 | 44.083 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.0802 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0655 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0598 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 44.0724 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1011 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0901 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0662 | 31.0637 | 60.0212 | 23.54 | 44.074 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0654 | 17.7271 | 59.9896 | 11.31 | 44.0913 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.0885 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0738 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0681 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 44.0808 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1094 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.0986 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0745 | 31.0555 | 60.0212 | 23.54 | 44.0823 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0737 | 17.7271 | 59.9896 | 11.31 | 44.0996 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.0969 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0821 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0765 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 44.0891 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1177 | 45.4034 | 59.9907 | 35.77 | 44.1069 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0828 | 31.0555 | 60.0212 | 23.54 | 44.0906 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.082 | 17.7271 | 59.9896 | 11.31 | 44.1079 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1052 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0905 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0848 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 44.0974 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.126 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 44.1152 | 30.6073 | 59.9788 | 23.54 | 44.0911 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.0989 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0906 | 17.7271 | 59.988 | 11.31 | 44.1162 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1135 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.0988 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.0931 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 44.1058 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1343 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 44.1235 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.0994 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.1072 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.0989 | 17.7271 | 59.988 | 11.31 | 44.1245 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1219 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.1071 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1015 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 44.1141 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1428 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 44.1318 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1079 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.1155 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1072 | 17.7254 | 59.988 | 11.31 | 44.1328 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1302 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.1155 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1098 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 44.1224 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1511 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 44.1401 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1162 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.124 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1155 | 17.7254 | 59.988 | 11.31 | 44.1411 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1385 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.1238 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1181 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 44.1309 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1594 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 44.1484 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1245 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.1323 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1238 | 17.7254 | 59.988 | 11.31 | 44.1499 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1469 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 44.1322 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1265 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 44.1392 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1677 | 45.4034 | 59.9911 | 35.77 | 44.157 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1328 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.1406 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1321 | 17.7254 | 59.988 | 11.31 | 44.1582 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1552 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1405 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1348 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 44.1475 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.176 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.1653 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1411 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.1489 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1404 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.1665 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1635 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1488 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1431 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 44.1559 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1843 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.1736 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1494 | 31.0464 | 60.0212 | 23.54 | 44.1572 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1487 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.1748 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1719 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1572 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1514 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 44.1642 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.1926 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.1819 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1577 | 31.0264 | 60.0212 | 23.54 | 44.1655 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1572 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.1831 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1802 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1655 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1598 | 40.0337 | 60.037 | 31.54 | 44.1725 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2012 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.1902 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.166 | 31.0264 | 60.0212 | 23.54 | 44.1738 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1655 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.1914 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1885 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1738 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1681 | 40.0337 | 60.037 | 31.54 | 44.1809 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2095 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.1985 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1743 | 31.0264 | 60.0212 | 23.54 | 44.1824 | 18.7034 | 59.9802 | 11.31 | 44.1738 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.1997 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.1969 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1822 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1764 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 44.1892 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2178 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2068 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1829 | 31.0264 | 60.0212 | 23.54 | 44.1907 | 18.7064 | 59.9802 | 11.31 | 44.1821 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.208 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.2052 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1905 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1848 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 44.1975 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2261 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2153 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1912 | 31.0173 | 60.0212 | 23.54 | 44.199 | 18.7064 | 59.9802 | 11.31 | 44.1904 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.2163 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.2135 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.1988 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.1931 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 44.2058 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2344 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2236 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.1995 | 31.0173 | 60.0212 | 23.54 | 44.2073 | 18.7089 | 59.9802 | 11.31 | 44.1987 | 17.7197 | 59.988 | 11.31 | 44.2246 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.2219 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2072 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2014 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 44.2142 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2427 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2319 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.2078 | 31.0173 | 60.0212 | 23.54 | 44.2156 | 18.7089 | 59.9802 | 11.31 | 44.207 | 17.718 | 59.988 | 11.31 | 44.2329 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.2302 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2155 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2097 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 44.2225 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.251 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2402 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.2161 | 31.0173 | 60.0212 | 23.54 | 44.2239 | 18.7089 | 59.9802 | 11.31 | 44.2156 | 17.718 | 59.988 | 11.31 | 44.2412 | 15.0947 | 59.9718 | 6.9
44.2385 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2238 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2181 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 44.2308 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2595 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2485 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.2244 | 31.0173 | 60.0212 | 23.54 | 44.2322 | 18.7089 | 59.9802 | 11.31 | 44.2239 | 17.7204 | 59.988 | 11.31 | 44.2495 | 15.0947 | 59.9721 | 6.9
44.2469 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2322 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2264 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 44.2393 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2678 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2568 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.2327 | 31.0173 | 60.0212 | 23.54 | 44.2407 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2322 | 17.7204 | 59.988 | 11.31 | 44.2578 | 15.0947 | 59.9721 | 6.9
44.2552 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2405 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2347 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 44.2476 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2761 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2651 | 30.6073 | 59.9792 | 23.54 | 44.241 | 30.896 | 60.0212 | 23.54 | 44.249 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2405 | 17.7204 | 59.988 | 11.31 | 44.2666 | 15.0947 | 59.9721 | 6.9
44.2635 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2488 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.243 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 44.2559 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2844 | 45.4115 | 59.9911 | 35.77 | 44.2737 | 30.5994 | 59.9792 | 23.54 | 44.2495 | 30.896 | 60.0212 | 23.54 | 44.2573 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2488 | 17.7204 | 59.988 | 11.31 | 44.2749 | 15.0947 | 59.9721 | 6.9
44.2719 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2572 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2514 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 44.2643 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 44.2927 | 45.4292 | 59.9911 | 35.77 | 44.282 | 30.5994 | 59.9792 | 23.54 | 44.2578 | 30.896 | 60.0195 | 23.54 | 44.2656 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2571 | 17.7088 | 59.988 | 11.31 | 44.2832 | 15.0947 | 59.9721 | 6.9
44.2802 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2655 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2597 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 44.2726 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.301 | 45.4292 | 59.9911 | 35.77 | 44.2903 | 30.5994 | 59.9792 | 23.54 | 44.2661 | 30.896 | 60.0195 | 23.54 | 44.2739 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2654 | 17.7088 | 59.988 | 11.31 | 44.2915 | 15.0947 | 59.9721 | 6.9
44.2885 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2738 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.268 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 44.2809 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3093 | 45.4292 | 59.9911 | 35.77 | 44.2986 | 30.5994 | 59.9792 | 23.54 | 44.2744 | 30.8826 | 60.0195 | 23.54 | 44.2822 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2739 | 17.7088 | 59.988 | 11.31 | 44.2998 | 15.0975 | 59.9721 | 6.9
44.2969 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 44.2822 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2764 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 44.2893 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3176 | 45.4292 | 59.9911 | 35.77 | 44.3069 | 30.5896 | 59.9792 | 23.54 | 44.2827 | 30.8826 | 60.0195 | 23.54 | 44.2905 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2822 | 17.7088 | 59.988 | 11.31 | 44.3081 | 15.0975 | 59.9721 | 6.9
44.3052 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.2905 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.2847 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 44.2976 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3262 | 45.4292 | 59.9915 | 35.77 | 44.3152 | 30.5896 | 59.9792 | 23.54 | 44.291 | 30.8337 | 60.0195 | 23.54 | 44.2991 | 18.7081 | 59.9802 | 11.31 | 44.2905 | 17.7088 | 59.9857 | 11.31 | 44.3164 | 15.0975 | 59.9721 | 6.9
44.3135 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.2989 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.293 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 44.3059 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3345 | 45.4292 | 59.9915 | 35.77 | 44.3235 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.2993 | 30.8337 | 60.0195 | 23.54 | 44.3074 | 18.7111 | 59.9802 | 11.31 | 44.2988 | 17.7088 | 59.9857 | 11.31 | 44.3247 | 15.0975 | 59.9721 | 6.9
44.3219 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3072 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3014 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 44.3143 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3428 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.332 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3076 | 30.8337 | 60.0195 | 23.54 | 44.3157 | 18.7111 | 59.9802 | 11.31 | 44.3071 | 17.7088 | 59.9857 | 11.31 | 44.333 | 15.0975 | 59.9721 | 6.9
44.3302 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3155 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3097 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.3226 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3511 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3403 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3162 | 30.8337 | 60.0195 | 23.54 | 44.324 | 18.7111 | 59.9802 | 11.31 | 44.3154 | 17.7088 | 59.9857 | 11.31 | 44.3413 | 15.0975 | 59.9721 | 6.9
44.3385 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3239 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.318 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.3309 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3594 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3486 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3245 | 30.8337 | 60.0195 | 23.54 | 44.3323 | 18.7111 | 59.9802 | 11.31 | 44.3237 | 17.7095 | 59.9857 | 11.31 | 44.3496 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.3469 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3322 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3263 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.3394 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3677 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3569 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3328 | 30.8337 | 60.0195 | 23.54 | 44.3406 | 18.7135 | 59.9802 | 11.31 | 44.3323 | 17.7095 | 59.9857 | 11.31 | 44.3579 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.3552 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3405 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3347 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.3477 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.376 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3652 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3411 | 30.8255 | 60.0195 | 23.54 | 44.3489 | 18.7135 | 59.9802 | 11.31 | 44.3406 | 17.7095 | 59.9857 | 11.31 | 44.3662 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.3635 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3489 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.343 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.356 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3845 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3735 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3494 | 30.8255 | 60.0195 | 23.54 | 44.3574 | 18.7135 | 59.9802 | 11.31 | 44.3489 | 17.7095 | 59.9857 | 11.31 | 44.375 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.3719 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3572 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3513 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.3644 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.3928 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3818 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3577 | 30.8255 | 60.0195 | 23.54 | 44.3657 | 18.7135 | 59.9802 | 11.31 | 44.3572 | 17.7095 | 59.9857 | 11.31 | 44.3833 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.3802 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3655 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3596 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.3727 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4011 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3904 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.366 | 30.8255 | 60.0195 | 23.54 | 44.374 | 18.7173 | 59.9802 | 11.31 | 44.3655 | 17.7095 | 59.9857 | 11.31 | 44.3916 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.3885 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3739 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.368 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 44.381 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4094 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.3987 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3743 | 30.8255 | 60.0195 | 23.54 | 44.3823 | 18.7173 | 59.9802 | 11.31 | 44.3738 | 17.7019 | 59.9857 | 11.31 | 44.3999 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.3969 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3822 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3763 | 39.9982 | 60.0358 | 31.54 | 44.3893 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4177 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.407 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3828 | 30.8255 | 60.0195 | 23.54 | 44.3906 | 18.7173 | 59.9802 | 11.31 | 44.3821 | 17.7019 | 59.9857 | 11.31 | 44.4082 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.4052 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3905 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.3846 | 39.9982 | 60.0358 | 31.54 | 44.3977 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.426 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.4153 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3911 | 30.7722 | 60.0195 | 23.54 | 44.3989 | 18.7173 | 59.9802 | 11.31 | 44.3906 | 17.7019 | 59.9857 | 11.31 | 44.4165 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.4135 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.3989 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.393 | 39.9889 | 60.0358 | 31.54 | 44.406 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4343 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.4236 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.3994 | 30.7722 | 60.0195 | 23.54 | 44.4072 | 18.7203 | 59.9818 | 11.31 | 44.3989 | 17.7019 | 59.9857 | 11.31 | 44.4248 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.4218 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4072 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4013 | 39.9889 | 60.0358 | 31.54 | 44.4143 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4429 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.4319 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4077 | 30.7722 | 60.0195 | 23.54 | 44.4158 | 18.7203 | 59.9818 | 11.31 | 44.4072 | 17.7746 | 59.9857 | 11.31 | 44.4331 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.4302 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4155 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4096 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 44.4227 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4512 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.4404 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.416 | 30.7722 | 60.0195 | 23.54 | 44.4241 | 18.7203 | 59.9818 | 11.31 | 44.4155 | 17.7746 | 59.9857 | 11.31 | 44.4414 | 15.1094 | 59.9721 | 6.9
44.4385 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4239 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4179 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 44.431 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4595 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.4487 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4243 | 30.773 | 60.0195 | 23.54 | 44.4324 | 18.7203 | 59.9818 | 11.31 | 44.4238 | 17.7765 | 59.9857 | 11.31 | 44.4497 | 15.1094 | 59.9725 | 6.9
44.4468 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4322 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4263 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 44.4393 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4678 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.457 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4326 | 30.773 | 60.0195 | 23.54 | 44.4407 | 18.7203 | 59.9818 | 11.31 | 44.4321 | 17.7765 | 59.9857 | 11.31 | 44.458 | 15.1094 | 59.9725 | 6.9
44.4552 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4406 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4346 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 44.4478 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4761 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.4653 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4409 | 30.777 | 60.0195 | 23.54 | 44.449 | 18.7203 | 59.9818 | 11.31 | 44.4404 | 17.7922 | 59.9857 | 11.31 | 44.4663 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.4635 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4489 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4429 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 44.4561 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4844 | 45.4458 | 59.9915 | 35.77 | 44.4736 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4495 | 30.777 | 60.0195 | 23.54 | 44.4573 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.449 | 17.7922 | 59.9857 | 11.31 | 44.4746 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.4718 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4572 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4513 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 44.4644 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.4927 | 45.4435 | 59.9915 | 35.77 | 44.4819 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4578 | 30.777 | 60.0184 | 23.54 | 44.4656 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.4573 | 17.7973 | 59.9857 | 11.31 | 44.4834 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.4802 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4656 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4596 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 44.4728 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5012 | 45.4435 | 59.9915 | 35.77 | 44.4902 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4661 | 30.777 | 60.0184 | 23.54 | 44.4741 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.4656 | 17.7973 | 59.9857 | 11.31 | 44.4917 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.4885 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4739 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4679 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 44.4811 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5095 | 45.4435 | 59.9915 | 35.77 | 44.4988 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4744 | 30.777 | 60.0184 | 23.54 | 44.4824 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.4739 | 17.7973 | 59.9857 | 11.31 | 44.5 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.4968 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4822 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4763 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 44.4894 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5178 | 45.4435 | 59.9915 | 35.77 | 44.5071 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.4827 | 30.777 | 60.0184 | 23.54 | 44.4907 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.4822 | 17.7973 | 59.9857 | 11.31 | 44.5083 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.5052 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4906 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4846 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 44.4978 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5261 | 45.4435 | 59.9923 | 35.77 | 44.5154 | 30.5806 | 59.9784 | 23.54 | 44.491 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.499 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.4905 | 17.7989 | 59.9837 | 11.31 | 44.5166 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.5135 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.4989 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.4929 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 44.5061 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5344 | 45.4435 | 59.9923 | 35.77 | 44.5237 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.4993 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.5073 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.4988 | 17.7989 | 59.9837 | 11.31 | 44.5249 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.5218 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.5072 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5012 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 44.5144 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5427 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.532 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5076 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.5156 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.5073 | 17.7989 | 59.9837 | 11.31 | 44.5332 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.5302 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.5156 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5096 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5228 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.551 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.5403 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5159 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.5239 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.5156 | 17.7989 | 59.9837 | 11.31 | 44.5415 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.5385 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.5239 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5179 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5311 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5593 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.5486 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5244 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.5325 | 18.7168 | 59.9818 | 11.31 | 44.5239 | 17.7959 | 59.9837 | 11.31 | 44.5498 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.5468 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.5322 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5262 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5394 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5679 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.5571 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5327 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.5408 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.5322 | 17.7959 | 59.9837 | 11.31 | 44.5581 | 14.9911 | 59.9725 | 6.9
44.5552 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5406 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5345 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5479 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5762 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.5654 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.541 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.5491 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.5405 | 17.7959 | 59.9837 | 11.31 | 44.5664 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.5635 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5489 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5429 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5562 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5845 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.5737 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5493 | 30.7793 | 60.0184 | 23.54 | 44.5574 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.5488 | 17.7959 | 59.9837 | 11.31 | 44.5747 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.5718 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5573 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5512 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5645 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.5928 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.582 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5576 | 30.763 | 60.0184 | 23.54 | 44.5657 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.5571 | 17.7959 | 59.9837 | 11.31 | 44.583 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.5802 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5656 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5595 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5728 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6011 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.5903 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5659 | 30.763 | 60.0184 | 23.54 | 44.574 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.5657 | 17.7959 | 59.9837 | 11.31 | 44.5913 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.5885 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5739 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5679 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5812 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6094 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.5986 | 30.5675 | 59.978 | 23.54 | 44.5742 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.5823 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.574 | 17.7919 | 59.9837 | 11.31 | 44.6001 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.5968 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5822 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5762 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5895 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6177 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6069 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.5825 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.5908 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.5823 | 17.7919 | 59.9837 | 11.31 | 44.6084 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.6052 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5906 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5845 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.5978 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6262 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6155 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.5911 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.5991 | 18.7164 | 59.9818 | 11.31 | 44.5906 | 17.7919 | 59.9837 | 11.31 | 44.6167 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.6135 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.5989 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 44.5928 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.6062 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6345 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6238 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.5994 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.6074 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.5989 | 17.7919 | 59.9837 | 11.31 | 44.625 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.6218 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6073 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6012 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 44.6145 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6428 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6321 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.6077 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.6157 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6072 | 17.7919 | 59.9837 | 11.31 | 44.6333 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.6302 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6156 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6095 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 44.6228 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6511 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6404 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.616 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.624 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6155 | 17.7919 | 59.9837 | 11.31 | 44.6416 | 14.9923 | 59.9725 | 6.9
44.6385 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6239 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6178 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 44.6312 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6594 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6487 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.6243 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.6323 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.624 | 17.7889 | 59.9837 | 11.31 | 44.6499 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.6468 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6323 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6262 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 44.6395 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6677 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.657 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.6326 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.6406 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6323 | 17.7889 | 59.9837 | 11.31 | 44.6582 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.6552 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6406 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6345 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 44.6478 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.676 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6653 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.6409 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.6492 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6406 | 17.7867 | 59.9837 | 11.31 | 44.6665 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.6635 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6489 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6428 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 44.6562 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6846 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6738 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.6492 | 30.7542 | 60.0184 | 23.54 | 44.6575 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6489 | 17.7867 | 59.9837 | 11.31 | 44.6748 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.6718 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6573 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6512 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 44.6646 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.6929 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6821 | 30.5596 | 59.978 | 23.54 | 44.6577 | 30.7462 | 60.0173 | 23.54 | 44.6658 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6572 | 17.7849 | 59.9837 | 11.31 | 44.6831 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.6802 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6656 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6595 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 44.6729 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7012 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6904 | 30.5501 | 59.978 | 23.54 | 44.666 | 30.7462 | 60.0173 | 23.54 | 44.6741 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6655 | 17.7849 | 59.9837 | 11.31 | 44.6914 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.6885 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6739 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6678 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 44.6813 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7095 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.6987 | 30.5501 | 59.978 | 23.54 | 44.6743 | 30.7462 | 60.0173 | 23.54 | 44.6824 | 18.7194 | 59.9826 | 11.31 | 44.6738 | 17.7849 | 59.9837 | 11.31 | 44.6997 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.6968 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6823 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6761 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 44.6896 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7178 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.707 | 30.5501 | 59.978 | 23.54 | 44.6826 | 30.7462 | 60.0173 | 23.54 | 44.6907 | 18.7236 | 59.9826 | 11.31 | 44.6824 | 17.7849 | 59.9837 | 11.31 | 44.7085 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7052 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6906 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6844 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 44.6979 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7261 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7153 | 30.5501 | 59.978 | 23.54 | 44.6909 | 30.7462 | 60.0173 | 23.54 | 44.699 | 18.7236 | 59.9826 | 11.31 | 44.6907 | 17.7852 | 59.9814 | 11.31 | 44.7168 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7135 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.6989 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 44.6928 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 44.7063 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7344 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7236 | 30.5668 | 59.9772 | 23.54 | 44.6992 | 30.7462 | 60.0173 | 23.54 | 44.7075 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.699 | 17.7852 | 59.9814 | 11.31 | 44.7251 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7218 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.7073 | 51.035 | 59.9882 | 43.77 | 44.7011 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 44.7146 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7429 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7322 | 30.5668 | 59.9772 | 23.54 | 44.7075 | 30.7502 | 60.0173 | 23.54 | 44.7158 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7073 | 17.7852 | 59.9814 | 11.31 | 44.7334 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7302 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.7156 | 51.035 | 59.9882 | 43.77 | 44.7094 | 39.944 | 60.0333 | 31.54 | 44.7229 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7512 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7405 | 30.5592 | 59.9772 | 23.54 | 44.7158 | 30.7502 | 60.0173 | 23.54 | 44.7241 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7156 | 17.7852 | 59.9814 | 11.31 | 44.7417 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7385 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.7239 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 44.7178 | 39.944 | 60.0333 | 31.54 | 44.7313 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7595 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7488 | 30.5592 | 59.9772 | 23.54 | 44.7244 | 30.7502 | 60.0173 | 23.54 | 44.7324 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7239 | 17.7852 | 59.9814 | 11.31 | 44.75 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7468 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 44.7323 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 44.7261 | 39.9347 | 60.0333 | 31.54 | 44.7396 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7678 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7571 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.7327 | 30.7502 | 60.0173 | 23.54 | 44.7407 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7322 | 17.7852 | 59.9814 | 11.31 | 44.7583 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7552 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.7406 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 44.7344 | 39.9347 | 60.0333 | 31.54 | 44.7479 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7761 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7654 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.741 | 30.7502 | 60.0173 | 23.54 | 44.749 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7407 | 17.7835 | 59.9814 | 11.31 | 44.7666 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7635 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.7489 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 44.7428 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.7562 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7844 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7737 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.7493 | 30.7502 | 60.0173 | 23.54 | 44.7573 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.749 | 17.7835 | 59.9814 | 11.31 | 44.7749 | 14.9923 | 59.9729 | 6.9
44.7718 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.7573 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 44.7511 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.7646 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.7927 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.782 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.7576 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.7659 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7573 | 17.7802 | 59.9814 | 11.31 | 44.7832 | 14.992 | 59.9729 | 6.9
44.7802 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.7656 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 44.7594 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.7729 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.801 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7905 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.7659 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.7742 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7656 | 17.7802 | 59.9814 | 11.31 | 44.7915 | 14.992 | 59.9729 | 6.9
44.7885 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.774 | 50.9819 | 59.9882 | 43.77 | 44.7677 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.7812 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8096 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.7988 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.7742 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.7825 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7739 | 17.7802 | 59.9814 | 11.31 | 44.7998 | 14.9972 | 59.9729 | 6.9
44.7968 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.7823 | 50.9819 | 59.9882 | 43.77 | 44.7761 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.7897 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8179 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8071 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.7825 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.7908 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7822 | 17.7802 | 59.9814 | 11.31 | 44.8081 | 14.9972 | 59.9729 | 6.9
44.8052 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.7906 | 50.7467 | 59.9882 | 43.77 | 44.7844 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.798 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8262 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8154 | 30.5461 | 59.9772 | 23.54 | 44.791 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.7991 | 18.7273 | 59.9826 | 11.31 | 44.7905 | 17.7771 | 59.9814 | 11.31 | 44.8164 | 15 | 59.9729 | 6.9
44.8135 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.799 | 50.7467 | 59.9882 | 43.77 | 44.7927 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.8063 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8345 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8237 | 30.502 | 59.9772 | 23.54 | 44.7993 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.8074 | 18.7273 | 59.9834 | 11.31 | 44.7991 | 17.7771 | 59.9814 | 11.31 | 44.8252 | 15 | 59.9729 | 6.9
44.8218 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8073 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8011 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.8147 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8428 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.832 | 30.502 | 59.9772 | 23.54 | 44.8076 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.8157 | 18.7273 | 59.9834 | 11.31 | 44.8074 | 17.7754 | 59.9814 | 11.31 | 44.8335 | 15 | 59.9729 | 6.9
44.8302 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8156 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8094 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.823 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8511 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8406 | 30.502 | 59.9772 | 23.54 | 44.8159 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.8242 | 18.7273 | 59.9834 | 11.31 | 44.8157 | 17.7754 | 59.9814 | 11.31 | 44.8418 | 15 | 59.9729 | 6.9
44.8385 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.824 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8177 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.8313 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8594 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8489 | 30.502 | 59.9772 | 23.54 | 44.8242 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.8325 | 18.7273 | 59.9834 | 11.31 | 44.824 | 17.7645 | 59.9814 | 11.31 | 44.8501 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.8468 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8323 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.826 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.8397 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8679 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8572 | 30.4925 | 59.9772 | 23.54 | 44.8325 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.8408 | 18.7303 | 59.9834 | 11.31 | 44.8323 | 17.7645 | 59.9814 | 11.31 | 44.8584 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.8552 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8406 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8344 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.848 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8762 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8655 | 30.4925 | 59.9772 | 23.54 | 44.8408 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.8491 | 18.7303 | 59.9834 | 11.31 | 44.8406 | 17.7623 | 59.9814 | 11.31 | 44.8667 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.8635 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.849 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8427 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.8563 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8845 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8738 | 30.499 | 59.9772 | 23.54 | 44.8491 | 30.7414 | 60.0173 | 23.54 | 44.8574 | 18.7303 | 59.9834 | 11.31 | 44.8489 | 17.7623 | 59.9814 | 11.31 | 44.875 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.8718 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8573 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.851 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 44.8647 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.8928 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8821 | 30.499 | 59.9772 | 23.54 | 44.8577 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.8657 | 18.7303 | 59.9834 | 11.31 | 44.8574 | 17.7592 | 59.9814 | 11.31 | 44.8833 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.8802 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8656 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8594 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 44.873 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9011 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8904 | 30.499 | 59.9772 | 23.54 | 44.866 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.874 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.8657 | 17.7592 | 59.9814 | 11.31 | 44.8916 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.8885 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.874 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8677 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 44.8813 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9094 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.8989 | 30.499 | 59.9772 | 23.54 | 44.8743 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.8826 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.874 | 17.7579 | 59.9814 | 11.31 | 44.8999 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.8968 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8823 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.876 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 44.8898 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9177 | 45.4569 | 59.9927 | 35.77 | 44.9072 | 30.499 | 59.9772 | 23.54 | 44.8826 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.8909 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.8823 | 17.7579 | 59.9814 | 11.31 | 44.9082 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9052 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.8906 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8843 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 44.8981 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9263 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.9155 | 30.499 | 59.9772 | 23.54 | 44.8909 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.8992 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.8906 | 17.7579 | 59.979 | 11.31 | 44.9165 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9135 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.899 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 44.8927 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 44.9064 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9346 | 45.4569 | 59.9923 | 35.77 | 44.9238 | 30.4962 | 59.9756 | 23.54 | 44.8992 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9075 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.8989 | 17.7579 | 59.979 | 11.31 | 44.9248 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9218 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.9073 | 50.8455 | 59.9891 | 43.77 | 44.901 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 44.9148 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9429 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9321 | 30.4962 | 59.9756 | 23.54 | 44.9075 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9158 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9072 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9336 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9302 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.9156 | 50.8455 | 59.9891 | 43.77 | 44.9093 | 39.9271 | 60.0325 | 31.54 | 44.9231 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9512 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9404 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9158 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9241 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9158 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9419 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9385 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.924 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.9177 | 39.9271 | 60.0325 | 31.54 | 44.9314 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9595 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9487 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9243 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9324 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9241 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9502 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9468 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 44.9323 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.926 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9397 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9678 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9573 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9326 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9409 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9324 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9585 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9552 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 44.9407 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.9343 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9481 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9761 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9656 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9409 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9492 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9407 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9668 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9635 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 44.949 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.9427 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9564 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9846 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9739 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9492 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9575 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.949 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9751 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9718 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 44.9573 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.951 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9647 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 44.9929 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9822 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9575 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9658 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9573 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9834 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9802 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 44.9657 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.9593 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9731 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0012 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9905 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9658 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9741 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9656 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 44.9917 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9885 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 44.974 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.9676 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9814 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0095 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 44.9988 | 30.4817 | 59.9756 | 23.54 | 44.9741 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9824 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9741 | 17.7571 | 59.979 | 11.31 | 45 | 15 | 59.9734 | 6.9
44.9968 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 44.9823 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.976 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9897 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0178 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 45.0071 | 30.4722 | 59.9756 | 23.54 | 44.9824 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9907 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9824 | 17.7571 | 59.979 | 11.31 | 45.0083 | 15 | 59.9734 | 6.9
45.0052 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 44.9907 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.9843 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 44.9982 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0261 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 45.0156 | 30.4722 | 59.9756 | 23.54 | 44.991 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 44.9993 | 18.7345 | 59.9834 | 11.31 | 44.9907 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 45.0166 | 15 | 59.9734 | 6.9
45.0135 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 44.999 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 44.9926 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 45.0065 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0344 | 45.3789 | 59.9923 | 35.77 | 45.0239 | 30.4722 | 59.9756 | 23.54 | 44.9993 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 45.0076 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 44.999 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 45.0249 | 15 | 59.9734 | 6.9
45.0218 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0073 | 50.8653 | 59.9911 | 43.77 | 45.0009 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 45.0148 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0427 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0322 | 30.4722 | 59.9756 | 23.54 | 45.0076 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 45.0159 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0073 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 45.0332 | 15 | 59.9734 | 6.9
45.0302 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0157 | 50.8653 | 59.9911 | 43.77 | 45.0093 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 45.0232 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0513 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0405 | 30.4722 | 59.9756 | 23.54 | 45.0159 | 30.7414 | 60.0165 | 23.54 | 45.0242 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0156 | 17.7557 | 59.979 | 11.31 | 45.0415 | 15 | 59.9734 | 6.9
45.0385 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.024 | 50.8337 | 59.9911 | 43.77 | 45.0176 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 45.0315 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0596 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0488 | 30.4722 | 59.9756 | 23.54 | 45.0242 | 30.7415 | 60.0165 | 23.54 | 45.0325 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0239 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.0503 | 15 | 59.9737 | 6.9
45.0468 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0323 | 50.8337 | 59.9911 | 43.77 | 45.0259 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 45.0398 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0679 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0571 | 30.4479 | 59.9756 | 23.54 | 45.0325 | 30.7415 | 60.0165 | 23.54 | 45.0408 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0325 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.0586 | 15 | 59.9737 | 6.9
45.0552 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0407 | 50.8614 | 59.9911 | 43.77 | 45.0343 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 45.0482 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0762 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0654 | 30.4479 | 59.9756 | 23.54 | 45.0408 | 30.7427 | 60.0165 | 23.54 | 45.0491 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0408 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.0669 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.0635 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.049 | 50.8614 | 59.9911 | 43.77 | 45.0426 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 45.0565 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0845 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.074 | 30.4479 | 59.9756 | 23.54 | 45.0491 | 30.7427 | 60.0165 | 23.54 | 45.0576 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0491 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.0752 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.0718 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0573 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.0509 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 45.0648 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 45.0928 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0823 | 30.4479 | 59.9756 | 23.54 | 45.0576 | 30.7427 | 60.0162 | 23.54 | 45.0659 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0574 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.0835 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.0802 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0657 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.0593 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 45.0732 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1011 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0906 | 30.4451 | 59.9756 | 23.54 | 45.0659 | 30.7427 | 60.0162 | 23.54 | 45.0742 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0657 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.0918 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.0885 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.074 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.0676 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 45.0815 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1096 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.0989 | 30.4451 | 59.9756 | 23.54 | 45.0742 | 30.7427 | 60.0162 | 23.54 | 45.0825 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.074 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.1001 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.0968 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0823 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.0759 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 45.0898 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1179 | 45.367 | 59.9923 | 35.77 | 45.1072 | 30.4451 | 59.9756 | 23.54 | 45.0825 | 30.7427 | 60.0162 | 23.54 | 45.0908 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0823 | 17.7594 | 59.979 | 11.31 | 45.1084 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1051 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.0907 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.0842 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 45.0983 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1262 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.1155 | 30.4451 | 59.9756 | 23.54 | 45.0908 | 30.7426 | 60.0162 | 23.54 | 45.0991 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0908 | 17.7564 | 59.9774 | 11.31 | 45.1167 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1135 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.099 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.0926 | 39.9279 | 60.0325 | 31.54 | 45.1066 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1345 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.124 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.0991 | 30.7426 | 60.0162 | 23.54 | 45.1074 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.0991 | 17.7564 | 59.9774 | 11.31 | 45.125 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1218 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.1073 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.1009 | 39.9279 | 60.0325 | 31.54 | 45.1149 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1428 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.1323 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.1074 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.116 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.1074 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.1333 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1301 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.1157 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 45.1092 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1232 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1511 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.1406 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.1157 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1243 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.1157 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.1416 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1385 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.124 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 45.1176 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1316 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1594 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.1489 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.1243 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1326 | 18.7345 | 59.9838 | 11.31 | 45.124 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.1499 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1468 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 45.1324 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 45.1259 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1399 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.168 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.1572 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.1326 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1409 | 18.7382 | 59.9838 | 11.31 | 45.1323 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.1587 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1551 | 50.066 | 60.0046 | 43.77 | 45.1407 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 45.1342 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1482 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1763 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.1655 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.1409 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1492 | 18.7382 | 59.9838 | 11.31 | 45.1409 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.167 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1635 | 50.066 | 60.0046 | 43.77 | 45.149 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 45.1425 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1566 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1846 | 45.367 | 59.9915 | 35.77 | 45.1738 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.1492 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1575 | 18.7382 | 59.9838 | 11.31 | 45.1492 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.1753 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1718 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.1573 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 45.1509 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1649 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.1929 | 45.318 | 59.9915 | 35.77 | 45.1824 | 30.4525 | 59.9741 | 23.54 | 45.1575 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1658 | 18.7382 | 59.9838 | 11.31 | 45.1575 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.1836 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1801 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.1657 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 45.1592 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1732 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2012 | 45.318 | 59.9915 | 35.77 | 45.1907 | 30.5175 | 59.9741 | 23.54 | 45.1658 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1743 | 18.6721 | 59.9838 | 11.31 | 45.1658 | 17.7584 | 59.9774 | 11.31 | 45.1919 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1885 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.174 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 45.1675 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1816 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2095 | 45.318 | 59.9915 | 35.77 | 45.199 | 30.5175 | 59.9741 | 23.54 | 45.1741 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1826 | 18.6721 | 59.9838 | 11.31 | 45.1741 | 17.7562 | 59.9774 | 11.31 | 45.2002 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.1968 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.1824 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 45.1758 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1899 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2178 | 45.318 | 59.9915 | 35.77 | 45.2073 | 30.5098 | 59.9741 | 23.54 | 45.1824 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1909 | 18.6703 | 59.9838 | 11.31 | 45.1824 | 17.7562 | 59.9774 | 11.31 | 45.2085 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2051 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.1907 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 45.1842 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.1982 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2263 | 45.318 | 59.9915 | 35.77 | 45.2156 | 30.5098 | 59.9741 | 23.54 | 45.1907 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.1992 | 18.6703 | 59.9838 | 11.31 | 45.1907 | 17.7562 | 59.9774 | 11.31 | 45.2168 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2135 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.199 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 45.1925 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2067 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2346 | 45.318 | 59.9915 | 35.77 | 45.2239 | 30.4977 | 59.9741 | 23.54 | 45.1992 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.2075 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.1992 | 17.7562 | 59.9774 | 11.31 | 45.2251 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2218 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.2074 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2008 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.215 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2429 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2322 | 30.4977 | 59.9741 | 23.54 | 45.2075 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.2158 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2075 | 17.7549 | 59.9774 | 11.31 | 45.2334 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2301 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.2157 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2092 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2233 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2512 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2407 | 30.4665 | 59.9741 | 23.54 | 45.2158 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.2241 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2158 | 17.7549 | 59.9774 | 11.31 | 45.2417 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2385 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.224 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2175 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2317 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2595 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.249 | 30.4665 | 59.9741 | 23.54 | 45.2241 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.2327 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2241 | 17.7549 | 59.9774 | 11.31 | 45.25 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2468 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.2324 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2258 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.24 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2678 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2573 | 30.4545 | 59.9741 | 23.54 | 45.2324 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.241 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2324 | 17.7549 | 59.9774 | 11.31 | 45.2583 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2551 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.2407 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2342 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2483 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2761 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2656 | 30.4545 | 59.9741 | 23.54 | 45.2407 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.2493 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2407 | 17.7522 | 59.9774 | 11.31 | 45.2666 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2635 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.249 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2425 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2567 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.2844 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2739 | 30.4473 | 59.9741 | 23.54 | 45.249 | 30.7405 | 60.0162 | 23.54 | 45.2576 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.249 | 17.7522 | 59.9774 | 11.31 | 45.2754 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2718 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.2574 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2508 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.265 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.293 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2822 | 30.4473 | 59.9741 | 23.54 | 45.2573 | 30.7405 | 60.0159 | 23.54 | 45.2659 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2576 | 17.7522 | 59.9774 | 11.31 | 45.2837 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2801 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 45.2657 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2592 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2733 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3013 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2905 | 30.4473 | 59.9741 | 23.54 | 45.2659 | 30.7405 | 60.0159 | 23.54 | 45.2742 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2659 | 17.7522 | 59.9774 | 11.31 | 45.292 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2885 | 50.0067 | 60.0046 | 43.77 | 45.274 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2675 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2817 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3096 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.2991 | 30.4473 | 59.9741 | 23.54 | 45.2742 | 30.7405 | 60.0159 | 23.54 | 45.2825 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2742 | 17.7681 | 59.9774 | 11.31 | 45.3003 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.2968 | 50.0067 | 60.0046 | 43.77 | 45.2824 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2758 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.29 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3179 | 45.3048 | 59.9915 | 35.77 | 45.3074 | 30.4351 | 59.9741 | 23.54 | 45.2825 | 30.7405 | 60.0159 | 23.54 | 45.291 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2825 | 17.7681 | 59.9774 | 11.31 | 45.3086 | 15.0029 | 59.9737 | 6.9
45.3051 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 45.2907 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2841 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.2983 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3262 | 45.3048 | 59.9911 | 35.77 | 45.3157 | 30.4351 | 59.9741 | 23.54 | 45.2908 | 30.7405 | 60.0159 | 23.54 | 45.2993 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2908 | 17.7681 | 59.9762 | 11.31 | 45.3169 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3135 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 45.299 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 45.2924 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.3066 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3345 | 45.3048 | 59.9911 | 35.77 | 45.324 | 30.4351 | 59.9717 | 23.54 | 45.2991 | 30.7405 | 60.0159 | 23.54 | 45.3076 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.2991 | 17.7681 | 59.9762 | 11.31 | 45.3252 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3218 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 45.3074 | 51.1119 | 59.9932 | 43.77 | 45.3008 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.3151 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3428 | 45.3048 | 59.9911 | 35.77 | 45.3323 | 30.4351 | 59.9717 | 23.54 | 45.3074 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3159 | 18.6703 | 59.9842 | 11.31 | 45.3074 | 17.7668 | 59.9762 | 11.31 | 45.3335 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3301 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 45.3157 | 51.1119 | 59.9932 | 43.77 | 45.3091 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.3234 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3513 | 45.3048 | 59.9911 | 35.77 | 45.3406 | 30.4279 | 59.9717 | 23.54 | 45.3157 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3242 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3159 | 17.7668 | 59.9762 | 11.31 | 45.3418 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3385 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 45.324 | 51.0627 | 59.9932 | 43.77 | 45.3174 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 45.3317 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3596 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.3491 | 30.4279 | 59.9717 | 23.54 | 45.324 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3325 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3242 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.3501 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3468 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 45.3324 | 51.0627 | 59.9932 | 43.77 | 45.3258 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 45.3401 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3679 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.3574 | 30.4279 | 59.9717 | 23.54 | 45.3325 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3408 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3325 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.3584 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3551 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.3407 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 45.3341 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 45.3484 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3762 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.3657 | 30.4279 | 59.9717 | 23.54 | 45.3408 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3494 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3408 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.3667 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3635 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.349 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 45.3424 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 45.3567 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3845 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.374 | 30.4279 | 59.9717 | 23.54 | 45.3491 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3577 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3491 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.375 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3718 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.3574 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 45.3508 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 45.3651 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.3928 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.3823 | 30.4279 | 59.9717 | 23.54 | 45.3574 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.366 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3574 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.3838 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3801 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.3657 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 45.3591 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 45.3734 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4011 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.3906 | 30.4159 | 59.9717 | 23.54 | 45.3657 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3743 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3657 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.3921 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3885 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.3741 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 45.3674 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 45.3817 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4097 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.3989 | 30.4159 | 59.9717 | 23.54 | 45.374 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3826 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3743 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.4004 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.3968 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.3824 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 45.3758 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 45.3901 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.418 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.4075 | 30.3403 | 59.9717 | 23.54 | 45.3823 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3909 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3826 | 17.7596 | 59.9762 | 11.31 | 45.4087 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.4051 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.3907 | 51.059 | 59.9932 | 43.77 | 45.3841 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 45.3984 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4263 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.4158 | 30.3403 | 59.9717 | 23.54 | 45.3906 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.3992 | 18.6718 | 59.9842 | 11.31 | 45.3909 | 17.7575 | 59.9762 | 11.31 | 45.417 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.4135 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.399 | 51.059 | 59.9932 | 43.77 | 45.3924 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 45.4067 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4346 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.4241 | 30.333 | 59.9717 | 23.54 | 45.3992 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.4077 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.3992 | 17.7575 | 59.9762 | 11.31 | 45.4253 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.4218 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.4074 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4007 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 45.4152 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4429 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.4324 | 30.333 | 59.9717 | 23.54 | 45.4075 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.416 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.4075 | 17.7575 | 59.9762 | 11.31 | 45.4336 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.4301 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.4157 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4091 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4235 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4512 | 45.2871 | 59.9911 | 35.77 | 45.4407 | 30.3333 | 59.9717 | 23.54 | 45.4158 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.4243 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.4158 | 17.7575 | 59.9762 | 11.31 | 45.4419 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.4385 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.4241 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4174 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4318 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4595 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.449 | 30.3333 | 59.9717 | 23.54 | 45.4241 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.4326 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.4241 | 17.7575 | 59.9762 | 11.31 | 45.4502 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.4468 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 45.4324 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4257 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4402 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.468 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.4573 | 30.3333 | 59.9717 | 23.54 | 45.4324 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.4409 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.4326 | 17.7575 | 59.9762 | 11.31 | 45.4585 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.4551 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4407 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4341 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4485 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4763 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.4658 | 30.3333 | 59.9717 | 23.54 | 45.4407 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.4492 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.4409 | 17.7628 | 59.9762 | 11.31 | 45.4668 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.4635 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4491 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4424 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4568 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4846 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.4741 | 30.3243 | 59.9717 | 23.54 | 45.449 | 30.7458 | 60.0159 | 23.54 | 45.4575 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.4492 | 17.7628 | 59.9762 | 11.31 | 45.4751 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.4718 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4574 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4507 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4652 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.4929 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.4824 | 30.3243 | 59.9717 | 23.54 | 45.4573 | 30.7458 | 60.0162 | 23.54 | 45.4661 | 18.676 | 59.9846 | 11.31 | 45.4575 | 17.7628 | 59.9762 | 11.31 | 45.4834 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.4801 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4657 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.459 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4735 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5012 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.4907 | 30.324 | 59.9717 | 23.54 | 45.4658 | 30.7458 | 60.0162 | 23.54 | 45.4744 | 18.6775 | 59.9846 | 11.31 | 45.4658 | 17.7628 | 59.9762 | 11.31 | 45.4917 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.4885 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4741 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4674 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4818 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5095 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.499 | 30.324 | 59.9717 | 23.54 | 45.4741 | 30.7458 | 60.0162 | 23.54 | 45.4827 | 18.6775 | 59.9846 | 11.31 | 45.4741 | 17.7615 | 59.9762 | 11.31 | 45.5005 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.4968 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4824 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4757 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4902 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5178 | 45.2739 | 59.9911 | 35.77 | 45.5073 | 30.324 | 59.9717 | 23.54 | 45.4824 | 30.7458 | 60.0162 | 23.54 | 45.491 | 18.6775 | 59.9846 | 11.31 | 45.4827 | 17.7615 | 59.9762 | 11.31 | 45.5088 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5051 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4907 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.484 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.4985 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5261 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5159 | 30.324 | 59.9717 | 23.54 | 45.4907 | 30.7458 | 60.0162 | 23.54 | 45.4993 | 18.6775 | 59.9846 | 11.31 | 45.491 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5171 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5134 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 45.4991 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.4924 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.5068 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5347 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5242 | 30.3168 | 59.9693 | 23.54 | 45.499 | 30.7458 | 60.0162 | 23.54 | 45.5076 | 18.6775 | 59.9846 | 11.31 | 45.4993 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5254 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5218 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 45.5074 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.5007 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 45.5151 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.543 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5325 | 30.3168 | 59.9693 | 23.54 | 45.5073 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.5159 | 18.6775 | 59.9846 | 11.31 | 45.5076 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5337 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5301 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 45.5157 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.509 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5236 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5513 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5408 | 30.3146 | 59.9693 | 23.54 | 45.5156 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.5244 | 18.6772 | 59.9846 | 11.31 | 45.5159 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.542 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5384 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 45.5241 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.5173 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5319 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5596 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5491 | 30.3146 | 59.9693 | 23.54 | 45.5239 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.5327 | 18.6772 | 59.9846 | 11.31 | 45.5242 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5503 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5468 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 45.5324 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.5257 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5402 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5679 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5574 | 30.3146 | 59.9693 | 23.54 | 45.5325 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.541 | 18.6755 | 59.9846 | 11.31 | 45.5325 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5586 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5551 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 45.5407 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.534 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5486 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 45.5762 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5657 | 30.3146 | 59.9693 | 23.54 | 45.5408 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.5493 | 18.6755 | 59.9846 | 11.31 | 45.541 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5669 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5634 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 45.5491 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.5423 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5569 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.5845 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5742 | 30.3146 | 59.9693 | 23.54 | 45.5491 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.5576 | 18.6755 | 59.9846 | 11.31 | 45.5493 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5752 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5718 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 45.5574 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.5507 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5652 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.593 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5825 | 30.3146 | 59.9693 | 23.54 | 45.5574 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.5659 | 18.6755 | 59.9846 | 11.31 | 45.5576 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5835 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5801 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 45.5657 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.559 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5736 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6013 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5908 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.5657 | 30.7502 | 60.0162 | 23.54 | 45.5742 | 18.6755 | 59.9846 | 11.31 | 45.5659 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.5918 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5884 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 45.5741 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.5673 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5819 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6096 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.5991 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.574 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.5828 | 18.6755 | 59.9846 | 11.31 | 45.5742 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.6001 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.5968 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 45.5824 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 45.5757 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5902 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6179 | 45.2676 | 59.9899 | 35.77 | 45.6074 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.5823 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.5911 | 18.677 | 59.9846 | 11.31 | 45.5825 | 17.7615 | 59.9751 | 11.31 | 45.6089 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.6051 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 45.5907 | 50.9611 | 59.9952 | 43.77 | 45.584 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.5986 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6262 | 45.3133 | 59.9899 | 35.77 | 45.6157 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.5906 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.5994 | 18.677 | 59.9846 | 11.31 | 45.5908 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6172 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.6134 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 45.5991 | 50.9611 | 59.9952 | 43.77 | 45.5923 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6069 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6345 | 45.3133 | 59.9899 | 35.77 | 45.624 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.5991 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6077 | 18.677 | 59.9849 | 11.31 | 45.5994 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6255 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.6218 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 45.6074 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 45.6006 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6152 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6428 | 45.3133 | 59.9899 | 35.77 | 45.6326 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.6074 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.616 | 18.677 | 59.9849 | 11.31 | 45.6077 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6338 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.6301 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 45.6157 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 45.6089 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6237 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6514 | 45.3133 | 59.9899 | 35.77 | 45.6409 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.6157 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6243 | 18.677 | 59.9849 | 11.31 | 45.616 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6421 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.6384 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 45.6241 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 45.6173 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.632 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6597 | 45.2854 | 59.9899 | 35.77 | 45.6492 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.624 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6326 | 18.677 | 59.9849 | 11.31 | 45.6243 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6504 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.6468 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 45.6324 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 45.6256 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6403 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.668 | 45.2854 | 59.9899 | 35.77 | 45.6575 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.6323 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6411 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6326 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6587 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.6551 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 45.6407 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 45.6339 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6487 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6763 | 45.3248 | 59.9899 | 35.77 | 45.6658 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.6406 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6494 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6409 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.667 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.6634 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 45.6491 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 45.6423 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.657 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6846 | 45.3248 | 59.9899 | 35.77 | 45.6741 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.6489 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6577 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6492 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6753 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.6718 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 45.6574 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 45.6506 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6653 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 45.6929 | 45.3248 | 59.9899 | 35.77 | 45.6826 | 30.3015 | 59.9693 | 23.54 | 45.6572 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.666 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6577 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6836 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.6801 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 45.6657 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 45.6589 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6737 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.7012 | 45.3248 | 59.9899 | 35.77 | 45.6909 | 30.2943 | 59.9693 | 23.54 | 45.6658 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6743 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.666 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.6919 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.6884 | 50.0796 | 60.0079 | 43.77 | 45.6741 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.6673 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.682 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.7097 | 45.3248 | 59.9899 | 35.77 | 45.6992 | 30.2943 | 59.9693 | 23.54 | 45.6741 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6826 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6743 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.7002 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.6968 | 50.0796 | 60.0079 | 43.77 | 45.6824 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.6756 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6903 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.718 | 45.3248 | 59.9899 | 35.77 | 45.7075 | 30.2823 | 59.9693 | 23.54 | 45.6824 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6909 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6826 | 17.7605 | 59.9751 | 11.31 | 45.7085 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7051 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 45.6907 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.6839 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.6986 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.7263 | 45.3248 | 59.9884 | 35.77 | 45.7158 | 30.2823 | 59.9693 | 23.54 | 45.6907 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.6995 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6909 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7168 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7134 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 45.6991 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.6923 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.707 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.7346 | 45.3248 | 59.9884 | 35.77 | 45.7241 | 30.2706 | 59.9678 | 23.54 | 45.699 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.7078 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.6992 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7256 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7218 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 45.7074 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.7006 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.7153 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.7429 | 45.3248 | 59.9884 | 35.77 | 45.7324 | 30.2706 | 59.9678 | 23.54 | 45.7073 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.7161 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7078 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7339 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7301 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 45.7157 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.7089 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7236 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.7512 | 45.3248 | 59.9884 | 35.77 | 45.741 | 30.2706 | 59.9678 | 23.54 | 45.7156 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.7244 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7161 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7422 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7384 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 45.7241 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.7173 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7321 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 45.7595 | 45.3248 | 59.9884 | 35.77 | 45.7493 | 30.2706 | 59.9678 | 23.54 | 45.7239 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.7327 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7244 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7505 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7468 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 45.7324 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.7256 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7404 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.7681 | 45.3248 | 59.9884 | 35.77 | 45.7576 | 30.2706 | 59.9678 | 23.54 | 45.7324 | 30.7522 | 60.0162 | 23.54 | 45.741 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7327 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7588 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7551 | 50.2332 | 60.0108 | 43.77 | 45.7407 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.7339 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7487 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.7764 | 45.3172 | 59.9884 | 35.77 | 45.7659 | 30.2706 | 59.9678 | 23.54 | 45.7407 | 30.7602 | 60.0162 | 23.54 | 45.7493 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.741 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7671 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7634 | 50.2332 | 60.0108 | 43.77 | 45.7491 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 45.7422 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7571 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.7847 | 45.3172 | 59.9884 | 35.77 | 45.7742 | 30.2634 | 59.9678 | 23.54 | 45.749 | 30.7602 | 60.0162 | 23.54 | 45.7578 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7493 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7754 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7717 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 45.7574 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 45.7505 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7654 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.793 | 45.3201 | 59.9884 | 35.77 | 45.7825 | 30.2634 | 59.9678 | 23.54 | 45.7573 | 30.769 | 60.0162 | 23.54 | 45.7661 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7576 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.7837 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7801 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 45.7657 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 45.7589 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7737 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8013 | 45.3201 | 59.9884 | 35.77 | 45.7908 | 30.2972 | 59.9678 | 23.54 | 45.7656 | 30.769 | 60.0162 | 23.54 | 45.7744 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7661 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.792 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7884 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 45.7741 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 45.7672 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7821 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8096 | 45.3155 | 59.9884 | 35.77 | 45.7993 | 30.2972 | 59.9678 | 23.54 | 45.7739 | 30.769 | 60.0162 | 23.54 | 45.7827 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7744 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8003 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.7967 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 45.7824 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 45.7755 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7904 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8179 | 45.3155 | 59.9884 | 35.77 | 45.8076 | 30.2972 | 59.9678 | 23.54 | 45.7822 | 30.769 | 60.0162 | 23.54 | 45.791 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.7827 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8086 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.8051 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 45.7907 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 45.7839 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.7987 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8264 | 45.3155 | 59.9884 | 35.77 | 45.8159 | 30.2972 | 59.9678 | 23.54 | 45.7905 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.7993 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.791 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8169 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.8134 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 45.7991 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 45.7922 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8071 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8347 | 45.3155 | 59.9884 | 35.77 | 45.8242 | 30.2952 | 59.9678 | 23.54 | 45.7991 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.8076 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.7993 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8252 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.8217 | 49.8245 | 60.0108 | 43.77 | 45.8074 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8005 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8154 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.843 | 45.3155 | 59.9884 | 35.77 | 45.8325 | 30.2952 | 59.9678 | 23.54 | 45.8074 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.8162 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8076 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.834 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.8301 | 49.8245 | 60.0108 | 43.77 | 45.8158 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8089 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8237 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8513 | 45.3155 | 59.9884 | 35.77 | 45.8408 | 30.2962 | 59.9678 | 23.54 | 45.8157 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.8245 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8159 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8423 | 15.0074 | 59.9737 | 6.9
45.8384 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8241 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8172 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8322 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8596 | 45.1044 | 59.9884 | 35.77 | 45.8494 | 30.2962 | 59.9678 | 23.54 | 45.824 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.8328 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8245 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8506 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.8467 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8324 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8255 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8405 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8679 | 45.1044 | 59.9884 | 35.77 | 45.8577 | 30.2962 | 59.9678 | 23.54 | 45.8323 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.8411 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8328 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8589 | 15.0074 | 59.9741 | 6.9
45.8551 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8407 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8338 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8488 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8762 | 45.1044 | 59.9884 | 35.77 | 45.866 | 30.2962 | 59.9678 | 23.54 | 45.8406 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.8494 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8411 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8672 | 15.0131 | 59.9741 | 6.9
45.8634 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8491 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8422 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8572 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8845 | 45.1044 | 59.9884 | 35.77 | 45.8743 | 30.3162 | 59.9678 | 23.54 | 45.8489 | 30.7793 | 60.0162 | 23.54 | 45.8577 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8494 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8755 | 15.0131 | 59.9741 | 6.9
45.8717 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8574 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8505 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8655 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 45.8931 | 45.0969 | 59.9884 | 35.77 | 45.8826 | 30.3162 | 59.9678 | 23.54 | 45.8572 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.866 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8577 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8838 | 15.0152 | 59.9741 | 6.9
45.8801 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8658 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8588 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8738 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9014 | 45.0969 | 59.9884 | 35.77 | 45.8909 | 30.3162 | 59.9678 | 23.54 | 45.8657 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.8745 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.866 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.8921 | 15.0152 | 59.9741 | 6.9
45.8884 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8741 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8672 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8822 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9097 | 45.0925 | 59.9884 | 35.77 | 45.8992 | 30.3162 | 59.9678 | 23.54 | 45.874 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.8828 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8743 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9004 | 15.0152 | 59.9741 | 6.9
45.8967 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8824 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8755 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8905 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.918 | 45.0925 | 59.9884 | 35.77 | 45.9077 | 30.3162 | 59.9678 | 23.54 | 45.8823 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.8911 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8828 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9087 | 15.0152 | 59.9741 | 6.9
45.9051 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8907 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8838 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.8988 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9263 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.916 | 30.3162 | 59.9678 | 23.54 | 45.8906 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.8994 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8911 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.917 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9134 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.8991 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.8922 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.9071 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9346 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9243 | 30.2961 | 59.9658 | 23.54 | 45.8989 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9077 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.8994 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9253 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9217 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.9074 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9005 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 45.9155 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9429 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9326 | 30.2961 | 59.9658 | 23.54 | 45.9072 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.916 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9077 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9336 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9301 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.9158 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9088 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9238 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9514 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9409 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9155 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9243 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.916 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9419 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9384 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.9241 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9171 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9321 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9597 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9492 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9238 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9329 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9243 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9507 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9467 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 45.9324 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9255 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9406 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.968 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9578 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9324 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9412 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9326 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.959 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.955 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9408 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9338 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9489 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9763 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9661 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9407 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9495 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9412 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9673 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9634 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9491 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9421 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9572 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9846 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9744 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.949 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9578 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9495 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9756 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9717 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9574 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9504 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9656 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 45.9929 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9827 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9573 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9661 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9578 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9839 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.98 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9657 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9588 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9739 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0012 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.991 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9656 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9744 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9661 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 45.9922 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9884 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9741 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9671 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9822 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0098 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 45.9993 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9739 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9827 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9744 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0005 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
45.9967 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9824 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9754 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9906 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0181 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 46.0076 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9822 | 30.7793 | 60.0171 | 23.54 | 45.9912 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9827 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0088 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
46.005 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9908 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9838 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 45.9989 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0264 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 46.0161 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.9905 | 30.7781 | 60.0171 | 23.54 | 45.9995 | 18.4271 | 59.9853 | 11.31 | 45.9912 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0171 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
46.0134 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 45.9991 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 45.9921 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 46.0072 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0347 | 45.0756 | 59.9864 | 35.77 | 46.0244 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 45.999 | 30.7781 | 60.0171 | 23.54 | 46.0078 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 45.9995 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0254 | 15.0204 | 59.9741 | 6.9
46.0217 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0074 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0004 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 46.0156 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.043 | 45.0197 | 59.9864 | 35.77 | 46.0327 | 30.2735 | 59.9658 | 23.54 | 46.0073 | 30.7668 | 60.0171 | 23.54 | 46.0161 | 18.4271 | 59.9849 | 11.31 | 46.0078 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0337 | 15.0225 | 59.9741 | 6.9
46.03 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0157 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0088 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.0239 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0513 | 45.0197 | 59.9864 | 35.77 | 46.041 | 30.2665 | 59.9658 | 23.54 | 46.0156 | 30.7668 | 60.0171 | 23.54 | 46.0244 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0161 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.042 | 15.0225 | 59.9741 | 6.9
46.0384 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0241 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0171 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.0322 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0596 | 45.0197 | 59.9864 | 35.77 | 46.0493 | 30.2665 | 59.9658 | 23.54 | 46.0239 | 30.7668 | 60.0171 | 23.54 | 46.0327 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0244 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0503 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.0467 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0324 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0254 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.0406 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0681 | 45.0197 | 59.9864 | 35.77 | 46.0576 | 30.2681 | 59.9658 | 23.54 | 46.0322 | 30.7668 | 60.0171 | 23.54 | 46.041 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0327 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0591 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.055 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0408 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0338 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.049 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0764 | 44.9958 | 59.9864 | 35.77 | 46.0662 | 30.2681 | 59.9658 | 23.54 | 46.0405 | 30.7668 | 60.0171 | 23.54 | 46.0496 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.041 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0674 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.0634 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0491 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0421 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.0573 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.0847 | 44.9958 | 59.9864 | 35.77 | 46.0745 | 30.2681 | 59.9658 | 23.54 | 46.0488 | 30.7668 | 60.0171 | 23.54 | 46.0579 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0496 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0757 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.0717 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0574 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0504 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.0657 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 46.093 | 44.9958 | 59.9864 | 35.77 | 46.0828 | 30.2681 | 59.9658 | 23.54 | 46.0571 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.0662 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0579 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.084 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.08 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 46.0658 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0587 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.074 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 46.1013 | 44.9958 | 59.9864 | 35.77 | 46.0911 | 30.2681 | 59.9658 | 23.54 | 46.0657 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.0745 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0662 | 17.7605 | 59.9743 | 11.31 | 46.0923 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.0884 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.0741 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.067 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.0823 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 46.1096 | 44.9958 | 59.9864 | 35.77 | 46.0994 | 30.2681 | 59.9658 | 23.54 | 46.074 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.0828 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0745 | 17.7532 | 59.9743 | 11.31 | 46.1006 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.0967 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.0824 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0754 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.0907 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 46.1179 | 44.9958 | 59.9864 | 35.77 | 46.1077 | 30.2662 | 59.9658 | 23.54 | 46.0823 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.0911 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0828 | 17.7532 | 59.9743 | 11.31 | 46.1089 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.105 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.0908 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.0837 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.099 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 46.1265 | 44.9958 | 59.9848 | 35.77 | 46.116 | 30.2662 | 59.9658 | 23.54 | 46.0906 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.0994 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0911 | 17.7532 | 59.9747 | 11.31 | 46.1172 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.1133 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.0991 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.092 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.1073 | 20.881 | 59.9538 | 13.31 | 46.1348 | 44.9958 | 59.9848 | 35.77 | 46.1245 | 30.2662 | 59.9638 | 23.54 | 46.0989 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1079 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.0994 | 17.7532 | 59.9747 | 11.31 | 46.1255 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.1217 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.1074 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1004 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 46.1156 | 20.881 | 59.9538 | 13.31 | 46.1431 | 44.9958 | 59.9848 | 35.77 | 46.1328 | 30.2662 | 59.9638 | 23.54 | 46.1072 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1162 | 18.4243 | 59.9849 | 11.31 | 46.1079 | 17.7532 | 59.9747 | 11.31 | 46.1338 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.13 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.1158 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1087 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.124 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.1514 | 44.9958 | 59.9848 | 35.77 | 46.1411 | 30.2592 | 59.9638 | 23.54 | 46.1155 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1245 | 18.4246 | 59.9849 | 11.31 | 46.1162 | 17.7532 | 59.9747 | 11.31 | 46.1421 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.1383 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.1241 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.117 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1323 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.1597 | 44.9958 | 59.9848 | 35.77 | 46.1494 | 30.2592 | 59.9638 | 23.54 | 46.1238 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1328 | 18.4246 | 59.9849 | 11.31 | 46.1245 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.1504 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.1467 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 46.1324 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1254 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1406 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.168 | 44.9958 | 59.9848 | 35.77 | 46.1577 | 30.2592 | 59.9638 | 23.54 | 46.1323 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1411 | 18.4246 | 59.9849 | 11.31 | 46.1328 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.1587 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.155 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 46.1408 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1337 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.149 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.1763 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.166 | 30.2592 | 59.9638 | 23.54 | 46.1406 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1494 | 18.4246 | 59.9849 | 11.31 | 46.1411 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.167 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.1633 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 46.1491 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.142 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1573 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.1848 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.1746 | 30.2186 | 59.9638 | 23.54 | 46.1489 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1577 | 18.4263 | 59.9849 | 11.31 | 46.1494 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.1758 | 15.0225 | 59.9749 | 6.9
46.1717 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 46.1574 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1504 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1656 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.1931 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.1829 | 30.2186 | 59.9638 | 23.54 | 46.1572 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1663 | 18.4263 | 59.9849 | 11.31 | 46.1577 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.1841 | 15.0282 | 59.9749 | 6.9
46.18 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 46.1658 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1587 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1741 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.2014 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.1912 | 30.2186 | 59.9638 | 23.54 | 46.1655 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1746 | 18.4263 | 59.9849 | 11.31 | 46.1663 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.1924 | 15.0282 | 59.9749 | 6.9
46.1883 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 46.1741 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.167 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1824 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 46.2097 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.1995 | 30.2186 | 59.9638 | 23.54 | 46.1738 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1829 | 18.4263 | 59.9849 | 11.31 | 46.1746 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.2007 | 14.946 | 59.9749 | 6.9
46.1967 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 46.1824 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1753 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1907 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.218 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.2078 | 30.2186 | 59.9638 | 23.54 | 46.1821 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1912 | 18.4263 | 59.9849 | 11.31 | 46.1829 | 17.7478 | 59.9747 | 11.31 | 46.209 | 14.946 | 59.9749 | 6.9
46.205 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.1908 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.1837 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.1991 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2263 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.2161 | 30.2186 | 59.9638 | 23.54 | 46.1904 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.1995 | 18.4263 | 59.9849 | 11.31 | 46.1912 | 17.7518 | 59.9747 | 11.31 | 46.2173 | 14.946 | 59.9749 | 6.9
46.2133 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.1991 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.192 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2074 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2346 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.2244 | 30.2103 | 59.9638 | 23.54 | 46.1987 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2078 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.1995 | 17.7518 | 59.9747 | 11.31 | 46.2256 | 14.946 | 59.9749 | 6.9
46.2217 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2074 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2003 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2157 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2432 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.2329 | 30.2103 | 59.9638 | 23.54 | 46.2073 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2161 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2078 | 17.7497 | 59.9747 | 11.31 | 46.2339 | 14.946 | 59.9749 | 6.9
46.23 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2158 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2086 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2241 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2515 | 45.0607 | 59.9848 | 35.77 | 46.2412 | 30.2103 | 59.9638 | 23.54 | 46.2156 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2246 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2163 | 17.7497 | 59.9747 | 11.31 | 46.2422 | 14.946 | 59.9749 | 6.9
46.2383 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2241 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.217 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2324 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2598 | 45.0509 | 59.9848 | 35.77 | 46.2495 | 30.2103 | 59.9638 | 23.54 | 46.2239 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2329 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2246 | 17.7497 | 59.9747 | 11.31 | 46.2505 | 14.946 | 59.9753 | 6.9
46.2466 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2324 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2253 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2407 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2681 | 45.0509 | 59.9848 | 35.77 | 46.2578 | 30.2103 | 59.9638 | 23.54 | 46.2322 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2412 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2329 | 17.7497 | 59.9747 | 11.31 | 46.2588 | 14.946 | 59.9753 | 6.9
46.255 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2408 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2336 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2491 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2764 | 45.0509 | 59.9848 | 35.77 | 46.2661 | 30.2103 | 59.9638 | 23.54 | 46.2405 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2495 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2412 | 17.7425 | 59.9747 | 11.31 | 46.2671 | 14.946 | 59.9753 | 6.9
46.2633 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2491 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.242 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2574 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.2847 | 45.0509 | 59.9848 | 35.77 | 46.2744 | 30.2017 | 59.9638 | 23.54 | 46.2488 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2578 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2495 | 17.7425 | 59.9747 | 11.31 | 46.2754 | 14.946 | 59.9753 | 6.9
46.2716 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2574 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2503 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2657 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 46.293 | 45.0453 | 59.9848 | 35.77 | 46.283 | 30.2017 | 59.9638 | 23.54 | 46.2571 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2661 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2578 | 17.7425 | 59.9747 | 11.31 | 46.2842 | 14.946 | 59.9753 | 6.9
46.28 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 46.2658 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2586 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2742 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 46.3015 | 45.0453 | 59.9848 | 35.77 | 46.2913 | 30.2227 | 59.9638 | 23.54 | 46.2654 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2744 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2661 | 17.7425 | 59.9747 | 11.31 | 46.2925 | 14.946 | 59.9753 | 6.9
46.2883 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.2741 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.267 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2825 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 46.3098 | 45.0453 | 59.9848 | 35.77 | 46.2996 | 30.2227 | 59.9638 | 23.54 | 46.2739 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.283 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2747 | 17.7412 | 59.9747 | 11.31 | 46.3008 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.2966 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.2824 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2753 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2908 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 46.3181 | 45.0453 | 59.9848 | 35.77 | 46.3079 | 30.2227 | 59.9638 | 23.54 | 46.2822 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2913 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.283 | 17.7412 | 59.9747 | 11.31 | 46.3091 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.305 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.2908 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2836 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 46.2991 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 46.3264 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3162 | 30.2227 | 59.9638 | 23.54 | 46.2905 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.2996 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2913 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3174 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3133 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.2991 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.2919 | 39.8289 | 60.0304 | 31.54 | 46.3075 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 46.3347 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3245 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.2988 | 30.7668 | 60.0179 | 23.54 | 46.3079 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.2996 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3257 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3216 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.3074 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3003 | 39.8289 | 60.0304 | 31.54 | 46.3158 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 46.343 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3328 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.3071 | 30.6497 | 60.0179 | 23.54 | 46.3162 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3079 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.334 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.33 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.3158 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3086 | 39.8289 | 60.03 | 31.54 | 46.3241 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 46.3513 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3413 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.3154 | 30.6497 | 60.0179 | 23.54 | 46.3245 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3162 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3423 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3383 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.3241 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3169 | 39.8289 | 60.03 | 31.54 | 46.3325 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 46.3599 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3496 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.3237 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3328 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3245 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3506 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3466 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 46.3324 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3253 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 46.3408 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 46.3682 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3579 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.332 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3413 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.333 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3589 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3549 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3408 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3336 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 46.3491 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 46.3765 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3662 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.3406 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3496 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3413 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3672 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3633 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3491 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3419 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 46.3575 | 20.7339 | 59.9546 | 13.31 | 46.3848 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3745 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.3489 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3579 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3496 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3755 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3716 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3574 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3503 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 46.3658 | 20.7339 | 59.9546 | 13.31 | 46.3931 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3828 | 30.2227 | 59.9622 | 23.54 | 46.3572 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3662 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3579 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3838 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3799 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3658 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3586 | 39.7523 | 60.03 | 31.54 | 46.3741 | 20.7567 | 59.9546 | 13.31 | 46.4014 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3914 | 30.2172 | 59.9622 | 23.54 | 46.3655 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3745 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3662 | 17.7391 | 59.9727 | 11.31 | 46.3921 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3883 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3741 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3669 | 39.7523 | 60.03 | 31.54 | 46.3826 | 20.7567 | 59.9546 | 13.31 | 46.4097 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.3997 | 30.2172 | 59.9622 | 23.54 | 46.3738 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3828 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3745 | 17.7601 | 59.9727 | 11.31 | 46.4009 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.3966 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3824 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3752 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 46.3909 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4182 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.408 | 30.2172 | 59.9622 | 23.54 | 46.3821 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3911 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3828 | 17.7601 | 59.9727 | 11.31 | 46.4092 | 14.9526 | 59.9753 | 6.9
46.4049 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3908 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3836 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 46.3992 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4265 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4163 | 30.2172 | 59.9622 | 23.54 | 46.3904 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.3997 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3914 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4175 | 14.768 | 59.9753 | 6.9
46.4133 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.3991 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 46.3919 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 46.4076 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4348 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4246 | 30.2172 | 59.9622 | 23.54 | 46.3987 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.408 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.3997 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4258 | 14.768 | 59.9753 | 6.9
46.4216 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4074 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4002 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 46.4159 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4431 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4329 | 30.2172 | 59.9622 | 23.54 | 46.4072 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.4163 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.408 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4341 | 14.768 | 59.9753 | 6.9
46.4299 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4158 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4085 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 46.4242 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4514 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4412 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.4155 | 30.5713 | 60.0179 | 23.54 | 46.4246 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4163 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4424 | 14.768 | 59.9753 | 6.9
46.4383 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4241 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4169 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 46.4326 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4597 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4497 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.4238 | 30.4748 | 60.0179 | 23.54 | 46.4329 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4246 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4507 | 14.768 | 59.9757 | 6.9
46.4466 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4324 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4252 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 46.4409 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.468 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.458 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.4321 | 30.4748 | 60.0179 | 23.54 | 46.4412 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4329 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.459 | 14.768 | 59.9757 | 6.9
46.4549 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4408 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4335 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 46.4492 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4766 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4663 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.4404 | 30.4748 | 60.0179 | 23.54 | 46.4495 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4414 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4673 | 14.768 | 59.9757 | 6.9
46.4633 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4491 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4419 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 46.4576 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4849 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4746 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.4487 | 30.4748 | 60.0179 | 23.54 | 46.4578 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4497 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4756 | 14.768 | 59.9757 | 6.9
46.4716 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4574 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4502 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 46.4659 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 46.4932 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4829 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.457 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.4663 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.458 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4839 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.4799 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4658 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4585 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 46.4742 | 20.4684 | 59.9558 | 13.31 | 46.5015 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4912 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.4653 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.4746 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4663 | 17.7559 | 59.9727 | 11.31 | 46.4922 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.4882 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4741 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4669 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 46.4825 | 20.4684 | 59.9558 | 13.31 | 46.5098 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.4998 | 30.2104 | 59.9622 | 23.54 | 46.4739 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.4829 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4746 | 17.7501 | 59.9727 | 11.31 | 46.5005 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.4966 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4824 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4752 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 46.491 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 46.5181 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.5081 | 30.2105 | 59.9622 | 23.54 | 46.4822 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.4912 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4829 | 17.7501 | 59.9727 | 11.31 | 46.5093 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5049 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4908 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4835 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 46.4993 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 46.5264 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5164 | 30.2105 | 59.9622 | 23.54 | 46.4905 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.4995 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4912 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5176 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5132 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.4991 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.4919 | 39.6981 | 60.03 | 31.54 | 46.5076 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 46.5349 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5247 | 30.2105 | 59.9611 | 23.54 | 46.4988 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5078 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.4998 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5259 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5216 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.5074 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5002 | 39.6981 | 60.03 | 31.54 | 46.516 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 46.5432 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.533 | 30.2105 | 59.9611 | 23.54 | 46.5071 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5161 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5081 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5342 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5299 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.5158 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5085 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5243 | 20.5086 | 59.9558 | 13.31 | 46.5515 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5413 | 30.2105 | 59.9611 | 23.54 | 46.5154 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5247 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5164 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5425 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5382 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.5241 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5168 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5326 | 20.5086 | 59.9558 | 13.31 | 46.5598 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5496 | 30.2105 | 59.9611 | 23.54 | 46.5237 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.533 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5247 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5508 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5466 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 46.5324 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5251 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.541 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 46.5681 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5581 | 30.2132 | 59.9611 | 23.54 | 46.532 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5413 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.533 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5591 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5549 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5408 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5335 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5493 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 46.5764 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5664 | 30.2132 | 59.9611 | 23.54 | 46.5405 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5496 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5413 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5674 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5632 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5491 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5418 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5576 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 46.5847 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5747 | 30.2132 | 59.9611 | 23.54 | 46.5488 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5579 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5496 | 17.7501 | 59.9711 | 11.31 | 46.5757 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5716 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5574 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5501 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.566 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 46.5933 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.583 | 30.2132 | 59.9611 | 23.54 | 46.5571 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5662 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5581 | 17.7444 | 59.9711 | 11.31 | 46.584 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5799 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5658 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5585 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5743 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6016 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5913 | 30.2132 | 59.9611 | 23.54 | 46.5654 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5745 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5664 | 17.7444 | 59.9711 | 11.31 | 46.5923 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5882 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5741 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5668 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5826 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6099 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.5996 | 30.2132 | 59.9611 | 23.54 | 46.5737 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.583 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5747 | 17.7444 | 59.9711 | 11.31 | 46.6006 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.5965 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5824 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5751 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5911 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6182 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6082 | 30.2131 | 59.9611 | 23.54 | 46.582 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5913 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.583 | 17.7444 | 59.9711 | 11.31 | 46.6089 | 14.7694 | 59.9757 | 6.9
46.6049 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5908 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5835 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.5994 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6265 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6165 | 30.2131 | 59.9611 | 23.54 | 46.5903 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.5996 | 18.4263 | 59.9846 | 11.31 | 46.5913 | 17.7444 | 59.9711 | 11.31 | 46.6172 | 14.7839 | 59.9757 | 6.9
46.6132 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.5991 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.5918 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.6077 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6348 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6248 | 30.2131 | 59.9611 | 23.54 | 46.5986 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6079 | 18.4263 | 59.9842 | 11.31 | 46.5996 | 17.7444 | 59.9711 | 11.31 | 46.626 | 14.7839 | 59.9757 | 6.9
46.6215 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6074 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6001 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.6161 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6431 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6331 | 30.2131 | 59.9611 | 23.54 | 46.6072 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6162 | 18.4263 | 59.9842 | 11.31 | 46.6082 | 17.7425 | 59.9711 | 11.31 | 46.6343 | 14.7839 | 59.9757 | 6.9
46.6299 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6158 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6085 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.6244 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6516 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6414 | 30.2131 | 59.9611 | 23.54 | 46.6155 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6245 | 18.4263 | 59.9842 | 11.31 | 46.6165 | 17.7425 | 59.9711 | 11.31 | 46.6426 | 14.7839 | 59.9757 | 6.9
46.6382 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6241 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6168 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 46.6327 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 46.6599 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6497 | 30.2131 | 59.9611 | 23.54 | 46.6238 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6328 | 18.4263 | 59.9842 | 11.31 | 46.6248 | 17.7432 | 59.9711 | 11.31 | 46.6509 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.6465 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6324 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6251 | 39.675 | 60.0284 | 31.54 | 46.6411 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 46.6682 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.658 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.6321 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6414 | 18.4263 | 59.9842 | 11.31 | 46.6331 | 17.7432 | 59.9711 | 11.31 | 46.6592 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.6549 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6408 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6335 | 39.675 | 60.0284 | 31.54 | 46.6494 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 46.6765 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6665 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.6404 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6497 | 18.4263 | 59.9842 | 11.31 | 46.6414 | 17.7432 | 59.9711 | 11.31 | 46.6675 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.6632 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6491 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6418 | 39.6532 | 60.0284 | 31.54 | 46.6577 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 46.6848 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6748 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.6487 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.658 | 18.2596 | 59.9842 | 11.31 | 46.6497 | 17.7432 | 59.9711 | 11.31 | 46.6758 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.6715 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6574 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6501 | 39.6532 | 60.0284 | 31.54 | 46.666 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 46.6931 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6831 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.657 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6663 | 18.2596 | 59.9842 | 11.31 | 46.658 | 17.7413 | 59.9711 | 11.31 | 46.6841 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.6799 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6658 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6584 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 46.6744 | 20.2541 | 59.9579 | 13.31 | 46.7014 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6914 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.6653 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6746 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.6665 | 17.7413 | 59.9711 | 11.31 | 46.6924 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.6882 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6741 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6667 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 46.6827 | 20.2541 | 59.9579 | 13.31 | 46.71 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.6997 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.6738 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6829 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.6748 | 17.7413 | 59.9711 | 11.31 | 46.7007 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.6965 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6824 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 46.6751 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 46.691 | 20.2687 | 59.9579 | 13.31 | 46.7183 | 45.0432 | 59.9836 | 35.77 | 46.708 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.6821 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6912 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.6831 | 17.7413 | 59.9711 | 11.31 | 46.709 | 14.7839 | 59.9765 | 6.9
46.7048 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6908 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.6834 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 46.6995 | 20.2687 | 59.9579 | 13.31 | 46.7266 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.7166 | 30.1832 | 59.961 | 23.54 | 46.6904 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.6997 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.6914 | 17.6973 | 59.9688 | 11.31 | 46.7173 | 14.7896 | 59.9765 | 6.9
46.7132 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.6991 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.6917 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 46.7078 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7349 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.7249 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.6987 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.708 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.6997 | 17.6973 | 59.9688 | 11.31 | 46.7256 | 14.7896 | 59.9765 | 6.9
46.7215 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7074 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7001 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 46.7161 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7432 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.7332 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.707 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7163 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.708 | 17.6973 | 59.9688 | 11.31 | 46.7339 | 14.7896 | 59.9765 | 6.9
46.7298 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7158 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7084 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7245 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7515 | 45.0432 | 59.984 | 35.77 | 46.7415 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7153 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7246 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.7163 | 17.6973 | 59.9688 | 11.31 | 46.7427 | 14.7896 | 59.9765 | 6.9
46.7382 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7241 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7167 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7328 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7598 | 45.0505 | 59.984 | 35.77 | 46.7498 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7236 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7329 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.7249 | 17.6954 | 59.9688 | 11.31 | 46.751 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.7465 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7325 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7251 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7411 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7683 | 45.0505 | 59.984 | 35.77 | 46.7581 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7319 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7412 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.7332 | 17.6954 | 59.9688 | 11.31 | 46.7593 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.7548 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7408 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7334 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7495 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7766 | 45.0505 | 59.984 | 35.77 | 46.7666 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7402 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7495 | 18.2555 | 59.9842 | 11.31 | 46.7415 | 17.6954 | 59.9688 | 11.31 | 46.7676 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.7632 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7491 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7417 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7578 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7849 | 45.0505 | 59.984 | 35.77 | 46.7749 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7488 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7581 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.7498 | 17.6954 | 59.9688 | 11.31 | 46.7759 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.7715 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7574 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7501 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7661 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.7932 | 45.0674 | 59.984 | 35.77 | 46.7832 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7571 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7664 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.7581 | 17.6954 | 59.9688 | 11.31 | 46.7842 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.7798 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7658 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7584 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7745 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8015 | 45.0674 | 59.984 | 35.77 | 46.7915 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7654 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7747 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.7664 | 17.6954 | 59.9688 | 11.31 | 46.7925 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.7882 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7741 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7667 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7828 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8098 | 45.0674 | 59.984 | 35.77 | 46.7998 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7737 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.783 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.7749 | 17.6918 | 59.9688 | 11.31 | 46.8008 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.7965 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7825 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7751 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7911 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8181 | 45.0674 | 59.984 | 35.77 | 46.8081 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.782 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7913 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.7832 | 17.6918 | 59.9688 | 11.31 | 46.8091 | 14.6712 | 59.9765 | 6.9
46.8048 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7908 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7834 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.7994 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8267 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8164 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7903 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.7996 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.7915 | 17.4346 | 59.9688 | 11.31 | 46.8174 | 14.6713 | 59.9765 | 6.9
46.8132 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.7991 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 46.7917 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.8079 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.835 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.825 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.7986 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8079 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.7998 | 17.4346 | 59.9688 | 11.31 | 46.8257 | 14.6713 | 59.9765 | 6.9
46.8215 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8074 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 46.8162 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8433 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8333 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.8069 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8164 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8081 | 17.433 | 59.9688 | 11.31 | 46.834 | 14.6713 | 59.9765 | 6.9
46.8298 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8158 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8083 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 46.8245 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8516 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8416 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.8154 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8247 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8164 | 17.433 | 59.9688 | 11.31 | 46.8423 | 14.6713 | 59.9765 | 6.9
46.8381 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8241 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8167 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 46.8329 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8599 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8499 | 30.1832 | 59.9607 | 23.54 | 46.8237 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.833 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8247 | 17.4319 | 59.9688 | 11.31 | 46.8511 | 14.6734 | 59.9768 | 6.9
46.8465 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8325 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.825 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 46.8412 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8682 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8582 | 30.1791 | 59.9607 | 23.54 | 46.832 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8413 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8333 | 17.4319 | 59.9688 | 11.31 | 46.8594 | 14.6734 | 59.9768 | 6.9
46.8548 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8408 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8333 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 46.8495 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 46.8765 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8665 | 30.1791 | 59.9607 | 23.54 | 46.8403 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8496 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8416 | 17.4341 | 59.9688 | 11.31 | 46.8677 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.8631 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8491 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8417 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 46.8579 | 20.3195 | 59.9579 | 13.31 | 46.885 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.875 | 30.1671 | 59.9607 | 23.54 | 46.8486 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8579 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8499 | 17.4341 | 59.9688 | 11.31 | 46.876 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.8715 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8575 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.85 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 46.8662 | 20.3195 | 59.9579 | 13.31 | 46.8933 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8833 | 30.1671 | 59.9607 | 23.54 | 46.8569 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8662 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8582 | 17.4325 | 59.9688 | 11.31 | 46.8843 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.8798 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8658 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8583 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 46.8745 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 46.9016 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8916 | 30.1671 | 59.9607 | 23.54 | 46.8652 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8748 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8665 | 17.4325 | 59.9688 | 11.31 | 46.8926 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.8881 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8741 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8667 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 46.8829 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 46.9099 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.8999 | 30.1671 | 59.9607 | 23.54 | 46.8735 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8831 | 18.2559 | 59.9842 | 11.31 | 46.8748 | 17.4325 | 59.9688 | 11.31 | 46.9009 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.8965 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8825 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.875 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 46.8912 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 46.9182 | 45.083 | 59.984 | 35.77 | 46.9082 | 30.1671 | 59.9607 | 23.54 | 46.8821 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8914 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.8831 | 17.4325 | 59.9688 | 11.31 | 46.9092 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9048 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8908 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8833 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 46.8995 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 46.9265 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.9165 | 30.1671 | 59.9607 | 23.54 | 46.8904 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.8997 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.8916 | 17.4325 | 59.9664 | 11.31 | 46.9175 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9131 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.8991 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.8917 | 39.5963 | 60.0272 | 31.54 | 46.908 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.9348 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.9248 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.8987 | 30.4748 | 60.0176 | 23.54 | 46.908 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.8999 | 17.4325 | 59.9664 | 11.31 | 46.9258 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9215 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9075 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9 | 39.5963 | 60.0272 | 31.54 | 46.9163 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.9434 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.9333 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.907 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.9163 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9082 | 17.4325 | 59.9664 | 11.31 | 46.9341 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9298 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9158 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9083 | 39.5963 | 60.0263 | 31.54 | 46.9246 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.9517 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.9417 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9153 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.9246 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9165 | 17.4325 | 59.9664 | 11.31 | 46.9424 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9381 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9241 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9167 | 39.5963 | 60.0263 | 31.54 | 46.933 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.96 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.95 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9236 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.9331 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9248 | 17.4314 | 59.9664 | 11.31 | 46.9507 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9464 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9325 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.925 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 46.9413 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.9683 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.9583 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9319 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.9414 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9331 | 17.4314 | 59.9664 | 11.31 | 46.959 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9548 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9408 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9333 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 46.9496 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.9766 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.9666 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9402 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.9497 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9417 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 46.9678 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9631 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9491 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9417 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 46.9579 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.9849 | 45.083 | 59.9847 | 35.77 | 46.9749 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9487 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.958 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.95 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 46.9761 | 14.6763 | 59.9768 | 6.9
46.9714 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9575 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.95 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 46.9663 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 46.9932 | 45.0182 | 59.9847 | 35.77 | 46.9834 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.957 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.9663 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9583 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 46.9844 | 14.6885 | 59.9768 | 6.9
46.9798 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9658 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9583 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 46.9746 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0017 | 45.0182 | 59.9847 | 35.77 | 46.9917 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9653 | 30.4661 | 60.0176 | 23.54 | 46.9746 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9666 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 46.9927 | 14.6885 | 59.9768 | 6.9
46.9881 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9741 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9666 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 46.9829 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.01 | 45.0182 | 59.9847 | 35.77 | 47 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9736 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 46.9829 | 18.2531 | 59.9842 | 11.31 | 46.9749 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 47.001 | 14.6885 | 59.9768 | 6.9
46.9964 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9825 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 46.9749 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 46.9913 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0183 | 45.0182 | 59.9847 | 35.77 | 47.0083 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9819 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 46.9915 | 18.2411 | 59.9842 | 11.31 | 46.9832 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 47.0093 | 14.6885 | 59.9768 | 6.9
47.0048 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9908 | 50.5964 | 59.9973 | 43.77 | 46.9833 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 46.9996 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0266 | 45.0561 | 59.9847 | 35.77 | 47.0166 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9902 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 46.9998 | 18.2411 | 59.9842 | 11.31 | 46.9915 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 47.0176 | 14.6938 | 59.9768 | 6.9
47.0131 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 46.9991 | 50.5964 | 59.9973 | 43.77 | 46.9916 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.0079 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0349 | 45.0561 | 59.9847 | 35.77 | 47.0249 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 46.9985 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 47.0081 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47 | 17.4276 | 59.9664 | 11.31 | 47.0259 | 14.6938 | 59.9768 | 6.9
47.0214 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0075 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 46.9999 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.0164 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0432 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.0332 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 47.0068 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 47.0164 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0083 | 17.4275 | 59.9664 | 11.31 | 47.0342 | 14.6938 | 59.9768 | 6.9
47.0298 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0158 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 47.0083 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.0247 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0515 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.0417 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 47.0154 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 47.0247 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0166 | 17.4275 | 59.9664 | 11.31 | 47.0425 | 14.6938 | 59.9768 | 6.9
47.0381 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0241 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 47.0166 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.033 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0601 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.05 | 30.1671 | 59.9599 | 23.54 | 47.0237 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 47.033 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0249 | 17.4306 | 59.9664 | 11.31 | 47.0508 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.0464 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0325 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 47.0249 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.0414 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0684 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.0583 | 30.1645 | 59.9599 | 23.54 | 47.032 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 47.0413 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0332 | 17.4306 | 59.9664 | 11.31 | 47.0591 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.0547 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0408 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 47.0333 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.0497 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 47.0767 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.0667 | 30.1645 | 59.9599 | 23.54 | 47.0403 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 47.0498 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0415 | 17.4283 | 59.9664 | 11.31 | 47.0674 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.0631 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0491 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 47.0416 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.058 | 20.366 | 59.9588 | 13.31 | 47.085 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.075 | 30.1645 | 59.9599 | 23.54 | 47.0486 | 30.4481 | 60.0176 | 23.54 | 47.0581 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.05 | 17.4283 | 59.9664 | 11.31 | 47.0762 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.0714 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0575 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 47.0499 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.0664 | 20.366 | 59.9588 | 13.31 | 47.0933 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.0833 | 30.1645 | 59.9599 | 23.54 | 47.0569 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.0664 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0583 | 17.4283 | 59.9664 | 11.31 | 47.0845 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.0797 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0658 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 47.0583 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.0747 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 47.1016 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.0918 | 30.17 | 59.9599 | 23.54 | 47.0652 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.0747 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0667 | 17.4283 | 59.9664 | 11.31 | 47.0928 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.0881 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0741 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 47.0666 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 47.083 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 47.1099 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.1001 | 30.17 | 59.9599 | 23.54 | 47.0735 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.083 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.075 | 17.4283 | 59.9664 | 11.31 | 47.1011 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.0964 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 47.0825 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 47.0749 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 47.0913 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 47.1184 | 45.0787 | 59.9847 | 35.77 | 47.1084 | 30.1702 | 59.9599 | 23.54 | 47.082 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.0913 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0833 | 17.4283 | 59.9664 | 11.31 | 47.1094 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.1047 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 47.0908 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 47.0833 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 47.0997 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 47.1267 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1167 | 30.1702 | 59.9599 | 23.54 | 47.0903 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.0996 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0916 | 17.4283 | 59.9644 | 11.31 | 47.1177 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.1131 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 47.0991 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 47.0916 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 47.108 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 47.135 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.125 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.0986 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1082 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.0999 | 17.4283 | 59.9644 | 11.31 | 47.126 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.1214 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 47.1075 | 50.7074 | 59.998 | 43.77 | 47.0999 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 47.1163 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 47.1433 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1333 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1069 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1165 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.1084 | 17.4283 | 59.9644 | 11.31 | 47.1343 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.1297 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 47.1158 | 50.7074 | 59.998 | 43.77 | 47.1082 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 47.1248 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.1516 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1418 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1152 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1248 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.1167 | 17.4283 | 59.9644 | 11.31 | 47.1426 | 14.6938 | 59.9781 | 6.9
47.1381 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 47.1241 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1165 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 47.1331 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.1599 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1501 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1235 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1331 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.125 | 17.4283 | 59.9644 | 11.31 | 47.1509 | 14.6952 | 59.9781 | 6.9
47.1464 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 47.1325 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1249 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 47.1414 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.1682 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1584 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1318 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1414 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.1333 | 17.4283 | 59.9644 | 11.31 | 47.1592 | 14.6952 | 59.9781 | 6.9
47.1547 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1408 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1332 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 47.1498 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.1765 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1667 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1401 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1497 | 18.2411 | 59.9838 | 11.31 | 47.1416 | 17.4267 | 59.9644 | 11.31 | 47.1675 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.163 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1491 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1415 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 47.1581 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.1851 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.175 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1487 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.158 | 18.1651 | 59.9838 | 11.31 | 47.1499 | 17.4267 | 59.9644 | 11.31 | 47.1758 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.1714 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1575 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1499 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 47.1664 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.1934 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1833 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.157 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1665 | 18.1651 | 59.9838 | 11.31 | 47.1584 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.1841 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.1797 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1658 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1582 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.1748 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.2017 | 45.0499 | 59.9859 | 35.77 | 47.1917 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1653 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1748 | 18.1651 | 59.9838 | 11.31 | 47.1667 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.1929 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.188 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1741 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1665 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.1831 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.21 | 45.0592 | 59.9859 | 35.77 | 47.2002 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1736 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1831 | 18.1651 | 59.9838 | 11.31 | 47.175 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.2012 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.1964 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1825 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 47.1749 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.1914 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.2183 | 45.0592 | 59.9859 | 35.77 | 47.2085 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1819 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1914 | 18.1686 | 59.9838 | 11.31 | 47.1833 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.2095 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.2047 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1908 | 50.6398 | 59.998 | 43.77 | 47.1832 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.1998 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.2266 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2168 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1902 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.1997 | 18.1686 | 59.9838 | 11.31 | 47.1917 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.2178 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.213 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 47.1991 | 50.6398 | 59.998 | 43.77 | 47.1915 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2081 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.2349 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2251 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.1985 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.208 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.2261 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.2214 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2075 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.1999 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2164 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.2434 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2334 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.2068 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.2163 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2083 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.2344 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.2297 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2158 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.2082 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2247 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.2517 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2417 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.2153 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.2249 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2168 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.2427 | 14.6973 | 59.9781 | 6.9
47.238 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2241 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.2165 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2332 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 47.26 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2502 | 30.1702 | 59.9595 | 23.54 | 47.2236 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.2332 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2251 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.251 | 14.6973 | 59.9788 | 6.9
47.2464 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2325 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.2249 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2415 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 47.2683 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2585 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.2319 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.2415 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2334 | 17.4312 | 59.9644 | 11.31 | 47.2593 | 14.6973 | 59.9788 | 6.9
47.2547 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2408 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.2332 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2498 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 47.2766 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2668 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.2402 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.2498 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2417 | 17.4262 | 59.9644 | 11.31 | 47.2676 | 14.6973 | 59.9788 | 6.9
47.263 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2491 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.2415 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2582 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 47.2849 | 45.0617 | 59.9859 | 35.77 | 47.2751 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.2485 | 30.4481 | 60.017 | 23.54 | 47.2581 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.25 | 17.4262 | 59.9644 | 11.31 | 47.2759 | 14.6973 | 59.9788 | 6.9
47.2714 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2575 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.2498 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2665 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 47.2932 | 45.0052 | 59.9859 | 35.77 | 47.2834 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.2568 | 30.449 | 60.0167 | 23.54 | 47.2664 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2583 | 17.352 | 59.9644 | 11.31 | 47.2842 | 14.6973 | 59.9788 | 6.9
47.2797 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2658 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 47.2582 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2748 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 47.3018 | 45.0052 | 59.9859 | 35.77 | 47.2917 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.2651 | 30.449 | 60.0167 | 23.54 | 47.2747 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2668 | 17.352 | 59.9644 | 11.31 | 47.2925 | 14.6973 | 59.9788 | 6.9
47.288 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2741 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.2665 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2832 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 47.3101 | 44.9933 | 59.9859 | 35.77 | 47.3003 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.2734 | 30.4529 | 60.0167 | 23.54 | 47.2832 | 18.1657 | 59.9834 | 11.31 | 47.2751 | 17.352 | 59.9644 | 11.31 | 47.3008 | 14.7015 | 59.9788 | 6.9
47.2963 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 47.2825 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.2748 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2915 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 47.3184 | 44.9933 | 59.9859 | 35.77 | 47.3086 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.282 | 30.4529 | 60.0167 | 23.54 | 47.2915 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.2834 | 17.352 | 59.9644 | 11.31 | 47.3096 | 14.7015 | 59.9788 | 6.9
47.3047 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 47.2908 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.2831 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 47.2998 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 47.3267 | 45.0072 | 59.9875 | 35.77 | 47.3169 | 30.1651 | 59.9595 | 23.54 | 47.2903 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.2998 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.2917 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3179 | 14.7072 | 59.9788 | 6.9
47.313 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 47.2991 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.2915 | 39.5559 | 60.0251 | 31.54 | 47.3082 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 47.335 | 45.0072 | 59.9875 | 35.77 | 47.3252 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.2986 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3081 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3262 | 14.7072 | 59.9788 | 6.9
47.3213 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 47.3075 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.2998 | 39.5559 | 60.0251 | 31.54 | 47.3165 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 47.3433 | 45.0072 | 59.9875 | 35.77 | 47.3335 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3069 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3164 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3083 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3345 | 14.7125 | 59.9788 | 6.9
47.3297 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 47.3158 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.3081 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 47.3248 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.3516 | 45.0072 | 59.9875 | 35.77 | 47.3418 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3152 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3247 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3167 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3428 | 14.7125 | 59.9788 | 6.9
47.338 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 47.3241 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.3165 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 47.3333 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.3601 | 45.0171 | 59.9875 | 35.77 | 47.3501 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3235 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.333 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3252 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3511 | 14.7125 | 59.9788 | 6.9
47.3463 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 47.3325 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.3248 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 47.3416 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.3684 | 45.0171 | 59.9875 | 35.77 | 47.3586 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3318 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3416 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3335 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3594 | 14.7125 | 59.9788 | 6.9
47.3547 | 49.5436 | 60.0132 | 43.77 | 47.3408 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.3331 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 47.3499 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.3767 | 45.0287 | 59.9875 | 35.77 | 47.3669 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3401 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3499 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3418 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3677 | 14.7125 | 59.9788 | 6.9
47.363 | 49.5436 | 60.0132 | 43.77 | 47.3491 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 47.3415 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 47.3582 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.385 | 45.0287 | 59.9875 | 35.77 | 47.3752 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3486 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3582 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3501 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.376 | 14.7125 | 59.9788 | 6.9
47.3713 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 47.3575 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 47.3498 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 47.3666 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.3933 | 45.0287 | 59.9875 | 35.77 | 47.3835 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3569 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3665 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3584 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3843 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.3797 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 47.3658 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 47.3581 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 47.3749 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.4016 | 45.0287 | 59.9875 | 35.77 | 47.3918 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3652 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3748 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3667 | 17.352 | 59.9628 | 11.31 | 47.3926 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.388 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 47.3741 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 47.3665 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 47.3832 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 47.4099 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4001 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3735 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3831 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3752 | 17.3515 | 59.9628 | 11.31 | 47.4009 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.3963 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 47.3825 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 47.3748 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 47.3916 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 47.4185 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4087 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3818 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3914 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3835 | 17.3515 | 59.9628 | 11.31 | 47.4092 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.4047 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 47.3908 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 47.3831 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 47.3999 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 47.4268 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.417 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3901 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.3999 | 18.1622 | 59.9834 | 11.31 | 47.3918 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4175 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.413 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 47.3991 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 47.3914 | 39.4858 | 60.0247 | 31.54 | 47.4082 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 47.4351 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4253 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.3984 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.4082 | 18.1581 | 59.9826 | 11.31 | 47.4001 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4263 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.4213 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4075 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.3998 | 39.4858 | 60.0247 | 31.54 | 47.4166 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 47.4434 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4336 | 30.0906 | 59.9587 | 23.54 | 47.4067 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.4165 | 18.1581 | 59.9826 | 11.31 | 47.4084 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4346 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.4296 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4158 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4081 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 47.4249 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 47.4517 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4419 | 30.0837 | 59.9587 | 23.54 | 47.4153 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.4248 | 18.1581 | 59.9826 | 11.31 | 47.4167 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4429 | 14.5484 | 59.9788 | 6.9
47.438 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4241 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4164 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 47.4332 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 47.46 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4502 | 30.0837 | 59.9587 | 23.54 | 47.4236 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.4331 | 18.1581 | 59.9826 | 11.31 | 47.425 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4512 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.4463 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4325 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4248 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 47.4417 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 47.4683 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4585 | 30.0837 | 59.9587 | 23.54 | 47.4319 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.4414 | 18.1581 | 59.9826 | 11.31 | 47.4336 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4595 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.4546 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4408 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4331 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 47.45 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 47.4768 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.467 | 30.0837 | 59.9587 | 23.54 | 47.4402 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.4497 | 18.1581 | 59.9826 | 11.31 | 47.4419 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4678 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.463 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4491 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4414 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 47.4583 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 47.4851 | 45.0005 | 59.9875 | 35.77 | 47.4753 | 30.0837 | 59.9587 | 23.54 | 47.4485 | 30.445 | 60.0167 | 23.54 | 47.4583 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.4502 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4761 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.4713 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4575 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4498 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 47.4666 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 47.4934 | 45.0504 | 59.9875 | 35.77 | 47.4836 | 30.0837 | 59.9587 | 23.54 | 47.4568 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.4666 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.4585 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4844 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.4796 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4658 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4581 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 47.475 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 47.5017 | 45.0504 | 59.9875 | 35.77 | 47.4919 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.4651 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.4749 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.4668 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.4927 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.488 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4741 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4664 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 47.4833 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 47.51 | 45.0504 | 59.9875 | 35.77 | 47.5002 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.4734 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.4832 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.4751 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.501 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.4963 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 47.4825 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 47.4747 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 47.4916 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 47.5183 | 45.0504 | 59.9875 | 35.77 | 47.5085 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.4817 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.4915 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.4836 | 17.3484 | 59.9628 | 11.31 | 47.5093 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.5046 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 47.4908 | 50.5804 | 60.0009 | 43.77 | 47.4831 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 47.5 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 47.5266 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5171 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.4902 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.4998 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.4919 | 17.3484 | 59.9621 | 11.31 | 47.5176 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.513 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 47.4991 | 50.5804 | 60.0009 | 43.77 | 47.4914 | 39.4522 | 60.0247 | 31.54 | 47.5083 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 47.5352 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5254 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.4985 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5081 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5002 | 17.3484 | 59.9621 | 11.31 | 47.5259 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.5213 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 47.5075 | 50.5374 | 60.0009 | 43.77 | 47.4997 | 39.4522 | 60.0247 | 31.54 | 47.5166 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 47.5435 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5337 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5068 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5166 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5085 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.5342 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.5296 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 47.5158 | 50.5374 | 60.0009 | 43.77 | 47.5081 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.525 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 47.5518 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.542 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5151 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5249 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5168 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.543 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.538 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 47.5241 | 50.4647 | 60.0009 | 43.77 | 47.5164 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.5333 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 47.5601 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5503 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5234 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5332 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5251 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.5513 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.5463 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 47.5325 | 50.4647 | 60.0009 | 43.77 | 47.5247 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.5416 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 47.5684 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5586 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5317 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5415 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5334 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.5596 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.5546 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5408 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.5331 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.55 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 47.5767 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5671 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.54 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5498 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.542 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.5679 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.563 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5491 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.5414 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.5583 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 47.585 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5754 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5483 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5581 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5503 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.5762 | 14.5484 | 59.9796 | 6.9
47.5713 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5575 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.5497 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.5667 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 47.5935 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.5837 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5569 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5664 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5586 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.5845 | 14.5499 | 59.9796 | 6.9
47.5796 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5658 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.558 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.575 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 47.6018 | 45.0504 | 59.9891 | 35.77 | 47.592 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5652 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.575 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5669 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.5928 | 14.5499 | 59.9796 | 6.9
47.5879 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5741 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.5664 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 47.5834 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 47.6101 | 45.0224 | 59.9891 | 35.77 | 47.6003 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5735 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5833 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5752 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6011 | 14.5499 | 59.9796 | 6.9
47.5963 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5825 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.5747 | 39.421 | 60.0234 | 31.54 | 47.5917 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 47.6184 | 45.0224 | 59.9891 | 35.77 | 47.6086 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5818 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5916 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.5835 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6094 | 14.5499 | 59.9796 | 6.9
47.6046 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5908 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.583 | 39.421 | 60.0234 | 31.54 | 47.6 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 47.6267 | 45.0478 | 59.9891 | 35.77 | 47.6169 | 30.0835 | 59.9587 | 23.54 | 47.5901 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.5999 | 18.1553 | 59.9826 | 11.31 | 47.592 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6177 | 14.5499 | 59.9796 | 6.9
47.6129 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.5991 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 47.5914 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 47.6084 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 47.635 | 45.0478 | 59.9891 | 35.77 | 47.6255 | 30.0784 | 59.9587 | 23.54 | 47.5984 | 30.445 | 60.016 | 23.54 | 47.6082 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6003 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.626 | 14.5499 | 59.9796 | 6.9
47.6213 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.6075 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 47.5997 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 47.6167 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 47.6433 | 45.0524 | 59.9891 | 35.77 | 47.6338 | 30.0784 | 59.9587 | 23.54 | 47.6067 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6165 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6086 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6343 | 14.5617 | 59.9796 | 6.9
47.6296 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.6158 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 47.608 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 47.625 | 20.3353 | 59.9638 | 13.31 | 47.6519 | 45.0524 | 59.9891 | 35.77 | 47.6421 | 30.0718 | 59.9587 | 23.54 | 47.615 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6248 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6169 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6426 | 14.5617 | 59.9796 | 6.9
47.6379 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.6241 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 47.6164 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 47.6334 | 20.3353 | 59.9638 | 13.31 | 47.6602 | 45.0524 | 59.9891 | 35.77 | 47.6504 | 30.0718 | 59.9587 | 23.54 | 47.6235 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6333 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6252 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6514 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.6463 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.6325 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 47.6247 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 47.6417 | 20.3354 | 59.9638 | 13.31 | 47.6685 | 45.0524 | 59.9891 | 35.77 | 47.6587 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.6318 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6416 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6335 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6597 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.6546 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.6408 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 47.633 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 47.65 | 20.3354 | 59.9638 | 13.31 | 47.6768 | 44.9245 | 59.9891 | 35.77 | 47.667 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.6401 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6499 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6418 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.668 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.6629 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 47.6491 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 47.6414 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 47.6584 | 20.3504 | 59.9638 | 13.31 | 47.6851 | 44.9245 | 59.9891 | 35.77 | 47.6755 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.6484 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6582 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6504 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6763 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.6713 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.6575 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 47.6497 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 47.6667 | 20.3504 | 59.9638 | 13.31 | 47.6934 | 44.9245 | 59.9891 | 35.77 | 47.6838 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.6567 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6665 | 18.1557 | 59.9822 | 11.31 | 47.6587 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6846 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.6796 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.6658 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 47.658 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 47.675 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 47.7017 | 44.9245 | 59.9891 | 35.77 | 47.6921 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.665 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6748 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.667 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.6929 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.6879 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.6741 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.6663 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 47.6833 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 47.71 | 44.9245 | 59.9891 | 35.77 | 47.7004 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.6733 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6831 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.6753 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.7012 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.6963 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.6825 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.6747 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 47.6918 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 47.7185 | 44.9245 | 59.9891 | 35.77 | 47.7087 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.6816 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.6917 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.6836 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.7095 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7046 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.6908 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.683 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 47.7001 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 47.7268 | 44.9419 | 59.9911 | 35.77 | 47.717 | 30.0625 | 59.9587 | 23.54 | 47.6902 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.6919 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.7178 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7129 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.6991 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.6913 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 47.7084 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.7351 | 44.9419 | 59.9911 | 35.77 | 47.7253 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.6985 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7083 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7004 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.7261 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7213 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.7075 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.6996 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 47.7168 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.7434 | 44.9476 | 59.9911 | 35.77 | 47.7339 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7068 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7166 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7087 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.7344 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7296 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.7158 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.708 | 39.4141 | 60.0231 | 31.54 | 47.7251 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.7517 | 44.9476 | 59.9911 | 35.77 | 47.7422 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7151 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7249 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.717 | 17.3405 | 59.9621 | 11.31 | 47.7427 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7379 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.7241 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.7163 | 39.4141 | 60.0231 | 31.54 | 47.7334 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.76 | 44.9476 | 59.9911 | 35.77 | 47.7505 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7234 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7332 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7253 | 17.3489 | 59.9621 | 11.31 | 47.751 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7463 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 47.7325 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.7246 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.7418 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.7683 | 44.9476 | 59.9911 | 35.77 | 47.7588 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7317 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7415 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7336 | 17.3489 | 59.9621 | 11.31 | 47.7593 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7546 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7408 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.733 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.7501 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.7769 | 44.9666 | 59.9911 | 35.77 | 47.7671 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.74 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.75 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7419 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.7681 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7629 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7491 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.7413 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.7584 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.7852 | 44.9666 | 59.9911 | 35.77 | 47.7754 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7483 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7583 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7505 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.7764 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7712 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7575 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.7496 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.7668 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.7935 | 44.9666 | 59.9911 | 35.77 | 47.7839 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7568 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7666 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7588 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.7847 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7796 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7658 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.758 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.7751 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.8018 | 44.9666 | 59.9911 | 35.77 | 47.7922 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7651 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7749 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7671 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.793 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7879 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7741 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.7663 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.7834 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 47.8101 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.8005 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7734 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7832 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7754 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8013 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.7962 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7825 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 47.7746 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.7917 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 47.8184 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.8088 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7817 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7915 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.7837 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8096 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.8046 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7908 | 50.5338 | 60.0035 | 43.77 | 47.783 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.8002 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 47.8267 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.8171 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.79 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.7998 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 47.792 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8179 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.8129 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.7991 | 50.5338 | 60.0035 | 43.77 | 47.7913 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.8085 | 20.3856 | 59.9654 | 13.31 | 47.8352 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.8254 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.7983 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.8083 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8003 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8262 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.8212 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8075 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 47.7996 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.8168 | 20.3856 | 59.9654 | 13.31 | 47.8435 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.834 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8066 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.8167 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8088 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8345 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.8296 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8158 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 47.808 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.8252 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 47.8518 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.8423 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8149 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.825 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8171 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8428 | 14.5617 | 59.9804 | 6.9
47.8379 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8241 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 47.8163 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.8335 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 47.8601 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.8506 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8235 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.8333 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8254 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8511 | 14.4994 | 59.9808 | 6.9
47.8462 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8325 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 47.8246 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.8418 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 47.8684 | 44.8987 | 59.9911 | 35.77 | 47.8589 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8318 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.8416 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8337 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8594 | 14.4994 | 59.9808 | 6.9
47.8546 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8408 | 50.5995 | 60.0059 | 43.77 | 47.8329 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 47.8502 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 47.8767 | 44.8712 | 59.9911 | 35.77 | 47.8672 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8401 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.8499 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.842 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8677 | 14.5023 | 59.9808 | 6.9
47.8629 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8491 | 50.5995 | 60.0059 | 43.77 | 47.8413 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.8585 | 20.3857 | 59.9654 | 13.31 | 47.885 | 44.8712 | 59.9911 | 35.77 | 47.8755 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8484 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.8582 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8503 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.876 | 14.5023 | 59.9808 | 6.9
47.8712 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8575 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.8496 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.8668 | 20.3857 | 59.9654 | 13.31 | 47.8936 | 44.8712 | 59.9911 | 35.77 | 47.8838 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8567 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.8667 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8589 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8848 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.8796 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8658 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.8579 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.8752 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 47.9019 | 44.8712 | 59.9911 | 35.77 | 47.8923 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.865 | 30.4326 | 60.016 | 23.54 | 47.875 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8672 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.8931 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.8879 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8741 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.8663 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.8835 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 47.9102 | 44.883 | 59.9911 | 35.77 | 47.9006 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8733 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.8833 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8755 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.9014 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.8962 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8824 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.8746 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.8918 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 47.9185 | 44.883 | 59.9911 | 35.77 | 47.9089 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8816 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.8916 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8838 | 17.3573 | 59.9621 | 11.31 | 47.9097 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.9046 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8908 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.8829 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.9001 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 47.9268 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.9172 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8901 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.8999 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.8921 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.918 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.9129 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.8991 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.8912 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.9086 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 47.9351 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.9255 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.8984 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.9082 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9004 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9263 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.9212 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9074 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.8996 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 47.9169 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 47.9434 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.9338 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9067 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.9165 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9087 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9346 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.9296 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9158 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 47.9079 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9252 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 47.9517 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.9424 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.915 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.925 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9172 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9429 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.9379 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9241 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 47.9162 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9336 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 47.9602 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.9507 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9233 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.9333 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9255 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9512 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.9462 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9324 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 47.9246 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9419 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 47.9685 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.959 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9316 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.9417 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9338 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9595 | 14.5045 | 59.9808 | 6.9
47.9546 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9408 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 47.9329 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9502 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 47.9768 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.9673 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9399 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.95 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9421 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9678 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
47.9629 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9491 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 47.9412 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9586 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 47.9851 | 44.883 | 59.9927 | 35.77 | 47.9756 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9482 | 30.4514 | 60.016 | 23.54 | 47.9583 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9504 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9761 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
47.9712 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9574 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 47.9496 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9669 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 47.9934 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 47.9839 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9568 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 47.9666 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9587 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9844 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
47.9795 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9658 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 47.9579 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9752 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0017 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 47.9924 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9651 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 47.9749 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9673 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 47.9927 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
47.9879 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9741 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 47.9662 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9835 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.01 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0007 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9734 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 47.9834 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9756 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 48.0015 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
47.9962 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9824 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 47.9745 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 47.9919 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0186 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.009 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9817 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 47.9917 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9839 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 48.0098 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
48.0045 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9908 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 47.9829 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0002 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0269 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0173 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.99 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 48 | 18.1516 | 59.9818 | 11.31 | 47.9922 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 48.0181 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
48.0129 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 47.9991 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 47.9912 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0085 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0352 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0256 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 47.9983 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 48.0083 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 48.0005 | 17.3577 | 59.9628 | 11.31 | 48.0264 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
48.0212 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0074 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 47.9995 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.017 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0435 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0339 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 48.0066 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 48.0166 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 48.0088 | 17.3573 | 59.9628 | 11.31 | 48.0347 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
48.0295 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0158 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0079 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0253 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0518 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0422 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 48.0149 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 48.0249 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 48.0171 | 17.3573 | 59.9628 | 11.31 | 48.043 | 14.5046 | 59.9808 | 6.9
48.0379 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0241 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0162 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0336 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0601 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0508 | 30.0625 | 59.9579 | 23.54 | 48.0234 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 48.0332 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 48.0256 | 17.3573 | 59.9628 | 11.31 | 48.0513 | 14.5046 | 59.9813 | 6.9
48.0462 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0324 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0245 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.042 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0684 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0591 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0317 | 30.4695 | 60.016 | 23.54 | 48.0417 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 48.0339 | 17.3573 | 59.9628 | 11.31 | 48.0596 | 14.5046 | 59.9813 | 6.9
48.0545 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0408 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0329 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0503 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0769 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0674 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.04 | 30.4782 | 60.016 | 23.54 | 48.05 | 18.1516 | 59.9822 | 11.31 | 48.0422 | 17.3573 | 59.9628 | 11.31 | 48.0679 | 14.5046 | 59.9813 | 6.9
48.0629 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0491 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0412 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0586 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0852 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0757 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0483 | 30.4782 | 60.016 | 23.54 | 48.0583 | 18.1539 | 59.9822 | 11.31 | 48.0505 | 17.3573 | 59.9628 | 11.31 | 48.0762 | 14.5046 | 59.9813 | 6.9
48.0712 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0574 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0495 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.067 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 48.0935 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.084 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0566 | 30.4782 | 60.0169 | 23.54 | 48.0667 | 18.1539 | 59.9822 | 11.31 | 48.0588 | 17.3673 | 59.9628 | 11.31 | 48.0845 | 14.5023 | 59.9813 | 6.9
48.0795 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0658 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0579 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0753 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 48.1018 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.0923 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0649 | 30.4782 | 60.0169 | 23.54 | 48.075 | 18.1575 | 59.9822 | 11.31 | 48.0671 | 17.3673 | 59.9628 | 11.31 | 48.0928 | 14.5023 | 59.9813 | 6.9
48.0879 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0741 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0662 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0836 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 48.1101 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.1008 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0732 | 30.4782 | 60.0169 | 23.54 | 48.0833 | 18.1575 | 59.9822 | 11.31 | 48.0757 | 17.3696 | 59.9628 | 11.31 | 48.1011 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.0962 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0824 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0745 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.0919 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 48.1184 | 44.8934 | 59.9927 | 35.77 | 48.1091 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0815 | 30.4782 | 60.0169 | 23.54 | 48.0916 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.084 | 17.3696 | 59.9628 | 11.31 | 48.1094 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1045 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0908 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0829 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1003 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 48.1267 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1174 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0901 | 30.4782 | 60.0169 | 23.54 | 48.1001 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.0923 | 17.3653 | 59.9644 | 11.31 | 48.1182 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1129 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.0991 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0912 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1086 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 48.1353 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1257 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.0984 | 30.4782 | 60.0169 | 23.54 | 48.1084 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1006 | 17.3653 | 59.9644 | 11.31 | 48.1265 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1212 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.1074 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.0995 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1169 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 48.1436 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.134 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1067 | 30.4884 | 60.0169 | 23.54 | 48.1167 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1089 | 17.3669 | 59.9644 | 11.31 | 48.1348 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1295 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.1158 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.1078 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1254 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 48.1519 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1423 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.115 | 30.4884 | 60.0169 | 23.54 | 48.125 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1172 | 17.3669 | 59.9644 | 11.31 | 48.1431 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1379 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.1241 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.1162 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1337 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 48.1602 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1509 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1233 | 30.4861 | 60.0169 | 23.54 | 48.1333 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1255 | 17.3669 | 59.9644 | 11.31 | 48.1514 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1462 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 48.1324 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 48.1245 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.142 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 48.1685 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1592 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1316 | 30.4861 | 60.0169 | 23.54 | 48.1416 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.134 | 17.3669 | 59.9644 | 11.31 | 48.1597 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1545 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1407 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 48.1328 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1504 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 48.1768 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1675 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1399 | 30.4861 | 60.0169 | 23.54 | 48.1501 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1423 | 17.3692 | 59.9644 | 11.31 | 48.168 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1629 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1491 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 48.1411 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1587 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 48.1851 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1758 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1482 | 30.4861 | 60.0169 | 23.54 | 48.1584 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1506 | 17.3692 | 59.9644 | 11.31 | 48.1763 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1712 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1574 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 48.1495 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.167 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 48.1934 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1841 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1567 | 30.486 | 60.0169 | 23.54 | 48.1667 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1589 | 17.3692 | 59.9644 | 11.31 | 48.1846 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1795 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1658 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 48.1578 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1754 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 48.2019 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.1924 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.165 | 30.486 | 60.0169 | 23.54 | 48.175 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1672 | 17.3692 | 59.9644 | 11.31 | 48.1929 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1878 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1741 | 50.3462 | 60.0082 | 43.77 | 48.1661 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.1837 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 48.2102 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2007 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1733 | 30.486 | 60.0169 | 23.54 | 48.1833 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1755 | 17.3708 | 59.9644 | 11.31 | 48.2012 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.1962 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1824 | 50.3462 | 60.0082 | 43.77 | 48.1745 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.192 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 48.2185 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2092 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1816 | 30.486 | 60.0169 | 23.54 | 48.1917 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1841 | 17.3708 | 59.9644 | 11.31 | 48.2095 | 14.5052 | 59.9813 | 6.9
48.2045 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1908 | 50.312 | 60.0082 | 43.77 | 48.1828 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2003 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 48.2268 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2175 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1899 | 30.486 | 60.0169 | 23.54 | 48.2 | 18.1603 | 59.9822 | 11.31 | 48.1924 | 17.377 | 59.9644 | 11.31 | 48.2178 | 14.4802 | 59.9813 | 6.9
48.2128 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.1991 | 50.312 | 60.0082 | 43.77 | 48.1911 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2087 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 48.2351 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2258 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.1982 | 30.486 | 60.0169 | 23.54 | 48.2085 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2007 | 17.377 | 59.9644 | 11.31 | 48.2261 | 14.4802 | 59.9813 | 6.9
48.2212 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.2074 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.1995 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.217 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 48.2434 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2341 | 30.0628 | 59.9579 | 23.54 | 48.2065 | 30.4946 | 60.0169 | 23.54 | 48.2168 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.209 | 17.3793 | 59.9644 | 11.31 | 48.2349 | 14.4802 | 59.9813 | 6.9
48.2295 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.2157 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2078 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2253 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 48.2517 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2424 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2148 | 30.4946 | 60.0169 | 23.54 | 48.2251 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2173 | 17.3793 | 59.9644 | 11.31 | 48.2432 | 14.4802 | 59.9813 | 6.9
48.2378 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.2241 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2161 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2338 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 48.2603 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2507 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2234 | 30.4946 | 60.0169 | 23.54 | 48.2334 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2256 | 17.3809 | 59.9644 | 11.31 | 48.2515 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.2462 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 48.2324 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2245 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2421 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 48.2686 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2593 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2317 | 30.4946 | 60.0169 | 23.54 | 48.2417 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2339 | 17.3809 | 59.9644 | 11.31 | 48.2598 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.2545 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2407 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2328 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2504 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 48.2769 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2676 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.24 | 30.4946 | 60.0169 | 23.54 | 48.25 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2424 | 17.3819 | 59.9644 | 11.31 | 48.2681 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.2628 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2491 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2411 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2588 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 48.2852 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2759 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2483 | 30.4946 | 60.0169 | 23.54 | 48.2583 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2507 | 17.3819 | 59.9644 | 11.31 | 48.2764 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.2712 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2574 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2495 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2671 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 48.2935 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2842 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2566 | 30.4946 | 60.0181 | 23.54 | 48.2668 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.259 | 17.3842 | 59.9644 | 11.31 | 48.2847 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.2795 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2657 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2578 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2754 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 48.3018 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.2925 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2649 | 30.4946 | 60.0181 | 23.54 | 48.2751 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2673 | 17.3842 | 59.9644 | 11.31 | 48.293 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.2878 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2741 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2661 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2837 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 48.3101 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3008 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2732 | 30.4163 | 60.0181 | 23.54 | 48.2834 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2756 | 17.3858 | 59.9644 | 11.31 | 48.3013 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.2962 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2824 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 48.2744 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.2921 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 48.3186 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3093 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.2815 | 30.4163 | 60.0181 | 23.54 | 48.2917 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2839 | 17.3858 | 59.9644 | 11.31 | 48.3096 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3045 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2907 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 48.2828 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 48.3004 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 48.3269 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3176 | 29.9695 | 59.9579 | 23.54 | 48.29 | 30.4163 | 60.0181 | 23.54 | 48.3 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.2925 | 17.3868 | 59.9672 | 11.31 | 48.3179 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3128 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.2991 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 48.2911 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3087 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 48.3352 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3259 | 29.9742 | 59.9575 | 23.54 | 48.2983 | 30.4163 | 60.0181 | 23.54 | 48.3083 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.3008 | 17.3868 | 59.9672 | 11.31 | 48.3262 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3212 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.3074 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 48.2994 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3171 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 48.3435 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3342 | 29.9742 | 59.9575 | 23.54 | 48.3066 | 30.4183 | 60.0181 | 23.54 | 48.3167 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.3091 | 17.3846 | 59.9672 | 11.31 | 48.3345 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3295 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.3157 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 48.3078 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3254 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 48.3518 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3425 | 29.9742 | 59.9575 | 23.54 | 48.3149 | 30.4183 | 60.0181 | 23.54 | 48.3252 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.3174 | 17.3846 | 59.9672 | 11.31 | 48.3428 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3378 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.3241 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 48.3161 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3337 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 48.3601 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3508 | 29.9742 | 59.9575 | 23.54 | 48.3232 | 30.4183 | 60.0181 | 23.54 | 48.3335 | 18.1603 | 59.9826 | 11.31 | 48.3257 | 17.3862 | 59.9672 | 11.31 | 48.3516 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3462 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 48.3324 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 48.3244 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3422 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 48.3684 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3591 | 29.9742 | 59.9575 | 23.54 | 48.3315 | 30.4183 | 60.0181 | 23.54 | 48.3418 | 18.1655 | 59.9826 | 11.31 | 48.334 | 17.3862 | 59.9672 | 11.31 | 48.3599 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3545 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.3407 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3328 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3505 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 48.3767 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3677 | 29.9742 | 59.9575 | 23.54 | 48.3398 | 30.3374 | 60.0181 | 23.54 | 48.3501 | 18.1655 | 59.9826 | 11.31 | 48.3423 | 17.3862 | 59.9672 | 11.31 | 48.3682 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3628 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.3491 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3411 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3588 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 48.3853 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.376 | 29.9679 | 59.9575 | 23.54 | 48.3481 | 30.3374 | 60.0181 | 23.54 | 48.3584 | 18.1691 | 59.9826 | 11.31 | 48.3508 | 17.3862 | 59.9672 | 11.31 | 48.3765 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3712 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.3574 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3494 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 48.3671 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 48.3936 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3843 | 29.9679 | 59.9575 | 23.54 | 48.3567 | 30.3374 | 60.0181 | 23.54 | 48.3667 | 18.1691 | 59.9826 | 11.31 | 48.3591 | 17.3872 | 59.9672 | 11.31 | 48.3848 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3795 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.3657 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3578 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.3755 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4019 | 44.8934 | 59.9935 | 35.77 | 48.3926 | 29.9679 | 59.9575 | 23.54 | 48.365 | 30.3374 | 60.0181 | 23.54 | 48.375 | 18.1691 | 59.9826 | 11.31 | 48.3674 | 17.3872 | 59.9672 | 11.31 | 48.3931 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3878 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.3741 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3661 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.3838 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4102 | 44.8817 | 59.9935 | 35.77 | 48.4009 | 29.9679 | 59.9575 | 23.54 | 48.3733 | 30.3554 | 60.0181 | 23.54 | 48.3835 | 18.1691 | 59.9826 | 11.31 | 48.3757 | 17.3872 | 59.9672 | 11.31 | 48.4014 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.3961 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.3824 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3744 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.3921 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4185 | 44.8817 | 59.9935 | 35.77 | 48.4092 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.3816 | 30.3554 | 60.0181 | 23.54 | 48.3918 | 18.1691 | 59.9826 | 11.31 | 48.384 | 17.3872 | 59.9672 | 11.31 | 48.4097 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4045 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.3907 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3827 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.4005 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4268 | 44.8676 | 59.9935 | 35.77 | 48.4177 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.3899 | 30.3656 | 60.0181 | 23.54 | 48.4001 | 18.1691 | 59.9826 | 11.31 | 48.3923 | 17.3149 | 59.9672 | 11.31 | 48.418 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4128 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.399 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 48.3911 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.4088 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4351 | 44.8676 | 59.9935 | 35.77 | 48.426 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.3982 | 30.3656 | 60.0181 | 23.54 | 48.4084 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4009 | 17.3149 | 59.9672 | 11.31 | 48.4263 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4211 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.4074 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.3994 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.4171 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4436 | 44.8676 | 59.9935 | 35.77 | 48.4343 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4065 | 30.3742 | 60.0181 | 23.54 | 48.4167 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4092 | 17.3149 | 59.9672 | 11.31 | 48.4346 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4295 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 48.4157 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.4077 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.4255 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4519 | 44.8676 | 59.9935 | 35.77 | 48.4426 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4148 | 30.3742 | 60.0181 | 23.54 | 48.425 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4175 | 17.3149 | 59.9672 | 11.31 | 48.4429 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4378 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.424 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.416 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 48.4338 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 48.4602 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.4509 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4233 | 30.3742 | 60.0181 | 23.54 | 48.4333 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4258 | 17.3159 | 59.9672 | 11.31 | 48.4512 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4461 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.4324 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.4244 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.4421 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 48.4685 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.4592 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4316 | 30.3742 | 60.0181 | 23.54 | 48.4419 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4341 | 17.3159 | 59.9672 | 11.31 | 48.46 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4545 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.4407 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.4327 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.4506 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 48.4768 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.4675 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4399 | 30.2506 | 60.0181 | 23.54 | 48.4502 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4424 | 17.3177 | 59.9672 | 11.31 | 48.4683 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4628 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.449 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.441 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.4589 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 48.4851 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.4761 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4482 | 30.2506 | 60.0181 | 23.54 | 48.4585 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4507 | 17.3177 | 59.9672 | 11.31 | 48.4766 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4711 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.4574 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.4494 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.4672 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 48.4934 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.4844 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4565 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.4668 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4592 | 17.32 | 59.9672 | 11.31 | 48.4849 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4795 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.4657 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 48.4577 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.4755 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.502 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.4927 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4648 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.4751 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4675 | 17.32 | 59.9672 | 11.31 | 48.4932 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4878 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.474 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.466 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.4839 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5103 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.501 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4731 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.4834 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4758 | 17.32 | 59.9672 | 11.31 | 48.5015 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.4961 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.4824 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.4744 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.4922 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5186 | 44.8467 | 59.9935 | 35.77 | 48.5093 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4814 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.4917 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4841 | 17.32 | 59.9672 | 11.31 | 48.5098 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5045 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.4907 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.4827 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.5005 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5269 | 44.8467 | 59.9923 | 35.77 | 48.5176 | 29.9638 | 59.9575 | 23.54 | 48.4897 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.5002 | 18.1691 | 59.9834 | 11.31 | 48.4924 | 17.3171 | 59.9703 | 11.31 | 48.5181 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5128 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 48.499 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.491 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.5089 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5352 | 44.8467 | 59.9923 | 35.77 | 48.5261 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.4983 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.5085 | 18.1719 | 59.9834 | 11.31 | 48.5007 | 17.3171 | 59.9703 | 11.31 | 48.5264 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5211 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 48.5074 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.4994 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 48.5172 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5435 | 44.8467 | 59.9923 | 35.77 | 48.5344 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5066 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.5168 | 18.1719 | 59.9834 | 11.31 | 48.509 | 17.316 | 59.9703 | 11.31 | 48.5347 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5295 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 48.5157 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.5077 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5255 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5518 | 44.8467 | 59.9923 | 35.77 | 48.5427 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5149 | 30.2506 | 60.0186 | 23.54 | 48.5251 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5176 | 17.316 | 59.9703 | 11.31 | 48.543 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5378 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 48.524 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.516 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5339 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5603 | 44.8291 | 59.9923 | 35.77 | 48.551 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5232 | 30.2584 | 60.0186 | 23.54 | 48.5334 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5259 | 17.316 | 59.9703 | 11.31 | 48.5513 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5461 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 48.5323 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.5244 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5422 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5686 | 44.8291 | 59.9923 | 35.77 | 48.5593 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5315 | 30.2584 | 60.0186 | 23.54 | 48.5417 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5342 | 17.316 | 59.9703 | 11.31 | 48.5596 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5544 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.5407 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.5327 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5505 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5769 | 44.8291 | 59.9923 | 35.77 | 48.5676 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5398 | 30.2576 | 60.0186 | 23.54 | 48.55 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5425 | 17.2976 | 59.9703 | 11.31 | 48.5679 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5628 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.549 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.541 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5588 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5852 | 44.8291 | 59.9923 | 35.77 | 48.5762 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5481 | 30.2576 | 60.0186 | 23.54 | 48.5586 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5508 | 17.2976 | 59.9703 | 11.31 | 48.5767 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5711 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.5573 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.5493 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5673 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.5935 | 44.8186 | 59.9923 | 35.77 | 48.5845 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5564 | 30.2576 | 60.0186 | 23.54 | 48.5669 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5591 | 17.305 | 59.9703 | 11.31 | 48.585 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5794 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.5657 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 48.5577 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5756 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.6018 | 44.8186 | 59.9923 | 35.77 | 48.5928 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5649 | 30.2576 | 60.0186 | 23.54 | 48.5752 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5676 | 17.305 | 59.9703 | 11.31 | 48.5933 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5878 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.574 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 48.566 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5839 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.6101 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.6011 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5732 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.5835 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5759 | 17.3032 | 59.9703 | 11.31 | 48.6016 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.5961 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.5823 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 48.5743 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.5923 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.6184 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.6094 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5815 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.5918 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5842 | 17.3032 | 59.9703 | 11.31 | 48.6099 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6044 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.5907 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 48.5827 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6006 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.627 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.6177 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5898 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.6001 | 18.1735 | 59.9834 | 11.31 | 48.5925 | 17.3032 | 59.9703 | 11.31 | 48.6182 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6128 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.599 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 48.591 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6089 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.6353 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.626 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.5981 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.6084 | 18.1735 | 59.9842 | 11.31 | 48.6008 | 17.3032 | 59.9703 | 11.31 | 48.6265 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6211 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.6073 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 48.5993 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6173 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 48.6436 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.6345 | 29.9638 | 59.9567 | 23.54 | 48.6064 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.6169 | 18.1735 | 59.9842 | 11.31 | 48.6091 | 17.1584 | 59.9703 | 11.31 | 48.6348 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6294 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.6157 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 48.6076 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6256 | 20.2426 | 59.9687 | 13.31 | 48.6519 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.6428 | 29.9586 | 59.9567 | 23.54 | 48.6147 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.6252 | 18.1735 | 59.9842 | 11.31 | 48.6174 | 17.1584 | 59.9703 | 11.31 | 48.6431 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6378 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.624 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 48.616 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6339 | 20.2426 | 59.9687 | 13.31 | 48.6602 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.6511 | 29.9586 | 59.9567 | 23.54 | 48.623 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.6335 | 18.1735 | 59.9842 | 11.31 | 48.626 | 17.1609 | 59.9703 | 11.31 | 48.6514 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6461 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 48.6323 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 48.6243 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6422 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 48.6685 | 44.8111 | 59.9923 | 35.77 | 48.6594 | 29.9586 | 59.9567 | 23.54 | 48.6316 | 30.2599 | 60.0186 | 23.54 | 48.6418 | 18.1735 | 59.9842 | 11.31 | 48.6343 | 17.1609 | 59.9703 | 11.31 | 48.6597 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6544 | 49.5102 | 60.013 | 43.77 | 48.6407 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 48.6326 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6506 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 48.6768 | 44.7561 | 59.9923 | 35.77 | 48.6677 | 29.9586 | 59.9567 | 23.54 | 48.6399 | 30.2575 | 60.0186 | 23.54 | 48.6501 | 18.1735 | 59.9842 | 11.31 | 48.6426 | 17.1609 | 59.9703 | 11.31 | 48.668 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6628 | 49.5102 | 60.013 | 43.77 | 48.649 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 48.641 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6589 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 48.6853 | 44.7561 | 59.9923 | 35.77 | 48.676 | 29.9586 | 59.9567 | 23.54 | 48.6482 | 30.2575 | 60.0186 | 23.54 | 48.6584 | 18.0975 | 59.9842 | 11.31 | 48.6509 | 17.1609 | 59.9703 | 11.31 | 48.6763 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6711 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.6573 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 48.6493 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6672 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 48.6936 | 44.7561 | 59.9923 | 35.77 | 48.6846 | 29.9586 | 59.9567 | 23.54 | 48.6565 | 30.262 | 60.0198 | 23.54 | 48.6667 | 18.0975 | 59.9842 | 11.31 | 48.6592 | 17.1711 | 59.9703 | 11.31 | 48.6846 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6794 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.6657 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 48.6576 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6757 | 20.265 | 59.97 | 13.31 | 48.7019 | 44.7561 | 59.9923 | 35.77 | 48.6929 | 29.9483 | 59.9567 | 23.54 | 48.6648 | 30.262 | 60.0198 | 23.54 | 48.6753 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.6675 | 17.1711 | 59.9703 | 11.31 | 48.6934 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6878 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.674 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 48.666 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.684 | 20.265 | 59.97 | 13.31 | 48.7102 | 44.736 | 59.9923 | 35.77 | 48.7012 | 29.9483 | 59.9567 | 23.54 | 48.6731 | 30.262 | 60.0198 | 23.54 | 48.6836 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.6758 | 17.1711 | 59.9703 | 11.31 | 48.7017 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.6961 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.6823 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 48.6743 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.6923 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7185 | 44.736 | 59.9923 | 35.77 | 48.7095 | 29.9483 | 59.9567 | 23.54 | 48.6814 | 30.262 | 60.0198 | 23.54 | 48.6919 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.6843 | 17.1711 | 59.9703 | 11.31 | 48.71 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7044 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.6907 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 48.6826 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7007 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7268 | 44.7199 | 59.9903 | 35.77 | 48.7178 | 29.9483 | 59.9567 | 23.54 | 48.6897 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7002 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.6926 | 17.1697 | 59.973 | 11.31 | 48.7183 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7127 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.699 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 48.6909 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.709 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7351 | 44.7199 | 59.9903 | 35.77 | 48.7261 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.6982 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7085 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.7009 | 17.1697 | 59.973 | 11.31 | 48.7266 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7211 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.7073 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 48.6993 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7173 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7437 | 44.7199 | 59.9903 | 35.77 | 48.7346 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7065 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7168 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.7092 | 17.1697 | 59.973 | 11.31 | 48.7349 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7294 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.7157 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 48.7076 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7256 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.752 | 44.7199 | 59.9903 | 35.77 | 48.7429 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7148 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7251 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.7175 | 17.1697 | 59.973 | 11.31 | 48.7432 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7377 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.724 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 48.7159 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.734 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7603 | 44.7199 | 59.9903 | 35.77 | 48.7512 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7231 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7336 | 17.9359 | 59.9842 | 11.31 | 48.7258 | 17.1723 | 59.973 | 11.31 | 48.7515 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7461 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 48.7323 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 48.7243 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7423 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7686 | 44.7199 | 59.9903 | 35.77 | 48.7595 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7314 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7419 | 17.9417 | 59.9842 | 11.31 | 48.7344 | 17.1723 | 59.973 | 11.31 | 48.7598 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7544 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.7406 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 48.7326 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7506 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7769 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.7678 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7397 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7502 | 17.9417 | 59.9842 | 11.31 | 48.7427 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.7681 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7627 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.749 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 48.7409 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.759 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7852 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.7761 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.748 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7585 | 17.9417 | 59.9842 | 11.31 | 48.751 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.7764 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7711 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.7573 | 50.2677 | 60.0131 | 43.77 | 48.7493 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7673 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 48.7935 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.7847 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7563 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7668 | 17.9417 | 59.9842 | 11.31 | 48.7593 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.7847 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7794 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.7656 | 50.2677 | 60.0131 | 43.77 | 48.7576 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7756 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 48.802 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.793 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7649 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7751 | 17.9417 | 59.9841 | 11.31 | 48.7676 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.793 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7877 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.774 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 48.7659 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7841 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 48.8103 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.8013 | 29.9097 | 59.9563 | 23.54 | 48.7732 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.7834 | 17.9417 | 59.9841 | 11.31 | 48.7759 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.8013 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.7961 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.7823 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 48.7743 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.7924 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 48.8186 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.8096 | 29.8225 | 59.9563 | 23.54 | 48.7815 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.792 | 17.9417 | 59.9841 | 11.31 | 48.7842 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.8101 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8044 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.7906 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 48.7826 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8007 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 48.8269 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.8179 | 29.8225 | 59.9563 | 23.54 | 48.7898 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.8003 | 17.9417 | 59.9841 | 11.31 | 48.7927 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.8184 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8127 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.799 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 48.7909 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.809 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 48.8352 | 44.7027 | 59.9903 | 35.77 | 48.8262 | 29.8174 | 59.9563 | 23.54 | 48.7981 | 30.2664 | 60.0198 | 23.54 | 48.8086 | 17.9417 | 59.9853 | 11.31 | 48.801 | 17.1761 | 59.973 | 11.31 | 48.8267 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8211 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.8073 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 48.7993 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8174 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 48.8435 | 44.6951 | 59.9903 | 35.77 | 48.8345 | 29.8174 | 59.9563 | 23.54 | 48.8064 | 30.275 | 60.0198 | 23.54 | 48.8169 | 17.9417 | 59.9853 | 11.31 | 48.8093 | 17.1804 | 59.973 | 11.31 | 48.835 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8294 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 48.8156 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 48.8076 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8257 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 48.8518 | 44.6951 | 59.9903 | 35.77 | 48.843 | 29.8174 | 59.9563 | 23.54 | 48.8147 | 30.275 | 60.0198 | 23.54 | 48.8252 | 17.9417 | 59.9853 | 11.31 | 48.8176 | 17.1804 | 59.973 | 11.31 | 48.8433 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8377 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 48.824 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 48.8159 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.834 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 48.8601 | 44.6789 | 59.9903 | 35.77 | 48.8513 | 29.8174 | 59.9563 | 23.54 | 48.823 | 30.275 | 60.0198 | 23.54 | 48.8335 | 17.9417 | 59.9853 | 11.31 | 48.8259 | 17.1868 | 59.973 | 11.31 | 48.8516 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.846 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 48.8323 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 48.8242 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8424 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 48.8687 | 44.6789 | 59.9903 | 35.77 | 48.8596 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.8315 | 30.275 | 60.0198 | 23.54 | 48.8418 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.8342 | 17.1868 | 59.973 | 11.31 | 48.8599 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8544 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 48.8406 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8326 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8507 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 48.877 | 44.676 | 59.9903 | 35.77 | 48.8679 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.8398 | 30.2829 | 60.0198 | 23.54 | 48.8501 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.8425 | 17.1868 | 59.973 | 11.31 | 48.8682 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8627 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 48.849 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8409 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.859 | 20.3405 | 59.97 | 13.31 | 48.8853 | 44.676 | 59.9903 | 35.77 | 48.8762 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.8481 | 30.2829 | 60.0198 | 23.54 | 48.8586 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.8511 | 17.1868 | 59.973 | 11.31 | 48.8765 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.871 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.8573 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8492 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8674 | 20.3405 | 59.97 | 13.31 | 48.8936 | 44.676 | 59.9903 | 35.77 | 48.8845 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.8564 | 30.2829 | 60.0207 | 23.54 | 48.8669 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.8594 | 17.1868 | 59.973 | 11.31 | 48.8848 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8794 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.8656 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8576 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8757 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 48.9019 | 44.676 | 59.9903 | 35.77 | 48.8931 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.8647 | 30.2829 | 60.0207 | 23.54 | 48.8752 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.8677 | 17.1868 | 59.973 | 11.31 | 48.8931 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.8877 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.8739 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8659 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.884 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 48.9102 | 44.676 | 59.9903 | 35.77 | 48.9014 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.873 | 30.2829 | 60.0207 | 23.54 | 48.8835 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.876 | 17.1829 | 59.973 | 11.31 | 48.9014 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.896 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.8823 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8742 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.8925 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 48.9185 | 44.676 | 59.9903 | 35.77 | 48.9097 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.8813 | 30.2829 | 60.0207 | 23.54 | 48.8918 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.8843 | 17.1829 | 59.973 | 11.31 | 48.9097 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9044 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.8906 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8825 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9008 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 48.927 | 44.666 | 59.9879 | 35.77 | 48.918 | 29.8144 | 59.9563 | 23.54 | 48.8896 | 30.2829 | 60.0207 | 23.54 | 48.9001 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.8926 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.918 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9127 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.8989 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8909 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9091 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 48.9353 | 44.666 | 59.9879 | 35.77 | 48.9263 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.8979 | 30.2829 | 60.0207 | 23.54 | 48.9084 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9011 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9268 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.921 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.9073 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.8992 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9174 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 48.9436 | 44.666 | 59.9879 | 35.77 | 48.9346 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9065 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.917 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9094 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9351 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9294 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 48.9156 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.9075 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9258 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 48.9519 | 44.666 | 59.9879 | 35.77 | 48.9431 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9148 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9253 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9177 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9434 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9377 | 49.4286 | 60.015 | 43.77 | 48.9239 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.9159 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9341 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 48.9602 | 44.666 | 59.9879 | 35.77 | 48.9514 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9231 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9336 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.926 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9517 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.946 | 49.4286 | 60.015 | 43.77 | 48.9323 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.9242 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9424 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 48.9685 | 44.666 | 59.9879 | 35.77 | 48.9597 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9314 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9419 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9343 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.96 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9544 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9406 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.9325 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9508 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 48.9768 | 44.6874 | 59.9879 | 35.77 | 48.968 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9397 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9502 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9426 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9683 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9627 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9489 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.9409 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9591 | 20.1473 | 59.9716 | 13.31 | 48.9854 | 44.6874 | 59.9879 | 35.77 | 48.9763 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.948 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9585 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9509 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9766 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.971 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9573 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.9492 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9674 | 20.1473 | 59.9716 | 13.31 | 48.9937 | 44.6997 | 59.9879 | 35.77 | 48.9846 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9563 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9668 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9595 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9849 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9793 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9656 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 48.9575 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9757 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 49.002 | 44.6997 | 59.9879 | 35.77 | 48.9929 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9646 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9753 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9678 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 48.9932 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.9877 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9739 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 48.9659 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9841 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 49.0103 | 44.6997 | 59.9879 | 35.77 | 49.0015 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9731 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9836 | 17.9374 | 59.9853 | 11.31 | 48.9761 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 49.0015 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
48.996 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9823 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 48.9742 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 48.9924 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 49.0186 | 44.6997 | 59.9879 | 35.77 | 49.0098 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9814 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 48.9919 | 17.9396 | 59.9853 | 11.31 | 48.9844 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 49.0098 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
49.0043 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9906 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 48.9825 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0007 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 49.0269 | 44.6944 | 59.9879 | 35.77 | 49.0181 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.9897 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 49.0002 | 17.9396 | 59.9853 | 11.31 | 48.9927 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 49.0181 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
49.0127 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 48.9989 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 48.9908 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0092 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.0352 | 44.6944 | 59.9879 | 35.77 | 49.0264 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 48.998 | 30.2851 | 60.0207 | 23.54 | 49.0085 | 17.9392 | 59.9857 | 11.31 | 49.001 | 17.1771 | 59.9758 | 11.31 | 49.0264 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
49.021 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0072 | 50.3089 | 60.0154 | 43.77 | 48.9992 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0175 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.0437 | 44.6944 | 59.9879 | 35.77 | 49.0347 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 49.0063 | 30.1819 | 60.0207 | 23.54 | 49.0168 | 17.9392 | 59.9857 | 11.31 | 49.0093 | 17.1102 | 59.9758 | 11.31 | 49.0347 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
49.0293 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0156 | 50.3089 | 60.0154 | 43.77 | 49.0075 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0258 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.052 | 44.6944 | 59.9879 | 35.77 | 49.043 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 49.0146 | 30.1819 | 60.0207 | 23.54 | 49.0251 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0178 | 17.1102 | 59.9758 | 11.31 | 49.0435 | 14.4802 | 59.9816 | 6.9
49.0377 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0239 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 49.0158 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0342 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.0603 | 44.6746 | 59.9879 | 35.77 | 49.0515 | 29.8144 | 59.9555 | 23.54 | 49.0229 | 30.1819 | 60.0207 | 23.54 | 49.0337 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0261 | 17.1119 | 59.9758 | 11.31 | 49.0518 | 14.4831 | 59.9816 | 6.9
49.046 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0322 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 49.0242 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0425 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.0686 | 44.6746 | 59.9879 | 35.77 | 49.0598 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.0312 | 30.1819 | 60.0207 | 23.54 | 49.042 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0344 | 17.1119 | 59.9758 | 11.31 | 49.0601 | 14.4831 | 59.9816 | 6.9
49.0543 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0406 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 49.0325 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0508 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.0769 | 44.6746 | 59.9879 | 35.77 | 49.0681 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.0398 | 30.1819 | 60.0207 | 23.54 | 49.0503 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0427 | 17.1119 | 59.9758 | 11.31 | 49.0684 | 14.4853 | 59.9816 | 6.9
49.0627 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0489 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 49.0408 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0591 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.0852 | 44.6746 | 59.9879 | 35.77 | 49.0764 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.0481 | 30.1819 | 60.0207 | 23.54 | 49.0586 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.051 | 17.1119 | 59.9758 | 11.31 | 49.0767 | 14.4853 | 59.9816 | 6.9
49.071 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0572 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 49.0492 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0675 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 49.0935 | 44.6723 | 59.9879 | 35.77 | 49.0847 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.0564 | 30.1819 | 60.0211 | 23.54 | 49.0669 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0593 | 17.0375 | 59.9758 | 11.31 | 49.085 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.0793 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0656 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 49.0575 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0758 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.1021 | 44.6723 | 59.9879 | 35.77 | 49.093 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.0647 | 30.1819 | 60.0211 | 23.54 | 49.0752 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0676 | 17.0375 | 59.9758 | 11.31 | 49.0933 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.0877 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0739 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 49.0658 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0841 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.1104 | 44.6679 | 59.9879 | 35.77 | 49.1016 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.073 | 30.1819 | 60.0211 | 23.54 | 49.0835 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0762 | 17.0375 | 59.9758 | 11.31 | 49.1016 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.096 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0822 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 49.0742 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.0925 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.1187 | 44.6679 | 59.9879 | 35.77 | 49.1099 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.0813 | 30.1819 | 60.0211 | 23.54 | 49.092 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0845 | 17.0375 | 59.9758 | 11.31 | 49.1099 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1043 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0906 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 49.0825 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.1008 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.127 | 44.6679 | 59.9859 | 35.77 | 49.1182 | 29.8119 | 59.9555 | 23.54 | 49.0896 | 30.1811 | 60.0211 | 23.54 | 49.1003 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.0928 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1182 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1126 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.0989 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 49.0908 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.1091 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.1353 | 44.6679 | 59.9859 | 35.77 | 49.1265 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.0979 | 30.1811 | 60.0211 | 23.54 | 49.1086 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1011 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1265 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.121 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.1072 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 49.0992 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.1176 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.1436 | 44.6679 | 59.9859 | 35.77 | 49.1348 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1064 | 30.1833 | 60.0211 | 23.54 | 49.1169 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1094 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1348 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1293 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.1156 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 49.1075 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.1259 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.1519 | 44.6679 | 59.9859 | 35.77 | 49.1431 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1147 | 30.1833 | 60.0211 | 23.54 | 49.1252 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1177 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1431 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1376 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.1239 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1158 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 49.1342 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 49.1604 | 44.6679 | 59.9859 | 35.77 | 49.1514 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.123 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.1335 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.126 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1514 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.146 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 49.1322 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1241 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 49.1425 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 49.1687 | 44.6679 | 59.9859 | 35.77 | 49.1599 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1313 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.1418 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1345 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1602 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1543 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1405 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1324 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 49.1509 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 49.177 | 44.6608 | 59.9859 | 35.77 | 49.1682 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1396 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.1504 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1428 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1685 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1626 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1489 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1408 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 49.1592 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 49.1853 | 44.6608 | 59.9859 | 35.77 | 49.1765 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1479 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.1587 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1511 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1768 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.171 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1572 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1491 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 49.1675 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 49.1936 | 44.6608 | 59.9859 | 35.77 | 49.1848 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1562 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.167 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1594 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1851 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1793 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1655 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1574 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 49.1759 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 49.2019 | 44.6608 | 59.9859 | 35.77 | 49.1931 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1646 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.1753 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1677 | 17.0414 | 59.977 | 11.31 | 49.1934 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.1876 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1739 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1658 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 49.1842 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 49.2102 | 44.6442 | 59.9859 | 35.77 | 49.2014 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1729 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.1836 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.176 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2017 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.196 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1822 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1741 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 49.1925 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 49.2188 | 44.6442 | 59.9859 | 35.77 | 49.21 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1814 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.1919 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1843 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.21 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.2043 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1905 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1824 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 49.2009 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 49.2271 | 44.6442 | 59.9859 | 35.77 | 49.2183 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.1897 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.2002 | 17.9421 | 59.9857 | 11.31 | 49.1929 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2183 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.2126 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.1989 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 49.1908 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 49.2092 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 49.2354 | 44.6442 | 59.9859 | 35.77 | 49.2266 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.198 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.2087 | 17.9421 | 59.9865 | 11.31 | 49.2012 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2266 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.2209 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2072 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.1991 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 49.2175 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 49.2437 | 44.6442 | 59.9859 | 35.77 | 49.2349 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.2063 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.217 | 17.9421 | 59.9865 | 11.31 | 49.2095 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2349 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.2293 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2155 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2074 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 49.2258 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 49.252 | 44.6442 | 59.9859 | 35.77 | 49.2432 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.2146 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.2253 | 17.9421 | 59.9865 | 11.31 | 49.2178 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2432 | 14.4856 | 59.9816 | 6.9
49.2376 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2239 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2158 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 49.2343 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 49.2603 | 44.6284 | 59.9859 | 35.77 | 49.2515 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.2229 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.2336 | 17.9421 | 59.9865 | 11.31 | 49.2261 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2515 | 14.4856 | 59.982 | 6.9
49.2459 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2322 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2241 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 49.2426 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 49.2686 | 44.6284 | 59.9859 | 35.77 | 49.26 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.2312 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.2419 | 17.9421 | 59.9865 | 11.31 | 49.2344 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2598 | 14.4856 | 59.982 | 6.9
49.2543 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2405 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2324 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 49.2509 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 49.2771 | 44.6414 | 59.9859 | 35.77 | 49.2683 | 29.8119 | 59.9548 | 23.54 | 49.2395 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.2502 | 17.9421 | 59.9865 | 11.31 | 49.2429 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2681 | 14.4856 | 59.982 | 6.9
49.2626 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2489 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2408 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 49.2593 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 49.2854 | 44.6414 | 59.9859 | 35.77 | 49.2766 | 29.8232 | 59.9548 | 23.54 | 49.248 | 30.1822 | 60.0211 | 23.54 | 49.2585 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.2512 | 17.0433 | 59.977 | 11.31 | 49.2769 | 14.4856 | 59.982 | 6.9
49.2709 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2572 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2491 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 49.2676 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 49.2937 | 44.6196 | 59.9859 | 35.77 | 49.2849 | 29.8232 | 59.9548 | 23.54 | 49.2563 | 30.1822 | 60.0219 | 23.54 | 49.2671 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.2595 | 17.0445 | 59.977 | 11.31 | 49.2852 | 14.4856 | 59.982 | 6.9
49.2793 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2655 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2574 | 39.2738 | 60.0218 | 31.54 | 49.2759 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 49.302 | 44.6196 | 59.9859 | 35.77 | 49.2932 | 29.827 | 59.9548 | 23.54 | 49.2646 | 30.1822 | 60.0219 | 23.54 | 49.2754 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.2678 | 17.0445 | 59.977 | 11.31 | 49.2935 | 14.4856 | 59.982 | 6.9
49.2876 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2738 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2657 | 39.2738 | 60.0218 | 31.54 | 49.2843 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 49.3103 | 44.6196 | 59.9859 | 35.77 | 49.3015 | 29.827 | 59.9548 | 23.54 | 49.2729 | 30.1822 | 60.0219 | 23.54 | 49.2837 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.2761 | 17.0429 | 59.977 | 11.31 | 49.3018 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.2959 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 49.2822 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2741 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 49.2926 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 49.3186 | 44.6196 | 59.9859 | 35.77 | 49.3098 | 29.827 | 59.9548 | 23.54 | 49.2812 | 30.1822 | 60.0219 | 23.54 | 49.292 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.2844 | 17.0429 | 59.977 | 11.31 | 49.3101 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3043 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.2905 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2824 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 49.3009 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 49.3269 | 44.6196 | 59.984 | 35.77 | 49.3184 | 29.827 | 59.9548 | 23.54 | 49.2896 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3003 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.2927 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3184 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3126 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.2988 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2907 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 49.3092 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 49.3352 | 44.6196 | 59.984 | 35.77 | 49.3267 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.2979 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3086 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3013 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3267 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3209 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.3072 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.2991 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 49.3176 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 49.3438 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.335 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3062 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3169 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3096 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.335 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3292 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.3155 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.3074 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.3259 | 20.27 | 59.9745 | 13.31 | 49.3521 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.3433 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3147 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3254 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3179 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3433 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3376 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.3238 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.3157 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.3342 | 20.27 | 59.9745 | 13.31 | 49.3604 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.3516 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.323 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3337 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3262 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3516 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3459 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.3322 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.3241 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.3427 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 49.3687 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.3599 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3313 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.342 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3345 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3599 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3542 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3405 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.3324 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.351 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 49.377 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.3684 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3396 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3503 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3428 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3682 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3626 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3488 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.3407 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.3593 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 49.3853 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.3767 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3479 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3586 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3511 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3765 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3709 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3571 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.3491 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.3676 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 49.3936 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.385 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3562 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3669 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3596 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3848 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3792 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3655 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 49.3574 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.376 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 49.4021 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.3933 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3645 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3752 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3679 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.3936 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3876 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3738 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 49.3657 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.3843 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 49.4104 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.4016 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3728 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3838 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3762 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4019 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.3959 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3821 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 49.3741 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.3926 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 49.4187 | 44.6173 | 59.984 | 35.77 | 49.4099 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3813 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.3921 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3845 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4102 | 14.4842 | 59.982 | 6.9
49.4042 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3905 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 49.3824 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.401 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 49.427 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4185 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3896 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.4004 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.3928 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4185 | 14.3251 | 59.982 | 6.9
49.4126 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.3988 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 49.3907 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4093 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 49.4353 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4268 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.3979 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.4087 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4011 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4268 | 14.3251 | 59.982 | 6.9
49.4209 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4071 | 50.3156 | 60.0178 | 43.77 | 49.399 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4176 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 49.4436 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4351 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.4062 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.417 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4094 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4351 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4292 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4155 | 50.3156 | 60.0178 | 43.77 | 49.4073 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.426 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 49.4519 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4434 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.4146 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.4253 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.418 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4434 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4375 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4238 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.4157 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4343 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 49.4604 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4517 | 29.827 | 59.9555 | 23.54 | 49.4229 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.4336 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4263 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4517 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4459 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4321 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.424 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4426 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 49.4688 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.46 | 29.8321 | 59.9555 | 23.54 | 49.4312 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.4421 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4346 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.46 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4542 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4405 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.4323 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4509 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 49.4771 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4685 | 29.8321 | 59.9555 | 23.54 | 49.4395 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.4504 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4429 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4683 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4625 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4488 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.4407 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4594 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 49.4854 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4768 | 29.8321 | 59.9555 | 23.54 | 49.4478 | 30.1015 | 60.0219 | 23.54 | 49.4587 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4512 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4766 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4709 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4571 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.449 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4677 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 49.4937 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4851 | 29.8321 | 59.9555 | 23.54 | 49.4563 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.467 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4595 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4849 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4792 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4655 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.4573 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.476 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 49.502 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.4934 | 29.8383 | 59.9555 | 23.54 | 49.4646 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.4753 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4678 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.4932 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4875 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4738 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.4657 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 49.4844 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 49.5103 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.5017 | 29.8383 | 59.9555 | 23.54 | 49.4729 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.4836 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4763 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.5015 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.4959 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4821 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 49.474 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 49.4927 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 49.5188 | 44.6153 | 59.984 | 35.77 | 49.51 | 29.8383 | 59.9555 | 23.54 | 49.4812 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.4919 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4846 | 17.0382 | 59.9778 | 11.31 | 49.5103 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5042 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4904 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.4823 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 49.501 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 49.5271 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5183 | 29.8383 | 59.9555 | 23.54 | 49.4895 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5005 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.4929 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5186 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5125 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.4988 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.4907 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 49.5093 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 49.5354 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5269 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.4978 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5088 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5012 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5269 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5209 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.5071 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.499 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 49.5177 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 49.5437 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5352 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5061 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5171 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5095 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5352 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5292 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.5154 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.5073 | 39.1859 | 60.0202 | 31.54 | 49.526 | 19.8617 | 59.9762 | 13.31 | 49.552 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5435 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5144 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5254 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5178 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5435 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5375 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.5238 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.5157 | 39.1859 | 60.0202 | 31.54 | 49.5343 | 19.8617 | 59.9762 | 13.31 | 49.5603 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5518 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5229 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5337 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5261 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5518 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5458 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 49.5321 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.524 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.5427 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.5686 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5601 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5312 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.542 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5347 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5601 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5542 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5404 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.5323 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.551 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.5771 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5684 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5396 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5503 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.543 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5684 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5625 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5488 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 49.5406 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.5593 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.5854 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5769 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5479 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5588 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5513 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5767 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5708 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5571 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 49.549 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.5677 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.5938 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5852 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5562 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5671 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5596 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.585 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5792 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5654 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 49.5573 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.576 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.6021 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.5935 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5645 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5754 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5679 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.5933 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5875 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5738 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 49.5656 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.5844 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.6104 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6018 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5728 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.5837 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5762 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.6016 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.5958 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5821 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 49.574 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.5927 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.6187 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6101 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5811 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.592 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.5847 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.6099 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6042 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5904 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 49.5823 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6011 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.627 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6184 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5896 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6003 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.593 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.6182 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6125 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.5988 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 49.5906 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6094 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.6355 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.627 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.5979 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6086 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.6013 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.627 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6208 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6071 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 49.599 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6177 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.6438 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6353 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.6062 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6169 | 17.9417 | 59.9865 | 11.31 | 49.6096 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.6353 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6292 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6154 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 49.6073 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6261 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.6521 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6436 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.6145 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6255 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6179 | 17.0382 | 59.9786 | 11.31 | 49.6436 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6375 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6237 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 49.6156 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6344 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 49.6604 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6519 | 29.8517 | 59.9563 | 23.54 | 49.6228 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6338 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6262 | 17.035 | 59.9786 | 11.31 | 49.6519 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6458 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6321 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 49.624 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6427 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 49.6687 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6602 | 29.8567 | 59.9563 | 23.54 | 49.6311 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6421 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6345 | 17.035 | 59.9786 | 11.31 | 49.6602 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6541 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6404 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 49.6323 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.651 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 49.677 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6685 | 29.8567 | 59.9563 | 23.54 | 49.6394 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6504 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6431 | 17.0324 | 59.9786 | 11.31 | 49.6685 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6625 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6487 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 49.6406 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6594 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 49.6853 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6768 | 29.863 | 59.9563 | 23.54 | 49.6477 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6587 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6514 | 17.0324 | 59.9786 | 11.31 | 49.6768 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6708 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6571 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 49.649 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6677 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 49.6938 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6853 | 29.863 | 59.9563 | 23.54 | 49.6562 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.667 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6597 | 17.0324 | 59.9786 | 11.31 | 49.6851 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6791 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6654 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 49.6573 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.676 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 49.7021 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.6936 | 29.863 | 59.9563 | 23.54 | 49.6646 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6753 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.668 | 17.0324 | 59.9786 | 11.31 | 49.6934 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6875 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6737 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 49.6656 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6844 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 49.7104 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.7019 | 29.863 | 59.9563 | 23.54 | 49.6729 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6838 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6763 | 17.0324 | 59.9786 | 11.31 | 49.7017 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.6958 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6821 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 49.674 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.6927 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 49.7188 | 44.5368 | 59.9827 | 35.77 | 49.7102 | 29.8669 | 59.9563 | 23.54 | 49.6812 | 30.1015 | 60.0215 | 23.54 | 49.6921 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6846 | 17.0324 | 59.9786 | 11.31 | 49.71 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7041 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6904 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 49.6823 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.701 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 49.7271 | 44.5368 | 59.9831 | 35.77 | 49.7185 | 29.8669 | 59.9563 | 23.54 | 49.6895 | 30.1016 | 60.0215 | 23.54 | 49.7004 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.6929 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7183 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7125 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.6987 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 49.6906 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.7095 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7354 | 44.5368 | 59.9831 | 35.77 | 49.7268 | 29.8669 | 59.9571 | 23.54 | 49.6978 | 30.1016 | 60.0215 | 23.54 | 49.7087 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7014 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7266 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7208 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.707 | 50.1428 | 60.0191 | 43.77 | 49.6989 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 49.7178 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7437 | 44.5368 | 59.9831 | 35.77 | 49.7354 | 29.8669 | 59.9571 | 23.54 | 49.7061 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.717 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7097 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7349 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7291 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 49.7154 | 50.1428 | 60.0191 | 43.77 | 49.7072 | 39.1689 | 60.0193 | 31.54 | 49.7261 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7522 | 44.5368 | 59.9831 | 35.77 | 49.7437 | 29.8669 | 59.9571 | 23.54 | 49.7144 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.7253 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.718 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7437 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7375 | 49.1286 | 60.0178 | 43.77 | 49.7237 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7156 | 39.1689 | 60.0193 | 31.54 | 49.7344 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7605 | 44.5464 | 59.9831 | 35.77 | 49.752 | 29.8669 | 59.9571 | 23.54 | 49.7227 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.7336 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7263 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.752 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7458 | 49.1286 | 60.0178 | 43.77 | 49.732 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7239 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.7428 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7688 | 44.5464 | 59.9831 | 35.77 | 49.7603 | 29.8669 | 59.9571 | 23.54 | 49.7312 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.7422 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7346 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7603 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7541 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.7404 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7322 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.7511 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7771 | 44.5618 | 59.9831 | 35.77 | 49.7686 | 29.8669 | 59.9571 | 23.54 | 49.7395 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.7505 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7429 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7686 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7625 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.7487 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7406 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.7594 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7854 | 44.5618 | 59.9831 | 35.77 | 49.7769 | 29.8817 | 59.9571 | 23.54 | 49.7478 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.7588 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7512 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7769 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7708 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.757 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7489 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.7678 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 49.7937 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.7854 | 29.8817 | 59.9571 | 23.54 | 49.7561 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.7671 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7598 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7852 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7791 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.7654 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7572 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.7761 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.802 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.7937 | 29.8817 | 59.9571 | 23.54 | 49.7644 | 29.9819 | 60.0214 | 23.54 | 49.7754 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7681 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.7935 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7874 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.7737 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7656 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.7844 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8105 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.802 | 29.8817 | 59.9571 | 23.54 | 49.7727 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.7837 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7764 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.8018 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.7958 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.782 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7739 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.7927 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8188 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8103 | 29.8809 | 59.9571 | 23.54 | 49.781 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.792 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.7847 | 17.036 | 59.9782 | 11.31 | 49.8101 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.8041 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.7904 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7822 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.8011 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8271 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8186 | 29.8809 | 59.9571 | 23.54 | 49.7893 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8005 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.793 | 17.0348 | 59.9782 | 11.31 | 49.8184 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.8124 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.7987 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 49.7906 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.8094 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8354 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8269 | 29.8809 | 59.9571 | 23.54 | 49.7979 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8088 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8013 | 17.0348 | 59.9782 | 11.31 | 49.8267 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.8208 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.807 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 49.7989 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.8177 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8438 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8352 | 29.8809 | 59.9571 | 23.54 | 49.8062 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8171 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8096 | 17.0348 | 59.9782 | 11.31 | 49.835 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.8291 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8154 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 49.8072 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.8262 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8521 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8438 | 29.8627 | 59.9571 | 23.54 | 49.8145 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8254 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8181 | 17.0348 | 59.9782 | 11.31 | 49.8433 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
49.8374 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8237 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 49.8156 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.8345 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8604 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8521 | 29.8627 | 59.9571 | 23.54 | 49.8228 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8337 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8264 | 17.0329 | 59.9782 | 11.31 | 49.8521 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.8458 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.832 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 49.8239 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.8428 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8689 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8604 | 29.8627 | 59.9571 | 23.54 | 49.8311 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.842 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8347 | 17.0329 | 59.9782 | 11.31 | 49.8604 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.8541 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8403 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 49.8322 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 49.8511 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 49.8772 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8687 | 29.8627 | 59.9571 | 23.54 | 49.8394 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8503 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.843 | 17.038 | 59.9782 | 11.31 | 49.8687 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.8624 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8487 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 49.8405 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.8595 | 19.9959 | 59.9775 | 13.31 | 49.8855 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.877 | 29.8579 | 59.9571 | 23.54 | 49.8477 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8589 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8513 | 17.038 | 59.9782 | 11.31 | 49.877 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.8708 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.857 | 50.0995 | 60.0203 | 43.77 | 49.8489 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.8678 | 19.9959 | 59.9775 | 13.31 | 49.8938 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8853 | 29.8579 | 59.9571 | 23.54 | 49.856 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8672 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8596 | 17.038 | 59.9782 | 11.31 | 49.8853 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.8791 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8653 | 50.0995 | 60.0203 | 43.77 | 49.8572 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.8761 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9021 | 44.5694 | 59.9831 | 35.77 | 49.8938 | 29.8579 | 59.9571 | 23.54 | 49.8645 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8755 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8679 | 17.038 | 59.9782 | 11.31 | 49.8936 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.8874 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8737 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 49.8655 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.8845 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9104 | 44.6017 | 59.9831 | 35.77 | 49.9021 | 29.8579 | 59.9571 | 23.54 | 49.8728 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8838 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8765 | 17.038 | 59.9782 | 11.31 | 49.9019 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.8957 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.882 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 49.8739 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.8928 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9187 | 44.6017 | 59.9831 | 35.77 | 49.9104 | 29.8714 | 59.9571 | 23.54 | 49.8811 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.8921 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8848 | 17.038 | 59.9782 | 11.31 | 49.9102 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9041 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8903 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 49.8822 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.9011 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9272 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.9187 | 29.8714 | 59.9571 | 23.54 | 49.8894 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9004 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.8931 | 17.038 | 59.977 | 11.31 | 49.9185 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9124 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.8987 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 49.8905 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.9095 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9355 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.927 | 29.8714 | 59.9587 | 23.54 | 49.8977 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9087 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9014 | 17.038 | 59.977 | 11.31 | 49.9268 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9207 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.907 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 49.8989 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 49.9178 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9438 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.9353 | 29.8714 | 59.9587 | 23.54 | 49.906 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9172 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9097 | 17.038 | 59.977 | 11.31 | 49.9351 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9291 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.9153 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 49.9072 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 49.9261 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9521 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.9438 | 29.8753 | 59.9587 | 23.54 | 49.9143 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9255 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.918 | 17.038 | 59.977 | 11.31 | 49.9434 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9374 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.9236 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 49.9155 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 49.9344 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9604 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.9521 | 29.8753 | 59.9587 | 23.54 | 49.9226 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9338 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9263 | 17.0298 | 59.977 | 11.31 | 49.9517 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9457 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 49.932 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 49.9239 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 49.9429 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9688 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.9604 | 29.73 | 59.9587 | 23.54 | 49.9312 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9421 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9348 | 17.0298 | 59.977 | 11.31 | 49.96 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9541 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.9403 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 49.9322 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 49.9512 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9771 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.9688 | 29.73 | 59.9587 | 23.54 | 49.9395 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9504 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9431 | 17.0298 | 59.977 | 11.31 | 49.9688 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9624 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.9486 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 49.9405 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 49.9595 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9856 | 44.6057 | 59.9847 | 35.77 | 49.9771 | 29.7351 | 59.9587 | 23.54 | 49.9478 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9587 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9514 | 17.0298 | 59.977 | 11.31 | 49.9771 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9707 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.957 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 49.9489 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 49.9679 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 49.9939 | 44.541 | 59.9847 | 35.77 | 49.9854 | 29.7351 | 59.9587 | 23.54 | 49.9561 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.967 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9597 | 17.0298 | 59.977 | 11.31 | 49.9854 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9791 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.9653 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 49.9572 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 49.9762 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0022 | 44.541 | 59.9847 | 35.77 | 49.9937 | 29.7351 | 59.9587 | 23.54 | 49.9644 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9756 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.968 | 17.0298 | 59.977 | 11.31 | 49.9937 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9874 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.9736 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 49.9655 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 49.9845 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0105 | 44.4833 | 59.9847 | 35.77 | 50.0022 | 29.7351 | 59.9587 | 23.54 | 49.9727 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9839 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9763 | 17.0279 | 59.977 | 11.31 | 50.002 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
49.9957 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.982 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 49.9738 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 49.9928 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0188 | 44.4833 | 59.9847 | 35.77 | 50.0105 | 29.7351 | 59.9587 | 23.54 | 49.981 | 29.9818 | 60.0214 | 23.54 | 49.9922 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9849 | 17.0279 | 59.977 | 11.31 | 50.0103 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0041 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.9903 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 49.9822 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0012 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0271 | 44.4544 | 59.9847 | 35.77 | 50.0188 | 29.7351 | 59.9587 | 23.54 | 49.9893 | 29.9797 | 60.0214 | 23.54 | 50.0005 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 49.9932 | 17.0279 | 59.977 | 11.31 | 50.0186 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0124 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 49.9986 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 49.9905 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0095 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0354 | 44.4544 | 59.9847 | 35.77 | 50.0271 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 49.9976 | 29.9797 | 60.0214 | 23.54 | 50.0088 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 50.0015 | 17.0279 | 59.977 | 11.31 | 50.0269 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0207 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 50.0069 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 49.9988 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0178 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0439 | 44.4848 | 59.9847 | 35.77 | 50.0354 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 50.0061 | 29.9797 | 60.0214 | 23.54 | 50.0171 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 50.0098 | 17.0279 | 59.977 | 11.31 | 50.0352 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.029 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 50.0153 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0072 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0262 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0522 | 44.4848 | 59.9847 | 35.77 | 50.0437 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 50.0144 | 29.9797 | 60.0214 | 23.54 | 50.0254 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 50.0181 | 17.0279 | 59.977 | 11.31 | 50.0435 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0374 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0236 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0155 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0345 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0605 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.0522 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 50.0227 | 29.9885 | 60.0214 | 23.54 | 50.0339 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 50.0264 | 17.0253 | 59.977 | 11.31 | 50.0518 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0457 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0319 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0238 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0428 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0688 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.0605 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 50.031 | 29.9885 | 60.0214 | 23.54 | 50.0422 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 50.0347 | 17.0253 | 59.977 | 11.31 | 50.0601 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.054 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0403 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0322 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0511 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0771 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.0688 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 50.0393 | 29.9987 | 60.0214 | 23.54 | 50.0505 | 17.8253 | 59.9865 | 11.31 | 50.0432 | 16.9751 | 59.977 | 11.31 | 50.0684 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0624 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0486 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0405 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0596 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0854 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.0771 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 50.0476 | 29.9987 | 60.0214 | 23.54 | 50.0588 | 17.8218 | 59.9865 | 11.31 | 50.0515 | 16.9751 | 59.977 | 11.31 | 50.0767 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0707 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0569 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0488 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0679 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 50.0938 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.0854 | 29.7348 | 59.9587 | 23.54 | 50.0559 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.0671 | 17.8218 | 59.9865 | 11.31 | 50.0598 | 16.9751 | 59.977 | 11.31 | 50.0854 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.079 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0653 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0572 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0762 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 50.1023 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.0938 | 29.744 | 59.9587 | 23.54 | 50.0642 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.0754 | 17.8218 | 59.9865 | 11.31 | 50.0681 | 16.9751 | 59.977 | 11.31 | 50.0938 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0874 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0736 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0655 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0846 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 50.1106 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.1023 | 29.744 | 59.9587 | 23.54 | 50.0728 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.0837 | 17.8218 | 59.9865 | 11.31 | 50.0764 | 16.9732 | 59.977 | 11.31 | 50.1021 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.0957 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 50.0819 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0738 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.0929 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 50.1189 | 44.5117 | 59.9847 | 35.77 | 50.1106 | 29.6734 | 59.9587 | 23.54 | 50.0811 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.0923 | 17.8189 | 59.9865 | 11.31 | 50.0847 | 16.9732 | 59.977 | 11.31 | 50.1104 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.104 | 49.1456 | 60.0149 | 43.77 | 50.0903 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0822 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1012 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 50.1272 | 44.5229 | 59.9867 | 35.77 | 50.1189 | 29.6734 | 59.9587 | 23.54 | 50.0894 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1006 | 17.8189 | 59.9865 | 11.31 | 50.093 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1187 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1124 | 49.1456 | 60.0149 | 43.77 | 50.0986 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0905 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1095 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 50.1355 | 44.5229 | 59.9867 | 35.77 | 50.1272 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.0977 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1089 | 17.8189 | 59.9865 | 11.31 | 50.1016 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.127 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1207 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 50.1069 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.0988 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1179 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 50.1438 | 44.5303 | 59.9867 | 35.77 | 50.1355 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.106 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1172 | 17.8189 | 59.9865 | 11.31 | 50.1099 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1353 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.129 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 50.1152 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.1071 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1262 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.1521 | 44.5303 | 59.9867 | 35.77 | 50.1438 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.1143 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1255 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1182 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1436 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1374 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 50.1236 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.1155 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1345 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.1606 | 44.5303 | 59.9867 | 35.77 | 50.1521 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.1226 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1338 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1265 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1519 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1457 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 50.1319 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.1238 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1429 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.1689 | 44.5303 | 59.9867 | 35.77 | 50.1606 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.1309 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1421 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1348 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1602 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.154 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1402 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.1321 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1512 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.1772 | 44.5303 | 59.9867 | 35.77 | 50.1689 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.1394 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1506 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1431 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1685 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1623 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1486 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 50.1404 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.1595 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.1855 | 44.5303 | 59.9867 | 35.77 | 50.1772 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.1477 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1589 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1514 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1768 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1707 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1569 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 50.1488 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 50.168 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.1938 | 44.5251 | 59.9867 | 35.77 | 50.1855 | 29.6734 | 59.9599 | 23.54 | 50.156 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1672 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1599 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1851 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.179 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1652 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 50.1571 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.1763 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.2021 | 44.5251 | 59.9867 | 35.77 | 50.1938 | 29.6786 | 59.9599 | 23.54 | 50.1643 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1755 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1682 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.1934 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1873 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1736 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 50.1654 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.1846 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 50.2104 | 44.4966 | 59.9867 | 35.77 | 50.2021 | 29.6786 | 59.9599 | 23.54 | 50.1726 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1838 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1765 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.2021 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.1957 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1819 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 50.1738 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.1929 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 50.219 | 44.4966 | 59.9867 | 35.77 | 50.2107 | 29.6827 | 59.9599 | 23.54 | 50.1809 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.1921 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1848 | 16.9732 | 59.9758 | 11.31 | 50.2104 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.204 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1902 | 50.0063 | 60.0215 | 43.77 | 50.1821 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.2013 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 50.2273 | 44.4966 | 59.9867 | 35.77 | 50.219 | 29.6827 | 59.9599 | 23.54 | 50.1892 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.2004 | 17.8167 | 59.9865 | 11.31 | 50.1931 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2188 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.2123 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.1985 | 50.0063 | 60.0215 | 43.77 | 50.1904 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.2096 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 50.2356 | 44.4966 | 59.9867 | 35.77 | 50.2273 | 29.6825 | 59.9599 | 23.54 | 50.1975 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.209 | 17.8167 | 59.9853 | 11.31 | 50.2014 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2271 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.2207 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.2069 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.1988 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.2179 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 50.2439 | 44.505 | 59.9867 | 35.77 | 50.2356 | 29.6825 | 59.9599 | 23.54 | 50.2061 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.2173 | 17.8167 | 59.9853 | 11.31 | 50.2097 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2354 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.229 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.2152 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2071 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.2263 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 50.2522 | 44.505 | 59.9867 | 35.77 | 50.2439 | 29.6825 | 59.9599 | 23.54 | 50.2144 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.2256 | 17.8167 | 59.9853 | 11.31 | 50.2183 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2437 | 14.2067 | 59.9824 | 6.9
50.2373 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.2235 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2154 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 50.2346 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 50.2605 | 44.5126 | 59.9867 | 35.77 | 50.2522 | 29.6825 | 59.9599 | 23.54 | 50.2227 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.2339 | 17.8167 | 59.9853 | 11.31 | 50.2266 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.252 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.2457 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.2319 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2238 | 39.12 | 60.0189 | 31.54 | 50.2429 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 50.2688 | 44.5126 | 59.9867 | 35.77 | 50.2605 | 29.6139 | 59.9599 | 23.54 | 50.231 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.2422 | 17.8167 | 59.9853 | 11.31 | 50.2349 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2603 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.254 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.2402 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2321 | 39.12 | 60.0189 | 31.54 | 50.2512 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 50.2773 | 44.5126 | 59.9867 | 35.77 | 50.269 | 29.6139 | 59.9599 | 23.54 | 50.2393 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.2505 | 17.8167 | 59.9853 | 11.31 | 50.2432 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2686 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.2623 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 50.2485 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2404 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.2596 | 19.8824 | 59.9804 | 13.31 | 50.2856 | 44.5126 | 59.9867 | 35.77 | 50.2773 | 29.6139 | 59.9599 | 23.54 | 50.2476 | 29.9987 | 60.0222 | 23.54 | 50.2588 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.2515 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2769 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.2707 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.2569 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2487 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.2679 | 19.8824 | 59.9804 | 13.31 | 50.2939 | 44.5126 | 59.9867 | 35.77 | 50.2856 | 29.6139 | 59.9599 | 23.54 | 50.2559 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.2671 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.2598 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2852 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.279 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.2652 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2571 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.2762 | 19.8824 | 59.9817 | 13.31 | 50.3022 | 44.5126 | 59.9867 | 35.77 | 50.2939 | 29.6139 | 59.9599 | 23.54 | 50.2642 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.2756 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.2683 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.2935 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.2873 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.2735 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2654 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.2847 | 19.8824 | 59.9817 | 13.31 | 50.3105 | 44.5171 | 59.9867 | 35.77 | 50.3022 | 29.6139 | 59.9599 | 23.54 | 50.2725 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.2839 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.2766 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.3018 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.2957 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.2818 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 50.2737 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.293 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3188 | 44.5171 | 59.9867 | 35.77 | 50.3105 | 29.6354 | 59.9599 | 23.54 | 50.281 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.2922 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.2849 | 16.8926 | 59.9758 | 11.31 | 50.3101 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.304 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.2902 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 50.2821 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.3013 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3271 | 44.5171 | 59.9891 | 35.77 | 50.3191 | 29.6354 | 59.9599 | 23.54 | 50.2893 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3005 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.2932 | 16.8926 | 59.9747 | 11.31 | 50.3188 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.3123 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.2985 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 50.2904 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.3096 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3357 | 44.5171 | 59.9891 | 35.77 | 50.3274 | 29.6354 | 59.9614 | 23.54 | 50.2976 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3088 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.3015 | 16.8926 | 59.9747 | 11.31 | 50.3271 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.3206 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.3068 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 50.2987 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 50.318 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.344 | 44.5171 | 59.9891 | 35.77 | 50.3357 | 29.6354 | 59.9614 | 23.54 | 50.3059 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3171 | 17.8213 | 59.9853 | 11.31 | 50.3098 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.3354 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.329 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.3152 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 50.3071 | 39.1135 | 60.018 | 31.54 | 50.3263 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3523 | 44.5171 | 59.9891 | 35.77 | 50.344 | 29.6395 | 59.9614 | 23.54 | 50.3142 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3254 | 17.8242 | 59.9853 | 11.31 | 50.3181 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.3438 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.3373 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.3235 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 50.3154 | 39.1135 | 60.018 | 31.54 | 50.3346 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3606 | 44.534 | 59.9891 | 35.77 | 50.3523 | 29.6395 | 59.9614 | 23.54 | 50.3225 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.334 | 17.8242 | 59.9853 | 11.31 | 50.3267 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.3521 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.3456 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 50.3318 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 50.3237 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.343 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3689 | 44.534 | 59.9891 | 35.77 | 50.3606 | 29.6395 | 59.9614 | 23.54 | 50.3308 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3423 | 17.8242 | 59.9853 | 11.31 | 50.335 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.3604 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.354 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3402 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 50.3321 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.3513 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3772 | 44.5416 | 59.9891 | 35.77 | 50.3689 | 29.6395 | 59.9614 | 23.54 | 50.3391 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3506 | 17.8242 | 59.9853 | 11.31 | 50.3433 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.3687 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.3623 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3485 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 50.3404 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.3596 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.3855 | 44.5416 | 59.9891 | 35.77 | 50.3774 | 29.6395 | 59.9614 | 23.54 | 50.3477 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3589 | 17.8242 | 59.9853 | 11.31 | 50.3516 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.377 | 14.2067 | 59.982 | 6.9
50.3706 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3568 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 50.3487 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.3679 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.394 | 44.5137 | 59.9891 | 35.77 | 50.3857 | 29.6395 | 59.9614 | 23.54 | 50.356 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3672 | 17.8242 | 59.9853 | 11.31 | 50.3599 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.3853 | 14.0261 | 59.982 | 6.9
50.379 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3652 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 50.3571 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.3763 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4023 | 44.5137 | 59.9891 | 35.77 | 50.394 | 29.6513 | 59.9614 | 23.54 | 50.3643 | 29.9987 | 60.0223 | 23.54 | 50.3755 | 17.822 | 59.9853 | 11.31 | 50.3682 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.3936 | 14.0261 | 59.982 | 6.9
50.3873 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3735 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 50.3654 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.3846 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4106 | 44.4583 | 59.9891 | 35.77 | 50.4023 | 29.6513 | 59.9614 | 23.54 | 50.3726 | 30.0154 | 60.0223 | 23.54 | 50.3838 | 17.822 | 59.9853 | 11.31 | 50.3765 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4019 | 14.0261 | 59.982 | 6.9
50.3956 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3818 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 50.3737 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.3929 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4189 | 44.4583 | 59.9891 | 35.77 | 50.4106 | 29.6513 | 59.9614 | 23.54 | 50.3809 | 30.0154 | 60.0223 | 23.54 | 50.3923 | 17.822 | 59.9853 | 11.31 | 50.385 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4102 | 14.0261 | 59.982 | 6.9
50.404 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3901 | 50.0513 | 60.0227 | 43.77 | 50.382 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.4014 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4272 | 44.4583 | 59.9891 | 35.77 | 50.4189 | 29.6513 | 59.9614 | 23.54 | 50.3892 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.4006 | 17.822 | 59.9853 | 11.31 | 50.3933 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4185 | 14.0258 | 59.982 | 6.9
50.4123 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.3985 | 50.0513 | 60.0227 | 43.77 | 50.3904 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.4097 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4355 | 44.4583 | 59.9891 | 35.77 | 50.4275 | 29.6554 | 59.9614 | 23.54 | 50.3975 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.4089 | 17.822 | 59.9849 | 11.31 | 50.4016 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4268 | 14.0258 | 59.982 | 6.9
50.4206 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4068 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 50.3987 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.418 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4438 | 44.3995 | 59.9891 | 35.77 | 50.4358 | 29.6554 | 59.9614 | 23.54 | 50.4058 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.4172 | 17.822 | 59.9849 | 11.31 | 50.4099 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4355 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.429 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4151 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 50.407 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.4263 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4524 | 44.3995 | 59.9891 | 35.77 | 50.4441 | 29.6554 | 59.9614 | 23.54 | 50.4143 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.4255 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.4182 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4438 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.4373 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4235 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 50.4154 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 50.4347 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4607 | 44.3995 | 59.9891 | 35.77 | 50.4524 | 29.6554 | 59.9614 | 23.54 | 50.4226 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.4338 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.4265 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4521 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.4456 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4318 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 50.4237 | 39.0578 | 60.018 | 31.54 | 50.443 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.469 | 44.3995 | 59.9891 | 35.77 | 50.4607 | 29.6554 | 59.9614 | 23.54 | 50.4309 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.4421 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.4348 | 16.8914 | 59.9747 | 11.31 | 50.4604 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.454 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4401 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.432 | 39.0578 | 60.018 | 31.54 | 50.4513 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 50.4773 | 44.4169 | 59.9891 | 35.77 | 50.469 | 29.6554 | 59.9614 | 23.54 | 50.4392 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.4507 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.4434 | 16.8961 | 59.9747 | 11.31 | 50.4688 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.4623 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4485 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.4404 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.4597 | 19.908 | 59.9817 | 13.31 | 50.4856 | 44.4169 | 59.9891 | 35.77 | 50.4775 | 29.6672 | 59.9614 | 23.54 | 50.4475 | 30.0256 | 60.0223 | 23.54 | 50.459 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.4517 | 16.8961 | 59.9747 | 11.31 | 50.4771 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.4706 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4568 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.4487 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.468 | 19.908 | 59.9817 | 13.31 | 50.4939 | 44.4169 | 59.9891 | 35.77 | 50.4858 | 29.6672 | 59.9614 | 23.54 | 50.4558 | 30.0256 | 60.0232 | 23.54 | 50.4673 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.46 | 16.8961 | 59.9747 | 11.31 | 50.4854 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.4789 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4651 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.457 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.4763 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 50.5022 | 44.4169 | 59.9891 | 35.77 | 50.4941 | 29.6672 | 59.9614 | 23.54 | 50.4641 | 30.0256 | 60.0232 | 23.54 | 50.4756 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.4683 | 16.8961 | 59.9747 | 11.31 | 50.4937 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.4873 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4734 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.4654 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.4846 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 50.5107 | 44.4225 | 59.9891 | 35.77 | 50.5024 | 29.6672 | 59.9614 | 23.54 | 50.4724 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.4839 | 17.8143 | 59.9849 | 11.31 | 50.4766 | 16.897 | 59.9747 | 11.31 | 50.502 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.4956 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4818 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.4737 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.493 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 50.519 | 44.4225 | 59.9891 | 35.77 | 50.5107 | 29.6672 | 59.9614 | 23.54 | 50.4807 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.4922 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.4849 | 16.897 | 59.9747 | 11.31 | 50.5103 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5039 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4901 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.482 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.5013 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 50.5273 | 44.4225 | 59.9911 | 35.77 | 50.519 | 29.6672 | 59.9614 | 23.54 | 50.4893 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.5005 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.4932 | 16.897 | 59.9739 | 11.31 | 50.5186 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5123 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.4984 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 50.4904 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.5096 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.5356 | 44.4225 | 59.9911 | 35.77 | 50.5273 | 29.6713 | 59.9634 | 23.54 | 50.4976 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.509 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5017 | 16.897 | 59.9739 | 11.31 | 50.5269 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5206 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5068 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.4987 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 50.5181 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.5439 | 44.4225 | 59.9911 | 35.77 | 50.5359 | 29.6713 | 59.9634 | 23.54 | 50.5059 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.5173 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.51 | 16.897 | 59.9739 | 11.31 | 50.5352 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5289 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5151 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.507 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.5264 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.5522 | 44.4225 | 59.9911 | 35.77 | 50.5442 | 29.6713 | 59.9634 | 23.54 | 50.5142 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.5256 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5183 | 16.897 | 59.9739 | 11.31 | 50.5435 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5373 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5234 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.5154 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.5347 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.5605 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.5525 | 29.6713 | 59.9634 | 23.54 | 50.5225 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.5339 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5266 | 16.899 | 59.9739 | 11.31 | 50.5522 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5456 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5318 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.5237 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.543 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.5688 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.5608 | 29.6643 | 59.9634 | 23.54 | 50.5308 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.5422 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5349 | 16.899 | 59.9739 | 11.31 | 50.5605 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5539 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5401 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.532 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.5514 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.5774 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.5691 | 29.6643 | 59.9634 | 23.54 | 50.5391 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.5505 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5432 | 16.899 | 59.9739 | 11.31 | 50.5688 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5623 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5484 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.5403 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.5597 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.5857 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.5774 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.5474 | 29.9643 | 60.0232 | 23.54 | 50.5588 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5518 | 16.899 | 59.9739 | 11.31 | 50.5771 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5706 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5567 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.5487 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.568 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.594 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.5859 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.5559 | 29.9528 | 60.0232 | 23.54 | 50.5674 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5601 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.5854 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5789 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5651 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.557 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.5764 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6023 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.5942 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.5642 | 29.9528 | 60.0232 | 23.54 | 50.5757 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5684 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.5938 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5873 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5734 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.5653 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.5847 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6106 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.6025 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.5725 | 29.9529 | 60.0232 | 23.54 | 50.584 | 17.8114 | 59.9849 | 11.31 | 50.5767 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6021 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.5956 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5817 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.5737 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.593 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6189 | 44.4389 | 59.9911 | 35.77 | 50.6108 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.5808 | 29.9529 | 60.0232 | 23.54 | 50.5923 | 17.8092 | 59.9849 | 11.31 | 50.585 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6104 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.6039 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5901 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.582 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6013 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6272 | 44.4563 | 59.9911 | 35.77 | 50.6191 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.5891 | 29.9529 | 60.0232 | 23.54 | 50.6006 | 17.8092 | 59.9849 | 11.31 | 50.5933 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6187 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.6123 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.5984 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 50.5903 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6097 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6357 | 44.4563 | 59.9911 | 35.77 | 50.6274 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.5974 | 29.9529 | 60.0232 | 23.54 | 50.6089 | 17.8138 | 59.9837 | 11.31 | 50.6016 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.627 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.6206 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.6067 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.5987 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.618 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.644 | 44.4563 | 59.9911 | 35.77 | 50.6357 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.6057 | 29.9529 | 60.0232 | 23.54 | 50.6172 | 17.8138 | 59.9837 | 11.31 | 50.6101 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6353 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.6289 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.6151 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.607 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6263 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6523 | 44.4563 | 59.9911 | 35.77 | 50.6443 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.614 | 29.9529 | 60.0232 | 23.54 | 50.6257 | 17.6302 | 59.9837 | 11.31 | 50.6184 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6436 | 14.0271 | 59.982 | 6.9
50.6372 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.6234 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6153 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6348 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6606 | 44.4563 | 59.9911 | 35.77 | 50.6526 | 29.6597 | 59.9634 | 23.54 | 50.6226 | 29.948 | 60.0232 | 23.54 | 50.634 | 17.6302 | 59.9837 | 11.31 | 50.6267 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6519 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.6456 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.6317 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6237 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6431 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6689 | 44.4563 | 59.9911 | 35.77 | 50.6609 | 29.6638 | 59.9634 | 23.54 | 50.6309 | 29.948 | 60.0232 | 23.54 | 50.6423 | 17.6302 | 59.9837 | 11.31 | 50.635 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6602 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.6539 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.64 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.632 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6514 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6772 | 44.4287 | 59.9911 | 35.77 | 50.6692 | 29.6638 | 59.9634 | 23.54 | 50.6392 | 29.9559 | 60.0232 | 23.54 | 50.6506 | 17.6302 | 59.9837 | 11.31 | 50.6433 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6689 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.6622 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 50.6484 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6403 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6597 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6855 | 44.4287 | 59.9911 | 35.77 | 50.6775 | 29.6638 | 59.9634 | 23.54 | 50.6475 | 29.9559 | 60.0232 | 23.54 | 50.6589 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.6516 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6772 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.6706 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.6567 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6486 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6681 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 50.6941 | 44.439 | 59.9911 | 35.77 | 50.6858 | 29.6638 | 59.9634 | 23.54 | 50.6558 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.6672 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.6599 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6855 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.6789 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.665 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.657 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6764 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 50.7024 | 44.439 | 59.9911 | 35.77 | 50.6943 | 29.606 | 59.9634 | 23.54 | 50.6641 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.6755 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.6685 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.6938 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.6872 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.6734 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6653 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6847 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 50.7107 | 44.439 | 59.9911 | 35.77 | 50.7026 | 29.606 | 59.9634 | 23.54 | 50.6724 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.6841 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.6768 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.7021 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.6956 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.6817 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6736 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.6931 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 50.719 | 44.439 | 59.9911 | 35.77 | 50.7109 | 29.5859 | 59.9634 | 23.54 | 50.6807 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.6924 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.6851 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 50.7104 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.7039 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.69 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6819 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7014 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 50.7273 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7192 | 29.5859 | 59.9634 | 23.54 | 50.689 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7007 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.6934 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7188 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.7122 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.6983 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6903 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7097 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 50.7356 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7275 | 29.6314 | 59.9646 | 23.54 | 50.6975 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.709 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7017 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7271 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.7206 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.7067 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.6986 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.718 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 50.7439 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7358 | 29.6314 | 59.9646 | 23.54 | 50.7058 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7173 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.71 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7354 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.7289 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.715 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7069 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7264 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 50.7524 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7441 | 29.6314 | 59.9646 | 23.54 | 50.7141 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7256 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7183 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7437 | 14.0271 | 59.9816 | 6.9
50.7372 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.7233 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7153 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7347 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 50.7607 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7527 | 29.6314 | 59.9646 | 23.54 | 50.7224 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7339 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7268 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.752 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.7456 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 50.7317 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7236 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.743 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 50.769 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.761 | 29.6314 | 59.9646 | 23.54 | 50.7307 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7424 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7351 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7603 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.7539 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.74 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7319 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7515 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 50.7773 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7693 | 29.6314 | 59.9646 | 23.54 | 50.739 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7507 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7434 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7686 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.7622 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.7483 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7403 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7598 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.7856 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7776 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.7473 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.759 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7517 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7769 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.7706 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.7567 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7486 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7681 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.7939 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7859 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.7556 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7673 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.76 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7856 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.7789 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.765 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7569 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7764 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8022 | 44.439 | 59.9922 | 35.77 | 50.7942 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.7642 | 29.9559 | 60.0235 | 23.54 | 50.7756 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7683 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.7939 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.7872 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.7733 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7653 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7848 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8105 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8027 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.7725 | 29.9647 | 60.0235 | 23.54 | 50.7839 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7769 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8022 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.7955 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.7816 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 50.7736 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.7931 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8191 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.811 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.7808 | 29.9647 | 60.0235 | 23.54 | 50.7922 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7852 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8105 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8039 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.79 | 50.0268 | 60.0252 | 43.77 | 50.7819 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.8014 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8274 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8193 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.7891 | 29.975 | 60.0235 | 23.54 | 50.8008 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.7935 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8188 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8122 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.7983 | 50.0268 | 60.0252 | 43.77 | 50.7903 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.8098 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8357 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8276 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.7974 | 29.975 | 60.0235 | 23.54 | 50.8091 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8018 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8271 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8205 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8066 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 50.7986 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.8181 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.844 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8359 | 29.6437 | 59.9646 | 23.54 | 50.8057 | 29.975 | 60.0235 | 23.54 | 50.8174 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8101 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8354 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8289 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.815 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 50.8069 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.8264 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8523 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8442 | 29.6481 | 59.9646 | 23.54 | 50.814 | 29.975 | 60.0235 | 23.54 | 50.8257 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8184 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8438 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8372 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8233 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 50.8152 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.8347 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8606 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8525 | 29.6481 | 59.9646 | 23.54 | 50.8223 | 29.975 | 60.0235 | 23.54 | 50.834 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8267 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8521 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8455 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8316 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 50.8236 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.8431 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8689 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8611 | 29.6481 | 59.9646 | 23.54 | 50.8308 | 29.975 | 60.0235 | 23.54 | 50.8423 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8352 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8604 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8539 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.84 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 50.8319 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 50.8514 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8774 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8694 | 29.6481 | 59.9646 | 23.54 | 50.8391 | 29.8722 | 60.0235 | 23.54 | 50.8506 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8435 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8687 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8622 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8483 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 50.8402 | 39.0194 | 60.0172 | 31.54 | 50.8597 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.8857 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8777 | 29.6536 | 59.9646 | 23.54 | 50.8474 | 29.8722 | 60.0235 | 23.54 | 50.8591 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8518 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.877 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8705 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8566 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 50.8486 | 39.0194 | 60.0172 | 31.54 | 50.8682 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 50.894 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.886 | 29.6536 | 59.9646 | 23.54 | 50.8557 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.8674 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8601 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8853 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8789 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8649 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 50.8569 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 50.8765 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9023 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.8943 | 29.6604 | 59.9646 | 23.54 | 50.864 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.8757 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8684 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.8936 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8872 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8733 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 50.8652 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 50.8848 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9106 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.9026 | 29.6604 | 59.9646 | 23.54 | 50.8723 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.884 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8767 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9023 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.8955 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8816 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 50.8736 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 50.8931 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9189 | 44.4415 | 59.9922 | 35.77 | 50.9111 | 29.6604 | 59.9646 | 23.54 | 50.8806 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.8923 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.885 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9106 | 14.0205 | 59.9816 | 6.9
50.9039 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8899 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 50.8819 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 50.9015 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9272 | 44.4415 | 59.993 | 35.77 | 50.9194 | 29.6604 | 59.9646 | 23.54 | 50.8889 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.9006 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.8936 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9189 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9122 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.8983 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 50.8902 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 50.9098 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9358 | 44.4415 | 59.993 | 35.77 | 50.9277 | 29.6604 | 59.9665 | 23.54 | 50.8972 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.9089 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9019 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9272 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9205 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.9066 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 50.8986 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 50.9181 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9441 | 44.4415 | 59.993 | 35.77 | 50.936 | 29.6604 | 59.9665 | 23.54 | 50.9058 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.9175 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9102 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9355 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9289 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.9149 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 50.9069 | 39.0193 | 60.0168 | 31.54 | 50.9265 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9524 | 44.4415 | 59.993 | 35.77 | 50.9443 | 29.6604 | 59.9665 | 23.54 | 50.9141 | 29.8722 | 60.0243 | 23.54 | 50.9258 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9185 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9438 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9372 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.9232 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 50.9152 | 39.0193 | 60.0168 | 31.54 | 50.9348 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9607 | 44.4415 | 59.993 | 35.77 | 50.9526 | 29.6604 | 59.9665 | 23.54 | 50.9224 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.9341 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9268 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9521 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9455 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 50.9316 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 50.9236 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 50.9431 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.969 | 44.4415 | 59.993 | 35.77 | 50.9609 | 29.6648 | 59.9665 | 23.54 | 50.9307 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.9424 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9351 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9604 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9538 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9399 | 49.8842 | 60.0259 | 43.77 | 50.9319 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 50.9514 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9773 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 50.9695 | 29.6648 | 59.9665 | 23.54 | 50.939 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.9507 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9434 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9688 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9622 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9482 | 49.8842 | 60.0259 | 43.77 | 50.9402 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 50.9598 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9856 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 50.9778 | 29.6648 | 59.9665 | 23.54 | 50.9473 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.959 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9519 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9771 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9705 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9566 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 50.9485 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 50.9681 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 50.9941 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 50.9861 | 29.6648 | 59.9665 | 23.54 | 50.9556 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.9673 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9602 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9854 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9788 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9649 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 50.9569 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 50.9764 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0024 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 50.9944 | 29.6648 | 59.9665 | 23.54 | 50.9639 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.9758 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9685 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 50.9937 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9872 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9732 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 50.9652 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 50.9849 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0107 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0027 | 29.6648 | 59.9665 | 23.54 | 50.9724 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.9841 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9768 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.002 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
50.9955 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9816 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 50.9735 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 50.9932 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.019 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.011 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 50.9807 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 50.9924 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9851 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0103 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
51.0038 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9899 | 49.9339 | 60.0259 | 43.77 | 50.9819 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0015 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0273 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0195 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 50.989 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.0007 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 50.9934 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.019 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
51.0122 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 50.9982 | 49.9339 | 60.0259 | 43.77 | 50.9902 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0098 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0356 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0278 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 50.9973 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.009 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.002 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0273 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
51.0205 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 51.0065 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 50.9985 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0182 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0439 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0361 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0056 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.0173 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0103 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0356 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
51.0288 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 51.0149 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0069 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0265 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0522 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0444 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0139 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.0256 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0186 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0439 | 14.0177 | 59.9816 | 6.9
51.0372 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 51.0232 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0152 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0348 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0608 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0527 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0222 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.0342 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0269 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0522 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.0455 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 51.0315 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0235 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0432 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0691 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.061 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0305 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.0425 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0352 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0605 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.0538 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 51.0399 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0319 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0515 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0774 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0693 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0391 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.0508 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0435 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0688 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.0622 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 51.0482 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0402 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0598 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.0857 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0779 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0474 | 29.8802 | 60.0243 | 23.54 | 51.0591 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0518 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0771 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.0705 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 51.0565 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0485 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0681 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.094 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0862 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0557 | 29.8802 | 60.0248 | 23.54 | 51.0674 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0603 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0854 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.0788 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 51.0649 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0569 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0765 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1023 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.0945 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.064 | 29.8802 | 60.0248 | 23.54 | 51.0757 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0686 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.0938 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.0872 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 51.0732 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0652 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0848 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1106 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.1028 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0723 | 29.889 | 60.0248 | 23.54 | 51.084 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0769 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.1021 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.0955 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 51.0815 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0735 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.0931 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1191 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.1111 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0806 | 29.889 | 60.0248 | 23.54 | 51.0925 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0852 | 16.8925 | 59.9735 | 11.31 | 51.1104 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.1038 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 51.0898 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0818 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1016 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1274 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1194 | 29.6703 | 59.9665 | 23.54 | 51.0889 | 29.889 | 60.0248 | 23.54 | 51.1008 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.0935 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 51.1187 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.1121 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 51.0982 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0902 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1099 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1357 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1277 | 29.6815 | 59.9673 | 23.54 | 51.0972 | 29.889 | 60.0248 | 23.54 | 51.1091 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.1018 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 51.127 | 14.0177 | 59.9813 | 6.9
51.1205 | 49.0014 | 60.0145 | 43.77 | 51.1065 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.0985 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1182 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.144 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1362 | 29.6815 | 59.9673 | 23.54 | 51.1055 | 29.889 | 60.0248 | 23.54 | 51.1174 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.1101 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 51.1357 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1288 | 49.0014 | 60.0145 | 43.77 | 51.1148 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.1068 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1265 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1523 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1445 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.114 | 29.889 | 60.0248 | 23.54 | 51.1257 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.1187 | 16.8925 | 59.9739 | 11.31 | 51.144 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1371 | 48.9503 | 60.0145 | 43.77 | 51.1232 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.1152 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1349 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1606 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1528 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.1223 | 29.8993 | 60.0248 | 23.54 | 51.134 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.127 | 16.8999 | 59.9739 | 11.31 | 51.1523 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1455 | 48.9503 | 60.0145 | 43.77 | 51.1315 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 51.1235 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1432 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1689 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1611 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.1306 | 29.8993 | 60.0248 | 23.54 | 51.1423 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.1353 | 16.8999 | 59.9739 | 11.31 | 51.1606 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1538 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1398 | 49.9955 | 60.028 | 43.77 | 51.1318 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1515 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1775 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1694 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.1389 | 29.8993 | 60.0248 | 23.54 | 51.1509 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.1436 | 16.8999 | 59.9739 | 11.31 | 51.1689 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1621 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1481 | 49.9955 | 60.028 | 43.77 | 51.1402 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1599 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1858 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1777 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.1472 | 29.8993 | 60.0248 | 23.54 | 51.1592 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.1519 | 16.8999 | 59.9739 | 11.31 | 51.1772 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1705 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1565 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 51.1485 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1682 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.1941 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1863 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.1555 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.1675 | 17.6288 | 59.9837 | 11.31 | 51.1602 | 16.8999 | 59.9739 | 11.31 | 51.1855 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1788 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1648 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 51.1568 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1765 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.2024 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.1946 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.1638 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.1758 | 17.6317 | 59.9837 | 11.31 | 51.1687 | 16.8999 | 59.9739 | 11.31 | 51.1938 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1871 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1731 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 51.1652 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1848 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.2107 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2029 | 29.687 | 59.9673 | 23.54 | 51.1721 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.1841 | 17.6317 | 59.9837 | 11.31 | 51.177 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2021 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.1955 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1815 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 51.1735 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.1932 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.219 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2112 | 29.5779 | 59.9673 | 23.54 | 51.1807 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.1924 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.1853 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2104 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2038 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1898 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 51.1818 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2015 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 51.2273 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2195 | 29.5779 | 59.9673 | 23.54 | 51.189 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.2007 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.1936 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2188 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2121 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.1981 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 51.1902 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2098 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.2356 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2278 | 29.5903 | 59.9673 | 23.54 | 51.1973 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.2092 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2019 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2271 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2205 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2065 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 51.1985 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2183 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.2441 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2361 | 29.5903 | 59.9673 | 23.54 | 51.2056 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.2175 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2102 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2354 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2288 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2148 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 51.2068 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2266 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.2524 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2446 | 29.6042 | 59.9673 | 23.54 | 51.2139 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.2258 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2185 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2437 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2371 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2231 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 51.2151 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2349 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.2607 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2529 | 29.6042 | 59.9673 | 23.54 | 51.2222 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.2341 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2271 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2524 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2454 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2314 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 51.2235 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2432 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.269 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2612 | 29.5365 | 59.9673 | 23.54 | 51.2305 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.2424 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2354 | 16.9035 | 59.9739 | 11.31 | 51.2607 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2538 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2398 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 51.2318 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2516 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.2773 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2695 | 29.5365 | 59.9673 | 23.54 | 51.2388 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.2507 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2437 | 16.9053 | 59.9739 | 11.31 | 51.269 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2621 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2481 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 51.2401 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2599 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.2856 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2778 | 29.5365 | 59.9673 | 23.54 | 51.2471 | 29.8983 | 60.0248 | 23.54 | 51.259 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.252 | 16.9053 | 59.9739 | 11.31 | 51.2773 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2704 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2564 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 51.2485 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2682 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 51.2939 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2861 | 29.5365 | 59.9673 | 23.54 | 51.2556 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.2676 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2603 | 16.9053 | 59.9739 | 11.31 | 51.2856 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2788 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2648 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 51.2568 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2766 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.3025 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.2947 | 29.5365 | 59.9673 | 23.54 | 51.2639 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.2759 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2686 | 16.9053 | 59.9739 | 11.31 | 51.2939 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2871 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2731 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 51.2651 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2849 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.3108 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.303 | 29.5365 | 59.9673 | 23.54 | 51.2722 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.2842 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2769 | 16.9053 | 59.9739 | 11.31 | 51.3022 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.2954 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2814 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 51.2735 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.2932 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.3191 | 44.4332 | 59.9935 | 35.77 | 51.3113 | 29.542 | 59.9673 | 23.54 | 51.2805 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.2925 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2854 | 16.9053 | 59.9739 | 11.31 | 51.3105 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3038 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2897 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 51.2818 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 51.3015 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.3274 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3196 | 29.542 | 59.9673 | 23.54 | 51.2888 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3008 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.2937 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3188 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3121 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.2981 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 51.2901 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3099 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.3357 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3279 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.2971 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3091 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.302 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3271 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3204 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.3064 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 51.2985 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3182 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.344 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3362 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3054 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3174 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.3103 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3354 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3288 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 51.3147 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 51.3068 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3265 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.3523 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3445 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3137 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3259 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.3186 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3438 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3371 | 48.848 | 60.0157 | 43.77 | 51.3231 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 51.3151 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.335 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 51.3608 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.353 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3223 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3342 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.3269 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3521 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3454 | 48.848 | 60.0157 | 43.77 | 51.3314 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 51.3235 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3433 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.3691 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3613 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3306 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3425 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.3352 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3608 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3537 | 48.848 | 60.0182 | 43.77 | 51.3397 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3318 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3516 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.3774 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3696 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3389 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3508 | 17.6374 | 59.9837 | 11.31 | 51.3438 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3691 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3621 | 48.848 | 60.0182 | 43.77 | 51.3481 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3401 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3599 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.3857 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3779 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3472 | 29.8983 | 60.0255 | 23.54 | 51.3591 | 17.6357 | 59.9837 | 11.31 | 51.3521 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3774 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3704 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.3564 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3484 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3683 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.394 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3862 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3555 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.3674 | 17.6357 | 59.9837 | 11.31 | 51.3604 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.3857 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3787 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.3647 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3568 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3766 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4023 | 44.4332 | 59.993 | 35.77 | 51.3945 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3638 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.3757 | 17.6379 | 59.9837 | 11.31 | 51.3687 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.394 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3871 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.373 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3651 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3849 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4106 | 44.4158 | 59.993 | 35.77 | 51.4028 | 29.4689 | 59.9692 | 23.54 | 51.3721 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.3843 | 17.6379 | 59.9837 | 11.31 | 51.377 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.4023 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.3954 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.3814 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3734 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.3933 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4192 | 44.4158 | 59.993 | 35.77 | 51.4114 | 29.4746 | 59.9692 | 23.54 | 51.3804 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.3926 | 17.6379 | 59.9837 | 11.31 | 51.3853 | 16.9089 | 59.975 | 11.31 | 51.4106 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.4037 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.3897 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3818 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4016 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4275 | 44.4055 | 59.993 | 35.77 | 51.4197 | 29.4746 | 59.9692 | 23.54 | 51.3889 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4009 | 17.6379 | 59.9837 | 11.31 | 51.3936 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4189 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.4121 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.398 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 51.3901 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4099 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4358 | 44.4055 | 59.993 | 35.77 | 51.428 | 29.4747 | 59.9692 | 23.54 | 51.3972 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4092 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4021 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4272 | 14.0176 | 59.9813 | 6.9
51.4204 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.4064 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 51.3984 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4182 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4441 | 44.4055 | 59.993 | 35.77 | 51.4363 | 29.4747 | 59.9692 | 23.54 | 51.4055 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4175 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4104 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4355 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.4287 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.4147 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 51.4068 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4266 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4524 | 44.4055 | 59.993 | 35.77 | 51.4446 | 29.4886 | 59.9692 | 23.54 | 51.4138 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4258 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4187 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4438 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.4371 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.423 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 51.4151 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4349 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4607 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.4529 | 29.4886 | 59.9692 | 23.54 | 51.4221 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4341 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.427 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4521 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.4454 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 51.4314 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 51.4234 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4432 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.469 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.4614 | 29.4886 | 59.9692 | 23.54 | 51.4304 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4426 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4353 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4604 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.4537 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.4397 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 51.4317 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4517 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4773 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.4697 | 29.4886 | 59.9692 | 23.54 | 51.4387 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4509 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4436 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4688 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.462 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.448 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 51.4401 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.46 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4858 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.478 | 29.4945 | 59.9692 | 23.54 | 51.447 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4592 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4521 | 16.9098 | 59.975 | 11.31 | 51.4775 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.4704 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.4563 | 49.9568 | 60.0317 | 43.77 | 51.4484 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4683 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.4941 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.4863 | 29.4945 | 59.9692 | 23.54 | 51.4553 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4675 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4604 | 16.9059 | 59.975 | 11.31 | 51.4858 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.4787 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.4647 | 49.9568 | 60.0317 | 43.77 | 51.4567 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4766 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5024 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.4946 | 29.4945 | 59.9692 | 23.54 | 51.4639 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4758 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4688 | 16.9059 | 59.975 | 11.31 | 51.4941 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.487 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.473 | 49.9176 | 60.0317 | 43.77 | 51.4651 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.485 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5107 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.5029 | 29.4945 | 59.9692 | 23.54 | 51.4722 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4841 | 17.6379 | 59.9849 | 11.31 | 51.4771 | 16.9058 | 59.975 | 11.31 | 51.5024 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.4954 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.4813 | 49.9176 | 60.0317 | 43.77 | 51.4734 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.4933 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.519 | 44.3865 | 59.993 | 35.77 | 51.5112 | 29.4945 | 59.9692 | 23.54 | 51.4805 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.4924 | 17.6414 | 59.9849 | 11.31 | 51.4854 | 16.9058 | 59.975 | 11.31 | 51.5107 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.5037 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.4897 | 49.8716 | 60.0317 | 43.77 | 51.4817 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.5016 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5273 | 44.3865 | 59.9919 | 35.77 | 51.5198 | 29.4945 | 59.9692 | 23.54 | 51.4888 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.501 | 17.6414 | 59.9849 | 11.31 | 51.4937 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.519 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.512 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.498 | 49.8716 | 60.0317 | 43.77 | 51.4901 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.51 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5356 | 44.3865 | 59.9919 | 35.77 | 51.5281 | 29.4894 | 59.9712 | 23.54 | 51.4971 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.5093 | 17.6443 | 59.9849 | 11.31 | 51.502 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.5273 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.5204 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.5063 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.4984 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 51.5183 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5442 | 44.3865 | 59.9919 | 35.77 | 51.5364 | 29.4894 | 59.9712 | 23.54 | 51.5054 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.5176 | 17.6443 | 59.9849 | 11.31 | 51.5105 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.5356 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.5287 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 51.5146 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.5067 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 51.5266 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5525 | 44.3865 | 59.9919 | 35.77 | 51.5447 | 29.4894 | 59.9712 | 23.54 | 51.5137 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.5259 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5188 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.5439 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.537 | 48.9198 | 60.0182 | 43.77 | 51.523 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.515 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 51.5349 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5608 | 44.3751 | 59.9919 | 35.77 | 51.553 | 29.4894 | 59.9712 | 23.54 | 51.522 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.5342 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5271 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.5522 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.5454 | 48.9198 | 60.0182 | 43.77 | 51.5313 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.5234 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 51.5433 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5691 | 44.3751 | 59.9919 | 35.77 | 51.5613 | 29.4293 | 59.9712 | 23.54 | 51.5305 | 29.8177 | 60.0255 | 23.54 | 51.5425 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5354 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.5605 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.5537 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 51.5396 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.5317 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 51.5516 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5774 | 44.3751 | 59.9919 | 35.77 | 51.5698 | 29.4293 | 59.9712 | 23.54 | 51.5388 | 29.8118 | 60.0255 | 23.54 | 51.5508 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5437 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.5688 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.562 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 51.548 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.54 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 51.5599 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.5857 | 44.3751 | 59.9919 | 35.77 | 51.5781 | 29.4363 | 59.9712 | 23.54 | 51.5471 | 29.8118 | 60.0255 | 23.54 | 51.5593 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.552 | 16.9058 | 59.9758 | 11.31 | 51.5771 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.5703 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 51.5563 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.5484 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 51.5684 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.594 | 44.3751 | 59.9919 | 35.77 | 51.5864 | 29.4363 | 59.9712 | 23.54 | 51.5554 | 29.8118 | 60.0255 | 23.54 | 51.5676 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5603 | 16.9141 | 59.9758 | 11.31 | 51.5854 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.5787 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 51.5646 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.5567 | 39.0343 | 60.0164 | 31.54 | 51.5767 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6025 | 44.3751 | 59.9919 | 35.77 | 51.5947 | 29.4363 | 59.9712 | 23.54 | 51.5637 | 29.8118 | 60.0255 | 23.54 | 51.5759 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5688 | 16.9141 | 59.9758 | 11.31 | 51.5942 | 13.8992 | 59.9813 | 6.9
51.587 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.5729 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.565 | 39.0343 | 60.0164 | 31.54 | 51.585 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6108 | 44.3281 | 59.9919 | 35.77 | 51.603 | 29.4363 | 59.9712 | 23.54 | 51.572 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.5842 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5771 | 16.9158 | 59.9758 | 11.31 | 51.6025 | 13.902 | 59.9813 | 6.9
51.5953 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.5813 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 51.5734 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 51.5933 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6191 | 44.3281 | 59.9919 | 35.77 | 51.6113 | 29.4505 | 59.9712 | 23.54 | 51.5803 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.5925 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5854 | 16.9158 | 59.9758 | 11.31 | 51.6108 | 13.902 | 59.9813 | 6.9
51.6037 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.5896 | 49.8466 | 60.0317 | 43.77 | 51.5817 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 51.6017 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6274 | 44.3333 | 59.9919 | 35.77 | 51.6196 | 29.4505 | 59.9712 | 23.54 | 51.5886 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.6008 | 17.6465 | 59.9849 | 11.31 | 51.5938 | 16.9183 | 59.9758 | 11.31 | 51.6191 | 13.902 | 59.9813 | 6.9
51.612 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.5979 | 49.8466 | 60.0317 | 43.77 | 51.59 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 51.61 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6357 | 44.3333 | 59.9919 | 35.77 | 51.6282 | 29.4562 | 59.9712 | 23.54 | 51.5969 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.6091 | 17.6465 | 59.9861 | 11.31 | 51.6021 | 16.9183 | 59.9758 | 11.31 | 51.6274 | 13.902 | 59.9813 | 6.9
51.6203 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6062 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 51.5984 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 51.6183 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.644 | 44.3333 | 59.9919 | 35.77 | 51.6365 | 29.4562 | 59.9712 | 23.54 | 51.6055 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.6177 | 17.6465 | 59.9861 | 11.31 | 51.6104 | 16.9144 | 59.9758 | 11.31 | 51.6357 | 13.9042 | 59.9813 | 6.9
51.6287 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6146 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 51.6067 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.6267 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6523 | 44.3333 | 59.9919 | 35.77 | 51.6448 | 29.4631 | 59.9712 | 23.54 | 51.6138 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.626 | 17.6465 | 59.9861 | 11.31 | 51.6187 | 16.9144 | 59.9758 | 11.31 | 51.644 | 13.9042 | 59.9813 | 6.9
51.637 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6229 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 51.615 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.635 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6606 | 44.3333 | 59.9919 | 35.77 | 51.6531 | 29.4631 | 59.9712 | 23.54 | 51.6221 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.6343 | 17.6465 | 59.9861 | 11.31 | 51.6272 | 16.9144 | 59.9758 | 11.31 | 51.6523 | 13.9042 | 59.982 | 6.9
51.6453 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6312 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 51.6234 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.6433 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6692 | 44.3333 | 59.9919 | 35.77 | 51.6614 | 29.4454 | 59.9712 | 23.54 | 51.6304 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.6426 | 17.6494 | 59.9861 | 11.31 | 51.6355 | 16.9144 | 59.9758 | 11.31 | 51.6606 | 13.9042 | 59.982 | 6.9
51.6537 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6396 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 51.6317 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.6516 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6775 | 44.3164 | 59.9919 | 35.77 | 51.6697 | 29.4454 | 59.9712 | 23.54 | 51.6387 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.6509 | 17.6494 | 59.9861 | 11.31 | 51.6438 | 16.9144 | 59.9758 | 11.31 | 51.6689 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.662 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6479 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 51.64 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.66 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6858 | 44.3164 | 59.9919 | 35.77 | 51.678 | 29.4407 | 59.9712 | 23.54 | 51.647 | 29.751 | 60.0255 | 23.54 | 51.6592 | 17.6529 | 59.9861 | 11.31 | 51.6521 | 16.9144 | 59.9758 | 11.31 | 51.6772 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.6703 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6562 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 51.6483 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.6683 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.6941 | 44.3086 | 59.9919 | 35.77 | 51.6865 | 29.4407 | 59.9712 | 23.54 | 51.6553 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.6675 | 17.6529 | 59.9861 | 11.31 | 51.6604 | 16.9105 | 59.9758 | 11.31 | 51.6855 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.6786 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6646 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 51.6567 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.6766 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7024 | 44.3086 | 59.9919 | 35.77 | 51.6948 | 29.4464 | 59.9712 | 23.54 | 51.6636 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.676 | 17.6529 | 59.9861 | 11.31 | 51.6687 | 16.9105 | 59.9758 | 11.31 | 51.6938 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.687 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6729 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 51.665 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.6851 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7107 | 44.3086 | 59.9919 | 35.77 | 51.7031 | 29.4464 | 59.9712 | 23.54 | 51.6721 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.6843 | 17.6529 | 59.9861 | 11.31 | 51.6772 | 16.9105 | 59.9758 | 11.31 | 51.7021 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.6953 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6812 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 51.6733 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.6934 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.719 | 44.3086 | 59.9919 | 35.77 | 51.7114 | 29.4466 | 59.9712 | 23.54 | 51.6804 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.6926 | 17.6551 | 59.9861 | 11.31 | 51.6855 | 16.9105 | 59.9758 | 11.31 | 51.7109 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.7036 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6895 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.6817 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.7017 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7275 | 44.3086 | 59.9899 | 35.77 | 51.7197 | 29.4466 | 59.9712 | 23.54 | 51.6887 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7009 | 17.6551 | 59.9861 | 11.31 | 51.6938 | 16.9105 | 59.9774 | 11.31 | 51.7192 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.712 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.6979 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.69 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.71 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7358 | 44.3086 | 59.9899 | 35.77 | 51.728 | 29.4466 | 59.9732 | 23.54 | 51.697 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7092 | 17.5729 | 59.9861 | 11.31 | 51.7021 | 16.9105 | 59.9774 | 11.31 | 51.7275 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.7203 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.7062 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.6983 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 51.7184 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7441 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7366 | 29.4466 | 59.9732 | 23.54 | 51.7053 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7175 | 17.5729 | 59.9861 | 11.31 | 51.7104 | 16.9096 | 59.9774 | 11.31 | 51.7358 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.7286 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.7145 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.7067 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 51.7267 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7524 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7449 | 29.468 | 59.9732 | 23.54 | 51.7136 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7258 | 17.5729 | 59.9861 | 11.31 | 51.7188 | 16.9096 | 59.9774 | 11.31 | 51.7441 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.737 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.7229 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.715 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 51.735 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7607 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7532 | 29.468 | 59.9732 | 23.54 | 51.7219 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7344 | 17.5729 | 59.9861 | 11.31 | 51.7271 | 16.9096 | 59.9774 | 11.31 | 51.7524 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.7453 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 51.7312 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.7233 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 51.7434 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.769 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7615 | 29.4641 | 59.9732 | 23.54 | 51.7302 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7427 | 17.5729 | 59.9861 | 11.31 | 51.7356 | 16.9096 | 59.9774 | 11.31 | 51.7607 | 13.9095 | 59.982 | 6.9
51.7536 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7395 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.7317 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 51.7517 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7773 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7698 | 29.4641 | 59.9732 | 23.54 | 51.7388 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.751 | 17.5729 | 59.9861 | 11.31 | 51.7439 | 16.9096 | 59.9774 | 11.31 | 51.769 | 13.9151 | 59.982 | 6.9
51.762 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7478 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 51.74 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 51.76 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7859 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7781 | 29.4641 | 59.9732 | 23.54 | 51.7471 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7593 | 17.5758 | 59.9861 | 11.31 | 51.7522 | 16.9096 | 59.9774 | 11.31 | 51.7773 | 13.9151 | 59.982 | 6.9
51.7703 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7562 | 49.847 | 60.034 | 43.77 | 51.7483 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 51.7683 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.7942 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7864 | 29.4641 | 59.9732 | 23.54 | 51.7554 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7676 | 17.5758 | 59.9861 | 11.31 | 51.7605 | 16.8272 | 59.9774 | 11.31 | 51.7856 | 13.9151 | 59.982 | 6.9
51.7786 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7645 | 49.847 | 60.034 | 43.77 | 51.7567 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 51.7767 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8025 | 44.2928 | 59.9899 | 35.77 | 51.7949 | 29.4749 | 59.9732 | 23.54 | 51.7637 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7759 | 17.5135 | 59.9861 | 11.31 | 51.7688 | 16.8272 | 59.9774 | 11.31 | 51.7939 | 13.9151 | 59.982 | 6.9
51.7869 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7728 | 49.8337 | 60.034 | 43.77 | 51.765 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 51.785 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8108 | 44.304 | 59.9899 | 35.77 | 51.8032 | 29.4749 | 59.9732 | 23.54 | 51.772 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7842 | 17.5135 | 59.9861 | 11.31 | 51.7771 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8022 | 13.9151 | 59.982 | 6.9
51.7953 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7812 | 49.8337 | 60.034 | 43.77 | 51.7733 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 51.7933 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8191 | 44.304 | 59.9899 | 35.77 | 51.8115 | 29.4749 | 59.9732 | 23.54 | 51.7803 | 29.751 | 60.026 | 23.54 | 51.7927 | 17.5135 | 59.9861 | 11.31 | 51.7854 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8105 | 13.9151 | 59.982 | 6.9
51.8036 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7895 | 49.8417 | 60.034 | 43.77 | 51.7816 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 51.8018 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8274 | 44.304 | 59.9899 | 35.77 | 51.8198 | 29.4749 | 59.9732 | 23.54 | 51.7886 | 29.7949 | 60.026 | 23.54 | 51.801 | 17.5135 | 59.9861 | 11.31 | 51.7939 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8188 | 13.9193 | 59.982 | 6.9
51.8119 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.7978 | 49.8417 | 60.034 | 43.77 | 51.79 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8101 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8357 | 44.304 | 59.9899 | 35.77 | 51.8281 | 29.4749 | 59.9732 | 23.54 | 51.7969 | 29.7949 | 60.026 | 23.54 | 51.8093 | 17.5158 | 59.9873 | 11.31 | 51.8022 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8276 | 13.9193 | 59.982 | 6.9
51.8203 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8061 | 49.8417 | 60.0361 | 43.77 | 51.7983 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8184 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8442 | 44.2842 | 59.9899 | 35.77 | 51.8364 | 29.4749 | 59.9732 | 23.54 | 51.8052 | 29.7949 | 60.026 | 23.54 | 51.8176 | 17.5158 | 59.9873 | 11.31 | 51.8105 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8359 | 13.9193 | 59.982 | 6.9
51.8286 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8145 | 49.8417 | 60.0361 | 43.77 | 51.8066 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8267 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8525 | 44.2842 | 59.9899 | 35.77 | 51.8447 | 29.4182 | 59.9732 | 23.54 | 51.8137 | 29.7949 | 60.026 | 23.54 | 51.8259 | 17.5158 | 59.9873 | 11.31 | 51.8188 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8442 | 13.9193 | 59.982 | 6.9
51.8369 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8228 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 51.815 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8351 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8608 | 44.2842 | 59.9899 | 35.77 | 51.8533 | 29.4182 | 59.9732 | 23.54 | 51.822 | 29.7949 | 60.026 | 23.54 | 51.8342 | 17.5158 | 59.9873 | 11.31 | 51.8271 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8525 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.8453 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8311 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 51.8233 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8434 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8691 | 44.2842 | 59.9899 | 35.77 | 51.8616 | 29.4182 | 59.9732 | 23.54 | 51.8303 | 29.7949 | 60.026 | 23.54 | 51.8425 | 17.5158 | 59.9873 | 11.31 | 51.8354 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8608 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.8536 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8394 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 51.8316 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8517 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8774 | 44.2842 | 59.9899 | 35.77 | 51.8699 | 29.4182 | 59.9732 | 23.54 | 51.8386 | 29.7929 | 60.026 | 23.54 | 51.8511 | 17.5158 | 59.9873 | 11.31 | 51.8438 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8691 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.8619 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8478 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 51.84 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8601 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.8857 | 44.2842 | 59.9899 | 35.77 | 51.8782 | 29.4314 | 59.9732 | 23.54 | 51.8469 | 29.7929 | 60.026 | 23.54 | 51.8594 | 17.5129 | 59.9873 | 11.31 | 51.8523 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8774 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.8702 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8561 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 51.8483 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8684 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.894 | 44.257 | 59.9899 | 35.77 | 51.8865 | 29.4314 | 59.9732 | 23.54 | 51.8552 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.8677 | 17.5129 | 59.9873 | 11.31 | 51.8606 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.8857 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.8786 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8644 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 51.8566 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8767 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9026 | 44.257 | 59.9899 | 35.77 | 51.8948 | 29.4361 | 59.9732 | 23.54 | 51.8635 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.876 | 17.5129 | 59.9873 | 11.31 | 51.8689 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.894 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.8869 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8728 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 51.865 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.885 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9109 | 44.2401 | 59.9899 | 35.77 | 51.9031 | 29.4361 | 59.9732 | 23.54 | 51.8718 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.8843 | 17.5129 | 59.9873 | 11.31 | 51.8772 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.9023 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.8952 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8811 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 51.8733 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.8934 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9192 | 44.2401 | 59.9899 | 35.77 | 51.9116 | 29.3631 | 59.9732 | 23.54 | 51.8804 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.8926 | 17.5124 | 59.9873 | 11.31 | 51.8855 | 16.711 | 59.9774 | 11.31 | 51.9106 | 13.9193 | 59.9824 | 6.9
51.9036 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8894 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 51.8816 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.9017 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9275 | 44.2401 | 59.9879 | 35.77 | 51.9199 | 29.3631 | 59.9732 | 23.54 | 51.8887 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9009 | 17.5124 | 59.9873 | 11.31 | 51.8938 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9189 | 13.9246 | 59.9824 | 6.9
51.9119 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.8978 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 51.89 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.91 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9358 | 44.2401 | 59.9879 | 35.77 | 51.9282 | 29.374 | 59.9767 | 23.54 | 51.897 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9092 | 17.5124 | 59.9873 | 11.31 | 51.9021 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9272 | 13.9246 | 59.9824 | 6.9
51.9202 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.9061 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 51.8983 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 51.9185 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9441 | 44.2401 | 59.9879 | 35.77 | 51.9365 | 29.374 | 59.9767 | 23.54 | 51.9053 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9177 | 17.5124 | 59.9873 | 11.31 | 51.9106 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9355 | 13.929 | 59.9824 | 6.9
51.9286 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.9144 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 51.9066 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 51.9268 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9524 | 44.2401 | 59.9879 | 35.77 | 51.9448 | 29.374 | 59.9767 | 23.54 | 51.9136 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.926 | 17.5146 | 59.9873 | 11.31 | 51.9189 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9443 | 13.929 | 59.9824 | 6.9
51.9369 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.9227 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9149 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 51.9351 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9607 | 44.2302 | 59.9879 | 35.77 | 51.9531 | 29.374 | 59.9767 | 23.54 | 51.9219 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9343 | 17.5146 | 59.9873 | 11.31 | 51.9272 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9526 | 13.929 | 59.9824 | 6.9
51.9452 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 51.9311 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9233 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 51.9434 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9692 | 44.2302 | 59.9879 | 35.77 | 51.9617 | 29.374 | 59.9767 | 23.54 | 51.9302 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9426 | 17.5146 | 59.9873 | 11.31 | 51.9355 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9609 | 13.929 | 59.9824 | 6.9
51.9535 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.9394 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9316 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 51.9518 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9775 | 44.2302 | 59.9879 | 35.77 | 51.97 | 29.374 | 59.9767 | 23.54 | 51.9385 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9509 | 17.5146 | 59.9873 | 11.31 | 51.9438 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9692 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
51.9619 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.9477 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9399 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 51.9601 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9858 | 44.2302 | 59.9879 | 35.77 | 51.9783 | 29.3237 | 59.9767 | 23.54 | 51.9468 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9592 | 17.5175 | 59.9873 | 11.31 | 51.9521 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9775 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
51.9702 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.9561 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9483 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 51.9684 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 51.9941 | 44.2302 | 59.9879 | 35.77 | 51.9866 | 29.3237 | 59.9767 | 23.54 | 51.9553 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9675 | 17.5175 | 59.9873 | 11.31 | 51.9604 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9858 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
51.9785 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.9644 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9566 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 51.9768 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0024 | 44.2302 | 59.9879 | 35.77 | 51.9949 | 29.3288 | 59.9767 | 23.54 | 51.9636 | 29.7952 | 60.0269 | 23.54 | 51.9761 | 17.5175 | 59.9873 | 11.31 | 51.969 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 51.9941 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
51.9869 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.9727 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9649 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 51.9851 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0107 | 44.2173 | 59.9879 | 35.77 | 52.0032 | 29.3288 | 59.9767 | 23.54 | 51.9719 | 29.8041 | 60.0269 | 23.54 | 51.9844 | 17.5175 | 59.9873 | 11.31 | 51.9773 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0024 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
51.9952 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.981 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9733 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 51.9934 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.019 | 44.2173 | 59.9879 | 35.77 | 52.0115 | 29.3288 | 59.9767 | 23.54 | 51.9802 | 29.8041 | 60.0269 | 23.54 | 51.9927 | 17.5175 | 59.9873 | 11.31 | 51.9856 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0107 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
52.0035 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.9894 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9816 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0017 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0276 | 44.2228 | 59.9879 | 35.77 | 52.02 | 29.3288 | 59.9767 | 23.54 | 51.9885 | 29.8041 | 60.0269 | 23.54 | 52.001 | 17.5175 | 59.9873 | 11.31 | 51.9939 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.019 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
52.0119 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 51.9977 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 51.9899 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0101 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0359 | 44.2228 | 59.9879 | 35.77 | 52.0283 | 29.3421 | 59.9767 | 23.54 | 51.9968 | 29.8041 | 60.0269 | 23.54 | 52.0093 | 17.5175 | 59.9888 | 11.31 | 52.0022 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0273 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
52.0202 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.006 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 51.9983 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0184 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0442 | 44.2228 | 59.9879 | 35.77 | 52.0366 | 29.3421 | 59.9767 | 23.54 | 52.0051 | 29.6984 | 60.0269 | 23.54 | 52.0176 | 17.5175 | 59.9888 | 11.31 | 52.0105 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0356 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
52.0285 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0143 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 52.0066 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0267 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0525 | 44.2228 | 59.9879 | 35.77 | 52.0449 | 29.3472 | 59.9767 | 23.54 | 52.0134 | 29.6984 | 60.0269 | 23.54 | 52.0259 | 17.5175 | 59.9888 | 11.31 | 52.0188 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0439 | 13.9305 | 59.9824 | 6.9
52.0369 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0227 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 52.0149 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0352 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0608 | 44.2228 | 59.9879 | 35.77 | 52.0532 | 29.3472 | 59.9767 | 23.54 | 52.022 | 29.7065 | 60.0269 | 23.54 | 52.0344 | 17.5175 | 59.9888 | 11.31 | 52.0273 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0522 | 13.9357 | 59.9835 | 6.9
52.0452 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.031 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 52.0233 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0435 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0691 | 44.2228 | 59.9879 | 35.77 | 52.0615 | 29.3472 | 59.9767 | 23.54 | 52.0303 | 29.7065 | 60.0269 | 23.54 | 52.0427 | 17.5175 | 59.9888 | 11.31 | 52.0356 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.061 | 13.9357 | 59.9835 | 6.9
52.0535 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0393 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 52.0316 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0518 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0774 | 44.2033 | 59.9879 | 35.77 | 52.0698 | 29.3472 | 59.9767 | 23.54 | 52.0386 | 29.7065 | 60.0269 | 23.54 | 52.051 | 17.5175 | 59.9888 | 11.31 | 52.0439 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0693 | 13.9357 | 59.9835 | 6.9
52.0618 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0477 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 52.0399 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0601 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0859 | 44.2033 | 59.9879 | 35.77 | 52.0784 | 29.3605 | 59.9767 | 23.54 | 52.0469 | 29.7065 | 60.0269 | 23.54 | 52.0593 | 17.5178 | 59.9888 | 11.31 | 52.0522 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0776 | 13.9357 | 59.9835 | 6.9
52.0702 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.056 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 52.0482 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 52.0685 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 52.0942 | 44.2033 | 59.9879 | 35.77 | 52.0867 | 29.3605 | 59.9767 | 23.54 | 52.0552 | 29.7065 | 60.0276 | 23.54 | 52.0676 | 17.5178 | 59.9888 | 11.31 | 52.0605 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0859 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.0785 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0643 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 52.0566 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 52.0768 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1025 | 44.2033 | 59.9879 | 35.77 | 52.095 | 29.3656 | 59.9767 | 23.54 | 52.0635 | 29.7065 | 60.0276 | 23.54 | 52.0759 | 17.5178 | 59.9888 | 11.31 | 52.0688 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.0942 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.0868 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0726 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 52.0649 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 52.0851 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1108 | 44.2033 | 59.9879 | 35.77 | 52.1033 | 29.3656 | 59.9767 | 23.54 | 52.0718 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.0842 | 17.5178 | 59.9888 | 11.31 | 52.0774 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.1025 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.0952 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.081 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 52.0732 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 52.0935 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1191 | 44.2033 | 59.9879 | 35.77 | 52.1116 | 29.3656 | 59.9767 | 23.54 | 52.0801 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.0928 | 17.5178 | 59.9888 | 11.31 | 52.0857 | 16.711 | 59.9778 | 11.31 | 52.1108 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.1035 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0893 | 49.7323 | 60.0377 | 43.77 | 52.0816 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 52.1018 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1274 | 44.2033 | 59.9859 | 35.77 | 52.1199 | 29.3656 | 59.9767 | 23.54 | 52.0884 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1011 | 17.5178 | 59.9888 | 11.31 | 52.094 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.1191 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.1118 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.0976 | 49.7323 | 60.0377 | 43.77 | 52.0899 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 52.1101 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1357 | 44.2033 | 59.9859 | 35.77 | 52.1282 | 29.3723 | 59.9799 | 23.54 | 52.0969 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1094 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1023 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.1274 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.1202 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.106 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.0982 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 52.1184 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1443 | 44.2033 | 59.9859 | 35.77 | 52.1367 | 29.3723 | 59.9799 | 23.54 | 52.1052 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1177 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1106 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.1357 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.1285 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.1143 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1066 | 38.9326 | 60.0135 | 31.54 | 52.1268 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1526 | 44.2033 | 59.9859 | 35.77 | 52.145 | 29.3774 | 59.9799 | 23.54 | 52.1135 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.126 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1189 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.144 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.1368 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.1226 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1149 | 38.9326 | 60.0135 | 31.54 | 52.1351 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1609 | 44.1924 | 59.9859 | 35.77 | 52.1533 | 29.3774 | 59.9799 | 23.54 | 52.1218 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1343 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1272 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.1523 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.1451 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 52.1309 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1232 | 38.9266 | 60.0135 | 31.54 | 52.1434 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1692 | 44.1924 | 59.9859 | 35.77 | 52.1616 | 29.3834 | 59.9799 | 23.54 | 52.1301 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1426 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1357 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.1606 | 13.9477 | 59.9835 | 6.9
52.1535 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 52.1393 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1316 | 38.9266 | 60.0135 | 31.54 | 52.1519 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 52.1775 | 44.1924 | 59.9859 | 35.77 | 52.1699 | 29.3834 | 59.9799 | 23.54 | 52.1384 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1511 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.144 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.1689 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.1618 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 52.1476 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1399 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 52.1602 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 52.1858 | 44.1924 | 59.9859 | 35.77 | 52.1782 | 29.3834 | 59.9799 | 23.54 | 52.1467 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1594 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1523 | 16.7069 | 59.9778 | 11.31 | 52.1777 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.1701 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.1559 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1482 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 52.1685 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 52.1941 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.1865 | 29.3834 | 59.9799 | 23.54 | 52.155 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1677 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1606 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.186 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.1785 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.1643 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1566 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 52.1768 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 52.2026 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.1951 | 29.3094 | 59.9799 | 23.54 | 52.1636 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.176 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1689 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.1943 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.1868 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.1726 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1649 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 52.1852 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 52.2109 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.2034 | 29.3094 | 59.9799 | 23.54 | 52.1719 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1843 | 17.5207 | 59.9888 | 11.31 | 52.1772 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.2026 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.1951 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.1809 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 52.1732 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 52.1935 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 52.2192 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.2117 | 29.3145 | 59.9799 | 23.54 | 52.1802 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.1926 | 17.5184 | 59.9888 | 11.31 | 52.1855 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.2109 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.2035 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.1892 | 49.7643 | 60.0377 | 43.77 | 52.1815 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 52.2018 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 52.2275 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.22 | 29.3145 | 59.9799 | 23.54 | 52.1885 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.2009 | 17.5184 | 59.9888 | 11.31 | 52.1941 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.2192 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.2118 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.1976 | 49.7643 | 60.0377 | 43.77 | 52.1899 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 52.2101 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.2358 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.2283 | 29.311 | 59.9799 | 23.54 | 52.1968 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.2095 | 17.5184 | 59.9896 | 11.31 | 52.2024 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.2275 | 13.9608 | 59.9835 | 6.9
52.2201 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.2059 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.1982 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 52.2185 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.2441 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.2366 | 29.311 | 59.9799 | 23.54 | 52.2051 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.2178 | 17.5184 | 59.9896 | 11.31 | 52.2107 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.2358 | 13.9711 | 59.9835 | 6.9
52.2285 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.2142 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2065 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 52.2268 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.2524 | 44.1882 | 59.9859 | 35.77 | 52.2449 | 29.311 | 59.9799 | 23.54 | 52.2134 | 29.7061 | 60.0276 | 23.54 | 52.2261 | 17.5184 | 59.9896 | 11.31 | 52.219 | 16.7057 | 59.9778 | 11.31 | 52.2441 | 13.9711 | 59.9835 | 6.9
52.2368 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.2225 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2149 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 52.2351 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.261 | 44.1809 | 59.9859 | 35.77 | 52.2534 | 29.311 | 59.9799 | 23.54 | 52.2217 | 29.7146 | 60.0276 | 23.54 | 52.2344 | 17.5184 | 59.9896 | 11.31 | 52.2273 | 16.7015 | 59.9778 | 11.31 | 52.2524 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.2451 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.2309 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2232 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 52.2435 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.2693 | 44.1809 | 59.9859 | 35.77 | 52.2617 | 29.3122 | 59.9799 | 23.54 | 52.23 | 29.7146 | 60.0276 | 23.54 | 52.2427 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.2356 | 16.7015 | 59.9778 | 11.31 | 52.2607 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.2534 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.2392 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2315 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 52.2518 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.2776 | 44.1809 | 59.9859 | 35.77 | 52.27 | 29.3122 | 59.9799 | 23.54 | 52.2385 | 29.7146 | 60.0276 | 23.54 | 52.251 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.2439 | 16.7015 | 59.9778 | 11.31 | 52.269 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.2618 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 52.2475 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2399 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.2601 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.2859 | 44.1809 | 59.9859 | 35.77 | 52.2783 | 29.3173 | 59.9799 | 23.54 | 52.2468 | 29.7146 | 60.0276 | 23.54 | 52.2593 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.2524 | 16.7015 | 59.9778 | 11.31 | 52.2773 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.2701 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 52.2559 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2482 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.2684 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 52.2942 | 44.1645 | 59.9859 | 35.77 | 52.2866 | 29.3173 | 59.9799 | 23.54 | 52.2551 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.2678 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.2607 | 16.7015 | 59.9778 | 11.31 | 52.2856 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.2784 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 52.2642 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2565 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.2769 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 52.3025 | 44.1645 | 59.9859 | 35.77 | 52.2949 | 29.2513 | 59.9799 | 23.54 | 52.2634 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.2761 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.269 | 16.7015 | 59.9778 | 11.31 | 52.2944 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.2868 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 52.2725 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2649 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.2852 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 52.3108 | 44.1645 | 59.9859 | 35.77 | 52.3032 | 29.2513 | 59.9799 | 23.54 | 52.2717 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.2844 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.2773 | 16.7003 | 59.9778 | 11.31 | 52.3027 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.2951 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 52.2808 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 52.2732 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.2935 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 52.3193 | 44.1645 | 59.9859 | 35.77 | 52.3118 | 29.2513 | 59.9799 | 23.54 | 52.28 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.2927 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.2856 | 16.7003 | 59.9778 | 11.31 | 52.311 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3034 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 52.2892 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.2815 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.3019 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 52.3276 | 44.1771 | 59.9843 | 35.77 | 52.3201 | 29.2513 | 59.9799 | 23.54 | 52.2883 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.301 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.2939 | 16.7003 | 59.9766 | 11.31 | 52.3193 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3118 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 52.2975 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.2899 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.3102 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 52.3359 | 44.1771 | 59.9843 | 35.77 | 52.3284 | 29.2702 | 59.9826 | 23.54 | 52.2966 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.3093 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.3022 | 16.7003 | 59.9766 | 11.31 | 52.3276 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3201 | 48.8645 | 60.0202 | 43.77 | 52.3058 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.2982 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 52.3185 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 52.3442 | 44.129 | 59.9843 | 35.77 | 52.3367 | 29.2702 | 59.9826 | 23.54 | 52.3052 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.3176 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.3108 | 16.6986 | 59.9766 | 11.31 | 52.3359 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3284 | 48.8645 | 60.0202 | 43.77 | 52.3142 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3065 | 38.7928 | 60.0127 | 31.54 | 52.3268 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.3525 | 44.129 | 59.9843 | 35.77 | 52.345 | 29.2702 | 59.9826 | 23.54 | 52.3135 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.3259 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.3191 | 16.6986 | 59.9766 | 11.31 | 52.3442 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3368 | 48.8927 | 60.0202 | 43.77 | 52.3225 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3148 | 38.7928 | 60.0127 | 31.54 | 52.3352 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.3608 | 44.1139 | 59.9843 | 35.77 | 52.3533 | 29.2702 | 59.9826 | 23.54 | 52.3218 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.3345 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.3274 | 16.6986 | 59.9766 | 11.31 | 52.3525 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3451 | 48.8927 | 60.0202 | 43.77 | 52.3308 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3232 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 52.3435 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.3691 | 44.1139 | 59.9843 | 35.77 | 52.3616 | 29.2702 | 59.9826 | 23.54 | 52.3301 | 29.719 | 60.0285 | 23.54 | 52.3428 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.3357 | 16.6986 | 59.9766 | 11.31 | 52.3608 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3534 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 52.3391 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3315 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 52.3518 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.3777 | 44.1139 | 59.9843 | 35.77 | 52.3701 | 29.2702 | 59.9826 | 23.54 | 52.3384 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.3511 | 17.5213 | 59.9896 | 11.31 | 52.344 | 16.6986 | 59.9766 | 11.31 | 52.3691 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3617 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 52.3475 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3398 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 52.3602 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.386 | 44.1139 | 59.9843 | 35.77 | 52.3784 | 29.2658 | 59.9826 | 23.54 | 52.3467 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.3594 | 17.5249 | 59.9896 | 11.31 | 52.3523 | 16.6986 | 59.9766 | 11.31 | 52.3774 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3701 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 52.3558 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3482 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 52.3685 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.3943 | 44.107 | 59.9843 | 35.77 | 52.3867 | 29.2658 | 59.9826 | 23.54 | 52.355 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.3677 | 17.5249 | 59.9896 | 11.31 | 52.3606 | 16.6962 | 59.9766 | 11.31 | 52.3857 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3784 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 52.3641 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3565 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.3768 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.4026 | 44.107 | 59.9843 | 35.77 | 52.395 | 29.2732 | 59.9826 | 23.54 | 52.3633 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.376 | 17.5249 | 59.9896 | 11.31 | 52.3691 | 16.6962 | 59.9766 | 11.31 | 52.394 | 13.9711 | 59.9851 | 6.9
52.3867 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.3725 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3648 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.3851 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 52.4109 | 44.107 | 59.9843 | 35.77 | 52.4033 | 29.2732 | 59.9826 | 23.54 | 52.3716 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.3843 | 17.5249 | 59.9896 | 11.31 | 52.3774 | 16.6962 | 59.9766 | 11.31 | 52.4023 | 13.7871 | 59.9851 | 6.9
52.3951 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.3808 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 52.3732 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.3936 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4192 | 44.107 | 59.9843 | 35.77 | 52.4116 | 29.2732 | 59.9826 | 23.54 | 52.3801 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.3928 | 17.5271 | 59.9896 | 11.31 | 52.3857 | 16.6962 | 59.9766 | 11.31 | 52.4111 | 13.7871 | 59.9851 | 6.9
52.4034 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.3891 | 49.7193 | 60.0393 | 43.77 | 52.3815 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4019 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4275 | 44.107 | 59.9843 | 35.77 | 52.4199 | 29.2732 | 59.9826 | 23.54 | 52.3884 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.4011 | 17.5271 | 59.9896 | 11.31 | 52.394 | 16.695 | 59.9766 | 11.31 | 52.4194 | 13.7871 | 59.9851 | 6.9
52.4117 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.3974 | 49.7193 | 60.0393 | 43.77 | 52.3898 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4102 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.436 | 44.107 | 59.9843 | 35.77 | 52.4285 | 29.2892 | 59.9826 | 23.54 | 52.3967 | 29.5158 | 60.0285 | 23.54 | 52.4094 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4023 | 16.695 | 59.9766 | 11.31 | 52.4277 | 13.7871 | 59.9851 | 6.9
52.4201 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4058 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.3982 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4186 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4443 | 44.0992 | 59.9843 | 35.77 | 52.4368 | 29.2892 | 59.9826 | 23.54 | 52.405 | 29.5248 | 60.0285 | 23.54 | 52.4177 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4106 | 16.695 | 59.9766 | 11.31 | 52.436 | 13.7871 | 59.9851 | 6.9
52.4284 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4141 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4065 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4269 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4526 | 44.0992 | 59.9843 | 35.77 | 52.4451 | 29.3009 | 59.9826 | 23.54 | 52.4133 | 29.5248 | 60.0285 | 23.54 | 52.426 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4192 | 16.695 | 59.9766 | 11.31 | 52.4443 | 13.7871 | 59.9851 | 6.9
52.4367 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4224 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4148 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4352 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4609 | 44.0992 | 59.9843 | 35.77 | 52.4534 | 29.3009 | 59.9826 | 23.54 | 52.4216 | 29.5248 | 60.0285 | 23.54 | 52.4343 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4275 | 16.6933 | 59.9766 | 11.31 | 52.4526 | 13.7927 | 59.9859 | 6.9
52.445 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4307 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4232 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4435 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4692 | 44.0992 | 59.9843 | 35.77 | 52.4617 | 29.3085 | 59.9826 | 23.54 | 52.4299 | 29.5248 | 60.0285 | 23.54 | 52.4426 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4358 | 16.6933 | 59.9766 | 11.31 | 52.4609 | 13.7927 | 59.9859 | 6.9
52.4534 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4391 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4315 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4519 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4775 | 44.0992 | 59.9843 | 35.77 | 52.47 | 29.3085 | 59.9826 | 23.54 | 52.4382 | 29.5272 | 60.0285 | 23.54 | 52.4512 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4441 | 16.6984 | 59.9766 | 11.31 | 52.4692 | 13.798 | 59.9859 | 6.9
52.4617 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4474 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4398 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4602 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4858 | 44.0992 | 59.9843 | 35.77 | 52.4783 | 29.3085 | 59.9826 | 23.54 | 52.4468 | 29.5272 | 60.0285 | 23.54 | 52.4595 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4524 | 16.6984 | 59.9766 | 11.31 | 52.4775 | 13.798 | 59.9859 | 6.9
52.47 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4557 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4482 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 52.4685 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 52.4944 | 44.0719 | 59.9843 | 35.77 | 52.4868 | 29.3085 | 59.9826 | 23.54 | 52.4551 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.4678 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4607 | 16.6984 | 59.9766 | 11.31 | 52.4858 | 13.798 | 59.9859 | 6.9
52.4784 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4641 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4565 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 52.4769 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 52.5027 | 44.0719 | 59.9843 | 35.77 | 52.4951 | 29.3108 | 59.9826 | 23.54 | 52.4634 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.4761 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.469 | 16.6984 | 59.9766 | 11.31 | 52.4941 | 13.798 | 59.9859 | 6.9
52.4867 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4724 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4648 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 52.4852 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 52.511 | 44.0492 | 59.9843 | 35.77 | 52.5034 | 29.3108 | 59.9826 | 23.54 | 52.4717 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.4844 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4775 | 16.6972 | 59.9766 | 11.31 | 52.5024 | 13.8023 | 59.9859 | 6.9
52.495 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 52.4807 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4731 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 52.4935 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 52.5193 | 44.0492 | 59.9843 | 35.77 | 52.5117 | 29.312 | 59.9826 | 23.54 | 52.48 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.4927 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4858 | 16.6972 | 59.9766 | 11.31 | 52.5107 | 13.8023 | 59.9859 | 6.9
52.5034 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 52.489 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4815 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 52.5018 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 52.5276 | 44.0492 | 59.9823 | 35.77 | 52.52 | 29.312 | 59.9826 | 23.54 | 52.4883 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.501 | 17.5243 | 59.9904 | 11.31 | 52.4941 | 16.6954 | 59.9751 | 11.31 | 52.519 | 13.7205 | 59.9859 | 6.9
52.5117 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 52.4974 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4898 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 52.5103 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 52.5359 | 44.0492 | 59.9823 | 35.77 | 52.5283 | 29.3237 | 59.9857 | 23.54 | 52.4966 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.5095 | 17.5279 | 59.9904 | 11.31 | 52.5024 | 16.6954 | 59.9751 | 11.31 | 52.5278 | 13.7205 | 59.9859 | 6.9
52.52 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 52.5057 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.4981 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 52.5186 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 52.5442 | 44.0789 | 59.9823 | 35.77 | 52.5366 | 29.3237 | 59.9857 | 23.54 | 52.5049 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.5178 | 17.5279 | 59.9904 | 11.31 | 52.5107 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.5361 | 13.7205 | 59.9859 | 6.9
52.5284 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 52.514 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5065 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5269 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.5527 | 44.0789 | 59.9823 | 35.77 | 52.5452 | 29.3237 | 59.9857 | 23.54 | 52.5132 | 29.5353 | 60.0293 | 23.54 | 52.5261 | 17.5301 | 59.9904 | 11.31 | 52.519 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.5444 | 13.7205 | 59.9859 | 6.9
52.5367 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 52.5224 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5148 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5353 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.561 | 44.0789 | 59.9823 | 35.77 | 52.5535 | 29.3237 | 59.9857 | 23.54 | 52.5217 | 29.5457 | 60.0293 | 23.54 | 52.5344 | 17.5301 | 59.9904 | 11.31 | 52.5273 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.5527 | 13.7205 | 59.9859 | 6.9
52.545 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 52.5307 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5231 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5436 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.5693 | 44.0789 | 59.9823 | 35.77 | 52.5618 | 29.3312 | 59.9857 | 23.54 | 52.53 | 29.5457 | 60.0293 | 23.54 | 52.5427 | 17.5301 | 59.9904 | 11.31 | 52.5359 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.561 | 13.7205 | 59.9859 | 6.9
52.5534 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 52.539 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5315 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5519 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.5776 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.5701 | 29.3312 | 59.9857 | 23.54 | 52.5383 | 29.5548 | 60.0293 | 23.54 | 52.551 | 17.5301 | 59.9904 | 11.31 | 52.5442 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.5693 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.5617 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 52.5473 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5398 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5602 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.5859 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.5784 | 29.2777 | 59.9857 | 23.54 | 52.5466 | 29.5548 | 60.0293 | 23.54 | 52.5593 | 17.5301 | 59.9904 | 11.31 | 52.5525 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.5776 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.57 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 52.5557 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5481 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5686 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.5942 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.5867 | 29.2777 | 59.9857 | 23.54 | 52.5549 | 29.5548 | 60.0293 | 23.54 | 52.5679 | 17.5301 | 59.9904 | 11.31 | 52.5608 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.5859 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.5783 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 52.564 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5565 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5769 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.6025 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.595 | 29.2832 | 59.9857 | 23.54 | 52.5632 | 29.5548 | 60.0293 | 23.54 | 52.5762 | 17.533 | 59.9904 | 11.31 | 52.5691 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.5942 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.5867 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 52.5723 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5648 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5852 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 52.6111 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6035 | 29.2832 | 59.9857 | 23.54 | 52.5715 | 29.5548 | 60.0293 | 23.54 | 52.5845 | 17.533 | 59.9904 | 11.31 | 52.5774 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.6025 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.595 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 52.5806 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5732 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.5936 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6194 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6118 | 29.2908 | 59.9857 | 23.54 | 52.5798 | 29.5548 | 60.0293 | 23.54 | 52.5928 | 17.533 | 59.9904 | 11.31 | 52.5857 | 16.693 | 59.9751 | 11.31 | 52.6108 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.6033 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.589 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5815 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6019 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6277 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6201 | 29.2908 | 59.9857 | 23.54 | 52.5881 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.6011 | 17.533 | 59.9904 | 11.31 | 52.5942 | 16.6956 | 59.9751 | 11.31 | 52.6191 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.6117 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.5973 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 52.5898 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6102 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.636 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6284 | 29.2974 | 59.9857 | 23.54 | 52.5967 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.6094 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6025 | 16.6956 | 59.9751 | 11.31 | 52.6274 | 13.7274 | 59.9859 | 6.9
52.62 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6056 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 52.5981 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6185 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6443 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6367 | 29.2974 | 59.9857 | 23.54 | 52.605 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.6177 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6108 | 16.6956 | 59.9751 | 11.31 | 52.6357 | 13.7338 | 59.9859 | 6.9
52.6283 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.614 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 52.6065 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.627 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6526 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.645 | 29.3034 | 59.9857 | 23.54 | 52.6133 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.626 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6191 | 16.6956 | 59.9751 | 11.31 | 52.6445 | 13.7338 | 59.9859 | 6.9
52.6367 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6223 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 52.6148 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6353 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6609 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6533 | 29.3034 | 59.9857 | 23.54 | 52.6216 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.6345 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6274 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.6528 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.645 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6306 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 52.6231 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6436 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6694 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6619 | 29.2317 | 59.9857 | 23.54 | 52.6299 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.6428 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6357 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.6611 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.6533 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6389 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6315 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.652 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6777 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6702 | 29.2317 | 59.9857 | 23.54 | 52.6382 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.6511 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.644 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.6694 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.6617 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6473 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6398 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6603 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.686 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6785 | 29.2277 | 59.9857 | 23.54 | 52.6465 | 29.5629 | 60.0293 | 23.54 | 52.6594 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6526 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.6777 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.67 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6556 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6481 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6686 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 52.6943 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6868 | 29.2277 | 59.9857 | 23.54 | 52.6548 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.6677 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6609 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.686 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.6783 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6639 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6565 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6769 | 19.7947 | 59.988 | 13.31 | 52.7026 | 44.0629 | 59.9823 | 35.77 | 52.6951 | 29.2359 | 59.9857 | 23.54 | 52.6633 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.676 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6692 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.6943 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.6866 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6723 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6648 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 52.6853 | 19.7947 | 59.988 | 13.31 | 52.7109 | 44.0386 | 59.9823 | 35.77 | 52.7034 | 29.2359 | 59.9857 | 23.54 | 52.6716 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.6843 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6775 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.7026 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.695 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 52.6806 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6731 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.6936 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 52.7192 | 44.0386 | 59.9823 | 35.77 | 52.7117 | 29.2413 | 59.9857 | 23.54 | 52.6799 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.6929 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6858 | 16.6932 | 59.9751 | 11.31 | 52.7109 | 13.7338 | 59.9871 | 6.9
52.7033 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 52.6889 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6815 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7019 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 52.7278 | 44.0386 | 59.9808 | 35.77 | 52.7202 | 29.2413 | 59.9857 | 23.54 | 52.6882 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.7012 | 17.533 | 59.9916 | 11.31 | 52.6941 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7192 | 13.7394 | 59.9871 | 6.9
52.7116 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 52.6972 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6898 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7102 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 52.7361 | 44.0386 | 59.9808 | 35.77 | 52.7285 | 29.2464 | 59.9897 | 23.54 | 52.6965 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.7095 | 17.5388 | 59.9916 | 11.31 | 52.7026 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7275 | 13.7394 | 59.9871 | 6.9
52.72 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 52.7056 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.6981 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7186 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 52.7444 | 44.0526 | 59.9808 | 35.77 | 52.7368 | 29.2464 | 59.9897 | 23.54 | 52.7048 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.7178 | 17.5388 | 59.9916 | 11.31 | 52.7109 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7358 | 13.7399 | 59.9871 | 6.9
52.7283 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 52.7139 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.7065 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7269 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 52.7527 | 44.0526 | 59.9808 | 35.77 | 52.7451 | 29.2464 | 59.9897 | 23.54 | 52.7131 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.7261 | 17.3184 | 59.9916 | 11.31 | 52.7192 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7441 | 13.7399 | 59.9871 | 6.9
52.7366 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 52.7222 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.7148 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7352 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 52.761 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.7534 | 29.2464 | 59.9897 | 23.54 | 52.7214 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.7344 | 17.3184 | 59.9916 | 11.31 | 52.7275 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7524 | 13.7399 | 59.9871 | 6.9
52.745 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 52.7305 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.7231 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7437 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 52.7693 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.7617 | 29.1937 | 59.9897 | 23.54 | 52.7297 | 29.5573 | 60.0306 | 23.54 | 52.7427 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.7358 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7607 | 13.7399 | 59.9871 | 6.9
52.7533 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 52.7389 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.7314 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.752 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 52.7776 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.77 | 29.1937 | 59.9897 | 23.54 | 52.7383 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.7512 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.7441 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7695 | 13.74 | 59.9871 | 6.9
52.7616 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 52.7472 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.7398 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7603 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.7861 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.7786 | 29.1937 | 59.9897 | 23.54 | 52.7466 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.7595 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.7524 | 16.6903 | 59.9731 | 11.31 | 52.7778 | 13.74 | 59.9871 | 6.9
52.77 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 52.7555 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.7481 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7686 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.7944 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.7869 | 29.1937 | 59.9897 | 23.54 | 52.7549 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.7678 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.761 | 16.5713 | 59.9731 | 11.31 | 52.7861 | 13.74 | 59.9871 | 6.9
52.7783 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 52.7639 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 52.7564 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.777 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.8027 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.7952 | 29.2019 | 59.9897 | 23.54 | 52.7632 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.7761 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.7693 | 16.5713 | 59.9731 | 11.31 | 52.7944 | 13.74 | 59.9871 | 6.9
52.7866 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.7722 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 52.7648 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7853 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.811 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8035 | 29.2019 | 59.9897 | 23.54 | 52.7715 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.7844 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.7776 | 16.5713 | 59.9731 | 11.31 | 52.8027 | 13.74 | 59.9871 | 6.9
52.795 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.7805 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 52.7731 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.7936 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.8193 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8118 | 29.2077 | 59.9897 | 23.54 | 52.7798 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.7927 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.7859 | 16.5713 | 59.9731 | 11.31 | 52.811 | 13.74 | 59.9871 | 6.9
52.8033 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.7888 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 52.7814 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.802 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.8276 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8201 | 29.2077 | 59.9897 | 23.54 | 52.7881 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.801 | 17.2364 | 59.9916 | 11.31 | 52.7942 | 16.4818 | 59.9731 | 11.31 | 52.8193 | 13.7388 | 59.9871 | 6.9
52.8116 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.7972 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 52.7898 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8103 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.8359 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8284 | 29.2143 | 59.9897 | 23.54 | 52.7964 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.8096 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8025 | 16.4818 | 59.9731 | 11.31 | 52.8276 | 13.7388 | 59.9871 | 6.9
52.82 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.8055 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.7981 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8186 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 52.8445 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8369 | 29.2143 | 59.9897 | 23.54 | 52.8049 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.8179 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8108 | 16.3851 | 59.9731 | 11.31 | 52.8359 | 13.7388 | 59.9871 | 6.9
52.8283 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.8138 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8064 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8269 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 52.8528 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8452 | 29.2222 | 59.9897 | 23.54 | 52.8132 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.8262 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8193 | 16.3851 | 59.9731 | 11.31 | 52.8442 | 13.7388 | 59.9871 | 6.9
52.8366 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.8222 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8148 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8353 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 52.8611 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8535 | 29.2222 | 59.9897 | 23.54 | 52.8215 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.8345 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8276 | 16.3826 | 59.9731 | 11.31 | 52.8525 | 13.7441 | 59.9883 | 6.9
52.8449 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.8305 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8231 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8436 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 52.8694 | 44.0419 | 59.9808 | 35.77 | 52.8618 | 29.2345 | 59.9897 | 23.54 | 52.8298 | 29.5346 | 60.0306 | 23.54 | 52.8428 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8359 | 16.3826 | 59.9731 | 11.31 | 52.8608 | 13.7441 | 59.9883 | 6.9
52.8533 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.8388 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8314 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8519 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 52.8777 | 43.9947 | 59.9808 | 35.77 | 52.8701 | 29.2345 | 59.9897 | 23.54 | 52.8381 | 29.5301 | 60.0306 | 23.54 | 52.8511 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8442 | 16.3826 | 59.9731 | 11.31 | 52.8691 | 13.7441 | 59.9883 | 6.9
52.8616 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 52.8471 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8398 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8604 | 19.4859 | 59.988 | 13.31 | 52.886 | 43.9947 | 59.9808 | 35.77 | 52.8784 | 29.2424 | 59.9897 | 23.54 | 52.8464 | 29.5301 | 60.0306 | 23.54 | 52.8594 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8525 | 16.3826 | 59.9731 | 11.31 | 52.8774 | 13.7441 | 59.9883 | 6.9
52.8699 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.8555 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8481 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8687 | 19.4859 | 59.988 | 13.31 | 52.8943 | 43.9883 | 59.9808 | 35.77 | 52.8867 | 29.2424 | 59.9897 | 23.54 | 52.8547 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.8677 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8608 | 16.3826 | 59.9731 | 11.31 | 52.8862 | 13.7497 | 59.9883 | 6.9
52.8783 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.8638 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8564 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.877 | 19.4859 | 59.9893 | 13.31 | 52.9028 | 43.9883 | 59.9808 | 35.77 | 52.8953 | 29.2548 | 59.9897 | 23.54 | 52.863 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.8762 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8691 | 16.3826 | 59.9731 | 11.31 | 52.8945 | 13.7497 | 59.9883 | 6.9
52.8866 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.8721 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8647 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8853 | 19.4859 | 59.9893 | 13.31 | 52.9111 | 43.9883 | 59.9808 | 35.77 | 52.9036 | 29.2548 | 59.9897 | 23.54 | 52.8713 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.8845 | 17.2364 | 59.9928 | 11.31 | 52.8777 | 16.3847 | 59.9731 | 11.31 | 52.9028 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.8949 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.8804 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8731 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.8937 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9194 | 43.9883 | 59.9808 | 35.77 | 52.9119 | 29.2564 | 59.9897 | 23.54 | 52.8799 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.8928 | 17.2399 | 59.9928 | 11.31 | 52.886 | 16.3847 | 59.9731 | 11.31 | 52.9111 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9033 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.8888 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8814 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.902 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9277 | 43.9865 | 59.9796 | 35.77 | 52.9202 | 29.2564 | 59.9897 | 23.54 | 52.8882 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9011 | 17.2399 | 59.9928 | 11.31 | 52.8943 | 16.3847 | 59.9719 | 11.31 | 52.9194 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9116 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.8971 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8897 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.9103 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.936 | 43.9865 | 59.9796 | 35.77 | 52.9285 | 29.2122 | 59.9936 | 23.54 | 52.8965 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9094 | 17.2428 | 59.9928 | 11.31 | 52.9026 | 16.3847 | 59.9719 | 11.31 | 52.9277 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9199 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.9054 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.8981 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 52.9186 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9443 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9368 | 29.2122 | 59.9936 | 23.54 | 52.9048 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9177 | 17.2428 | 59.9928 | 11.31 | 52.9109 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.936 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9283 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 52.9138 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9064 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 52.927 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9526 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9451 | 29.2122 | 59.9936 | 23.54 | 52.9131 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.926 | 17.2428 | 59.9928 | 11.31 | 52.9192 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.9443 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9366 | 48.7752 | 60.0132 | 43.77 | 52.9221 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9147 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 52.9353 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9612 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9534 | 29.2122 | 59.9936 | 23.54 | 52.9214 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9346 | 17.2428 | 59.9928 | 11.31 | 52.9277 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.9526 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9449 | 48.7752 | 60.0132 | 43.77 | 52.9304 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9231 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 52.9436 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9695 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9619 | 29.2201 | 59.9936 | 23.54 | 52.9297 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9429 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.936 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.9609 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9533 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.9388 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9314 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 52.952 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9778 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9702 | 29.2201 | 59.9936 | 23.54 | 52.938 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9512 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.9443 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.9692 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9616 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.9471 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9397 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 52.9603 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9861 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9785 | 29.2216 | 59.9936 | 23.54 | 52.9463 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9595 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.9526 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.9775 | 13.7561 | 59.9883 | 6.9
52.9699 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.9554 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9481 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 52.9686 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 52.9944 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9868 | 29.2216 | 59.9936 | 23.54 | 52.9548 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9678 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.9609 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.9858 | 13.7614 | 59.9883 | 6.9
52.9782 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.9637 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9564 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 52.9769 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 53.0027 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 52.9951 | 29.2216 | 59.9936 | 23.54 | 52.9631 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9761 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.9692 | 16.3839 | 59.9719 | 11.31 | 52.9941 | 13.7614 | 59.9883 | 6.9
52.9866 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.972 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9647 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 52.9854 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 53.011 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0034 | 29.2216 | 59.9936 | 23.54 | 52.9714 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9844 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.9775 | 16.3831 | 59.9719 | 11.31 | 53.0029 | 13.7614 | 59.9883 | 6.9
52.9949 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.9804 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 52.9731 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 52.9937 | 19.5395 | 59.9893 | 13.31 | 53.0195 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0117 | 29.2212 | 59.9936 | 23.54 | 52.9797 | 29.5301 | 60.0309 | 23.54 | 52.9929 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.9861 | 16.3831 | 59.9719 | 11.31 | 53.0112 | 13.7614 | 59.9883 | 6.9
53.0032 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.9887 | 49.6413 | 60.0389 | 43.77 | 52.9814 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.002 | 19.5395 | 59.9893 | 13.31 | 53.0278 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0203 | 29.2212 | 59.9936 | 23.54 | 52.988 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.0012 | 17.2467 | 59.9928 | 11.31 | 52.9944 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0195 | 13.7614 | 59.9883 | 6.9
53.0116 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 52.997 | 49.6413 | 60.0389 | 43.77 | 52.9897 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0104 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.0361 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0286 | 29.227 | 59.9936 | 23.54 | 52.9963 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.0095 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0027 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0278 | 13.7614 | 59.9883 | 6.9
53.0199 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0054 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 52.998 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0187 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.0444 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0369 | 29.227 | 59.9936 | 23.54 | 53.0046 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.0178 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.011 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0361 | 13.767 | 59.9883 | 6.9
53.0282 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0137 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0064 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.027 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.0527 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0452 | 29.227 | 59.9936 | 23.54 | 53.0129 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.0261 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0193 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0444 | 13.767 | 59.9883 | 6.9
53.0366 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.022 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0147 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0353 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.061 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0535 | 29.227 | 59.9936 | 23.54 | 53.0215 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.0344 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0276 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0527 | 13.7713 | 59.9895 | 6.9
53.0449 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0304 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.023 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0437 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.0693 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0618 | 29.2479 | 59.9936 | 23.54 | 53.0298 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.0427 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0359 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.061 | 13.7713 | 59.9895 | 6.9
53.0532 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0387 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0314 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.052 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.0779 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0701 | 29.2479 | 59.9936 | 23.54 | 53.0381 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.051 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0444 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0693 | 13.7713 | 59.9895 | 6.9
53.0616 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.047 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0397 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0603 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.0862 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0786 | 29.192 | 59.9936 | 23.54 | 53.0464 | 29.5217 | 60.0309 | 23.54 | 53.0596 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0527 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0776 | 13.7713 | 59.9895 | 6.9
53.0699 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0553 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.048 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0686 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 53.0945 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0869 | 29.192 | 59.9936 | 23.54 | 53.0547 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.0679 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.061 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0859 | 13.7713 | 59.9895 | 6.9
53.0782 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0637 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0564 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.077 | 19.3466 | 59.9914 | 13.31 | 53.1028 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.0952 | 29.207 | 59.9936 | 23.54 | 53.063 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.0762 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0693 | 16.3815 | 59.9719 | 11.31 | 53.0942 | 13.7713 | 59.9895 | 6.9
53.0866 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.072 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0647 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0853 | 19.3466 | 59.9914 | 13.31 | 53.1111 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.1035 | 29.207 | 59.9936 | 23.54 | 53.0713 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.0845 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0776 | 16.3794 | 59.9719 | 11.31 | 53.1025 | 13.7718 | 59.9895 | 6.9
53.0949 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0803 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.073 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.0936 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 53.1194 | 43.983 | 59.9796 | 35.77 | 53.1118 | 29.207 | 59.9936 | 23.54 | 53.0796 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.0928 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0859 | 16.3794 | 59.9719 | 11.31 | 53.1108 | 13.7718 | 59.9895 | 6.9
53.1032 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.0887 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0814 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.1021 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 53.1277 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1201 | 29.207 | 59.9936 | 23.54 | 53.0879 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1011 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.0945 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1196 | 13.7718 | 59.9895 | 6.9
53.1116 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.097 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.0897 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.1104 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 53.1362 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1284 | 29.2104 | 59.9976 | 23.54 | 53.0964 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1094 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.1028 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1279 | 13.7718 | 59.9895 | 6.9
53.1199 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.1053 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.098 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 53.1187 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 53.1445 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.137 | 29.2104 | 59.9976 | 23.54 | 53.1047 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1179 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.1111 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1362 | 13.7734 | 59.9895 | 6.9
53.1282 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.1136 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1064 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.127 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 53.1528 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1453 | 29.2186 | 59.9976 | 23.54 | 53.113 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1262 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.1194 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1445 | 13.7734 | 59.9895 | 6.9
53.1366 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.1219 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1147 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.1354 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 53.1611 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1536 | 29.2186 | 59.9976 | 23.54 | 53.1213 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1345 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.1277 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1528 | 13.7734 | 59.9895 | 6.9
53.1449 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 53.1303 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.123 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.1437 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.1694 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1619 | 29.2161 | 59.9976 | 23.54 | 53.1296 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1428 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.136 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1611 | 13.7734 | 59.9895 | 6.9
53.1532 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1386 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1313 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.152 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.1777 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1702 | 29.2161 | 59.9976 | 23.54 | 53.1379 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1511 | 17.2467 | 59.9935 | 11.31 | 53.1443 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1694 | 13.7734 | 59.9895 | 6.9
53.1615 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1469 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1397 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.1604 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.1863 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1785 | 29.2223 | 59.9976 | 23.54 | 53.1462 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1594 | 17.2426 | 59.9935 | 11.31 | 53.1528 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1777 | 13.7734 | 59.9895 | 6.9
53.1699 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1553 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.148 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.1687 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.1946 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1868 | 29.2223 | 59.9976 | 23.54 | 53.1545 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1677 | 17.2426 | 59.9935 | 11.31 | 53.1611 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.186 | 13.7799 | 59.9895 | 6.9
53.1782 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1636 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1564 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.177 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.2029 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.1951 | 29.217 | 59.9976 | 23.54 | 53.1628 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1763 | 17.2426 | 59.9935 | 11.31 | 53.1694 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.1943 | 13.7799 | 59.9895 | 6.9
53.1865 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1719 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1647 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.1853 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.2112 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2036 | 29.217 | 59.9976 | 23.54 | 53.1714 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1846 | 17.2426 | 59.9935 | 11.31 | 53.1777 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.2026 | 13.7799 | 59.9895 | 6.9
53.1949 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1803 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.173 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.1937 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.2195 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2119 | 29.2239 | 59.9976 | 23.54 | 53.1797 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.1929 | 17.2426 | 59.9935 | 11.31 | 53.186 | 16.3794 | 59.9707 | 11.31 | 53.2109 | 13.7799 | 59.9895 | 6.9
53.2032 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1886 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1814 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.202 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.2278 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2202 | 29.2239 | 59.9976 | 23.54 | 53.188 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.2012 | 17.2426 | 59.9935 | 11.31 | 53.1943 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2192 | 13.7851 | 59.9895 | 6.9
53.2115 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.1969 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.1897 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2103 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.2361 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2285 | 29.1505 | 59.9976 | 23.54 | 53.1963 | 29.5217 | 60.0313 | 23.54 | 53.2095 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2026 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2275 | 13.7851 | 59.9895 | 6.9
53.2199 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2052 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.198 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2186 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 53.2446 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2368 | 29.1505 | 59.9976 | 23.54 | 53.2046 | 29.5193 | 60.0313 | 23.54 | 53.2178 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2112 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2358 | 13.7907 | 59.9895 | 6.9
53.2282 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2136 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2064 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2271 | 19.4196 | 59.9914 | 13.31 | 53.2529 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2451 | 29.1651 | 59.9976 | 23.54 | 53.2129 | 29.5193 | 60.0313 | 23.54 | 53.2261 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2195 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2446 | 13.7907 | 59.9895 | 6.9
53.2365 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2219 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2147 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2354 | 19.4196 | 59.9914 | 13.31 | 53.2612 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2534 | 29.1651 | 59.9976 | 23.54 | 53.2212 | 29.5193 | 60.0313 | 23.54 | 53.2346 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2278 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2529 | 13.7907 | 59.991 | 6.9
53.2449 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2302 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.223 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2437 | 19.4439 | 59.9914 | 13.31 | 53.2695 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.262 | 29.1754 | 59.9976 | 23.54 | 53.2295 | 29.5193 | 60.0313 | 23.54 | 53.2429 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2361 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2612 | 13.7907 | 59.991 | 6.9
53.2532 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2386 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2314 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2521 | 19.4439 | 59.9914 | 13.31 | 53.2778 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2703 | 29.1754 | 59.9976 | 23.54 | 53.238 | 29.5193 | 60.0313 | 23.54 | 53.2512 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2444 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2695 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.2615 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2469 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2397 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2604 | 19.4622 | 59.9914 | 13.31 | 53.2861 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2786 | 29.1901 | 59.9976 | 23.54 | 53.2463 | 29.5193 | 60.0313 | 23.54 | 53.2595 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2527 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2778 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.2699 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2552 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.248 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2687 | 19.4622 | 59.9914 | 13.31 | 53.2944 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2869 | 29.1901 | 59.9976 | 23.54 | 53.2546 | 29.5201 | 60.0309 | 23.54 | 53.2678 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2612 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2861 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.2782 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2635 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2563 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.277 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.303 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.2952 | 29.1901 | 59.9976 | 23.54 | 53.2629 | 29.5201 | 60.0309 | 23.54 | 53.2761 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2695 | 16.3765 | 59.9707 | 11.31 | 53.2944 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.2865 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2719 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2647 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2854 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3113 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.3035 | 29.1901 | 59.9976 | 23.54 | 53.2712 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.2844 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2778 | 16.3757 | 59.9707 | 11.31 | 53.3027 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.2949 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2802 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.273 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.2937 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3196 | 43.983 | 59.9788 | 35.77 | 53.3118 | 29.209 | 59.9976 | 23.54 | 53.2795 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.2927 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2861 | 16.3757 | 59.9707 | 11.31 | 53.311 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.3032 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2885 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2813 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 53.302 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3279 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3201 | 29.209 | 59.9976 | 23.54 | 53.2878 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3013 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.2944 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3193 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.3115 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.2968 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.2897 | 38.7384 | 60.011 | 31.54 | 53.3103 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3362 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3286 | 29.209 | 60.0015 | 23.54 | 53.2961 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3096 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3027 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3276 | 13.73 | 59.991 | 6.9
53.3199 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.3052 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.298 | 38.7384 | 60.011 | 31.54 | 53.3187 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3445 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3369 | 29.209 | 60.0015 | 23.54 | 53.3044 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3179 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.311 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3359 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3282 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.3135 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3063 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.327 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3528 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3452 | 29.1381 | 60.0015 | 23.54 | 53.313 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3262 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3196 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3442 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3365 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.3218 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3147 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3353 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3613 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3535 | 29.1381 | 60.0015 | 23.54 | 53.3213 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3345 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3279 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3525 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3448 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 53.3302 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.323 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3438 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3696 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3618 | 29.1444 | 60.0015 | 23.54 | 53.3296 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3428 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3362 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3613 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3532 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3385 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3313 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3521 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3779 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3701 | 29.1444 | 60.0015 | 23.54 | 53.3379 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3511 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3445 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3696 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3615 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3468 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3397 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3604 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3862 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3784 | 29.1506 | 60.0015 | 23.54 | 53.3462 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3596 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3528 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3779 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3698 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3551 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.348 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3687 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.3945 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.387 | 29.1506 | 60.0015 | 23.54 | 53.3545 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3679 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3611 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3862 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3782 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3635 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3563 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3771 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.4028 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.3953 | 29.1601 | 60.0015 | 23.54 | 53.3628 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3762 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3694 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.3945 | 13.7322 | 59.991 | 6.9
53.3865 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3718 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3647 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3854 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 53.4111 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4036 | 29.1601 | 60.0015 | 23.54 | 53.3711 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3845 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3779 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4028 | 13.7375 | 59.991 | 6.9
53.3948 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3801 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.373 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.3937 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.4197 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4119 | 29.1601 | 60.0015 | 23.54 | 53.3796 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.3928 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3862 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4111 | 13.7375 | 59.991 | 6.9
53.4032 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3885 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3813 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 53.4021 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.428 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4202 | 29.1601 | 60.0015 | 23.54 | 53.3879 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.4011 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.3945 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4194 | 13.7431 | 59.991 | 6.9
53.4115 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.3968 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 53.3896 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4104 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.4363 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4285 | 29.1218 | 60.0015 | 23.54 | 53.3962 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.4094 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.4028 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4277 | 13.7431 | 59.991 | 6.9
53.4198 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4051 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.398 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4187 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.4446 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4368 | 29.1218 | 60.0015 | 23.54 | 53.4045 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.418 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.4111 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.436 | 13.7431 | 59.991 | 6.9
53.4282 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4135 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4063 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.427 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.4529 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4451 | 29.1257 | 60.0015 | 23.54 | 53.4128 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.4263 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.4194 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4443 | 13.7431 | 59.991 | 6.9
53.4365 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4218 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4146 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4354 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.4612 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4536 | 29.1257 | 60.0015 | 23.54 | 53.4211 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.4346 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.428 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4526 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.4448 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4301 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.423 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4437 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.4695 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4619 | 29.1235 | 60.0015 | 23.54 | 53.4294 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.4429 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.4363 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4609 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.4532 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4384 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4313 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.452 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 53.478 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4702 | 29.1235 | 60.0015 | 23.54 | 53.4377 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.4512 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.4446 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4692 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.4615 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4467 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4396 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4603 | 19.5136 | 59.9935 | 13.31 | 53.4863 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4785 | 29.126 | 60.0015 | 23.54 | 53.446 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.4595 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.4529 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4775 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.4698 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4551 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.448 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4688 | 19.5136 | 59.9935 | 13.31 | 53.4946 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4868 | 29.126 | 60.0015 | 23.54 | 53.4546 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.4678 | 17.2411 | 59.994 | 11.31 | 53.4612 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4863 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.4782 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 53.4634 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4563 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4771 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5029 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.4951 | 29.0998 | 60.0015 | 23.54 | 53.4629 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.4761 | 17.2376 | 59.994 | 11.31 | 53.4695 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.4946 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.4865 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.4717 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4646 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4854 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5112 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5034 | 29.0998 | 60.0015 | 23.54 | 53.4712 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.4846 | 17.2376 | 59.994 | 11.31 | 53.4778 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5029 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.4948 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.4801 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.473 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.4938 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5195 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.512 | 29.1011 | 60.0015 | 23.54 | 53.4795 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.4929 | 17.2376 | 59.994 | 11.31 | 53.4863 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5112 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.5032 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.4884 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4813 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.5021 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5278 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5203 | 29.1011 | 60.0015 | 23.54 | 53.4878 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5012 | 17.2376 | 59.994 | 11.31 | 53.4946 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5195 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.5115 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.4967 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 53.4896 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.5104 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5364 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5286 | 29.0962 | 60.0063 | 23.54 | 53.4961 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5095 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5029 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5278 | 13.6809 | 59.9919 | 6.9
53.5198 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.505 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.498 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 53.5187 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5447 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5369 | 29.0962 | 60.0063 | 23.54 | 53.5044 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5178 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5112 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5361 | 13.6814 | 59.9919 | 6.9
53.5281 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.5134 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.5063 | 38.6259 | 60.0118 | 31.54 | 53.5271 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.553 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5452 | 29.0987 | 60.0063 | 23.54 | 53.5127 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5261 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5195 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5444 | 13.6814 | 59.9919 | 6.9
53.5365 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.5217 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.5146 | 38.6259 | 60.0118 | 31.54 | 53.5354 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5613 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5535 | 29.0987 | 60.0063 | 23.54 | 53.521 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5344 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5278 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5527 | 13.6814 | 59.9919 | 6.9
53.5448 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 53.53 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.5229 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.5437 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5696 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5618 | 29.0987 | 60.0063 | 23.54 | 53.5295 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.543 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5361 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.561 | 13.6814 | 59.9919 | 6.9
53.5531 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.5384 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.5313 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.552 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5779 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5701 | 29.0987 | 60.0063 | 23.54 | 53.5378 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5513 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5447 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5693 | 13.6832 | 59.9919 | 6.9
53.5615 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.5467 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.5396 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.5604 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5862 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5786 | 29.0987 | 60.0063 | 23.54 | 53.5461 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5596 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.553 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5776 | 13.6832 | 59.9919 | 6.9
53.5698 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.555 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.5479 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.5687 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 53.5947 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5869 | 29.0987 | 60.0063 | 23.54 | 53.5544 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5679 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5613 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5859 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.5781 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.5634 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 53.5563 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.577 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 53.603 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.5952 | 29.1125 | 60.0063 | 23.54 | 53.5627 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5762 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5696 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.5942 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.5865 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.5717 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 53.5646 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.5854 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 53.6113 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6035 | 29.1125 | 60.0063 | 23.54 | 53.571 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5845 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5779 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.603 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.5948 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.58 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 53.5729 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.5938 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 53.6196 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6118 | 29.121 | 60.0063 | 23.54 | 53.5793 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.5928 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5862 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6113 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.6031 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.5883 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 53.5813 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6021 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 53.6279 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6201 | 29.121 | 60.0063 | 23.54 | 53.5876 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6013 | 17.2269 | 59.994 | 11.31 | 53.5947 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6196 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.6115 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.5966 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 53.5896 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6104 | 19.5511 | 59.9948 | 13.31 | 53.6362 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6284 | 29.1349 | 60.0063 | 23.54 | 53.5962 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6096 | 17.2205 | 59.9928 | 11.31 | 53.603 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6279 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.6198 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.605 | 49.4492 | 60.0392 | 43.77 | 53.5979 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6188 | 19.5511 | 59.9948 | 13.31 | 53.6445 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6367 | 29.1349 | 60.0063 | 23.54 | 53.6045 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6179 | 17.2205 | 59.9928 | 11.31 | 53.6113 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6362 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.6281 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.6133 | 49.4492 | 60.0392 | 43.77 | 53.6063 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6271 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 53.6531 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6453 | 29.0667 | 60.0063 | 23.54 | 53.6128 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6262 | 17.2205 | 59.9928 | 11.31 | 53.6196 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6445 | 13.6897 | 59.9919 | 6.9
53.6365 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.6216 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 53.6146 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6354 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 53.6614 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6536 | 29.0667 | 60.0063 | 23.54 | 53.6211 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6345 | 17.2205 | 59.9928 | 11.31 | 53.6279 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6528 | 13.6897 | 59.9931 | 6.9
53.6448 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.63 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 53.6229 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6437 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 53.6697 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6619 | 29.065 | 60.0063 | 23.54 | 53.6294 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6428 | 17.2205 | 59.9928 | 11.31 | 53.6362 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6611 | 13.6897 | 59.9931 | 6.9
53.6531 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.6383 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 53.6313 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6521 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 53.678 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6702 | 29.065 | 60.0063 | 23.54 | 53.6377 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6511 | 17.2205 | 59.9928 | 11.31 | 53.6445 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6694 | 13.6897 | 59.9931 | 6.9
53.6615 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 53.6466 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 53.6396 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6604 | 19.3777 | 59.9948 | 13.31 | 53.6863 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6785 | 29.0648 | 60.0063 | 23.54 | 53.646 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6594 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.6531 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6777 | 13.6897 | 59.9931 | 6.9
53.6698 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 53.655 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 53.6479 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6687 | 19.3777 | 59.9948 | 13.31 | 53.6946 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6868 | 29.0648 | 60.0063 | 23.54 | 53.6543 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.668 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.6614 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.686 | 13.695 | 59.9931 | 6.9
53.6781 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 53.6633 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 53.6562 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6771 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 53.7031 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.6951 | 29.0648 | 60.0063 | 23.54 | 53.6626 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6763 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.6697 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.6943 | 13.695 | 59.9931 | 6.9
53.6865 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 53.6716 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.6646 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6854 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 53.7114 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7036 | 29.0648 | 60.0063 | 23.54 | 53.6711 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6846 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.678 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7026 | 13.7008 | 59.9931 | 6.9
53.6948 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 53.6799 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.6729 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.6937 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 53.7197 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7119 | 29.0282 | 60.0063 | 23.54 | 53.6794 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.6929 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.6863 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7109 | 13.7008 | 59.9931 | 6.9
53.7031 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 53.6883 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.6812 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.702 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 53.728 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7202 | 29.0282 | 60.0063 | 23.54 | 53.6877 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7012 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.6946 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7192 | 13.7008 | 59.9931 | 6.9
53.7114 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 53.6966 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.6896 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.7104 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 53.7363 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7285 | 29.0311 | 60.0103 | 23.54 | 53.696 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7095 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.7029 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.728 | 13.7008 | 59.9931 | 6.9
53.7198 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 53.7049 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.6979 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 53.7188 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 53.7446 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7368 | 29.0311 | 60.0103 | 23.54 | 53.7043 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7178 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.7114 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7363 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7281 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 53.7133 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.7062 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7271 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 53.7529 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7451 | 29.0357 | 60.0103 | 23.54 | 53.7126 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7263 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.7197 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7446 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7364 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 53.7216 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.7146 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7354 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 53.7615 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7534 | 29.0357 | 60.0103 | 23.54 | 53.7209 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7346 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.728 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7529 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7448 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 53.7299 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.7229 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7438 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 53.7698 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7617 | 29.0357 | 60.0103 | 23.54 | 53.7292 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7429 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.7363 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7612 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7531 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7382 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.7313 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7521 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 53.7781 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7703 | 29.0357 | 60.0103 | 23.54 | 53.7375 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7512 | 17.2236 | 59.9928 | 11.31 | 53.7446 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7695 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7614 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7466 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 53.7396 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7604 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 53.7864 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7786 | 29.0357 | 60.0103 | 23.54 | 53.7461 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7595 | 17.2208 | 59.9928 | 11.31 | 53.7529 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7778 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7698 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7549 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 53.7479 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7687 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 53.7947 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7869 | 29.0357 | 60.0103 | 23.54 | 53.7544 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7678 | 17.2208 | 59.9928 | 11.31 | 53.7615 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7861 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7781 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7632 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 53.7563 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7771 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 53.803 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.7952 | 29.0518 | 60.0103 | 23.54 | 53.7627 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7761 | 17.221 | 59.9928 | 11.31 | 53.7698 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.7944 | 13.7031 | 59.9931 | 6.9
53.7864 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7715 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 53.7646 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7854 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 53.8113 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8035 | 29.0518 | 60.0103 | 23.54 | 53.771 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.7847 | 17.221 | 59.9928 | 11.31 | 53.7781 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8027 | 13.6054 | 59.9931 | 6.9
53.7948 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7799 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 53.7729 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.7937 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 53.8198 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8118 | 29.0682 | 60.0103 | 23.54 | 53.7793 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.793 | 17.2187 | 59.9928 | 11.31 | 53.7864 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.811 | 13.6054 | 59.9931 | 6.9
53.8031 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7882 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 53.7812 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8021 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 53.8281 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8201 | 29.0682 | 60.0103 | 23.54 | 53.7876 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.8013 | 17.2187 | 59.9928 | 11.31 | 53.7947 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8193 | 13.6054 | 59.9931 | 6.9
53.8114 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 53.7965 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 53.7896 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8104 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 53.8364 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8284 | 29.0682 | 60.0103 | 23.54 | 53.7959 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.8096 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.803 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8276 | 13.6054 | 59.9931 | 6.9
53.8198 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8049 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.7979 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8187 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 53.8447 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8369 | 29.0682 | 60.0103 | 23.54 | 53.8042 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.8179 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8113 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8359 | 13.6054 | 59.9931 | 6.9
53.8281 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8132 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.8062 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.827 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 53.853 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8452 | 29.0196 | 60.0103 | 23.54 | 53.8127 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.8262 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8198 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8447 | 13.6054 | 59.9931 | 6.9
53.8364 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8215 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.8146 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8354 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 53.8613 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8535 | 29.0196 | 60.0103 | 23.54 | 53.821 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.8345 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8281 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.853 | 13.6073 | 59.9942 | 6.9
53.8448 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8298 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.8229 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8438 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 53.8696 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8618 | 29.0168 | 60.0103 | 23.54 | 53.8293 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.843 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8364 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8613 | 13.6073 | 59.9942 | 6.9
53.8531 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8382 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.8312 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8521 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 53.8782 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8701 | 29.0168 | 60.0103 | 23.54 | 53.8376 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.8513 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8447 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8696 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.8614 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8465 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.8396 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8604 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 53.8865 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8784 | 29.0198 | 60.0103 | 23.54 | 53.8459 | 29.5156 | 60.0304 | 23.54 | 53.8596 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.853 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8779 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.8697 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8548 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.8479 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8688 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 53.8948 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.8867 | 29.0198 | 60.0103 | 23.54 | 53.8542 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.8679 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8613 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8862 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.8781 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8632 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 53.8562 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8771 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 53.9031 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.895 | 29.0275 | 60.0103 | 23.54 | 53.8625 | 29.5156 | 60.0309 | 23.54 | 53.8762 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8696 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.8945 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.8864 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8715 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 53.8646 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8854 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 53.9114 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.9036 | 29.0275 | 60.0103 | 23.54 | 53.8708 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.8845 | 17.2187 | 59.9916 | 11.31 | 53.8782 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9028 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.8947 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8798 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 53.8729 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.8938 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 53.9197 | 43.983 | 59.9792 | 35.77 | 53.9119 | 29.0343 | 60.0103 | 23.54 | 53.8792 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.8928 | 17.2193 | 59.9916 | 11.31 | 53.8865 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9111 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9031 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8881 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 53.8812 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.9021 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 53.928 | 43.9723 | 59.9792 | 35.77 | 53.9202 | 29.0343 | 60.0103 | 23.54 | 53.8877 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.9011 | 17.2193 | 59.9916 | 11.31 | 53.8948 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9194 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9114 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.8965 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 53.8896 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.9104 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.9365 | 43.9723 | 59.9792 | 35.77 | 53.9285 | 29.0343 | 60.0138 | 23.54 | 53.896 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.9097 | 17.2164 | 59.9916 | 11.31 | 53.9031 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9277 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9197 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.9048 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.8979 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 53.9187 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.9448 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9368 | 29.0343 | 60.0138 | 23.54 | 53.9043 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.918 | 17.2164 | 59.9916 | 11.31 | 53.9114 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.936 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9281 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.9131 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.9062 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9271 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.9531 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9451 | 29.0508 | 60.0138 | 23.54 | 53.9126 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.9263 | 17.2164 | 59.9916 | 11.31 | 53.9197 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9443 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9364 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.9214 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.9146 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9354 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.9614 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9534 | 29.0508 | 60.0138 | 23.54 | 53.9209 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.9346 | 17.2164 | 59.9916 | 11.31 | 53.9282 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9526 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9447 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 53.9298 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.9229 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9437 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.9697 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9617 | 29.048 | 60.0138 | 23.54 | 53.9292 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.9429 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.9365 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9609 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9531 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9381 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.9312 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.952 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.978 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9702 | 29.048 | 60.0138 | 23.54 | 53.9375 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.9512 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.9448 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9697 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9614 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9464 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.9395 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9604 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.9863 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9785 | 29.048 | 60.0138 | 23.54 | 53.9458 | 29.4097 | 60.0309 | 23.54 | 53.9595 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.9531 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.978 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9697 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9547 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.9479 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9688 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 53.9949 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9868 | 29.048 | 60.0138 | 23.54 | 53.9543 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 53.968 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.9614 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9863 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9781 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9631 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 53.9562 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9771 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 54.0032 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 53.9951 | 29.048 | 60.0138 | 23.54 | 53.9626 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 53.9763 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.9697 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 53.9946 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9864 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9714 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 53.9645 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9855 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 54.0115 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0034 | 29.048 | 60.0138 | 23.54 | 53.9709 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 53.9846 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.978 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0029 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
53.9947 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9797 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 53.9729 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 53.9938 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 54.0198 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0117 | 29.0446 | 60.0138 | 23.54 | 53.9792 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 53.9929 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.9866 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0112 | 13.6118 | 59.9942 | 6.9
54.003 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9881 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 53.9812 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0021 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 54.0281 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.02 | 29.0446 | 60.0138 | 23.54 | 53.9875 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.0012 | 17.2141 | 59.9916 | 11.31 | 53.9949 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0195 | 13.6124 | 59.9942 | 6.9
54.0114 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 53.9964 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 53.9895 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0104 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 54.0364 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0283 | 29.0514 | 60.0138 | 23.54 | 53.9958 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.0095 | 17.2141 | 59.9904 | 11.31 | 54.0032 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0278 | 13.6124 | 59.9942 | 6.9
54.0197 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0047 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 53.9979 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0188 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 54.0447 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0369 | 29.0514 | 60.0138 | 23.54 | 54.0042 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.0178 | 17.2141 | 59.9904 | 11.31 | 54.0115 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0361 | 13.6124 | 59.9942 | 6.9
54.028 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0131 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 54.0062 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0271 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 54.0532 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0452 | 29.0514 | 60.0138 | 23.54 | 54.0125 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.0264 | 17.2141 | 59.9904 | 11.31 | 54.0198 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0444 | 13.6124 | 59.9942 | 6.9
54.0364 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0214 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 54.0145 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0354 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 54.0615 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0535 | 29.0514 | 60.0138 | 23.54 | 54.0208 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.0347 | 17.2141 | 59.9904 | 11.31 | 54.0281 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0527 | 13.4997 | 59.995 | 6.9
54.0447 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0297 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 54.0229 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0437 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 54.0698 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0618 | 29.0591 | 60.0138 | 23.54 | 54.0293 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.043 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.0364 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.061 | 13.4997 | 59.995 | 6.9
54.053 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.038 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 54.0312 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0521 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 54.0781 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0701 | 29.0591 | 60.0138 | 23.54 | 54.0376 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.0513 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.0449 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0693 | 13.4997 | 59.995 | 6.9
54.0614 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0464 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 54.0395 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0604 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 54.0864 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0784 | 29.0607 | 60.0138 | 23.54 | 54.0459 | 29.4188 | 60.0309 | 23.54 | 54.0596 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.0532 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0776 | 13.4997 | 59.995 | 6.9
54.0697 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0547 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 54.0479 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0687 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 54.0947 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.0867 | 29.0607 | 60.0138 | 23.54 | 54.0542 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.0679 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.0615 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0859 | 13.4997 | 59.995 | 6.9
54.078 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.063 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 54.0562 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.077 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 54.103 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.095 | 29.0675 | 60.0138 | 23.54 | 54.0625 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.0762 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.0698 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.0947 | 13.4997 | 59.995 | 6.9
54.0864 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0714 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.0645 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0854 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 54.1116 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1035 | 29.0675 | 60.0138 | 23.54 | 54.0708 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.0847 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.0781 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.103 | 13.5061 | 59.995 | 6.9
54.0947 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0797 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.0728 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.0938 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 54.1199 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1118 | 29.0675 | 60.0138 | 23.54 | 54.0791 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.093 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.0864 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.1113 | 13.5061 | 59.995 | 6.9
54.103 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.088 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.0812 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1021 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 54.1282 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1201 | 29.0675 | 60.0138 | 23.54 | 54.0874 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1013 | 17.2077 | 59.9904 | 11.31 | 54.095 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.1196 | 13.5061 | 59.995 | 6.9
54.1114 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 54.0963 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.0895 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1105 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1365 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1284 | 29.0785 | 60.0166 | 23.54 | 54.0957 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1096 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1033 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.1279 | 13.5061 | 59.995 | 6.9
54.1197 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 54.1046 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.0978 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1188 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1448 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1367 | 29.0785 | 60.0166 | 23.54 | 54.1042 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1179 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1116 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.1362 | 13.5061 | 59.995 | 6.9
54.128 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 54.113 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.1062 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1271 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1531 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.145 | 29.0614 | 60.0166 | 23.54 | 54.1125 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1262 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1199 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.1445 | 13.5061 | 59.995 | 6.9
54.1363 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 54.1213 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.1145 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1354 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1614 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1533 | 29.0614 | 60.0166 | 23.54 | 54.1208 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1345 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1282 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.1528 | 13.5068 | 59.995 | 6.9
54.1447 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 54.1296 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 54.1228 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1438 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1699 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1616 | 29.0614 | 60.0166 | 23.54 | 54.1292 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1428 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1365 | 16.3757 | 59.9703 | 11.31 | 54.1611 | 13.5068 | 59.995 | 6.9
54.153 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.138 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1312 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1521 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1782 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1702 | 29.0614 | 60.0166 | 23.54 | 54.1375 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1514 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1448 | 16.3765 | 59.9703 | 11.31 | 54.1694 | 13.5068 | 59.995 | 6.9
54.1613 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.1463 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1395 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1604 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1865 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1785 | 29.06 | 60.0166 | 23.54 | 54.1458 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1597 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1533 | 16.3765 | 59.9703 | 11.31 | 54.1777 | 13.5068 | 59.995 | 6.9
54.1697 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.1546 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1478 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1687 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.1948 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1868 | 29.06 | 60.0166 | 23.54 | 54.1541 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.168 | 17.2054 | 59.9904 | 11.31 | 54.1616 | 16.3794 | 59.9703 | 11.31 | 54.186 | 13.5068 | 59.995 | 6.9
54.178 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.1629 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1562 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1771 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.2031 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.1951 | 29.06 | 60.0166 | 23.54 | 54.1624 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1763 | 17.2025 | 59.9904 | 11.31 | 54.1699 | 16.3794 | 59.9703 | 11.31 | 54.1943 | 13.5068 | 59.995 | 6.9
54.1863 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.1713 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1645 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1854 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.2114 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2034 | 29.06 | 60.0166 | 23.54 | 54.1709 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1846 | 17.2025 | 59.9904 | 11.31 | 54.1782 | 16.3794 | 59.9703 | 11.31 | 54.2026 | 13.5086 | 59.995 | 6.9
54.1947 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.1796 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1728 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.1937 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.22 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2117 | 29.0691 | 60.0166 | 23.54 | 54.1792 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.1929 | 17.199 | 59.9904 | 11.31 | 54.1865 | 16.3794 | 59.9703 | 11.31 | 54.2114 | 13.5086 | 59.995 | 6.9
54.203 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.1879 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1812 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 54.202 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.2283 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.22 | 29.0691 | 60.0166 | 23.54 | 54.1875 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2012 | 17.199 | 59.9904 | 11.31 | 54.1948 | 16.3794 | 59.9703 | 11.31 | 54.2197 | 13.5086 | 59.995 | 6.9
54.2113 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.1963 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 54.1895 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 54.2104 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.2366 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2283 | 29.0665 | 60.0166 | 23.54 | 54.1958 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2097 | 17.199 | 59.9896 | 11.31 | 54.2034 | 16.3794 | 59.9703 | 11.31 | 54.228 | 13.5086 | 59.995 | 6.9
54.2197 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2046 | 49.4338 | 60.0429 | 43.77 | 54.1978 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 54.2188 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 54.2449 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2368 | 29.0665 | 60.0166 | 23.54 | 54.2041 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.218 | 17.199 | 59.9896 | 11.31 | 54.2117 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2363 | 13.5109 | 59.995 | 6.9
54.228 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2129 | 49.4338 | 60.0429 | 43.77 | 54.2061 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 54.2271 | 19.3197 | 59.999 | 13.31 | 54.2532 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2451 | 29.0665 | 60.0166 | 23.54 | 54.2124 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2263 | 17.1966 | 59.9896 | 11.31 | 54.22 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2446 | 13.5109 | 59.995 | 6.9
54.2363 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2213 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2145 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 54.2355 | 19.3197 | 59.999 | 13.31 | 54.2615 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2534 | 29.0665 | 60.0166 | 23.54 | 54.2207 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2346 | 17.1966 | 59.9896 | 11.31 | 54.2283 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2529 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.2447 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2296 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2228 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 54.2438 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 54.2698 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2617 | 29.0742 | 60.0166 | 23.54 | 54.229 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2429 | 17.1966 | 59.9896 | 11.31 | 54.2366 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2612 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.253 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2379 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2311 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 54.2521 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 54.2783 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.27 | 29.0742 | 60.0166 | 23.54 | 54.2373 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2512 | 17.1966 | 59.9896 | 11.31 | 54.2449 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2695 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.2613 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2462 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2395 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 54.2604 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 54.2866 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2783 | 29.0659 | 60.0166 | 23.54 | 54.2458 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2595 | 17.1966 | 59.9896 | 11.31 | 54.2532 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2778 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.2696 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2545 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2478 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 54.2688 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 54.2949 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2866 | 29.0659 | 60.0166 | 23.54 | 54.2542 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2681 | 17.1966 | 59.9896 | 11.31 | 54.2617 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2861 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.278 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2629 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2561 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 54.2771 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3032 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.2949 | 29.0729 | 60.0166 | 23.54 | 54.2625 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2764 | 17.1994 | 59.9896 | 11.31 | 54.27 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.2944 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.2863 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2712 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2645 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 54.2854 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3115 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3035 | 29.0729 | 60.0166 | 23.54 | 54.2708 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.2847 | 17.1994 | 59.9896 | 11.31 | 54.2783 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.3027 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.2946 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2795 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2728 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 54.2937 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3198 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3118 | 29.0806 | 60.0166 | 23.54 | 54.2791 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.293 | 17.1959 | 59.9896 | 11.31 | 54.2866 | 16.3783 | 59.9703 | 11.31 | 54.311 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.303 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2879 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2811 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 54.3021 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3281 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3201 | 29.0806 | 60.0166 | 23.54 | 54.2874 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.3013 | 17.1959 | 59.9896 | 11.31 | 54.2949 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3193 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.3113 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 54.2962 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2895 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 54.3104 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3367 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3284 | 29.0899 | 60.019 | 23.54 | 54.2957 | 29.4188 | 60.0313 | 23.54 | 54.3096 | 17.1959 | 59.9896 | 11.31 | 54.3032 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3276 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.3196 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 54.3045 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.2978 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 54.3187 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.345 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3367 | 29.0899 | 60.019 | 23.54 | 54.304 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.3179 | 17.1959 | 59.9896 | 11.31 | 54.3115 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3364 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.328 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 54.3128 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 54.3061 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 54.3271 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3533 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.345 | 29.0969 | 60.019 | 23.54 | 54.3123 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.3264 | 17.1959 | 59.9896 | 11.31 | 54.3201 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3447 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.3363 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 54.3212 | 49.377 | 60.0429 | 43.77 | 54.3145 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 54.3354 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3616 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3533 | 29.0969 | 60.019 | 23.54 | 54.3208 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.3347 | 17.1959 | 59.9896 | 11.31 | 54.3284 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.353 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.3446 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 54.3295 | 49.377 | 60.0429 | 43.77 | 54.3228 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 54.3438 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3699 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3616 | 29.0969 | 60.019 | 23.54 | 54.3291 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.343 | 17.1935 | 59.9896 | 11.31 | 54.3367 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3613 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.353 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3378 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3311 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 54.3521 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3782 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3701 | 29.0969 | 60.019 | 23.54 | 54.3374 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.3513 | 17.1935 | 59.9896 | 11.31 | 54.345 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3696 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.3613 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3462 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3394 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 54.3605 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.3865 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3784 | 29.0956 | 60.019 | 23.54 | 54.3457 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.3596 | 17.1935 | 59.9896 | 11.31 | 54.3533 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3779 | 13.5109 | 59.9962 | 6.9
54.3696 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3545 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3478 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 54.3688 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 54.395 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.3867 | 29.0956 | 60.019 | 23.54 | 54.354 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.3679 | 17.1935 | 59.9896 | 11.31 | 54.3616 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3862 | 13.5132 | 59.9962 | 6.9
54.3779 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3628 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3561 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.3771 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 54.4033 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.395 | 29.0447 | 60.019 | 23.54 | 54.3623 | 29.3396 | 60.0313 | 23.54 | 54.3762 | 17.1907 | 59.9896 | 11.31 | 54.3701 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.3945 | 13.5132 | 59.9962 | 6.9
54.3863 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3711 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3645 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.3854 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 54.4116 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4033 | 29.0447 | 60.019 | 23.54 | 54.3706 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.3848 | 17.1907 | 59.9896 | 11.31 | 54.3784 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4028 | 13.5185 | 59.9962 | 6.9
54.3946 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3795 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3728 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.3938 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 54.4199 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4116 | 29.0424 | 60.019 | 23.54 | 54.3789 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.3931 | 17.195 | 59.9896 | 11.31 | 54.3867 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4111 | 13.5185 | 59.9962 | 6.9
54.4029 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3878 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3811 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4021 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 54.4282 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4199 | 29.0424 | 60.019 | 23.54 | 54.3875 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.4014 | 17.195 | 59.9896 | 11.31 | 54.395 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4194 | 13.5185 | 59.9962 | 6.9
54.4113 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.3961 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 54.3895 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4104 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 54.4365 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4282 | 29.0501 | 60.019 | 23.54 | 54.3958 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.4097 | 17.195 | 59.9881 | 11.31 | 54.4033 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4277 | 13.5185 | 59.9962 | 6.9
54.4196 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4044 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.3978 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4187 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 54.4448 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4368 | 29.0501 | 60.019 | 23.54 | 54.4041 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.418 | 17.195 | 59.9881 | 11.31 | 54.4116 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.436 | 13.4373 | 59.9962 | 6.9
54.4279 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4128 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4061 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4271 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 54.4534 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4451 | 29.0501 | 60.019 | 23.54 | 54.4124 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.4263 | 17.1031 | 59.9881 | 11.31 | 54.4199 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4443 | 13.4373 | 59.9962 | 6.9
54.4363 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4211 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4145 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4354 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 54.4617 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4534 | 29.0501 | 60.019 | 23.54 | 54.4207 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.4346 | 17.1031 | 59.9881 | 11.31 | 54.4285 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4526 | 13.4373 | 59.9967 | 6.9
54.4446 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4294 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4228 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4437 | 19.1528 | 59.9999 | 13.31 | 54.47 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4617 | 29.0594 | 60.019 | 23.54 | 54.429 | 29.2408 | 60.0313 | 23.54 | 54.4431 | 17.1008 | 59.9881 | 11.31 | 54.4368 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4614 | 13.4373 | 59.9967 | 6.9
54.4529 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4377 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4311 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4521 | 19.1528 | 59.9999 | 13.31 | 54.4783 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.47 | 29.0594 | 60.019 | 23.54 | 54.4373 | 29.2432 | 60.0313 | 23.54 | 54.4514 | 17.1008 | 59.9881 | 11.31 | 54.4451 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.4697 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.4613 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4461 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4395 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4604 | 19.1763 | 59.9999 | 13.31 | 54.4866 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4783 | 29.0028 | 60.019 | 23.54 | 54.4456 | 29.2432 | 60.0313 | 23.54 | 54.4597 | 17.0556 | 59.9881 | 11.31 | 54.4534 | 16.3783 | 59.9707 | 11.31 | 54.478 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.4696 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4544 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4478 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4688 | 19.1763 | 59.9999 | 13.31 | 54.4949 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4866 | 29.0028 | 60.019 | 23.54 | 54.4539 | 29.2432 | 60.0313 | 23.54 | 54.468 | 17.0556 | 59.9881 | 11.31 | 54.4617 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.4863 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.4779 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4627 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4561 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4771 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5032 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.4949 | 29.0028 | 60.019 | 23.54 | 54.4624 | 29.2432 | 60.0313 | 23.54 | 54.4763 | 17.0529 | 59.9881 | 11.31 | 54.47 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.4946 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.4862 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4711 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4644 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4855 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5117 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.5034 | 29.0028 | 60.019 | 23.54 | 54.4707 | 29.2432 | 60.0313 | 23.54 | 54.4846 | 17.0529 | 59.9881 | 11.31 | 54.4783 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.5029 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.4946 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4794 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 54.4728 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.4938 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.52 | 43.921 | 59.9792 | 35.77 | 54.5117 | 29.004 | 60.019 | 23.54 | 54.479 | 29.2432 | 60.0313 | 23.54 | 54.4929 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.4868 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.5112 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.5029 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.4877 | 49.3877 | 60.0445 | 43.77 | 54.4811 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.5021 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5283 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.52 | 29.004 | 60.019 | 23.54 | 54.4873 | 29.2415 | 60.0313 | 23.54 | 54.5012 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.4951 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.5195 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.5112 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.496 | 49.3877 | 60.0445 | 43.77 | 54.4894 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.5104 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5366 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5283 | 29.004 | 60.0221 | 23.54 | 54.4956 | 29.2415 | 60.0313 | 23.54 | 54.5098 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5034 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.5278 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.5196 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.5044 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 54.4978 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 54.5188 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5449 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5366 | 29.004 | 60.0221 | 23.54 | 54.5039 | 29.2415 | 60.0313 | 23.54 | 54.5181 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5117 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.5361 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.5279 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.5127 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 54.5061 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 54.5271 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5532 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5449 | 29.004 | 60.0221 | 23.54 | 54.5122 | 29.2415 | 60.0313 | 23.54 | 54.5264 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.52 | 16.3791 | 59.9707 | 11.31 | 54.5444 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.5362 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.521 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 54.5144 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 54.5354 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5615 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5532 | 29.004 | 60.0221 | 23.54 | 54.5205 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.5347 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5283 | 16.3812 | 59.9707 | 11.31 | 54.5527 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.5446 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 54.5294 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 54.5228 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 54.5437 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5701 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5615 | 29.0119 | 60.0221 | 23.54 | 54.5288 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.543 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5369 | 16.3812 | 59.9707 | 11.31 | 54.561 | 13.4431 | 59.9967 | 6.9
54.5529 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.5377 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5311 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 54.5521 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5784 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5698 | 29.0119 | 60.0221 | 23.54 | 54.5374 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.5513 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5452 | 16.3812 | 59.9707 | 11.31 | 54.5693 | 13.4434 | 59.9967 | 6.9
54.5612 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.546 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5394 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 54.5604 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.5867 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5784 | 28.9515 | 60.0221 | 23.54 | 54.5457 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.5596 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5535 | 16.3812 | 59.9707 | 11.31 | 54.5776 | 13.4434 | 59.9967 | 6.9
54.5696 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.5543 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5478 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 54.5687 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.595 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.5867 | 28.9515 | 60.0221 | 23.54 | 54.554 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.5681 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5618 | 16.3821 | 59.9707 | 11.31 | 54.5864 | 13.4434 | 59.9967 | 6.9
54.5779 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.5627 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5561 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 54.577 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.6033 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.595 | 28.9515 | 60.0221 | 23.54 | 54.5623 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.5764 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5701 | 16.3821 | 59.9707 | 11.31 | 54.5947 | 13.4434 | 59.9967 | 6.9
54.5862 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.571 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5644 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 54.5854 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.6116 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6033 | 28.9515 | 60.0221 | 23.54 | 54.5706 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.5847 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5784 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.603 | 13.4434 | 59.9967 | 6.9
54.5946 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.5793 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5728 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.5938 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.6199 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6116 | 28.9588 | 60.0221 | 23.54 | 54.5789 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.593 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5867 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6113 | 13.4434 | 59.9967 | 6.9
54.6029 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.5876 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5811 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6021 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.6284 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6199 | 28.9588 | 60.0221 | 23.54 | 54.5872 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.6013 | 17.0494 | 59.9881 | 11.31 | 54.5952 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6196 | 13.4488 | 59.9967 | 6.9
54.6112 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.596 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 54.5894 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6105 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.6367 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6282 | 28.955 | 60.0221 | 23.54 | 54.5955 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.6096 | 17.0446 | 59.9865 | 11.31 | 54.6035 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6279 | 13.4488 | 59.9967 | 6.9
54.6195 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6043 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.5977 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6188 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 54.645 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6365 | 28.955 | 60.0221 | 23.54 | 54.604 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.6179 | 17.0446 | 59.9865 | 11.31 | 54.6118 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6362 | 13.4488 | 59.9966 | 6.9
54.6279 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6126 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6061 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6271 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 54.6533 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.645 | 28.955 | 60.0221 | 23.54 | 54.6123 | 29.2504 | 60.0313 | 23.54 | 54.6265 | 17.0446 | 59.9865 | 11.31 | 54.6201 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6445 | 13.4488 | 59.9966 | 6.9
54.6362 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6209 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6144 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6354 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 54.6616 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6533 | 28.955 | 60.0221 | 23.54 | 54.6206 | 29.2473 | 60.0313 | 23.54 | 54.6348 | 17.0446 | 59.9865 | 11.31 | 54.6284 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6528 | 13.4488 | 59.9974 | 6.9
54.6445 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6293 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6227 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6438 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 54.6699 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6616 | 28.9539 | 60.0221 | 23.54 | 54.6289 | 29.2473 | 60.0313 | 23.54 | 54.6431 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.6367 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6611 | 13.4488 | 59.9974 | 6.9
54.6529 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6376 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6311 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6521 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 54.6785 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6699 | 28.9539 | 60.0221 | 23.54 | 54.6372 | 29.2473 | 60.0313 | 23.54 | 54.6514 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.645 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6694 | 13.4488 | 59.9974 | 6.9
54.6612 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6459 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6394 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6604 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 54.6868 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6782 | 28.9539 | 60.0221 | 23.54 | 54.6455 | 29.2473 | 60.0313 | 23.54 | 54.6597 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.6536 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6777 | 13.4488 | 59.9974 | 6.9
54.6695 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6543 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6477 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6687 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 54.6951 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6865 | 28.9539 | 60.0221 | 23.54 | 54.6538 | 29.2555 | 60.0321 | 23.54 | 54.668 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.6619 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.686 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.6779 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6626 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6561 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6771 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 54.7034 | 43.921 | 59.9788 | 35.77 | 54.6948 | 28.9516 | 60.0221 | 23.54 | 54.6621 | 29.2555 | 60.0321 | 23.54 | 54.6763 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.6702 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.6943 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.6862 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6709 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6644 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 54.6854 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 54.7117 | 43.9105 | 59.9788 | 35.77 | 54.7031 | 28.9516 | 60.0221 | 23.54 | 54.6704 | 29.2643 | 60.0321 | 23.54 | 54.6848 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.6785 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.7031 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.6945 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6792 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6727 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 54.6937 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 54.72 | 43.9105 | 59.9788 | 35.77 | 54.7117 | 28.961 | 60.0221 | 23.54 | 54.679 | 29.2643 | 60.0321 | 23.54 | 54.6931 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.6868 | 16.3837 | 59.9707 | 11.31 | 54.7114 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7029 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6876 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6811 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 54.702 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 54.7283 | 43.9105 | 59.9788 | 35.77 | 54.72 | 28.961 | 60.0221 | 23.54 | 54.6873 | 29.2643 | 60.0321 | 23.54 | 54.7014 | 16.994 | 59.9865 | 11.31 | 54.6951 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7197 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7112 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.6959 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6894 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 54.7104 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 54.7368 | 43.9105 | 59.9788 | 35.77 | 54.7283 | 28.9689 | 60.0238 | 23.54 | 54.6956 | 29.2643 | 60.0321 | 23.54 | 54.7097 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7036 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.728 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7195 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.7042 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.6977 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 54.7188 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 54.7451 | 43.9105 | 59.9788 | 35.77 | 54.7366 | 28.9689 | 60.0238 | 23.54 | 54.7039 | 29.2747 | 60.0321 | 23.54 | 54.718 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7119 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7363 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7278 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.7126 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7061 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7271 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.7534 | 43.9105 | 59.9788 | 35.77 | 54.7449 | 28.9689 | 60.0238 | 23.54 | 54.7122 | 29.2747 | 60.0321 | 23.54 | 54.7263 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7202 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7446 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7362 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.7209 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7144 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7355 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.7617 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.7532 | 28.9689 | 60.0238 | 23.54 | 54.7205 | 29.2747 | 60.0321 | 23.54 | 54.7346 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7285 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7529 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7445 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 54.7292 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7227 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7438 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.77 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.7615 | 28.9689 | 60.0238 | 23.54 | 54.7288 | 29.2747 | 60.0321 | 23.54 | 54.7432 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7368 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7612 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7528 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7375 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.731 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7521 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.7783 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.7698 | 28.9689 | 60.0238 | 23.54 | 54.7371 | 29.2747 | 60.0321 | 23.54 | 54.7515 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7451 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7695 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7612 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7458 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7394 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7604 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.7866 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.7783 | 28.9762 | 60.0238 | 23.54 | 54.7454 | 29.2747 | 60.0321 | 23.54 | 54.7598 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7534 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7778 | 13.4507 | 59.9974 | 6.9
54.7695 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7542 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7477 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7688 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.7952 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.7866 | 28.9762 | 60.0238 | 23.54 | 54.7539 | 29.273 | 60.0321 | 23.54 | 54.7681 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.762 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7861 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.7778 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7625 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.756 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7771 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.8035 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.7949 | 28.9799 | 60.0238 | 23.54 | 54.7622 | 29.273 | 60.0321 | 23.54 | 54.7764 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7703 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.7944 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.7862 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7708 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7644 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7854 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.8118 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8032 | 28.9799 | 60.0238 | 23.54 | 54.7705 | 29.273 | 60.0321 | 23.54 | 54.7847 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7786 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.8027 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.7945 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7792 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7727 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.7937 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.8201 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8115 | 28.9978 | 60.0238 | 23.54 | 54.7788 | 29.273 | 60.0321 | 23.54 | 54.793 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7869 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.811 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.8028 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7875 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.781 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.8021 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 54.8284 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8198 | 28.9978 | 60.0238 | 23.54 | 54.7871 | 29.2729 | 60.0321 | 23.54 | 54.8015 | 16.9944 | 59.9865 | 11.31 | 54.7952 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.8193 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.8111 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.7958 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 54.7894 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.8104 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.8367 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8281 | 28.9978 | 60.0238 | 23.54 | 54.7954 | 29.2729 | 60.0321 | 23.54 | 54.8098 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8035 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.8281 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.8195 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8041 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.7977 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 54.8187 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.845 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8364 | 28.9978 | 60.0238 | 23.54 | 54.8037 | 29.3087 | 60.0321 | 23.54 | 54.8181 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8118 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.8364 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.8278 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8125 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.806 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.827 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.8535 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8447 | 28.9978 | 60.0238 | 23.54 | 54.812 | 29.3087 | 60.0321 | 23.54 | 54.8264 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8203 | 16.3837 | 59.9715 | 11.31 | 54.8447 | 13.4571 | 59.9974 | 6.9
54.8361 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8208 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8144 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8354 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.8618 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8533 | 28.9978 | 60.0238 | 23.54 | 54.8206 | 29.1904 | 60.0321 | 23.54 | 54.8347 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8286 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.853 | 13.4571 | 59.9982 | 6.9
54.8445 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8291 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8227 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8438 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.8701 | 43.866 | 59.9788 | 35.77 | 54.8616 | 28.9955 | 60.0238 | 23.54 | 54.8289 | 29.1904 | 60.0321 | 23.54 | 54.843 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8369 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.8613 | 13.4571 | 59.9982 | 6.9
54.8528 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8375 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.831 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8521 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.8784 | 43.8503 | 59.9788 | 35.77 | 54.8699 | 28.9955 | 60.0238 | 23.54 | 54.8372 | 29.208 | 60.0321 | 23.54 | 54.8513 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8452 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.8696 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.8611 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8458 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8394 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8604 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.8867 | 43.8503 | 59.9788 | 35.77 | 54.8782 | 28.9955 | 60.0238 | 23.54 | 54.8455 | 29.208 | 60.0321 | 23.54 | 54.8599 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8535 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.8779 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.8695 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8541 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8477 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8688 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 54.895 | 43.8297 | 59.9788 | 35.77 | 54.8865 | 28.9955 | 60.0238 | 23.54 | 54.8538 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.8682 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8618 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.8862 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.8778 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8624 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.856 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8771 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9033 | 43.8297 | 59.9788 | 35.77 | 54.8948 | 29.0129 | 60.0238 | 23.54 | 54.8621 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.8765 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8701 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.8945 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.8861 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8708 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8643 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8854 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9119 | 43.7655 | 59.9788 | 35.77 | 54.9031 | 29.0129 | 60.0238 | 23.54 | 54.8704 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.8848 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8787 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.9028 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.8945 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8791 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8727 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.8938 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9202 | 43.7655 | 59.9788 | 35.77 | 54.9114 | 29.0129 | 60.0238 | 23.54 | 54.8787 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.8931 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.887 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.9111 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9028 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8874 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.881 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9021 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9285 | 43.7805 | 59.9772 | 35.77 | 54.9199 | 29.0129 | 60.0238 | 23.54 | 54.887 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9014 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.8953 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.9194 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9111 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.8958 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8893 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9104 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9368 | 43.7805 | 59.9772 | 35.77 | 54.9282 | 29.0129 | 60.0258 | 23.54 | 54.8955 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9097 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9036 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.9277 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9195 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.9041 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.8977 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9187 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9451 | 43.7805 | 59.9772 | 35.77 | 54.9365 | 29.0129 | 60.0258 | 23.54 | 54.9038 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9182 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9119 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.936 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9278 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.9124 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.906 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9271 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9534 | 43.7805 | 59.9772 | 35.77 | 54.9448 | 29.0202 | 60.0258 | 23.54 | 54.9121 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9265 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9202 | 16.2943 | 59.9715 | 11.31 | 54.9443 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9361 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.9207 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9143 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9354 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9617 | 43.7805 | 59.9772 | 35.77 | 54.9531 | 29.0202 | 60.0258 | 23.54 | 54.9204 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9348 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9287 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 54.9531 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9444 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 54.929 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9227 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9437 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9702 | 43.7805 | 59.9772 | 35.77 | 54.9614 | 29.0202 | 60.0258 | 23.54 | 54.9287 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9431 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.937 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 54.9614 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9528 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.9374 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.931 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.952 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9785 | 43.7653 | 59.9772 | 35.77 | 54.9697 | 29.0202 | 60.0258 | 23.54 | 54.937 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9514 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9453 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 54.9697 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9611 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.9457 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9393 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9604 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9868 | 43.7653 | 59.9772 | 35.77 | 54.978 | 28.9226 | 60.0258 | 23.54 | 54.9453 | 29.208 | 60.0338 | 23.54 | 54.9597 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9536 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 54.978 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9694 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.954 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9477 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9688 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 54.9951 | 43.7653 | 59.9772 | 35.77 | 54.9863 | 28.9226 | 60.0258 | 23.54 | 54.9536 | 29.2186 | 60.0338 | 23.54 | 54.968 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9619 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 54.9863 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9778 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.9623 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.956 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9771 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.0034 | 43.7653 | 59.9772 | 35.77 | 54.9949 | 28.9226 | 60.0258 | 23.54 | 54.9619 | 29.2186 | 60.0338 | 23.54 | 54.9766 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9702 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 54.9946 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9861 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.9707 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9643 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9854 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.0117 | 43.7565 | 59.9772 | 35.77 | 55.0032 | 28.9226 | 60.0258 | 23.54 | 54.9705 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 54.9849 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9785 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 55.0029 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
54.9944 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.979 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9727 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 54.9938 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.02 | 43.7565 | 59.9772 | 35.77 | 55.0115 | 28.9226 | 60.0258 | 23.54 | 54.9788 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 54.9932 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9871 | 16.2936 | 59.9715 | 11.31 | 55.0112 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
55.0028 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.9873 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.981 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0021 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.0286 | 43.7518 | 59.9772 | 35.77 | 55.0198 | 28.9226 | 60.0258 | 23.54 | 54.9871 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0015 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 54.9954 | 16.2886 | 59.9715 | 11.31 | 55.0195 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
55.0111 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 54.9957 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9893 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0104 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.0369 | 43.7518 | 59.9772 | 35.77 | 55.0281 | 28.93 | 60.0258 | 23.54 | 54.9954 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0098 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0037 | 16.2886 | 59.9715 | 11.31 | 55.0278 | 13.4578 | 59.9982 | 6.9
55.0194 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 55.004 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 54.9977 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0187 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.0452 | 43.7518 | 59.9772 | 35.77 | 55.0364 | 28.93 | 60.0258 | 23.54 | 55.0037 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0181 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.012 | 16.2886 | 59.9715 | 11.31 | 55.0361 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0278 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 55.0123 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.006 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0271 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.0535 | 43.7518 | 59.9772 | 35.77 | 55.0447 | 28.93 | 60.0258 | 23.54 | 55.012 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0264 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0203 | 16.2886 | 59.9715 | 11.31 | 55.0444 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0361 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 55.0206 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0143 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0354 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 55.0618 | 43.7508 | 59.9772 | 35.77 | 55.053 | 28.93 | 60.0258 | 23.54 | 55.0203 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0349 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0286 | 16.2886 | 59.9715 | 11.31 | 55.0527 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0444 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 55.029 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0226 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0437 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 55.0701 | 43.7508 | 59.9772 | 35.77 | 55.0615 | 28.9384 | 60.0258 | 23.54 | 55.0286 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0432 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0369 | 16.2886 | 59.9715 | 11.31 | 55.061 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0527 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.0373 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.031 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0521 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 55.0784 | 43.8125 | 59.9772 | 35.77 | 55.0698 | 28.9384 | 60.0258 | 23.54 | 55.0369 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0515 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0454 | 16.2872 | 59.9715 | 11.31 | 55.0693 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0611 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.0456 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0393 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0604 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 55.0869 | 43.8125 | 59.9772 | 35.77 | 55.0781 | 28.9384 | 60.0258 | 23.54 | 55.0454 | 29.2175 | 60.0338 | 23.54 | 55.0598 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0537 | 16.2872 | 59.9715 | 11.31 | 55.0781 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0694 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.054 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0476 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0687 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 55.0952 | 43.7954 | 59.9772 | 35.77 | 55.0864 | 28.9384 | 60.0258 | 23.54 | 55.0537 | 29.2231 | 60.0354 | 23.54 | 55.0681 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.062 | 16.2872 | 59.9715 | 11.31 | 55.0864 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0777 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.0623 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.056 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.077 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1035 | 43.7954 | 59.9772 | 35.77 | 55.0947 | 28.9384 | 60.0258 | 23.54 | 55.062 | 29.2231 | 60.0354 | 23.54 | 55.0764 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0703 | 16.2872 | 59.9715 | 11.31 | 55.0947 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0861 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.0706 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0643 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0854 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1118 | 43.7954 | 59.9772 | 35.77 | 55.103 | 28.9384 | 60.0258 | 23.54 | 55.0703 | 29.2231 | 60.0354 | 23.54 | 55.0847 | 16.9944 | 59.9857 | 11.31 | 55.0786 | 16.2872 | 59.9715 | 11.31 | 55.103 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.0944 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.0789 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0726 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.0938 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1201 | 43.7954 | 59.9772 | 35.77 | 55.1113 | 28.9348 | 60.0258 | 23.54 | 55.0786 | 29.2231 | 60.0354 | 23.54 | 55.0933 | 16.9968 | 59.9857 | 11.31 | 55.0869 | 16.2872 | 59.9715 | 11.31 | 55.1113 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1027 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.0872 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.081 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.1021 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1284 | 43.7974 | 59.9748 | 35.77 | 55.1196 | 28.9348 | 60.0258 | 23.54 | 55.0869 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1016 | 16.9968 | 59.9857 | 11.31 | 55.0955 | 16.2872 | 59.9707 | 11.31 | 55.1196 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1111 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 55.0956 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0893 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.1104 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.137 | 43.7974 | 59.9748 | 35.77 | 55.1282 | 28.9313 | 60.0278 | 23.54 | 55.0952 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1099 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1038 | 16.2872 | 59.9707 | 11.31 | 55.1279 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1194 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 55.1039 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.0976 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.1188 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1453 | 43.7822 | 59.9748 | 35.77 | 55.1365 | 28.9313 | 60.0278 | 23.54 | 55.1035 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1182 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1121 | 16.2863 | 59.9707 | 11.31 | 55.1362 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1277 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 55.1122 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.106 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.1271 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1536 | 43.7822 | 59.9748 | 35.77 | 55.1448 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.1121 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1265 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1204 | 16.2863 | 59.9707 | 11.31 | 55.1445 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1361 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 55.1206 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1143 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.1354 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1619 | 43.7822 | 59.9748 | 35.77 | 55.1531 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.1204 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1348 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1287 | 16.2863 | 59.9707 | 11.31 | 55.1528 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1444 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 55.1289 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1226 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.1437 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1702 | 43.7822 | 59.9748 | 35.77 | 55.1614 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.1287 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1431 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.137 | 16.2863 | 59.9707 | 11.31 | 55.1611 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1527 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1372 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.131 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.1521 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1785 | 43.7822 | 59.9748 | 35.77 | 55.1697 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.137 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1514 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1453 | 16.2842 | 59.9707 | 11.31 | 55.1694 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.161 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1455 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1393 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.1604 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1868 | 43.7822 | 59.9748 | 35.77 | 55.178 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.1453 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1599 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1538 | 16.2842 | 59.9707 | 11.31 | 55.1777 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1694 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1539 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1476 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.1687 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.1953 | 43.7766 | 59.9748 | 35.77 | 55.1863 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.1536 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1682 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1621 | 16.2842 | 59.9707 | 11.31 | 55.186 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1777 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1622 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1559 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.177 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.2036 | 43.7766 | 59.9748 | 35.77 | 55.1946 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.1619 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1765 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1704 | 16.2842 | 59.9707 | 11.31 | 55.1943 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.186 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1705 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1643 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.1854 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.2119 | 43.767 | 59.9748 | 35.77 | 55.2031 | 28.9393 | 60.0278 | 23.54 | 55.1702 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1848 | 16.9988 | 59.9857 | 11.31 | 55.1787 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.2031 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.1944 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1789 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1726 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.1937 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.2202 | 43.767 | 59.9748 | 35.77 | 55.2114 | 28.8857 | 60.0278 | 23.54 | 55.1785 | 29.2322 | 60.0354 | 23.54 | 55.1931 | 17.0049 | 59.9857 | 11.31 | 55.187 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.2114 | 13.4607 | 59.9982 | 6.9
55.2027 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1872 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1809 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.202 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.2285 | 43.7385 | 59.9748 | 35.77 | 55.2197 | 28.8857 | 60.0278 | 23.54 | 55.187 | 29.2428 | 60.0354 | 23.54 | 55.2014 | 17.0049 | 59.9857 | 11.31 | 55.1953 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.2197 | 13.463 | 59.9982 | 6.9
55.211 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.1955 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1893 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2104 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.2368 | 43.7385 | 59.9748 | 35.77 | 55.228 | 28.885 | 60.0278 | 23.54 | 55.1953 | 29.2428 | 60.0354 | 23.54 | 55.2097 | 17.0049 | 59.9869 | 11.31 | 55.2036 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.228 | 13.463 | 59.9982 | 6.9
55.2194 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.2038 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.1976 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2188 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 55.2451 | 43.7385 | 59.9748 | 35.77 | 55.2363 | 28.885 | 60.0278 | 23.54 | 55.2036 | 29.2428 | 60.0354 | 23.54 | 55.2183 | 17.0049 | 59.9869 | 11.31 | 55.2122 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.2363 | 13.463 | 59.9982 | 6.9
55.2277 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.2122 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2059 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2271 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 55.2537 | 43.7385 | 59.9748 | 35.77 | 55.2446 | 28.8946 | 60.0278 | 23.54 | 55.2119 | 29.2428 | 60.0354 | 23.54 | 55.2266 | 17.0049 | 59.9869 | 11.31 | 55.2205 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.2446 | 13.463 | 59.9982 | 6.9
55.236 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.2205 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2143 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2354 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 55.262 | 43.7385 | 59.9748 | 35.77 | 55.2529 | 28.8946 | 60.0278 | 23.54 | 55.2202 | 29.2559 | 60.0354 | 23.54 | 55.2349 | 17.0049 | 59.9869 | 11.31 | 55.2288 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.2529 | 13.463 | 59.9986 | 6.9
55.2444 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.2288 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2226 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2438 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 55.2703 | 43.7385 | 59.9748 | 35.77 | 55.2612 | 28.8946 | 60.0278 | 23.54 | 55.2285 | 29.2559 | 60.0354 | 23.54 | 55.2432 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2371 | 16.2828 | 59.9707 | 11.31 | 55.2612 | 13.463 | 59.9986 | 6.9
55.2527 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.2372 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2309 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2521 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 55.2786 | 43.7443 | 59.9748 | 35.77 | 55.2698 | 28.8946 | 60.0278 | 23.54 | 55.2368 | 29.2559 | 60.0354 | 23.54 | 55.2515 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2454 | 16.2819 | 59.9707 | 11.31 | 55.2695 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.261 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 55.2455 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2393 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2604 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 55.2869 | 43.7443 | 59.9748 | 35.77 | 55.2781 | 28.8946 | 60.0278 | 23.54 | 55.2451 | 29.2559 | 60.0354 | 23.54 | 55.2598 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2537 | 16.2819 | 59.9707 | 11.31 | 55.2778 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.2694 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.2538 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2476 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2687 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 55.2952 | 43.7365 | 59.9748 | 35.77 | 55.2864 | 28.8946 | 60.0278 | 23.54 | 55.2534 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.2681 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2622 | 16.2819 | 59.9707 | 11.31 | 55.2861 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.2777 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.2621 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2559 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2771 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3035 | 43.7365 | 59.9748 | 35.77 | 55.2947 | 28.902 | 60.0278 | 23.54 | 55.262 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.2766 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2705 | 16.2819 | 59.9707 | 11.31 | 55.2944 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.286 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.2704 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2643 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2854 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.312 | 43.7365 | 59.9748 | 35.77 | 55.303 | 28.902 | 60.0278 | 23.54 | 55.2703 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.2849 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2788 | 16.2798 | 59.9707 | 11.31 | 55.3027 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.2943 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.2788 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2726 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.2937 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3203 | 43.7365 | 59.9748 | 35.77 | 55.3113 | 28.902 | 60.0278 | 23.54 | 55.2786 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.2932 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2871 | 16.2798 | 59.9707 | 11.31 | 55.311 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.3027 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.2871 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2809 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.302 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3286 | 43.7365 | 59.9717 | 35.77 | 55.3196 | 28.902 | 60.0278 | 23.54 | 55.2869 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.3015 | 17.007 | 59.9869 | 11.31 | 55.2954 | 16.2784 | 59.9695 | 11.31 | 55.3193 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.311 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.2954 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2892 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.3104 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3369 | 43.7365 | 59.9717 | 35.77 | 55.3279 | 28.9102 | 60.0293 | 23.54 | 55.2952 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.3098 | 17.009 | 59.9869 | 11.31 | 55.3037 | 16.2784 | 59.9695 | 11.31 | 55.3281 | 13.4687 | 59.9986 | 6.9
55.3193 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.3038 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.2976 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.3187 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3452 | 43.7245 | 59.9717 | 35.77 | 55.3362 | 28.9102 | 60.0293 | 23.54 | 55.3035 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.3181 | 17.009 | 59.9869 | 11.31 | 55.312 | 16.2036 | 59.9695 | 11.31 | 55.3364 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.3277 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.3121 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3059 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.327 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3535 | 43.7245 | 59.9717 | 35.77 | 55.3447 | 28.9102 | 60.0293 | 23.54 | 55.3118 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.3264 | 17.009 | 59.9869 | 11.31 | 55.3206 | 16.2036 | 59.9695 | 11.31 | 55.3447 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.336 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.3204 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3142 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 55.3353 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3621 | 43.7245 | 59.9717 | 35.77 | 55.353 | 28.9102 | 60.0293 | 23.54 | 55.3201 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.335 | 17.009 | 59.9869 | 11.31 | 55.3289 | 16.2036 | 59.9695 | 11.31 | 55.353 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.3443 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 55.3287 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3226 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.3438 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3704 | 43.7245 | 59.9717 | 35.77 | 55.3613 | 28.9143 | 60.0293 | 23.54 | 55.3284 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.3433 | 17.0111 | 59.9869 | 11.31 | 55.3372 | 16.2036 | 59.9695 | 11.31 | 55.3613 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.3527 | 48.4623 | 60.0145 | 43.77 | 55.3371 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3309 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.3521 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3787 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.3696 | 28.9143 | 60.0293 | 23.54 | 55.3369 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.3516 | 17.0111 | 59.9869 | 11.31 | 55.3455 | 16.2036 | 59.9695 | 11.31 | 55.3696 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.361 | 48.4623 | 60.0145 | 43.77 | 55.3454 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3392 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.3604 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.387 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.3779 | 28.9122 | 60.0293 | 23.54 | 55.3452 | 29.2559 | 60.0363 | 23.54 | 55.3599 | 17.0111 | 59.9869 | 11.31 | 55.3538 | 16.2036 | 59.9695 | 11.31 | 55.3779 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.3693 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.3537 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3476 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.3688 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.3953 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.3862 | 28.9122 | 60.0293 | 23.54 | 55.3535 | 29.1758 | 60.0363 | 23.54 | 55.3682 | 17.0111 | 59.9869 | 11.31 | 55.3621 | 16.2028 | 59.9695 | 11.31 | 55.3862 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.3777 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.3621 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3559 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.3771 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4036 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.3945 | 28.8529 | 60.0293 | 23.54 | 55.3618 | 29.1758 | 60.0363 | 23.54 | 55.3765 | 17.0172 | 59.9869 | 11.31 | 55.3704 | 16.2028 | 59.9695 | 11.31 | 55.3945 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.386 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.3704 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3642 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.3854 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4119 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.4028 | 28.8529 | 60.0293 | 23.54 | 55.3701 | 29.1758 | 60.0363 | 23.54 | 55.3848 | 17.0172 | 59.9869 | 11.31 | 55.3789 | 16.2028 | 59.9695 | 11.31 | 55.4028 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.3943 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.3787 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3726 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.3937 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4204 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.4111 | 28.8309 | 60.0293 | 23.54 | 55.3784 | 29.1758 | 60.0363 | 23.54 | 55.3933 | 17.0172 | 59.9869 | 11.31 | 55.3872 | 16.2028 | 59.9695 | 11.31 | 55.4111 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.4027 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.387 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3809 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.4021 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4287 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.4197 | 28.8309 | 60.0293 | 23.54 | 55.3867 | 29.1758 | 60.0363 | 23.54 | 55.4016 | 17.0172 | 59.9869 | 11.31 | 55.3955 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.4194 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.411 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.3954 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 55.3892 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.4104 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.437 | 43.7094 | 59.9717 | 35.77 | 55.428 | 28.8309 | 60.0293 | 23.54 | 55.395 | 29.1758 | 60.0363 | 23.54 | 55.4099 | 17.0172 | 59.9885 | 11.31 | 55.4038 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.4277 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.4193 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.4037 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.3976 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.4187 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4453 | 43.6975 | 59.9717 | 35.77 | 55.4363 | 28.8309 | 60.0293 | 23.54 | 55.4033 | 29.176 | 60.0363 | 23.54 | 55.4182 | 17.0172 | 59.9885 | 11.31 | 55.4121 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.436 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.4276 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.412 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.4059 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.427 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4536 | 43.6975 | 59.9717 | 35.77 | 55.4446 | 28.8275 | 60.0293 | 23.54 | 55.4119 | 29.176 | 60.0363 | 23.54 | 55.4265 | 17.0172 | 59.9885 | 11.31 | 55.4204 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.4443 | 13.4694 | 59.9986 | 6.9
55.436 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.4203 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.4142 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.4354 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4619 | 43.6975 | 59.9717 | 35.77 | 55.4529 | 28.8275 | 60.0293 | 23.54 | 55.4202 | 29.176 | 60.0363 | 23.54 | 55.4348 | 17.0172 | 59.9885 | 11.31 | 55.429 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.4531 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.4443 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.4287 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.4226 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.4437 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4702 | 43.6975 | 59.9717 | 35.77 | 55.4612 | 28.835 | 60.0293 | 23.54 | 55.4285 | 29.176 | 60.0363 | 23.54 | 55.4431 | 17.0193 | 59.9885 | 11.31 | 55.4373 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.4614 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.4526 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.437 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.4309 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 55.452 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4788 | 43.6779 | 59.9717 | 35.77 | 55.4695 | 28.835 | 60.0293 | 23.54 | 55.4368 | 29.176 | 60.0363 | 23.54 | 55.4517 | 17.0193 | 59.9885 | 11.31 | 55.4456 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.4697 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.461 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 55.4453 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.4392 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 55.4603 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4871 | 43.6779 | 59.9717 | 35.77 | 55.4778 | 28.8433 | 60.0293 | 23.54 | 55.4451 | 29.176 | 60.0363 | 23.54 | 55.46 | 17.0193 | 59.9885 | 11.31 | 55.4539 | 16.1993 | 59.9695 | 11.31 | 55.478 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.4693 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.4536 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.4476 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 55.4688 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 55.4954 | 43.6779 | 59.9717 | 35.77 | 55.4863 | 28.8433 | 60.0293 | 23.54 | 55.4534 | 29.176 | 60.037 | 23.54 | 55.4683 | 17.0193 | 59.9885 | 11.31 | 55.4622 | 16.1985 | 59.9695 | 11.31 | 55.4863 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.4776 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.462 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 55.4559 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 55.4771 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5037 | 43.6779 | 59.9717 | 35.77 | 55.4946 | 28.7909 | 60.0293 | 23.54 | 55.4617 | 29.176 | 60.037 | 23.54 | 55.4766 | 17.0193 | 59.9885 | 11.31 | 55.4705 | 16.1985 | 59.9695 | 11.31 | 55.4946 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.486 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.4703 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.4642 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 55.4854 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.512 | 43.6726 | 59.9717 | 35.77 | 55.5029 | 28.7909 | 60.0293 | 23.54 | 55.47 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.4849 | 17.0193 | 59.9885 | 11.31 | 55.4788 | 16.1992 | 59.9695 | 11.31 | 55.5029 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.4943 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.4786 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.4726 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 55.4937 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5203 | 43.6726 | 59.9717 | 35.77 | 55.5112 | 28.7909 | 60.0293 | 23.54 | 55.4783 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.4932 | 17.022 | 59.9885 | 11.31 | 55.4873 | 16.1992 | 59.9695 | 11.31 | 55.5112 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5026 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.487 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.4809 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 55.5021 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5288 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5195 | 28.7909 | 60.0293 | 23.54 | 55.4868 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.5015 | 17.022 | 59.9885 | 11.31 | 55.4956 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.5195 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.511 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.4953 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.4892 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 55.5104 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5371 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5278 | 28.7905 | 60.0318 | 23.54 | 55.4951 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.51 | 17.0253 | 59.9885 | 11.31 | 55.5039 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.5278 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5193 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.5036 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.4976 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 55.5187 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5454 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5361 | 28.7905 | 60.0318 | 23.54 | 55.5034 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.5183 | 17.0253 | 59.9885 | 11.31 | 55.5122 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.5361 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5276 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 55.5119 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.5059 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 55.527 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5537 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5444 | 28.7905 | 60.0318 | 23.54 | 55.5117 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.5266 | 17.0274 | 59.9885 | 11.31 | 55.5205 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.5444 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.536 | 48.4975 | 60.0145 | 43.77 | 55.5203 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.5142 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 55.5354 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.562 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5527 | 28.7905 | 60.0318 | 23.54 | 55.52 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.5349 | 17.0274 | 59.9885 | 11.31 | 55.5288 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.5527 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5443 | 48.4975 | 60.0145 | 43.77 | 55.5286 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.5226 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 55.5437 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5703 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5613 | 28.7947 | 60.0318 | 23.54 | 55.5283 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.5432 | 17.0274 | 59.9885 | 11.31 | 55.5374 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.561 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5526 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5369 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.5309 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 55.552 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5786 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5696 | 28.7947 | 60.0318 | 23.54 | 55.5366 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.5515 | 17.0274 | 59.9885 | 11.31 | 55.5457 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.5693 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5609 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5453 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 55.5392 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.5604 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5872 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5779 | 28.8022 | 60.0318 | 23.54 | 55.5449 | 29.0587 | 60.037 | 23.54 | 55.5598 | 17.0301 | 59.9885 | 11.31 | 55.554 | 16.1992 | 59.968 | 11.31 | 55.5781 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5693 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5536 | 49.2669 | 60.0449 | 43.77 | 55.5475 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.5687 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.5955 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5862 | 28.8022 | 60.0318 | 23.54 | 55.5532 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.5684 | 17.0301 | 59.9885 | 11.31 | 55.5623 | 16.1984 | 59.968 | 11.31 | 55.5864 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5776 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5619 | 49.2669 | 60.0449 | 43.77 | 55.5559 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.577 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6038 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.5945 | 28.8106 | 60.0318 | 23.54 | 55.5618 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.5767 | 17.0335 | 59.9885 | 11.31 | 55.5706 | 16.1984 | 59.968 | 11.31 | 55.5947 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5859 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5702 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 55.5642 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.5853 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6121 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.6028 | 28.8106 | 60.0318 | 23.54 | 55.5701 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.585 | 17.0335 | 59.9885 | 11.31 | 55.5789 | 16.1984 | 59.968 | 11.31 | 55.603 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.5943 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5786 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 55.5725 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.5938 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6204 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.6111 | 28.8106 | 60.0318 | 23.54 | 55.5784 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.5933 | 17.0335 | 59.9885 | 11.31 | 55.5872 | 16.1984 | 59.968 | 11.31 | 55.6113 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6026 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5869 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 55.5809 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6021 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6287 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.6194 | 28.8106 | 60.0318 | 23.54 | 55.5867 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6016 | 17.0335 | 59.9885 | 11.31 | 55.5957 | 16.1969 | 59.968 | 11.31 | 55.6196 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6109 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.5952 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 55.5892 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6104 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.637 | 43.6701 | 59.9693 | 35.77 | 55.6279 | 28.8106 | 60.0318 | 23.54 | 55.595 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6099 | 17.0356 | 59.9904 | 11.31 | 55.604 | 16.1969 | 59.968 | 11.31 | 55.6279 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6193 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6035 | 49.2662 | 60.0433 | 43.77 | 55.5975 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6187 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6455 | 43.6697 | 59.9693 | 35.77 | 55.6362 | 28.8106 | 60.0318 | 23.54 | 55.6033 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6182 | 17.0356 | 59.9904 | 11.31 | 55.6123 | 16.1969 | 59.968 | 11.31 | 55.6362 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6276 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6119 | 49.2662 | 60.0433 | 43.77 | 55.6059 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6271 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6538 | 43.6697 | 59.9693 | 35.77 | 55.6445 | 28.7768 | 60.0318 | 23.54 | 55.6116 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6265 | 17.0356 | 59.9904 | 11.31 | 55.6206 | 16.1969 | 59.968 | 11.31 | 55.6445 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6359 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6202 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 55.6142 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6354 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6621 | 43.6935 | 59.9693 | 35.77 | 55.6528 | 28.7768 | 60.0318 | 23.54 | 55.6199 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.635 | 17.0356 | 59.9904 | 11.31 | 55.6289 | 16.1948 | 59.968 | 11.31 | 55.6528 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6443 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6285 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 55.6225 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6437 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6704 | 43.6935 | 59.9693 | 35.77 | 55.6611 | 28.7865 | 60.0318 | 23.54 | 55.6282 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6433 | 17.0356 | 59.9904 | 11.31 | 55.6372 | 16.1948 | 59.968 | 11.31 | 55.6611 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6526 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6368 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 55.6309 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.652 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6787 | 43.6591 | 59.9693 | 35.77 | 55.6694 | 28.7865 | 60.0318 | 23.54 | 55.6367 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6516 | 17.0356 | 59.9904 | 11.31 | 55.6455 | 16.1475 | 59.968 | 11.31 | 55.6694 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6609 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6452 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 55.6392 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6604 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.687 | 43.6591 | 59.9693 | 35.77 | 55.6777 | 28.7949 | 60.0318 | 23.54 | 55.645 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6599 | 17.0312 | 59.9904 | 11.31 | 55.6541 | 16.1475 | 59.968 | 11.31 | 55.6777 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6693 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6535 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.6475 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6687 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 55.6956 | 43.6591 | 59.9693 | 35.77 | 55.686 | 28.7949 | 60.0318 | 23.54 | 55.6533 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6682 | 17.0312 | 59.9904 | 11.31 | 55.6624 | 16.1475 | 59.968 | 11.31 | 55.686 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6776 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6618 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.6559 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.677 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7039 | 43.6591 | 59.9693 | 35.77 | 55.6943 | 28.7949 | 60.0318 | 23.54 | 55.6616 | 29.0613 | 60.037 | 23.54 | 55.6765 | 17.0284 | 59.9904 | 11.31 | 55.6707 | 16.1475 | 59.968 | 11.31 | 55.6943 | 13.3508 | 59.999 | 6.9
55.6859 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6702 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.6642 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6853 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7122 | 43.6591 | 59.9693 | 35.77 | 55.7029 | 28.7949 | 60.0318 | 23.54 | 55.6699 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.6848 | 17.0284 | 59.9904 | 11.31 | 55.679 | 16.1404 | 59.968 | 11.31 | 55.7031 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.6943 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6785 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.6725 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.6937 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7205 | 43.6591 | 59.9693 | 35.77 | 55.7112 | 28.7314 | 60.0318 | 23.54 | 55.6782 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.6934 | 17.0284 | 59.9904 | 11.31 | 55.6873 | 16.1404 | 59.968 | 11.31 | 55.7114 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7026 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6868 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.6808 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.702 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7288 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7195 | 28.7314 | 60.0318 | 23.54 | 55.6865 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.7017 | 17.0284 | 59.9904 | 11.31 | 55.6956 | 16.1404 | 59.9664 | 11.31 | 55.7197 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7109 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.6951 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.6892 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.7103 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7371 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7278 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.6948 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.71 | 17.0284 | 59.9904 | 11.31 | 55.7041 | 16.1404 | 59.9664 | 11.31 | 55.728 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7192 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7035 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.6975 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 55.7186 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7454 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7361 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.7034 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.7183 | 17.0284 | 59.9904 | 11.31 | 55.7124 | 16.1385 | 59.9664 | 11.31 | 55.7363 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7276 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7118 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 55.7058 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 55.7271 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7539 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7444 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.7117 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.7266 | 16.9028 | 59.9904 | 11.31 | 55.7207 | 16.1385 | 59.9664 | 11.31 | 55.7446 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7359 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7201 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7142 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 55.7354 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7622 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7527 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.72 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.7349 | 16.9028 | 59.9904 | 11.31 | 55.729 | 16.1385 | 59.9664 | 11.31 | 55.7529 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7442 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7285 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7225 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 55.7437 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7705 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.761 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.7283 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.7432 | 16.9052 | 59.9904 | 11.31 | 55.7373 | 16.1385 | 59.9664 | 11.31 | 55.7612 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7526 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7368 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7308 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 55.7521 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7788 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7693 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.7366 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.7517 | 16.9052 | 59.9904 | 11.31 | 55.7456 | 16.1385 | 59.9664 | 11.31 | 55.7695 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7609 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7451 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7392 | 38.2507 | 60.0118 | 31.54 | 55.7604 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7871 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7778 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.7449 | 29.0697 | 60.037 | 23.54 | 55.76 | 16.9134 | 59.9904 | 11.31 | 55.7539 | 16.1385 | 59.9664 | 11.31 | 55.7778 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7692 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7534 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7475 | 38.2507 | 60.0118 | 31.54 | 55.7687 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.7954 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7861 | 28.7314 | 60.0342 | 23.54 | 55.7532 | 29.0697 | 60.0369 | 23.54 | 55.7683 | 16.9134 | 59.9904 | 11.31 | 55.7625 | 16.137 | 59.9664 | 11.31 | 55.7861 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7776 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7617 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7558 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 55.777 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8037 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.7944 | 28.7393 | 60.0342 | 23.54 | 55.7615 | 29.0697 | 60.0369 | 23.54 | 55.7766 | 16.9169 | 59.9904 | 11.31 | 55.7708 | 16.137 | 59.9664 | 11.31 | 55.7944 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7859 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7701 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7642 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 55.7854 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8123 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.8027 | 28.7393 | 60.0342 | 23.54 | 55.7698 | 29.0789 | 60.0369 | 23.54 | 55.7849 | 16.9169 | 59.9904 | 11.31 | 55.7791 | 16.137 | 59.9664 | 11.31 | 55.8027 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.7942 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7784 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 55.7725 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 55.7937 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8206 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.811 | 28.7493 | 60.0342 | 23.54 | 55.7783 | 29.0789 | 60.0369 | 23.54 | 55.7932 | 16.9169 | 59.9904 | 11.31 | 55.7874 | 16.137 | 59.9664 | 11.31 | 55.811 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.8026 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7867 | 49.1233 | 60.0433 | 43.77 | 55.7808 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 55.802 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8289 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.8193 | 28.7493 | 60.0342 | 23.54 | 55.7866 | 29.0789 | 60.0369 | 23.54 | 55.8015 | 16.9169 | 59.9904 | 11.31 | 55.7957 | 16.1362 | 59.9664 | 11.31 | 55.8193 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.8109 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.7951 | 49.1233 | 60.0433 | 43.77 | 55.7892 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8103 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8372 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.8276 | 28.7577 | 60.0342 | 23.54 | 55.7949 | 29.0789 | 60.0369 | 23.54 | 55.8101 | 16.9169 | 59.992 | 11.31 | 55.804 | 16.1362 | 59.9664 | 11.31 | 55.8281 | 13.3513 | 59.999 | 6.9
55.8192 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8034 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.7975 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8187 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8455 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.8359 | 28.7577 | 60.0342 | 23.54 | 55.8032 | 29.0789 | 60.0369 | 23.54 | 55.8184 | 16.9169 | 59.992 | 11.31 | 55.8125 | 16.0409 | 59.9664 | 11.31 | 55.8364 | 13.2721 | 59.999 | 6.9
55.8276 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8117 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8058 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.827 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8538 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.8442 | 28.7577 | 60.0342 | 23.54 | 55.8115 | 29.0789 | 60.0369 | 23.54 | 55.8267 | 16.9169 | 59.992 | 11.31 | 55.8208 | 16.0409 | 59.9664 | 11.31 | 55.8447 | 13.2721 | 59.999 | 6.9
55.8359 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.82 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8141 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8353 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 55.8623 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.8528 | 28.7577 | 60.0342 | 23.54 | 55.8198 | 29.0815 | 60.0369 | 23.54 | 55.835 | 16.9169 | 59.992 | 11.31 | 55.8291 | 16.0409 | 59.9664 | 11.31 | 55.853 | 13.2721 | 59.9994 | 6.9
55.8442 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8284 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8225 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8436 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.8706 | 43.6591 | 59.9681 | 35.77 | 55.8611 | 28.7547 | 60.0342 | 23.54 | 55.8281 | 29.0815 | 60.0369 | 23.54 | 55.8433 | 16.9165 | 59.992 | 11.31 | 55.8374 | 16.0409 | 59.9664 | 11.31 | 55.8613 | 13.2721 | 59.9994 | 6.9
55.8525 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8367 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8308 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8521 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.8789 | 43.6274 | 59.9681 | 35.77 | 55.8694 | 28.7547 | 60.0342 | 23.54 | 55.8364 | 29.0815 | 60.0369 | 23.54 | 55.8516 | 16.9165 | 59.992 | 11.31 | 55.8457 | 16.0409 | 59.9664 | 11.31 | 55.8696 | 13.2721 | 59.9994 | 6.9
55.8609 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.845 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8391 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8604 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.8872 | 43.6274 | 59.9681 | 35.77 | 55.8777 | 28.7531 | 60.0342 | 23.54 | 55.8447 | 29.0815 | 60.0369 | 23.54 | 55.8599 | 16.9165 | 59.992 | 11.31 | 55.854 | 16.0409 | 59.9664 | 11.31 | 55.8779 | 13.2721 | 59.9994 | 6.9
55.8692 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8534 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8475 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8687 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.8955 | 43.6255 | 59.9681 | 35.77 | 55.886 | 28.7531 | 60.0342 | 23.54 | 55.8533 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.8684 | 16.9165 | 59.992 | 11.31 | 55.8623 | 16.0398 | 59.9664 | 11.31 | 55.8862 | 13.2721 | 59.9994 | 6.9
55.8775 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8617 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8558 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.877 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.9038 | 43.6255 | 59.9681 | 35.77 | 55.8943 | 28.7527 | 60.0342 | 23.54 | 55.8616 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.8767 | 16.9165 | 59.992 | 11.31 | 55.8708 | 16.0398 | 59.9664 | 11.31 | 55.8945 | 13.2721 | 59.9994 | 6.9
55.8859 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.87 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8641 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8854 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.9121 | 43.611 | 59.9681 | 35.77 | 55.9026 | 28.7527 | 60.0342 | 23.54 | 55.8699 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.885 | 16.9165 | 59.992 | 11.31 | 55.8792 | 16.0398 | 59.9664 | 11.31 | 55.9028 | 13.1701 | 59.9994 | 6.9
55.8942 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8783 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 55.8725 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.8937 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.9207 | 43.611 | 59.9681 | 35.77 | 55.9109 | 28.7527 | 60.0342 | 23.54 | 55.8782 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.8933 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.8875 | 16.0398 | 59.9664 | 11.31 | 55.9111 | 13.1701 | 59.9994 | 6.9
55.9025 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.8867 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.8808 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 55.902 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.929 | 43.611 | 59.9674 | 35.77 | 55.9194 | 28.7527 | 60.0342 | 23.54 | 55.8865 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9016 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.8958 | 16.0398 | 59.9648 | 11.31 | 55.9194 | 13.1755 | 59.9994 | 6.9
55.9109 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 55.895 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.8891 | 38.172 | 60.0118 | 31.54 | 55.9104 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.9373 | 43.611 | 59.9674 | 35.77 | 55.9277 | 28.7527 | 60.0362 | 23.54 | 55.8948 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9099 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9041 | 16.0398 | 59.9648 | 11.31 | 55.9277 | 13.1755 | 59.9994 | 6.9
55.9192 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 55.9033 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.8975 | 38.172 | 60.0118 | 31.54 | 55.9187 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.9456 | 43.611 | 59.9674 | 35.77 | 55.936 | 28.7527 | 60.0362 | 23.54 | 55.9031 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9182 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9124 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.936 | 13.1755 | 59.9994 | 6.9
55.9275 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 55.9117 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9058 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 55.927 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.9539 | 43.611 | 59.9674 | 35.77 | 55.9443 | 28.7527 | 60.0362 | 23.54 | 55.9114 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9265 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9209 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.9448 | 13.1755 | 59.9994 | 6.9
55.9359 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 55.92 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9141 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 55.9353 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 55.9622 | 43.6029 | 59.9674 | 35.77 | 55.9526 | 28.7527 | 60.0362 | 23.54 | 55.9197 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9351 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9292 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.9531 | 13.1755 | 59.9994 | 6.9
55.9442 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 55.9283 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9225 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 55.9437 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 55.9707 | 43.6029 | 59.9674 | 35.77 | 55.9609 | 28.7527 | 60.0362 | 23.54 | 55.9282 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9434 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9375 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.9614 | 13.1755 | 59.9994 | 6.9
55.9525 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9366 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9308 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 55.952 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 55.979 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 55.9692 | 28.7527 | 60.0362 | 23.54 | 55.9365 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9517 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9458 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.9697 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
55.9609 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9449 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9391 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 55.9603 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 55.9873 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 55.9775 | 28.7606 | 60.0362 | 23.54 | 55.9448 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.96 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9541 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.978 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
55.9692 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9533 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9474 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 55.9686 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 55.9956 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 55.9858 | 28.7606 | 60.0362 | 23.54 | 55.9531 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9683 | 16.9199 | 59.992 | 11.31 | 55.9624 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.9863 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
55.9775 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9616 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9558 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 55.9771 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0039 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 55.9944 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 55.9614 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9766 | 16.925 | 59.992 | 11.31 | 55.9707 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 55.9946 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
55.9859 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9699 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9641 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 55.9854 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0122 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0027 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 55.9697 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9849 | 16.925 | 59.992 | 11.31 | 55.9792 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0029 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
55.9942 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9783 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9724 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 55.9937 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0205 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.011 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 55.978 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 55.9934 | 16.925 | 59.992 | 11.31 | 55.9875 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0112 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
56.0025 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9866 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9808 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 56.002 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0291 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0193 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 55.9863 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.0017 | 16.925 | 59.992 | 11.31 | 55.9958 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0195 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
56.0108 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 55.9949 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 55.9891 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0104 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0374 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0276 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 55.9946 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.01 | 16.9285 | 59.9932 | 11.31 | 56.0042 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0278 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
56.0192 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0033 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 55.9974 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0187 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0457 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0359 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 56.0032 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.0183 | 16.9285 | 59.9932 | 11.31 | 56.0125 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0361 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
56.0275 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0116 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 56.0058 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.027 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.054 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0442 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 56.0115 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.0266 | 16.9285 | 59.9932 | 11.31 | 56.0208 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0444 | 13.1819 | 59.9994 | 6.9
56.0358 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0199 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 56.0141 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0353 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0623 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0525 | 28.779 | 60.0362 | 23.54 | 56.0198 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.0349 | 16.9285 | 59.9932 | 11.31 | 56.0291 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0527 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.0442 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0282 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 56.0224 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0437 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0706 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0608 | 28.7202 | 60.0362 | 23.54 | 56.0281 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.0432 | 16.9285 | 59.9932 | 11.31 | 56.0376 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.061 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.0525 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0366 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 56.0308 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.052 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0789 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0693 | 28.7202 | 60.0362 | 23.54 | 56.0364 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.0518 | 16.9285 | 59.9932 | 11.31 | 56.0459 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0698 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.0608 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0449 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 56.0391 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0603 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0874 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0776 | 28.7202 | 60.0362 | 23.54 | 56.0447 | 29.0815 | 60.0374 | 23.54 | 56.0601 | 16.9336 | 59.9932 | 11.31 | 56.0542 | 16.039 | 59.9648 | 11.31 | 56.0781 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.0692 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0532 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 56.0474 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0686 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 56.0957 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0859 | 28.7202 | 60.0362 | 23.54 | 56.053 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.0684 | 16.9336 | 59.9932 | 11.31 | 56.0625 | 16.0401 | 59.9648 | 11.31 | 56.0864 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.0775 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0616 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 56.0558 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.077 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.104 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.0942 | 28.7202 | 60.0362 | 23.54 | 56.0613 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.0767 | 16.9336 | 59.9932 | 11.31 | 56.0708 | 16.0401 | 59.9648 | 11.31 | 56.0947 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.0858 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0699 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 56.0641 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0853 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1123 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.1025 | 28.7202 | 60.0362 | 23.54 | 56.0696 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.085 | 16.9336 | 59.9932 | 11.31 | 56.0791 | 16.0401 | 59.9648 | 11.31 | 56.103 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.0942 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 56.0782 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 56.0724 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.0936 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1206 | 43.5979 | 59.9674 | 35.77 | 56.1108 | 28.7156 | 60.0362 | 23.54 | 56.0781 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.0933 | 16.9336 | 59.9932 | 11.31 | 56.0876 | 16.0401 | 59.9648 | 11.31 | 56.1113 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1025 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 56.0865 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 56.0807 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.1021 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1289 | 43.5979 | 59.9666 | 35.77 | 56.1191 | 28.7156 | 60.0362 | 23.54 | 56.0864 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1016 | 16.9336 | 59.9932 | 11.31 | 56.0959 | 16.0401 | 59.9641 | 11.31 | 56.1196 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1108 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 56.0948 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 56.0891 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.1104 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1375 | 43.5979 | 59.9666 | 35.77 | 56.1274 | 28.7156 | 60.0378 | 23.54 | 56.0947 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1101 | 16.9294 | 59.9932 | 11.31 | 56.1042 | 16.0401 | 59.9641 | 11.31 | 56.1279 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1192 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 56.1032 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 56.0974 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 56.1187 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1458 | 43.5979 | 59.9666 | 35.77 | 56.1357 | 28.7156 | 60.0378 | 23.54 | 56.103 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1184 | 16.9294 | 59.9932 | 11.31 | 56.1125 | 16.0401 | 59.9641 | 11.31 | 56.1362 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1275 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 56.1115 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 56.1058 | 38.1485 | 60.0102 | 31.54 | 56.127 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1541 | 43.5979 | 59.9666 | 35.77 | 56.1443 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1113 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1267 | 16.9294 | 59.9932 | 11.31 | 56.1208 | 16.0401 | 59.9641 | 11.31 | 56.1445 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1358 | 48.4171 | 60.014 | 43.77 | 56.1198 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 56.1141 | 38.1485 | 60.0102 | 31.54 | 56.1354 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1624 | 43.5979 | 59.9666 | 35.77 | 56.1526 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1196 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.135 | 16.9294 | 59.9932 | 11.31 | 56.1292 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.1528 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1441 | 48.4171 | 60.014 | 43.77 | 56.1282 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 56.1224 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.1437 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.1707 | 43.5979 | 59.9666 | 35.77 | 56.1609 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1279 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1433 | 16.9321 | 59.9932 | 11.31 | 56.1375 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.1611 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9
56.1525 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 56.1365 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 56.1308 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 56.152 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 56.179 | 43.5863 | 59.9666 | 35.77 | 56.1692 | 28.7111 | 60.0378 | 23.54 | 56.1362 | 29.071 | 60.0377 | 23.54 | 56.1516 | 16.9321 | 59.9932 | 11.31 | 56.146 | 16.0011 | 59.9641 | 11.31 | 56.1694 | 13.1819 | 60.0001 | 6.9